## SSAs Pendentes com Execução Par
SSAs Pendentes com Execução Parcial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Parciais | Situação da Parcial | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia
202304639 | AAT |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202312 | 20/03/2023 16:52:26 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS1 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Aguardando resposta da Hitachi sobre o impacto da atualização. Confirmado informação que possuímos licenças WS2016 OEM que tiveram downgrade para WS2012. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 17d 15h : 46mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51 |  |  |  | 1m, 10d 20h : 13mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51
[20 empty] | MAURICIO MENON | Hitachi novamente contactada, aguardando resposta. | Parcial #2 | AAT | 8m, 8d 2h : 31mi | 05/06/2023 16:26:46 | 05/06/2026 16:26:46 |  |  |  | 2a, 3m, 20d 9h : 29mi | 05/06/2023 16:26:46
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 29/09/2023 10:41:04 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta. |  | AAT | 1a, 1d 20h : 58mi | 29/09/2023 10:53:17 | 29/09/2026 10:53:17 |  |  |  | 1a, 11m, 26d 15h : 2mi | 29/09/2023 10:53:17
202316688 | AIM | 202314904 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:24:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16 | 7d 21h : 16mi | 23/01/2026 07:36:15 | 23/01/2025 07:34:16 | 1a, 7d 21h : 17mi | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 3m, 27d 5h : 40mi | 23/01/2025 07:36:15 | 23/01/2026 07:36:15 |  |  |  | 8m, 2d 6h : 19mi | 23/01/2025 07:36:15
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 04/07/2024 17:26:28 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 2a, 1m, 1d 8h : 45mi | 30/10/2024 10:40:15 | 30/10/2027 10:40:15 |  |  |  | 10m, 26d 3h : 15mi | 30/10/2024 10:40:15
202418019 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 16:34:16 | [RETROFIT PB-04] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-04/PB-04 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-04. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-091 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando culminación de la DPS-091 para análisis, formateo de la planilla de puntos y posterior emisión de SSA para SMME.DT/MEL4 para implementación en DB del SCADA NMR5. |  | AAT | 2a, 1m, 14d 6h : 22mi | 12/11/2024 08:17:39 | 12/11/2027 08:17:39 |  |  |  | 10m, 13d 5h : 37mi | 12/11/2024 08:17:39
202511614 | AAD |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000215/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 9m, 24d 5h : 42mi | 22/07/2025 07:38:53 | 22/07/2026 07:38:53 |  |  |  | 2m, 5d 6h : 16mi | 22/07/2025 07:38:53
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 13/06/2022 09:46:59 | 13/06/2023 09:46:59 | 2a, 3m, 12d 16h : 9mi | 13/06/2023 09:46:59 |  | 3a, 3m, 11d 16h : 9mi | 13/06/2022 09:46:59
202225124 | AAT | 202210063 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202252 | 30/12/2022 10:45:49 | Solicitamos apoyo para dar seguimiento con el fabricante al evento relatado en la SSA 202210063. Obs.: Detalles de los avances en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202308 | Fora de Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Respecto al problema "acionamento dos contatos de alarme dos switches" fue abierto el ticket FIP 243160 con el fabricante SEL. Recomendacion del fabricante: "SEL recomenda atualização da base de dados do projeto e do software SEL-5056, da v1.2 para a v1.4". Aguardando soporte de SEL para coordinar esta actividad. |  | AAT | 7m, 14d 10h : 1mi | 12/05/2023 11:57:23 | 12/05/2026 11:57:23 |  |  |  | 2a, 4m, 14d 1h : 58mi | 12/05/2023 11:57:23
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:09:05 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0. |  | AAT | Fora de Prazo | 10/04/2023 15:02:14 | 10/04/2026 15:02:14 | 125a, 5m, 22d 1h : 54mi | 10/04/2026 15:02:14 |  | 2a, 5m, 15d 10h : 53mi | 10/04/2023 15:02:14
202307932 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F1/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:50:44 | 13/12/2024 07:56:35 | 3m, 8d 5h : 6mi | 13/12/2025 07:58:39 | 13/12/2024 07:56:35 | 1a, 3m, 8d 5h : 6mi | 04/09/2023 14:50:44 | 13/12/2024 07:56:35
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA derivada 202314687 foi executada para sinalização de falha no MTOE1 referente ao Trafo T01 (via DAUC-01). Para o T03 foi emitida por MEL-4 a SSA 202414012, a qual aguarda ser coordenada com MEL-1 para execução. | Parcial #2 | ADM | 2m, 16d 18h : 2mi | 13/12/2024 07:58:39 | 13/12/2025 07:58:39 |  |  |  | 9m, 12d 17h : 57mi | 13/12/2024 07:58:39
202307928 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:36:51 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F2/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 15:03:23 | 13/12/2024 08:54:10 | 3m, 8d 5h : 51mi | 13/12/2025 08:56:52 | 13/12/2024 08:54:10 | 1a, 3m, 8d 5h : 50mi | 04/09/2023 15:03:23 | 13/12/2024 08:54:10
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA) para implementação nas bases de dados. | Parcial #2 | ADM | 2m, 16d 19h | 13/12/2024 08:56:52 | 13/12/2025 08:56:52 |  |  |  | 9m, 12d 16h : 58mi | 13/12/2024 08:56:52
202307925 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:37:53 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:44:27 | 13/12/2024 09:05:00 | 3m, 8d 6h : 20mi | 13/12/2025 09:06:30 | 13/12/2024 09:05:00 | 1a, 3m, 8d 6h : 21mi | 04/09/2023 14:44:27 | 13/12/2024 09:05:00
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi emitida por MEL-4 a SSA 202414009 para supervisão via DAUC-01 do MTOE do T02. Serviço aguarda coordenação com MEL-1 para ser executado. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 2m, 16d 19h : 10mi | 13/12/2024 09:06:30 | 13/12/2025 09:06:30 |  |  |  | 9m, 12d 16h : 49mi | 13/12/2024 09:06:30
202307921 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:38:41 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F3/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC. Após essa etapa será feita a definição dos descritivos junto à OP.DT | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:33:03 | 13/12/2024 09:08:36 | 3m, 8d 6h : 34mi | 13/12/2025 09:11:16 | 13/12/2024 09:08:36 | 1a, 3m, 8d 6h : 34mi | 04/09/2023 14:33:03 | 13/12/2024 09:08:36
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 2m, 16d 19h : 16mi | 13/12/2024 09:11:16 | 13/12/2025 09:11:16 |  |  |  | 9m, 12d 16h : 43mi | 13/12/2024 09:11:16
202307936 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:39:23 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F1/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 15:07:37 | 13/12/2024 09:12:31 | 3m, 8d 6h : 4mi | 13/12/2025 09:15:17 | 13/12/2024 09:12:31 | 1a, 3m, 8d 6h : 4mi | 04/09/2023 15:07:37 | 13/12/2024 09:12:31
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 2m, 16d 19h : 19mi | 13/12/2024 09:15:17 | 13/12/2025 09:15:17 |  |  |  | 9m, 12d 16h : 40mi | 13/12/2024 09:15:17
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 22/05/2023 08:56:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT. |  | AAT | 10m, 14d 2h : 10mi | 11/08/2023 16:06:52 | 11/08/2026 16:06:52 |  |  |  | 2a, 1m, 14d 9h : 49mi | 11/08/2023 16:06:52
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:36 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a 202403861 para MEL4 realizar o ajuste em bancada e substituição do transdutor instalado na DAUC-F. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00 | 22d 23h : 39mi | 31/03/2026 10:22:24 | 31/03/2025 10:18:00 | 1a, 21d 23h : 40mi | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Aguardando execução dos serviços da SSA202403861 (MEL-4). | Parcial #2 | ADM | 6m, 2d 20h : 26mi | 31/03/2025 10:22:24 | 31/03/2026 10:22:24 |  |  |  | 5m, 26d 15h : 33mi | 31/03/2025 10:22:24
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto |  | AAT | 1a, 23d 2h : 35mi | 20/10/2023 16:31:05 | 20/10/2026 16:31:05 |  |  |  | 1a, 11m, 5d 9h : 23mi | 20/10/2023 16:31:05
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05 | 3d 15h | 24/10/2027 07:40:04 | 24/10/2024 07:37:05 | 1a, 3d 14h : 59mi | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05
[20 empty] | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819 | Parcial #2 | AAT | 2a, 25d 17h : 44mi | 24/10/2024 07:40:04 | 24/10/2027 07:40:04 |  |  |  | 11m, 1d 18h : 14mi | 24/10/2024 07:40:04
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 27/07/2023 08:15:25 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado. |  | AAT | 1a, 11d 20h : 19mi | 09/10/2023 10:15:49 | 09/10/2026 10:15:49 |  |  |  | 1a, 11m, 16d 15h : 40mi | 09/10/2023 10:15:49
202313969 | AIM | 202313222 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:01:03 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52 | 14d 17h : 12mi | 23/01/2026 07:47:09 | 23/01/2025 07:45:52 | 1a, 14d 17h : 12mi | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 3m, 27d 5h : 52mi | 23/01/2025 07:47:09 | 23/01/2026 07:47:09 |  |  |  | 8m, 2d 6h : 7mi | 23/01/2025 07:47:09
202314218 | AAT | 202314204 | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202335 | 30/08/2023 14:24:42 | Se solicita parecer técnico referente las averias encontradas en el sistema mecánico de la cerradura de las puertas cortafuego, cota 108 eje A/B, en el marco de la actualización del sistema ESAI. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El inconveniente requiere la modificación del dispositivo de salida de emergencia de las puertas cortafuego, la ENES.DT consultó con las divisiones encargadas las modificaciones propuestas por la empresa PROTEK, el sector ISI1 manifestó estar de acuerdo con las modificaciones propuestas se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas |  | AAT | 1a, 1m, 3d 12h : 7mi | 31/10/2023 14:03:27 | 31/10/2026 14:03:27 |  |  |  | 1a, 10m, 24d 23h : 51mi | 31/10/2023 14:03:27
202314188 | AAT | 202314182 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:32:42 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca |  | AAT | 1a, 1m, 6d 13h : 55mi | 03/11/2023 15:51:21 | 03/11/2026 15:51:21 |  |  |  | 1a, 10m, 21d 22h : 4mi | 03/11/2023 15:51:21
202315520 | AAD |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:52 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA 239/2023 para solicitar la actualización de diseño conforme documento en adjunto. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 28/09/2023 14:36:10 | 11/12/2024 07:55:25 | 2m, 12d 17h : 19mi | 11/12/2025 07:57:43 | 11/12/2024 07:55:25 | 1a, 2m, 12d 17h : 18mi | 28/09/2023 14:36:10 | 11/12/2024 07:55:25
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando publicación del documento. | Parcial #2 | AAD | 2m, 14d 18h : 2mi | 11/12/2024 07:57:43 | 11/12/2025 07:57:43 |  |  |  | 9m, 14d 17h : 58mi | 11/12/2024 07:57:43
202315965 | AAT | 202315961 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 27/09/2023 07:09:32 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso |  | AAT | 1a, 2m, 4d 9mi | 01/12/2023 14:04:50 | 01/12/2026 14:04:50 |  |  |  | 1a, 9m, 24d 11h : 50mi | 01/12/2023 14:04:50
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 16/11/2023 07:21:27 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 1a, 2m, 17d 18h : 5mi | 15/12/2023 08:00:38 | 15/12/2026 08:00:38 |  |  |  | 1a, 9m, 10d 17h : 55mi | 15/12/2023 08:00:38
202401838 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:25:43 | Providenciar solução para erro de compilação da base de dados ao incluir registro na tabela SOFLLW. Se possível, ampliar limite de registro da tabela SOFLLW para 2000, pois, atualmente, é de 300 conforme documentação e já está gerando erro de compilação com menos registros na SOFLLW que o limite de 300. Em anexo, eventos que comprovam o erro de compilação, conforme SSA 202313999. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Email enviado, aguardando resposta da Hitachi Energy. |  | AAT | 1a, 4m, 13d 45mi | 09/02/2024 14:40:18 | 09/02/2027 14:40:18 |  |  |  | 1a, 7m, 15d 11h : 15mi | 09/02/2024 14:40:18
202406019 | AAT | 202406009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:33 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno. |  | AAT | 2a, 10d 18h : 30mi | 09/10/2024 08:25:42 | 09/10/2027 08:25:42 |  |  |  | 11m, 16d 17h : 30mi | 09/10/2024 08:25:42
202408000 | ADM | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 21/05/2024 15:22:58 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA derivada 202408322 para simulação de envio de pontos de supervisão ao SCC via RTU02 para verificar o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE, RG e alarmes e na log de captura de protocolo IEC104. | Parcial #1 | ADM | 7m, 9d 13h | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06 |  |  |  | 4m, 19d 22h : 59mi | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação. | Parcial #2 | ADM | 19d 21h : 4mi | 16/10/2024 11:00:18 | 16/10/2025 11:00:18 |  |  |  | 11m, 9d 14h : 55mi | 16/10/2024 11:00:18
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 23/05/2024 08:48:18 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 2a, 1m, 1d 8h : 41mi | 30/10/2024 10:37:10 | 30/10/2027 10:37:10 |  |  |  | 10m, 26d 3h : 18mi | 30/10/2024 10:37:10
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 10:21:22 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento. |  | AAT | 1a, 8m, 8d 48mi | 06/06/2024 14:43:57 | 06/06/2027 14:43:57 |  |  |  | 1a, 3m, 19d 11h : 12mi | 06/06/2024 14:43:57
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139 |  | AAT | 1a, 10m, 9d 19h : 49mi | 08/08/2024 09:45:43 | 08/08/2027 09:45:43 |  |  |  | 1a, 1m, 17d 16h : 9mi | 08/08/2024 09:45:43
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 08/08/2024 14:49:07 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos. |  | AAD | 1m, 3d 8h : 26mi | 30/10/2024 10:22:27 | 30/10/2025 10:22:27 |  |  |  | 10m, 26d 3h : 33mi | 30/10/2024 10:22:27
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 09/09/2024 16:35:46 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA. |  | AAD | 1m, 2d 6h : 30mi | 29/10/2024 08:26:41 | 29/10/2025 08:26:41 |  |  |  | 10m, 27d 5h : 29mi | 29/10/2024 08:26:41
202501307 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 29/01/2025 06:50:40 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de ponto sobre falha dos IED IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | ADM | 4m, 4d 18h : 6mi | 31/01/2025 08:02:39 | 31/01/2026 08:02:39 |  |  |  | 7m, 24d 17h : 53mi | 31/01/2025 08:02:39 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501537 | ADM |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 03/02/2025 11:18:00 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e Message_Type de pontos sobre os IED da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando su implementación. |  | ADM | 4m, 9d 18h : 22mi | 05/02/2025 08:18:06 | 05/02/2026 08:18:06 |  |  |  | 7m, 19d 17h : 37mi | 05/02/2025 08:18:06 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 8h : 21mi | 26/02/2025 10:16:46 | 26/02/2026 10:16:46 |  |  |  | 6m, 29d 3h : 38mi | 26/02/2025 10:16:46
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025 |  | AAD | 7m, 28d 14h : 15mi | 26/05/2025 16:11:36 | 26/05/2026 16:11:36 |  |  |  | 4m, 21h : 43mi | 26/05/2025 16:11:36
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | Fora de Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA para a UTR, ainda verificando DB do SCADA | Parcial #1 | AIM | 10m, 10d 19h : 35mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37 |  |  |  | 1m, 18d 16h : 25mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37
[20 empty] | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP. | Parcial #2 | ADM | 10m, 30d 43mi | 27/08/2025 14:39:59 | 27/08/2026 14:39:59 |  |  |  | 29d 23h : 16mi | 27/08/2025 14:39:59
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 8d 8h : 10mi | 07/07/2025 10:05:15 | 07/07/2028 10:05:15 |  |  |  | 2m, 20d 3h : 49mi | 07/07/2025 10:05:15
202506192 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 21/04/2025 07:34:18 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme dos painéis PMR no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 6m, 24d 20h : 55mi | 22/04/2025 10:51:09 | 22/04/2026 10:51:09 |  |  |  | 5m, 4d 15h : 4mi | 22/04/2025 10:51:09 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025 |  | AAD | 9m, 9d 8h : 23mi | 07/07/2025 10:18:20 | 07/07/2026 10:18:20 |  |  |  | 2m, 20d 3h : 37mi | 07/07/2025 10:18:20
202507708 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202521 | 22/05/2025 08:09:43 | Providenciar alteração de B3Text, e descritivo de pontos sobre os painéis 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 7m, 28d 8h : 10mi | 26/05/2025 10:05:57 | 26/05/2026 10:05:57 |  |  |  | 4m, 1d 3h : 49mi | 26/05/2025 10:05:57 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 8d 9h | 07/07/2025 10:55:58 | 07/07/2028 10:55:58 |  |  |  | 2m, 20d 2h : 59mi | 07/07/2025 10:55:58
202507779 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202521 | 23/05/2025 10:51:00 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre 21 e desbloqueio recebido, e, 67N e desbloqueio recebido, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 7m, 28d 7h : 43mi | 26/05/2025 09:39:56 | 26/05/2026 09:39:56 |  |  |  | 4m, 1d 4h : 16mi | 26/05/2025 09:39:56 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508105 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 29/05/2025 09:25:39 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre os IED do painel 2F-VL34, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 8m, 1d 18h : 41mi | 30/05/2025 08:37:10 | 30/05/2026 08:37:10 |  |  |  | 3m, 27d 17h : 17mi | 30/05/2025 08:37:10 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025 |  | AAD | 9m, 9d 9h : 33mi | 07/07/2025 11:29:34 | 07/07/2026 11:29:34 |  |  |  | 2m, 20d 2h : 26mi | 07/07/2025 11:29:34
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação. |  | AIM | 11m, 11d 5h : 45mi | 08/09/2025 07:40:38 | 08/09/2026 07:40:38 |  |  |  | 18d 6h : 15mi | 08/09/2025 07:40:38
202510056 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202527 | 01/07/2025 11:04:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-15221-E folha 313 e 6639-DF-A7795-I folha 102 conforme anexos. Referente a execução da SSA 202502380 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA SRA-IB-000199/2025. Aguardando su actualización. |  | AAD | 9m, 6d 5h : 32mi | 04/07/2025 07:28:06 | 04/07/2026 07:28:06 |  |  |  | 2m, 23d 6h : 27mi | 04/07/2025 07:28:06
202510683 | ADM |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202528 | 09/07/2025 15:53:21 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU17-1010 de interconexión con el tablero PSDF-17. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-17 será instalado durante PD con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | ssas derivadas emitidas. |  | ADM | 9m, 18d 9h : 46mi | 16/07/2025 11:42:47 | 16/07/2026 11:42:47 |  |  |  | 2m, 11d 2h : 13mi | 16/07/2025 11:42:47
202511384 | AAD |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso. |  | AAD | 9m, 24d 5h : 48mi | 22/07/2025 07:43:43 | 22/07/2026 07:43:43 |  |  |  | 2m, 5d 6h : 11mi | 22/07/2025 07:43:43
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E |  | AAD | 9m, 24d 5h : 37mi | 22/07/2025 07:33:12 | 22/07/2026 07:33:12 |  |  |  | 2m, 5d 6h : 22mi | 22/07/2025 07:33:12
202511638 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. |  | ADM | 10m, 17d 21h : 13mi | 15/08/2025 11:08:24 | 15/08/2026 11:08:24 |  |  |  | 1m, 11d 14h : 46mi | 15/08/2025 11:08:24
202511923 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños. |  | AAD | 10m, 4d 2h : 59mi | 01/08/2025 16:54:26 | 01/08/2026 16:54:26 |  |  |  | 1m, 25d 9h : 1mi | 01/08/2025 16:54:26
202512093 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 09:42:02 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512092 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 2d 18mi | 30/07/2025 14:13:50 | 30/07/2026 14:13:50 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 42mi | 30/07/2025 14:13:50
202512188 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 31/07/2025 10:36:01 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão da atuação do 21 3 zona e 59 FIP, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 3d 17h : 38mi | 01/08/2025 07:34:26 | 01/08/2026 07:34:26 |  |  |  | 1m, 25d 18h : 20mi | 01/08/2025 07:34:26 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Solicitada actualización de diseño. Aguardando publicación. | Parcial #1 | AAD | 11m, 29d 11h : 53mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48 |  |  |  | 6mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos. | Parcial #2 | AAD | 10m, 7d 17h : 40mi | 05/08/2025 07:35:41 | 05/08/2026 07:35:41 |  |  |  | 1m, 21d 18h : 19mi | 05/08/2025 07:35:41
202512331 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202532 | 05/08/2025 09:44:32 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT DAS FOLHAS 3, 5 E 8 DO 6007-16-J8111P E TAMBÉM O 6924-DC-15200P QUE SE ENCONTRAM EM ANEXO. OS TRABALHOS FORAM REALIZADOS NAS SSA. 202510450, 202510373 E 202510376. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitida SRA-IB-000301/2025 para actualizar diseño. |  | AAD | 11m, 20d 6h : 19mi | 17/09/2025 08:15:35 | 17/09/2026 08:15:35 |  |  |  | 9d 5h : 39mi | 17/09/2025 08:15:35
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 10m, 17d 34mi | 14/08/2025 14:30:24 | 14/08/2026 14:30:24 |  |  |  | 1m, 12d 11h : 25mi | 14/08/2025 14:30:24
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 10m, 17d 36mi | 14/08/2025 14:31:51 | 14/08/2026 14:31:51 |  |  |  | 1m, 12d 11h : 23mi | 14/08/2025 14:31:51
202512447 | ADM |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas para UTR e SCADA. |  | ADM | 10m, 16d 3h : 15mi | 13/08/2025 17:11:14 | 13/08/2026 17:11:14 |  |  |  | 1m, 13d 8h : 43mi | 13/08/2025 17:11:14
202512571 | ADM | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | aguardando derivada. |  | ADM | 10m, 10d 1h : 43mi | 07/08/2025 15:38:07 | 07/08/2026 15:38:07 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 16mi | 07/08/2025 15:38:07
202512811 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 14d 19h : 41mi | 12/08/2025 09:37:23 | 12/08/2026 09:37:23 |  |  |  | 1m, 14d 16h : 18mi | 12/08/2025 09:37:23
202512891 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:40:03 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512890 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 14d 19h : 38mi | 12/08/2025 09:34:25 | 12/08/2026 09:34:25 |  |  |  | 1m, 14d 16h : 21mi | 12/08/2025 09:34:25
202513218 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 18/08/2025 07:01:14 | Após criação e validação dos cálculos da SSA 202513195, solicita-se também a implementação na UI 03. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Agradando ejecución. |  | ADM | 10m, 22d 1h : 24mi | 19/08/2025 15:19:12 | 19/08/2026 15:19:12 |  |  |  | 1m, 7d 10h : 35mi | 19/08/2025 15:19:12
202513575 | ADM |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202534 | 22/08/2025 08:49:36 | Providenciar alteração dos campos ALAC, ALOFF e ALON de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU da estação centralizada, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 27d 19h : 31mi | 25/08/2025 09:26:25 | 25/08/2026 09:26:25 |  |  |  | 1m, 1d 16h : 29mi | 25/08/2025 09:26:25 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513637 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 09:22:58 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. Aguardando execução. |  | ADM | 10m, 28d 37mi | 25/08/2025 14:32:11 | 25/08/2026 14:32:11 |  |  |  | 1m, 1d 11h : 23mi | 25/08/2025 14:32:11 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514229 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 09:17:01 | Se solicita la creación de un punto replica del punto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " para el despacho de carga. El mismo será cargado utilizando la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. |  | ADM | 11m, 7d 12h : 58mi | 04/09/2025 14:53:23 | 04/09/2026 14:53:23 |  |  |  | 21d 23h : 1mi | 04/09/2025 14:53:23
202514365 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 08/09/2025 08:32:13 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44,após implementação e validação na UI04, conforme anexo da SSA 202514364. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 12d 9h : 13mi | 09/09/2025 11:09:20 | 09/09/2026 11:09:20 |  |  |  | 17d 2h : 46mi | 09/09/2025 11:09:20
202514364 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 08/09/2025 09:37:40 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 12d 9h : 5mi | 09/09/2025 11:01:34 | 09/09/2026 11:01:34 |  |  |  | 17d 2h : 53mi | 09/09/2025 11:01:34
202514433 | AAT |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202537 | 11/09/2025 08:45:33 | Encaminar reemplazo de la resistencia calefactora NSYCR100WU2 que se encontró quemada durante la visita de asistencia técnica del personal de la empresa Atenas en marco del contrato 4500043819 (SSA 202512762). | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado encaminamiento de solicitud a la empresa Atenas. Aguardando provisionamiento. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 52mi | 12/09/2025 08:48:14 | 12/09/2028 08:48:14 |  |  |  | 14d 5h : 7mi | 12/09/2025 08:48:14
202514615 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 12/09/2025 10:53:10 | Providenciar criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 43TL4, 43TL3, 43TL2 e 43TL1, conforme anexo à SSA 202514613, após implementação e validação do anexo na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 18d 6h : 31mi | 15/09/2025 08:27:44 | 15/09/2026 08:27:44 |  |  |  | 11d 5h : 28mi | 15/09/2025 08:27:44
202514613 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 12/09/2025 10:54:26 | Providenciar criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 43TL4, 43TL3, 43TL2 e 43TL1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202538 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 18d 6h : 29mi | 15/09/2025 08:25:12 | 15/09/2026 08:25:12 |  |  |  | 11d 5h : 30mi | 15/09/2025 08:25:12
202514651 | ADM | 202514042 | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202538 | 17/09/2025 17:02:33 | Se solicita análisis de la SSA 202514042, en donde se indica que al ocurrir la activación del relé CAO.6 en el Cuadro TAA-2CCB1, el IHM del 2COC indica "SALA_BAT HIDROGENIO NIVEL ANORMAL". Según el diagrama funcional 5454-DF-J0994-P el relé CAO.6 activa la señal en BC64, sin embargo en el diseño 6616-DF-G9895-E (página 32) se indica la alarma de condición de hidrógeno para BC64. | MEL4 | IEE3 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis en conjunto con IEQ2 y verificado que el relé CAO.6 debe activar la función "SEMD_AUX 2CCB-1 AIRE ACONDICIONADO 3", no así la función "SEMD_AUX 2CCB-1 HIDOGENO CONDICION" que no existe. Será solicitado mediante SSAs derivadas las adecuaciones respectivas en el 2COC, SCC y el SCADA. |  | ADM | 11m, 28d 8h : 29mi | 25/09/2025 10:25:18 | 25/09/2026 10:25:18 |  |  |  | 1d 3h : 29mi | 25/09/2025 10:25:18
202300670 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 16/01/2023 10:12:54 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando a execução da SSA derivada. |  | ADM | Fora de Prazo | 17/01/2023 14:17:52 | 17/01/2024 14:17:52 | 1a, 8m, 7d 23h : 38mi | 17/01/2024 14:17:52 |  | 2a, 8m, 6d 23h : 38mi | 17/01/2023 14:17:52
202303449 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 06/03/2023 14:16:03 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | Fora de Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para verificação em campo da situação da UTR. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31 | 1m, 18d 9h : 19mi | 11/09/2025 11:59:07 | 11/09/2024 11:57:31 | 1a, 1m, 18d 9h : 19mi | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31
[20 empty] | MAURICIO MENON | revisão 5 contempla a retirada do cabo. Documento bloqueado e em edição para ENES.DT para a R6. Verificar se ela ja contempla a reconexão. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 11/09/2024 11:59:07 | 11/09/2025 11:59:07 | 15d 1h : 55mi | 11/09/2025 11:59:07 |  | 1a, 14d 1h : 55mi | 11/09/2024 11:59:07
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:41 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION. |  | AAT | 8m, 8d 21h : 42mi | 06/06/2023 11:38:18 | 06/06/2026 11:38:18 |  |  |  | 2a, 3m, 19d 14h : 17mi | 06/06/2023 11:38:18
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD). |  | AAT | 1a, 3m, 19d 14h : 41mi | 16/01/2024 16:37:08 | 16/01/2027 16:37:08 |  |  |  | 1a, 8m, 8d 21h : 18mi | 16/01/2024 16:37:08
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 06/10/2023 07:24:45 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 1a, 13d 2h : 34mi | 10/10/2023 16:29:58 | 10/10/2026 16:29:58 |  |  |  | 1a, 11m, 15d 9h : 25mi | 10/10/2023 16:29:58
202403978 | ADM |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202410 | 08/03/2024 16:53:54 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do painel 2S-LC no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 6m, 2d 19h : 41mi | 31/03/2025 09:36:30 | 31/03/2026 09:36:30 |  |  |  | 5m, 26d 16h : 18mi | 31/03/2025 09:36:30 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 15/03/2024 08:20:52 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024 |  | AAD | Fora de Prazo | 17/05/2024 10:46:29 | 17/05/2025 10:46:29 | 4m, 10d 3h : 8mi | 17/05/2025 10:46:29 |  | 1a, 4m, 9d 3h : 9mi | 17/05/2024 10:46:29
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 2d 19h : 31mi | 31/03/2025 09:26:45 | 31/03/2026 09:26:45 |  |  |  | 5m, 26d 16h : 28mi | 31/03/2025 09:26:45
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 2d 19h : 28mi | 31/03/2025 09:24:24 | 31/03/2026 09:24:24 |  |  |  | 5m, 26d 16h : 31mi | 31/03/2025 09:24:24
202410873 | AAD |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202429 | 15/07/2024 16:50:36 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00023P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406980 OBS: este diseño contempla todas las CTM del 01 al 09, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202429 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000275/2024 | Parcial #1 | ADM | 1m, 20d 5h : 22mi | 18/07/2024 08:49:33 | 28/05/2025 15:26:14 |  |  |  | 10m, 9d 6h : 36mi | 18/07/2024 08:49:33 | 28/05/2025 15:26:14
[20 empty] | MAURICIO MENON | A SRA275/2024 estava presa na emissão por algum motivo. Corrigido e encaminhado. | Parcial #2 | AAD | 8m, 1h : 32mi | 28/05/2025 15:27:35 | 28/05/2026 15:27:35 |  |  |  | 3m, 29d 10h : 27mi | 28/05/2025 15:27:35
202417496 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 09:56:15 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2025 |  | AAD | 4m, 12d 1h : 9mi | 07/02/2025 15:05:39 | 07/02/2026 15:05:39 |  |  |  | 7m, 17d 10h : 50mi | 07/02/2025 15:05:39
202420193 | AAT | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 16:17:59 | Se solicita el parecer de la contratista Hitachi en referencia al Evento 207 para dar retorno a la Operación respecto de lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202318462. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202519 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para levantamento de condições atuais em campo. | Parcial #1 | ADM | 8m, 10d 23h : 45mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 13mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19
[20 empty] | MAURICIO MENON | Em verificacao. | Parcial #2 | AAT | 2a, 7m, 29d 13h : 19mi | 28/05/2025 15:15:13 | 28/05/2028 15:15:13 |  |  |  | 3m, 29d 10h : 40mi | 28/05/2025 15:15:13
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 8d 7h : 59mi | 07/07/2025 09:55:52 | 07/07/2028 09:55:52 |  |  |  | 2m, 20d 4h | 07/07/2025 09:55:52
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 8d 9h : 15mi | 07/07/2025 11:10:48 | 07/07/2028 11:10:48 |  |  |  | 2m, 20d 2h : 44mi | 07/07/2025 11:10:48
202510439 | AAD |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 04/07/2025 15:09:34 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07035E(1)R11 y 6006DC07034E(1)R5 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202509544 y 202510354. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000312/2025 |  | AAD | 11m, 28d 13h : 12mi | 25/09/2025 15:07:23 | 25/09/2026 15:07:23 |  |  |  | 22h : 48mi | 25/09/2025 15:07:23
202512747 | AAD |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202533 | 13/08/2025 11:29:09 | Actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07135E(1)R11 y 6006DC07134E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202511340 y 202511324. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SRA-IB-000311/2025 |  | AAD | 11m, 28d 12h : 18mi | 25/09/2025 14:13:26 | 25/09/2026 14:13:26 |  |  |  | 23h : 42mi | 25/09/2025 14:13:26
202514193 | AAD |  | M092B001 | RACK 2 - EQUIPAMENTOS PASSIVOS DT - EM | 2983.043-3 | 202536 | 04/09/2025 17:13:50 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000301/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 20d 6h : 13mi | 17/09/2025 08:08:04 | 17/09/2026 08:08:04 |  |  |  | 9d 5h : 46mi | 17/09/2025 08:08:04