## Pendentes de Execução
Pendentes de Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547 | Fora de Prazo |  |  | 4m, 6d 9h : 34mi | 20/11/2025 23:59:59 |  |  | 7m, 3d 10h : 8mi | 10/12/2024 16:16:19 |  |  |  | 9 |  | 2.5
202418472 | SPG |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202527 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 02/07/2025 23:59:59 | 12d 14h : 25mi | 02/07/2025 23:59:59 | 5m, 20d 17h : 33mi | 23/01/2025 08:51:42 |  |  | 0.42 | 6 | 0.5 | 6.75
202504958 | SPG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202527 | Fora de Prazo |  |  | Fora de Prazo | 03/07/2025 23:59:59 | 11d 14h : 25mi | 03/07/2025 23:59:59 | 28d 7h : 56mi | 17/06/2025 06:28:43 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4
202509667 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202526 | 24/06/2025 16:52:35 | Verificar ruido anormal en cargador de baterías luego de conectar una carga a la misma. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 4d 21h : 34mi | 19/08/2025 23:59:59 |  |  | 20d 7h : 32mi | 25/06/2025 06:52:38 |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.17 | 4
202510040 | SPG |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 13d 21h : 34mi | 28/08/2025 23:59:59 |  |  | 13d 7h | 02/07/2025 07:24:14 |  |  | 0.33 | 3 | 0.17 | 3.5
202510950 | SPG | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 9h : 34mi | 16/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 22mi | 14/07/2025 14:02:13 |  |  | 0.67 | 4 | 0.73 | 5.25
202510949 | SPG | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | 1d 9h : 34mi | 16/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 23mi | 14/07/2025 14:01:01 |  |  | 0.67 | 4 | 0.73 | 5.5
202511046 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202529 | 14/07/2025 16:46:51 | Verificar/Reparar fuente de alimentación para etiquetadora Brother. El mismo se encuentra con el cable dañado. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo |  |  | 1m, 12d 21h : 34mi | 27/08/2025 23:59:59 |  |  | 5h : 52mi | 15/07/2025 08:32:37 |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17 | 3
202414969 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202438 | 18/09/2024 07:30:50 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Clemente. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202614 | Fora de Prazo |  |  | 8m, 14d 9h : 35mi | 30/03/2026 23:59:59 |  |  | 20d 6h : 34mi | 25/06/2025 07:50:14 |  |  | 4.25 | 42 | 2.25 | 48
202403456 | SPG |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 01/07/2025 23:59:59 | 13d 14h : 25mi | 01/07/2025 23:59:59 | 1m, 12d 15h : 58mi | 02/06/2025 10:26:03 | [5 empty] | 18
202403455 | SPG |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202410 | 04/03/2024 08:42:05 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 01/07/2025 23:59:59 | 13d 14h : 25mi | 01/07/2025 23:59:59 | 1m, 12d 15h : 54mi | 02/06/2025 10:30:32 | [5 empty] | 14
202403454 | SPG |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202410 | 04/03/2024 08:42:11 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527 | Não Aplica |  |  | Fora de Prazo | 03/07/2025 23:59:59 | 11d 14h : 25mi | 03/07/2025 23:59:59 | 1m, 12d 15h : 46mi | 02/06/2025 10:38:16 | [5 empty] | 9