## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202508360 | APG | 202508342 | M084A002 | DATALOGGER | 1481.027-7 | 202523 | 02/06/2025 11:33:21 | Solicito apoyo para atender pedido de SSA matriz. Conforme anexo se observa presencia de presión atmosférica absoluta y presión atmosférica en los horarios mencionados, por lo que debería ser generado el dato de nivel de agua. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202506677 | APG | 202503850 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202518 | 29/04/2025 10:58:52 | A fim de melhorar a comunicação nos arredores das salas e oficinas da MAM2, solicita-se estudo para ampliação de sinal de TMR na cota144/EDC, conforme SSA primária. Em verificações no local, constatado que é necessário lançamento de cabo para antena de TMR do CDTE-25A, localizado na cota 133, até às proximidades das salas na cota144/EDC, conforme imagens em anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202503899 | APG |  | M085I020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.063-2 | 202512 | 19/03/2025 08:10:50 | Reparar borracha de vedação da caixa anti-vandalismo, conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414971 | APG |  | M044E003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.012-3 | 202438 | 18/09/2024 07:30:30 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Local apresenta pintura desgastada e necessidade de reparos no piso. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414970 | APG |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.010-0 | 202438 | 18/09/2024 07:30:43 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de Santa Terezinha de Itaipu. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202414969 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSÓRIOS | 0915.009-2 | 202438 | 18/09/2024 07:30:50 | Realizar reparos civis e pintura na caseta do abrigo da estação de sismologia de São Clemente. Local apresenta ferragens expostas, pintura desgastada e cobertura danificada. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202614
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños.
202403426 | AAT |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202410 | 04/03/2024 08:42:20 | Reparar tubulação do sensor Limnímentro danificada devido a cheia e instalar tampas nas caixa de inspeção. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202439 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no acesso ao local do trabalho e constatado necessidade de limpeza da vegetação e corte de arvores para dar condições de acesso. Solicitado apoio a divisão MARP.CD para realização da limpeza.
202403154 | AIM |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:45 | Reparar tubulação do sensor limnimetro que encontra-se enterrada e sem percurso definido. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202444 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Foi definido primeiramente a interligação das STHs para uso do eletroduto da STH nova para instalação da STH antiga conforme croqui em anexo, mas segundo a SMME.DT a atividade não foi possível devido a dificuldade de instalar dois cabos no mesmo eletroduto com possibilidade de danificar o cabo existente.
202318713 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202346 | 16/11/2023 07:44:32 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318712 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202346 | 16/11/2023 07:44:38 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318692 | APV |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202346 | 16/11/2023 07:44:54 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202318688 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202346 | 16/11/2023 07:45:00 | Com apoio da SOCM.DT e utilizando as planinhas anexo, executar as seguintes atividades: a) trocar todos os aparelhos telefônicos da marca GTE (obsoletos); b) Instalar novos aparelhos telefônicos em locais com telefone ausente. | MEL3 | MEL3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD).
202207102 | AIM |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 202219 | 09/05/2022 17:23:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 01 (ODU-01) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. Obs: LINK REDUNDANTE EN OFF. EMITIDA SSAs 201906089A - 201906091A PARA IEE3 SOLICITANDO MODERNIZACION DEBIDO A SISTEMA SIN SOBRESALIENTES | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202511046 | SPG |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202529 | 14/07/2025 16:46:51 | Verificar/Reparar fuente de alimentación para etiquetadora Brother. El mismo se encuentra con el cable dañado. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535
202510954 | APG |  | M082K008 | LIMNÍMETRO | 0395.059-4 | 202528 | 11/07/2025 16:28:48 | Reposicionar sensor limnímetro que encontra-se fora d'água. Atividade relacionada a SSA: 202508888. | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202510950 | SPG | 202507452 | M084B008 | LIMNÍMETRO | 0395.037-3 | 202528 | 11/07/2025 16:28:39 | Substituir sensor limnímetro que apresenta falhas de leitura. Derivada da SSA: 202507452 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529
202510949 | SPG | 202507455 | M086B008 | LIMNÍMETRO | 0395.012-7 | 202528 | 11/07/2025 16:28:56 | Substituir sensor de nível que está apresentando falhas de leituras. Derivada da SSA: 202507455 | MEL3 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202529
202510040 | SPG |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535
202509667 | SPG |  | S014A001 | CARREGADORES DE BATERIA | 0733.001-4 | 202526 | 24/06/2025 16:52:35 | Verificar ruido anormal en cargador de baterías luego de conectar una carga a la misma. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202534
202505880 | SEE |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS
202505685 | AMP |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202505416 | AMP |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Planejar para realização do trabalho junto da próxima manutenção periódica na estação sismológica.
202504958 | SPG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202514 | 01/04/2025 16:15:52 | Verificar/reparar placa PSU-MLD, ns. JQTJ100053. Led PSU_OK não acende, indicando mau funcionamento. Recomenda-se a troca dos capacitores axiais (brancos, em destaque nas fotos em anexo) por novos de mesma capacitância e tensão. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202527
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños.
202502244 | AAD |  | M039B007 | SWITCH CORE - T 50 Hz | 1496.005-8 | 202508 | 17/02/2025 17:01:50 | Actualizar diseños 6007-DF-J5137-P y 6007-DF-J5143-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419173 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitida SRA-IB-000048/2025 para actualización de diseños.
202419579 | AAT |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202450 | 10/12/2024 14:41:30 | Solicito encaminamiento/devolución al fabricante de un módulo de potencia sobresaliente y dos disyuntores de 250A, ambos con defectos detectados durante el comisionamiento. - Módulo de Potencia EXS 48000 Modelo PM40-B S/N 21023122152234040006 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002770 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002768 | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada consulta con el fabricante via gestor de contrato para viabilizar devolución/descarte de los materiales.
202418472 | SPG |  | M030A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.002-4 | 202447 | 19/11/2024 15:46:26 | Solicito realización de trabajos de pintura en dos armarios de telefonía (QS) ubicados en la presa principal, conforme anexo. Cuadro QS-2H: Cota 214 trecho H5 del canal de desvío. Cuadro QS-23: Cota 99 trecho F28 (acceso por elevador E4 a la cota 99 o acceso vía elevador E3 hasta la cota 111 y bajar por las escaleras el cuadro se encuentra atrás de las escaleras). Obs: Realizar el trabajo de pintura en la parte externa, la parte interna de las puertas y en la base interna del armario. | MEL3 | MCI4 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202527
202416554 | AAT | 202416399 | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 17/10/2024 09:10:15 | Solicita-se apoio para verificar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. Segue alguns logs em anexo. Foi realizado atendimento parcial em SSA primaria, onde ligações foram desviadas de forma provisória. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202449 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Las llamadas externas fueron configuradas para que pasen directamente entre el Router de la SI y el sistema COTEL. La comunicación se encuentra normalizada. Se aguarda primera visita de soporte con la empresa Wecom para verificar el enlace con la CT-SOPHO.
202416399 | AIM |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202442 | 14/10/2024 09:07:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ligações externas destinadas ao COTEL estão apresentando cortes no áudio para a origem, tal comportamento foi observado apenas em chamadas para ramais milhar 28XX, ocorrendo desde o TOM de discagem. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202442 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ligações externas para ramais 38xx do COTEL, que funcionam bem, estavam entrando diretamente pelo Gateway da SITT que fica localizado na sala 60Hz. Já as ligações com problema, para ramais milhar 28XX, estavam entrando pelo SBC. Em trabalho conjunto com a SITT, estas ligações foram desviadas de forma provisória para o mesmo Gateway. Foi emitida derivada à IEE3 para análise.
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente.
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra.
202407393 | AAT |  | M028A002 | QUADRO SECUNDARIO (QS) | 0623.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:22:30 | Quadro Secundário de telefonia QS-16 apresenta início de oxidação, conforme imagens em anexo, o mesmo fica localizado na cota 56 da barragem após o elevador 4, atrás da escadaria. Verificar possibilidade de refazer pintura para conservação do quadro. | MEL3 | MCI4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284.
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación.
202405726 | ACC |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:56 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202319211 | AAT |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202347 | 24/11/2023 15:45:23 | Solicitud de parecer/indicaciones referente a la alarma presentada por la UPS posterior pruebas de ensayos de puesta en servicio conforme SSA 202317595. Imágenes en anexo. OBS: Alarma de temperatura alta de batería. Por indicación del fabricante fue modificada la capacidad de carga (Reducido de 25% a 20%). | MEL3 | IEE2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202351 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida RNCSMDT-132, aguardando respuesta del fabricante para implementación de solución
202317763 | SPG |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202344 | 01/11/2023 07:22:39 | Solicita-se atualização da lista de cabos 6209-LC-15244-E referente à ligação entre a UPS-CF50 e o banco de baterias, conforme anexo. | MEL3 | IEQ2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202547
202222414 | ADM | 202216935 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202245 | 10/11/2022 11:19:05 | Verificar necessidade de incluir novo disjuntor, ou alterar projeto do disjuntor DJ15, conforme o desenho 6223DFG6693 (ver anexo) para desligar totalmente as cargas. Em SSA primária (202216935), operação reclamou que, mesmo com o disjuntor GERAL (DJ15) do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. Ocorre que, da maneira que está o projeto, este disjuntor realmente não corta a alimentação das cargas. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente.
202503009 | ACC |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Aguardando condições climáticas favoráveis para realização da atividade a céu aberto.
202501364 | SEE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202505 | 29/01/2025 17:00:25 | Realizar conexão de cabo telefônico de 50 pares entre caixa de telefonia CDT-CBME, e rack de comunicação instalado durante reforma do edifício. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202505 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada preparação de cabo e conexão em patch panel no rack DT. Realizada conexão dos ramais no CDT-CBME referentes às salas do 1º andar no edifício do corpo de bombeiros. Instalados aparelhos de mesa substituindo aparelhos extraviados.
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo.
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de fuente de alimentación provisoria. Instalado cargador de baterias. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. Aguardando finalización de la SSA 202409725 (D).
202405240 | ALE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necessita aguardar parada de manutenção do elevador para verificação.
202314113 | APV |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 23/08/2023 16:28:10 | Durante manutenção preventiva trissemestral, referente à SSP 20230467, foi constatada significativa elevação dos valores de resistência interna das baterias, conforme relatório anexo. Solicita-se avaliação para possível substituição do banco. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLON PIENIZ | 202334 | MARLON PIENIZ | SSA derivada 202314158 emitida para a compra das baterias.
202511209 | ASE | 202510291 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202529 |  | Reparar TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, o aparelho não toca ao receber chamadas. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202511197 | APL | 202510966 | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 15/07/2025 09:26:00 | Solicito instrucciones para ajustes en configuración de inversor a ser sustituido, de modo a mejorar la redundancia de alimentación. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável |  | Não
202403456 | SPG |  | M086F008 | LIMNÍMETRO | 0395.016-4 | 202410 | 04/03/2024 08:41:56 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202403455 | SPG |  | M086E008 | LIMNÍMETRO | 0395.015-2 | 202410 | 04/03/2024 08:42:05 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202403454 | SPG |  | M085G008 | LIMNÍMETRO | 0395.027-0 | 202410 | 04/03/2024 08:42:11 | Determinar nível da água da estação. Valor preferencialmente deve ser coletado em hora cheia e com o sensor medindo coluna d'água. Verificar a possibilidade de correlacionar este valor com outra estação. | MEL3 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável |  | Não | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | 202527
202210466 | AAT |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202124 | 15/06/2021 17:21:00 | SOLUCIONAR PROBLEMA NO DISPLAY (N/S 28502881220) DA UPS 2 DO SISTEMA SCADA, O MESMO APRESENTA TELA ESCURECIDA, DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. O MESMO FOI RETIRADO EM ATENDIMENTO À SSA 202011673A. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202209914 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202102 | 13/01/2021 14:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFONICO 2887 (T75) INOPERANTE UBICADO EN EL PATIO DE 500K CERCA DEL QFN-6A | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Extensión desactivada para evitar interferencia con Ramal paralelo. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos.
202209545 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:25:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NOS RAMAIS 3447 U16 AB, 3447 U17 AB, 3445 AMC3 AB, NA MONTANTE E 3434 AMC3 CD, 3446 U16 CD, 3448 U18 CD NA JUSANTE NA ELEVAÇÃO 144. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202325 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não há aparelhos telefônicos suficientes para atender a todas as SSA's, será colocada em APV.
202208249 | APV |  | L031D002 | CONVERSOR 125/48 Vcc - SEMD QD-UC-48 |  | 202110 | 10/03/2021 10:32:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CONVERTIDOR 125/48 VCC DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | SMDTC-1145: Solicitud de compra de repuesto, el mismo está aguardando convenio con la ANDE debido a que el material pertenece al sector 4 de la SEMD. SDS-14488: Solicitud para creación de la LMR, actualmente se encuentra con la SMIT.DT. En la SDS se encuentra la lista de materiales elaborada con la codificación correspondiente.
202208082 | ADM | 202211354 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSÓRIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 10/12/2021 14:55:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202303 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 2022/52: En análisis. Elaborando proyecto para migrar el sistema de accionamiento de la Sirena del Vertedero y Sirena AMC para que sea a través del SCADA (UTR) con sistema de confirmación de accionamiento (contacto seco). 2023/03: emitido SSA 202300964 y 202300965 para realizar modificación del sistema de accionamiento e implementar sistema de supervisión para el sistema de señalización de apertura del vertedero. 2024/03 Se aguarda ejecución de servicio de SOCM.DT de lanzamiento de cable |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL