## Todas as SSAs
Todas as SSAs
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202501133 | SES |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202504 | 24/01/2025 16:11:46 | Verificar que la configuración relacionada con el Output Stream del OpenPDC esté conforme establecido en el documento 6019-60-G4902-P R1, ítem 4. Realizar una captura y adjuntar en la baja de esta SSA. Referencia: Proyecto para compartir información de medición fasorial del sector 60 Hz con la COPEL Generación y Transmisión. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizdo acesso a VM do Open PDC e captura das imagens das configurações conforme solicitado. Acesso realizado com apoio da MEL4.
202302580 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202306 | 10/02/2023 15:27:26 | Retirar de almacenes 3 unidades del módulo "CONVERSOR TENS CC/CC -0,22/1,74VC 4/20MA" Codigo-630993, enviarlos a laboratorio para cambio de configuración de tensión de entrada para el rango de -0,18V a 1,79V y enviarlos nuevamente a almacenes para guardarlos con el código 631000"CONVERSOR TENS CC/CC -0,18/1,79VC 4/20mA", a fin de restablecer el stock mínimo de reserva para ese modelo. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Los transductores fueron enviados a ILA2 para reacondicionamiento conforme solicitado, los mismos fueron ensayados en laboratorio y devueltos a almacenes con DM 70031346
202414793 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202437 | 13/09/2024 16:04:46 | Verificar ajuste de los limitadores de ángulo de carga, máxima corriente de excitación y ensayar prioridad a fin de determinar el la causa de a sobre tensión mostrada en imagen adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202437 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el envio de los modulos limitadores y pss a laboratorio para sustitución de capacitores y posterior ensayo de los Limitadores de carga, maxima corriente, Pss, ensayo de prioridades encontrandose encondiciones normales.
202414790 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202437 | 13/09/2024 16:01:39 | Verificar ajuste de los limitadores de ángulo de carga, máxima corriente de excitación y ensayar prioridad a fin de determinar el la causa de a sobre tensión mostrada en imagen adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio de los modulos limitadores y pss a laboratorio para sustitución de capacitores y posterior ensayo de los Limitadores de carga, maxima corriente, Pss, ensayo de prioridades encontrandose encondiciones normales.
202411334 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202429 | 18/07/2024 10:04:27 | Verificar motivo por el cual el PSS entra en servicio cuando el SIN-PY no se encuentra interconectado con Yasyreta. OBS: las demás unidades desconectan el PSS cuando reciben el comando del FIP-PCG (posible falla relacionada con las oscilaciones del servomotor relatadas en la SSA202411229) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202429 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue constatado llegada de comando externo al EC 09A para activación del PSS por el borne X_ER-61 por medio del relé S03EX del PIB 9A-2, se realizó un test de funcionalidad desconectando el comando externo verificando desligamiento del PSS, no fue detectado defecto dentro del panel del EC 09A. Fue verificado el inconveniente del PIB 9A-2 por el equipo de MEL 1 Ref. SSA: 202411355 .
202408385 | STE | 202408381 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202422 | 28/05/2024 09:14:25 | Realizar a isnpeção das conexões do disjuntor k201 bem como as suas próprias caractarísticas de condução para normalizar a elevação excessiva de temperatura verificada. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202422 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN.VERIFICADO FALSO CONTACTO EN CABO CORRESPONDIENTE A LA FASE S Y BORNE 4 (AGUAS ABAJO) DEL CONTACTOR K201, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA 2 DE REFRIGERACIÓN. REALIZADO RECONEXIÓN Y REAPRIETO DE DICHO CABO Y BORNE.REALIZADO POSTERIOR MEDICIÓN DE TEMPERATURA CON EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN FUNCIONAMIENTO. VERIFICADO NIVELES DE TEMPERATURA NORMALES Y ANALOGOS EN LOS TODOS LOS BORNES Y CABOS REFERENTES AL CONTACTOR K201.EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202311224 | STE |  | G073P008 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-YZU2) | 0805.039-6 | 202327 | 07/07/2023 16:01:30 | Acompañar al personal de SIEMENS en la solución de la lectura incorrecta del oscilógrafo OS5L34-1, el cual presenta valores de tensión y corriente erróneos. Será necesario colocar el bloque de test de manera a aislar el equipo para verificación de la placa interna. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202327 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección de los parámetros en el software posibilitando la correcta lectura de tensión y corriente en el oscilógrafo OS5L34-1, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202304667 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202312 | 21/03/2023 09:12:21 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS3 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304666 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202312 | 21/03/2023 09:12:27 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS2 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304626 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202312 | 21/03/2023 09:12:33 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución SW-UPS1 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto dos contatos acessíveis do quadro, conforme solicitado.
202304625 | STE |  | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202312 | 21/03/2023 09:12:40 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución QF-US3 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202312 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado reaperto de todos os contatos do quadro, conforme solicitado.
202304624 | STE |  | T075H004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QF-US2 | 2947.001-7 | 202312 | 21/03/2023 09:12:47 | Debido a las fallas de alimentación registradas por los servidores del SCADA (REF SSA 202304394 y SSA 202304395), solicitamos realizar reaprieto preventivo del contacto de todos los disyuntores del cuadro de distribución QF-US2 a fin de eliminar la posibilidad de falla por mal contacto. En anexo diseño de del cuadro con las cargas alimentadas. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202312 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reaperto de todos os contatos do quadro, conforme solicitado.
202509570 | AMP | 202506303 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202525 | 18/06/2025 16:21:35 | Para atender à solicitação da IEE1 na ssa matriz, alterar os parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906) do valor atual de 600 para o valor 270. Com isso o tempo da rampa do potenciômetro de setpoint deve reduzir de 60s para 27s, o que implica em 100V/s, pois a faixa de 90% a 105% corresponde a uma variação de 2700V. Em anexo a página do desenho de software que contém os parâmetros citados. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202509409 | APV |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202525 | 17/06/2025 15:43:37 | Solicito la compra de 212 transductores con código de stock 631019 para sustitución de los actuales transductores con código 630985 y 630993 en todas las UGs ya que se encuentran obsoletos y con fallas recurrentes. Solicitamos también la compra de 18 conversores CC con código de Stock 709278. Los mismos serán reemplazados en los mantenimientos preventivos conforme cronograma: Año 2026: 102 unidades del 631019 y 8 unidades del 709278 Año 2027: 110 unidades del 631019 y 10 unidades del 709278 | IEE2 | IMA0 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202509099 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202524 | 12/06/2025 10:31:17 | Realizar sustitución del Transductor U65 de la Marca YOKOGAWA, con salida de 4-20mA por el transductor Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505996 | AMP |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202516 | 15/04/2025 08:27:36 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con el ajuste de las demás unidades generadoras del sector de 60Hz (Ver PIC.EE.0167-R06 Grupo 6 Item 694) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505993 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202516 | 15/04/2025 08:27:50 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202505601 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202515 | 08/04/2025 15:08:26 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202505597 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:39 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202505595 | SPG |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:16 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202530
202505593 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202515 | 08/04/2025 15:08:07 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202505590 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202515 | 08/04/2025 15:07:46 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202505577 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202515 | 08/04/2025 15:07:23 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste para la desconexion del PSS para 70% y 120% de la tensión nominal, Quedando los ajuste en -3.5V y -6V. Se ejecuto ensayo de verificación de actuación y desconexion con los valores ajustados, accionando de forma correcta.
202503637 | SCA | 202503535 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202511 | 13/03/2025 07:57:32 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU01-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202419782 | STE | 202419694 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202450 | 13/12/2024 15:13:10 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU10-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202508 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizados las conexiones correspondientes según diseño anexado en la SSA. Fueron realizados ensayos de continuidad y de aislación (>20 Mohm) en conjunto con personal de la SMMG.DT con resultados satisfactorios.
202418394 | STE | 202418153 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202447 | 18/11/2024 15:21:40 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU08-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el montaje de las modificaciones adjuntadas en la SSA matriz. Verificado continuidad de los conductores y resistencia de aislación de los mismos dando todos valores mayores a 550MΩ. Fue simulado valores de potencia y velocidad para el panel SVP señalizando dichos valores con normalidad.
202416269 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202441 | 09/10/2024 16:44:52 | Solicitamos la adquisición de 3 módulos de potencia para las UPS de cargas especiales (código 716863 - MODULO ELECTRO POT 415VCA SYPM10K16H), los mismos quedarán en stock como material de reserva. Existen 6 unidades instaladas, 3 en la UPS-CE01 (T081A001) y otras 3 en la UPS-CE02 (T081A002). La última unidad fue utilizada en la UPS-CE02 debido a un defecto detectado en el último mantenimiento preventivo. También alterar la política de stock de ZS - Sobre Guarda a ZE - Estoque Base con 3 unidades | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202513 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 716863 (MODULO ELECTRO POT 415VCA SYPM10K16H) el 26/03/25 (4500078543/10). Saldo actual en stock 3 un. Política alterada a ZE=3.
202416160 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202441 | 07/10/2024 16:50:49 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU16-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-16 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202529 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Foi executada a aplicação da revisão 1 da ordem de ajuste OA.1045 ao registrador DFR1617.
202416159 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202441 | 07/10/2024 16:50:47 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU13-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A21 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-13 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202521 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado ensayo de aislación dando como resultado 661 MOhm de los cabos contra tierra y 1.07 GOhm entre cabos, fue realizado pruebas de continuidad y posteriormente conectado según diseño adjunto. Fue inyectado patamares de tensión DC para verificar transducción del DFR y ajuste de ganancia, según planilla Adjunta.
202416153 | AMP |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202441 | 07/10/2024 16:45:26 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU16-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202416146 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202441 | 07/10/2024 16:45:17 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU13-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202521 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones marcadas en los documentos adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS para el DFR. Realizado ensayo de aislación y continuidad, realizado megger al cable FU13-6001 par 61 azul y 62 rojo. Megger entre cabos:1070 Mohm. Megger cabos y tierra: 661 Mohm.
202416143 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202441 | 07/10/2024 16:45:08 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202416141 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202441 | 07/10/2024 16:45:06 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Conforme conversado con IEE2 para la conexión con el UMR será realizada a través de otra SSA
202416093 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202441 | 07/10/2024 09:17:43 | Realizar verificación de bornes listados en planilla adjunta a fin certificar la disponibilidad para la conexión del EC con la futura UMR099A | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202505 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento dos bornes existentes e sobressalentes nas borneiras EE e ER do sistema de excitação conforme planilha em anexo da emissão.
202414592 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202437 | 11/09/2024 14:22:02 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202414591 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202437 | 11/09/2024 14:12:42 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU08-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | RODNEI ANTUNES | Realizada a implementação do sinal de PSS conforme desenhos anexados. Isolação Cabo(61) Branco para terra = 1,03G Ohms Isolação Cabo(62) Preto para terra = 1,06G Ohms Isolação união preto/branco para terra = 737M Ohms
202414588 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202437 | 11/09/2024 14:12:31 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU06-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizadas las modificaciones solicitadas en los diseños adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS. Cableada la salida del módulo UN077 a la interfaz EC-DFR. Verificada la continuidad y realizado megger al cable FU06-6001 par 61 Rojo y 62 Azul.
202414587 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202437 | 11/09/2024 14:12:24 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU05-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado las modificaciones según la documentación de la SSA. La prueba de aislación dio como resultado 1,30 Gohm entre cables y 1,34 Gohm cables contra tierra. Fue inyectado tensión en la salida del PSS para verificar transducción hasta el DFR con resultados según planilla adjunta.
202414586 | SEE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202437 | 11/09/2024 14:21:57 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202526 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizada la modificación de modo a disponibilizar la señal de salida del pss para la UMR. Fue verificado la señal de salida del modulo interface EC, Ya que el UMR no se encuentra con entradas disponible se verifico la salida hasta las borneras. Se adjunta datos encontrados.
202414585 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202437 | 11/09/2024 14:22:56 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron realizadas las modificaciones solicitadas en los diseños adjuntos y disponibilizada la señal de salida PSS para la UMR. fue realizado el cableado desde la salida del modulo UN0077 hasta la bornera interfaz del DFR en el EC.
202414583 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202437 | 11/09/2024 11:38:15 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU08-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-08 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fueron realizados verificación punto a punto de los conductores correspondiente a pelos 61 y 62 del cable FU08-6001. Posteriormente se verifico aislación del mismo y ensayo. Megger: conductor blanco 61= 1,03GΩ , conductor negro 62=1,06GΩ y 61/62 vs tierra=737MΩ. Se adjunta resultado de ensayo.
202414579 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202437 | 11/09/2024 11:37:18 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU06-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-06 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio de isolação e continuidade do par 1 (61) vermelho e (62) azul do cabo FU06-6001 proveniente da borneira EC/DFR e conectados na borneira TA4 - 5 e 6 conforme os desenhos em anexo. Habilitado e configurado o canal analógico 21 conforme parâmetros descritos na OA.1046-R01 para implementar sinal do PSS do EC06. Realizados ensaios funcionais e ajuste do canal 21 através de injeção de sinal do PSS vindo do EC.
202414577 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202437 | 11/09/2024 11:36:58 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU05-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-05 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la continuidad y realizado el megger del cabo FU05-6001 pelos (61-62). Resultados: 1. (61-62) contra tierra: 1340 Mohm. 2. Entre cabos: 1300 Mohm. Además estos cabos fuerón conectados en los puntos TA1-9 y TA1-10 conforme diseños adjuntos. También configurado los parametros del canal 5 conforme Orden de ajuste. Finalmente fue realizado ajuste o calibración del canal conforme tabla en adjuntos.
202413023 | APV | 202412683 | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 15/08/2024 17:16:55 | Solicitamos la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103 KVA 60V 60 HZ) para reposición. Existen 9 unidades instaladas. La política de stock es de mínimo 1 unidad. La última unidad fue utilizada debido a un principio de incendio en el transformador del EC-14. Dado que todos los transformadores tienen la misma antigüedad, solicitamos la compra de dos unidades adicionales para mantener en stock. | IEE2 | IMA0 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável |  | Não
202410445 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202427 | 04/07/2024 09:46:36 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-1011 CONFORME PLANILLA 6019-83-G4906-P-R0 EN ANEXO. REF. SDS-15212. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202438 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el comisionamiento
202404521 | AMP |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202412 | 21/03/2024 10:05:03 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202404520 | AMP |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202412 | 21/03/2024 10:05:15 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202404516 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202412 | 21/03/2024 10:05:16 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y ajuste conforme planilla de ajuste de campo adjunta.
202404515 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202412 | 21/03/2024 10:05:20 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | RODNEI ANTUNES | UN1024 enviado ao laboratório para manutenção preventiva SSA202411098 UN0031 enviado ao laboratório para manutenção preventiva SSA202411141 Conferido ajuste dos dois módulos conforme planilha de ajuste em anexo.
202404514 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202412 | 18/03/2024 14:40:53 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el levantamiento de ajustes de los modulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla Ajuste en Campo. Fue ejecutado ajustes en los modulos UN1043 y UN1024. Se anexa planilla levantada en campo
202404513 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202412 | 18/03/2024 14:41:22 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón verificados los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00.
202404505 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202412 | 18/03/2024 14:41:33 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202508 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue verificado los ajustes correspondientes a los modulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043, conforme a la planilla adjunta.
202403969 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202411 | 12/03/2024 11:03:29 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403927. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27, encontrado con valor de 10K y sustituido por 56K. Conforme a lo solicitado.
202403968 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202411 | 12/03/2024 11:03:39 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403926. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27k ohms por um resistor de 56k ohms para adequar valor de tensão enviado ao transdutor N14.
202403964 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202411 | 12/03/2024 11:04:04 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403921. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202449 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el resistor resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14.
202403963 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202411 | 12/03/2024 11:04:09 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403920. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202429 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição do resistor conforme descrição da SSA.
202403961 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202411 | 12/03/2024 11:04:15 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403919. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202442 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27K encontrado por una de 56K. verificado Salida del mismo.
202403959 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202411 | 12/03/2024 11:04:20 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403917. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el resistor R27 actual por uno de 56 K OHMS conforme diseño adjunto.
202403957 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202411 | 12/03/2024 11:04:26 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403916. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K. Conforme al diseño adjuntado a la SSA matriz.
202403956 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202411 | 12/03/2024 11:04:32 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403911. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cambio del resistor R27 a 56K de acuerdo al diseño de referencia adjunto en la SSA.
202403954 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202411 | 12/03/2024 11:04:37 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403910. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | RODNEI ANTUNES | Realizada a substituição conforme descrição da SSA.
202403952 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202411 | 12/03/2024 11:04:43 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403909. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución del resistor R27 por uno de 56k conforme solicitado
202403951 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202411 | 12/03/2024 11:04:50 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403908. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la sustitución de R27 27K por una resistencia de 56K.
202403950 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202411 | 12/03/2024 11:04:55 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403907. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del resistor de 27K por una de 56K para adecuar los valores de tension enviados al N14.
202403949 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202411 | 12/03/2024 11:05:06 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403906. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27K ohms por um de 56K ohms que está conectado na saída N1/17 do módulo UN0077.
202403948 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202411 | 12/03/2024 11:05:12 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403905. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la sustitución del resistor R27 de 27 Kohm por uno de 56 Kohm según diseño adjunto en la SSA.
202403945 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202411 | 12/03/2024 11:05:17 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403904. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202433 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27K Ohms por um de 56k Ohms conforme desenho de referência.
202403941 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202411 | 12/03/2024 11:05:24 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403902. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do resistor R27 de 27k ohms por um de 56k ohms conforme descrito na emissão da SSA e conforme seus desenhos em anexo.
202400797 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202403 | 16/01/2024 09:42:16 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 16. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400765. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202418 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio a equipe do sistema de excitação para verificação do ajuste da teleindicação Escada/DFR.
202400796 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202403 | 16/01/2024 09:42:04 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 15. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400764 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202412 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue inyectado señal en el transductor N8 con apoyo del equipo del sistema de excitación y verificado indicación de la grandeza en la UMR 14/15 según Planilla adjunta. No fue necesario ningún ajuste debido a que la transducción no presentaba errores significativos.
202400795 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202403 | 16/01/2024 09:41:54 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 14. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400763 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202448 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la verificación de la indicación de corriente de campo en conjunto con el Equipo del sistema de Excitación, la planilla de resultados está adjunta a esta SSA. SSA ref. EC 202400763.
202400794 | STE | 202318672 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202403 | 16/01/2024 09:41:38 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 13. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400762 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202429 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o levantamento das indicações das correntes que estavam chegando ao DFR. O trabalho foi realizado juntamente com a equipe responsável pelo EC. Não foi necessário ajustar nenhuma indicação de corrente.
202400793 | STE | 202318672 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202403 | 16/01/2024 09:41:25 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 12. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400761. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202443 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio em conjunto com a equipe do sistema de excitação. Os valores de corrente de campo simulados no sistema de excitação estavam coerentes com os valores apresentados no Scada e no DFR. Não houve a necessidade de ajuste no DFR.
202400792 | SCA |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202403 | 16/01/2024 09:41:16 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 11. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400760. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202400790 | SCA |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202403 | 16/01/2024 09:41:04 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 10. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400743. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202400789 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202403 | 16/01/2024 09:40:44 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 09. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400741 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202424 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado, posteriormente ajustado el offset y la ganancia del canal correspondiente a la medición de IF. Relevamiento final en adjuntos.
202400788 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202403 | 16/01/2024 09:40:32 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 08. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400740 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste de la indicación de corriente de campo. Se adjunta resultados
202400786 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202403 | 16/01/2024 09:40:02 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 06. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400738 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202511 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do sinal de CORRENTE DE CAMPO IF no canal 24 do DFR com apoio da equipe do EC.
202400785 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202403 | 16/01/2024 09:39:47 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 05. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400737 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificado y ajustado el canal analogico CH08 correspondiente a la indicación de corriente de campo del EC-05 en el DFR0506 conforme planilla anexa.
202400784 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202403 | 16/01/2024 09:39:35 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 04. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400736 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado levantamento e ajuste da indicação de corrente de campo IF para DFR/SCADA conforme planilha anexa.
202400783 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202403 | 16/01/2024 09:39:14 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 03. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400735 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202438 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN CORRIENTE DE CAMPO REFERENTE A LA U#03. CONSTATADO DISCREPANCIA Y PROCEDIDO A AJUSTE DEL MISMO MEDIANTE POTENCIÓMETROS DE AJUSTE DE OFFSET Y GANANCIA REFERENTES AL CANAL 8. RESULTADOS EN ANEXO.
202400782 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202403 | 16/01/2024 09:38:50 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 02. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400734. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202433 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO Y MONITOREO DE VALOR DE CORRIENTE DE CAMPO DE LA U#02. ENCONTRADO VALORES NORMALES CONFORME TABLA EN ANEXO. TRABAJO COMPLEMENTARIO A SSA202400734.
202400780 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202403 | 16/01/2024 09:37:18 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 01 Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400733 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202515 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio em conjunto com a equipe do sistema de excitação. A equipe do EC substituiu o transdutor N10 com erro 110 mV para menos. Realizado ensaios funcionais, constatado o bom funcionamento. Em anexo os resultados.
202400765 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202403 | 16/01/2024 09:36:24 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1617 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizados: el Ajuste del limitador de corriente máxima conforme a la IM.EE.0139 R04, el relevamiento de los valores de transducción para completar la tabla 2 de la IM. Además fue verificada la teleindicación de IF para SCADA y el DFR 1617. Obs: Archivos del trabajo realizado en adjuntos.
202400764 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202403 | 16/01/2024 09:36:07 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR1415 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202410 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el relevamiento de valores de transducción de la corriente de campo conforme tabla 2 de la IM. También realizado el ajuste siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 R4. Además realizada la verificación de la Teleindicación de la corriente de campo para SCADA y para la UMR1415.
202400763 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202403 | 16/01/2024 09:35:54 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR1415 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y el ajuste del limitador de corriente máxima de excitación conforme IM.EE.0139 R5. También fue realizada la verificación de la corriente de campo para SCADA y UMR 1415.
202400762 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202403 | 16/01/2024 09:35:42 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1213 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202427 | RODNEI ANTUNES | Ajuste executado conforme descrito na SSA. Em anexo os valores correspondentes.
202400761 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202403 | 16/01/2024 09:35:23 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1213 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envio del modulo UN1024 para sustitución de capacitores , posteriormente fue realizado ensayo de funcionalidad del mismo, fue realizado ensayo en bancada y en campo. Quedando en condiciones normales de operación.
202400760 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202403 | 16/01/2024 09:33:57 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1011 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del limitador 1024 conforme IM.EE.0139 y realizada la verificación de la teleindicación de la corriente de campo de Scada para DFR. No fue realizado la verificación de IF para el DFR debido a que los cables fuerón desconectados para actualización del DFR.
202400743 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202403 | 15/01/2024 14:26:12 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1011 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202507 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste del modulo UN1024 conforme a la IM.EE.0139 R4. Posterior ajuste se realizado ensayo y verificación de transducción de los valores de la tabla 2. Modulo en condiciones normales de funcionamiento, se anexa valores de teleindicacion .
202400741 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202403 | 15/01/2024 14:26:19 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR099A para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202425 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución de capacitores y retiro del jumper 1404 para condicionar el modulo a maquinas de 50 Hz. Se procedio a realizar ajustes siguiendo la IM.EE0139 y el ajuste de teleindicación de la corriente de campo para SCADA y DFR. Modulo Se encuentra operando en condiciones normales. Se adjunta IMEE0139 y Datos de teleindicación.
202400740 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202403 | 15/01/2024 14:26:36 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0708 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202502 | RODNEI ANTUNES | Realizado os ajustes conforme descrição da SSA. Resultados nos documentos anexos.
202400738 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202403 | 15/01/2024 14:26:43 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.139 R04. Además realizado el revelamiento de los valores de transducción paracompletar la tabla 2. Tambien verificada la corriente de campo para el scada y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de los valores de corriente.
202400737 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202403 | 15/01/2024 14:26:50 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0506 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202433 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado previo ajuste del limitador UN1024 el envio a laboratorio para sustitución de los capacitor de modo a adecuar el modo a la configuración de 50 Hz. Posterior sustitución se ajusto segun IM anexada. Funcionando en condiciones normales. Fue verificado la teleindicación de la corriente de campo para SCADA y DFR0506, realizado ajuste en DFR. Se adjunta IM y tabla de relevamiento.
202400736 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202403 | 15/01/2024 14:26:58 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0304 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ajuste del limitador de corriente segun IM.EE.0139 Revisión 04, inspección de capacitores y valores resistivos. También se ejecuto el relevamiento de valores de transducción y verificación del correcto accionamiento del modulo.
202400735 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202403 | 15/01/2024 14:27:05 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0304 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202438 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el ajuste del Limitador según la IM.EE.0139, También se realizó el relevamiento y ajuste de la tele indicación de la corriente de campo según documentos anexados respectivamente.
202400734 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202403 | 15/01/2024 14:27:12 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR0102 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202432 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ensaio e ajuste do LIMITADOR CORRENTE MÁXIMA EXCITAÇÃO conforme a IM.EE.0139 REVISÃO 04. Realizada verificação de teleindicação de CORRENTE DE CAMPO para SCADA e para UMR0102. Resultados e ajustes deixados encontram-se em anexo.
202400733 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202403 | 15/01/2024 14:27:18 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para la UMR0102 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202514 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado el ajuste del limitador de corriente máxima de excitación en base a los pasos establecidos en la IM.EE.139. También fue realizado el revelamiento de los valores de transducción, además de la verificación de la corriente de campo para scada y para UMR0102 para correcta indicación de los valores de corriente (valores del relevamiento adjuntado).
202317977 | STE | 202317858 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202344 | 03/11/2023 14:06:34 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Testados, desconectados e isolados os cabos de interligação com PCG02 conforme desenhos em anexo. Verificada a existência de cabos nos bornes externos ER 3-4 e ER 5-6 os quais estão sinalizados em cor amarela nos desenhos em anexos na baixa. Emitida SSA202403365 para IEE2 atualizar os desenhos no SatAdms.
202317975 | STE | 202317855 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202344 | 03/11/2023 14:06:48 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO, DESCONEXIÓN Y AISLACIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. VERIFICADO EXISTENCIA DE CABLES EN BORNES EXTERNOS ER3-4 Y ER5-6. EMITIDA SSA202402804 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CONFORME LEVANTAMIENTO EN CAMPO.
202317974 | STE | 202317854 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202344 | 03/11/2023 14:07:01 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202419 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la desconexión y aislación de los cables según diseño adjunto en la SSA, se confirmaron los cables en conjunto con MEL1.
202317973 | STE | 202317853 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202344 | 03/11/2023 14:07:12 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios com MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el test, desconexión y aislamiento de los cables de interconección con el PCG-02 conforme archivo adjunto. Solicitado actualización de diseño conforme SSA: 202405146
202317972 | STE | 202317852 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202344 | 03/11/2023 14:07:30 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicios con MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202404 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO, DESCONEXIÓN Y AISLACIÓN DE CABOS PROVENIENTES DEL PCG-02 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. VERIFICADO EXISTENCIA DE CABLES EN BORNES EXTERNOS ER3-4 Y ER5-6. EMITIDA SSA202402636 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO CONFORME LEVANTAMIENTO EN CAMPO.
202317971 | STE | 202317851 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202344 | 03/11/2023 14:07:44 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio con MEL1. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202423 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a identificação, desconexão, substituição da borneira e isolação dos cabos de interligação com o PCG02 conforme desenhos em anexo (emissão). Emitida SSA202408822 para engenharia de manutenção IEE2 realizar atualização dos desenhos no SATedms.
202317970 | STE | 202317850 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202344 | 03/11/2023 14:07:56 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar Servicio com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202404 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión de cables de la bornera ER (3-4) conforme diseño. Verificado previamente con apoyo de MEL1. También fue verificada la existencia de otros cables en los bornes ER(3-4) cabo 1-cabo 2 (A6S-4219) y ER(5-6) cabo 1-cabo 2 (A6S-4119). Señalado en el diseño en adjuntos. Finalmente emitida SSA 202401267 solicitud de actualización de diseño a IEE2.
202317951 | STE | 202317847 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202344 | 03/11/2023 14:08:18 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio com MEL1. Posteriormente solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202415 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE PUNTO A PUNTO, DESCONECTADOS Y AISLADOS CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL PCG-02 CONFORME ANEXO. EMITIDA SSA202402636 PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202316288 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202340 | 03/10/2023 11:04:56 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202316287 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202340 | 03/10/2023 11:05:06 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202316286 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202340 | 03/10/2023 11:05:26 | Solicitamos a aquisição de 32 baterias (código 714868, modelo GPL121000) para a substituição das atuais que se encontram em final de vida útil, conforme verificado na SSP 20230474. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202411 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 96 un. del material cod. 714868 (BATERIA ESTACION VRLA 12V 100AH) el 29/02/24 (4500074272/10). Saldo actual en stock 96 un. Política ZE=1. Creada las reservas nro. 473342, 473341 y 473340 de 36 un. cada una valida hasta el 28/02/2026. OBS: DEMPRO 911.
202315528 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202338 | 20/09/2023 10:39:34 | Realizar relevamiento del cableado externo al módulo -U48, salidas 13 y 14. Verificar si existe cableado externo en los bornes X_EE 111/X_EE 112 (Salida 13) y X_EE115/X_EE 116 (salida 14), en caso de existir realizar relevamiento de cables a fin de actualizar el diseño (pagina HW335). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizados os levantamentos e verificação dos pontos disponíveis do cabeamento conforme solicitado na SSA e os resultados encontram-se na planilha em anexo.
202315526 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202338 | 20/09/2023 10:39:00 | Alterar lógica para liberación de monitoreo de subtensión en los sistemas de ventilación del grupo 1 y 2. Sustituir los parámetros 12819 y 12821 por 12623 en las entradas I11 e I12 del bloque 521 (-U43) Pag. SW-38 (colocar el parámetro 12623 en la dirección 3532 y el parámetro 12623 en la dirección 3533), conforme se muestra en los diseños adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202505 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado alteración del software y posterior actualización del diseño archivo.QOD. En las entradas I11 e I12 del bloque 521 (-U43) Pag. SW-38 fue colocado el parametro 12623 en la dirección 3532 y el parámetro 12623 en la dirección 3533 conforme las indicaciones de los diseños adjuntos.
202315506 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202338 | 20/09/2023 10:38:23 | Alterar lógica para liberación de monitoreo de subtensión en los sistemas de ventilación del grupo 1 y 2. Sustituir los parámetros 12819 y 12821 por 12623 en las entradas I13 e I14 del bloque 523 (-U48) Pag. SW-38 (colocar el parámetro 12623 en la dirección 3572 y el parámetro 12623 en la dirección 3573), conforme se muestra en los diseños adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração conforme descrição da SSA. Aberta SSA para atualização do desenho. SSA 202407102
202315498 | STE | 202309603 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202338 | 20/09/2023 10:40:51 | Solicitamos apoyo para realizar simulación de transferencia de la fuente auxiliar que alimenta los motores de ventilación, a fin de ensayar los integradores 389 y 390 que se encuentran en la página SW 5/45 (Adjunto), de ser necesario serán ajustados los parámetros P1 y P2 de dichos integradores. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio. Não foi necessário ajuste. Tempo de integração 7,5 segundos.
202309849 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202324 | 16/06/2023 08:32:43 | Verificar referencia de escalón de velocidad que causó comportamiento indeseado en la abertura del distribuidor durante el ensayo realizado. Ver documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202441 | RODNEI ANTUNES | Efetuado limpeza nos contatos da chave K3 (chave do degrau). Pós manutenção foi realizado um ensaio com registro de degrau de velocidade. A malha de controle teve um comportamento conforme o esperado, consequentemente não ocorreu comportamento indevido. Em anexo os registros dos degraus.
202302062 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202306 | 06/02/2023 08:06:13 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202338 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue adicionado el diodo Schottky según diseño adjunto en la SSA matriz, posterior ensayo y ajuste del módulo según la IM.EE.133 con resultados según planilla adjunta TD.EE.0006-R00.
202302061 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202306 | 06/02/2023 08:07:01 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do limitador de ângulo de carga UN1043 após sido enviado ao laboratório para troca preventiva dos capacitores eletrolíticos utilizando o procedimento da IM.EE.133 (anexo). Ajustada a atuação do limitador em 48º conforme solicitado na OA.0571.R00 e adicionado diodo Schottky BAT54CW para sinalização correta da atuação do limitador. Valores obtidos na TDEE006 encontram-se em anexo.
202302059 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202306 | 06/02/2023 08:07:28 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificación y ajuste del limitador de angulo de carga , según procedimiento detallado en la IM.EE.133, tambien fue adicionado diodo. Anexo Tabla de datos de ajuste y ensayo.
202302058 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202306 | 06/02/2023 08:07:39 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del ángulo de carga, siguiendo el procedimiento detallado en la IM.EE.133. También adicionado el diodo. Se ejecuto ensayo de funcionalidad actuando de forma correcta.
202302057 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202306 | 06/02/2023 08:07:54 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | RODNEI ANTUNES | Adicionado diodo. Enviado módulo para o laboratório para substituição dos capacitores. Realizado ajuste do módulo conforme IM. Resultados em anexo. SSA do laboratório: 202400399
202302056 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202306 | 06/02/2023 08:08:07 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizadocajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adición del diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador . Registro de informaciones en adjunto.
202302055 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202306 | 06/02/2023 08:08:18 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del diodo y ajuste del modulo UN 1043 siguiendo el procedimiento de la IM.EE.133. El módulo ensayado y operando de forma correcta, se anexa TD 0006 con valores obtenidos durante el procedimiento de ajuste.
202302054 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202306 | 06/02/2023 08:08:28 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | RODNEI ANTUNES | Módulo enviado para o laboratório para troca de capacitores: SSA mel2/ila2 202311941. Realizada a substituição do diodo e efetuado o ajuste do módulo conforme IM e OA. Em anexo encontra-se a tabela com os resultados e valores dos ajustes.
202302053 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202306 | 06/02/2023 08:08:38 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do limitador de ângulo de carga UN1043 utilizando o procedimento da IM.EE.133 (anexo). Ajustada a atuação do limitador em 40º conforme solicitado na OA.0571.R00 e adicionado diodo Schottky BAT54CW para sinalização correta da atuação do limitador.
202302052 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202306 | 06/02/2023 08:08:50 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202325 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o ajuste do limitador do angulo de carga (modulo UN 1043), conforme o procedimento detalhado na IM.EE.133.
202302051 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202306 | 06/02/2023 08:09:01 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador del angulo de carga UN 1043 utilizando la IM.EE.133 a un angulo de 40° conforme a lo solicitado en la OA.0571.R00. También fue adicionado el dioso BAT54CW.
202302050 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202306 | 06/02/2023 08:09:12 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN, ENSAYO Y AJUSTE DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA MÓDULO UN1043,SUSTITUIDOS RESISTENCIAS R1407 Y E1409 CONFORME IM.EE.133. VER RESULTADO EN ANEXO. ADICIONADO DIODO SCHOTTKY CONFORME DISEÑO.
202302049 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202306 | 06/02/2023 08:09:45 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo.
202302041 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202306 | 06/02/2023 08:10:13 | Realizar ensayo con máquina en el sistema de la actuación del limitador de máxima corriente de excitación (módulo UN1024) para validar los ajustes realizados en bancada con la SSA 202300228. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202336 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio do limitador UN1024. Efetuado a coletada de registros. Confirmado a atuação do limitador e alarme de tensão de teto. Não se fez necessário ajustes adicionais. Em anexo encontra-se o registro e sua imagem.
202300693 | STE | 202300495 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202302 | 13/01/2023 08:04:07 | Instalar registrador YOKOGAWA para monitorear los puntos en los bornes RB3: 1-2; BT6: 2-3, 3-4 y 4-2; BT7: 1-2 y 3-4; BT4:1-2 (indicados en diseño adjunto) para auxiliar en la identificación de la causa de la alarma intermitente "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA NC ATUADO UPS18A" | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA executada com apoio da IEE2 (em posse dos dados coletados) e realizado monitoramento, registros serão anexados na SSA 202300495.
202222764 | ALE | 202222414 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202246 | 16/11/2022 07:32:30 | Realizar modificación conforme marcaciones en archivo adjunto para regularizar la funcionalidad del disyuntor DJ15 como Disyuntor General. Ref: 6223-DF-B4056 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente.
202222251 | STE | 202208254 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202245 | 07/11/2022 07:23:49 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU08-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202326 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | FUe realizado el cableado de los contacto 9 y 11 del rele k135b conforme diseños adjuntos. Realizada verificacion de continuidad y megger con el sector de MEL4.
202222250 | STE | 202208254 | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202245 | 07/11/2022 07:23:56 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU07-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202402 | RODNEI ANTUNES | Realizado trabalho conforme descrição da SSA e desenhos em anexo. Isolação: 1.3Gohms
202222249 | STE | 202208254 | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202245 | 07/11/2022 07:24:03 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU06-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202331 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado de los contactos del relê k135b. Verificado continuidad de punto a punto y resistencia de aislación obteniéndose valores de conductor 507= 40G ohm , 506= 46,8 G ohm. Fue verificado actuación del relê y señalización del mismo en SCADA conjuntamente con personal de MEL4.
202222248 | STE | 202208254 | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202245 | 07/11/2022 07:24:10 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU05-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202342 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado correspondiente a la modificación del rele k135b, verificado los conductores externos , realizado ensayo de resistencia de aislamiento. y Verificado accionamiento y señalización en scada conjuntamente con MEL4. Resistencia de aislación de los conductores: Negro = 22,5GΩ / Blacno = 52,2GΩ Aplicado 250V - 1 min.
202222247 | STE | 202208254 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202245 | 07/11/2022 07:24:16 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU04-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202310 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el lanzamiento de conductores del rele k135b, fue utilizado los conductores 53/54 de color negro/blanco, verificado continuidad con el panel UTR, actuacion y señalizacion del dicho rele. Borneras EC ER 507/506 - UTR 725/726. Megger de los conductores. Blanco:4,65GΩ Negro:3,99G Ω
202222246 | STE | 202208254 | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202245 | 07/11/2022 07:24:25 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU03-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó el cableado de interconexión según anexo. Se encontró 3 pares libres del conjunto de cables EU03-3772 conforme anexo y se utilizó el par 5 (blanco y negro) realizándose test de aislamiento del mismo dando como resultado 6,4 Giga Ohm. El Test de continuidad y accionamiento correcto del relé en trabajo conjunto con MEL4 tuvieron resultados satisfactorios.
202222243 | STE | 202208254 | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202245 | 07/11/2022 07:24:31 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU02-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202347 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU02-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202319470 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT.
202222242 | STE | 202208254 | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202245 | 07/11/2022 07:24:38 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU01-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el cableado conforme anexo. Las pruebas de continuidad fueron realizados correctamente y la medición del aislamiento del conjunto de cables EU01-3772 dió 27.7 G ohms . Fueron Utilizados el par de cables disponible de color Blanco y Negro. En coordinación con MEL4 fueron realizados ensayos de funcionalidad, confirmando la correcta actuación de los contactos del relé verificado en la UTR
202222023 | STE | 202208254 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202244 | 02/11/2022 10:34:09 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU18-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202408 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU18-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202403541 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT.
202222022 | STE | 202208254 | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202244 | 02/11/2022 10:34:19 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU17-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente. Conectados los cables externos EU17-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizado test de continuidad, medición de aislación= 7,54 GOhm y funcionalidad con personal de MEL4.
202222021 | STE | 202208254 | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202244 | 02/11/2022 10:34:24 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU15-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202411 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente conforme diseño adjunto. Además fuerón conectados los cables externos EU15-3772 54 y 53 en los bornes ER (506 y 507) previamente megados con valor 500 Mohm y verificados su continuidad. Emitida SSA: 202405152 para actualización de diseño.
202222020 | STE | 202208254 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202244 | 02/11/2022 10:34:31 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU14-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202324 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a modificação conforme os desenhos anexados. Realizado teste de continuidade e isolação dos condutores. Após as conexões e testes, foram realizados os ensaios com a MEL4 e confirmação da atuação no sistema SCADA. Foi gerada a SSA 202310529 para a atualização dos desenhos.
202222019 | STE | 202208254 | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202244 | 02/11/2022 10:34:36 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU13-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Realizado as conexos e medições de continuidade e isolação com posterior ensaio com equipe da mel4 (painel UTR). Confirmado com CCR funcionalidade da indicação do evento PSS ON e OFF.
202222018 | STE | 202208254 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202244 | 02/11/2022 10:34:44 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU12-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202321 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o lançamento de cabos do relé K135b (PSS ligado/desligado) contatos 9 e 11 até a borneira EC-ER 506/507. Identificado cabo externo EU12-3772, realizada identificação, testada continuidade até UTR (MEL4). Realizada a conexão dos cabos e teste de sinalização no sistema SCADA conforme desenho em anexo na emissão da SSA. Emitida SSA202308918 para IEE2 realizar atualização do desenho no sistema SAT.
202222016 | STE | 202208254 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202244 | 02/11/2022 10:34:50 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU11-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectado los cables externos EU11-3772, par 18 (blanco/negro) en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente. Además verificadas las aislación y continuidad de los cabos con apoyo de mel4. Verificado la señal del cabo con SCADA.
202222012 | STE | 202208254 | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202244 | 02/11/2022 10:33:43 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU10-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar ensayo de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202329 | RODNEI ANTUNES | Realizado lançamento de dois cabos até o relé K135b, efetuado as conexões no relé e borneira, executado ensaio em conjunto com a mel 4 e operação. Implementação funcionando sem restrições.
202221688 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202243 | 27/10/2022 14:05:31 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Enviado módulo ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores (SSA202402766). Adicionado diodo Schottky BAT54CW para correto ponto de atuação. Realizados ajustes e ensaios de atuação utilizando a IM.EE.133 a TD.EE.0006-R00 e utilizando a ordem de ajustes OA.0571.R00 na qual a atuação passou a ser de 40º esse ajuste foi realizado em atendimento a SSA202302049. Resultado dos ajustes encontram-se em anexo.
202218567 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202235 | 29/08/2022 14:56:44 | Solicitamos a aquisição de uma unidade adicional de cada módulo da UPS-9A (marca CTRLTECH), conforme lista abaixo: 708743 - Retificador: REF.: RET 180-60QR01P-5 708710 - Chave estática: REF.: CSE 7.5 NNR124C/25-5 708734 - Inversor: REF.: CCI 7.5 NNR124C/25-5 708729 - Estabilizador: REF.: 7500 CR-NN/I0 (50) O modelo antigo foi descontiuiado e não é compatível com o modelo mais recente, o qual está no almoxarifado e será instalado assim que possível. Essa compra será sobressalente do novo. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados y reservados los materiales solicitados: - 1 un del cod. 708743, reserva nro. 447975. - 1 un del cod. 708710, reserva nro. 447974. - 1 un del cod. 708734, reserva nro. 447972. - 1 un del cod. 708729, reserva nro. 447977. OBS: DEMPRO 279.
202218563 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 29/08/2022 14:57:30 | Solicitamos a aquisição de uma unidade adicional de cada módulo da UPS-18A (marca CTRLTECH), conforme lista abaixo: 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P 708711: Chave estática, REF.: CSE 7.5-NNR124C/25 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 (corrigido) 708730: Estabilizador: REF.: 7500 CR-NN/I0 O modelo antigo que está disponível no estoque não é compatível com o modelo atual instalado. Solicitamos prioridade. OBS: corrigir ref. do código 708735 de "CSE" para "CCI". | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202248 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados y reservados los materiales solicitados: - 1 un del cod. 708744, reserva nro. 447976. - 1 un del cod. 708711, reserva nro. 447971. - 1 un del cod. 708735, reserva nro. 447978. - 1 un del cod. 708730, reserva nro. 447973. Corregida la referencia del código 708735 de CSE para CCI. OBS: DEMPRO 278, MTDFS-8059.
202217197 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202231 | 05/08/2022 11:26:49 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU18-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC18 con la UTR-618-1. Ref: 6539-DC-07504, 6006-DC-07610, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições – 202222689
202217196 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202231 | 05/08/2022 11:27:42 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU17-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC17 con la UTR-617-1. Ref: 6539-DC-07104, 6006-DC-07590, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições – 202222688
202217194 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202231 | 05/08/2022 11:26:55 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU16-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC16 con la UTR-616-1. Ref: 6289-DC-07004, 6006-DC-07570, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições
202217191 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202231 | 05/08/2022 11:27:35 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU15-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC15 con la UTR-615-1. Ref: 6279-DC-07135, 6006-DC-07550, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222687
202217189 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202231 | 05/08/2022 11:26:43 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU14-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC14 con la UTR-614-1. Ref: 6279-DC-07504, 6006-DC-07530, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222686
202217188 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202231 | 05/08/2022 11:27:36 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU13-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC13 con la UTR-613-1. Ref: 6279-DC-07604, 6006-DC-07510, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222685
202217187 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202231 | 05/08/2022 11:27:26 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU12-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC12 con la UTR-612-1. Ref: 6279-DC-07704, 6006-DC-07490, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222684
202217186 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202231 | 05/08/2022 11:26:37 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU11-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC11 con la UTR-611-1. Ref: 6279-DC-07904, 6006-DC-07470, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222682
202217185 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202231 | 05/08/2022 11:27:33 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU10-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC10 con la UTR-610-1. Ref: 6279-DC-07804, 6006-DC-07450, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222681
202217184 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202231 | 05/08/2022 11:26:33 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU09-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC09 con la UTR-509-1. Ref: 6259-DC-07904, 6006-DC-07160, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202245 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providênciada execução em outras condições - 202222594
202217183 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202231 | 05/08/2022 11:25:46 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU08-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC08 con la UTR-508-1. Ref: 6259-DC-07804, 6006-DC-07140, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222680
202217182 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202231 | 05/08/2022 11:25:42 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU07-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC07 con la UTR-507-1. Ref: 6259-DC-07904, 6006-DC-07120, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222679
202217180 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202231 | 05/08/2022 11:25:36 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU06-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC06 con la UTR-506-1. Ref: 6259-DC-07804, 6006-DC-07100, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222678
202217178 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202231 | 05/08/2022 11:25:30 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU05-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC05 con la UTR-505-1. Ref: 6259-DC-07704, 6006-DC-07080, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222676
202217176 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202231 | 05/08/2022 11:25:10 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU04-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC04 con la UTR-504-1. Ref: 6259-DC-07608, 6006-DC-07060, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222675
202217175 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202231 | 05/08/2022 11:25:03 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU03-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC03 con la UTR-503-1. Ref: 6259-DC-07508, 6006-DC-07040, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222674
202217173 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202231 | 05/08/2022 11:24:56 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU02-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC02 con la UTR-502-1. Ref: 6259-DC-07208, 6006-DC-07020, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222672
202217172 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202231 | 05/08/2022 11:24:23 | Analizar la creación de un punto en el SCADA para la indicación de la entrada digital del estado del PSS, "PSS Activo". Sugerimos la utilización del cable de reserva FU01-3771, Grupo 2, números 25(Verde) y 26(Marrón), que conecta el Sistema de Excitación EC01 con la UTR-501-1. Ref: 6259-DC-07008, 6006-DC-07000, 6006-DC-07199. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202246 | CARLOS RONEI ORTIZ | Esta demanda foi encaminhada para Projeto (ENES.DT - DET006/2002) e, posteriormente, após retorno, foi providenciada execução em outras condições – 202222671
202214836 | STE |  | A002C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.002-0 | 202226 | 01/07/2022 09:05:56 | Verificar y solucionar nivel de actuación de la protección de sobre tensión de campo (Crowbar). Fue encontrado con valores de actuación por debajo de lo esperado en las mediciones registradas en la SSP 20224137 (Grupo A002C005-item 19). Valor esperado: 1900V - Valor medido: 1739V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202250 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado los valores de actuación por debajo de lo esperado. Se procedió a sustituir el cartón UNS 0012 b-E por uno de reserva..emitidas SSA: 202224301 y SSA: 202224300 para reparo y calibración. Valores registrados en Adjuntos de ejecución.
202214482 | STE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202226 | 27/06/2022 14:02:19 | Executar teste do caminho da informação da posição de abertura do distribuidor do regulador Standby, desde o sensor até o transdutor isolador de saída para o SDSC. O sinal de abertura do regulador standby, verificado no SIRI, está incoerente, conforme se observa na figura em anexo. O comportamento do sinal indica um possível defeito no transdutor isolador CA12. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202242 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE TRANSDUCTOR CA12 Y SENSOR CORRESPONDIENTE AL SERVOMOTOR. ENCONTRADO SALIDA DE CORRIENTE DE MÓDULO POSICIONADOR POS(DEL CANAL STANDBY) BN2.4/5 CON VARIACIÓN (DISMINUCIÓN) EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO CON CORRIENTE DE ENTRADA CONSTANTE EN BN.8/9. REALIZADA SUSTITUCIÓN DEL MÓDULO POS, PARAMETRIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. EMITIDA SSA202222931 PARA REPARAO DE POS RETIRADO.
202204572 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202212 | 25/03/2022 13:47:32 | Realizar colecta de todos los archivos del registrador INDACTIC para auxiliar en el análisis de la actuación indebida del limitador de corriente mínima de excitación mencionado en el RAP 18/2021 (REF:202114712B). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | RODNEI ANTUNES | Foi verificado que o registrador não se encontrava configurado para o disparo por corrente de campo mínima na data da ocorrência da RAP 18/2021, por isso não gerou registro. Foi configurado o registrador para disparo por corrente mínima.
202203354 | STE | 202202319 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202210 | 07/03/2022 16:34:58 | Verificar y solucionar discrepancia de teleindicación de corriente de campo medida en el DFR1011 y el SIRI (REF.: RAP19/2021). Registrar valores corriente de campo y del punto A31 U23/2 de manera simultanea. Valores comparativos en documento adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202306 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo simulando señal de corriente de campo aplicado a los conversores N8 y N10 correspondientes a la teleindicación IF para el SCADA y el DFR1011. No ha sido encontrada discrepancia significativa entre las dos señales.(ver planilla adjunta) Emitida SSA: 202302573 para verificación del DFR
202200931 | STE |  | B010C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 08:57:31 | Solicitamos mudar a política de estoque do material código 491071 (TRANSFORMADOR COR UNS 0024B ABB) para mínimo de 70 e máximo de 150 (ZM). Essa mudança decorre do fato de que estamos encontrando uma quantidade maior de peças com problemas (características alteradas) nas últimas duas unidades geradoras em manutenção preventiva. Além disso, o material é crítico, uma vez que a sua falha causa perda de geração. Assim solicitamos agilidade para a reposição do mesmo. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202405 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 90 un. del material cod. 491071 (TRANSFORMADOR COR UNS 0024B ABB) el 27/12/23 (4500067797/10). Saldo actual en stock 88 un. Política alterada a ZM=70/150. OBS: MTDFS-6726
202510998 | SPG | 202510235 | A007D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-07 E ACESSÓRIOS | 0028.007-0 | 202529 | 14/07/2025 08:58:05 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU07-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202530
202509993 | SPG |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202526 | 27/06/2025 14:35:11 | Alterar el parámetro "GRUPO DE UMR" para que las UMRs del mismo grupo disparen por intertrigger. UMR0102, UMROP01 -> Grupo de UMR: GENERADORES 50Hz UMR1011, UMR1415, UMROP02 -> Grupo de UMR: GERADORES 60Hz UMR3S1 -> Grupo de UMR: SE-MD Verificar posteriormente que las UMRs del mismo grupo actúen correctamente por intertrigger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202532
202509759 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202526 | 24/06/2025 13:38:02 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo.
202509757 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202526 | 24/06/2025 13:38:11 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo.
202509756 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202526 | 24/06/2025 13:38:22 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando UMR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo.
202509755 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202526 | 24/06/2025 13:38:32 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando DFR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo.
202509754 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202526 | 24/06/2025 13:38:38 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Falha gerada desligando UMR. Verificado acionamento na ULP e GUS. Resultado em anexo.
202509753 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202526 | 24/06/2025 13:38:48 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo.
202509752 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202526 | 24/06/2025 13:38:58 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo.
202509750 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202526 | 24/06/2025 13:39:07 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na DFR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo.
202509749 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202526 | 24/06/2025 13:39:14 | Realizar ensayo de falla del DFR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na DFR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo.
202509748 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202526 | 24/06/2025 13:37:41 | Realizar ensayo de falla de la UMR para verificar la actuación de la banderola en el anunciador de la ULP y del panel GUS de la CCR. Registrar el número y descripción banderola activada, a fin de estandarizar la señalización de fallas de todos los registradores. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios na UMR e verificada atuação no anunciador na ULP e painel GUS na CCR. Resultados em anexo.
202509505 | APG |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202525 | 18/06/2025 10:49:10 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU07-6001, conforme al documento en adjunto 6271-DC-15204, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509503 | APG |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:36 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU09-6001, conforme al documento en adjunto 6019-DC-G4911, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509487 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 18/06/2025 10:50:11 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 2500.005-3, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. A025D001). REALIZAR ENSAYOS PUNTO A PUNTO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SUS RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4905-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202509467 | ADM |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202525 | 18/06/2025 10:50:51 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable M6X-0079. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202510149 para MEG2 solicitando apoyo.
202509466 | ADM |  | L003A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-05 | 0433.063-3 | 202525 | 18/06/2025 10:51:12 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable M5X-0539. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA 202510155 para MEG2 solicitando apoyo.
202509461 | ADM |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202525 | 18/06/2025 10:52:04 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable A5S-3953. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509668 con Parecer Técnico favorable para apoyo a ser proveído por el personal de la MET3, con base en las actividades de interconexión previstas con el tablero A asociado al RPMF a ser instalado para esta unidad.
202509393 | APG |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202525 | 17/06/2025 11:28:03 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN A025D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202509369 | APG |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 17/06/2025 11:28:11 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-099A CONFORME PLANILLA 6019-83-G4905-P-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15614. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202509307 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 16/06/2025 10:38:45 | Debido a las alteraciones realizadas en campo con la ejecución de las SSAs 202403941/42/45/48/49/50/51/52/54/56/57/59/61/63/64/66/67/68/69 solicito la alteración de los parámetros necesarios en el SCADA a fin de modificar el rango de medición de la señal "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL" de todas las unidades generadoras convencionales listadas en la planilla adjunta, de manera a que el nuevo rango de medición se encuentre entre los -6.6V a +6.6V. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509272 | APG |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202525 | 17/06/2025 11:29:45 | Realizar la desconexión y aislación del cable FU9A3661 pelos 11 y 12 de los bornes 67 y 65 respectivamente, mantenerlos desconectados durante la retirada del DFR099A y la instalación de la UMR099A. Posterior a la instalación de la UMR realizar ensayos de continuidad, aislación y volver a conectarlos conforme diseños adjuntos. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509271 | APG |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:30:18 | Realizar ensayos de continuidad y aislación de los pelos a ser utilizados de los cables EU9A-0003, EU9A-0002 y EU9A-0001; conectarlos posteriormente en los bornes indicados en los diseños adjuntos con el fin de enviar las señales del EC9A para la UMR099A. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202509270 | APG |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202525 | 17/06/2025 11:30:46 | Realizar la desconexión y aislación de los pelos de los cables FU09-6001 y FU09-6002 según lo marcado en los diseños adjuntos a fin de aislar las señales enviadas al DFR099A durante su desmontaje y posterior instalación de la UMR099A que lo reemplazará. Posteriormente realizar ensayos de continuidad y aislación de los cables antes de volver a conectarlos conforme los diseños anexados. REF.:AR/ENES.DT/024/2025 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508886 | APG |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202524 | 10/06/2025 09:41:59 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1148 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508885 | APG |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:30 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1147 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508714 | APG |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:14 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1146 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508682 | STE | 202507961 | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202524 | 10/06/2025 09:40:27 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU02-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202526 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme diseño adjuntos. También realizada la verificación de los cabos (continuidad y megger). Por ultimo ensayo de señal de potencia y velocidad para la verificación en el panel SVP.
202508628 | APG |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202524 | 10/06/2025 09:48:39 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1145 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508627 | APG |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202524 | 10/06/2025 09:40:40 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1144 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508615 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202523 | 05/06/2025 13:32:38 | Devido a reforma do Edifício de Produção e retirada do CLP da monumental no edifício, executar a retirada da antena (unidade de rádio-comando) do edifício, instalada no mezanino. Deixar o equipamento com a IEE2 para encaminhamentos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202526 | RODNEI ANTUNES | Executada a retirada conforme descrição da SSA. Equipamentos retirados entregues a IEE2.
202508157 | APG |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202523 | 02/06/2025 14:10:15 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1140 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508155 | APG |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202523 | 02/06/2025 14:10:34 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1139 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508071 | APG |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202522 | 29/05/2025 10:04:26 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1138 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508070 | APG |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202522 | 29/05/2025 10:04:45 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1137 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508055 | APG |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202522 | 29/05/2025 10:05:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1136 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202508054 | SPG |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202522 | 29/05/2025 10:05:22 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1135 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530
202508041 | SPG |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530
202508040 | SPG |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202522 | 29/05/2025 10:05:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1133 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529
202507983 | SPG |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202522 | 29/05/2025 10:06:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1132 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530
202507981 | SPG |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202522 | 29/05/2025 10:06:36 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1131 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530
202507974 | SPG |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202522 | 29/05/2025 10:06:51 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1130 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530
202507973 | SPG |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202522 | 29/05/2025 10:07:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1129 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529
202507812 | AIM |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202521 | 23/05/2025 15:47:28 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1127 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros contidos na OA.1127. Anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM e do inversor de frequencia.
202507801 | SPG |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202521 | 23/05/2025 15:47:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1126 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529
202507800 | SEE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202521 | 23/05/2025 15:48:15 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1125 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202507734 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202521 | 22/05/2025 16:35:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1124 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202524 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parâmetros e configurações contidos no documento anexado na SSA. Anexado também todos os arquivos (arquivo compactado em zip) de configuração do CLP, IHM, inversores de frequencia e do roteador .
202507733 | SEE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202521 | 22/05/2025 16:36:09 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1123 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202524 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202507732 | AIM |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202521 | 22/05/2025 16:36:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1120 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros da OA.1120. Anexado os arquivos do CLP, IHM, roteador e dos inversores.
202507716 | STE | 202507127 | A005D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-05 E ACESSÓRIOS | 0028.005-4 | 202521 | 22/05/2025 10:13:04 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU05-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202523 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado apoyo a la SMMG.DT para realizar continuidad y megger de los cables 1, 2, 3 y 4 Megger entre cabos = 2321.23 Mohm. Megger cabos vs tierra = 900 Mohm. Además fue realizada la modificación interna del TGC conforme diseños adjuntos a fin de conectar las señales de velocidad y potencia al sistema SVP. Finalmente interconectar los cables 1, 2 a la regla marrón bornes 19, 20 y los cables (3,4) a la bornera gris bornes 222 y 223.
202505772 | STE | 202505565 | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202515 | 10/04/2025 14:12:03 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU15-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202518 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração fiação interna do TGC, realizado ensaio ponto a ponto e megger, régua marrom 19/20 informação de velocidade e cinza 222/223 informação de potência para painel SVP com conforme desenhos em anexo. OBS: os cabos 222/223 e 19/20 foram deixados desconectados no TGC a pedido da SMMG devido ao painel SVP ainda não ter sido colocado em operação. Conexão será realizada com outro documento.
202505606 | STE |  | T014A005 | CONCENTRADOR DE REGISTROS SRPPD - CR | 2984.001-0 | 202515 | 08/04/2025 15:19:28 | Verificar el motivo por el cual los registros generados por las UR01 y UR02 no están siendo enviados al CR. Obs.: De ser necesario, solicitar apoyo al ITAIPU Parquetec. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202515 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que existia, nas URs, uma função dentro do script de envio de registros ao CR que utilizava o comando "ls" para listar os arquivos e percorre-los para envio. O comando "ls" trava quando o número de arquivos é grande e isso impedia o envio. Foi realizada uma alteração e substituição desta função no script e com isso normalizado o problema. A solução foi aplicada à todas as URs.
202505591 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202515 | 08/04/2025 15:07:57 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202522 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ajuste según la SSA. Fue simulado la tensión terminal mediante el instrumento Omicron, verificando la correcta respuesta del Módulo UN077 a través del K135b, desactivando el PSS por debajo de 70 % y por arriba de 120% de la Tensión.
202505581 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202515 | 08/04/2025 15:07:35 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ajuste no sinal de tensão do gerador no módulo UN0077 e ajustados níveis de atuação de sobretensão em +20% (-6,00vcc) e subtensão em -30% (-3,50vcc). esse trabalho já foi realizado com a SSA202506818.
202505559 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202515 | 08/04/2025 15:07:05 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste na atuação de sobretensão e subtensão no módulo UN0077 ajustando em X14 -3,50vcc e em X15 -6,00vcc. Após o ajuste realizados ensaios funcionais de níveis de atuação conforme ordem de ajuste.
202505553 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202515 | 08/04/2025 15:09:15 | Verificar el estado del disco duro de la UR03, el mismo emite las siguientes fallas al intentar hacer ssh: -bash: /etc/profile: Erro de entrada/saída -bash: /root/.profile: Erro de entrada/saída OBS.: Caso sea necesario solicitar apoyo al ITAIPU Parquetec. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202517 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada substituição do disco, reinstalação do sistema e reconfiguração. Realizados disparos manuais e verificado correto envio dos registros. Trabalho realizado com acompanhamento do Parquetec.
202504797 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202514 | 31/03/2025 10:18:57 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Remover Diodo Schottky BAT54CW en el caso que aún esté instalado (Instalado con SSA202302062) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202515 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas modificações no módulo UN1043 conforme indicações marcadas no desenho adjunto (sustituir R122 de 1M ohms por outro de 1.8M ohms, instalar resistores de 2.7M ohms nas entradas do amplificador A173) modificação realizada pelo laboratório sob SSA 202504775. No retorno realizados ajustes conforme IM.EE.133.R6.
202504251 | STE | 202503719 | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202512 | 21/03/2025 10:30:29 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU01-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202514 | RODNEI ANTUNES | Executado conforme desenhos em anexo. Realizado teste de continuidade, isolação e ensaio funcional simulando velocidade e potência ativa. Resultados conforme o esperado.
202504090 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202512 | 19/03/2025 08:55:49 | Executar o ensaio de degrau no sistema de excitação com a UG em carga para atender a solicitação da OPSE.DT conforme a ata AR/OPS.DT/006/2025 em anexo. São solicitados degraus de 2, 5 e 10%, tanto com o PSS conectado quando desconectado. Observamos que pode não ser possível executar o degrau de 10% se a potência ativa estiver maior ou igual a 550MW, uma vez que o patamar inferior pode atingir o ângulo máximo definido no módulo limitador de ângulo (ver figura da curva de capabilidade em anexo). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202513 | RODNEI ANTUNES | 510MW Ensaio realizado conforme descrição da SSA. Abaixo informações relevantes do ensaio: Degrau +2% 17,226 KV para 17,570 KV - Um degrau com PSS ON e outro com PSS OFF. Degrau -2% 17,570 KV para 17,226 KV - PSS ON e OFF. Degrau +5% 17,226 KV para 18,086 KV - PSS ON e OFF. Degrau -5% 18,086 KV para 17,226 KV - PSS ON e OFF. Degrau +10% 16,884 KV para 18,570 KV - PSS ON e OFF. Degrau -10% 18,570 KV para 16,884 KV - PSS ON e OFF. Em anexo registros do Yokogawa DL950 - IB5476.
202503786 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202511 | 14/03/2025 13:26:47 | Solicitamos evaluar y, si procede, reparar un área del piso en la cota 108, eje B-C, AMD-4, dañada durante el transporte de contrapesos utilizados en el ensayo de carga de los puentes grúa en el proceso de modernización. El daño es un raspón dentro de un rectángulo de 10 cm × 100 cm. Se adjuntan fotografías y el historial del evento para referencia. | IEE2 | MCI1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202521 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron reparados los desprendimientos de hormigón del piso. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. Material: cemento/arena/epoxi:0.25/2/1 y epoxi fluido como puente de adherencia.
202503459 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202511 | 11/03/2025 07:29:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Remover Diodo Schottky BAT54CW en el caso que aún esté instalado (Instalado con SSA202302058) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202511 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El módulo UN1043 fue retirado y llevado a laboratorio para su modificación conforme diseño adjunto. Posteriormente retirado e instalado nuevamente. Realizado ensayo de bancada conforme a la IM.EE.133. Resultados del ensayo en adjuntos.
202501921 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202506 | 07/02/2025 11:17:21 | Instalar un analizador de calidad de energía en el panel QFP-CE02 (disyuntor de entrada 52.A y disyuntor del Panel QDF-CE02 52.1) para registrar y evaluar su demanda durante un mínimo de 7 días consecutivos. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el registro de demanda de energía eléctrica del Tablero QFP-CE02 60Hz, específicamente en la entrada del disyuntor 52.A y el disyuntor 52.1 correspondiente al alimentador del Panel QDF-CE02. El monitoreo tuvo una duración de 7 días comprendidos entre el 11/02/2025 al 18/02/2025, más detalles en archivos anexos.
202501920 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202506 | 07/02/2025 11:17:39 | Instalar un analizador de calidad de energía en el panel QFP-CE01 (disyuntor de entrada 52.A y disyuntor del Panel QDF-CE01 52.1) para registrar y evaluar su demanda durante un mínimo de 7 días consecutivos. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | ILA1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202507 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizado el registro de demanda de energía eléctrica del Tablero QFP-CE01 50Hz, específicamente en la entrada del disyuntor 52.A y el disyuntor 52.1 correspondiente al alimentador del Panel QDF-CE02. El monitoreo tuvo una duración de 7 días comprendidos entre el 11/02/2025 al 18/02/2025, más detalles en archivos anexos.
202501586 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202506 | 04/02/2025 08:02:53 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos ( diseño 6210DFB3879 Hojas 132, 330, 331, 333, 336, 362 y 382; diseño 6210DFB3873 hojas 36 y 38) a fin de dejar disponibles los puntos de toma de información del EC para la futura conexión con la UMR099A. Conforme pedido de ingeniería de proyecto que se encuentra en documento adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Modificaciones realizadas, fue necesario alterar la ubicación de dos salidas digitales para aprovechamiento de conexiones existentes, conforme indicado en diseño adjunto. Las demás alteraciones fueron realizadas conforme fue solicitado. Desenhos com as alterações em anexo. Emitida SSA202501702 para IEE2 atualizar o desenho.
202501396 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202505 | 31/01/2025 09:20:37 | Realizar la medición de tensión del transformador monofásico 07T1 de 2000VA, 440-127V, 60Hz. Motivo: En la SSP 20252541 fue medido una tensión de salida de 235V. En caso de que el transformador esté con fallas, proceder con su reemplazo. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202508 | RODNEI ANTUNES | Realizada inspeção e medição. Valor encontrado 135Vca De acordo com o esperado.
202500567 | STE | 202419228 | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202503 | 15/01/2025 13:58:59 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada modificação na lógica de comutação do câmbio conforme planejado. Realizados ensaios de funcionamento com resultado ok. Verificada a comutação do câmbio na condição de posição discrepante com resultado ok.
202500566 | ALE | 202419228 | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202503 | 15/01/2025 13:59:12 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já foi realizada modificacao na ponte N13. Aguardando disponibilidade da ponte N14 devido ao incidente com o gancho auxiliar.
202500207 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202502 | 07/01/2025 10:15:51 | Retirar el equipo 3072.001-4 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) ubicado en el rack del SIRI CORE 2/1 de la Sala de Comunicaciones 60Hz, incluyendo el monitor y teclado, utilizados como KVM que se encuentra en el mismo rack y pertenece al proyecto RPMF. Enviarlo a la localización S045D001. En su reemplazo instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) de la localización transitoria S097A001 en el rack SIRI CORE 2/3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Removido KVM e Storage do hack do siri. KVM enviado para descarte com DM 70037359. Storage entregue à IEE4 atravé do Sr. CORONEL TORALES, EDUARDO DAMIAN.
202500191 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202502 | 07/01/2025 08:24:38 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | RODNEI ANTUNES | Efetuado as modificações conforme previsto nos anexos. Realizado ensaio funcional. Resultados em anexo. SSA ila2: 202500234
202420196 | ASL | 202420027 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 20/12/2024 15:23:14 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del TGC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | No fue ejecutado, aguardando a laboratorio.
202420195 | ASL | 202420028 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 20/12/2024 15:23:25 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del EC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | RODNEI ANTUNES | Serviço foi reprogramado para uma data futura.
202419485 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202450 | 09/12/2024 14:26:29 | Ejecutar ensayo solicitados por la OPSE.DT en el acta AR/OPS.DT/024/2024 (en anexo) para actualización de los modelos oficiales del sistema de excitación. El ensayo consiste en levantar la curva de corriente de campo por tensión terminal, escalón de tensión para validación de la tensión techo aplicada el rotor y escalón de tensión en el PSS para evaluar la respuesta del AVR. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202450 | RODNEI ANTUNES | Realizado degraus de tensão +-10% e +-20%, ensaio de degrau no PSS(retirado 0031 aplicado no x1 0077) e patamares de tensão de 105% a 45% de tensão nominal. Registros em anexo. Elevado limites da placa xz9391. X10=6,75, X6=-6,75.
202419262 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202449 | 05/12/2024 07:55:30 | Retirar el equipo 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES - CRF (RPMF), ubicado en el rack SIRI CORE Sala de Comunicaciones 60Hz, y enviarlo a la localización S045D001 debido a la virtualización del CRF (T014A007). La localización T014A010 será desactivada. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202450 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RETIRADA DE EQUIPO 3071.001-0 CONCENTRADOR DE REGISTROS Y FASORES- CRF (RPMF) Y ACCESORIOS, UBICADO EN EL RACK SIRI CORE 2/1 DE LA SALA DE COMUNICACIONES DE 60HZ, ENVIADO A LA LOCALIZACIÓN S045D001(EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES Y SISTEMAS. SALA ELEV.115)
202418471 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202447 | 19/11/2024 16:56:38 | Verificar y corregir la conexión del cable F5S-6020 vía 5, correspondiente al Canal Digital 38: L1 - TRIP 87. Actualmente, está conectado en el BORNE TD7-3.3. Según el diseño 6019-DC-G4911-P, debería estar conectado en el borne TD7-3.2. Ver imagen en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202448 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la corrección de la conexión del cable F5S-6020 vía 5, correspondiente al Canal Digital 38: L1 - TRIP 87
202418466 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202447 | 19/11/2024 13:52:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue retirado el limitador de ángulo carga, emitida SSA: 202418716 y llevado a laboratorio para modificación y cambio de capacitores. Posteriormente instalado nuevamente, realizada la verificación y ajuste conforme a la IM.EE.133 RV 5. Resultado del ensayo en adjuntos.
202418465 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202447 | 19/11/2024 13:53:04 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202450 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MÓDULO UN1043 - LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA POR MÓDULO QUE CONTIENE LAS MODIFICACIONES Y ENSAYO SOLICITADOS. EMITIDA SSA202420274 PARA ILA2 PARA REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES EN MÓDULO RETIRADO.
202418463 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202447 | 19/11/2024 13:53:17 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202449 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | El módulo UN1043 fue sustituido por otro con las modificaciones indicadas en está SSA. El módulo retirado llevado al laboratorio con ref. SSA: 202420138 para realización de modificaciones solicitadas.
202418462 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202447 | 19/11/2024 13:53:36 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202449 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído módulo UN1043 já previamente testado e ajustado o sincronismo entre atuação do limitador e sinalização do mesmo.
202418013 | ACS |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202446 | 11/11/2024 14:08:26 | Em atendimento a SSA 202414883, após finalização dos reparos realizados nos sobressalentes que estavam no laboratório (SSA 202406175), solicitamos a substituição dos módulos: chave estática e retificador, por aqueles que foram reparados e testados no laboratório. Os módulos que se encontram instalados devem ser encaminhados ao laboratório para reparo. A chave estática reparada corrige a questão da indicação de sincronismo e o retificador corrige a indicação de "bateria em descarga". | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202417952 | STE | 202417938 | N031A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.007-9 | 202446 | 11/11/2024 13:51:35 | Realizar el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A. Sugerencia cód. 719595. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del disyuntor y posterior ajuste a 11A.
202417951 | STE | 202417937 | N041A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.008-0 | 202446 | 11/11/2024 13:51:17 | Realizar el cambio del disyuntor 8Q4 a uno que posea ajuste de 11A. Sugerencia cód. 719595. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del disyuntor y posterior ajuste a 11A.
202417950 | STE | 202417936 | N028A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.017-2 | 202446 | 11/11/2024 13:50:57 | Realizar el cambio en el ajuste del disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202446 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração dos ajustes conforme a descrição da SSA.
202417949 | STE | 202417935 | N027A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.016-0 | 202446 | 11/11/2024 13:50:36 | Realizar el cambio en el ajuste del disyuntor 38Q1 de 9A a 11,5A y del relé térmico 38Q2 de 8A a 11A. Obs: alimentación del compresor de traslación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202446 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração dos ajustes conforme a descrição da SSA.
202417694 | STE | 202405742 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202445 | 06/11/2024 10:27:48 | Realizar la sustitución de la Placa de Adquisición de Datos Digital (NI PCI-7811R), que presenta defectos en los canales 30 y 31, por el nuevo modelo NI PCI-7813R. También sustituir una unidad del Aislador Digital (ID4). Los materiales serán proveídos por Itaipu Parquetec, quienes acompañarán el trabajo de sustitución. Obs.: Será necesario sustituir dos archivos internos en la UMR-OP01. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202446 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la sustitución de la Placa de Adquisición de Datos Digital (NI PCI-7811R), también sustituido una unidad del Aislador Digital (ID4). Los materiales fueron proveídos por Itaipu Parquetec.
202417409 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202444 | 31/10/2024 09:27:38 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202445 | RODNEI ANTUNES | Efetuada a troca do módulo da unidade 16 por uma peça recebida do laboratório já com as modificações realizadas. O módulo retirado foi enviado ao laboratório para também receber as modificações. Módulo Recebido do laboratório: ILA2 SSA202417580 Módulo enviado ao laboratório: ILA2 SSA202417746
202417408 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202444 | 31/10/2024 09:27:52 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202444 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado sustitución de Resistores R122 y a entradas de amplificador A173 , a fin de sincronizar la actuación y la señalización externa del modulo UN1043, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal.
202416970 | STE | 202416578 | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202443 | 23/10/2024 10:06:00 | Alterar la lógica de accionamiento en el PLC de los puntos "I%00080 - LIMITE DE REDUCAO DIREITA TP" y "I%00081 - LIMITE PARADA DIREITA TP". Esta modificación se debe al cambio físico en los contactos del sensor anticolisión 35S1, que han pasado de ser normalmente cerrados (NF) a normalmente abierto (NA). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202444 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada modificação no código do CLP para conformar com a modificação feita no contato do anti colisão. Realizados ensaios de redução e parara com resultado ok.
202416555 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202442 | 17/10/2024 07:34:38 | Realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 en malla abierta simulando tensión de entrada de 100V a fin de verificar la respuesta del módulo. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo del modulo UN2010 con una perturbación de escalón en malla abierta y verificado respuesta del mismo. Se anexa resultados obtenidos.
202416455 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202442 | 14/10/2024 16:24:55 | Solicitamos apoio para reenvernizar o indutor de filtro (3º harmônico) do estabilizador da UPS-18A, o qual encontra-se em reparo no laboratório. Durante os ensaios no laboratório foi constatado que esse indutor está com ruído anormal, porém está com as catacterísticas elétricas adequadas. Assim, a suspeita é de que tenha lâminas internas do núcleo magnético soltas que podem ser a causa do ruído. A reenvernização pode solucionar o problema. | IEE2 | MMU3 | MARLON PIENIZ | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202444 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Fue aplicado barniz WEG al inductor de la bobina y curado en el horno conforme solicitado por el emitente.
202416310 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202441 | 10/10/2024 16:29:51 | Execucar a conexão elétrica do rádio (Phoenix Contact RAD900) de comando backup para acionamento da iluminação monumental na subestação 10 (abaixo das torres de transmissão 50Hz). Foi verificado em campo que a instalação dessa unidade de rádio comando não foi finalizada eletricamente na recente modernização do sistema de rádio. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202443 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se realizó la conexión de la alimentación del Radio en la salida del disyuntor DJ2 y la salida del contacto NA de accionamiento en la entrada I2 del CLP (antiguamente el par telefónico). Fue realizado test de funcionalidad con resultado satisfactorio.
202416162 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202441 | 07/10/2024 16:50:53 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU18-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-18 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de aislación (cabo 61 = 1.13 Giga Ohm y cabo 62 = 1.51 Giga Ohm ) y verificada la continuidad de los cabos. También fuerón conectados a los puntos TA1-9 y TA1-10. Además habilitado y ajustado el canal A05 conforme establecido en la OA.1045-R01.
202416161 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202441 | 07/10/2024 16:50:52 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU17-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico A21 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-17 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la conexión de los cabos según SSA, realizado prueba de aislación dando 1.34 G ohm como resultado. Fue inyectado tensión positiva y negativa en la salida del PSS, verificado señales en el canal 21del DFR con resultados según planilla adjunta.
202416157 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202441 | 07/10/2024 16:50:44 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU12-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1045-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-12 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202442 | RODNEI ANTUNES | Megger: 1 giga ohms cabo amarelo, 631 mega ohms cabo azul. Efetuada as conexões, habilitado e configurado o canal 5 e realizado os ensaios com a equipe do sistema de excitação.
202416155 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202441 | 07/10/2024 16:45:31 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU18-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las modificaciones según diseño anexado , de modo a disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Conductores con una resistencia de aislación Azul (61) =1130 MΩ y Rojo(62) =1510 MΩ. Verificado indicación en el DFR con señales de +6,6 a -6,6. Encontrándose con valores esperados.
202416154 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202441 | 07/10/2024 16:45:27 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU17-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202445 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação para implementação de cabeamento sinal do PSS para o DFR conforme desenhos em anexo e realizados ensaios funcionais para calibração no DFR.
202416148 | AIM |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 07/10/2024 16:45:23 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según documentos adjuntos en la SSA. Fue inyectado tensión a la salida del PSS a fin de ensayar la salida del Módulo DFR, midiendo tensión Vcc en los bornes ER, la conexión con el UMR será realizado cuando este disponible el canal analógico en el UMR1415
202416147 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202441 | 07/10/2024 16:45:21 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202448 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. fue realizado el cableado desde la salida del modulo UN0077 hasta la bornera interfaz del DFR en el EC.
202416145 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202441 | 07/10/2024 16:45:13 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU12-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202443 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación en el diseño marcado en la SSA matriz de modo a disponibilizar la señal de salida del PSS. Se realizo megger de los conductores 61=671M , 62=1050M y continuidad. Fue verificado la señal de salida conjuntamente con DRF.
202416125 | STE |  | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202441 | 07/10/2024 11:12:28 | Devido a limitações técnicas no código e na operação do modo TANDEM dessa ponte, a única forma de limitar o ganho na velocidade 2 (sem carga) seria aplicar a mesma limitação nos outros 3 ganchos (N9+N10), conforme avaliação: 202215139. Assim, solicitamos avaliar se devemos aplicar a mesma limitação no modo sem carga nos 4 ganchos das pontes N9 e N10 ou mantermos com a configuração original incluindo etiquetas de avisos no controle da ponte para evitar pos pontos 3 e 4 no gancho. Ref: 202207924. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202506 | ANDRE CESAR SHIRANE | Devido a impossibilidade de limitar a velocidade em apenas um gancho, sugerimos que a alteração seja feita, então, em todos os ganchos das pontes 9 e 10. A utilização de etiquetas no controle pode não ser efetiva, além de ser desconfortável para operador manter a velocidade 2 por longos períodos, já que é necessário segurar a alavanca no meio do curso. Sendo viável, sugerimos a redistribuir a velocidade entre os pontos 1, 2, 3 e 4, limitando o ponto 4 a 1200 rpm.
202414940 | STE | 202414835 | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202438 | 17/09/2024 08:24:53 | Realizar sustitución de módulo UN0031 que se encuentra con comportamiento inadecuado. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202438 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado a substituição preventiva do módulo do PSS UN0031 previamente ensaiado em bancada.
202414939 | STE | 202414834 | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202438 | 17/09/2024 08:17:52 | Realizar sustitución de módulo UN0031 que se encuentra con comportamiento inadecuado. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202438 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado a substituição preventiva do módulo do PSS UN0031 previamente ensaiado em bancada.
202414590 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202437 | 11/09/2024 14:12:37 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU07-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizadas las modificaciones conforme diseño de adjuntos. el cableado de la salida del UN0077, verificada la aislación (cabo 62: 587 MOHM y cabo 61: 608 MOHM ) y continuidad del cable FU07-6001. Ensayo de verificación de la señal VPSS en anexos de ref. SSA: 202414582.
202414582 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202437 | 11/09/2024 11:37:39 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU07-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-07 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la conexión de los cabos según SSA, realizado prueba de aislación dando 608 M ohm el cabo 61 y 587 M ohm el cabo 62 como resultado. Fue inyectado tensión positiva y negativa en la salida del PSS, verificado señales en el canal 5 del DFR con resultados según planilla adjunta.
202414575 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202437 | 11/09/2024 11:36:31 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU03-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA1 - 9 y 10 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 05 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-03 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202439 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE AISLACIÓN Y CONTINUIDAD DE CABLE FU03.6001 PAR 1. REALIZADO CONEXIÓN DE LOS MISMOS EN TA1-9/10 CONFORME DISEÑO. REALIZADO HABILITACIÓN Y AJUSTE DEL CANAL ANALÓGICO 05. RESULTADOS EN ANEXO.
202414568 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202437 | 11/09/2024 14:12:09 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU03-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202439 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según diseño adjunto en la SSA. Medición de Megger del FU03-6001 = 2,30 Giga Ohm, confirmado continuidad de los puntos 61;62 con TA 9-10 DFR en conjunto con el equipo responsable del TGC. Mediciones de salida del PSS y lectura del DFR se adjunta en la SSA.
202414030 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202436 | 03/09/2024 14:31:01 | Alterar las relaciones de transformación de los transductores asociados a las medidas de tensión de campo UF+ de las unidades U01 y U02 conforme OA.0565-R01. Alterar parámetro "RT Cond" de 10/5 para 20/5 en los canales analógicos CA15 y CA31. Alterar la configuración de switches de los trasnductores Poenix Contact MACX MCR-UI-UI-UP, ISO4 e ISO8 correspondiente a los canal analógico 15 y 31 respectivamente, según configuración marcada en documento adjunto para una entrada de tensión MAX de +/-20V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202438 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado las alteraciones de transformacion correspondiente a los canales analogicos 15 y 31 para 20/5, alteracion del switches ISO4 e ISO8 para +/- 20V.
202413964 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202436 | 02/09/2024 11:28:55 | Realizar la deconexión de la Fibra ZU10-6001 e injectar luz para identificar la otra punta en nuevo panel UMR-1011. El mismo será fusionado en el panel UMR-1011 con la SSA 202413962. Luego de identificar la fibra en el otro extremo, volver a conectar en el mismo punto. OBS.: Esta fibra es utilizada para el inter-trigger de los DFRs. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desconexión/conexión, identificación del conductor, empalme del conductor y verificación nuevamente de continuidad del mismo.
202413963 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202436 | 02/09/2024 11:29:43 | Realizar la deconexión de la Fibra Z6S-6001 e injectar luz para identificar la otra punta en nuevo panel UMR-1011. El mismo será fusionado en el panel UMR-1011 con la SSA 202413962. Luego de identificar la fibra en el otro extremo, volver a conectar en el mismo punto. OBS.: Esta fibra es utilizada para el inter-trigger de los DFRs. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202437 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la desconexión/conexión, identificación del conductor, empalme del conductor y verificación nuevamente de continuidad del mismo.
202413848 | STE |  | J059G001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.008-5 | 202435 | 30/08/2024 08:02:14 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8.
202413846 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202435 | 30/08/2024 08:02:12 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8.
202413845 | STE |  | K059B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.006-3 | 202435 | 30/08/2024 08:02:07 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor de fibra y ejecutado modificación en la conexión. verificado funcionalidad del mismo.
202413844 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202435 | 30/08/2024 08:02:03 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del conversor de fibra óptica y adecuación de los contactos C8 , C4 para permitir la supervisión del link en el mirante.
202413843 | STE |  | J059D001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.004-9 | 202435 | 30/08/2024 08:01:58 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8.
202413842 | STE |  | J059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.003-1 | 202435 | 30/08/2024 08:01:52 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202439 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a substituição do conversor de fibra otica, com a implementação dos jumpers conforme o arquivo em anexo. A fiação de comando da Monumental foi passado do par C1(conversor antigo) para o par C5(conversor novo). Realizado teste de envio do comando da monumental (C5) e o seu funcionamento correto, além do monitoramento realizado através do C4 e C8.
202413841 | STE |  | J059B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.002-4 | 202435 | 30/08/2024 08:01:43 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del conversor de fibra óptica y adecuación de los contactos C8 , C4 para permitir la supervisión del link en el mirante. verificado funcionalidad del mismo
202413840 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202435 | 30/08/2024 08:01:35 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202439 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado sustitución del conversor de fibra y ejecutado modificación en la conexión. verificado funcionalidad del mismo.
202413839 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202435 | 30/08/2024 08:01:21 | Substituir todos os conversores de contato seco para fibra ótica do comando principal de acionamento da iluminação monumental no mirante central. Os conversores novos recém adquiridos foram retirados e testados pela IEE2 e serão entregues a MEL2 para aplicação imediata. Conforme anexo, observar que com o conversor novo deverá ser implementado um circuito de supervisão que permite detectar perda de link ótico de qualquer um dos conversores com as substações. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202439 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituídos todos os conversores de contato seco para fibra ótica do comando principal de acionamento da iluminação monumental no mirante central. EW implementada circuito de supervisão que permite detectar perda de link ótico de qualquer um dos conversores com as subestações.
202413734 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202435 | 28/08/2024 14:43:09 | Acompañar y prestar apoyo al fabricante (PTI) para acceder al Servidor Virtual RPMF-PDC-VM01, a modo de verificar de forma local los servicios, firewall y puertos en los servidores. Esto con el fin de solucionar el problema de acceso a los datos fasoriales luego de la virtualización del servidor. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202436 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado alteración de regla del firewal Siri que estaba apuntando para la antigua dirección, después de la actualización de reglas fue ensayado funcionando correctamente.
202413547 | STE |  | A022D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0304 | 0805.021-0 | 202435 | 26/08/2024 15:19:14 | Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU04-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los puntos TA4 - 5 y 6 como se muestran en los diseños adjuntos. Habilitar y ajustar el canal analógico 21 según parámetros establecidos en la OA.1046-R01 a fin de implementar el registro de la señal de salida del PSS del EC-04 como solicita el correo adjunto. OBS: los diseños ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202435 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a configuração do canal analógico 21. Identificado o cabo FU04-6001, fio 61 e 62 e realizada o teste de continuidade e ensaio de isolamento no cabo . Conectado na régua TA4, nos pontos 5 e 6 e realizada a sua calibração com fonte CC. Realizado ensaio com o EC e verificado que o sinal chega corretamente. Em anexo as fotos da configuração do canal analógico 21 (U04-VPSS) e resultado da calibração do canal.
202413541 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202435 | 26/08/2024 15:19:49 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU04-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202435 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fue realizado las modificaciónes marcadas en documento adjunto para disponibilizar salida del PSS para el DFR. Fue realizador la medición de resistencia de aislación dando valores ;conductor negro 5,0GΩ y Blanco 1,2GΩ y verificación de funcionalidad . Se procedio a realizar modificación en las borneras de conexion debido al espacio limitado de conductores. Diseño modificado anexado.
202412610 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 16:53:03 | Solicitamos testar os principais parâmetros dos 4 transformadores de 45kVA recebidos no almoxarifado (OC-4500075390 Ítem 10) para a aceitação. Testes sugeridos: Megger (@1,1kV), Relações de transformação e resistência dos enrolamentos. | IEE2 | ILA1 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202433 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Ensayos de resistencia de aislación, relación de transformación y resistencia óhmica de los devanados de 4 Transformadores de 45kVA 380/220V. Resultados detallados en el documento anexo.
202412469 | STE | 202405742 | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202432 | 09/08/2024 16:55:40 | Realizar la conexión conforme el diseño en anexo. La modificación permanecerá durante el periodo de adquisición de la placa de entrada digital y los aisladores, los cuales están previstos para llegar en enero de 2025. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada a substituição da placa (SSA202417694 ), não sendo mais necessário modificações no painel.
202412448 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202432 | 09/08/2024 16:54:19 | Extraer el log de carga de la UPS para evaluar la carga media y pico de la misma. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202433 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada extração de logs, conforme solicitado, ver documentos em anexo.
202412447 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202432 | 09/08/2024 16:54:12 | Extraer el log de carga de la UPS para evaluar la carga media y pico de la misma. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202433 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada extração de logs, conforme solicitado, ver documentos em anexo.
202412256 | STE | 202301126 | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202432 | 05/08/2024 14:10:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202433 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. N054 - Translação baixa velocidade. Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 6 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s
202412255 | STE | 202301126 | N054A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA /TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.002-7 | 202432 | 05/08/2024 14:14:01 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202433 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue activada la función de protección contra rotor bloqueado (Stall protection) del movimiento translación en alta velocidad.
202412254 | STE | 202301126 | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202432 | 05/08/2024 14:12:07 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. N054 - DIREÇÃO DO CARRO Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 50 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s
202412253 | STE | 202301126 | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202432 | 05/08/2024 14:12:20 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202436 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 6A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s
202412252 | STE | 202301126 | N053A047 | PAINEL ELEV. DA LANÇA/TRANSLAÇÃO ALTA VELOCIDADE - PEL/PTAV | 1462.001-5 | 202432 | 05/08/2024 14:12:42 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ROTOR BLOQUEADO EN INVERSOR DE FRECUENCIA REFERENTE A TRASLACIÓN ALTAVELOCIDAD CONFORME PLANILLA EN ANEXO.
202412251 | STE | 202301126 | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202432 | 05/08/2024 14:12:54 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202436 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN CONTRA ROTOR BLOQUEADO (STALL PROTECTION) EN LOS INVERSORES DE FRECUENCIA REFERENTES A DIRECCIÓN DEL CARRO CONFORME PLANILLA EN ANEXO.
202412250 | STE | 202301126 | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202432 | 05/08/2024 14:13:05 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202435 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 75A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s
202412249 | STE | 202301126 | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202432 | 05/08/2024 14:13:22 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación.
202412247 | STE | 202301126 | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202432 | 05/08/2024 14:13:39 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Stall Protection. Inversores 26A1 e 24A1. Stall Protection 2/Fault Stall Current Limit 60 A Stall Frequency Limit 60 Hz Stall Time 3 s
202412246 | STE | 202301126 | N051A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.004-7 | 202432 | 05/08/2024 14:14:25 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202434 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación.
202412244 | STE | 202301126 | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202432 | 05/08/2024 14:14:38 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la Translación del Pórtico. Se anexa ajuste de la activación.
202412242 | STE | 202301126 | N050A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.003-5 | 202432 | 05/08/2024 14:14:50 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202434 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la dirección del carro. Se anexa ajuste de la activación.
202412241 | STE | 202301126 | N050A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.003-9 | 202432 | 05/08/2024 14:15:16 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202434 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue Activada la función Stall protección de los inversores de frecuencia 24A1 y 26A1.
202412239 | STE | 202301126 | N049A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.002-3 | 202432 | 05/08/2024 14:15:27 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202434 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi ativada a função de proteção (stall protection) no inversor 21A1, responsável pela direção do carro. Os valores inseridos estão na figura em anexo.
202412238 | STE | 202301126 | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202432 | 05/08/2024 14:15:41 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202434 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la activación de la función de protección contra rotor bloqueado de la traslación del portico. Se anexa ajuste de la activación.
202412237 | STE | 202301126 | N048A032 | PAINEL DIRECAO CARRO / PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.001-1 | 202432 | 05/08/2024 14:15:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202434 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada ativação da proteção rotor bloqueado (stall protection) nos inversores que controlam os motofreios . STALL PROTECTION - 2/ FAULT STALL CURRENT LIMIT - 12 STALL FREQUENCY LIMIT - 50 STALL TIME - 3
202412235 | STE | 202301126 | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202432 | 05/08/2024 14:16:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202434 | RODNEI ANTUNES | Realizada a ativação da função Stall Protection. Stall Protection 2/Fault Stall Current 50A Stall Frequency 50 Hz Stall time 3s
202412015 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202431 | 31/07/2024 14:36:13 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202431 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue relizado relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. Relevamiento en adjuntos.
202411521 | STE |  | T014A007 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-CRF-VM01 | 3138.047-9 | 202430 | 23/07/2024 17:21:14 | Acompañar al PTI-Br en la actualización del sistema web del CRF para corregir la aparición de canales duplicados. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202434 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada atualização com acompanhamento do PTI. Versão atualizada para 4.0. Realiza verificação básica das funcionalidades do CRF com resultado ok.
202410444 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202427 | 04/07/2024 09:46:18 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-1011 DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 0716.008-9, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-1011 - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. B027D001). REALIZAR MEGGER Y PUNTO A PUNTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SU RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4906-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202437 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la instalación del equipo. También las conexiones de los cabos referentes a las U10 y U11.
202410443 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202427 | 04/07/2024 09:39:38 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-1011 - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-1011 DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN B027D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202431 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada desconexão dos cabos da U10 e U11 conforme previsto, enviado panel DFR para descarte
202410306 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202427 | 02/07/2024 14:14:59 | Realizar modificaciones indicadas en diseños adjuntos con el fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación, para la futura entrada de servicio de la UMR1011. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202432 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón realizadas las modificaciones a fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación conforme a los diseños en anexo a la SSA.
202410304 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202427 | 02/07/2024 14:15:07 | Realizar modificaciones indicadas en diseños adjuntos con el fin de separar las señalizaciones de actuación de los limitadores de ángulo de carga y de subexcitación, para la futura entrada de servicio de la UMR1011. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202437 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada as modificações indicadas nos desenhos anexos para a separação dos sinais de atuação dos limitadores de angulo de carga e subexcitação. A conexão com a UMR1011 foi realizada através da SSA 202411674 e AT 202406944.
202409092 | STE |  | N054A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA/TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.002-2 | 202424 | 11/06/2024 11:31:25 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0922-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5129-DF- J0922-P/R1, páginas 28 y 33). Emitida SSA202411658 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms.
202409091 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202424 | 11/06/2024 11:31:47 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5129-DF-J0920-P, páginas 28 y 33), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202427 | RODNEI ANTUNES | Realizada a modificação conforme desenho em anexo.
202409089 | STE |  | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202424 | 11/06/2024 11:35:31 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5186-DF-J0941-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202427 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor anticolisión de acuerdo a lo anexado en la SSA. Fue verificado el encendido y apagado del sensor al ligar/desligar el pórtico.
202409088 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202424 | 11/06/2024 11:35:44 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5186-DF-J0942-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202427 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor anticolisión de acuerdo a lo anexado a la SSA. Fue verificado el encendido y apagado del sensor al ligar/desligar el portico.
202409087 | STE |  | N049A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.002-7 | 202424 | 11/06/2024 11:36:03 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5220-DF-J1020-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Efetuada modificação conforme desenho em anexo. SSA para atualização do desenho:202410886
202409086 | STE |  | N048A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.001-5 | 202424 | 11/06/2024 11:36:16 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5220-DF-J1018-P, páginas 28 y 37), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202430 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme diseño adjunto en detalles de la SSA.
202409084 | STE |  | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202424 | 11/06/2024 11:36:35 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5224-DF-J1013-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202430 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la modificación de la alimentación conforme a diseño adjunto. Fue verificado el encendido y apagado del sensor anticolisión al prender/apagar el puente y la actuación del mismo.
202409083 | STE |  | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202424 | 11/06/2024 11:37:05 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5224-DF-J0925-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202427 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo la modificación de la alimentación conforme a diseño adjunto. Fue verificado el encendido y apagado del sensor anticolisión al prender/apagar el puente y la actuación del mismo.
202409081 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202424 | 11/06/2024 11:37:26 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão conforme desenho em anexo (5225-DF-J0931-P, páginas 28 y 31). Emitida SSA202410096 para IEE2 atuar os desenhos no SATadms.
202409080 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202424 | 11/06/2024 11:37:45 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto (5225-DF-J0922-P, páginas 28 y 31), de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202430 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão 31S1 para que o mesmo seja energizado somente quando a ponte for ligada. Foi emitida a SSA 202410889 para a IEE2 para a atualização das folhas 28 e 31 do desenho 5225-DF-J0922-P.
202409074 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202424 | 11/06/2024 08:15:59 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077. Luego enviar a laboratorio el módulo UN0031 para sustitución del CI SE555H por el CI NE555T encapsulado metálico con código de ubicación A507 en el diagrama esquemático. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202424 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el relevamiento y ajuste del modulo UN0031 y UN 0077 posterior envio a laboratorio para sustitución del CI SE555H.
202408800 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202423 | 05/06/2024 11:07:57 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização do firmware do relógio GPS do sistema RPMF, por recomendação do próprio fabricante, modelo M1000 e marca Meinberg, que se encontra na localização "M066C041 - RACK SIRI CORE 1/2" na sala de comunicações 50Hz, para conexão com GPS do siri que é a fonte de tempo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado acompanhamento do PTI para realização da atualização do firmware do relógio. Versão encontrada 7.08.002 Versão atualizada 7.08.010 Firmware atualizado e sistema normalizado.
202408602 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202423 | 03/06/2024 15:23:00 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202408600 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202423 | 03/06/2024 15:23:10 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202408598 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202423 | 03/06/2024 15:23:21 | Devido ao tempo de operação elevado, realizar a medição individualizada da capacitância, resistência série (ESR) e fuga de corrente @250V (com megger) dos capacitores eletrolíticos do barramento DC da UPS. De acordo com o resultado avaliaremos a necessidade da troca desses capacitores para prolongamento da vida útil da UPS. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202424 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram realizadas medições utilizando os equipamentos Megger Fluke 1507, multímetro Fluke 189 e com LCR Meter Agilent E4980A, relatório em anexo.
202407448 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202419 | 09/05/2024 16:25:53 | Realizar verificación del panel (borneras TD 1-11), correspondientes a los canales binarios, conforme a la tabla adjunta, de forma a identificar discrepancias en los nombre de los hilos de algunos cables según se detalla en la documentación de los diagramas de interconexión. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202421 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación del panel (borneras TD 1-11), correspondientes a los canales binarios, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202407084 | STE | 202301126 | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202418 | 02/05/2024 16:21:09 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202424 | RODNEI ANTUNES | Ativada a função "Stall protection" para direção do carro e translação da ponte.
202407083 | STE | 202301126 | N032A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.002-9 | 202418 | 02/05/2024 16:21:26 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202424 | RODNEI ANTUNES | Função stall protection ativada. Corrente 53A Frequência 60Hz Tempo 3 s
202407082 | STE | 202301126 | N042A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO - PEL/PDC | 3203.001-1 | 202418 | 02/05/2024 16:21:34 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajustes dos parâmetros para habilitar o StallProtection. Realizados ensaios e verificado correto acionamento da proteção quando o freio foi mantido fechado de forma proposital.
202407079 | STE | 202301126 | N042A021 | PAINEL TRANSLAÇÃO PONTE - PTP | 3202.001-7 | 202418 | 02/05/2024 16:21:45 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202424 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Realizados ensaios mantendo o feio fechado propositalmente e observada atuação da proteção corretamente.
202407077 | STE | 202301126 | N031A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.001-0 | 202418 | 02/05/2024 16:21:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202422 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função contra rotor bloqueado conforme solicitado. Realizados ensaior com resultado ok.
202407076 | STE | 202301126 | N031A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSL. PONTE - PEL/PTP | 3212.001-6 | 202418 | 02/05/2024 16:22:10 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202422 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202407075 | STE | 202301126 | N041A064 | PAINEL ELEV. TALHA / PAINEL DIRECAO TALHA - PET/PDT | 3213.002-2 | 202418 | 02/05/2024 16:20:53 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la activación del Stall Protection en el inversor 16A1 de la translación del puente según Planilla Adjunta. Fue ensayado y verificado que en la translación del carro de la elevación auxiliar no es necesario la activación del Stall Protection debido a que la corriente en el motor con el freno aplicado es apenas un poco por encima de la corriente nominal y no constituye peligro alguno para el equipamiento.
202407074 | STE | 202301126 | N041A047 | PAINEL ELEV. PONTE / PAINEL TRANSLACAO PONTE - PEL/PTP | 3212.002-8 | 202418 | 02/05/2024 16:22:25 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202421 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ativada proteção de rotor bloqueado conforme ajustes em anexo. Realizados ensaios e verificado correta atuação da proteção.
202407072 | ALE | 202301126 | N029A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.003-5 | 202418 | 02/05/2024 16:22:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202407071 | ALE | 202301126 | N029A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.003-0 | 202418 | 02/05/2024 16:22:58 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202407070 | STE | 202301126 | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202418 | 02/05/2024 16:23:06 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Small Protection para direção do carro. Stall current =12,0 A Stall Freq Lim = 60 Hz Stal time lim = 3 s
202407069 | STE | 202301126 | N039A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.004-2 | 202418 | 02/05/2024 16:23:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ativada a Função Small Protection para translação da ponte. Stall current = 190 A Stall Freq Lim = 60 Hz Stal time lim = 2 s
202407032 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202418 | 02/05/2024 08:42:29 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077, realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado relevamiento de ajustes de los módulos UN0031, UN0077 y el ensayo de escalón del módulo UN2010. Obs: Relevamiento y registros de oscilografía en adjuntos.
202405940 | STE | 202405576 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202415 | 12/04/2024 15:05:37 | Solicitamos fazer uma verificação em campo no disjuntor Q60 (pg 130 do desenho de hardware), devido a verificação de temperatura elevada nos bornes, conforme SSA mãe. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202416 | RODNEI ANTUNES | As fontes G40.1 , G40.2 estavam com suas tensões de saída oscilantes, essas fontes são energizadas pelo disjuntor Q60. Feita a substituição a temperatura abaixou conforme imagem em anexo. SSA troca das fontes: 202406242
202405633 | STE |  | N051A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.004-0 | 202415 | 08/04/2024 14:49:53 | Instalar el RESISTOR 27R1 y el RELÉ TEMPORIZADO 27K1 con retardo en la energización en serie con el transformador 27T1, conforme al diseño adjunto, para disminuir la corriente de inrush del transformador, la cual está causando el desarme esporádico del disyuntor 27Q3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202415 | RODNEI ANTUNES | Realizada a instalação conforme descrição da SSA e desenho em anexo. Também em anexo imagem da instalação em campo. Liberado sem restrições.
202405290 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202414 | 03/04/2024 08:48:14 | Preparar documentação (AT) e acompanhar o PTI em possível intervenção/configuração no CRF(openPDC) durante a visita da AVEVA no período de 8 a 10/4/24 para a realização da integração para recebimento de difusão fasorial do openPDC no PI System. O openPDC/CRF já está com os output streams pré-configurados, todavia poderá ser necessária alguma modificação durante os testes de integração. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202415 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la configuración del CRF
202405173 | STE |  | N049A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.006-7 | 202414 | 02/04/2024 15:09:12 | Identificar (etiquetar) el disyuntor 08Q4 y su respectivo cable de alimentación (848, 849 y 850), conforme diseño en adjunto. Obs.: el mismo corresponde a la alimentación eléctrica de la "Talha de Manutenção" del Pórtico. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202415 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o acrilico para confirmação dos cabos que saem do disjuntor geral e chegam no disjuntor 08Q4 e foram identificados com a numeração 705, 706 e 707. Após, o acrilico foi recolocado. Foi confirmado que os condutores que saem do disjuntor 08Q4 são os que chegam no painel de alimentação da talha elétrica e foram identificados com a numeração 848, 849 e 850. O disjuntor 08Q4 também foi identificado.
202405172 | STE |  | N048A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:09:35 | Identificar (etiquetar) el disyuntor 08Q4 y su respectivo cable de alimentación (848, 849 y 850), conforme diseño en adjunto. Obs.: el mismo corresponde a la alimentación eléctrica de la "Talha de Manutenção" del Pórtico. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202415 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi retirado o acrilico para confirmação dos cabos que saem do disjuntor geral e chegam no disjuntor 08Q4 e foram identificados com a numeração 705, 706 e 707. Após, o acrilico foi recolocado. Foi confirmado que os condutores que saem do disjuntor 08Q4 são os que chegam no painel de alimentação da talha elétrica e foram identificados com a numeração 848, 849 e 850.
202405024 | STE | 202320604 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202413 | 26/03/2024 15:25:45 | Efectuar ensayo para verificar si la función "DC short Circuit after shunt" del sistema de excitación implica en actuación de la función 86E, según solicitado en el RAO 22/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202417 | RODNEI ANTUNES | Através do Shunt não ocorre bloqueio 86E apenas alarme, imagem em anexo. Porém através da placa PSI(POWER SIGNAL INTERFACE) ocorre o bloqueio 86E "Sobrecorrente de Excitação instantânea" conforme imagem em anexo.
202404855 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202412 | 22/03/2024 14:56:12 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR
202404854 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202412 | 22/03/2024 14:56:12 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR
202404853 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202412 | 22/03/2024 14:56:14 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR
202404852 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202412 | 22/03/2024 14:56:10 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR
202404851 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202412 | 22/03/2024 14:56:08 | Acompanhar o fabricante (PTI) na atualização da aplicação (software) da UMR. Essa atualização foi elaborada para fixar os IDs dos canais, uma vez que o ID dinâmico está causando problemas na configuração e operação da difusão fasorial. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202414 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento al personal del PTI para la actualización del software de la UMR
202404810 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202412 | 22/03/2024 08:17:32 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão, de maneira que o mesmo permaneça desenergizado quando a ponte não estiver em uso. O sensor anti-colisão é energizado somente quando a contatora da ponte N14 é energizada. Foi emitida a SSA 202406624 para a atualização das folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0925-P.
202404809 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202412 | 22/03/2024 08:18:25 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202417 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão, de maneira que o mesmo permaneça desenergizado quando a ponte não estiver em uso. O sensor anti-colisão é energizado somente quando a contatora da ponte N13 é energizada. Foi emitida a SSA 202406735 para a atualização das folhas 19, 26 e 27 do desenho 5240-DF-J0920-P.
202404800 | STE |  | N029A071 | PAINEL PLC | 3179.010-6 | 202412 | 22/03/2024 08:19:13 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de alimentación conforme a diseño que fue adjuntado. Se realizo ensayo de funcionalidad del sensor anticolisión.
202404799 | STE |  | N039A071 | PAINEL PLC | 3179.011-8 | 202412 | 22/03/2024 08:19:29 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202418 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de la alimentación del sensor de anticolisión conforme a diseño anexado en la ssa. Verificado funcionalidad del mismo , con operación correcta.
202404797 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202412 | 22/03/2024 08:20:07 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202420 | RODNEI ANTUNES | Realizada modificação conforme desenho em anexo. Atualização do desenho funcional SSA202407913 IEE2.
202404796 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202412 | 22/03/2024 08:20:31 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202420 | RODNEI ANTUNES | Realizada modificação conforme desenho em anexo. Atualização do desenho funcional SSA202407912 IEE2.
202404795 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202412 | 22/03/2024 08:21:21 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202421 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue modificada la alimentación del los sensores anticolisión conforme diseño. Solicitado actualización de diseño SSA:202408884.
202404794 | STE |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202412 | 22/03/2024 08:21:35 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202421 | RODNEI ANTUNES | Realizada a alteração do sensor 37S1. O sensor 37S2 é de um modelo diferente e será tratado em outra SSA. Atualização de desenho SSA202408845
202404793 | STE |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202412 | 22/03/2024 08:21:47 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202421 | RODNEI ANTUNES | Modificação realizada conforme desenho em anexo. Equipamento liberado sem restrições. SSA atualização do desenho: 202408466
202404792 | STE |  | N044A071 | PAINEL PLC | 3179.015-5 | 202412 | 22/03/2024 08:21:57 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202419 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la modificación de alimentación conforme a diseño que fue adjuntado. Se realizo ensayo de funcionalidad del sensor anticolisión. Adjunto diseño con las borneras de reserva 5X y 7X modificadas que fueron utilizadas.
202404790 | STE |  | N043A071 | PAINEL PLC | 3179.014-3 | 202412 | 22/03/2024 08:22:09 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202416 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação do sensor anti-colisão para evitar que o mesmo permaneça energizado quando a ponte estiver desenergizada. Atualização do desenho foi solicitada através da SSA 202406310.
202404788 | STE |  | N040A071 | PAINEL PLC | 3179.013-1 | 202412 | 22/03/2024 08:22:20 | Modificar la alimentación del Sensor Anticolisión conforme diseño en adjunto, de manera a evitar que el sensor permanezca encendido de manera contínua y solo sea activado en el momento que el puente grúa sea encendido para su operación. Marcar en el diseño el número de las borneras de RESERVA utilizadas, luego emitir SSA para actualizar el diseño. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202415 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación de la alimentación del sensor anticolisión 35S1. Además fue solicitada actualización de diseño conforme SSA: 202406190.
202404518 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202412 | 21/03/2024 10:05:10 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 fuerón verificados y ajustados conforme necesidad. Obs: planilla de ajuste de campo en adjuntos.
202404500 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202412 | 18/03/2024 10:56:27 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI para a adequação dos Leds de sinalização.
202404499 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202412 | 18/03/2024 10:56:36 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado acompanhamento junto ao pessoal do PTI e realizado a correção dos Leds de indicação que se encontravam invertido.
202404498 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202412 | 18/03/2024 10:56:49 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI na restauração da indicação dos Leds da UMR14/15.
202404497 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202412 | 18/03/2024 10:57:01 | Corregir en el Panel de LEDs las indicaciones correspondiente al estado de la APLICACIÓN Y SINCRONISMO los cuales están invertidos. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202412 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado o acompanhamento junto ao pessoal do PTI para solução de incoerência dos Leds de sinalização da UMR 1/2.
202404428 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202411 | 15/03/2024 15:45:53 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 13K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5220-DF-J1026-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN.
202404427 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202411 | 15/03/2024 15:46:15 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 14K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5186-DF-J0942-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN.
202404426 | STE |  | N052A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.021-5 | 202411 | 15/03/2024 15:46:24 | Modificar la alimentación eléctrica de la "Talha Auxiliar" para que quede energizado incluso cuando el contactor general 14K3 esté desactivado. Adjunto diseño 5186-DF-J0941-P R0 hoja 8. Motivo: La Talha Auxiliar es utilizado para el mantenimiento del Pórtico. No es necesario que estén habilitados los mecanismos de elevación, traslación y dirección del pórtico para su utilización. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202414 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a modificação da alimentação da talha auxiliar. A alimentação foi retirada da saída da contatora principal 14K3 e deslocada para a saída do disjuntor geral 07Q1. As identificações dos cabos foram atualizadas no painel. A atualização do desenho será solicitada pela SMIN.
202403967 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202411 | 12/03/2024 11:03:48 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403925. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202418 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a la sustitución del resistor según diagrama y descripción de la SA. Verificado cableado y puntos de conexión según diagrama.
202403966 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202411 | 12/03/2024 11:03:56 | Realizar sustitución del resistor R27 de 27K por uno de 56K para adecuar los valores de tensión enviados al transductor N14, ajuste necesario luego de la alteración de los valores limites de salida del PSS realizados con la ejecución de la SSA 202403924. El resistor se encuentra conectado en la salida N1/17 del módulo UN0077, diseño de referencia en adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202414 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada sustitución del resistor R27 por uno de 56K.
202403924 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202410 | 08/03/2024 14:29:57 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste de los limitadores de tensión de salida del PSS con los potenciometros R205 y R206 del módulo UN0077. A valores solicitados X3=+5,1 Vcc y X4=-5,1Vcc.
202403916 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202410 | 08/03/2024 14:30:25 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4170 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1002 vcc x4 = -3,4440 vcc x4 = -5,1052 vcc.
202403911 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202410 | 08/03/2024 14:30:30 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.3260V Y X4=-3.3382V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1051Y X4=-5.1059V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403910 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202410 | 08/03/2024 14:30:35 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.4640V Y X4=-5.3745V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1020V Y X4=-5.1030V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403909 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202410 | 08/03/2024 14:30:40 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4800V Y X4=-3.4926V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1025V Y X4=-5.1022V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403908 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202410 | 08/03/2024 14:30:46 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.3465V Y X4=-5.3772V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1040V Y X4=-5.1034V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403907 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202410 | 08/03/2024 14:30:50 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4060V Y X4=-3.4099V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1016V Y X4=-5.1068V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403906 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202410 | 08/03/2024 14:30:56 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.3869V Y X4=-3.3863V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1028V Y X4=-5.1057V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403905 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202410 | 08/03/2024 14:29:24 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=5.4111V Y X4=-5.4273V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1053V Y X4=-5.1029V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403904 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202410 | 08/03/2024 14:29:33 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4939V Y X4=-3.5007V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1044V Y X4=-5.1068V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403902 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202410 | 08/03/2024 14:29:18 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y el RAP 13/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202414 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN DE VALORES DE AJUSTE DE LÍMITES DE TENSIÓN, ENCONTRADO X3=3.4732V Y X4=-3.4592V. REALIZADO AJUSTE DE VALORES CONFORME SOLICITADO X3=5.1027V Y X4=-5.1067V. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL.
202403168 | STE | 202318663 | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202409 | 26/02/2024 08:10:24 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado módulo UN0031 e enviado ao laboratório para substituir preventivamente capacitores antigos e substituir circuito integrado SE555 por um novo da série CA555F código de referência do desenho A507 (SSA202402785). Ao retornar realizado levantamento resposta de frequência, verificado ajustes do módulo UN0077 e realizado ensaio de degrau de tensão no módulo regulador de tensão UN2010 para atendimento do RAP08/2023. Resultado dos levantamentos em anexo.
202402817 | STE | 202401932 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202408 | 20/02/2024 09:26:45 | Verificar y solucionar falta de indicación de la corriente de la fase A de la U13 en los registros del DFR. REF: RAP12/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202410 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado ajuste en el canal correspondiente
202402639 | STE | 202400392 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202408 | 22/02/2024 13:34:44 | Realizar la sustitución de la llave estática y del estabilizador, ambos disponibles en el almoxarifado con los siguientes códigos de stock: 708730 - MODULO ELECTRO ESTAB TENS CA/CA 60HZ 708711 - MODULO ELECTRO LLAV ESTAT 60HZ MOTIVO: Problema en la señal del Clock que genera la LLAVE ESTÁTICA y envía al INVERSOR para su sincronización con el ESTABILIZADOR. Ref.: SSA 202400716 | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos módulos por novos, conforme solicitado (SM na aba documentos). Não ocorreram alarmes de sincronismo, todavia, UPS ficou realizando comutações indevidas para a rede alternativa. Foi necessário substituir retificador e inversor, conforme SSA 202406080. Foi emitida a SSA 202406175 para verificação dos módulos defeituosos pela SMIL.DT.
202402482 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202407 | 15/02/2024 09:52:29 | Corrigir o fusorário propagado pelo relógio GPS/PTP de origem do sistema RPMF para que seja UTP, que é o esperado pelas UMRs e CRF. Devido a troca desse relógio GPS (que queimou) e como o padrão é fusorário local, o horário propagado atualmente está como local, o que está causando offset de -3h nos registros. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202408 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização do recebimento de tempo via IRIGB. Adicionado offset de -3h. Verificada correta indicação de horário nas UMRs após correção do offset.
202401790 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202405 | 31/01/2024 14:03:51 | Prestar apoyo IEE2 para verificar el ajuste de los módulos del PSS (UN0031 y UN0077) y realizar relevamiento de respuesta en frecuencia de los canales de potencia y frecuencia. De ser necesario ajustar los módulos. OBS: Ensayos realizados a fin de verificar posibles desajustes del control del EC relatados en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202405 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SERVICIO DE APOYO A IEE2 PARA VERIFICACIÓN DE AJUSTE Y RELEVAMIENTO DE RESPUESTA DE LOS MÓDULOS DEL PSS (UN0031 Y UN0077). RESULTADOS EN ANEXO.
202400917 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202403 | 17/01/2024 16:32:54 | Verificar medición de tensión de control de la unidad 11, canal analógico 22 "U11-U CONTRL POS Uc+". Verificado en los registros valores saturados, ver archivo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202408 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado inspección y ajuste en canal correspondiente
202400799 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202403 | 16/01/2024 09:42:34 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 18. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400767. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202409 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN DE CORRIENTE DE CAMPO, RESULTADOS EN ANEXO.
202400798 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202403 | 16/01/2024 09:42:24 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 17. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400766. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202405 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron realizados ajustes en el EC con la SSA 202400766 y también fue ajustado en el DFR el modulo correspondiente a corriente de campo conforme anexo
202400767 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202403 | 16/01/2024 09:36:42 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1818A para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202409 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o levantamento da transdução com máquina excitada antes do PD, emitida SSA202402747 para o laboratório revisar módulo e substituir capacitores, realizada verificação da teleindicação de corrente de campo para SCADA e DFR 18/18A e realizado o ajuste do limitador de corrente máxima UN1024 seguindo a IM.EE.0139 Revisão 04. Resultado dos ensaios, levantamento e ajustes realizados encontram-se em anexo.
202400766 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202403 | 16/01/2024 09:36:34 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR1617 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202406 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO MEDICIÓN Y AJUSTE DE LIMITADOR DE MÁXIMA CORRIENTE DE EXCITACIÓN CONFORME IM.EE.0139.RESULTADOS EN ANEXO.REALIZADA VERIFICACIÓN DE TELEINDICACIÓN DE LA CORRIENTE DE CAMPO PARA SCADA Y DFR1617. VER ANEXO.
202400716 | STE | 202400392 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202403 | 15/01/2024 09:46:33 | Instalar registrador de señales en la UPS-18A para monitorear las siguientes señales: SALIDA CA DEL INVERSOR, ENTRADA 230 Vca del ESTABILIZADOR, SALIDA 230 Vca del ESTABILIZADOR, contacto de señalización de SINCRONISMO y señal del CLOCK del INVERSOR (o de la LLAVE ESTÁTICA), a fin de verificar el motivo del accionamiento intermitente con posterior rearme de la alarma CORRECCIÓN SINCRONISMO en la UAC 18A-2. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202406 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | SSA executada com apoio da IEE2 (em posse dos dados coletados)e realizado monitoramento, registros serão anexados na SSA 202400392.
202320462 | STE | 202320126 | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202351 | 21/12/2023 10:49:08 | Normalizar el servidor de oscilografía del panel 2O-D1, el cual se encuentra inaccesible a través de la conexión vía FTP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202352 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o sistema operacional estava corrompido. Realizada reinstalação do sistema operacional. Realizada reinstalação dos softwares da Reason, servidor FTP para acesso aos registros e scripts de coleta e backup dos registros. Criado backup para restauração do sistema e armazenado no disco D.
202320063 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202350 | 13/12/2023 15:56:52 | Realizar limpieza en los conectores terminales y medición de atenuación bidireccional del cable de fibra óptica CFO-ILM-096(38F-SM) que conecta el BEO/DIO-01 del RACK de comando de la Iluminación Monumental con las subestaciones de la misma, con el apoyo de MEL3 (SSA202320062). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202351 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado la limpieza de todos los puntos de conexión de las fibras ópticas correspondiente a las subestaciones de la iluminación monumental que conecta con el rack de comando, se realizaron las mediciones de atenuación correspondiente a cada subestación y no fueron detectadas anomalias ni obstrucciones en los pelos de fibra Optica.
202319497 | STE |  | M088S002 | ESAI - BANCO DE BATERÍAS BAT-UPS01 | 1590.001-1 | 202348 | 30/11/2023 15:07:37 | Executar a mudança de posição nos strings das baterias da UPS01 conforme desenho em anexo. Devido ao alarme de temperatura alta (38ºC) verificado durante a recarga no comissionamento, o fabricante recomendou redistribuir os strings com o objetivo de melhorar a dissipasão térmica no painel de baterias. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202350 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de posição nos strings das baterias, conforme solicitado, ver imagens em anexo.
202319324 | SCA | 202319318 | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202348 | 27/11/2023 16:06:45 | Favor solicitar apoyo a ILA1 y acompañarlos para realizar mediciones solicitadas en la SSA matriz. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202348 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | AT para o serviço foi adiada pela operação, aguardando nova disponibilidade.
202318628 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202346 | 14/11/2023 08:07:52 | Realizar medición de corriente y tensión en los disyuntores de entrada y salida del Tablero. Registrar los datos en planilla adjunta. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202346 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado mediciones en disyuntores del tablero de distribución conforme solicitado. Resultados en adjuntos.
202318294 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202345 | 08/11/2023 08:16:02 | Solicitamos coordenar com o fabricante (PTI) e executar a configuração do openPDC para habilitar a difusão fasorial para o PI System. A configuração deverá gerar alarmes nas UMRs e CRF devido ao reboot necessário nas aplicações. O fabricante solicita um período de 2 dias para acompanhamento do desempenho. Documentos Relevantes: 60391415202P – Lista de Pontos 60396015201P – Projeto Lógico (contém as configurações do RPMF e do PI) 603995G4900P – Tutorial de configuração | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202346 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañamiento al fabricante (PTI) para ejecutar y configurar el open PDC para habilitar la difusión fasorial para el PI System
202317953 | STE | 202317848 | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202344 | 03/11/2023 14:08:08 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Testar, desconectar e isolar os cabos de interligação com o PCG-02 conforme marcações nos anexos. Coordinar servicio com MEL1. Verificar existencia de otros cables en los bornes externos ER3-4 y ER5-6 y señalar en el diseño en caso de que existan. Solicitar actualización de diseño via SSA. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202350 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Testados, desconectados e isolados os cabos de interligação do EC-11 com o PCG-02 conforme marcações nos desenhos anexos da SSA. Emitida SSA202320043 para IEE2 realizar atualização dos desenhos no SATedms.
202317595 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202344 | 31/10/2023 16:21:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, de la UPS01 Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14986. Ver anexo. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202347 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado comissionamento dos equipamentos, conforme planilha de comissionamento, ver anexos.
202317198 | STE | 202316958 | G073D005 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO REMOTA OR5L42 | 2476.002-0 | 202343 | 23/10/2023 16:02:38 | Verificar el motivo de la falta de lectura de tensión en la fase S y T de la Línea LI-MD-FI4. Normalizar caso sea detectado alguna falla. Referencia: LI_MD_FI4-V (Fase R): Canal B112; Borne (OR5L42) V112+/V112-; Borne (2O-D2) XV-25/28 LI_MD_FI4-V (Fase S): Canal B113; Borne (OR5L42) V113+/V113-; Borne (2O-D2) XV-26/28 LI_MD_FI4-V (Fase T): Canal B114, Borne (OR5L42) V114+/V114-; Borne (2O-D2) XV-27/28 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202344 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Con el apoyo del personal de la MEL 1 fue constado el correcto funcionamiento del equipo, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202316427 | STE | 202316341 | T021C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.002-0 | 202340 | 04/10/2023 13:31:46 | [DESATIVAÇÃO DO CCLP] Desconectar os cabos de interligação com o CCLP conforme marcações nos anexos devido a desativação do painel após a entrada em serviço do novo SEP 765 kV. Obs: os cabos encontram se energizados pelo KCC02. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202343 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESCONEXIÓN DE CABOS DE INTERCONEXIÓN CON EL CCLP H06R-2032. CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202316407 | STE |  | N040A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.013-5 | 202340 | 04/10/2023 13:30:03 | Realizar medición de tensión en los bornes (1X-2 / 1X-4), (1X-2 / 1X-6), (1X-4 / 1X-6), correspondiente al secundario del transformador 08T1, primero con el disyuntor 08Q2 abierto, luego cerrar el disyuntor y realizar la medición de tensión, corriente y potencia de cada fase con todas las cargas encendidas (luces de servicios, aire acondicionado, resistores de calentamiento, ventiladores de panel, etc.), con vista a evaluar el desbalance de tensión presentado en la SSP 20235569. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202343 | RODNEI ANTUNES | Alimentação do barramento 50Hz. Medições sem carga: 1x-2/4 = 216 Vac 2/6 = 218 Vac 4/6 = 216 Vac Medições com Carga: Fase S tem distorção na tensão conforme imagem em anexo. 1x-2/4 = 222 Vac 2/6 = 215 Vac 4/6 = 177 Vac Fase R - 124 Vac, 3,71A S - 112 Vac, 7,14A T - 123 Vac, 7,64A Potencia Fase R: 400W, 450VA, 200VAr Potencia Fase S: 710W, 780VA, 330VAr Potencia Fase T: 780W, 930VA, 500VAr
202316170 | STE | 202301126 | N028A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.008-3 | 202340 | 02/10/2023 08:03:19 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316168 | STE | 202301126 | N028A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.007-1 | 202340 | 02/10/2023 08:03:43 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316167 | STE | 202301126 | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202340 | 02/10/2023 08:03:56 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316163 | STE | 202301126 | N027A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.006-0 | 202340 | 02/10/2023 08:04:13 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316162 | STE | 202301126 | N027A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.005-8 | 202340 | 02/10/2023 08:04:24 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316161 | STE | 202301126 | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202340 | 02/10/2023 08:04:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202316160 | STE | 202301126 | N038A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.012-6 | 202340 | 02/10/2023 08:04:54 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202316158 | STE | 202301126 | N038A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.011-4 | 202340 | 02/10/2023 08:05:09 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202316156 | STE | 202301126 | N038A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.012-2 | 202340 | 02/10/2023 08:05:24 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202346 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202316155 | STE | 202301126 | N037A037 | PAINEL DIRECAO DO CARRO JUSANTE - PDC-J | 3264.010-2 | 202340 | 02/10/2023 08:05:33 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202316154 | STE | 202301126 | N037A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO MONTANTE - PDC-M | 3264.009-5 | 202340 | 02/10/2023 08:05:46 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202344 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202316153 | STE | 202301126 | N037A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.011-0 | 202340 | 02/10/2023 08:05:59 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202345 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada ativação da função de proteção contra rotor bloqueado. Parâmetros alterados conforme arquivo em anexo.
202315650 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202338 | 20/09/2023 15:00:37 | Realizar la normalización del Servidor de Oscilografía (SOF) situado en el panel 2O-D1, el cual se encuentra inaccesible mediante la conexión FTP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202339 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada troca da pasta térmica da CPU e do Chipset. Realizada troca da bateria da placa mãe. Normalizado equipamento após intervenção.
202315618 | STE |  | W002C004 | TUPS2 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.002-6 | 202338 | 20/09/2023 10:43:31 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033364.
202315617 | STE |  | W002C003 | UPS2 - NO-BREAK | 1340.002-1 | 202338 | 20/09/2023 10:42:27 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113016A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033312 y 70033317.
202315616 | STE |  | W002C002 | TUPS1 - QUADRO DE ALIMENTACAO CARGAS - CPD PRIMARIO | 1341.001-4 | 202338 | 20/09/2023 10:42:02 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR TABLERO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES INTERNOS Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESECHO. BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado tablero de alimentación y enviado a almacenes para descarte. Obs: DM para decarte 70033363.
202315615 | STE |  | W002C001 | UPS1 - NO-BREAK | 1340.001-0 | 202338 | 20/09/2023 10:41:24 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR LA UPS. ENVIAR A ALMACEN PARA DESCARTE. PANEL SIN ALIMENTACIÓN (REF SSA 202113014A). BAJAR SSA CON EL CODIGO 25 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue desactivado UPS y enviado a almacenes para descarte. Obs: DMs para decarte 70033311 y 70033316.
202315294 | STE | 202314673 | G097M001 | INVERSOR 01 | 1076.005-7 | 202337 | 13/09/2023 14:29:31 | Sustituir capacitor de 8uF/250V que se encuentra sobrecalentado (ver documento adjunto en la SSA202314673) utilizar capacitor disponible en almacenes de 10uF/380V como remplazo, código de almacén 491144. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue sustituído capacipor por disponible en alamecenes 10uF/380V. Posterior normalización con resultado satisfactorio, Liberado para uso.
202315256 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202337 | 13/09/2023 08:16:11 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202337 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron conectados la fuente de tensión variable Omicron y el registrador de señales para poder realizar los ensayos de respuesta del regulador UN2010, el UN0077 y el UN1043 con resultados guardados en el registrador de señales, los datos resultantes fueron entregados al personal de ingeniería IEE2
202315131 | STE |  | N052A071 | PAINEL PLC | 3179.021-1 | 202337 | 11/09/2023 15:59:47 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202315128 | STE |  | N051A071 | PAINEL PLC | 3179.020-0 | 202337 | 11/09/2023 16:00:51 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202337 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202315125 | STE |  | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202337 | 11/09/2023 16:01:14 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202315124 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202337 | 11/09/2023 16:01:21 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202315122 | STE |  | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202337 | 11/09/2023 16:01:27 | Implementar en la lógica del PLC la emisión de una señal sonora (por ejemplo, accionar la sirena de forma corta tres veces) que confirme que los cuatro anclajes se han realizado con éxito. Esta mejora se sugiere debido a que la actual configuración solo emite señales sonoras de manera individual por cada anclaje, lo cual podría resultar en la omisión de algún anclaje. Referencia: Oportunidad de mejora levantada en la OTS-SMME-2023(16). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202338 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de sinalização de ancoragem concluída. Realizada atualização do código do CLP. Realizados ensaios de forma satisfatória.
202314207 | STE |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202334 | 24/08/2023 14:49:25 | Modificar os parâmetros do tempo da rampa do potenciômetro do AVR do RT de 60s para 55s (parâm. 1905 e 1906) em ambos os canais. Foi observado que a velocidade de ajuste de tensão nas unidades convencionais é maior do que nas unidades novas devido a uma faixa efetiva menor do potenciômetro, assim essa alteração objetiva dimiuir essa diferença. A origem da investigação é o RA0 09/2020 (ssa 202209562). O comportamento da rampa de tensão será observado e se houver melhoria o ajuste será mantido. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202335 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada alteração dos parâmetros P05 direção 1905 e P06 direção 1906 de 600(60s) para 550(55s) no software página 21/45 do Bloco SP-43 - AVR SETPOINT conforme solicitado. Realizados ensaios funcionais de varredura de tempo para variação de referência de tensão via LCP e via comando externo SDSC, realizada a gravação da alteração no Unitrol. Emitida SSA202314963 para alteração do desenho IEE2. Alteração no desenho em anexo.
202314193 | STE | 202313944 | A009C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.011-0 | 202334 | 24/08/2023 11:21:37 | Executar verificação dos bornes do contator K202 com limpeza e reaperto (ver anexos da SSA matris). Posteriormente, acionar a ventilação e medir novamente a temperatura para confirmar a regularização da temperatura. Caso o problema não seja normalizado, verificar se as correntes estão equilibradas e se necessário substituir a contatora. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202338 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada limpeza nos contatos do contator K202, realizada medição de resistência de contato 0,2 ohms, refeita a conexão na saída do contator, realizado reaperto das conexões dos disjuntores contator e motor, realizado megger nos cabos e no motor, medições de corrente de partida e regime. Acionada a refrigeração e monitorada a temperatura com termovisor, resultados em anexo.
202314191 | STE |  | N034A071 | PAINEL PLC | 3179.002-6 | 202334 | 24/08/2023 10:47:56 | Devido a baixa intensidade do sinal de WiFi no solo, executar a realocação do roteador (AP) para o lado de fora do painel, o qual por ser metálico atua como uma blindagem. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202341 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Retirada do roteador (AP) para relocaçãol, devido a baixa intensidade do sinal de WIFI.
202314190 | STE |  | N033A071 | PAINEL PLC | 3179.001-4 | 202334 | 24/08/2023 10:47:42 | Devido a baixa intensidade do sinal de WiFi no solo, executar a realocação do roteador (AP) para o lado de fora do painel, o qual por ser metálico atua como uma blindagem. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202341 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Retirada do roteador (AP) do interior do painel y colocado pór fuera, para aumentar a intensidade do sinal de WIFI. Testado funcionando correctamente.
202314158 | STE | 202314113 | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202334 | 24/08/2023 08:53:16 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 16 unidades, código de estoque 708321, para reposição na U9A. Solicitamos urgência na compra, uma vez que a UPS encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202340 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 16 un. del material cod. 708321 (BATERIA ELECT VRLA 65AH 12V) el 28/09/23 (4500072433/10). Saldo actual en stock 3 un (retiradas 16 un). Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO 851.
202313218 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202332 | 09/08/2023 09:47:39 | Instalar suporte externo à caixa para fixação da antena no eletroduto na unidade remota ID 26 (QL 1.1 - galeria 214) conforme anexo. Essa unidade está com muitas quedas de sinal segundo o LOG da IHM (mirante). O objetivo é validar uma possível melhoria no sinal verificada em simulação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação da antena com suporte provisório para validar posicionamento e intensidade de sinal. Realizado acompanhamento da qualidade do sinal. Observado ganho considerável na intensidade do sinal após instalação do suporte externo e ajuste da posição da antena.
202313010 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202332 | 07/08/2023 09:51:19 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202332 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la instalación del registrador de señales,Simulado las perturbaciones RAO 08/23, RAO 11/23, y registrado las señales de salida correspondientes a los modulos UN2010, UN1043 y UN0077.
202311349 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202328 | 10/07/2023 17:06:34 | Retirar el antiguo RDP de ubicado en la sala de los TACs, el mismo fue sustituido por el nuevo sistema SRPPD, por lo tanto ya no se encuentra en uso. Entregar los equipos, compuesto por una PC (RDP), un monitor CRT, un monitor (BP 667114) y un mouse, a la OP.DT (GSS 4to Piso). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202330 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue retirado el antiguo RDP ubicado en la sala de los TACs y entregado a la OP.DT (GSS 4to Piso).
202311303 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202328 | 10/07/2023 10:41:08 | O canal analógico 27 (T07-3I0) tem gerado registros intermitentes nessa UMR devido a picos elevados nesse sinal conforme anexo. Solicitamos programar e acompanhar o fabricante (PTI) para a verificação da UMR quanto a esse problema. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el acompañamiento al fabricante para mediciones y colectas de datos. Los registros fueron llevados en pendrive por los encargados de la fabricante PTI.
202311301 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202328 | 10/07/2023 10:41:46 | O canal digital 59 (Disj. máquina aberto da U2) da UMR tem gerado registros consecutivos de forma indevida. O fabricante já está apar e aguarda oportunidade para realizar uma inspeção em campo. Solicitamos apoio para a programação e acompanhamento do pessoal do PTI para inspeção da UMR quanto a esse problema. Ver no anexo que há comutação do sinal do disjuntor com a unidade em operação normal. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202328 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se realizo el acompañamiento para inspección en campo. Personal del PTI realizaron sustitución de dos modulos optoacopladores correspondientes a las señales digitales 59 ya existente y otra correspondiente al canal 27 que presentaba fallas. Quedando en condiciones normales de operación posterior a la sustitución.
202311220 | STE |  | N034A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.002-6 | 202327 | 07/07/2023 16:49:03 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202311219 | STE |  | N033A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE/PAINEL DIRECAO CARRO - PTP/PDC | 3160.001-4 | 202327 | 07/07/2023 16:50:10 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310993 | STE | 202301126 | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202327 | 07/07/2023 16:51:01 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310989 | STE | 202301126 | N030A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.005-4 | 202327 | 07/07/2023 16:57:42 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202334 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310987 | STE | 202301126 | N044A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.004-6 | 202327 | 07/07/2023 16:58:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310986 | STE | 202301126 | N044A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.008-0 | 202327 | 07/07/2023 16:58:51 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310983 | STE | 202301126 | N043A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.003-4 | 202327 | 07/07/2023 16:59:12 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração e ativação da função dotor bloqueado. Realizado ensaios para verificar atuação da função.
202310982 | STE | 202301126 | N043A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.007-8 | 202327 | 07/07/2023 17:00:08 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada configuração e ativação da função dotor bloqueado. Realizado ensaios para verificar atuação da função.
202310980 | STE | 202301126 | N040A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.002-2 | 202327 | 07/07/2023 17:00:36 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202335 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310977 | STE | 202301126 | N040A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.006-6 | 202327 | 07/07/2023 17:01:07 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202336 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada parametrização no inversor de translação e direção de carro para habilitar a proteção por rotor bloqueado. Foram realizadas medições de corrente com o rotor bloqueado para obtenção dos valores de ajustes dos parâmetros. Os parâmetros ajustados estão no anexo de execução. Foram realizados ensaios para verificar atuação da proteção de rotor bloqueado e o resultado foi conforme o esperado.
202310787 | STE |  | G073D018 | SERVIDOR DE OSCILOGRAFIA Y FASORES - SOF | 2484.001-9 | 202326 | 30/06/2023 16:42:39 | Instalar el disco duro de 3000 GB, adquirido mediante la OC 4500046888 - CI/SMIN.DT/0023/17, en el SOF para ampliar la capacidad de almacenamiento y evitar problemas de espacio insuficiente. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202332 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Instalado HD novo com 3TB de capacidade. SN ZA50CXZA. Atualizado driver Intel RST para reconhecer os 3TB do novo HD. Criado Link Simbólico em "C:\RPV\records" apontando para "D:\records" para que os arquivos coletados pelo Scanner sejam salvos no novo HD. Adicionados scripts de backup e limpeza dos registros conforme informações no anexo. Realizada substituição do ventilador do processador que apresentava defeito.
202309900 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202324 | 16/06/2023 14:19:10 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309898 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202324 | 16/06/2023 14:19:26 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309897 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202324 | 16/06/2023 14:19:46 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309896 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202324 | 16/06/2023 14:20:01 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309894 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202324 | 16/06/2023 14:20:13 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309843 | STE |  | B012D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-12 E ACESSÓRIOS | 0028.014-3 | 202324 | 16/06/2023 10:44:44 | Verificar ajuste de tensión T1 y T2 del módulo CIN273 AUX que se encuentra por debajo de los valores esperados (Ver SSP 20235055 item 12). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202328 | RODNEI ANTUNES | Efetuado o ajuste no ponto T5 da placa CIN273 AUX para o valor de 8 Vac conforme é recomendado, nessa condição a tensão de T1 ficou no valor de 22,977 Vcc e T2 -22,580Vcc. Valores encontrados antes do ajuste: T5 7,288 Vac T1 20,709 Vcc T2 20,335 Vcc
202309804 | SCA |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202324 | 15/06/2023 15:29:50 | Realizar la conexión del cable A83049 conductor 3 y 4 a los bornes Xc-57 y Xc-58 respectivamente, a modo de señalizar la falla de sincronismo conforme documentos 6459DCG3307P y 6490DFG3301P Página 61/62. Realizar punto a punto y megger del cable, coordinar con MEL1 la conexión del otro extremo al panel 2F-VL34. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325
202309547 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202324 | 12/06/2023 16:29:20 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la sustitución del disco de almacenamiento actual de la UMR por un disco SSD de 1TB
202309544 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202324 | 12/06/2023 16:26:32 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual
202309543 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202324 | 12/06/2023 16:26:00 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual
202309542 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202324 | 12/06/2023 16:25:46 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual
202309539 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202324 | 12/06/2023 16:26:18 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para la actualización del software que contiene las correcciones de las no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la instalación de la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual
202309537 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202324 | 12/06/2023 16:18:56 | Acompañar y prestar apoyo al PTI para el acceso al servidor CRF, a fin instalar la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual, (conforme indica documento adjunto). Habrá indisponibilidad los servicios del equipo durante el proceso de actualización. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202326 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento y apoyo al PTI para la instalación de la ultima versión de software que contiene las correcciones y no conformidades de la versión actual
202307895 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202319 | 11/05/2023 10:34:01 | Instalar registrador para monitorear los puntos T3-CIN252, T10-CIN238, T2-CIN266 y T6-CIN255. A fin de verificar la teleindicación de la posición del distribuidor que se encuentra con comportamiento diferente a las demás unidades. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202323 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la instalación y retiro del oscilografo a inicio del mantenimiento 3S. Posterior retiro fue verificado comportamiento de fuente de alimentación sustituida y modulo CI238( sustituido circuito integrado) , además inspección en la soldadura del conductor, engranaje, valores resistivo y limpieza de la pista de recorrido del potenciometro de teleindicación.
202307822 | STE |  | G073P007 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0206.008-9 | 202319 | 10/05/2023 15:52:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L56 de la caseta 2CRL-3. Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE." Transferir el equipo 0805.039-6 virtualmente de la localización de reserva S097A001 a la localización G073P007. Dar de baja la SSA con actividad relevante de "instalación de equipo". | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizada la instalación del módulo RA-332 en el panel 2O-L56 de la caseta 2CRL-3
202307819 | STE |  | G073P007 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0206.008-9 | 202319 | 10/05/2023 15:52:37 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-2, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Enviar el equipo con código 0206.008-9 a la localización virtual S097A001. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento. Posteriormente se emitirá otra SSA para la instalación de dicho equipo en la localización G073008. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | realizado el acompañamiento en el retiro del modulo del Módulo RA-332, de la caseta 2CRL-3 conforme solicitado
202307435 | STE |  | G073P003 | RA-332 - MODULO DE AQUISIÇÃO - DFR (LI-MD-VHA1) | 0805.039-6 | 202319 | 08/05/2023 07:40:18 | Enviar el código del equipo 0805.039-6 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-VHA1). Dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Posteriormente, mediante SSA, el equipo 0805.039-6 será transferido a la nueva localización G073P008 - RA-332 - MODULO DE ADQUISICION - DFR (LI-MD-YZU2). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | enviado el equipo a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P003
202307064 | STE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202317 | 27/04/2023 10:37:51 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1059 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración de los inversores de frecuencia, de la IHM y del CLP. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202323 | RODNEI ANTUNES | Realizado todo o levantamento e anexado na baixa da SSA. Os IPs dos equipamentos já foram alterados para seus números definitivos, conforme se observa no documento em anexo. Em anexo também esta o backup da IHM, CLP, Roteador e parâmetros dos inversores.
202306563 | STE |  | G073P005 | QUADRO 2O-L56 OSCILOGRAFIA DA LINHA 15 E 16 | 0206.007-7 | 202316 | 19/04/2023 14:37:03 | [SEMD Ampliación Patio 500kV-SECTOR 4] Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el proceso de lanzamiento de cables, conexiones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L56 de oscilografía, como parte de la reubicación de la línea LI-MD-VHA1 de la L13 (Caseta 2CRL-2) a la L16 (Caseta 2CRL-3). Realizar punto a punto y megger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202318 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER durante el proceso de lanzamiento de cables, conexiones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L56 de oscilografía.
202306337 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202315 | 14/04/2023 17:10:45 | [SEMD Ampliación Sector 4 - Patio 500kV] Acompañar y supervisar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS durante los trabajos de desconexión de los cables provenientes de los paneles de protección 2RPL13, 2RAL13 y -B00+Y04 conforme se indica en el documento adjunto. Luego de realizar la desconexión desactivar los triggers correspondiente a la Línea 13 (LI-MD-VHA1). Coordinar el trabajo con MEL1. Motivo: Mudanza de la línea LI-MD-VHA1 y sus respectivos paneles de la Caseta 2CRL-2 a la 2CRL-3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron realizadas las desconexiones y Desactivados los trigger de los canales referentes a la linea 13 (LI-MD-VHA1) conforme solicitado
202304546 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202312 | 20/03/2023 09:08:16 | Realizar ensayo en bancada para verificar ajustes del módulo UN1024 aplicando el procedimiento descrito en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202312 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al ensayo en bancada y realizados ajustes según procedimiento de la planilla adjunta.
202303778 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202310 | 07/03/2023 10:19:11 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de perforación de la brida inferior del tablero QFP-CE01, de manera a ingresar cables de alimentación que provienen del tablero QDF-CCP01 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. OBS.: Para la conexión será emitida otra SSA específica. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202310 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da furação e passagem do cabo para ligação futura. Atividades realizadas conforme o previsto (ver anexos).
202303378 | STE | 202202319 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202309 | 28/02/2023 15:08:39 | Verificar ajuste del canal correspondiente a la medición de corriente de campo de la U11 que se encuentra con una diferencia de medición de 150A con respecto al SCADA, según se observa en documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202311 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada troca do cartão de conversão analógica. Realizado ajuste de todos os canais do cartão substituído. Ajuste realizado injetando tensão e corrente nominais através das flex test. Utilizado caixa de testes para geração dos sinais de ajuste. Após troca e ajustes foram verificados os valores em comparação aos valores do SCADA e resultados foram satisfatórios. Realizado acompanhamento dos valores p/ uma semana e os mesmos ficaram estáveis. Emitida SSA 202304588 para ILA 2 reparar cartão.
202302631 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202307 | 13/02/2023 09:20:54 | Implementar la OA.0552-R02 debido a la nueva línea de interconexión LI 500kV MD-YZU 1. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202307 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Ejecutada la orden de ajuste OA.0552-R02 conforme solicitado
202302577 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202306 | 10/02/2023 15:27:32 | Devido a problemas de sincronismo via PTP observados nos logs (offset maior que 1us) no sistema RPMF e, por instrução do fabricante (PTI), solicitamos executar um reinício (desligar e ligar) o relógio GPS do sistema RPMF que se encontra neste painel (GPS Meinbert M6000). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202308 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reset de Dispositivo GPS por medio de la desconexión de su alimentación y posterior normalización. Se verificó el correcto restablecimiento del equipo, quedando en condición normal.
202302439 | STE |  | N049A071 | PAINEL PLC | 3179.006-3 | 202306 | 09/02/2023 15:19:03 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto (63E1) en sustitución de la llave rotativa (43S1). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202315 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação na lógica do CLP. Realizada implementação da tela de ajuste dos limites na IHM. Realizado ajuste dos limites e testes. A partir desta alteração limites de elevação do limite rotativo não tem mais função. Toda lógica é feita com base no valor absoluto do encoder instalado no tambor.
202302438 | STE | 202221991 | N048A071 | PAINEL PLC | 3179.005-1 | 202306 | 09/02/2023 15:19:14 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto (63E1) en sustitución de la llave rotativa (43S1). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202339 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação na lógica do CLP. Realizada implementação da tela de ajuste dos limites na IHM. Realizado ajuste dos limites e testes. A partir desta alteração limites de elevação do limite rotativo não tem mais função. Toda lógica é feita com base no valor absoluto do encoder instalado no tambor. Emitida SSA 202315990 p/ atualizar desenho.
202302060 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202306 | 06/02/2023 08:07:16 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202313 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue implementado el diodo y realizados los ajustes del módulo UN1043 según planilla adjunta. Se pudo verificar la actuación del módulo dentro de lo esperado, simulando variación de tensión, corriente y desfase según la planilla adjunta.
202302025 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 06/02/2023 08:10:31 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en la IM.EE.133. Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202307 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuados ajustes no módulo aplicando la IM, conforme solicitado en la SSA
202302024 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202306 | 06/02/2023 08:10:45 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto, con el fin de validar el procedimiento de ajuste propuesto y actualizar la instrucción de mantenimiento actual. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202307 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Efectuado los ajustes del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto
202301715 | STE |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202305 | 31/01/2023 16:50:58 | Realizar la conexión y calibración de la nueva celda de carga, instalada para atender el ítem de garantía #43 del contrato de Modernización de los Puente y Pórticos #4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202307 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e calibração da célula de carga. Realizados ensaios com resultados satisfatórios.
202301361 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202304 | 25/01/2023 15:45:30 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar al personal de la ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, instalación de las borneras XI2 y XV2, ampliación de la bornera XC, instalación del módulo REASON RA332 (OS5L34-2), del bloque de test RTXP 18 RK 926 115-DF (95/OS5L34-2) y del descargador PHO:2907927 (F001). Realizar ensayos de punto a punto y megger. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Realizado todas las conexiones y ensayos conforme solicitado en la SSA con resultados satisfactorios. El modulo REASON RA332 (OS5L34-2) no esta funcionando el canal digital debido a que es incompatible y este modulo será sustituido por el fabricante con otra SSA.
202301054 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 20/01/2023 16:12:22 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento en la IM.EE.133. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del limitador conforme a IM.EE.133. Anexo valores dejados. Tambien realizado la adiccion del diodo schottky conforme a diseño. Modulo ensayado y funcionando conforme a lo solicitado.
202301050 | STE | 202206737 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 20/01/2023 16:12:29 | Realizar ensayo en bancada para verificar ajustes del módulo UN1024 aplicando el procedimiento descrito en el documento adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202305 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo en bancada y verificado ajustes del modulo UN1024. Procedimientoaplicado documento anexado.
202300861 | STE | 202206737 | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202303 | 17/01/2023 15:44:01 | Realizar verificación y ajuste de ser necesario con maquina en el sistema del limitador de corriente máxima (UN1024) para obtener registros que serán utilizados para la actualización de la IM.EE.139. Conectar registrador en los puntos A02_U23/3, A31_U23/2, Uc, y en los puntos del módulo UN1024: X11, X10, X12, X17. Realizar registros similares a los realizados en la U16 (archivo adjunto). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202304 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios, registros e ajustes no limitador de corrente de excitação UN1024 com variação de corrente de campo e atuação do limitador em 4200A. Para a limitação entrar em ação foi necessário ajuste no R135 de 2,366vcc para 1,507vcc. Registros realizados estão em anexo.
202300491 | STE | 202222938 | B020A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.020-4 | 202302 | 10/01/2023 14:39:44 | Solicitamos análise e parecer a respeito do aumento do tempo de parada da UG após a aplicação do freio. Conforme anexo, o tempo esperado original era inferior a 192s, mas só ocorreu 20s depois. Conforme ssa 202220999, os relés de medição de velocidade e detecção de parada do TGC estão atuando corretamente. | IEE2 | IME3 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202322 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Realizado el análisis del histórico de paradas, se verifica que el tiempo de frenado tiene un promedio de 59 segundos; el accionamiento de la referida alarma se dio en 191s; y no hubo reincidencia de actuación desde Oct.2022. Mecánicamente el sistema de frenado no muestra indicios de desgaste acentuado en lonas y/o pista de freno. El análisis in extenso en adjunto.
202300229 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202301 | 06/01/2023 07:46:19 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento adjunto (IM.EE.133 en proceso de actualización). Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202302 | RODNEI ANTUNES | Realizado a substituição do diodo com posterior ajuste do módulo conforme procedimento em anexo fornecido. Anexado resultados dos ensaios.
202300228 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202301 | 06/01/2023 07:46:49 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1024) conforme documento adjunto, con el fin de validar el procedimiento de ajuste propuesto y actualizar futuramente la instrucción de mantenimiento actual. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202303 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste do módulo 1024 conforme documento fornecido em anexo. Resultados em anexo carregado.
202300222 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202301 | 05/01/2023 07:53:39 | Solicitamos corrigir a orientação das antenas das SE 1 e 2 de horizontal para vertical (direção de polarização do sinal emitido pela antena do mirante). Corrigir também, conforme necessário, a inclinação do apontamento das mesmas para maximizar o sinal recebido. Executar a inspeção da antena da SE3 e corrigir a orientação se estiver na horizontal. Adicionalmente, verificar a antena interna da SE6 que se encontra com o sinal no valor limite (-90dBm) e pode necessitar uma realocação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la corrección de la orientación de las antenas SE 1, SE 2, SE 3 , SE 5 y SE 6. Las SE 5 y SE 6 fueron fabricadas soporte para la antena que ha quedado de forma externa.También fue ejecutado el reseteo de actuación en el sistema de iluminación. Quedando el sistema de comunicacion de dichas SE en condiciones normales de operación, con valor de señal referido en tensión oscilando entre 1,79 a 1,94 . Por debajo del limite de la señal -90dBm.
202224753 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202251 | 21/12/2022 09:19:37 | Verificar as unidades remotas IDs 29 (QL 1.4), 31 (QL 6.1) e 36 (QL 7.9) que apresentaram problemas durante o teste em campo realizado no dia 19/12/22. Conforme anexo, as luzes da galeria 214 permaneceram acesas após o acionamento da atenuação. Devido ao fato de que o sinal dos IDs 29 e 31 estavam normais, verificar o circuito do relé de acionamento. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202252 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron verificadas todas las antenas con anomalía. Fueron sustituidas las antenas de los Módulos con ID 23, 27, 28, 29 y 36. También fue sustituido El radio Y modulo IO de la antena ID 46 y el disyuntor del radio ID 23. Fue verificado en el mirante central MI el estado de las antenas quedando sin ninguna anomalía ni OFFLINE. El dispositivo quedó en condición normal de operación.
202224744 | STE |  | K059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.005-6 | 202251 | 21/12/2022 09:18:00 | Enviar comando individual de accionamiento vía radio para la subestación desde el mirador central para verificar la recepción del comando por esta vía. Verificado en la SSP20222024 Item 3 que no se recibe comando vía radio. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202252 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado accionamiento vía radio desde el mirador. Verificado la recepción de la señal en la antena y accionamiento del relé(comando vía radio). Encontrado terminal suelto dentro de la bornera de conexión I2(comando vía radio), el cual ocasionaba falso contacto. Realizado reaprieto. Testado accionamiento nuevamente con resultado satisfactorio.
202224593 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202251 | 19/12/2022 15:08:55 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las tareas de lanzamiento de cables, conexión, adecuaciones, ensayos y colocación de servicio del panel 2O-L34 de oscilografía de la línea 13 debido a la implementación de la nueva línea LI-MD-YZU1 (línea 14). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202251 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | realizado el acompañamiento con el fabricante para el lanzamiento de todos los conductores y ensayo de punto a punto de los mismos, la conexión y puesta en servicio será realizada con la SSA 202301361
202224296 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 10:50:52 | Realizar la desconexión, migración y posterior reconexión del RACK de comando de la Iluminación Monumental a la nueva sala de control del mirador de la margen izquierda, para atender la solicitud realizada en correo adjunto. Los diseños se encuentran en los documentos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202303 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión, migración y posterior reconexión del RACK de comando de la Iluminación Monumental a la nueva sala de control del mirador de la margen izquierda. Posteriormente fue realizado ensayo de encendido de la iluminación.
202224290 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202250 | 14/12/2022 08:42:48 | Solicitamos apoyo para realizar la reubicación del cable CFO-ILM-096(38F-SM) y fusión al BEO/DIO-01 del RACK de la Iluminación Monumental que será reubicado en la nueva sala de comando del Mirador de la margen izquierda, según solicitud recibida vía correo electrónico adjunto. Las tuberías por las cuales deberá pasar la fibra se encuentra en documento adjunto. | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202250 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SSA (D) 202224315 para ejecución de servicio. Conforme detallado en baja de SSA (D), el servicio fue ejecutado con resultado satisfactorio.
202223883 | STE |  | K059E003 | COMANDO DE ATENUACAO - ILUMINAÇÃO VIARIA E GALERIAS | 1124.001-8 | 202249 | 06/12/2022 11:19:21 | Executar teste de comando/atuação do sistema de atenuação através do sistema antigo (page center) para validar a inexistência de unidades remotas não documentadas em campo. Após a confirmação, o sistema antigo deve ser desativado. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202250 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue ejecutado ensayo en el comando de atenuación mediante sistema nuevo y antiguo. Posterior verificacion del funcionamiento el sistema antiguo (page center) ha sido retirado. Sistema de iluminación monumental en condiciones normales de operacion. También fue realizado la inspección de las unidades remotas que presentaban baja señal, o se encontraban como offline. Anexo resultado de inspección de los mismos.
202223215 | STE | 202223137 | N052A025 | MOTOR 04 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante BR) | 3298.008-9 | 202247 | 23/11/2022 08:48:07 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223244 ala SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M2. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.20/0.20/0.20 OHM. Resistencia de aislación =10500Mohm; ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223214 | STE | 202223137 | N052A024 | MOTOR 03 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Montante PY) | 3298.007-7 | 202247 | 23/11/2022 08:47:37 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223245 a la SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada la continuidad de los cables de alimentación del motor de translación 27M1. Además medida resistencia óhmica RS/RT/ST=0.21/0.21/0.21 OHM. Resistencia de aislación =9900Mohm; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. Por ultimo fue realizado reaprieto en los bornes y puntos de conexión del motor de translación. No encontrado ninguna anormalidad.
202223212 | STE | 202223137 | N052A023 | MOTOR 02 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante BR) | 3298.006-5 | 202247 | 23/11/2022 08:46:02 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223246 a la SMMG.DT para verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio verificada la continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M2 (Jusante BR ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 5600 Mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202223211 | STE | 202223137 | N052A022 | MOTOR 01 DE TRANSLACAO DO PORTICO (Jusante PY) | 3298.005-3 | 202247 | 23/11/2022 08:44:59 | Conforme la alarma presentada en la IHM del PTA60 "FALHA INVERSOR TRANSLACAO - SUPERVISAO DE FASE DE SAÍDA", donde la medición de corriente detectó que no hay corriente en una fase o una corriente de fase está considerablemente diferente a las otras fases, verificar el cableado del motor, las conexiones y el motor de translación. | IEE2 | IEQ2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202307 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Fue emitida la SSA 202223248 a la SMMG.DT para la verificación de la alimentación del motor. En dicho servicio fue verificada la continuidad en los cabos de alimentación del motor de translación 25M1 (Jusante PY ); resistencia ohmica de la bobina R/S=0,29; R/T=0,29; S/T=0,29 OHM y resistencia de aislación del motor 4250 mohm ; Temperatura= 24,70 °C; URA=56,63%; BP Megger IB=3200. No encontrado ninguna anormalidad.
202222792 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202246 | 16/11/2022 16:25:38 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en proyecto 6018-60-15201-E-R0. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 6 pelos de fibra óptica dentro del DIO correspondiente al Rack UPS, verificado atenuación total del enlace y conectado patch cord duplex en conversor electro-optico. Medidas de atenuacion en documento anexo. Configurado IP no módulo de rede da UPS. verificado acesso normal ao sistema de monitoramento da UPS. Conectado cabo ethernet na UPS para RACK UPS.
202222791 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202246 | 16/11/2022 16:25:49 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en proyecto 6018-60-15201-E-R0. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de 6 pelos de fibra óptica dentro del DIO correspondiente al Rack UPS, verificado atenuación total del enlace y conectado patch cord duplex en conversor electro-optico. Medidas de atenuacion en documento anexo. Configurado IP no módulo de rede da UPS. verificado acesso normal ao sistema de monitoramento da UPS. Conectado cabo ethernet na UPS para RACK UPS.
202222790 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202246 | 16/11/2022 16:26:14 | Energizar caja de comunicación CA-131-1 a través de disyuntor 52.9, conforme definido en proyecto 6255-DC-G7404-P-R03. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado energización del CA-131-2 ubicado en el Rack UPS ELE 131. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Tensión CA-CC-1: Entrada 218,80VCA y Salida 24,21VCC Tensión CA-CC-2: Entrada 221,76VCA y Salida 24,24VCC
202222789 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202246 | 16/11/2022 16:26:19 | Energizar caja de comunicación CA-131-1 a través de disyuntor 52.9, conforme definido en proyecto 6255-DC-G7384-P-R03 | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202247 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado energización del CA-131-1 ubicado en el Rack UPS ELE 131. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. Tensión CA-CC-1: Entrada 218,80VCA y Salida 24,21VCC Tensión CA-CC-2: Entrada 221,76VCA y Salida 24,24VCC
202222468 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 10/11/2022 09:41:18 | Realizar mediciones de tensión en el punto X11 del módulo UN1043 (limitador de ángulo de carga) cuando la unidad se encuentre con carga, se ser posible en distintos valores de potencia, con el fin de validar los ajustes realizados con la SSA202221929. Anotar los valores solicitados en la planilla adjunta. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202247 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada mediciones de verificación de la tensión del punto X11 del módulo UN1043 conforme a planilla. Registro de datos en anexo.
202222465 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202245 | 10/11/2022 09:41:32 | Realizar ensayo y registrar ajuste actual del limitador de corriente máxima de excitación (módulo UN1043). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202246 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo y ajuste del limitador de corriente máxima de excitación. Registro en planilla anexa.
202222396 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202245 | 10/11/2022 06:59:35 | Solicitamos programar e executar a troca do disjuntor de campo da unidade pelo novo, que foi recebido recentemente. O disjuntor atual opera de forma provisória com uma peça não original (tirante do contato móvel) até a chegada do disjuntor novo, o qual foi adquirido pela SMDTC-1266 e já está disponível, conforme anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202250 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição do disjuntor de campo Q02 por um novo de modelo idêntico, realizadas medições de resistência de contato, medição de distanciamento de desgaste do contato principal, continuidade dos contatos auxiliares, medições de resistência de bobinas de fechamento e abertura, megger para a terra, torqueamento das conexões/linck e realizados ensaios funcionais como manobras de fechamento e abertura através da botoeira e TRIPs 01 e 02 verificando o correto funcionamento e sinalização.
202222252 | STE | 202208254 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202245 | 07/11/2022 07:23:41 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU09-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar medición de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. REF: RAP 01/2021 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el cableado correspondiente a los contactos 9 y 11 del rele K135b, Fueron utilizados los conductores par 5 (Gris y amarillo). Verificado punto a punto con una resistencia de aislamiento de 12G ohm. Probado conjuntamente el accionamiento con MEL 4.
202221997 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202244 | 02/11/2022 08:19:24 | Acompanhar e apoiar o fornecedor (FPTI) para a troca da bateria interna do STORAGE do CRF. Será necessário desenergizar o CRF e o STORAGE. A previsão é de meio período. A ação deverá causar alarme nas UMRs por perda de conexão com o CRF, todavia não deve haver perda de registros ocorridos durante a intervenção. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202245 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue realizado el cambio de la batería interna del STORAGE do CRF y configurado nuevamente el sistema por el Fabricante (FPTI); Sistema en condición normal.
202221947 | STE | 202208254 | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:22 | Realizar el cableado de los contactos 9 y 11 del relé K135b hasta los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, conforme marcación en diseños adjuntos. Conectar los cables externos EU16-3772, 54 y 53 en los bornes EC-ER 507 y EC-ER 506 respectivamente, realizar ensayo de aislación y continuidad antes de conectar. Coordinar los trabajos con MEL4. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la modificación conforme al diseño con la salvedad que fue utilizado el cabo EU16 3772 tipo par (blanco/negro) número 18 el cual se encontraba disponible. Fue realizado test de continuidad y megger de los cabos con apoyo de mel4. Fue realizada la verificación de la señalización en el scada. Emitida SSA 202222870 para actualizar diseño
202221929 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:35 | Realizar ajuste del limitador de ángulo de carga, módulo UN1043, aplicando el procedimiento detallado en documento adjunto (IM.EE.133 en proceso de modificación). Ajustar actuación del limitador para 40 grados conforme solicitado en la OA.0571.R00. Adicionar Diodo Schottky BAT54CW conforme diseño para permitir la señalización correcta del punto de actuación del limitador. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ajuste del limitador UN1043, aplicando procedimiento detallado del documento adjunto. Fue ajustado la actuación del limitador en 40° conforme al documento. También modificada la placa electronica con la adición del diodo Shottky BAT54CW conforme diseño. Registro de informaciones del ensayo en adjuntos.
202221332 | STE | 202218788 | N050A071 | PAINEL PLC | 3179.009-9 | 202243 | 25/10/2022 13:31:35 | Implementar los límites de reducción y parada de la elevación principal mediante el Encoder Absoluto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202244 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada implementação da lógica de controle dos limites de elevação utilizando como referência o encoder do tambor de cabos. Realizados ensaios acompanhados pela MAM3, os resultados foram satisfatórios. Emitida SSA solicitando criação de IM.
202221123 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202242 | 18/10/2022 09:31:34 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202243 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripción y verificado instalación del Rack según protocolo N°050189 con resultados satisfactorios.
202221122 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202242 | 18/10/2022 09:31:20 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202243 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado acompañamiento conforme descripción y verificado instalación del Rack según protocolo N°050189 con resultados satisfactorios.
202221121 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202242 | 18/10/2022 09:31:14 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da execução dos trabalhos, conforme solicitado.
202221119 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202242 | 18/10/2022 09:30:11 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da execução dos trabalhos, conforme solicitado.
202221069 | STE | 202220763 | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202242 | 18/10/2022 07:43:21 | Conforme SSA matriz 202220765: Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202244 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado o ajuste da velocidade do ponto 4 da elevação do rastelo. Estava em 100% (60Hz). Foi reduzido para 83%. Alteração realizada no código do CLP.
202221068 | STE | 202220765 | N054A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.002-8 | 202242 | 18/10/2022 07:43:37 | Conforme SSA matriz 202220765: Reduzir a rotação do motor de elevação do rastelo para 1000 rpm para que a velocidade de elevação resulte em aproximadamente 16,8 m/min (velocidade de projeto). A velocidade atual (medida no comissionamento após modernização, planilha 5129-83-19341) está acima da tolerância da estipulada na NBR 16147. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202243 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade do ponto 4 de 100% (60Hz) para 83% (49,8Hz) da elevação do rastelo (subida e descida). Alterações realizas no código do CLP.
202220770 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202241 | 11/10/2022 15:30:39 | Executar o ensaio detalhado na ata AR/OPS.DT/024/2022, em anexo, conforme solicitação da OPSE, para avaliação do comportamento da tensão terminal e do PSS da unidade com os diferentes parâmetros de ganhos do AVR e do PSS. O ensaio faz parte dos trabalhos para definição de ordens de ajuste para a operação do setor de 50Hz interligado à Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e registros de sinais com alterações no ganho do AVR e PSS para análise do comportamento do sistema de 50hz.
202220648 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202241 | 10/10/2022 08:43:38 | Executar teste de operação da chave "RAZ" do JTC 50Hz, com o JTC fora de operação. Comprovar sua comutação verificando o resultado através do acionamento da chave analógica IC400, que deve descarregar o capacitor C504 e zerar a tensão de saída no ponto 22. Pode ser necessário abrir um dos relés RER (contato 2) para que a chave "RAZ" tenha efeito. Efetuar limpeza nos contatos da chave "RAZ" caso necessário. Ação preparatoria para utilização do JTC no modo REPA devido a interlização com Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202241 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado o acionamento da chave RAZ (repartidor de carga do controle conjunto) e realizados registros para verificar seu funcionamento.
202220496 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202240 | 05/10/2022 16:39:29 | Alterar los valores de ajuste de los Triggers Analógicos "Absoluto KV Barra A1 220KV" y "Absoluto KV Barra B1 220KV" de 150 para 2500 según lo solicitado en la OA.0857.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202241 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações conforme solicitado na SSA. Em anexo está o backup da nova configuração.
202220495 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202240 | 05/10/2022 16:39:37 | Alterar los valores de ajuste de los Triggers Analógicos "Absoluto KV Barra A2 500KV" y "Absoluto KV Barra B2 500KV" de 400 para 5000 según lo solicitado en la OA.0590.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202241 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações conforme solicitado na SSA. Em anexo está o backup da nova configuração.
202220046 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202239 | 26/09/2022 16:14:02 | Prestar apoio à MEL1 para conectar os cabos A6S-4127 e A6S-4227 com os painéis 1EPIC e 1EAIC para colocação do novo SEP 765 kV em serviço. Desconectar o cabo A6S-4027 para retirar o PCG-02 de serviço. Coordenar o serviço com a equipe do MEL1. Ref.: AR/OPS.DT/022/2022. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202240 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a conexão dos cabos de interligação com os painéis 1EPIC e 1EAIC e desconexão e isolação dos cabos de interligação com painel PCG-02. Emitida SSA202220427 para engenharia IEE2 realizar atualização dos desenhos.
202219188 | STE |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202237 | 14/09/2022 16:13:47 | Verificar ruido intermitente presente en la teleindicación del velocidad que persiste luego de la ejecución de la SSA 202203794. Colocar Oscilógrafo en los puntos CIN253-1 T10/T12 , CIN252 T6/Masa y CIN252 T5/Masa, para monitoreo de señales. Ver Anexo | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202238 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA VERIFICACIÓN DE SEÑALES MEDIANTE OSCILÓGRAFO CONFORME SOLICITUD. NO FUERON ENCONTRADAS ANORMALIDADES EN LOS REGISTROS OBTENIDOS. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202218761 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202235 | 01/09/2022 11:07:48 | Devido a falhas por final de vida útil nas baterias da UPS, solicitamos a aquisição de 32 unidades, código de estoque 708321, para reposição, tanto na U18A quanto na 9A. Solicitamos urgência na compra de pelo menos 16 unidades para reposição imediata na U18A que encontra-se com as baterias em falha nesse momento e autonomia comprometida. Em caso de falta de peças a pronta entrega de 65AH, podemos aceitar para essa aplicação, até modelos de até 75AH. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202243 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 18 un. del material cod. 708321 (BATERIA ELECT VRLA 65AH 12V) el 23/11/22 (4500067690/10). Saldo actual en stock 19 un. Política ZM=1/2. OBS: DEMPRO 283.
202218740 | STE |  | B015D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-15 E ACESSÓRIOS | 0028.008-9 | 202235 | 01/09/2022 10:00:30 | Para validação do valor de Xq, solicitamos oscilografar os pontos: G216/217 (TP) e tp371 (DH/DI do 258-1), na tomada de carga da UG. Registrar pelo menos nos patamares de 0MW(em vazio, excitada e disjuntor aberto) e no valor final da rampa (de 500 a 700MW). Quando com carga, anotar a potência ativa, reativa, tensão terminal e da barra durante o resgistro. Se possível, fazer registros em pontos intermediários após alguns minutos sem variação do C/F. Usar dispositivo contador de pulsos no tp371. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202235 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado instalación de oscilografo conforme a las especificaciones de la SSA ,posteriormente fue retirado y normalizado los puntos de conexión. Los registros de oscilografía fueron entregados al personal de Ingeniería de mantenimiento.
202218417 | STE |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202234 | 25/08/2022 17:04:12 | Implementar la señalización del estado del disyuntor 08Q4, correspondiente al motor del compresor (cambio TP), en la entrada I%00039 del CLP conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202235 | RODNEI ANTUNES | Implementada la señalización del estado del disyuntor 08Q4 conforme solicitado, emitida SSA 20221915 para actualización de diseño.
202218414 | STE |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202234 | 25/08/2022 17:04:42 | Implementar la señalización del estado del disyuntor 08Q4, correspondiente al motor del compresor (cambio TP), en la entrada I%00039 del CLP conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202235 | RODNEI ANTUNES | Trabalho realizado conforme descrição da SSA. Em anexo rascunho da execução.
202218401 | STE | 202218338 | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202234 | 25/08/2022 16:01:16 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, Y CONECTAR LOS CABLES CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS. COORDINAR TRABAJOS CON EL SECTOR DE MEL1 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202237 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el test y reconexión de los cabos que habían sido desconectados en la primera etapa de ejecución de esta SSA.
202218222 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 24/08/2022 09:21:24 | Solicitamos la corrección de los parámetros necesarios de las señales analógicas de "EXCITACION TENSION DE CAMPO" y "EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL " para los valores marcados en la planilla adjunta, con el fin corregir la discrepancia encontrada durante el análisis de factores de conversión de teleindicación de las señales de Sistema de Excitación realizado por IEE2. (Aplicable a todas las unidades generadoras convencionales). | IEE2 | IEE3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202234 | MAURICIO MENON | Após o trabalho de levantamento referente ao DB SCADA, a área solicitante solicitou o cancelamento da atividade de execução. Obs: a alteração solicitada via SSA derivada não foi executada.
202217967 | STE |  | G073D001 | QUADRO 2O-D1 OSCILOGRAFO SECCIONAMENTO E TX - T5 | 2473.001-5 | 202233 | 19/08/2022 14:34:14 | Alterar los parámetros de "Tiempo deshabilitado" para los registros de corta y larga duración, en función al número de triggers, conforme a la orden de Ajuste OA.0562-R01. (Alterar dicho valor para 0) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202234 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado Cambio de los parametros de larga y corta duración para Deshabilitado por 1 min si más de 10 triggers en los últimos 1 segundos, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202216973 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202231 | 03/08/2022 08:54:08 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202231 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio a Engenharia e posteriormente realizado ensaio funcional nos módulos UN0031 e UN0077. Em anexo os resultados obtidos no ensaio realizado pela Engenharia de Manutenção.
202216034 | STE |  | N038A071 | PAINEL PLC | 3179.019-2 | 202229 | 20/07/2022 14:58:44 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizadas alterações no código do CLP conforme previsto nas SSAs de referência.
202216033 | STE |  | N027A071 | PAINEL PLC | 3179.016-7 | 202229 | 20/07/2022 14:58:54 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a lubrificação da ponte N09 é acoplada diretamente ao eixo do redutor, ou seja, não possui nenhuma automação através do CLP. Não foi realizada nenhuma alteração.
202216028 | STE |  | N028A071 | PAINEL PLC | 3179.017-9 | 202229 | 20/07/2022 15:01:07 | Realizar la modificación propuesta en adjunto, para la protección del motor de lubrificación, de manera a que luego de la actuación del relé el timer no mantenga al motor accionado. Ref.: SSA 202212350, 202215231. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202234 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que a lubrificação da ponte N10 é acoplada diretamente ao eixo do redutor, ou seja, não possui nenhuma automação através do CLP. Não foi realizada nenhuma alteração.
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos.
202213927 | STE | 202213676 | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 15/06/2022 16:26:04 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, CONEXIÓN Y ENSAYO DE CABLES REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202213923 | STE | 202213675 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 15/06/2022 16:26:39 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, RETIRADA, ENSAYO Y CONEXIÓN DE CABLES REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202213916 | STE | 202213677 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 15/06/2022 16:27:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA DESCONEXIÓN, RETIRADA, ENSAYO Y CONEXIÓN DE CABOS REFERENTES A T04/R04 CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202213822 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:30:43 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202226 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado apoyo a ingeniería para el relevamiento de la respuesta en frequencia de los módulos del sistema PSS.
202213819 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:32:55 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202226 | RODNEI ANTUNES | Fue realizado ensayo y ajuste en el cartón UN 1043, conforme instructivo de mantenimiento y planilla proveídos por IEE2. Valores obtenidos durante el ensayo en adjuntos.
202207416 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:54:10 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio com ensaio dos módulos do PSS após o ajuste feito pela Engenharia de Manutenção.
202207415 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:55:04 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste e ensaio do módulo conforme novo procedimento. Em anexo tabela com os valores de ajuste e resposta.
202207330 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202219 | 12/05/2022 15:47:44 | Realizar nova medição de resistência interna e tensão das baterias da UPS-01, uma vez que nos valores da medição realizada na SSP 20221642, existem duas baterias com resistência interna negativa, o que está fora da faixa de valores esperada. Pode ter ocorrido um mau contato durante a medição. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada medição das baterias, no dia 16/08/2022, conforme relatório anexo.
202207046 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202219 | 11/05/2022 07:38:47 | Verificar, y caso sea necesario ajustar, los canales de medición de tensión de las barra A2 y B2, debido a que los mismos presentan diferencia de aproximadamente +30KV en relación a los valores medidos por el SCADA y por el FIP-02. Ref.: RAP 15/2021. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202220 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación y ajuste en los canales referentes a las tensiones de las barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202206850 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202218 | 05/05/2022 08:02:50 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado ensayo, mediciones y ajuste en módulo UN1043 conforme anexos.
202206326 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202217 | 26/04/2022 14:28:42 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077. Ver anexo de ejecución.
202206066 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202216 | 19/04/2022 15:38:11 | Corregir configuraciones listadas en la planilla adjunta que se encuentran discrepantes con la Orden de Ajuste. Ref: OPS.DT/206 R1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la correción de las configuraciones listadas en la planilla adjunta a la SSA.
202206046 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202216 | 18/04/2022 16:39:05 | Modificar nombre de los Triggers listados en el documento adjunto para dejar compatible con los nombres del canal correspondiente. REF: OA.0144-R00 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación de los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento
202206043 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202216 | 18/04/2022 16:39:20 | Alterar los canales de los Triggers listados en la planilla adjunta para corrección de la discrepancia de nombres. Ref: SOA OPS DT/285 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la alteración de los canales de los Triggers según solicitado, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202205351 | STE | 202203155 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202214 | 07/04/2022 11:09:17 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203155. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz.
202205342 | STE | 202203156 | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:46 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203156. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz.
202201580 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202205 | 04/02/2022 16:48:28 | Acompanhar e prestar apoio ao LASSE para inspeção e coleta de logs do sistema CRF devido ao problema de travamento da aplicação OPENPDC. Se constatada a necessidade, poderá ser executada uma atualização da versão da aplicação OPENPDC. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202206 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta de logs do sistema e enviado ao LASSE. Realizado acompanhamento durante período de execução para verificar anormalidades nos LOGs, porém não foram encontradas anormalidades no período.
202200596 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202202 | 14/01/2022 16:14:21 | Conforme SSA 202113827A(SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado.
202200594 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202202 | 14/01/2022 16:13:45 | Conforme SSA 202113826A (SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado.
202200148 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202201 | 06/01/2022 11:09:12 | Execuar as alterações dos ganhos dos canais de frequência e potência do PSS em todas as unidades do setor de 50Hz necessárias para a realização do ensaio solicitado pela área de estudos elétricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 em anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos y registros conforme solicitado en la SSA, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200062 | STE | 202100013 | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202201 | 04/01/2022 16:57:22 | Realizar la alteración en la velocidad del motor de elevación principal de modo a que quede igual al Puente Grúa N12 conforme SSA 202100013. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202201 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | REALIZADA ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS DO INVERSOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL PARA CORRESPONDER À PONTE N12: MAX FREQ: 60 -> 85 HZ. LIMIT FREQ SUP: 60 -: 85 HZ LIMIT FREQ INF: -60 -> -85HZ.
202509464 | ADM |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202525 | 18/06/2025 10:51:36 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable AU09-6002. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202509728 para providências do setor MET-1. Aguardando execução.
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos .
202504220 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202512 | 20/03/2025 14:00:57 | Realizar registro fotográfico de la configuración del módulo generador de pulso UN0804b (tomar fotos de los michoswitchs y las resistencias de configuración). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO RGISTRO FOTOGRÁFICO CONFORME SOLICITUD. IMÁGENES EN ANEXO.
202501883 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202506 | 07/02/2025 08:09:11 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202507 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo
202501882 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202506 | 07/02/2025 08:08:58 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202507 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografías en Anexo
202501881 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202506 | 07/02/2025 08:08:42 | Realizar el registro fotográfico de la IHM de la UPS durante 6 días, conforme ejemplo en adjunto. Incluir las lectura de tensión (OUTPUT -> VOLT), corrientes (OUTPUT -> CURR) y del gráfico de tendencia de potencia (OUTPUT -> TREND GRAPH) en el cual se observa el histórico de 24 Hs. OBS.: en la imagen dejar visible la fecha y hora. Motivo: Analizar la viabilidad de utilizar el panel de forma temporal para alimentar nuevas cargas del PAT. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202507 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado registro fotográfico conforme solicitado. Fotografias em anexo.
202501374 | STE |  | T014A006 | SERVIDOR VIRTUAL RPMF-PDC-VM01 | 1668.001-9 | 202505 | 30/01/2025 10:26:48 | Implementar la configuración del Output Stream en el Servidor RPMF-PDC-VM01, conforme al documento 6019-60-G4902-P R1. Luego, realizar los ensayos correspondientes y verificar que únicamente los datos del sector 60 Hz sean enviados al Servidor OpenPDC Proxy / Itaipu 60 Hz VM - CHI1011. Realizar una captura de la configuración implementada y adjuntar en la baja de esta SSA. Referencia: Proyecto de intercambio de información de medición fasorial del sector 60 Hz con COPEL. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Craido e configurado Output Stream para envio de sincrofasores conforme anexo de execução.
202500525 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:19:15 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas as modificações sugeridas e substituído módulo UN1043 de modo que a sinalização esteja sincronizada com a atuação do limitador.
202500524 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202503 | 14/01/2025 14:18:47 | Sustituir módulo limitador de corriente máxima de excitación, módulo UN1024, que se encuentra limitando la corriente de campo a valores por debajo de lo esperado (~3800A), como se muestran en los archivos adjuntos. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202506 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Sustituído módulo limitador de corrente máxima de excitacão, módulo UN1024, que encontrava-se limitando a corrente de campo a valores abaixo do esperado (~3800A). Foi substituído por um módulo devidamente ajustado e testado.
202417807 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202445 | 07/11/2024 16:09:00 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202445 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado modificaciones del modulo UN1043 según indicaciones marcadas, para sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa.
202417704 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202445 | 06/11/2024 10:19:26 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202445 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue realizado el ajuste del Resistor R135 de modulo UN1024 al valor mínimo, para limitar la salida del modulo a valores cercanos a -10V.
202417700 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 06/11/2024 10:19:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417699 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202445 | 06/11/2024 10:18:52 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417698 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202445 | 06/11/2024 10:18:39 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fue ejecutado el servicio conforme SSA y anexo.
202417697 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202445 | 06/11/2024 10:18:23 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417693 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202445 | 06/11/2024 10:18:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417692 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202445 | 06/11/2024 10:17:49 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417691 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202445 | 06/11/2024 10:17:36 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417690 | STE |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202445 | 06/11/2024 10:17:24 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417689 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202445 | 06/11/2024 10:17:09 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417688 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:51 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417687 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202445 | 06/11/2024 10:16:38 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417685 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202445 | 06/11/2024 10:16:20 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417684 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202445 | 06/11/2024 10:16:08 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417683 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202445 | 06/11/2024 10:15:48 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417682 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202445 | 06/11/2024 10:15:28 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417681 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202445 | 06/11/2024 10:15:06 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202446 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen.
202417679 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202445 | 06/11/2024 10:14:43 | Realizar ajuste del resistor R135 de módulo UN1024 (limitador de corriente máxima de excitación) al valor mínimo, de forma a limitar la salida del módulo a valores cercanos a -10V, como fue acordado en el Acta AR/OPS.DT/022/2024. Girar el potenciómetro R135 en sentido antihorario hasta el tope, como muestra la imagen adjunta. (REF.:https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=644030011) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202446 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el ajuste del resistor R135 correspondiente al modulo UN1024, conforme a lo solicitado en la imagen adjuntado, hasta el tope.
202417579 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202445 | 04/11/2024 15:46:44 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202445 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada las modificaciones conforme diseños adjuntos. Ensayo en bancada y sustitución del módulo electrónico.
202417406 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202444 | 31/10/2024 09:28:10 | Realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202444 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado sustitución de Resistores R122 y a entradas de amplificador A173 , a fin de sincronizar la actuación y la señalización externa del modulo UN1043, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal.
202415857 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202440 | 02/10/2024 11:19:00 | Realizar verificación de ajustes y respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077. Debido a que presentaron respuesta inadecuada durante el evento ocurrido el 12/09/2024 17:10. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202440 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a substituição dos Módulos do PSS - UN0031 e UN0077 devidamente ensaiados e ajustados em bancada.
202415342 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202439 | 24/09/2024 09:19:14 | Substituir o conversor de fibra ótica para contato seco do comando principal de acionamento da iluminação monumental. Conforme anexo, observar que deve ser implementado um jamper para que o contato C8 acione o contato C4 para permitir a supervisão do link no mirante central. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202439 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído o conversor de fibra ótica do EDP e realizados ensaios funcionais.
202414796 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202437 | 13/09/2024 17:05:38 | Implementar la Orden de Ajuste OA.1097-R00 en la nueva UMR-1011. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202438 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue instalada la orden de ajuste en el UMR 1011 conforme solicitado.
202413962 | STE |  | B027D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1011 | 0716.008-9 | 202436 | 02/09/2024 11:30:00 | Realizar la fusión de las fibras ópticas en las cajas TO-01 y TO-02 conforme documento en adjunto. Las fibras deberán ser fusionadas en cordones ópticos con conectores en una de las puntas (a ser proveído por el PTI). Coordinar los trabajos con MEL2. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202437 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado fusiones de cordones ópticos en las cajas TO-01 y TO-02 conforme solicitado. Posterior test con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202413299 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202434 | 21/08/2024 16:30:25 | Alterar temporariamente o parâmetro VT_TGR (no normal e standby) de 0.1 para 0.6s para diminuir a frequência de corte do filtro na entrada de frequência elétrica do grupo. O objetivo é diminuir a influência de um ruído esporádico observado no sinal PT_FGTT que perturba o sistema hidráulico. Simultaneamente, desligar/normalizar a insensibilidade à frequência e acompanhar o desempenho do regulador por uma semana para posterior avaliação. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202435 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ALTERACIÓN DE PARÁMETRO VT_TGR DE 0.1 PARA 0.6 EN LOS CANALES NORMAL Y STAND BY DEL TGC. NORMALIZADO/DESENERGIZADO RELÉ R4(INSENSIBILIDAD DE FRACUENCIA). REALIZADO MONITOREO.
202411199 | STE |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202429 | 16/07/2024 11:41:54 | Realizar una copia de la configuración actual del del DFR (\FAXTRAX\TXT\ CHANNELS y FTX). Motivo: [RPMF EXP3], elaboración del proyecto para sustitución del DFR-1213 al UMR-1213. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202430 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizado o backup do DFR1213.
202411184 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202429 | 16/07/2024 09:42:38 | Realizar relevamiento de respuesta en frecuencia del módulo UN0031, verificar ajustes del módulo UN0077 y realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202430 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaios conforme descrição da SSA. Em anexo degrau de tensão UN2010 e resposta em frequência do UN0033.
202410648 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202427 | 05/07/2024 15:17:14 | Ejecutar ensayos solicitados por la OPSE.DT en el Acta AR/OPS.DT/012/2024 (en anexo) para actualización de los modelos oficiales del sistema de excitación. El ensayo consiste en realizar escalones de tensión de referencia en el regulador UN2010 para determinación de la tensión techo aplicada al rotor. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202428 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Ejecutados los ensayos y oscilografías solicitados por la OPSE.DT y la IEE2 atendiendo el acta AR/OPS.DT/012/2024 (en anexo de la SSA) a través de la variación de corriente de campo, tensión de campo, tensión terminal, tensión techo aplicada al rotor (UF) y realización de Escalón de tensión en niveles hasta llegar al escalón de 70% a 100% de la tensión terminal. Se adjunta el registro ejecutado en el oscilógrafo
202409952 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202426 | 26/06/2024 11:04:10 | Executar os ensaios solicitados pela OPSE.DT na ata AR/OPS.DT/012/2024 (em anexo) para atualização dos modelos oficiais do sistema de excitação. O ensaio consiste em levantar a curva de corrente de campo por tensão terminal e degrau para validação da tensão de teto que é aplicada no rotor. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202426 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Executados os ensaios e oscilografias solicitados pela OPSE.DT e IEE2 atendendo a ata AR/OPS.DT/012/2024 em anexo a SSA através da variação de corrente de campo, tensão de campo, tensão terminal, tensão de teto aplicada no rotor (UF) e realização de degrau de tensão em patamares de 5% em 5% até atingir 75% a 105% da tensão terminal. Registros executados estão a disposição da SMME-MEL2, IEE2 e OPSE.DT.
202408430 | STE |  | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202422 | 28/05/2024 16:38:00 | Modificar potencia de recarga de baterías de 20%(4KW) a 10%(2KW), luego realizar ensayo de descarga y carga de baterías, monitorear temperatura durante el proceso según planilla adjunta, verificar si ocurre algún tipo de alarma. A fin de verificar la mejora en la distribución de temperatura luego de la ejecución de la SSA 202408427. OBS: Desenergizar entrada de la UPS y alimentar toda la carga por la batería (descargar hasta aproximadamente 20%). REF: RNCSMDT-132 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada modificação da potência de recarga das baterias, conforme solicitado. Durante o monitoramento da temperatura, o maior valor registrado foi de 34°C até os 72%, conforme planilha em anexo. O restante do carregamento ocorreu fora do horário de expediente, porém, não houve acionamento de alarme de temperatura de bateria.
202408427 | STE |  | M088S002 | ESAI - BANCO DE BATERÍAS BAT-UPS01 | 1590.001-1 | 202422 | 28/05/2024 16:37:21 | Realizar mudanza de posición de Cadenas de baterías de la UPS01 y retirar filtro de aire conforme imagen en anexo. Debido a la alarma de temperatura alta (38°) verificado durante recarga en el comisionamiento. El fabricante recomendó redistribuir las cadenas y remover el filtro conforme correo en anexo con el fin de mejorar la disipación térmica del panel. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202425 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de posição e remoção do filtro, conforme solicitado.
202406080 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202416 | 16/04/2024 11:21:12 | Devido a verificação de comutações indevidas na chave estática nova, substituída durante o PD, do inversor para a rede, solicitamos realizar a substituição dos módulos retificador e inversor conforme códigos abaixo. 708744: Retificador, REF.: RET 180-60QR01P 708735: Inversor, REF: CCI 7.5-NNR124C/25 | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada substituição dos módulos por novos, conforme solicitado (SM na aba documentos). Após procedimento, UPS apresentou funcionamento normal. Foi emitida a SSA 202406175 para verificação dos módulos defeituosos pela SMIL.DT.
202405749 | STE |  | N052A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.021-5 | 202415 | 10/04/2024 09:26:11 | Actualizar el diseño 5186-DF-J0941-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404426. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0941-P ha sido actualizado. El mismo ya se encuentra disponible en el SATedms.
202405748 | STE |  | N051A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.020-3 | 202415 | 10/04/2024 09:26:23 | Actualizar el diseño 5186-DF-J0942-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404427. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5186-DF-J0942-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202405747 | STE |  | N050A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.009-2 | 202415 | 10/04/2024 09:26:34 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1026-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que fue al alterado mediante la SSA 202404428. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202415 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1026-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202405180 | STE |  | N049A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.006-7 | 202414 | 02/04/2024 15:08:34 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1020-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que se encuentra instalado en el pórtico. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202417 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Diseño 5220-DF-J1020-P actualizado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202405179 | STE |  | N048A016 | PAINEL DE PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.005-5 | 202414 | 02/04/2024 15:08:48 | Actualizar el diseño 5220-DF-J1018-P página 8, referente a la alimentación de la "Talha de Manutenção" que se encuentra instalado en el pórtico. | IEE2 | IEE2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202417 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El diseño 5220-DF-J1018-P ha sido actualizado conforme solicitado. El mismo se encuentra disponible en el SATedms.
202404798 | STE |  | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202412 | 21/03/2024 17:00:37 | Realizar inspección visual de los Bornes de interconexión externa del TGC de las unidades U10 a U18 (Regla G) a fin de identificar los bornes que se encuentran sin cables externos ni internos conectados. Marcar en el diseño cuales son los bornes libres de cables común en todas las máquinas. Esta información es necesaria para la implementación del futuro sistema de supervisión de vibración y presión de las UGs (SPV), como se detalla en correo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202413 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a inspeção visual e levantamento fotográfico das borneiras de interconexão interna e externa da régua de bornes (G) e (M) do TGC para certificação de borneiras sobressalentes. Vericado que as borneiras (G) 220, 221, 222, 223, 360, 361, 362, 372, 373 e 374 e (M)21 encontram-se sem cabeamento interno e externo (vagas). Verificado também a discrepância entre o campo e o desenho de interconexão D. Emitidas SSAs 202405298, 05299, 05303, 05304, 05305, 05306, 05309 e 05310 para IEE2.
202404789 | STE |  | A001D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-01 E ACESSÓRIOS | 0028.001-1 | 202412 | 21/03/2024 17:00:53 | Realizar inspección visual de los Bornes de interconexión externa del TGC de las unidades U01 a U09 (Regla G) a fin de identificar los bornes que se encuentran sin cables externos ni internos conectados. Marcar en el diseño cuales son los bornes libres de cables común en todas las máquinas. Esta información es necesaria para la implementación del futuro sistema de supervisión de vibración y presión de las UGs (SPV), como se detalla en correo adjunto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202413 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN VISUAL EN BORNES DE INTERCONEXIÓN DEL TGC01 AL TGC09 IDENTIFICADOS BORNES 207,220,221,222,223,344,360,361,362,372,373 Y 374 CORRESPONDIENTES A LA REGLA GRIS, SIN CABLES INTERNOS NI EXTERNOS CONECTADOS. ADEMÁS DE BORNE 21 CORRESPONDIENTE A LA REGLA MARRÓN TAMBIÉN SIN CABOS INTERNOS NI EXTERNOS CONECTADOS. EN TODAS LAS UNIDADES POR IGUAL.EMITIDAS PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO SSA:202405687,202405690,202405691,202405692,202405693,202405694,202405696,202405697 Y 202405698 .
202404522 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202412 | 18/03/2024 14:40:16 | Realizar relevamiento de ajustes del módulo UN0031 y del módulo UN0077, realizar ensayo de escalón de tensión en el módulo UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador y las causas del comportamiento relatado en el RAP08/2023. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202412 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado relevamiento de ajustes de los mmódulos UN0031 y el UN0077. También el ensayo y oscilografía del escalón de tensión en el UN2010 a fin de determinar el desempeño del regulador.
202404517 | STE |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202412 | 21/03/2024 10:05:07 | Verificar y ajustar caso sea necesario los módulos UN2010, UN0031, UN0077, UN1024 y UN1043 conforme planilla "Ajuste en Campo" adjunta, a fin de implementar la OA.0571.R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202414 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la verificación y ajustes conforme a planilla anexa a la SSA. Planilla de ajustes en campo presentada en adjuntos.
202404153 | STE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSÓRIOS | 0923.002-0 | 202411 | 13/03/2024 07:23:42 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202404152 | STE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSÓRIOS | 0923.001-7 | 202411 | 13/03/2024 07:23:50 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202404151 | STE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACÃO ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSÓRIOS | 0923.003-8 | 202411 | 13/03/2024 07:23:57 | Programar e executar a substituição das baterias da UPS, as quais já apresentaram sinais de final de vida útil na última preventiva. Segundo a SMIT, nosso pedido de compra foi atendido e as novas baterias estão disponíveis no almoxarifado (código 714868). | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202412 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição completa do banco de baterias, conforme solicitado. As baterias velhas foram destinadas para descarte como sucata (SM e DM na aba documentos). Realizada medição de tensão e resistência interna das baterias novas, ver arquivo anexo.
202403927 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202410 | 08/03/2024 14:29:41 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,6207 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1076 vcc x4 = -3,5913 vcc x4 = -5,1012 vcc.
202403926 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202410 | 08/03/2024 14:29:47 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4544 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1078 vcc x4 = -3,4751 vcc x4 = -5,1039 vcc.
202403925 | STE |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202410 | 08/03/2024 14:29:52 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4154 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1097 vcc x4 = -3,3880 vcc x4 = -5,1061 vcc.
202403921 | STE |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202410 | 08/03/2024 14:30:02 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4734 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1029 vcc x4 = -3,4750 vcc x4 = -5,1091 vcc.
202403920 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202410 | 08/03/2024 14:30:09 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4475 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1023 vcc x4 = -3,3601 vcc x4 = -5,1063 vcc.
202403919 | STE |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202410 | 08/03/2024 14:30:14 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,3730 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1091 vcc x4 = -3,3672 vcc x4 = -5,1009 vcc.
202403917 | STE |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202410 | 08/03/2024 14:30:19 | Ajustar tensión del módulo UN0077 en el punto X3 en +5,1V y en el punto X4 en -5,1V, con los potenciómetros R205 y R206 respectivamente (limitadores de tensión de salida el PSS). A fin de atender el pedido realizado en correo adjunto y la OA.0571-R00. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202414 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizado ajuste do módulo UN0077 PSS conforme solicitado na emissão da SSA. Ajuste encontrado: x3 = 3,4246 vcc Ajuste deixado: x3 = 5,1002 vcc x4 = -3,4234 vcc x4 = -5,1095 vcc.
202401699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202405 | 31/01/2024 09:12:43 | Solicitamos apoyo con operador, puente grúa y grúa movil para el siguiente servicio: 1. Retiro mediante puente grúa de un contenedor desde la Cota 108 - EJE BC - AMD-1, hasta un camión que estará aguardando en la Cota 144 EDD. 2. Descarga del contenedor desde el camión, mediante una grúa movil, a la cota 225 cerca del PTA50. Fecha prevista: Martes 06 de febrero de 2024. | IEE2 | MAM2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202406 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Fue efectuado el Servicio de apoyo para (IEE2) mediante soporte de puente grúa N05 y grúa móvil LIEBHERR para los servicios de: 1. Retiro mediante puente grúa N05 de un contenedor desde la Cota 108 - EJE BC - AMD-1, hasta un camión en la Cota 144 EDD. 2. Descarga del contenedor desde el camión, mediante una grúa móvil LIEBHERR a la cota 225 cerca del PTA50.
202400825 | SEE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1613.001-0 | 202403 | 16/01/2024 16:28:45 | Devido à recomendação existente no manual dos inversores utilizados nas pontes rolantes e pórticos, avaliar a viabilidade de desenvolver um dispositivo dedicado para realizar a energização no próprio almoxarifado, com a técnica e periodicidade adequadas, mantendo a confiabilidade dos inversores para pronta utilização quando for necessário. | IEE2 | IEE2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202405 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Desarrollado el dispositivo para la energización del inversor. El dispositivo está compuesto por: 1 trafo 220/440, disyuntor bipolar, resistores para limitar la corriente. El dispositivo montado está en la sala de MEL2 en la Cota 108 U07. Aguardando el ensayo con los inversores.
202400787 | STE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202403 | 16/01/2024 09:40:19 | Verificar y ajustar caso sea necesario la indicación de corriente de campo de la unidad 07. Obs: Trabajos complementarios al ajuste del limitador de corriente máxima realizados en el sistema de excitación. SSA202400739. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202403 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizada verificación de indicación de corriente campo de la U07 en el DFR0708. Realizado ajuste del offset del canal 08 correspondiente a dicha información quedando en condición normal.
202400739 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202403 | 15/01/2024 14:24:33 | Realizar ajuste del limitador de corriente máxima de excitación siguiendo los pasos establecidos en la IM.EE.0139 Revisión 04. Realizar previamente con máquina excitada relevamiento de valores de transducción para completar tabla 2 de la IM. Realizar verificación de la teleindicación de la corriente de campo para el SCADA y para el DFR0708 para certificar correcta indicación de valores de corriente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202403 | RODNEI ANTUNES | Com maquina excitada: Leituras da tabela 2 da IM em anexo. Teleindicação: Efetuado levantamento juntamente com a equipe do TGC, realizado um pequeno ajuste no DFR conforme documento em anexo. UN1024 enviado para o laboratório para troca de capacitores. Módulo ajustado conforme IM em anexo. SSA para o laboratório: 202400748
202400501 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202402 | 11/01/2024 10:50:57 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel OP-02.
202400500 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202402 | 11/01/2024 10:50:54 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel OP-01.
202400499 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202402 | 11/01/2024 10:50:53 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel UMR1415.
202400498 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202402 | 11/01/2024 10:50:50 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel UMR0102.
202400497 | STE |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202402 | 11/01/2024 10:50:59 | Coordenar e acompanhar/apoiar o fabricante (PTI) na atualização (troca) do painel de LEDs, da IHM e do WATCHDOG da UMR, conforme acordado no RE-TAF das novas UMRs para padronização. Solicita-se 5 horas para o trabalho (ver anexo para detalhes). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202404 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a coordenação e acompanhamento para apoiar o fabricante na substituição do painel de leds, IHM e do watchdog da UMR do painel 3S1.
202320236 | STE | 202319211 | M088S001 | ESAI-SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS01 - 25kVA | 3258.012-5 | 202351 | 18/12/2023 09:13:52 | Realizar ensayo de descarga y carga de baterías, monitorear temperatura durante el proceso según planilla adjunta, verificar si ocurre algún tipo de alarma. A fin de verificar la mejora en la distribución de temperatura luego de la reubicación de las cadenas de baterías realizada con la SSA 202319497. OBS: Desenergizar entrada de la UPS y alimentar toda la carga por la batería (descargar hasta aproximadamente 20%). | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202351 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado ensaio, todavia, os módulos superiores atingiram a temperatura de 39 graus aos 62% de carga, ativando alarmes de temperatura. Os dois módulos intermediários atingiram 37 graus. (ver imagens e documento em anexo).
202320062 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202350 | 13/12/2023 15:57:01 | Solicitamos apoyo para realizar limpieza en los conectores terminales y medición de atenuación bidireccional del cable de fibra óptica CFO-ILM-096(38F-SM) que conecta el BEO/DIO-01 del RACK de comando de la Iluminación Monumental con las subestaciones de la misma, realizar mediciones solamente en los pelos utilizados. Adjunto diseños de referencia. Coordinar ejecución del trabajo con MEL2. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202351 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado limpieza y mediciones desde el Rack de Iluminación monumental hasta las subestaciones. Los pelos de fibras utilizados se encuentran con atenuaciones dentro del rango esperado. Observado potencia de salida baja desde la Subestación 02. Se anexa planilla de mediciones.
202319336 | SCA | 202319318 | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202348 | 27/11/2023 16:45:34 | Solicitamos apoyo para realizar mediciones de corrientes y tensiones trifásicas en la entrada del tablero durante el proceso de toma de carga. Diseño adjunto en SSA matriz. Trabajo a ser realizado el día 30/11/2023 en conjunto con MEL3. | IEE2 | ILA1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202403
202316114 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSÓRIOS | 1118.001-2 | 202339 | 28/09/2023 15:57:19 | Executar, assim que possível, a substituição das baterias atuais pelas novas que chegaram e estão disponíveis no almoxarifado (código de estoque 708321). Conforme relatório em anexo a SSA 202314113 durante a preventiva, as baterias atuais estão com a vida útil comprometida e praticamente já não tem capacidade de fornecer energia. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202341 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado sustitución del banco de baterías. Test y ensayos posterior con resultado satisfactorio. Normalizado. Obs: Baterías retiradas enviadas a descarte.
202315648 | STE |  | K059E004 | SISTEMA PAGE CENTER | 1125.001-2 | 202338 | 20/09/2023 14:34:21 | Realizar el retiro virtual del equipo "Page Center" de la localización K059E004 a fin de regularizar la documentación. El retiro físico del equipo ya fue realizado con la SSA 202223883. Bajar SSA con código 25. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202340 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Realizado el retiro virtual "Page Center" de la localización K059E004 enviado a almacenes con DM 70033070
202315142 | STE | 202314847 | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202337 | 11/09/2023 16:25:22 | Realizar reaprieto en las barras de distribución y disyuntores para eliminar posibles puntos de mal contacto. Ampliar el tamaño del orificio donde encajan los disyuntores en la puerta interna del panel de tal forma a eliminar el rozamiento con los disyuntores al abrir y cerrar la puerta. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado fueron reapretados los puntos de la barra y contactos de disyuntores. Ampliado el orificio de tapa del panel eliminando el roce con los disyuntores. Test posterior con resultado satisfactorio. Normalizado.
202315086 | STE | 202314849 | T075H005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QF-US3 | 2948.001-1 | 202337 | 11/09/2023 15:38:16 | Reemplazar etiqueta del disyuntor 52.5 del cuadro QF-US3, actualmente etiquetado como "52.5 Futuro" por "52.5 QDFS-05" como se muestra en imagen adjunta. El mismo alimenta el cuadro QDFS-05 conforme muestra diseño adjunto, modificación implementada con la SSA201907228A. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202339 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado sustitución de etiqueta conforme solicitado. Colocado 52.5 QDFS-05. Normalizado.
202314592 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202335 | 31/08/2023 15:39:22 | Favor verificar disponibilidad para reemplazo de TMR con ramal 4868 que se encuentra dañado a causa de golpe causado por caída de desnivel | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202335 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR destruido sin posibilidad de reparo, programado TMR nuevo con el ramal 4868, el equipo tiene NS RTF222604206 y NS del cargador RTA213503257. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202313864 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202334 | 21/08/2023 14:14:33 | Acompañar a la empresa PROTEK en la conexión de los cables H6R0014 A, B y C en los bornes X2/13, 14 y 15 del tablero QFP-CE02, de manera a conectar con el tablero QDF-CCP02. Realizar ensayos de continuidad y aislamiento antes de conectar los cables. Trabajos realizados en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado os ensaios de isolação e continuidade dos cabos, com sucesso, e prestado apoio à empresa PROTEK para a identificação e conexão destes aos bornes.
202312646 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 202331 | 01/08/2023 08:31:17 | Instalar o relógio GPS Memberg M600, emprestado pelo LASSE (projeto RPMF), de forma temporária, para normalizar o sincronismo de tempo da UMR3S1 que encontra-se sem offline devido a inconpatibilidade do relógio GPS (RT430) do painel 2T-D1 com o padrão PTP. O RT430 atualmente utilizado não possui PTP (foi substituido devido a queima do anterior). Em anexo o esquema, onde o M600 é sincronizado ao RT430 via cabo coaxial e fornece o PTP via cabo UTP à UMR3S1. Equipamento entrege em mãos para MEL2. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202331 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação do relógio provisório. Realizada conexão PTP do relógio com a UMR3S1 de forma direta. Realizadas conexões e configurações PPS e IRIG do relógio provisório como o relógio já existente. Realizadas configurações da placa PTP da UMR3S1 para trabalhar em Layer2 no modo P2P. UMR3S1 voltou a receber sincronismo de tempo PTP e alarme foi normalizado.
202312148 | STE |  | G073P002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO - DFR OS5L34 | 0805.038-4 | 202329 | 21/07/2023 14:02:42 | Implementar la orden de ajuste OA.0552-R04 en el RPV-311 - MODULO DE PROCESAMIENTO - DFR OS5L34, para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2 (OA adjunta al documento). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202330 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Trabajo realizado con la SSA 202307779. La OA.0552-R04 ya se encuentra configurado en el equipo RPV-311 - MODULO DE PROCESAMIENTO - DFR OS5L34.
202312034 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202329 | 20/07/2023 14:39:15 | Enviar el código del equipo 0805.037-2 virtualmente a la localización de reserva S097A001 para la desactivación de la localización G073P001. Posteriormente, mediante SSA específica, el equipo 0805.037-2 será transferido a la nueva localización G073P009 - TABLERO 2O-L34 OSCILÓGRAFO DEL SECTOR 4 - 500KV SEMD. Dar de baja la SSA con "Actividades Especiales: Retirada de equipo". Ref.: proyecto de Ampliación del sector 4 - 500 kV - SEMD - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202329 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Enviado el equipo a la localización de reserva conforme solicitado.
202311062 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202327 | 05/07/2023 15:05:22 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos de inyección de señales en el sistema de excitación a fin de simular la perturbación relatada en los RAO 08/23, RAO 11/23 y determinar la respuesta del regulador. Instalar registrador de señales y registrar la salida de los módulos UN2010, UN1043 y UN0077. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202327 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue instalado el Oscilografo y realizado el ensayo solicitado.
202310069 | STE |  | G073P002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO - DFR OS5L34 | 0805.038-4 | 202325 | 20/06/2023 09:16:06 | Realizar la conexión del cable A83049 conductor 3 y 4 a los bornes Xc-57 y Xc-58 respectivamente, a modo de señalizar la falla de sincronismo conforme documentos 6459DCG3307P y 6490DFG3301P Página 61/62. Realizar punto a punto y megger del cable, coordinar con MEL1 la conexión del otro extremo al panel 2F-VL34. OBS: esta SSA reemplaza la SSA 202309804. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202325 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Realizado la conexión del cable A83049 conductor 3 y 4 a los bornes Xc-57 y Xc-58 respectivamente, para señalizar la falla de sincronismo conforme documentos 6459DCG3307P y 6490DFG3301P Página 61/62
202307779 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202319 | 10/05/2023 08:50:22 | Implementar orden de Ajuste OA.0552-R04 para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2 (OA adjunta al documento). Trabajos realizados dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202320 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Implementación de la orden de Ajuste OA.0552-R04 para configuración de parámetros de la línea LI-MD-YZU2
202307420 | STE |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202318 | 04/05/2023 14:15:45 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de retiro del panel QD-UC-48, de la caseta 2CRL-2, para ser instalado posteriormente en la nueva caseta 2CRL-3, dentro del marco del proyecto de Ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. Dar de baja la SSA como retiro de equipamiento y enviar el código de equipo 2434001-3 virtualmente en la localización reserva S097A001. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202318 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado conforme descripto. Equipamiento desmontado y transladado a nueva ubicacion dentro de la caseta 2CRL-3. Trabajos coordinados en conjunto con las ATs 202304087, 202304088, 202304089, 202304090, 202304091, 202304092 y 202304045.
202306688 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202316 | 20/04/2023 10:33:43 | Corregir la implementación de los Limites conforme OA.0552-R03. De "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz" | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202317 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Corrección del valor de "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz"
202306214 | STE |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202315 | 13/04/2023 15:52:13 | Em atendimento ao pedido da OPSE, solicitamos instalar o oscilógrafo no TGC para registrar o ensaio de rejeição de carga previsto para o dia 16.4.23. Capturar os sinais: 238-T10, 238-T7, 238-T3, 266-T2, 252-T6 e 255-T6. Ativar trigger pela queda a zero da potência ativa (255-T6). Utilizar pré-trigger mínimo de 1min e pós-trigger mínimo de 2min. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202315 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados 2 registros de rejeição de carga com o oscilógrafo com os ajustes de pré e pós trigger solicitados na SSA e os mesmos estão em anexo.
202304163 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202311 | 13/03/2023 16:23:10 | Cerrar el disyuntor 52.4 del panel QFP-CE01 a fin de alimentar el cuadro QDF-CCP01 para continuar con los trabajos de comisionamiento solicitados en la SSA 202303535. Coordinar trabajos en conjunto con MEL4 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202311 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Trabajo coordinado con MEL4. Se realizó las conexiones a la bornera correspondientes al disyuntor 52.4, posterior a esto se coordinó con la empresa contratada protek para cerrar el disyuntor, trabajo realizado conforme previsto. Pruebas realizadas con éxito. Equipo liberado
202303920 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202310 | 08/03/2023 16:18:41 | Corregir la implementación de los Limites conforme OA.0552-R03. De "ABC[LI_YZU1-I] > 300 A" a "N[LI_YZU1-I] > 300 A" y, de "VFRQ[LI_YZU1_V] > 49.8 Hz" a "VFRQ[LI_YZU1_V] < 49.8 Hz" | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202311 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación de los parámetros conforme Orden de Ajuste OA.0552-R03, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202303194 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202308 | 23/02/2023 15:37:30 | Implementar la OA.0552-R03. Corrección de la corriente nominal de la LI 500 KV MD-YZU 1 de 2289A a 3116A. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202308 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste da corrente nominal LI 500 KV MD-YZU 1 de 2289A a 3116A. Revisão 89 da parametrização do equipamento. Em anexo o relatório de configuração.
202301710 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202305 | 31/01/2023 09:59:23 | Realizar la medición de resistencia de aislamiento (megger) del cable de alimentación del panel CA-131-1 (RACK-UPS) , conectado a los bornes X2-25, X2-26 del panel QFP-CE02 (para el ensayo será necesario abrir el Disyuntor 52.9). Luego del ensayo normalizar el disyuntor 52.9. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado medición de resistencia de aislamiento del cable H6R0012 entre panel QFP-CE02 y CA-131-1. resultados en anexo.
202301709 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202305 | 31/01/2023 09:59:33 | Realizar la medición de resistencia de aislamiento (megger) del cable de alimentación del panel CA-131-1 (RACK-UPS) , conectado a los bornes X2-25, X2-26 del panel QFP-CE01 (para el ensayo será necesario abrir el Disyuntor 52.9). Luego del ensayo normalizar el disyuntor 52.9. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202305 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, realizado medición de resistencia de aislamiento del cable H5R0014 entre panel QFP-CE01 y CA-131-1. resultados en anexo.
202301337 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202304 | 25/01/2023 14:17:41 | Verificar estado geral e a conexão da antena e da alimentação do rádio da unidade remota de ID 42 que apresentou quedas repetidas de sinal pelo histórico armazenado na IHM de comando do Mirante Central. Essa unidade fica no poste de iluminação viária à jusante entre as UGs 13 e 14. Em caso de falha oculta, substiuir o rádio preventivamente. OBS: trabalho em altura. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202304 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación de conexiones de alimentación, antena y señal de RF. Se procedio a realizar reaprietos de los bornes del disyuntor, borneras y antena. Se modifico la posición de la antena de modo a tener mayor señal y menos interferencia del mismo.
202301151 | STE | 202300875 | N039A064 | PAINEL DA ELEVACAO AUXILIAR - PEA | 3174.004-7 | 202304 | 23/01/2023 11:23:10 | Ajustar la rampa de desaceleración de la elevación del gancho auxiliar del puente grúa N11 de manera a que quede igual al del puente grúa N12. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202304 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | As configurações de tempo das rampas das pontes N11 e N12 estavam iguais. Apenas a taxa da curva S (parâmetro Ramp Shape 1) estava diferente, 2% para N11 e 15% para N12. Foi estabelecido um valor de 10% para as duas pontes.
202225108 | STE |  | B013C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.015-6 | 202252 | 29/12/2022 15:31:59 | Realizar medición de los valores de corriente de campo en los puntos de medición detallados en documento adjunto. A fin de determinar los valores de ajuste del módulo 1024, limitador de corriente máxima. OBS: Necesario máquina conectada al sistema. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202301 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió a realizar las mediciones según planilla adjunta.
202223798 | STE |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202249 | 05/12/2022 10:19:11 | Conforme ata AR/OPS.DT/027/2022, devido ao início da operação interligada com Yacyrectá, executar a alteração do estatismo permanente da unidade 9A para 6% (atual é 2%), através da alteração dos parâmetros S1_BP e S3_BP, para o valor 0,06. Após a alteração executar a gravação na memória flash do regulador. O procedimento deve ser executados em ambos os canais (Normal e Standby). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202249 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a alteração do estatismo permanente de 2% para 6% alterando os parâmetros S1_BP e S3_BP de 0,02 para 0,06 tanto no canal NORMAL como no STANDBY.
202223216 | STE | 202223137 | N052A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DO PORTICO - PTP | 3214.005-2 | 202247 | 23/11/2022 08:53:54 | Realizar ensayo en el sistema de translación simulando falla de supervisión en la fase de salida en uno de los inversores. Luego modificar el parámetro, en los inversores 24A1 y 26A1, "Modo de parada rápida" de "parada por rampa" a "parada por inercia", y repetir el ensayo de "falla de supervisión en la fase de salida" para evaluar el impacto ante una parada por falla de los inversores. Dejar configurado el parámetro que presente la mejor respuesta en el ensayo. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202247 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajustes na parametrização dos inversores de translação (24A1 e 26A1): - Identificado diferença no parâmetro de tempo de aceleração (P2.3.3). Ajustado nos dois inversores para 6s; - Alterado corrente DC de frenagem de 72A para 10A (P2.7.1.5); - Alterado o modo de parada de rampa para inércia (P2.3.2); - Alterado o modo de parada rápida de rampa para inércia (P2.3.12.1); Realizados ensaios acompanhados da SMMA e resultados foram satisfatórios.
202222489 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202245 | 10/11/2022 09:59:03 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo.
202222488 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202245 | 10/11/2022 09:59:14 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado.
202222487 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202245 | 10/11/2022 09:59:21 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizado los ajuste de parámetros del AVR y del PSS conforme solicitado.
202222485 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202245 | 10/11/2022 09:59:26 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado.
202222483 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202245 | 10/11/2022 09:59:31 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo.
202222482 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202245 | 10/11/2022 09:59:37 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado.
202222481 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202245 | 10/11/2022 09:59:42 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado.
202222480 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202245 | 10/11/2022 09:59:48 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | RODNEI ANTUNES | Realizada alteração dos parâmetros do PSS (UN0077) e Regulador de tensão (UN2010) conforme Ata de reunião em anexo.
202222479 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202245 | 10/11/2022 09:59:57 | Conforme acordado e especificado na ata AR/OPS.DT/027/2022, em anexo, realizar a alteração dos parâmetros do AVR e do PSS para viabilizar a operação interligada Itaipu/ANDE/Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202245 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Realizada alteración de los parámetros del PSS (UN0077) y del Regulador de tensión (UN2010) conforme solicitado.
202222441 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202245 | 10/11/2022 06:59:10 | Prestar apoio a OPSE.DT para oscilografar os sinais especificados na ata AR/OPS.DT/028/2022 (quando aprovada) em anexo. O ensaio tem o propósito de avaliar o correto comportamento do JTC 50Hz no modo REPA, uma vez que esse modo de operação será necessário para operação interligada com Yacyretá. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202246 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron conectados al oscilógrafo todos los puntos de medición descriptos en el acta, el registro de las rampas fueron grabadas exitosamente. Los archivos fueron entregados a los compañeros de la OPSE.DT. Al termino de los ensayos fue retirado el oscilógrafo y normalizado el Panel.
202221111 | STE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202242 | 18/10/2022 07:42:26 | Realizar inyección de pulsos de 5V con duración de 5ms hasta 200ms en el transductor de corriente de campo If para el SCADA, a fin de auxiliar en el análisis de la actuación indebida del limitador de corriente mínima de excitación mencionado en el RAP 18/2021 (REF:202114712B). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202243 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado a inspeção de sinal no transdutor Yokogawa correspondente a informação de corrente de campo IF e realizado degrau de corrente de 2350A a 550A para distintos valores de larga escala. Os registros e resultados obtidos se encontram no arquivo em anexo.
202220993 | STE | 202218678 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202242 | 17/10/2022 08:28:56 | As baterias foram adquiridas e estão disponíveis no estoque (cód. 708321). Favor retirar as mesmas do estoque e proceder a troca conforme solicitado para restaurar a capacidade esperada de autonomia da UPS em questão. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202242 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada substituição das baterias, conforme solicitado na SSP 20223441. Relatório de medições das baterias novas em anexo. Foram devolvidas para sucata 10 baterias, outras 5, em melhores condições, foram deixadas de reserva em posse da MEL 3, para eventuais situações de emergência. SM e DM na aba documentos.
202220539 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202240 | 06/10/2022 09:58:51 | Instalar un disyuntor, bipolar de 32A curva C, en el panel QFP-CE02 conforme documentos en anexo. Realizar el cableado (cable de 16 mm2) entre los bornes 2/4 del Disyuntor 52.9 a los bornes X2-25 y X2-26 respectivamente. Realizar la conexión del contacto auxiliar del disyuntor 52.9 a los bornes X1-25 y X1-26. Caso sea necesario retirar la barra sobrante. Fecha prevista de desenergización del QFP-CE02: 11/10/2022. OBS: El disyuntor será utilizado para la alimentación del RACK-UPS. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada a instalação do disjuntor e conectado os cabos conforme o diagrama anexo. Verificado a correta conexão com os bornes no quadro QFP-01. O quadro foi reenergizado e está em operação normal.
202220537 | STE |  | T081A005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE01 220 Vca - 50 Hz | 3016.001-8 | 202240 | 06/10/2022 09:58:38 | Instalar un disyuntor, bipolar de 32A curva C, en el panel QFP-CE01 conforme documentos en anexo. Realizar el cableado (cable de 16 mm2) entre los bornes 2/4 del Disyuntor 52.9 a los bornes X2-25 y X2-26 respectivamente. Realizar la conexión del contacto auxiliar del disyuntor 52.9 a los bornes X1-25 y X1-26. Caso sea necesario retirar la barra sobrante. Fecha prevista de desenergización del QFP-CE01: 10/10/2022. OBS: El disyuntor será utilizado para la alimentación del RACK-UPS. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a instalação do disjuntor e conectado os cabos conforme o diagrama anexo. Verificado a correta conexão com os bornes no quadro QFP-01. Obs.: O disjuntor foi instalado no lado direito do barramento para compatibilizar com o fechamento da porta metálica, será necessário atualizar o desenho conforme o executado. Foi anexado um desenho para indicação do local de instalação. Emitida SSA 202222283 para revision. O quadro foi reenergizado e está em operação normal.
202220418 | STE |  | T081A008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/60Hz - QDF-CE02 | 3017.002-4 | 202240 | 04/10/2022 16:57:15 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de instalación de un disyuntor (32A) en el tablero de alimentación QDF-CE02 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. Trabajo previsto para día 11/10/2022 en el periodo de la mañana. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202241 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento conforme descripto. Realizado medición de aislación eléctrica entre los conductores activos y tierra. Resultado >550Momhs
202220417 | STE |  | T081A007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220Vca/50Hz - QDF-CE01 | 3017.001-2 | 202240 | 04/10/2022 16:57:08 | Acompañar a la empresa Protek en los trabajos de instalación de un disyuntor (32A) en el tablero de alimentación QDF-CE01 en el marco del contrato 4500064363/2022 “Modernización del Sistema ESAI”. Trabajo previsto para día 10/10/2022 en el periodo de la mañana. | IEE2 | MEL3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202241 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Acompañamiento conforme descripto. Realizado medición de aislación eléctrica entre los conductores activos y tierra. Resultado >550Momhs
202220109 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202239 | 27/09/2022 11:56:34 | Alterar parámetros del módulo UN2010 y del módulo UN0077 para realizar ensayos de Escalón de tensión de 3% según lo solicitado en el acta AR/OPS.DT/023/2022. Realizar registros y ejecutar ensayo según el documento adjunto en la SSA. Al finalizar el ensayo retornar los parámetros alterados a sus valores originales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202239 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no regulador AVR e no estabilizador de potência PSS e realizados registros para análise conforme procedimento anexado na SSA.
202219771 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202238 | 21/09/2022 11:14:14 | Acompañar y prestar apoyo al LASSE para el acceso al servidor CRF (Inlocu), con el fin de extraer informaciones sobre la salud de los discos/storage del RPMF. OBS.: Esta actividad es necesaria para proseguir con el planeamiento del proyecto de la futura Virtualización del CRF y OpenPDC (donde es necesario verificar las condiciones actuales del storage actualmente utilizado). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202239 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el acompañamiento al personal del LASSE para la extracción de informaciones de las memorias del RPMF
202218056 | STE |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 202234 | 22/08/2022 11:31:27 | Alterar los parámetros de "Tiempo deshabilitado" para los registros de corta y larga duración, en función al número de triggers, conforme a la orden de Ajuste OA.0552-R01. (Alterar dicho valor para 0). | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202234 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado Cambio de los parametros de larga y corta duración para Deshabilitado por 1 min si más de 10 triggers en los últimos 1 segundos, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202216717 | STE |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202230 | 29/07/2022 14:51:45 | Realizar ensayo de DEGRAU de tensión de 2% con máquina en vacío y registrar los valores de tensión y corriente. Utilizar instrucción de mantenimiento IM.EE.121. Ref: AR/OPS.DT/016/2022. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202232 | RODNEI ANTUNES | Realizado ensaio de degrau com a máquina a vazio conforme descrição da SSA. Em anexo os arquivos do registrador(Degrau mais 2% e degrau menos 2%) e a tabela de dados TD.EE.121.
202215416 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:17 | Solicitamos apoyo para realizar ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Ensaiado e ajustado o módulo UN1043 (limitador do angulo de carga) utilizando o procedimento de ajuste enviado em anexo.
202215414 | STE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:35 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Ensaio realizado para o levantamento da resposta de frequencia dos módulos UN0031 e UN0077, módulo integrantes do sistema de estabilização de potencia (PSS).
202214974 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202227 | 04/07/2022 14:17:45 | Realizar ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2 que se encuentran con más de 30KV de diferencia con respecto a los valores registrados por el SIRI (según lo relatado en el RAP 15/2021de la SSA matriz). En el documento adjunto se detallan las discrepancias persistentes en los valores de tensión luego de la ejecución de la SSA202207046. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202227 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202206375 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202217 | 26/04/2022 16:32:45 | Agregar Triggers de Circuitos y modificar lógica combinatoria de Eventos conforme planilla adjunta para evitar envío de Inter-disparo indebido entre UMRs y DFRs. REF: SSA202101516B. Obs: Esa modificación es necesaria debido a que cuando la Barra es desenergizada se genera un ruido que afecta el cálculo de la frecuencia, esto produce interdisparos constantes entre las UMRs y DFRs causando saturación en los registradores antiguos y reiniciandolos de forma intermitente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue agregado los Triggers de Circuitos y modificado la lógica combinatoria, también modificado los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento. Fue ejecutado con la AT 202203632.
202205858 | STE |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202215 | 12/04/2022 16:23:51 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205857 | STE |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:41 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205856 | STE |  | A007C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.007-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:29 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205855 | STE |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202215 | 12/04/2022 16:23:13 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205854 | STE |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202215 | 12/04/2022 16:22:55 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205853 | STE |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202215 | 12/04/2022 16:22:37 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205852 | STE |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202215 | 12/04/2022 16:22:20 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205851 | STE |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202215 | 12/04/2022 16:22:03 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205850 | STE |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202215 | 12/04/2022 16:21:39 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202204367 | STE |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202212 | 23/03/2022 08:31:56 | Realizar inspeção (para conhecimento do estado atual) e troca do tirante do mecanismo do disjuntor de campo pelo modelo reforçado atualizado a ser disponibilizado. A troca se faz necessária devido ao prazo para a aquisição do disjuntor novo (superior a 180 dias) e também devido ao fato de que o modelo atualmente instalado é idêntico ao que foi encontrado danificado no disjuntor da unidade 9A. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção e substituído o tirante de acionamento do DJ DE CAMPO e realizados ensaios de funcionalidade.
202204057 | STE | 202204043 | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202211 | 18/03/2022 08:07:42 | Solicitamos apoio com a análise e proposição de melhorias no projeto do tirante de acionamento do contato móvel de disjuntor de campo, e fabricação com a impressora 3D da SMIL.DT e com a oficina de usinagem da SMMU.DT, modelo HPB60, marca Sècheron. Obs: Em anexo a SSA 202204043 (matriz) propostas elaboradas pelo SMIL.DT. | IEE2 | IME2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202213 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado un diseño del tirante, y se la sometió a una comprobación de resistencia mecánica por elementos finitos. Con el diseño alterado, se emitió la SSA 202204912 para la fabricación de un modelo a base de baquelita. Sin embargo, se canceló la SSA porque el material ya fue adquirido vía SMDTC-1266. Detalles en anexo.
202201354 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 01/02/2022 14:59:24 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE02 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202201353 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202205 | 01/02/2022 14:59:49 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE01 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202509527 | APL |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202525 | 18/06/2025 10:47:36 | [RPMF][UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial para los ensayos y conexión de los cables CFO-S-1024 y CFO-144, conforme al documento adjunto 6018-DC-C9528-P R03. Ref.: SSA 202509487, AR/ENES.DT/024/2025. | IEE2 | IEE4 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável |  | Não
202211390 | STE | 202211389 | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1.
202211388 | STE | 202211387 | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1.
202211386 | STE | 202211385 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211384 | STE | 202211383 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da rampa de aceleração para Curva S com 20%. Obs.: Serviço executado através da AT 202203096 durante execução da SSA 202205351.
202211382 | STE | 202211381 | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211378 | STE | 202211377 | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211037 | STE | 202211036 | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202148 | 01/12/2021 16:24:00 | EXECUTAR MODIFICAÇÃO (E TESTE) NA LÓGICA DO EC PARA INIBIR BLOQUEIO DA EXCITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO P/ O TRIP2 DO DISJ. CAMPO CONFORME ANEXO. COORDENAR COM MEL1 MODIFICAÇÃO NO SDSC. REF. AR/OPU.DT/019/2021. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202242 | RODNEI ANTUNES | Conforme anexo foi removido o sinal 12211 da entrada 18 do bloco 529 e no lugar foi inserido a constante 1 (12502), com isso a falta da tensão de trip 2 não é mais impeditivo para partida da máquina. Realizado ensaio com operação e mel1.
202210991 | SCA | 202210989 | A008C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.010-1 | 202139 | 01/10/2021 14:21:00 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210750 | STE | 202210749 | G074B002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202134 | 26/08/2021 18:48:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESCONEXIÓN, TEST Y RECONEXIÓN DE CABO F72109 CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202210748 | STE | 202210747 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ.
202210746 | STE | 202210745 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS,TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ.
202210440 | STE | 202210439 | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202135 | 02/09/2021 17:08:00 | AS CAIXAS CITADAS NÃO SÃO MAIS UTILIZADAS E, PORTANTO, DEVEM SER RETIRADAS (ISOLAR E IDENTIFICAR CABOS). SUA FUNÇÃO FOI SUBSTITUÍDA PELOS PAINÉIS QAEX E QEXL. ESTENDER ESSA ATIVIDADE ÀS UNIDADES 3,4,5,7 E 8. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202247 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el retiro de los conductores , aislados e identificados . Faltan ser retiradas del EC-08 (SSA 202222982) y del EC-04(SSA 202222983)
202209710 | STE |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202046 | 13/11/2020 13:23:00 | EFETUAR AJUSTE DO NÍVEL DE ATUAÇÃO DO RELÊ R102 EM 5% PARA EVITAR ATUAÇÃO INDEVIDA DESTA SINALIZAÇÃO, QUE ESTÁ INATIVA, DURANTE A PARTIDA DA UNIDADE. REF.: SSA201907262A. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Ajustadode atuação do relé R102 em 5% para evitar atuação indevida desta sinalização durante a partida da Unidade, fue ensayado durante la preventiva actuando correctamente
202209671 | AIM |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202043 | 22/10/2020 16:13:00 | VIABILIZAR REDUÇÃO DA TEMPERATURA DA SALA DAS UPS CE01 E CE02, DE CARGAS ESPECIAIS, EM VIRTUDE DE NÃO CONFORMIDADE DETECTADA NA INSPEÇÃO DE GARANTIA, CONFORME DESCRITO NA PG 7 DOS RELATÓRIOS EM ANEXO. | IEE2 | IME2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202443 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a instalação de uma camada de isolante térmico sobre todos os dutos metálicos existentes na sala e o tamponamento de todas as saídas/entradas de ar pela SMMA.DT, não houveram novos registros de temperaturas excessivas na sala das UPS da El. 131,20. Aguardando parecer da IEQ2 sobre a possibilidade da instalação de equipamentos de refrigeração adicionais.
202209403 | STE | 202209402 | B010D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-10 E ACESSÓRIOS | 0028.012-7 | 202033 | 13/08/2020 14:12:00 | EFETUAR OSCILOGRAFIA DOS SINAIS DOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238 E CIN241 DO TGC10 COM AS BARRAS A3 E B3 DESENERGIZADAS, CONDIÇÕES DO ENSAIO DE AUTOREESTABELECIMENTO DO SETOR DE 60HZ. REF.ANEXOS | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202521 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSTALACIÓN DE OSCILÓGRAFO PARA MONITOREO DE SEÑALES DE LOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238, CIN241 Y 273PPL DEL TGC10 DURANTE EL ENSAYO DE AUTOREESTABLECIMIENTO DEL SECTOR DE 60HZ CON LA BARRA A3 DESENERGIZADA. REALIZADO MONITOREO Y REGISTRO DE LAS SEÑALES DURANTE EL ENSAYO.DESINSTALADO OSCILÓGRAFO AL CÚLMINO DEL MISMO. REGISTROS EN ANEXO.
202209270 | STE | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202007 | 10/02/2020 08:21:00 | EFETUAR VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DE LIMITADOR DE ÂNGULO DE CARGA ATUADO PARA O DFR1818A. NÃO HOUVE SINALIZAÇÃO DURANTE EVENTO DESCRITO NO RAP 17/2019. REF.: ANEXOS. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1.1 | Programável |  | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202232 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue ensayado y simulado desde el Ec “limitador de ángulo de carga actuado”, registrando correctamente en el DFR1818A, el problema fue solucionado en el EC con la SSA 202000971C, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208743 | STE |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201847 | 20/11/2018 07:28:00 | EFETUAR CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE TEMPO E DO SWITCH PARA PERMITIR A SINCRONIZAÇÃO DA UMR3S1 VIA PTP. REF.: ANEXO. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202332 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada substituição do relógio conforme SSA 202300377. Realizados ensaios e verificada correta comunicação com a UMR3S1.
202208330 | STE |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202149 | 09/12/2021 09:42:00 | REALIZAR INSPEÇÃO NO DISJUNTOR DE CAMPO PARA AVALIAR O MECANISMO DE MANOBRA NA PRÓXIMA PREVENTIVA. OBS: HOUVE FALHA NESSE MECANISMO NA U18A E AS UNIDADES TEM TEMPOS DE OPERAÇÃO SIMILAR. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado inspeción termográfica en los terminales del disjuntor de campo. Aguardando el cambio del mecanismo original
202208291 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202136 | 10/09/2021 07:59:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS, CONFORME PLANILLA 5129-83-19004-P (SDS-14179), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento concluído. Planilha de execução no anexo de execução. SDS 14179.
202208290 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202136 | 10/09/2021 07:56:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO 60 HZ DE LA TOMA DE AGUA, CONFORME PLANILLA 5186-83-19007-P (SDS-14170), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | COMISSIONAMENTO CONCLUÍDO. PLANILHA CONCLUÍDA E ANEXADA NA BAIXA DA SSA. GRÁFICOS DOS INVERSORES NOS ANEXOS DA BAIXA.
202208279 | STE | 202210719 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ.
202208278 | STE | 202210718 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ.
202208276 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202126 | 01/07/2021 17:16:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS 50HZ, CONFORME PLANILLA 5129-83-19002-P (SDS-13925), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento Concluído. Planilha de comissionamento no anexo de execução desta SSA. SDS-13925
202208234 | STE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A TROCA DAS URRS DO SISTEMA DE RÁDIO COMANDO DA ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se ha realizado la sustitución de las antena #40 que se encuentra en el patio de pinturas, con prueba de funcionamiento de la misma. con esto se realiza la sustitución total de las antenas de atenuación.
202208233 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A SUBSTITUIÇÃO DAS URRS DO SISTEMA DE RADIO COMANDO BACKUP DA ILM QUE ESTÁ SENDO MODERNIZADO CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Este servicio ya comenzó en abril del 2021 (ver legado de la SSA) FUERON REEMPLAZADOS LOS SISTEMAS DE RADIO DE LAS SUBESTACIONES SE01, SE02, SE04, SE05, SE6 Y SE7. LAS DEMAS ANTENAS SERAN COLOCADAS POR SOCM.DT (SS-171/2021) EN Marzo DEL 2022 fueron sustituidas las antenas de las: SE03 y SE10 completando asi las 8 antenas correspondientes al accionamiento de la ILM . Las antenas fueron proveídas por IEE2