## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202517054 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202543 | 25/10/2025 04:14:51 | Solicita-se alteração do Point Name "OSCILO DFR-09/9A CONDICION" para "OSCILO UMR-09/9A CONDICION". Observação: RTU Name: UTR506, RTU Number: 9, Point Number: 2218. | OUO5 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202516932 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202543 | 23/10/2025 10:55:25 | Verificar e implementar indicación de MAESTRO/ESCLAVO, ya sea para la protección PRIMARIA y/o ALTERNADA en la pantalla del FIP-PCG 01. | OUO1 | OUO0 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202545 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202516228 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202542 | 13/10/2025 09:57:21 | Implementar na tela QAQD12, referente aos carregadores C1 e C2, a informação de carregador conectado e demais pontos disponíves na base de dados. Se possível, padronizar com a tela QACCQDS, referente aos carregadores C3 e C4. | OUO7 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202515643 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202540 | 30/09/2025 17:21:12 | Solicita-se alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-10/11 CONDICAO" para "OSCILO UMR" 10/11 CONDICAO". Observação: RTU Name: UTR611, RTU Number: 11, Point Number: 2218. | OUO6 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202515410 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202539 | 25/09/2025 11:13:51 | Solicito modificação na tela BP6GRAL do sistema SCADA, onde consta CQ-07 alimentado pelo QQ-03, sendo que o painel CQ-07 é alimentado pelo painel QJ-09. | OUO2 | OUO0 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202543 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202515141 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202539 | 22/09/2025 23:53:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ao acionar a proteção "87TA TRIP" no IED F16 do T05/R05, acionou no SCC evento com o descritivo "T05 87TP (F16) TRIP", onde deveria ser "T05/R05 87TA TRIP". Inconsistência semelhante ocorre para evento "T05/R05 87TA (F17) TRIP", pois o IED F17 não possui a função 87TA. A mesma situação ocorre nas proteções do TX/RX. | OUO7 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514846 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 16/09/2025 15:39:25 | Alterar descriptivo del punto en el SCC "21A 5ZONA TRIP", indicando en el IED "Distance Protection Z5 Pickup" | OUO7 | OUO0 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514596 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 12/09/2025 07:44:25 | Criar/editar telas para permitir a entrada manual de pontos de supressão de alarmes associados aos transformadores TA e TB. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202538
202514565 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 11/09/2025 08:38:48 | Modificar a descrição dos alarmes "SALA BAT AIRE_ACOND_1 FALLA" e "SALA BAT AIRE_ACOND_2 FALLA" para "SALA 2CCB-1 AIRE_ACOND_1 FALLA" e "SALA 2CCB-1 AIRE_ACOND_2 FALLA", respectivamente. Motivo: os equipamentos de ar condicionado 01 e 02 ficam na caseta 2CCB-1, não na Sala de Baterias. | OUO7 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202514505 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:22:53 | Realizar as correções na telas com links quebrados de responsabilidade da OPUO.DT. Em anexo, as telas com os links quebrados indicados no SCADA-TOOLS. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202538
202514114 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202536 | 02/09/2025 11:55:29 | Actualizar la pantalla PROAB5, considerando los puntos provenientes de las RTU10 y RTU11. Verificado que los puntos de la antigua RTU03, están con indicación inválida, conforme baja de la AT 202507241. | OUO7 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202543 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202514023 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 01/09/2025 06:06:35 | Verificar motivo por el cual el TD-04 se encuentra sin indicación de TAP en la pantalla AU6ASP. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202536 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202509809 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 26/06/2025 10:38:29 | Alterar valor de alarme limite inferior do nível do tanque de expansão da água pura da U8 e replicar para as demais UG's. Valor atual: 268 Valor requerido: 265 | OUO5 | OUO0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508554 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 05:51:02 | Alterar en el SCADA el valor del punto "SEMD_500 YZU2 FRECUENCIA" Limite Sup6 que esta ajustado en 50Hz, puntos similares están con valor 55Hz. RTU Numbre 119, point Number 53. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202502769 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 11:27:19 | Implementar na tela B_SEA1RAS (em anexo) a informação do RDAS selecionado como principal. Avaliar também a possibilidade de implementar um alarme informando da operação cruzada entre os servidores RAS e RDAS. Referência: baixa da ATE 202501727. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202509 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202419729 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202450 | 12/12/2024 10:31:27 | Verificar e solucionar motivo da atuação incoerente do alarme "2CRL-2 QDI ANTINCENDIO ATUADO", sendo observado no campo alarme de falha de alimentação Vca. | OUO7 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não
202418715 | AAT | 202417915 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202448 | 25/11/2024 10:48:16 | Alterar tela MENU no INTERACTX do IHM-P 18A para ajuste de lógica do botão UMCC, retirando a variável A18ACVB025J_1. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202448 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela MENU foi alterada no INTERACTX do IHM-P 18A, sendo ajustada a lógica do botão UMCC com a retirada da variável A18ACVB025J_1. Em anexo, arquivos da execução.
202417915 | AAT |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202447 | 21/11/2024 14:34:19 | Verificar y solucionar motivo por el que en la pantalla del UMCC no se indica actuada ninguna condición anormal específica, teniendo señalización de alarma actuada en la pantalla "Menu" del IHM, tal como se aprecia en el archivo adjunto. Obs.: UG parada al momento de la inspección. | OUO6 | OUO0 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202405527 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 08:58:53 | Providenciar verificação e, alterar se necessário, as telas PROTA2B2, PROYZU1C, PROYZU1B, PROYZU1A, PROYZU2, PROTVH1, PROAB5, 2SL34, 2SLC e rmse Station 500kV por alterações de BD a ser realizadas com a DPS-81 do JIRA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202404142 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 12/03/2024 11:20:07 | Padronizar el texto de la alarma de la compuerta 11 conforme las demas (retirar el texto SWLP) | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202320074 | AAT | 202319662 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:44:11 | Realizar modificações nos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar correções para que os descritivos possuam maior fidelidade às indicações dos dispositivos primários. Também deverão ser realizadas adequações na tela U02TOMAG. Verificar a possibilidade de alterar os pontos afetados das demais unidades na DPS-66. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não
202303691 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 06/03/2023 10:12:12 | Disponibilizar na tela utilitários conforme as demais grandezas para a linha YZU1 (graficos,leituras,parametros elétricos). | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202219631 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202238 | 19/09/2022 15:12:43 | Solicito análisis para mejorar algunos de los descriptivos e implementación de alarmas de los eventos que caen en el SCC referente a los nuevos Gateways. En anexo los descriptivos actuales con los descriptivos sugeridos por el Turno. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.6 | Programável |  | Não
202209617 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202036 | 06/09/2020 16:04:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIERON EXCESIVOS EVENTOS EN LA PANTALLA RG RELACIONADOS AL SISTEMA SARTRE, LUEGO DE LA ENTRADA DEL PD CORRESPONDIENTE AL T02/R02. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209243 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:03:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202534
202209239 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:02:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR ALARME REFERENTE A ATUAÇÃO DO ECCA PROVENIENTE DA PROTEÇÃO DO T0X/R0X. OBS.: CONSTATADO A NÃO SINALIZAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS DO PD 20200007. VER SSA 201903669A EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | VANDERLEI BOCH | S3.7 | Programável |  | Não
202208853 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201913 | 30/03/2019 11:32:00 | SOLICITO INCLUSÃO DE REGRA N-1 PARA INFORMAR QUE RELIGADOR AUTOMÁTICO ESTÁ ATIVO EM DISJUNTOR ABERTO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208174 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201703 | 20/01/2017 10:37:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS N-1 "NÃO COLOCAR EM PARALELO O SEXTO CONJ. TRAFO REGULADOR". | OUE2 | OUO0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202207
202206965 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:35:45 | Analizar alteración de los limites inferiores (5 y 6) de corriente, potencia activa y reactiva del UMCC-9A y UMCC-18A, debido al accionamiento durante la preparacion de partida de la unidad. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202204317 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 08:34:21 | Após modificação da supervisão do trip 2 do disj. de campo no EC (AR/OPU.DT/019/2021) e visando manter a filosofia das unidades convencionais, sugere-se alterar a indicação de excitação Listo p/ Operar (pto 09A2EB014EC) nas telas de "pré-condições de partida" e "U9A sistema de excitacion" no SDSC e SCADA, para que não indique permissão de partida automática da unidade na ausência da tensão do trip 2. Imagens das telas e modificações em anexo. | OUO3 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202214 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PRE_COND foi alterada, sendo incluída informação sobre alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo da excitação, conforme anexo.