## SSAs Pendentes com Execução Par
SSAs Pendentes com Execução Parcial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Parciais | Situação da Parcial | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia
202211957 | APV |  | B018C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 04:31:02 | El instrumento ION 7550 se encuentra con defecto. Indicación de temperatura del rotor en -37°C en el SCADA y alarma "FALHA EQUI MEDICAO TEMP ROTOR" en el panel EC. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | Dentro do Prazo | 2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Encontrado medidor ION com mensagem de erro em seu display( Boot Error), feito reset e voltou apresentar erro. Medidor ION retirado e será enviado para manutenção ILA2 SSA 202212053. Scada ficará com erro de temperatura do rotor, solicitamos bloquear esse sinal. | Parcial #1 | ASL | 10m, 24d 5h : 46mi | 23/05/2022 16:41:12 | 28/06/2022 10:54:22 |  |  |  | 1m, 5d 6h : 13mi | 23/05/2022 16:41:12 | 28/06/2022 10:54:22
[20 empty] | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Encontrado medidor ION com mensagem de erro em seu display( Boot Error), feito reset e voltou apresentar erro. Medidor ION retirado e será enviado para manutenção ILA2 SSA 202212053. Scada ficará com erro de temperatura do rotor, solicitamos bloquear esse sinal. ILA 2 no pudo reparar el ION, el sobresaliente esta en proceso de compra con fecha estimada en octubre del 2022 | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 28/06/2022 11:04:37 | 28/06/2024 11:04:37 | 1a, 2m, 12d 4h : 13mi | 28/06/2024 11:04:37 |  | 3a, 2m, 11d 4h : 13mi | 28/06/2022 11:04:37
202212271 | AAT |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTEÇÃO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202221 | 24/05/2022 15:31:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202249 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado mediante mediciones la ausencia de tensión referente al circuito mencionado, la cual es suministrada desde un equipo de la ANDE (Pupitre, llave 43TD6 L/T). |  | AAT | Fora de Prazo | 27/07/2022 15:09:49 | 27/07/2025 15:09:49 | 1m, 14d 12h : 7mi | 27/07/2025 15:09:49 |  | 3a, 1m, 12d 12h : 7mi | 27/07/2022 15:09:49
202215463 | AIM |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:04:19 | Vibração excessiva no respectivo motocompressor. Os demais motocompressores encontram-se com a mesma anomalia, CAF-9701: SSA 202205653 e CAF-9702: SSA 202206084. | OUO7 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃOE VERIFICADO AVARIAS EM COXIM DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO EM GARANTIA. EMITIDA DERIVADA PARA CONHECIMENTO E PARECER DE ENGENHARIA. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/07/2022 11:54:06 | 12/07/2023 11:54:06 | 2a, 1m, 28d 15h : 22mi | 12/07/2023 11:54:06 |  | 3a, 1m, 27d 15h : 22mi | 12/07/2022 11:54:06 |  |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202215476 | APV | 202215463 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:45:05 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA VIBRAÇÃO EXCESSIVA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: COMPRESSORES CAF-9701 E CAF-9702 TAMBÉM APRESENTAM ANORMALIDADES CONFORME SSA:202205653 E SSA:202206084. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202228 | Dentro do Prazo | 2 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | SEMANA 28/2022: La contratista MSE sustituyó un par de amortiguadores de los conjuntos 9701 y 9703 (no así del compresor 9702). Los cuatro amortiguadores sustituidos fueron provistos por la Itaipú a ser devueltos por MSE. Emitidas SSAs derivadas para laboratorio solicitando medición de vibración en los tres compresores de manera a evaluar el estado de los mismos. SEMANA 09/2023: Emitida derivada 202303613 para medición de vibración luego de algunos meses de trabajo del compresor. | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 03/03/2023 15:02:26 | 09/05/2024 11:20:09 | 2m, 5d 20h : 18mi | 29/08/2026 10:03:07 | 09/05/2024 11:20:09 | 1a, 2m, 5d 20h : 18mi | 03/03/2023 15:02:26 | 09/05/2024 11:20:09
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2218 para atendimento da solicitação. | Parcial #2 | APV | 11m, 17d 6h : 46mi | 29/08/2024 10:03:07 | 29/08/2026 10:03:07 |  |  |  | 1a, 11d 5h : 13mi | 29/08/2024 10:03:07
202303159 | AAT |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 08:00:07 | Verificar motivo por el cual la válvula boya 80WP referente a válvula 03, se encuentra con desperfecto en el mecanismo, permitiendo el nivel alto del tanque hasta drenar el exceso de agua por los drenos. | OUO7 | MCI1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | SSA derivada a SMMA |  | AAT | 5m, 26d 7h : 28mi | 08/03/2023 10:46:59 | 08/03/2026 10:46:59 |  |  |  | 2a, 6m, 2d 4h : 31mi | 08/03/2023 10:46:59 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202303169 | APV | 202303159 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202308 | 23/02/2023 09:39:58 | Solucionar o vazamento de água conforme informado na SSA 202303159. | MCI1 | MAM1 | JOAO FELIPE BETINELI | S2 | Urgente | Urgente | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202308 | Fora de Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA BÓIA APRESENTA AVARIAS POR OXIDAÇÃO. VÁLVULA BÓIA COD:155870 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. REALIZADO INSTALAÇÃO PRÓVISORIA DA BÓIA COD:58240 PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA. SISTEMA OPERANDO SEM RESTRIÇÕES. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIDADE DE VÁLVULA BÓIA CORRETA. |  | APV | Fora de Prazo | 01/03/2023 08:30:19 | 01/03/2025 08:30:19 | 6m, 10d 6h : 47mi | 01/03/2025 08:30:19 |  | 2a, 6m, 9d 6h : 47mi | 01/03/2023 08:30:19
202305079 | AMP |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202313 | 27/03/2023 06:34:43 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "TU SMT-01 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA ACTUADO", en forma intermitente. | OUO5 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado falla del Hydran fase S, inhibido en los puntos 151 y 153, alarma referente a dicho Hydran. |  | AMP | 6m, 14d 18h : 4mi | 27/03/2023 09:21:54 | 27/03/2026 09:21:54 |  |  |  | 2a, 5m, 13d 17h : 56mi | 27/03/2023 09:21:54
202305467 | ACS |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202313 | 30/03/2023 22:47:27 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "TU SMT-18A DETECÇÃO DE GAS FASE B" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202313 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma sin dar rearme, se verificó el monitor de gases Hydran, constatándose la falla del mismo. Por lo que fue inhibida la alarma de gases del mismo. Se aguardara una parada de la máquina para la sustitución del Hydran. |  | ACS | 1a, 6m, 27d 23h : 31mi | 10/04/2023 14:48:31 | 10/04/2027 14:48:31 |  |  |  | 2a, 4m, 30d 29mi | 10/04/2023 14:48:31
202310075 | ACS |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202325 | 20/06/2023 14:41:59 | Verificar impossibilidade de abertura da válvula 17M13-14 durante normalização do coletor principal. | OUO3 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202325 | Dentro do Prazo | 3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO TENTATIVA DE ABERTURA SEM SUCESSO. VERIFICADO MECANIMO COM AVARIAS E SEM POSSIBILIDADE DE ABERTURA. POSSÍVEL DETERIORAÇÃO DA SEDE DE VEDAÇÃO/OBTURADOR OCASIONANDO IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA. NECESSÁRIO PARADA DE MÁQUINAS ADJACENTES. SERÁ PROGRAMADA A SUBSTITUIÇÃO QUANDO POSSÍVEL. EQUIPAMENTO PERMANECE COM RESTRIÇÕES OPERATIVAS. OBS: ATIVIDADE DE INSPEÇÃO EXECUTADA DURANTE DESLIGAMENTO DA U14. | Parcial #1 | ACS | 3a, 10m, 17d 23h : 31mi | 21/06/2023 08:05:51 | 31/07/2023 08:33:01 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 28mi | 21/06/2023 08:05:51 | 31/07/2023 08:33:01
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO PREPARATIVOS DA VÁLVULA. PARAFUSOS JUNTAS E DISPOSITIVOS. VÁLVULA DISPONIBILIZADA NA ELEV. 92. AGUADANDO PARADA DE MÁQUINA. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 18d 17h : 48mi | 04/08/2023 14:30:01 | 14/08/2023 08:42:39 |  |  |  | 9d 18h : 11mi | 04/08/2023 14:30:01 | 14/08/2023 08:42:39
[20 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Programada sustitución para el día 12/08/2023. La sustituición deberá ser reprogramada debido a aislación deficiente del colector principal de la U13 debido a aparente falta de sellado de la válvula 17M 12-13 (Emitida SSA 202313434). La válvula permanece en posición cerrada sin posibilidad de apertura. | Parcial #3 | ACS | 1a, 11m, 1d 5h : 45mi | 14/08/2023 09:02:08 | 14/08/2027 09:02:08 |  |  |  | 2a, 26d 6h : 15mi | 14/08/2023 09:02:08
202316671 | APV |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 09:31:34 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-01 instrumento apagado. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANORMAL". Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. | Parcial #1 | ACS | 2a, 5m, 5d 6h : 49mi | 27/10/2023 10:13:16 | 20/05/2025 15:23:47 |  |  |  | 1a, 6m, 22d 5h : 10mi | 27/10/2023 10:13:16 | 20/05/2025 15:23:47
[20 empty] | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Se constató que el nivel de agua se encuentra normal en el RWR. Se procedió a inhibir la alarma dentro del tablero MAR/TAR. Este inconveniente será solucionado con la SSA 202316721 | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 14d 17h : 40mi | 28/05/2025 08:58:04 | 28/05/2027 08:58:04 |  |  |  | 3m, 13d 18h : 19mi | 28/05/2025 08:58:04
202319113 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202347 | 22/11/2023 20:51:51 | Verificar/solucionar motivo por el cuál se encuentra accionando de manera intermitente el mensaje error en el monitor de temperatura "TM1" comprometiendo la supervisión y la conexión/desconexión del sistema de refrigeración del transformador. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202347 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizados testes e detectada discrepância entre os RTDs A e B do TM1, foi isolado o RTD B que apresentava maior oscilação de temperatura. A isolação deste sensor não afeta operacionalidade do TM1. O sensor será substituído no próximo desligamento do T5. |  | AMP | 1a, 2m, 15d 16h : 55mi | 27/11/2023 08:13:59 | 27/11/2026 08:13:59 |  |  |  | 1a, 9m, 12d 19h : 4mi | 27/11/2023 08:13:59
202319132 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202347 | 24/11/2023 02:26:13 | Verificar atuação do alarme "SMT monitoramento falha" no SCADA. Constatado atuação do alarme de monitoramento no ION da fase S. | OUO5 | MET1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202347 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado falla del sensor hydran fase B, con alarma actuada "Alarm System". Inhibido alarma en el tablero SMT-4 en los puntos 151 y 152.(2023/47) |  | AMP | 1a, 2m, 12d 23h : 17mi | 24/11/2023 14:34:56 | 24/11/2026 14:34:56 |  |  |  | 1a, 9m, 15d 12h : 43mi | 24/11/2023 14:34:56
202403449 | AIM |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202409 | 29/02/2024 08:44:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran accionados las alarmas "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" en el IHM. Obs.: SMMG en conocimiento. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Não foi possível rearmar via IHM os respectivos alarmes "Defecto cierre 52-4-1" y "Defecto cierre 52-4-2" . Foram realizadas manobras de interligação dos CGCA1 e CGCA2 para que o alarme fosse rearmado . Emitida SSA202403602 solicitando parecer técnico a IEQ2. |  | AIM | Fora de Prazo | 04/03/2024 16:58:08 | 04/03/2025 16:58:07 | 6m, 6d 22h : 18mi | 04/03/2025 16:58:07 |  | 1a, 6m, 5d 22h : 18mi | 04/03/2024 16:58:08
202403520 | AMP |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202409 | 01/03/2024 11:59:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "TU SMT-17 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarme de monitoramento na fase 'C'. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatado defeito do sensor Hydran. Foram inibidos os alarmes de gás e de sistema, bornes 237, 238, 239 e 240. O sensor será substituído em um próximo PD. |  | AMP | 1a, 5m, 21d 4h : 4mi | 04/03/2024 07:22:54 | 04/03/2027 07:22:54 |  |  |  | 1a, 6m, 6d 7h : 55mi | 04/03/2024 07:22:54
202405431 | ACS |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 202414 | 04/04/2024 17:35:26 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 04LI5 não aceitou comando de fechamento remoto via SCC e nem comando local via IHM. | OUO7 | MET2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do disjuntor, manobra de abertura e fechamento com a chave seletora Local, após isso isolado o ponto oriundo da sala de controle, com a chave seletora Remoto, operado disjuntor através de pulso, simulando o comando da eletronico, disjuntor operou normalmente. Após análise da SMME.DT, detectou uma inconsistência no sinal de posição do disjuntor (Polo Q31), alterado para os contatos reservas e liberado o disjuntor para operação após testes, sendo necessária nova intervenção. |  | ACS | 2a, 7m, 2d 8h : 3mi | 15/04/2024 11:21:14 | 15/04/2028 11:21:14 |  |  |  | 1a, 4m, 25d 3h : 55mi | 15/04/2024 11:21:14
202406354 | AMP |  | G044B002 | BUCHA ÓLEO/AR H1 500 kV FASE R | 0167.025-1 | 202416 | 20/04/2024 05:36:52 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de tensão na fase R e potência do T05, verificado valores anormais no SCC e Microscada. Tensão fase R: 24kV, S: 283kV, T: 273kV. | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202416 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado baja tension en el DPB H1, medido 5vca entre X1-X3. Accionada lave de aterramiento. Debe ser inspeccionado DPB de la bucha con transformador desenergizado. |  | AMP | 1a, 8m, 28d 23h : 28mi | 11/06/2024 14:46:00 | 11/06/2027 14:46:00 |  |  |  | 1a, 2m, 29d 31mi | 11/06/2024 14:46:00 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202406921 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202418 | 29/04/2024 23:03:51 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "GERADOR MOV INDEVIDO UN APLICACAO PERM FREIOS" , sem rearme. Obs.: Unidade no sistema. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202418 | Dentro do Prazo | 2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a desconexão dos pontos referentes ao contato e a bobina do creep detector. Necessário unidade parada para verificar defeito no dispositivo. | Parcial #1 | AMP | 2a, 8m, 29d 7h : 59mi | 30/04/2024 16:13:01 | 29/07/2024 08:14:30 |  |  |  | 2m, 28d 16h | 30/04/2024 16:13:01 | 29/07/2024 08:14:30
[20 empty] | STALDER DIAZ IVAN | Retirado dispositivo de detección movimiento indebido correspondiente a la posición "39C" y reparado mediante SSA202411940 por laboratorio. Reinstalado en la posición midiéndose resistencia de bobina 36 Ohms. No actuó contacto durante giro mecánico será verificado en el siguiente PD de la unidad. | Parcial #2 | AMP | 1a, 10m, 26d 19h : 1mi | 09/08/2024 10:19:26 | 09/08/2027 10:19:26 |  |  |  | 1a, 1m, 16h : 58mi | 09/08/2024 10:19:26
202407805 | AMP |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202420 | 17/05/2024 16:27:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 24 permaneceu agarrada após preparação de partida, realizados procedimentos operacionais sem sucesso. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Realizado destrabamiento manual y aislamiento mecánico del cilindro de freno agarrado. El cilindro será sustituido en próximo PD 3S, através da SSA 2024/07842. |  | AMP | 1a, 8m, 6d 17h : 28mi | 20/05/2024 08:45:35 | 20/05/2027 08:45:35 |  |  |  | 1a, 3m, 20d 18h : 31mi | 20/05/2024 08:45:35
202407807 | AMP | 202407805 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202420 | 17/05/2024 16:37:42 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA/JUMPER DO CILINDRO DE FREIO Nº24 QUE ENCONTRA-SE EMPERRADO. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizado arranjo elétrico (instalado jumper nos bornes 913-914) do macaco hidráulico número 24, o qual foi isolado pela MMU, para possibilitar preparação de partida da Unidade. O circuito elétrico será normalizado após os devidos reparos pela MMU. |  | AMP | 1a, 8m, 6d 17h : 10mi | 20/05/2024 08:28:32 | 20/05/2027 08:28:32 |  |  |  | 1a, 3m, 20d 18h : 49mi | 20/05/2024 08:28:32
202417851 | AMP |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202445 | 08/11/2024 09:55:31 | Verificar eletroduto desacoplado no interior do gerador | OUO3 | MEG1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado reparo provisório no eletroduto flexível com fita de alta fusão e fita isolante ,os eletrodutos serão substituídos na manutenção preventiva mp3A ou mp3s. |  | AMP | 2a, 1m, 26d 12h : 51mi | 08/11/2024 16:08:11 | 08/11/2027 16:08:11 |  |  |  | 10m, 23h : 9mi | 08/11/2024 16:08:11 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202418359 | AIM |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202447 | 18/11/2024 10:49:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual permanecio accionada la alarma "T04 - FALLA CIRCUL. ACEITE" luego de transferencia del SSAA. Obs: Conectado en manual y verificado flujo normal en ambas bombas y verificado en el cuadro ruido anormal en el temporizador del la bomba 2. | OUO7 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido contactor y bloque de contacto auxiliar temporizado k19, instalado bloque de contacto instantáneo por falta de stock de bloque temporizado, emitida SSA derivada para providencia IEQ3. La alarma se encuentra conectado y funcionando. Al actuar el grupo de refrigeración 2 dará un pico de alarma y luego rearma "falla circulación de aceite", si la falla en la circulación persiste quedará accionada la alarma. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 28d 11h : 55mi | 27/11/2024 14:44:26 | 27/11/2024 14:49:27 |  |  |  | 5mi | 27/11/2024 14:44:26 | 27/11/2024 14:49:27 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Emitida SSA derivada 202419430 para providencia IEQ3. | Parcial #2 | AIM | 2m, 28d 18h : 31mi | 09/12/2024 09:49:53 | 09/12/2025 09:49:53 |  |  |  | 9m, 17h : 28mi | 09/12/2024 09:49:53
202418426 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202447 | 18/11/2024 17:26:39 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "TENSION FASE RS" E "TENSION FASE TR" no SCC. Verificadas oscilações bruscas na indicação de tensão da fase R. | OUO7 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202447 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y accionamiento de la llave tierra dentro del DPB L1, normalizado el mismo, constatado correcta señalización de tensión en el SCC. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal. Verificar estado del circuito DPB y capacitores de la fase R debido a oscilaciones de tensión ocurridas durante reconexión del transformador en varias oportunidades. |  | AMP | 2a, 2m, 14d 23h : 1mi | 27/11/2024 14:18:03 | 27/11/2027 14:18:03 |  |  |  | 9m, 12d 12h : 59mi | 27/11/2024 14:18:03
202419696 | AMP |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 11/12/2024 22:17:29 | Verificar e solucionar o motivo da atuação do alarme "TU SMT-14 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME" no SCADA, sem rearme. Obs.: Verificado no local alarme na fase B. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi inibido o alarme de falha do monitoramento, mas o alarme de gases ficou funcionando pela saída analógica do sensor. O sensor hydran será substituído na próxima parada de máquina. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 26d 6h : 22mi | 12/12/2024 09:01:03 | 13/12/2024 14:38:39 |  |  |  | 1d 5h : 37mi | 12/12/2024 09:01:03 | 13/12/2024 14:38:39
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Fue inhibido las alarmas de falla de monitoreo y de gases del hydran fase B, el sensor será sustituido en un próximo PD. | Parcial #2 | AMP | 2a, 3m, 13h : 13mi | 13/12/2024 16:30:12 | 13/12/2027 16:30:12 |  |  |  | 8m, 26d 22h : 46mi | 13/12/2024 16:30:12
202501693 | AMP |  | A003B016 | QUADRO LIP-03 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.003-7 | 202506 | 05/02/2025 13:31:27 | Verificar e solucionar instrumento 38LQ com indicação "Burn Out". | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado RTD duplo nro. 3 bornes 264/265/266 referente a la medicion de temperatura de aceite para el instrumento 38LQ con defecto. Utilizado el RTD reserva del nro. 3 para la indicacion de temperatura en el instrumento 38LQ y dejado abierto para la indicacion de temperatura en el sistema SOMA. Valores dejados: RTD R1/R2/R3= 33/155,0/155,0 ohm ; temp. calculada = 57,1 °C; temp. indicador 38LQ = 57,2 °C. El RTD con defecto sera substituido en el proximo PD. |  | AMP | 2a, 4m, 24d 16h : 18mi | 06/02/2025 07:35:52 | 06/02/2028 07:35:52 |  |  |  | 7m, 2d 19h : 41mi | 06/02/2025 07:35:52
202504635 | AIM |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202513 | 27/03/2025 22:39:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o disjuntor Q01 que alimenta o motor do comutador de TAP do trafo regulador R05. Obs.: Verificado que não houve atuação de alarme no SCC do referido disparo. | OUO7 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado accionamiento de la alarma roja del TAPGuard bloquenado el accionamiento del conmutador, sin rearme. Realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2, ensayo del subir y bajar TAP, constatado funcionamiento normal. Emitida SSA 202504686 para providencia IEQ3. |  | AIM | 6m, 15d 22h : 46mi | 28/03/2025 14:04:41 | 28/03/2026 14:04:41 |  |  |  | 5m, 13d 13h : 13mi | 28/03/2025 14:04:41
202505824 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202515 | 10/04/2025 23:31:54 | Verificar e solucionar atuação intermitente do alarme "SEMD_220 R0X TENSION FASE TR " no SCC. Verificado discrepância e oscilação na indicação de tensão da fase "T". Existe a SSA202418426 para anomalia similar. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202515 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado oscilación de tensión en la fase T(90~114Vca en el DPB). Dejado llave tierra del DPB fase T accionado. |  | AMP | 2a, 8m, 22d 16h : 40mi | 05/06/2025 07:57:00 | 05/06/2028 07:57:00 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 19mi | 05/06/2025 07:57:00
202506045 | AAT |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202516 | 15/04/2025 07:59:06 | Verificar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 05/04. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que localmente o equipamento DFR1213 está OK. Porém, o acesso via FTP (172.31.16.27) não está funcionando. Realizado teste com CM reserva sem sucesso. Emitida derivada para MEL4 vrificar a rede. |  | AAT | 2a, 7m, 8d 5h : 52mi | 21/04/2025 09:09:55 | 21/04/2028 09:09:55 |  |  |  | 4m, 20d 6h : 7mi | 21/04/2025 09:09:55
202506230 | ADM | 202506045 | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202517 | 21/04/2025 09:51:18 | Verificar comunicação FTP até o IP 172.31.16.27 (DFR 1213). Equipamento localmente ok, porém sem acesso ao FTP. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas verificaciones de red desde la Red SIRI. No se ha podido establecer comuniacion con el dispositivo. Se sospecha que este presenta falla. Se requiere verificar en campo. Se ha solicitado acompanhamiento a MEL1. |  | ADM | 7m, 26d 7h : 55mi | 08/05/2025 11:13:08 | 08/05/2026 11:13:08 |  |  |  | 4m, 3d 4h : 4mi | 08/05/2025 11:13:08
202507534 | AIM |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202521 | 20/05/2025 07:55:52 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52C2 se encuentra disparado. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERRA GONZALEZ CARLOS ANDRES | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | O disjuntor 52C2 foi encontrado em condições normais. Constatado que a IHM (MF2) estava apagada, que o modulo de controle MF1 estava com defeito provocando fuga a terra e que o modulo de supervisão de fuga a terra MI1 estava com fuga a terra. Substituídos os componentes MF1, MF2, DPS9 E DPS10. Realizados ajustes dos novos componentes e ensaios funcionais constatando o correto funcionamento do carregador C2. Emitida SSA:25/07772/7774/7778 para reparo das peças e SSA:25/07638 para IEQ2. |  | AIM | 8m, 10d 19h : 52mi | 23/05/2025 11:10:06 | 23/05/2026 11:10:06 |  |  |  | 3m, 18d 16h : 7mi | 23/05/2025 11:10:06
202509116 | APV |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 202524 | 12/06/2025 10:29:41 | Verificar telefone do elevador com volume muito baixo. | OUO6 | MEL3 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202524 | Fora de Prazo | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmado defeito. necessário substituir aparelho. |  | APV | 1a, 10m, 26d 1h : 22mi | 08/08/2025 16:39:22 | 08/08/2027 16:39:21 |  |  |  | 1m, 2d 10h : 37mi | 08/08/2025 16:39:22 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202509410 | AIM | 202509399 | G078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.075-7 | 202525 | 17/06/2025 14:02:44 | Retirar rele de proteção de sobre-corrente 50/51R do disjuntor 52-J para ser instalado na posição 50/51R do disjuntor 52-E do quadro CM-01 que está com defeito para atender a SSA: 202509399. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202525 | Dentro do Prazo | 2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Retirado rele de proteção de sobre-corrente 50/51R do disjuntor 52-J para ser instalado na posição 50/51R do disjuntor 52-E do quadro CM-01 que está com defeito (SSA 202509399). | Parcial #1 | ASL | 10m, 30d 37mi | 23/06/2025 11:27:57 | 23/07/2025 10:49:59 |  |  |  | 29d 23h : 21mi | 23/06/2025 11:27:57 | 23/07/2025 10:49:59
[20 empty] | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Relé defeituoso retirado do CM-01 não pode ser reparado (SSA 202509407) e não há estoque sobressalente. Emitida SSA 202510818 para IEQ2, solicitando parecer técnico para substituição por novo relé, de código diferente. | Parcial #2 | AIM | 10m, 10d 19h : 36mi | 23/07/2025 10:54:26 | 23/07/2026 10:54:26 |  |  |  | 1m, 18d 16h : 22mi | 23/07/2025 10:54:26
202509594 | ASO |  | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202525 | 19/06/2025 08:05:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba 1 de agua potable para la casa de relés se encuentra trabado. | OUO7 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202525 | Fora de Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | Realizada inspección en conjunto con personal de SMMG.DT (SSA 202509589) y verificado que el motor se encuentra con defecto eléctrico. Realizado desmontaje y encaminado motor a la oficina eléctrica de SMMU.DT conforme ssa 202509635. Obs: Actividad llevada a cabo durante sobreaviso. |  | ASO | 9m, 11d 5h : 34mi | 23/06/2025 08:51:13 | 23/06/2026 08:51:12 |  |  |  | 2m, 18d 6h : 25mi | 23/06/2025 08:51:13 |  |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202509597 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202525 | 20/06/2025 03:17:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme: PP e PA R04 RELE BUCHHOLZ ATUADO, Atuando o bloqueio 86TP. Verificado o tempo com chuva no momento. | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202525 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado muita umidade na caixa de conexão elétrica do relê de gás o que fez atuar. Realizado limpeza e teste de funcionamento. Liberado para operação. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 28d 11h : 55mi | 23/06/2025 08:42:34 | 23/06/2025 08:46:25 |  |  |  | 4mi | 23/06/2025 08:42:34 | 23/06/2025 08:46:25
[20 empty] | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Encontrado bastante umidade na caixa de fiação elétrica do relé. Realizado limpeza e verificado o rearme do alarme, logo após foi realizado teste de funcionamento e vedado com silicone a tampa da caixa de fiação. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 10d 5h : 45mi | 23/06/2025 09:02:17 | 23/06/2028 09:02:17 |  |  |  | 2m, 18d 6h : 15mi | 23/06/2025 09:02:17
202510491 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 07/07/2025 07:05:12 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme TU NÍVEL BAIXO DE OLEO. Obs: Imagem da indicação do nível em anexo. | OUO0 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado transformador e não foi detectado nenhum vazamento relevante, foi constatada que a bexiga estava inflada e o conservador com suficiente nível de óleo para operação do equipamento. O nível de óleo será corrigido em atividade programada com outro documento. Temperatura do transformador em 20 Graus. |  | AMP | 2a, 9m, 24d 7h : 50mi | 07/07/2025 11:08:03 | 07/07/2028 11:08:03 |  |  |  | 2m, 4d 4h : 9mi | 07/07/2025 11:08:03
202511407 | AMP |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202529 | 17/07/2025 08:25:00 | Verificar/solucionar motivo por el cual no fue posible la extraccion del interruptor 52.1. | OUO3 | MEG1 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Mecanismo de extracción con manivela se encuentra trabado, será atendido en próximo MP-3A. El disyuntor se encuentra funcional operando correctamente, realizados ensayos de intertrabamiento, transferencia automática y trip. |  | AMP | 2a, 10m, 3d 23h : 55mi | 17/07/2025 15:13:06 | 17/07/2028 15:13:06 |  |  |  | 1m, 24d 12h : 4mi | 17/07/2025 15:13:06
202512091 | AMP |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.003-9 | 202531 | 30/07/2025 07:06:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comporta permaneceu com indicação de pressão igual a 40 bar no manômetro MA-2, durante processo de fechamento. Identificado sinalização de comporta fechada no CTM e SCADA. Observação: Completada manobra de fechamento através da válvula RE-5. | OUO5 | MMU2 | ARIEL CARNEIRO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | EDSON KIRIENCO | 202531 | Dentro do Prazo | 2 | EDSON KIRIENCO | Realizado teste de fechamento da comporta de serviço, com apoio da operação, identificando que após 20s da atuação de comporta fechada não zerou a pressão do manômetro MA2, indicando a necessidade de ajuste no fim de curso indicador de comporta fechada. Serviço será realizado em próximo PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 9d 17h : 52mi | 30/07/2025 16:08:24 | 18/08/2025 10:16:04 |  |  |  | 18d 18h : 7mi | 30/07/2025 16:08:24 | 18/08/2025 10:16:04
[20 empty] | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fecha del Evento: Sábado, 16 de agosto de 2025. Durante el cierre de la compuerta de servicio de la toma de agua, se registró una presión de 39 bar en el manómetro MA2. El evento coincide con lo descrito en la SSA principal, donde se identifica una reincidencia. Solución Propuesta: Realizar el reajuste del fin de curso indicador de compuerta cerrada. Nota: Esta intervención solo podrá realizarse durante el próximo mantenimiento periódico programado. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 5d 7h : 43mi | 18/08/2025 11:00:51 | 18/08/2028 11:00:51 |  |  |  | 23d 4h : 16mi | 18/08/2025 11:00:51
202512086 | AMP |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202531 | 30/07/2025 07:25:35 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU-SMT-06 SISTEMA DE MONITOREO ALARMA" con la unidad parada, solamente en el SCADA, sin reame. Obs.: Verificado alarma de monitoreamiento en la fase "R". | OUO5 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Durante inspección, constatado alarma accionada "falla monitoreo fase R", desconectado los puntos 37 y 39 en el SMT, referente al hydran fase R, constatado rearme de la alarma. AT sin acceso a la celda del transformador, verificar hydran en un próximo MP. |  | AMP | 2a, 10m, 18d 1h : 19mi | 31/07/2025 16:37:56 | 31/07/2028 16:37:56 |  |  |  | 1m, 10d 10h : 40mi | 31/07/2025 16:37:56
202513631 | AMP |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202534 | 24/08/2025 11:18:04 | Verificar y Solucionar motivo por el cual estando selectada la bomba 2, la misma parte sin indicar conectado, luego de 13seg tranfiere para la bomba 1; sin señalizacion de comando de tranferencia y sin indicación de las causas como: "flujo bajo, presion baja y falla de supervisión de gran pérdida", retornando luego de 2 segundos para la Bomba 2. | OUO5 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202534 | Fora de Prazo | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado análise do histórico de eventos, observando mau funcionamento intermitente. Realizado inspeção e acompanhamento durante atendimento em plantão, não observando anormalidades ou novas atuações indevidas. Substituído preventivamente relé auxiliar 62PW7X. |  | AMP | 2a, 11m, 13d 4h : 58mi | 26/08/2025 08:15:59 | 26/08/2028 08:15:59 |  |  |  | 15d 7h : 1mi | 26/08/2025 08:15:59
202514383 | ADM |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202537 | 08/09/2025 08:45:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não foi possível realizar a abertura do disjuntor 84T05 e 44TX5 via SCC e microSCADA. | OUO7 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VANDERLEI TARTAS | 08/09/25 Realizado a abertura do disjuntor 84t05 através da tela do IED F08. |  | ADM | 11m, 28d 10h : 56mi | 09/09/2025 14:14:07 | 09/09/2026 14:14:07 |  |  |  | 1d 1h : 3mi | 09/09/2025 14:14:07
202405892 | ASO |  | P041B003 | MOTOR 50 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-0902 | 0817.002-9 | 202415 | 12/04/2024 07:12:30 | Durante atendimiento de la SSA: 202405434, encontrado motor del compresor con bobinas V-V1 y W-W1 en corto circuito entre ambas y tambien contra masa. Equipo dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Urgente | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202415 | Dentro do Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do motor e enviado para MMU3. | Parcial #1 | AAT | 2a, 5m, 30d 6h : 19mi | 19/04/2024 10:18:57 | 16/10/2024 15:59:16 |  |  |  | 5m, 27d 17h : 40mi | 19/04/2024 10:18:57 | 16/10/2024 15:59:16
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Motor enviado para oficina MMU3 em SSA derivada 202417048 para realizar ajuste em acoplamento. | Parcial #2 | ASO | 1m, 26d 6h : 40mi | 06/11/2024 09:57:04 | 06/11/2025 09:57:04 |  |  |  | 10m, 3d 5h : 20mi | 06/11/2024 09:57:04
202203131 | AAT |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202209 | 03/03/2022 15:04:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA SERVIDA EM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV. 141, 60HZ, ABAIXO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E REALZIADO REPARO PROVISORIO COM KIT VEDAÇÃO BANDAGEM. SERA EMITIDO DERIVADA PARA DISPONIBILIDADE DE CONEXOES EM ESTOQUE. | Parcial #1 | AIM | 1m, 18d 10h : 7mi | 10/03/2022 12:59:03 | 20/01/2023 14:51:38 |  |  |  | 10m, 11d 1h : 51mi | 10/03/2022 12:59:03 | 20/01/2023 14:51:38
[20 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO COM EQUIPE DE SOCM E EMITIDA SS-001/2023 PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIEP CPNTRATADA. | Parcial #2 | AAT | 4m, 9d 23h : 37mi | 20/01/2023 14:54:21 | 20/01/2026 14:54:21 |  |  |  | 2a, 7m, 18d 12h : 22mi | 20/01/2023 14:54:21
202100060 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT. | Parcial #1 | AAT | 7m, 1d 11h : 48mi | 22/12/2021 10:56:54 | 21/05/2024 11:07:32 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 11mi | 22/12/2021 10:56:54 | 21/05/2024 11:07:32
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 21/05/2024 11:08:05 | 21/05/2025 11:08:05 | 3m, 20d 16h : 9mi | 21/05/2025 11:08:05 |  | 1a, 3m, 19d 16h : 9mi | 21/05/2024 11:08:05
202100059 | AAD |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT. | Parcial #1 | AAT | 7m, 1d 11h : 57mi | 22/12/2021 11:03:07 | 21/05/2024 11:06:01 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 2mi | 22/12/2021 11:03:07 | 21/05/2024 11:06:01
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Semana 2024/21: Emitida SRA-IB-000197/2024 solicitando atualização dos desenhos. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 21/05/2024 11:07:04 | 21/05/2025 11:07:04 | 3m, 20d 16h : 9mi | 21/05/2025 11:07:04 |  | 1a, 3m, 19d 16h : 10mi | 21/05/2024 11:07:04
202200112 | AAT |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSÓRIO | 0932.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:36:31 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento CIBANO 500 (Volumes 1 a 11), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019001PR1 encontra-se em anexo, assim como a proposta comercial aprovada na licitação. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202201 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aguardando regularização do fornecimento. -Fornecimento de adaptador HDMI para VGA; -Fornecimento de bolsa para transdutores e acessórios, CIBANO 500; -Regularização da mala de transporte 4/12, que encontra-se com o pino da alça de transporte telescópica travado. |  | AAT | Fora de Prazo | 31/01/2022 16:19:09 | 31/01/2025 16:19:09 | 7m, 8d 10h : 58mi | 31/01/2025 16:19:09 |  | 3a, 7m, 6d 10h : 58mi | 31/01/2022 16:19:09
202202978 | APV | 202202941 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 25/02/2022 10:18:34 | Em virtude da inviabilidade de recuperação por MMU3, SSA:202103803B, especificar e adquirir bombas centrifugas para utilização na referida localização. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 15:50:06 | 19/01/2025 15:50:06 | 7m, 20d 11h : 26mi | 19/01/2025 15:50:06 |  | 2a, 7m, 19d 11h : 26mi | 19/01/2023 15:50:06
202203112 | AIM |  | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202209 | 03/03/2022 16:48:33 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE SULFATO DE ALUMINIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202320 | Fora de Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fue substituido el reservatório de sulfato de aluminio. Dejando el sistema en condiciones normales de operación. PARECER DE SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO QUANDO BAIXA DE DERIVADA |  | AIM | Fora de Prazo | 06/06/2023 16:35:36 | 06/06/2024 16:35:36 | 1a, 3m, 3d 10h : 41mi | 06/06/2024 16:35:36 |  | 2a, 3m, 3d 10h : 41mi | 06/06/2023 16:35:36
202203227 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202210 | 07/03/2022 08:50:27 | Verificar e solucionar vazamento de agua pela tubulação da boia da piscina da central evaporativa da U15. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Fue verificado y constatado que se necesita material nuevo para cambio de la boquilla de PVC de la pileta de la central evaporativa. Aguardando provisionamiento |  | APV | Fora de Prazo | 04/04/2022 11:52:23 | 04/04/2024 11:52:23 | 1a, 5m, 5d 15h : 25mi | 04/04/2024 11:52:23 |  | 3a, 5m, 4d 15h : 25mi | 04/04/2022 11:52:23 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203147 | AIM |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202210 | 08/03/2022 11:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motocompressor N4, se encontra travado, detectado durante atendimento SSA 202202908A. | MEG3 | MAM2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202211 | Dentro do Prazo | 2 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado travamento na unidade compressora. Realizado retirada da unidade compressora para analise e reparo (emitida SSA derivada para IME1). Motor foi enviado para oficina eletromecânica (MMU-3) para revisão conforme SSA derivada. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 18/03/2022 15:42:54 | 06/09/2023 11:41:53 | 5m, 19d 7h : 59mi | 06/09/2024 11:46:43 | 06/09/2023 11:41:53 | 1a, 5m, 18d 7h : 58mi | 18/03/2022 15:42:54 | 06/09/2023 11:41:53
[20 empty] | VAGNER ALVES QUADRADO | Após montagem mecânica do motor elétrico a unidade compressora na SSA 202309169, realizou-se as atividades de conexão elétrica por parte de MEG3 na SSA 202312163, onde ao realizar-se os testes de funcionamento na SSA 202310278, constatou-se uma discrepância acentuada nas correntes nominais do motor conforme baixa da SSA de MEG3. Aguardando reparação do compressor pela engenharia de manutenção através da SSA 202204110. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 06/09/2023 11:46:43 | 06/09/2024 11:46:43 | 1a, 3d 3h : 31mi | 06/09/2024 11:46:43 |  | 2a, 3d 3h : 31mi | 06/09/2023 11:46:43
202204110 | AAT | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202212 | 22/03/2022 09:28:19 | Parecer e/ou procedimento para reparo da unidade compressora que se encontra travada, conforme constatado na SSA 202203147. | MAM2 | IME2 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | Dentro do Prazo | 4 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando conclusión de test del compresor N2 de KV-01 (SSA 202213227) | Parcial #1 | ADM | 8m, 17d 22h : 36mi | 08/07/2022 15:17:15 | 19/10/2022 16:41:05 |  |  |  | 3m, 11d 13h : 23mi | 08/07/2022 15:17:15 | 19/10/2022 16:41:05
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Se realizaron ensayos con aceites de las marcas Rocol FHC46 (SSA 202100515C) y Kluber SH46 (SSAs 202213227 y 202218028), de forma a descartar de que el compresor fue dañado por el agua infiltrada en el circuito de aceite (SSA 202111412A), y no por el aceite Kluber SH46 colocada para ensayo de funcionamiento con aceites diferentes al ATLAS COPCO ROTO DUTY XTEND, con código 712517 (colocado vía SSA 202111395C). | Parcial #2 | AAT | 2a, 3m, 22d 20h : 30mi | 19/10/2022 16:58:08 | 26/06/2023 08:27:45 |  |  |  | 8m, 5d 15h : 28mi | 19/10/2022 16:58:08 | 26/06/2023 08:27:45
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202308078 para la verificación de la compatibilidad dimensional del elemento compresor rescatado del antiguo compresor del taller industrial, con resultados satisfactorios. Se emitió además la SSA 202310278 para colocar el compresor como principal y ensayarlo por 3 meses, con el fin de descartar cualquier defecto. | Parcial #3 | ADM | 10m, 28d 17h : 19mi | 26/06/2023 08:33:53 | 28/07/2023 15:13:36 |  |  |  | 1m, 1d 18h : 39mi | 26/06/2023 08:33:53 | 28/07/2023 15:13:36
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Durante la ejecución de la SSA 202310278, fue constatado que el elemento compresor instalado emitía sonidos extraños, y la corriente eléctrica consumida por el motor fue un 87% mayor que la nominal (SSA 202312163). Por lo tanto, el intento de hacer funcionar el compresor con el elemento compresor recuperado no tuvo éxito. Será incluida la reparación de los 2 elementos compresores en el presupuesto del año 2025. | Parcial #4 | AAT | 10m, 18d 19h : 55mi | 31/07/2023 11:12:11 | 31/07/2026 11:12:11 |  |  |  | 2a, 1m, 9d 16h : 5mi | 31/07/2023 11:12:11
202204660 | AIM |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202348 | Dentro do Prazo | 2 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a tentativa de uso do reparador de vazamento Polywater da PowerPatch, não mantendo a fixação devido a pressão interna do gás SF6 exercida sobre o material. Emitida SSA derivada 202207397 para parecer técnico de IEQ3. | Parcial #1 | AIM | 1m, 26d 13h : 46mi | 19/06/2023 12:05:32 | 23/04/2024 10:19:45 |  |  |  | 10m, 3d 22h : 14mi | 19/06/2023 12:05:32 | 23/04/2024 10:19:45
[20 empty] | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Avaliado a SSA derivada e solicitado novo parecer a SMIM.DT de acordo com e-mail em anexo. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 23/04/2024 10:31:17 | 23/04/2025 10:31:17 | 4m, 18d 4h : 45mi | 23/04/2025 10:31:17 |  | 1a, 4m, 17d 4h : 46mi | 23/04/2024 10:31:17
202206354 | AIM |  | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202217 | 27/04/2022 14:19:14 | Remover sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 e enviar ao laboratório para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202218 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA derivada para IME2 |  | AIM | Fora de Prazo | 06/05/2022 08:58:49 | 06/05/2023 08:58:49 | 2a, 4m, 4d 6h : 19mi | 06/05/2023 08:58:49 |  | 3a, 4m, 3d 6h : 19mi | 06/05/2022 08:58:49
202212601 | AAT |  | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202221 | 28/05/2022 10:50:32 | Analizar la posibilidad de realizar una interconexión de tuberías entre las entradas y salidas de agua del DAC-04 (TWR-101) y el DAC-401(TWR-201), para poder utilizar los DAC´s, tanto con la torre TWR-101 como con la TWR-201. | OUO7 | MAM3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando parecer tecnico de ime2. |  | AAT | Fora de Prazo | 15/07/2022 09:20:29 | 15/07/2025 09:20:29 | 1m, 26d 17h : 57mi | 15/07/2025 09:20:29 |  | 3a, 1m, 24d 17h : 57mi | 15/07/2022 09:20:29
202214246 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202225 | 22/06/2022 07:29:04 | Durante el mantenimiento periodico Semestral fue constatado ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-4114. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado apertura del motor de accionamiento y retirado los rodamientos, aguardando material de reposicion Empenho 426116 AT: 202204893 | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 22d 15h : 37mi | 27/06/2022 15:00:38 | 04/07/2022 11:23:38 |  |  |  | 6d 20h : 22mi | 27/06/2022 15:00:38 | 04/07/2022 11:23:38
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-4114. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202204893 Motor con desbalanceamiento del rotor segun derivada 202214344 , elaborada derivada 202217167 para parecer tecnico de IMA0. | Parcial #2 | AAT | Fora de Prazo | 05/08/2022 09:12:12 | 05/08/2025 09:12:12 | 1m, 5d 18h : 4mi | 05/08/2025 09:12:12 |  | 3a, 1m, 3d 18h : 4mi | 05/08/2022 09:12:12
202214269 | AIM |  | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202225 | 22/06/2022 14:16:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cojinete del motor ventilador se encuentra roto. Encontrado durante ejecución de la SSP:20224307. Anexo video. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226 | Dentro do Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Deve ser avaliado e uma analise para aquisição e posterior substituição do elemento danificado. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 09:47:15 | 26/07/2023 09:47:15 | 2a, 1m, 14d 17h : 29mi | 26/07/2023 09:47:15 |  | 3a, 1m, 13d 17h : 30mi | 26/07/2022 09:47:15
202215176 | AIM |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | Dentro do Prazo | 2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216649 | Parcial #1 | AIM | 11m, 28d 13h : 17mi | 28/07/2022 17:13:22 | 29/07/2022 15:55:28 |  |  |  | 22h : 42mi | 28/07/2022 17:13:22 | 29/07/2022 15:55:28
[20 empty] | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado rearme y resset varias veces desde el panel de monitoreo. Continua el error de comunicación del RTU al MICRO SCADA. Solicitamos parecer técnico a IEQ3 para un análisis mas detallado de la falla. SSA: 202216653. Obs: Bajada en parcial 2 por imposibilidad del sistema para variar el texto. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 12/08/2022 10:26:42 | 12/08/2023 10:26:42 | 2a, 28d 4h : 51mi | 12/08/2023 10:26:42 |  | 3a, 27d 4h : 50mi | 12/08/2022 10:26:42
202215240 | AIM |  | P041E015 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202227 | 08/07/2022 10:46:30 | Remover sensores de água de resfriamento do condensador TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Analise de equipamentos a serem retirados para calibração e repassado para aquisição. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 09:57:14 | 26/07/2023 09:57:14 | 2a, 1m, 14d 17h : 19mi | 26/07/2023 09:57:14 |  | 3a, 1m, 13d 17h : 19mi | 26/07/2022 09:57:14
202215245 | AIM |  | P041F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.001-4 | 202227 | 08/07/2022 10:46:35 | Remover os sensores de temperatura do evaporador TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aguardando aquisição de material prevista na ssa 202215877 para realização da atividade. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/07/2022 14:18:12 | 26/07/2023 14:18:12 | 2a, 1m, 14d 12h : 58mi | 26/07/2023 14:18:12 |  | 3a, 1m, 13d 12h : 58mi | 26/07/2022 14:18:12
202216545 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:05:07 | EFETUAR VERIFICAÇÃO E CORRIGIR FALHA APRESENTADA PELO MÓDULO PRINCIPAL DO CAIL- ANTI INCÊNDIO DO LABORATÓRIO. AS TENSÕES DE SAÍDA PARA AS EXPANSÕES ENCONTRA-SE OSCILANDO EM TORNO DE 18V E O MÓDULO NÃO MANTÉM AS BATERIAS COM CARGA NEM EM FLUTUAÇÃO.REF.:SSP20225194. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202230 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se efectuó la verificacion de las tensiones del modulo, fue enviado a laboratorio para dicho reparo (SSA REF. 202216473). instalado fue verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. También fue realizado la sustitución de las dos baterías de respaldo 12V 18AH debido a su deterioro. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 16:58:02 | 11/08/2023 16:58:02 | 2a, 28d 22h : 19mi | 11/08/2023 16:58:02 |  | 3a, 27d 22h : 18mi | 11/08/2022 16:58:02
202217340 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 09/08/2022 14:11:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM VÁLVULA MOTORIZADA COD:493015 DE SISTEMA RESCALDO DAS UG'S. OBS: VÁLVULA RETIRADA DO ALMOXARIFADO PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA:202217048 E NÃO APRESENTAVA OPERACIONALIDADE DEVIDO AUSÊNCIA DE MOTOR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA NÃO APRESENTA COMPONENTES DISPONÍVEIS PARA MANUTENÇÃO E REPARO. EMITIDO SSA:202217343 SOLICITANDO DISPONIBILIDADE DE MOTOR ELÉTRICO E ATUADOR. |  | APV | Fora de Prazo | 10/08/2022 07:38:45 | 10/08/2024 07:38:45 | 1a, 30d 7h : 38mi | 10/08/2024 07:38:45 |  | 3a, 29d 7h : 39mi | 10/08/2022 07:38:45
202217327 | AIM |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202232 | 10/08/2022 13:43:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE VÁLVULA MOTORIZADA (COD:672033) DO SISTEMA RESCALDO. OBS:VÁLVULA APRESENTAVA MOTOR QUEIMADO E NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE CONFORME EMISSÃO DE SSA:202217048. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, emitimos SSA derivada solicitando análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 11:05:07 | 11/08/2023 11:05:07 | 2a, 29d 4h : 11mi | 11/08/2023 11:05:07 |  | 3a, 28d 4h : 12mi | 11/08/2022 11:05:07
202217343 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202232 | 10/08/2022 13:43:46 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 01UN DE ATUADOR ELETROMECÂNICO COD:117153 E 01UN DE MOTOR ELÉTRICO COD:117277. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA SSA:202217340 DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VÁLVULA MOTORIZADA DO SISTEMA RESCALDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Debido a que el material se encuentra NO ACTIVADO, solicitamos análisis de descriptivo y política de reposición a la SMIM.DT (IME2). Una vez hecho el análisis emitiremos SMDTC para primera compra. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/08/2022 10:42:17 | 11/08/2023 10:42:17 | 2a, 29d 4h : 34mi | 11/08/2023 10:42:17 |  | 3a, 28d 4h : 34mi | 11/08/2022 10:42:17
202217830 | ADM |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202233 | 17/08/2022 16:31:10 | Seletora de comando da seccionadora de terra b6LI4 não indica discrepância na posição aberta estando a respectiva seccionadora fechada. Obs.: Para o teste de lâmpadas funciona normal. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202235 | Fora de Prazo | 3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Verificado falha (ausência) no sinal recebido no LLP-08 referente ao estado da chave seccionadora b6LI4 (Q97, 189L8BB), cujo circuito está circulado em anexo. Solicitado apoio para MET3 via SSA derivada 202220413. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 05/10/2022 07:13:04 | 07/08/2024 17:07:48 | 10m, 2d 9h : 54mi | 22/08/2025 14:33:08 | 07/08/2024 17:07:48 | 1a, 10m, 1d 9h : 54mi | 05/10/2022 07:13:04 | 07/08/2024 17:07:48 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Verificado o circuito no painel LLP-08, inspeção no painel A54 pela equipe da MET3, porém não foi possível verificar o lado da seccionadora b6LI4 pela equipe da MET3, devido a mesma fazer parte dos itens de isolação do PD. Problema deverá ser solucionada com um documento específico para seccionadora b6LI4. | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 27d 7h : 48mi | 22/08/2024 10:01:44 | 22/08/2024 14:13:13 |  |  |  | 4h : 12mi | 22/08/2024 10:01:44 | 22/08/2024 14:13:13
[20 empty] | ANDERSON PEREIRA LEAL | Aguardando ejecución de SSA derivada. | Parcial #3 | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2024 14:33:08 | 22/08/2025 14:33:08 | 19d 43mi | 22/08/2025 14:33:08 |  | 1a, 18d 43mi | 22/08/2024 14:33:08
202218615 | AIM |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202235 | 30/08/2022 14:14:02 | En la medición realizada se encontraron vibraciones elevadas con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1BR= 1,333 g, 1JS= 2,110 g, 2BR= 3,192 g y 2JS= 2,362 g en la Motobomba N3. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202235 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm. Emitida SSA 202218786 solicitando a ação do especialista. |  | AIM | Fora de Prazo | 01/09/2022 16:31:22 | 01/09/2023 16:31:22 | 2a, 7d 22h : 46mi | 01/09/2023 16:31:22 |  | 3a, 6d 22h : 45mi | 01/09/2022 16:31:22
202219749 | APV |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202238 | 21/09/2022 07:42:29 | Durante el mantenimiento Periodico Anual (SSP20220675) se pudo constatar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-1506. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202238 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1506, por ende el ventilador del motor no corresponde a la misma, solicitado material de reposicion (ventilador) p/ ima0 en derivada.Equipo en funcionamiento | Parcial #1 | AAT | 2a, 5m, 11d 8h : 59mi | 07/10/2022 08:55:45 | 25/04/2023 11:55:45 |  |  |  | 6m, 17d 3h | 07/10/2022 08:55:45 | 25/04/2023 11:55:45
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado substituição de rolamentos do motor vvt-1506, alinhamento de polias e tensionamento de correias. Trabalho realizado na AT202303391.Equipamento em operação. AGUARDANDO PROVISIONAMENTO SSA202220572. | Parcial #2 | APV | Fora de Prazo | 09/05/2023 14:06:26 | 09/05/2025 14:06:26 | 4m, 2d 1h : 10mi | 09/05/2025 14:06:26 |  | 2a, 4m, 1d 1h : 10mi | 09/05/2023 14:06:26
202220029 | APV |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202239 | 27/09/2022 15:07:48 | Verificar/Solucionar junta del VVT-1725 suelta. Sistema G Adjunto video | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202244 | Dentro do Prazo | 3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON RETIRADA LA LONA, LUEGO POSICIONADA DE LA INTERCONEXIÓN DEL VENTILADOR DEL CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEL SISTEMA G. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN | Parcial #1 | AIM | 9m, 1d 14h : 32mi | 04/11/2022 13:44:45 | 01/02/2023 11:11:09 |  |  |  | 2m, 27d 21h : 26mi | 04/11/2022 13:44:45 | 01/02/2023 11:11:09 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE VERIFICADO Y SUSTITUIDO LA LONA DEL VENTILADOR VVT-1725 | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 10d 8h : 35mi | 07/03/2023 16:55:15 | 26/10/2023 08:19:30 |  |  |  | 7m, 19d 3h : 24mi | 07/03/2023 16:55:15 | 26/10/2023 08:19:30
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE DERIVADA202221982(ime2) E 202317612(MMU3). TRABALHO EXECUTADO NA AT:202309073. | Parcial #3 | APV | 1m, 27d 8h : 2mi | 07/11/2023 11:20:50 | 07/11/2025 11:20:50 |  |  |  | 1a, 10m, 2d 3h : 57mi | 07/11/2023 11:20:50
202221328 | AIM |  | K091A001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1201 | 0573.001-5 | 202242 | 20/10/2022 18:02:29 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VIBRACION EXCESIVA DE LA CORRESPONDIENTE MOTOBOMBA. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202318 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A INSTALAÇÃO DE 2 CHAPAS DE ACO CARBONO POR SOLDAGEM, CONFORME PARECER DE SSA:202222203. APÓS, FOI EFETUADA A LIMPEZA DO LOCAL, E EMITIDA DERIVADA 202307426 PARA VERIFICAÇÃO DE ÍNDICES DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO PERMACE COM VIBRAÇÃO. EMITIDA NOVA DERIVADA PARA ANÁLISE E PARECER DE ENGENHARIA |  | AIM | Fora de Prazo | 12/05/2023 12:28:37 | 12/05/2024 12:28:37 | 1a, 3m, 28d 14h : 48mi | 12/05/2024 12:28:37 |  | 2a, 3m, 28d 14h : 48mi | 12/05/2023 12:28:37 |  |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202221349 | AIM |  | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202242 | 21/10/2022 07:48:07 | Verificar e solucionar ruído elevado no rolamento no ventilador do DAC. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | Fora de Prazo | 3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do ventilador do Dac e realizado processo de desmontagem. Ventilador ficou avariado no processo sendo necessário a substituição deste elemento. Dac permanecerá desligado aguardando compra de ventilador duplex ou reparo em mmu3. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 19d 12h : 29mi | 02/11/2022 15:43:57 | 11/11/2022 15:13:00 |  |  |  | 8d 23h : 30mi | 02/11/2022 15:43:57 | 11/11/2022 15:13:00
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Efetuada a substituição dos rolamentos e retirada do rotor danificado do ventilador do DAC-802. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 14d 19h : 13mi | 18/11/2022 14:59:28 | 04/10/2023 07:45:39 |  |  |  | 10m, 14d 16h : 45mi | 18/11/2022 14:59:28 | 04/10/2023 07:45:39
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando ingeniería de mantenimiento. Inspección realizada en la AT mensual de rutina. | Parcial #3 | AIM | Fora de Prazo | 04/10/2023 07:55:35 | 04/10/2024 07:55:35 | 11m, 5d 19h : 22mi | 04/10/2024 07:55:35 |  | 1a, 11m, 5d 19h : 22mi | 04/10/2023 07:55:35
202221419 | AIM |  | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202242 | 22/10/2022 05:17:29 | Verificar/solucionar, perdida de agua por los elementos FV-A, FV-B y FV-D del filtro FWR-0903. | OUO5 | MAM3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202243 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Não foi possível realizar a atividade devido necessitar substituição das válvulas e esta não possuir em estoque. Realizado ssa derivada para especificação e aquisição de material para esta finalidade. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/10/2022 15:25:19 | 28/10/2023 15:25:19 | 1a, 10m, 11d 23h : 52mi | 28/10/2023 15:25:19 |  | 2a, 10m, 10d 23h : 52mi | 28/10/2022 15:25:19 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202221927 | APV | 202221349 | P083A002 | SELF CONTAINED DAC-802 | 0783.083-9 | 202244 | 01/11/2022 10:46:43 | ADQUIRIR, CODIFICAR E INCLUIR EM LMR VENTILADOR DUPLEX UTILIZADO NO DAC-802 DA SALA DOS TECNICOS. OBS.: DADOS DE PLACA DO EQUIPAMENTO EM ANEXO. OBS2.: DAC EM ESTADO INOPERANTE ATÉ COMPRA DE EQUIPAMENTO E NORMALIZAÇÃO. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de cotización. |  | APV | 1a, 2m, 16d 1h : 11mi | 27/11/2024 16:29:53 | 27/11/2026 16:29:53 |  |  |  | 9m, 12d 10h : 48mi | 27/11/2024 16:29:53
202222035 | AAT | 202217154 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202244 | 02/11/2022 14:34:09 | Substituir os mancais de rolamento do equipamento em virtude da elevação dos parâmetros de tendência de envelope. Coordenar com a medição do batimento. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202245 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Aberto a atividade, emitido pedido de aquisição de material para IMA 0 através da SSA 202222147. Aguardando aquisição para substituição do rolamento. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 4d 13h : 28mi | 07/11/2022 10:50:49 | 01/12/2022 09:21:12 |  |  |  | 23d 22h : 31mi | 07/11/2022 10:50:49 | 01/12/2022 09:21:12
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Desmontado e enviado o motor elétrico para oficina da MMU3. Realizada a montagem, alinhamento e demais ajustes. Equipamento testado e em estado operacional a disposição da operação. | Parcial #2 | AAT | 5m, 26d 6h : 47mi | 08/03/2023 10:04:28 | 08/03/2026 10:04:28 |  |  |  | 2a, 6m, 2d 5h : 12mi | 08/03/2023 10:04:28
202221755 | APV | 202211248 | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202244 | 03/11/2022 07:21:51 | Conforme identificado na instalação das polias e correias não foi possível instalar devido não haver correia compatível ao sistema. Avaliar procedimento a ser realizado neste caso, ou adquirir novas correias 3v ou manter as instaladas neste momento. Distância entre Eixos da Evaporadora 150mm e Condensadora 320mm. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202252 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | El objetivo de la instalación de nuevas poleas/correas es la disminución del índice de fallas del equipamiento, por tanto, se iniciará el proceso de especificación y compra de nuevas correas para atender las dimensiones establecidas. |  | APV | Fora de Prazo | 09/01/2023 15:51:39 | 09/01/2025 15:51:39 | 7m, 30d 11h : 25mi | 09/01/2025 15:51:39 |  | 2a, 7m, 29d 11h : 25mi | 09/01/2023 15:51:39
202222881 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202246 | 17/11/2022 16:34:21 | Verificar motivo por el cual las colmenas de la central evaporativa de la unidad 9A, se encuentran con poca agua en comparación a las demás. Ver anexo. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS (SSA202224670) |  | APV | Fora de Prazo | 16/05/2023 11:59:23 | 16/05/2025 11:59:23 | 3m, 25d 15h : 18mi | 16/05/2025 11:59:23 |  | 2a, 3m, 24d 15h : 18mi | 16/05/2023 11:59:23 |  |  | 68 - FLUXO BAIXO
202223742 | APV |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202248 | 02/12/2022 11:12:08 | Durante la ejecución de la SSP:20224566/MEG3, fue encontrado el motor del VVT-4114 con resistencia de aislación baja (bobinadoxmasa: 40Kohms).Obs: realizado desconexión del motor y de su resistencia calentamiento. OBS: SSA complementar a SSA:202220929. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202248 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | SSA complementar a SSA: 202220929. Equipamento aguardando compra de motor |  | APV | Fora de Prazo | 02/12/2022 11:23:40 | 02/12/2024 11:23:40 | 9m, 7d 15h : 53mi | 02/12/2024 11:23:40 |  | 2a, 9m, 6d 15h : 54mi | 02/12/2022 11:23:40
202223768 | AIM |  | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202248 | 03/12/2022 03:26:08 | Verificar solucionar motivo pelo qual esta acionando os alarme de " Pressão diferencial do óleo baixa " e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". | OUO5 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202249 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de 20 l de óleo e abertura da válvula entre o evaporador e o tanque de óleo. Equipamento a disposição da operação. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/12/2022 15:32:51 | 07/12/2023 15:32:51 | 1a, 9m, 2d 11h : 45mi | 07/12/2023 15:32:51 |  | 2a, 9m, 1d 11h : 44mi | 07/12/2022 15:32:51
202223785 | AIM |  | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.006-0 | 202249 | 05/12/2022 16:27:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA EL. 98,00m, REGIÃO DO PAINEL PWB-10. APARENTEMENTE A ÁGUA É PROVENIENTE DA TUBULAÇÃO DO DRENO LOCALIZADO NA SALA DO DAC-1001 NA EL. 108,00m. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202250 | Fora de Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Aguardando Engenharia de manutenção. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 29/12/2022 08:35:07 | 08/02/2024 07:36:48 | 1m, 10d 11h : 1mi | 08/02/2025 07:47:26 | 08/02/2024 07:36:48 | 1a, 1m, 9d 11h | 29/12/2022 08:35:07 | 08/02/2024 07:36:48 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | JORGE QUANDT | Alterada para corrigir situação de aguardo. Aguardando SSA 202224283. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 08/02/2024 07:47:26 | 08/02/2025 07:47:26 | 7m, 19h : 30mi | 08/02/2025 07:47:26 |  | 1a, 7m, 19h : 29mi | 08/02/2024 07:47:26
202301013 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202303 | 20/01/2023 09:34:47 | Executar adequação em conteiners para utilizar como oficina móvel e abrigo para tomada da água: instalar telhado, pintura com tinta isolante, organizar bancadas e equipamentos. Croqui em anexo. SMDTCs: 1496, 1500, 1506. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202308 | Dentro do Prazo | 2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 23/02/2023 Transporte de container desde el patio de pintura a la cota 108 para colocación de estructura metálica para base del techo. Transporte de container desde la cota 108 (Taller de calderería) al patio de pintura. | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 19d 7h : 47mi | 23/02/2023 11:09:48 | 04/05/2023 15:21:35 |  |  |  | 2m, 9d 4h : 12mi | 23/02/2023 11:09:48 | 04/05/2023 15:21:35
[20 empty] | EDSON KIRIENCO | Apoio para transporte container do pátio de pintura para cota 108 (caldeiraria). Montagem cobertura do container com telha sanduiche. | Parcial #2 | AAT | 7m, 22d 12h : 13mi | 04/05/2023 15:31:17 | 04/05/2026 15:31:16 |  |  |  | 2a, 4m, 5d 23h : 46mi | 04/05/2023 15:31:17
202301276 | AIM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202304 | 25/01/2023 11:07:09 | Verificar/solucionar funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | Dentro do Prazo | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aguardando emissão/solução da RNC referente a pendências na montagem. |  | AIM | Fora de Prazo | 18/04/2023 09:41:11 | 18/04/2024 09:41:11 | 1a, 4m, 22d 5h : 35mi | 18/04/2024 09:41:11 |  | 2a, 4m, 22d 5h : 35mi | 18/04/2023 09:41:11
202302637 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202307 | 13/02/2023 10:46:06 | Na manutenção preventiva semestral foi identificado vazamento excessivo de água pelas bordas das colmeias da ZVT-1301. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado instalação de vedação de borracha nos dutos de água da zvt-1301. Aguardando reposição material codigo 718270 para instalação, conforme SSA DERIVADA 202302649. | Parcial #1 | AAT | 1a, 5m, 21d 17h : 46mi | 14/02/2023 16:45:56 | 23/08/2024 10:58:38 |  |  |  | 1a, 6m, 6d 18h : 13mi | 14/02/2023 16:45:56 | 23/08/2024 10:58:38
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | EN LA MANTENIMIENTO 4A DE LA SSP 20245330 FUERON POSICIONADAS LOS PANELES CAIDOS DE LA COLMENA, AGUARDANDO PROXIMO MANTENIMIENTO PARA LAS SUSTITUCIÓN DE LAS CHAPA INOX AISI 304 | Parcial #2 | ADM | 11m, 24d 15h : 2mi | 23/08/2024 11:06:04 | 28/08/2024 08:04:27 |  |  |  | 4d 20h : 58mi | 23/08/2024 11:06:04 | 28/08/2024 08:04:27
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | Aguardando aquisição de materiais código: 715986. | Parcial #3 | APV | 11m, 16d 4h : 49mi | 28/08/2024 08:06:08 | 28/08/2026 08:06:08 |  |  |  | 1a, 12d 7h : 10mi | 28/08/2024 08:06:08
202302674 | APV |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202307 | 14/02/2023 08:04:38 | Providenciar reparo do motor do VVT3106 com enrolamento das bobinas em curto para a carcaça do motor. Falha ocorreu no atendimento a SSA202301470 durante ensaio de medição de corrente e tensão. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202312 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO A DESMONTAGEM DE CONE DE PROTEÇÃO E DA HELICE E RETIRADA DO MOTOR DE SEU NICHO ORIGINAL , ENVIADO PARA OFICINA MMU3.AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202304694 POR IMA0. | Parcial #1 | APV | 1a, 2m, 30d 2h : 17mi | 22/03/2023 11:24:46 | 21/12/2023 09:06:27 |  |  |  | 8m, 29d 21h : 42mi | 22/03/2023 11:24:46 | 21/12/2023 09:06:27
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | FUE VERIFICADO, Y POSICIONADO EL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VENTILADOR VVT-3106 DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU CONEXIÓN ELECTRICAMENTE Y AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE. | Parcial #2 | AAT | 1a, 11m, 30d 11h : 17mi | 22/12/2023 08:02:40 | 20/12/2024 08:44:29 |  |  |  | 11m, 28d 12h : 42mi | 22/12/2023 08:02:40 | 20/12/2024 08:44:29
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | FUE NUEVAMENTE VERIFICADO EL VVT-3106 EN EL AT: 202410198 DE LOS CUALES ESTA AGUARDANDO REPOSICIÓN DE SU HÉLICE POR PARTE IME2 SSA 202305042 Y A SU POSTERIOR CONEXIÓN ELECTRICA. | Parcial #3 | APV | 1a, 3m, 8d 5h : 34mi | 20/12/2024 08:52:46 | 20/12/2026 08:52:46 |  |  |  | 8m, 20d 6h : 25mi | 20/12/2024 08:52:46
202304161 | ASL |  | D080E003 | UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA 220 Vca/60 Hz UPS-GIS60 | 3258.011-3 | 202311 | 13/03/2023 13:56:41 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304256. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309254 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/06/2023 14:16:45 | 20/06/2024 14:16:45 | 1a, 2m, 20d 1h : 1mi | 20/06/2024 14:16:45 |  | 2a, 2m, 20d 1h | 20/06/2023 14:16:45
202304159 | ASL |  | C080E003 | UNIDADE DE ENERGÍA ININTERRUPTA 220 Vca/50 Hz UPS-GIS50 | 3258.010-1 | 202311 | 13/03/2023 13:56:53 | EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500067597, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UPS (UNIDAD INNTERRUMPIBLE DE ENERGIA) JUNTO A LA CONTRATISTA (L8 GROUP) CONFORME REQUISITOS DE PLANILLA DE PUESTA EN SERVICIO. ANOTAR LOS DATOS Y POSTERIORMENTE REMITIR A ESTE SECTOR PARA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE. EL DOCUMENTO IMPRESO SERÁ ENTREGADO EN MANOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Realizado acompañamiento a ILA1 para ejecución de SSA: 202304255. Aguardando la ejecución de la SSA: 202309253 por parte de ILA1 para atender la No Conformidad en el ensayo de Transferencia de Carga. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/06/2023 11:49:12 | 20/06/2024 11:49:12 | 1a, 2m, 20d 3h : 28mi | 20/06/2024 11:49:12 |  | 2a, 2m, 20d 3h : 28mi | 20/06/2023 11:49:12
202304639 | AAT |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202312 | 20/03/2023 16:52:26 | Solicito análisis y parecer técnico sobre actualización del SO del BITIMS1 para la versión Windows Server 2016 (o superior) y disponibilidad de Microsoft SQL Server 2016 Express (o superior) para cumplir con los requerimientos de software para la actualización del WhatsUp Gold a la versión 2022.1. Disponible soporte remoto, para la actualización, hasta el día 29/03/2023. Binario y licencia a ser disponibilizados por IEE4. En adjunto documento con requerimientos y detalles de migración. | IEE4 | IEE3 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202317 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Aguardando resposta da Hitachi sobre o impacto da atualização. Confirmado informação que possuímos licenças WS2016 OEM que tiveram downgrade para WS2012. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 17d 15h : 46mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51 |  |  |  | 1m, 10d 20h : 13mi | 25/04/2023 08:10:36 | 05/06/2023 16:24:51
[20 empty] | MAURICIO MENON | Hitachi novamente contactada, aguardando resposta. | Parcial #2 | AAT | 8m, 24d 1h : 9mi | 05/06/2023 16:26:46 | 05/06/2026 16:26:46 |  |  |  | 2a, 3m, 4d 10h : 50mi | 05/06/2023 16:26:46
202305204 | AIM |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202313 | 30/03/2023 08:57:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o vvt-0422 apresenta hélice desalinhada, entrando em atrito com a carcaça do ventilador. | OUO1 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a desmontagem da hélice do ventilador e verificado danos estruturais no mesmo. Equipamento isolado, aguardando execução de SSA derivada |  | AIM | Fora de Prazo | 26/04/2023 15:48:46 | 26/04/2024 15:48:46 | 1a, 4m, 13d 23h : 28mi | 26/04/2024 15:48:46 |  | 2a, 4m, 13d 23h : 28mi | 26/04/2023 15:48:46 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202305896 | AAT |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202315 | 10/04/2023 08:09:46 | Verificar/solucionar perda de agua excessiva pela central evaporativa da U09 conforme fotos em anexo. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202315 | Fora de Prazo | 2 | MARCOS MARTINS | Realizado inspeção e constatado vazamento de água por detrás das colmeias e pelas laterais, conforme vídeo em anexo. Em análise com SOCM.DT para modificação de estrutura da central, para evitar vazamentos e normalizar agua da central. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 28d 22h : 27mi | 24/04/2023 09:14:31 | 23/11/2023 10:47:11 |  |  |  | 6m, 30d 1h : 32mi | 24/04/2023 09:14:31 | 23/11/2023 10:47:11
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 46/2023 Sustituido rotametro superior por perdida excesiva, solucionando asi la perdida por la lateral de la misma. | Parcial #2 | AAT | 1a, 2m, 11d 19h : 42mi | 23/11/2023 10:59:01 | 23/11/2026 10:59:01 |  |  |  | 1a, 9m, 16d 16h : 17mi | 23/11/2023 10:59:01
202305925 | ADM |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202315 | 10/04/2023 14:07:26 | FILTRO DEL CONMUTADOR EN AUTOMÁTICO SE ENCUENTRA INOPERANTE DURANTE CONMUTACIÓN DE TAP, REALIZADO ACCIONAMIENTO MANUAL CONSTATADO FUNCIONAMIENTO. DETECTADO DURANTE MP2A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202315 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado relé temporizado inoperante, retirado para reparación, emitida ssa derivada 202306384 para ila2. Realizado durante AT 202303129 | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 17/04/2023 15:25:22 | 15/01/2025 13:58:39 | 8m, 28d 22h : 33mi | 15/01/2026 14:04:52 | 15/01/2025 13:58:39 | 1a, 8m, 28d 22h : 33mi | 17/04/2023 15:25:22 | 15/01/2025 13:58:39
[20 empty] | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme SSA 202306384 de reparo, no fue posible reparar el relé, fue emitida SSA 202500595 para IEQ3 para PT respecto a que relé será instalado como sustituto. | Parcial #2 | ADM | 4m, 4d 22h : 46mi | 15/01/2025 14:04:52 | 15/01/2026 14:04:52 |  |  |  | 7m, 24d 13h : 13mi | 15/01/2025 14:04:52
202305934 | AAT | 202305844 | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202315 | 11/04/2023 17:29:19 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-119 para solicitação de solução a ser proposta pelo fornecedor. Equipamento atualmente em funcionamento, mas os materiais não cumprem ao WS. |  | AAT | 7m, 7d 7h : 49mi | 19/04/2023 11:06:25 | 19/04/2026 11:06:25 |  |  |  | 2a, 4m, 21d 4h : 10mi | 19/04/2023 11:06:25
202306355 | AAT | 202301276 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202316 | 17/04/2023 08:18:16 | Prestar apoyo en la solucion del funcionamiento de los dispositivos de ventilación del Rack. Anomalía verificada durante ejecución del comisionamiento del equipo. SSA Ref 202217201.(Ver planilla en anexo, Item 4.1.17). | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de RNCSMDT-120 para solicitação de proposta de solução a ser encaminhada pelo Fornecedor. |  | AAT | 7m, 7d 7h : 41mi | 19/04/2023 10:58:26 | 19/04/2026 10:58:26 |  |  |  | 2a, 4m, 21d 4h : 18mi | 19/04/2023 10:58:26
202306415 | AAT |  | G102A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE T | 1011.064-0 | 202316 | 18/04/2023 09:26:19 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 2mi | 22/05/2023 16:20:58 | 22/05/2026 16:20:58 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 57mi | 22/05/2023 16:20:58
202306414 | AAT |  | G102A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE S | 1011.063-8 | 202316 | 18/04/2023 09:26:32 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 5mi | 22/05/2023 16:22:44 | 22/05/2026 16:22:44 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 55mi | 22/05/2023 16:22:44
202306413 | AAT |  | G102A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-84LI8 - FASE R | 1011.062-6 | 202316 | 18/04/2023 09:26:46 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 5mi | 22/05/2023 16:23:58 | 22/05/2026 16:23:58 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 54mi | 22/05/2023 16:23:58
202306412 | AAT |  | G102A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI8 | 1010.021-5 | 202316 | 18/04/2023 09:27:02 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 9mi | 22/05/2023 16:26:10 | 22/05/2026 16:26:10 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 50mi | 22/05/2023 16:26:10
202306411 | AAT |  | G102A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.070-1 | 202316 | 18/04/2023 09:27:08 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 7m, 27d 6h : 6mi | 09/05/2023 09:24:55 | 09/05/2026 09:24:55 |  |  |  | 2a, 4m, 1d 5h : 52mi | 09/05/2023 09:24:55
202306410 | AAT |  | G102A005 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE T | 0195.100-0 | 202316 | 18/04/2023 09:27:16 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 7m, 27d 6h : 10mi | 09/05/2023 09:27:20 | 09/05/2026 09:27:20 |  |  |  | 2a, 4m, 1d 5h : 49mi | 09/05/2023 09:27:20
202306409 | AAT |  | G102A004 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE S | 0195.099-2 | 202316 | 18/04/2023 09:27:22 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 7m, 27d 6h : 11mi | 09/05/2023 09:29:06 | 09/05/2026 09:29:06 |  |  |  | 2a, 4m, 1d 5h : 48mi | 09/05/2023 09:29:06
202306408 | AAT |  | G102A003 | TC 500 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84LI8 - FASE R | 0195.098-0 | 202316 | 18/04/2023 09:27:28 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 7m, 27d 6h : 15mi | 09/05/2023 09:33:09 | 09/05/2026 09:33:09 |  |  |  | 2a, 4m, 1d 5h : 44mi | 09/05/2023 09:33:09
202306407 | AAT |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202316 | 18/04/2023 09:27:34 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA GILL EDUARDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 9mi | 22/05/2023 16:27:35 | 22/05/2026 16:27:35 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 50mi | 22/05/2023 16:27:35
202306406 | AAT |  | G101A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE T | 1011.061-4 | 202316 | 18/04/2023 09:27:39 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 10mi | 22/05/2023 16:28:40 | 22/05/2026 16:28:40 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 49mi | 22/05/2023 16:28:40
202306405 | AAT |  | G101A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE S | 1011.060-2 | 202316 | 18/04/2023 09:27:45 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 12mi | 22/05/2023 16:29:51 | 22/05/2026 16:29:51 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 48mi | 22/05/2023 16:29:51
202306404 | AAT |  | G101A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L78 - FASE R | 1011.059-5 | 202316 | 18/04/2023 09:27:52 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202321 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 50mi | 22/05/2023 17:07:27 | 22/05/2026 17:07:27 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 9mi | 22/05/2023 17:07:27
202306403 | AAT |  | G101A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-44L78 | 1010.020-3 | 202316 | 18/04/2023 09:27:57 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 39mi | 22/05/2023 16:56:38 | 22/05/2026 16:56:38 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 20mi | 22/05/2023 16:56:38
202306398 | AAT |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202316 | 18/04/2023 09:28:25 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 7m, 27d 6h : 25mi | 09/05/2023 09:43:29 | 09/05/2026 09:43:29 |  |  |  | 2a, 4m, 1d 5h : 34mi | 09/05/2023 09:43:29
202306397 | AAT |  | G002A016 | SECCIONADORA 500 kV b4LI8 | 0191.084-1 | 202316 | 18/04/2023 09:28:30 | Acompañar al personal técnico de ANDE/RIEDER/SIEMENS durante la ejecución de los ensayos de puesta en servicio (comisionamiento) del equipo, dentro del proyecto de Ampliación del sector 4 SEMD 500 KV - CONTRATO 7983/2020 | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202318 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | - Aguardando ensayos finales por parte del contratista. |  | AAT | 8m, 10d 1h : 40mi | 22/05/2023 16:57:59 | 22/05/2026 16:57:59 |  |  |  | 2a, 3m, 18d 10h : 19mi | 22/05/2023 16:57:59
202307266 | AIM |  | K007D003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.173-3 | 202318 | 02/05/2023 16:00:29 | Durante la preventiva 6M - SSP 20231517 , se constato que la campanilla del sistema no se encuentra funcionando correctamente. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202318 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALZIADO INSPEÇÃO EM MOTOR HIDRÁULICO DE ALARME DE INCÊNDIO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ QUALQUER ANORMALIDADE MECÂNICA. VERIFICADO QUE A NÃO ATUAÇÃO DA CAMPAINHA SE DÁ DEVIDO A CONTRAPRESSÃO DE ÁGUA DA LINHA DE DRENO, ISTO É, O ENSAIO SER REALIZADO PELO DRENO (SEM NEBULIZAÇÃO) ACABA POR PRESSURIZAR A CAMPAINHA NO SENTIDO CONTRÁRIO NÃO POSSIBILITANTO O CORRETO FUNCIONAMENTO. DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE E PARECER DE ENGENHARIA. |  | AIM | Fora de Prazo | 02/05/2023 16:49:19 | 02/05/2024 16:49:19 | 1a, 4m, 7d 22h : 28mi | 02/05/2024 16:49:19 |  | 2a, 4m, 7d 22h : 27mi | 02/05/2023 16:49:19
202307832 | AAT |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.004-2 | 202319 | 10/05/2023 16:39:25 | Verificar y solucionar comunicación deficiente con los TMR en cercanías de la caseta 2CRL-3 (Ampliación del patio de 500KV), evaluar posibilidad de instalación de antena. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202320 | Fora de Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación de la antena TMR. |  | AAT | 1a, 4m, 7d 16h : 43mi | 19/01/2024 08:01:18 | 19/01/2027 08:01:18 |  |  |  | 1a, 7m, 20d 19h : 15mi | 19/01/2024 08:01:18 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202308322 | AIM |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202320 | 18/05/2023 14:37:09 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), OBS: SSA EMITIDA EN SUSTITUCION A 202307594 y 202307592 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALZADA VERIFICACION DE LOS LOGS, SERA NECESARIO ENTRAR EN CONTACTO CON EL FABRICANTE PARA ANALIZAR LOGS DE ERROR REFERENTES A LA APLICACION WINCC |  | AIM | Fora de Prazo | 31/05/2023 14:26:11 | 31/05/2024 14:26:11 | 1a, 3m, 9d 12h : 51mi | 31/05/2024 14:26:11 |  | 2a, 3m, 9d 12h : 51mi | 31/05/2023 14:26:11
202309734 | AAT |  | K091A008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202324 | 14/06/2023 17:21:40 | Verificar e solucionar vazamento de água servida na tubulação na elevação 141, próximo ao CLF-18. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202325 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO PROVISÓRIO COM KIT VEDAÇÃO BANDAGEM DE FORMA A NORMALIZAR O SISTEMA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO POR EQUIPE DE SOCM CONFORME EMISSÃO DA SS-001/2023. |  | AAT | 9m, 9d 5h : 58mi | 21/06/2023 09:16:45 | 21/06/2026 09:16:45 |  |  |  | 2a, 2m, 19d 6h : 1mi | 21/06/2023 09:16:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202310433 | AAT |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.003-8 | 202326 | 26/06/2023 10:39:42 | Verificar/solucionar perdida de agua, conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202326 | Fora de Prazo | 3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección, equipo con perdidas por daño en el sello. Motor con ruido anormal. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 8d 4h : 49mi | 07/07/2023 08:04:53 | 28/07/2023 15:15:15 |  |  |  | 21d 7h : 10mi | 07/07/2023 08:04:53 | 28/07/2023 15:15:15 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado fabricação de tampa por MM3 em SSA derivada. Emitida AT para execução de serviço. | Parcial #2 | ASO | 11m, 27d 9h : 13mi | 07/08/2023 08:31:50 | 10/08/2023 11:18:10 |  |  |  | 3d 2h : 46mi | 07/08/2023 08:31:50 | 10/08/2023 11:18:10
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado desmontaje, limpieza, cambio de sello mecánico, juntas, retentor de la bomba, rodamientos de bomba y motor, montaje, lubricación, ajustes, alineación. Recolocación de aislamiento térmico y cobertura metálica de la bomba. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Parcial #3 | AAT | 11m, 6d 13h : 28mi | 18/08/2023 16:45:02 | 18/08/2026 16:45:02 |  |  |  | 2a, 21d 22h : 32mi | 18/08/2023 16:45:02
202310798 | AIM |  | P042E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1103 E ACESSÓRIOS | 0816.006-6 | 202326 | 02/07/2023 04:57:17 | Verificar e solucionar vazamento de agua atraves da valvula FV-C, ver anexo. | OUO5 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202327 | Fora de Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la inspección. Constada la perdida de agua en el eje de la válvula. Retirada válvula, para sustitución, aguardando ingeniería de mantenimiento SSA202311369. |  | AIM | Fora de Prazo | 14/07/2023 16:47:42 | 14/07/2024 16:47:42 | 1a, 1m, 26d 10h : 30mi | 14/07/2024 16:47:42 |  | 2a, 1m, 26d 10h : 30mi | 14/07/2023 16:47:42 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202311552 | ACS |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202328 | 13/07/2023 08:17:40 | Efectuar la instalación y posterior retiro de aterramiento temporal , debido a la imposibilidad de maniobrar la llave tierra 94LI1T. | OUO7 | MET2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202333 | Fora de Prazo | 2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | El servicio no fue realizado debido a la reprogramación del desligamiento de la LI-MD-FI1. Aguardando nuevo desligamiento o MP. | Parcial #1 | ACS | 3a, 10m, 5d 1h : 27mi | 01/09/2023 16:07:42 | 24/10/2023 14:40:43 |  |  |  | 1m, 22d 10h : 33mi | 01/09/2023 16:07:42 | 24/10/2023 14:40:43
[20 empty] | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Será ejecutado el 02/11 conforme programación de desligamiento. SSA permanecerá en ACS hasta esa fecha. | Parcial #2 | ACS | 2a, 1m, 18d 7h : 45mi | 31/10/2023 11:02:55 | 31/10/2027 11:02:55 |  |  |  | 1a, 10m, 9d 4h : 14mi | 31/10/2023 11:02:55
202311682 | APV |  | P092C006 | CONDENSADOR CD-UR-TE-02, VENTILADORES E ACESSÓRIOS | 2181.002-2 | 202329 | 18/07/2023 14:16:14 | Encontrado durante ejecución de SSP:20230132 motor ventilador del Chiler 2 posición 4M40-5 con defecto. (Baja aislación R=0,16Mohm y resistencias de bobina desequilibradas Rab/Rbc/Rac=35.4/13.4/48.3ohm). | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202330 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue retirado el motor y llevado a oficina para análisis de reparación o descarte. | Parcial #1 | AAT | 1a, 3m, 18d 14h : 18mi | 28/07/2023 16:33:51 | 08/04/2025 14:15:58 |  |  |  | 1a, 8m, 9d 21h : 42mi | 28/07/2023 16:33:51 | 08/04/2025 14:15:58
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando aquisição de motoventilador de UR-TE-02, posição 4M40-5, por IME2 em SSA 202402347. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 25d 23h : 1mi | 08/04/2025 14:19:18 | 08/04/2027 14:19:18 |  |  |  | 5m, 2d 12h : 58mi | 08/04/2025 14:19:18
202312670 | AAD |  | E017D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.033-4 | 202331 | 31/07/2023 17:19:00 | Realizar atualização da as built dos diagramas em anexo, devido substituição dos TC's AOK por TC's Arteche CA-245. (SSA 202311081, 202311083 e 202311084) | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202332 | Dentro do Prazo | 3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem. 2023/32: Desenhos 6759TC04107E(1)R2 e 6759TC04108E(1)R2 enviados para atualização no Arquivo Técnico via SRA-IB-000180/2023. Estes desenhos foram editados de forma complementar pela SMIE.DT e segue anexos. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 09/08/2023 16:42:24 | 15/08/2024 16:51:28 | 6d 9mi | 19/08/2026 09:52:50 | 15/08/2024 16:51:28 | 1a, 6d 9mi | 09/08/2023 16:42:24 | 15/08/2024 16:51:28
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202433: segue-se aguardando a conclusão da SRA-IB-000180/2023 (no SATedms ainda está em processamento pela ENEE.DT). | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 15/08/2024 16:53:30 | 19/08/2025 09:50:27 | 3d 16h : 57mi | 19/08/2026 09:52:50 | 19/08/2025 09:50:27 | 1a, 2d 16h : 56mi | 15/08/2024 16:53:30 | 19/08/2025 09:50:27
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: a SRA-IB-000180/2023 segue pendente de atendimento pela ENEE.DT, a qual alega, segundo reportado no sistema SATedms, que os desenhos envolvidos na revisão encontram-se bloqueados para edição por outro projeto. | Parcial #3 | AAD | 11m, 7d 6h : 34mi | 19/08/2025 09:52:50 | 19/08/2026 09:52:50 |  |  |  | 22d 5h : 25mi | 19/08/2025 09:52:50
202312801 | AAT |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202331 | 02/08/2023 15:43:32 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 11m, 16d 8h : 16mi | 28/08/2023 11:33:59 | 28/08/2026 11:33:59 |  |  |  | 2a, 12d 3h : 43mi | 28/08/2023 11:33:59
202313976 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202334 | 22/08/2023 15:49:41 | Realizar manutenção corretiva no TMR de modelo G566 e o S/N 0003576200885, ramal 4885 que está recebendo chamadas, porém não está realizando ligações para outros ramais. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Inspecionado aparelho TMR, que realiza e recebe ligações normalmente. Constatado o não funcionamento do alto-falante, impossibilitando a comunicação. Enviado para ILA2. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/09/2023 14:36:50 | 12/09/2024 14:36:50 | 11m, 27d 12h : 40mi | 12/09/2024 14:36:50 |  | 1a, 11m, 27d 12h : 40mi | 12/09/2023 14:36:50
202315566 | ADM |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 19/09/2023 15:39:22 | Viabilizar a substituição dos rolamentos do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202315303. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Emitida SSA derivada SSA 202315714 (D). |  | ADM | Fora de Prazo | 21/09/2023 11:59:13 | 21/09/2024 11:59:13 | 11m, 18d 15h : 18mi | 21/09/2024 11:59:13 |  | 1a, 11m, 18d 15h : 18mi | 21/09/2023 11:59:13
202315788 | AIM |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202338 | 22/09/2023 14:23:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor ventilador da evaporadora encontra se com ruído anormal, o mesmo parte e após algum tempo aumento o ruído e trava. Defeito encontrado durante o atendimento da SSA 202315752. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202341 | Fora de Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do equipamento e emitida SSA derivada para MMU3. | Parcial #1 | ASO | Fora de Prazo | 03/11/2023 14:13:41 | 02/12/2024 07:14:58 | 28d 17h : 1mi | 02/12/2025 08:00:07 | 02/12/2024 07:14:58 | 1a, 28d 17h : 1mi | 03/11/2023 14:13:41 | 02/12/2024 07:14:58
[20 empty] | EVANDRO BARTH | Após descarte do motor, recomendado por MMU3, emitida SSA 202402592 para especificação e aquisição de motor novo. | Parcial #2 | AIM | 2m, 21d 16h : 43mi | 02/12/2024 08:00:07 | 02/12/2025 08:00:07 |  |  |  | 9m, 7d 19h : 17mi | 02/12/2024 08:00:07
202316141 | AAT |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202339 | 29/09/2023 10:41:04 | SOLICITO APOIO JUNTO À FABRICANTE PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA OCORRIDO APÓS COLOCAÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCASIONANDO ALTERAÇÃO NO TIPO DE PONTO D0 COMANDO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE CARGA DE 5 UNIDADES GERADORAS. SEGUE RELATÓRIO DETALHADO DOPROBLEMA ENCONTRADO EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Enviado email para o fabricante, para consulta. |  | AAT | 1a, 17d 19h : 36mi | 29/09/2023 10:53:17 | 29/09/2026 10:53:17 |  |  |  | 1a, 11m, 10d 16h : 23mi | 29/09/2023 10:53:17
202316688 | AIM | 202314904 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:24:28 | Verificar a possibilidade de implementar alarme referente a atuação do ECCA proveniente da proteção do T0X/R0X. Constatado a não sinalização durante os ensaios do PD 20200007. Para maiores detalhes, ver SSA 201903669A em anexo. | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16 | 7d 21h : 16mi | 23/01/2026 07:36:15 | 23/01/2025 07:34:16 | 1a, 7d 21h : 17mi | 15/01/2024 10:17:22 | 23/01/2025 07:34:16
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 4m, 12d 16h : 19mi | 23/01/2025 07:36:15 | 23/01/2026 07:36:15 |  |  |  | 7m, 16d 19h : 41mi | 23/01/2025 07:36:15
202317113 | APV |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 16:45:58 | Reparar embarcado do monitor n°12 do Video wall do despacho, Modelo: DE67-HA1, S/N: 50400047BXC1. Após desligamento controlado do embarcado o mesmo passou a não ligar mais. Há sinais de mau contato do conector de alimentação. SSA de referência 202317110. | MEL4 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202344 | Fora de Prazo | 2 | MAYCON LAZAROTTO | Capacitores da placa-mãe com valores de 50 a 60% do nominal; Solicitada a compra dos mesmos. | Parcial #1 | APV | 1a, 8m, 16d 22h : 55mi | 01/12/2023 10:17:10 | 14/03/2024 11:21:08 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 4mi | 01/12/2023 10:17:10 | 14/03/2024 11:21:08
[20 empty] | MAYCON LAZAROTTO | Se requiere sustitución de capacitores de fuente | Parcial #2 | APV | 6m, 20d 23h : 48mi | 02/04/2024 15:06:28 | 02/04/2026 15:06:28 |  |  |  | 1a, 5m, 7d 12h : 10mi | 02/04/2024 15:06:28
202317084 | ADM |  | E011C017 | TC 500 kV PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA - FASE T | 1133.013-5 | 202342 | 20/10/2023 17:16:06 | Evaluar diferencia de temperatura de 18ºC registrada entre las conexiones del TC Fase T. La mayor temperatura (50ºC) se registra en la conexión de salida (Lado Líneas). Se anexan termogramas de las demás fases para comparación. Obs: caso similar ya registrado en este mismo equipamiento en 2019, según SSA 201909621A/B/C (SMA Antiguo). Ver informe pos-intervención en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202343 | Dentro do Prazo | 3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202343: Analisada a anomalia térmica e considerada procedente. Emitida SSA derivada 202317374 p/ equipe ILA1 repetir a inspeção termográfica em, no máximo, 50 dias, para acompanhamento. | Parcial #1 | ASL | 10m, 20d 6h : 46mi | 25/10/2023 15:01:08 | 05/12/2023 08:15:03 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 13mi | 25/10/2023 15:01:08 | 05/12/2023 08:15:03
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2023/49: cfe. análise SSA 202317374, foi emitida SSA derivada 202319076 p/ MET2 executar reparo da anomalia térmica em aproveitamento a algum desligamento. | Parcial #2 | ADM | Fora de Prazo | 05/12/2023 08:17:59 | 09/01/2025 14:36:43 | 1m, 4d 18h : 19mi | 09/01/2026 14:39:16 | 09/01/2025 14:36:43 | 1a, 1m, 4d 18h : 19mi | 05/12/2023 08:17:59 | 09/01/2025 14:36:43
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202502: Embora não haja desligamento previsto para a LI MD-FI3, segue-se aguardando a execução da SSA derivada por parte da equipe MET2. | Parcial #3 | ADM | 3m, 29d 11h : 21mi | 09/01/2025 14:39:16 | 09/01/2026 14:39:16 |  |  |  | 8m, 38mi | 09/01/2025 14:39:16
202317512 | ASL |  | E002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.005-8 | 202344 | 01/11/2023 07:30:07 | Evaluar diferencia de temperatura detectada entre las conexiones del jumper de la Torre 201, Fase T Lado Usina, con delta máximo de 15ºC entre los subconductores Nº 4 y 2. Se registraron imágenes en dos condiciones de carga en la Línea, 1650 y 2188A. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Conforme IM.ILA.336: Para delta entre 10 °C e 35°C, monitorar com intervalo máximo de 90 dias. Se a temperatura continuar subindo, voltar a avaliar segundo o critério adequado a situação. Emitido SSA 202318225 (D) para acompanhamento. | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 07/11/2023 09:03:04 | 14/11/2024 08:36:43 | 6d 23h : 33mi | 14/11/2025 08:58:36 | 14/11/2024 08:36:43 | 1a, 6d 23h : 33mi | 07/11/2023 09:03:04 | 14/11/2024 08:36:43
[20 empty] | MARCELO LUIZ DA SILVA | Realizado serviços de reaperto nos jumpers do grampo de ancoragem. Nova termografia de acompanhamento será solicitada. | Parcial #2 | ASL | 2m, 3d 17h : 40mi | 14/11/2024 08:58:36 | 14/11/2025 08:58:36 |  |  |  | 9m, 25d 18h : 18mi | 14/11/2024 08:58:36
202318232 | AAT |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202345 | 07/11/2023 10:01:22 | Retirar de almacenes para Test, dos (2) radios digitales con código de stock 713885. Retirar de almacenes para Test, dos (2) ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ con código de stock 692247. Estos equipos serán utilizados de manera temporal para realizar pruebas de enlace e integración con la UAR del ADAS, posterior a las pruebas los mismos deben ser devueltos a almacenes para stock | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram retirados do almoxarificado dois rádios digitais e duas antenas, coforme solicitado. Estes materiais e também um datalogger serão entregues a SMIN a fim de disponibiliza-los ao PTI. Segue a lista de materiais: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 1 Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 27d 11h : 59mi | 08/11/2023 13:52:38 | 09/11/2023 13:52:39 |  |  |  | 24h | 08/11/2023 13:52:38 | 09/11/2023 13:52:39
[20 empty] | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conforme solicitado foram retirados do almoxaridado os materiais abaixo, com excessão do datalogger que estava sob posse do MEL4. Lista de materiais: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 1 Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ Os materiais foram entregues a SMIN que irá disponibiliza-los ao PTI para teste de enlace e integração das UAR's com o ADAS. | Parcial #2 | AAT | 1a, 1m, 28d 10h : 48mi | 09/11/2023 14:05:36 | 09/11/2026 14:05:36 |  |  |  | 1a, 10m, 1h : 12mi | 09/11/2023 14:05:36
202318892 | AIM |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202346 | 17/11/2023 17:37:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VARIAÇÕES RÁPIDAS NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DA IHM. VER ANEXO. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202347 | Dentro do Prazo | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | realizado reaprieto, lanzado cabo externo sin conseguir una lectura mas estable. Realizado inyección de 4 a 20mA para similar salida analogica de temperatura y notado lectura estable en el PLC. Emitida SSA deriva para IEQ2 P.T. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/11/2023 16:59:00 | 28/11/2024 16:59:00 | 9m, 11d 10h : 18mi | 28/11/2024 16:59:00 |  | 1a, 9m, 11d 10h : 18mi | 28/11/2023 16:59:00 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320140 | AAD |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202350 | 15/12/2023 08:46:15 | Actualizar y disponibilizar en archivo tecnico diseños 6607DF91492 (HJ 307 y 310) y 6609DC00116E conforme anexos. SSA referencia 202309586 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000356/2023 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 12d 20h : 53mi | 18/12/2023 08:04:04 | 05/12/2024 11:11:59 |  |  |  | 11m, 17d 15h : 7mi | 18/12/2023 08:04:04 | 05/12/2024 11:11:59
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A SRA-IB-000356/2023 foi concluída indevidamente. Emitida nova SRA-IB-000452/2024. | Parcial #2 | AAD | 2m, 24d 19h : 55mi | 05/12/2024 11:13:12 | 05/12/2025 11:13:12 |  |  |  | 9m, 4d 16h : 4mi | 05/12/2024 11:13:12
202320154 | AAD |  | G044G001 | QUADRO DE PROTEÇÃO 2PP5 | 2329.001-9 | 202351 | 18/12/2023 10:03:04 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los planos: - 6457-DF-G3050-P, Hj.32; - 6459-DC-G2911-E; marcados conforme a campo (as-built) referentes a la SSA 202204690. | MEL1 | IEE1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202351 | Dentro do Prazo | 3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000358/2023 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 8m, 3d 17h : 21mi | 20/12/2023 07:30:27 | 16/04/2024 14:09:10 |  |  |  | 3m, 26d 18h : 38mi | 20/12/2023 07:30:27 | 16/04/2024 14:09:10
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O desenho 6459DCG2911 foi revisado e publicado conforme solicitado. Conforme informado por Abel Eduardo Rios Romero o desenho 6457DFG3050 foi retirado da SRA porque foi enviado à ANDE para as-built. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 16/04/2024 14:24:36 | 07/08/2025 09:07:21 | 3m, 21d 6h : 42mi | 07/08/2026 09:08:39 | 07/08/2025 09:07:21 | 1a, 3m, 20d 6h : 42mi | 16/04/2024 14:24:36 | 07/08/2025 09:07:21
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | O diagrama funcional foi publicado sem ser atualizado pela ANDE. Foi emitida nova SRA-IB-000248/2025. | Parcial #3 | AAD | 10m, 25d 17h : 51mi | 07/08/2025 09:08:39 | 07/08/2026 09:08:39 |  |  |  | 1m, 3d 18h : 9mi | 07/08/2025 09:08:39
202320446 | AAT |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202351 | 21/12/2023 15:52:08 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | ILA0 | MAM3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202351 | Dentro do Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Encontrada temperatura de 26,4ºC na sala 227, verificou-se que a válvula de água gelada permanecia fechada. Emitida SSA derivada para MEG3. |  | AAT | 1a, 3m, 28d 12h : 49mi | 09/01/2024 16:06:29 | 09/01/2027 16:06:29 |  |  |  | 1a, 7m, 30d 11h : 10mi | 09/01/2024 16:06:29
202320541 | APV | 202320446 | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202352 | 26/12/2023 16:55:18 | Verificar y reparar aire acondicionado de las salas 225B e 227 que se encuentran sin funcionar. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202401 | Fora de Prazo | 2 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado termostato digital ubicado en la sala 224A inoperante. Emitida SSA: 202400127 p/ ILA2 para reparo. Emitida SSA: 202400123 p/ IMA0 debido a que material de Stock (COD. ALMOX: 710987) también se encontraba inoperante. | Parcial #1 | ASL | 11m, 7d 6h : 51mi | 08/01/2024 08:47:20 | 31/01/2024 13:56:56 |  |  |  | 23d 5h : 8mi | 08/01/2024 08:47:20 | 31/01/2024 13:56:56
[20 empty] | GARAY VERON VENANCIO | Termostato digital sem possibilidade de reparo por ILA2. Emitida SSA derivada para IMA0 disponibilizar material no estoque. | Parcial #2 | APV | 4m, 20d 22h : 55mi | 31/01/2024 14:13:30 | 31/01/2026 14:13:30 |  |  |  | 1a, 7m, 8d 13h : 4mi | 31/01/2024 14:13:30
202400175 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 08:02:28 | Solicito atualização do projeto de implementação do sistema PI em ambiente virtualizado. Envio em anexo o documento 60392015214E(1)R1 com comentários. SSAs de referencia: 202319143, 202317033, 202317034 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto. |  | AAD | 3m, 19d 12h : 7mi | 30/12/2024 15:25:36 | 30/12/2025 15:25:36 |  |  |  | 8m, 9d 23h : 52mi | 30/12/2024 15:25:36
202400212 | AAD |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 05/01/2024 15:38:40 | Solicito atualização do projeto do Sistema PI Test, 60392015211P(1)R0, conforme comentários em anexo. SSAs de referência: 202317817 e 202317815 | MEL4 | IEE4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202404 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Análisis de comentarios as-built de proyecto. |  | AAD | 3m, 19d 12h : 10mi | 30/12/2024 15:27:22 | 30/12/2025 15:27:22 |  |  |  | 8m, 9d 23h : 49mi | 30/12/2024 15:27:22
202400398 | APV |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202402 | 10/01/2024 16:00:32 | Verificar/solucionar colmenas caidas, imposibilitando la operacion de las bombas por perdidas excesivas. Verificado ademas alarma de temperatura alta en el sistema debido a esta condicion. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202428 | Dentro do Prazo | 2 | RICARDO AFONSO BACKES | AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA RELACIONADA 202307886. | Parcial #1 | AIM | 7m, 19d 7h : 32mi | 08/03/2024 11:16:31 | 18/07/2024 15:44:39 |  |  |  | 4m, 10d 4h : 27mi | 08/03/2024 11:16:31 | 18/07/2024 15:44:39 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO MATERIALES Y SERVICIO DE FABRICACION DE LA CHAPAS DE LA COLMENAS DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SSA 202411381 DERIVADA POR MMU3 | Parcial #2 | APV | 10m, 6d 17h : 37mi | 19/07/2024 08:55:26 | 19/07/2026 08:55:26 |  |  |  | 1a, 1m, 21d 18h : 21mi | 19/07/2024 08:55:26
202401105 | AAT | 202316439 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202404 | 22/01/2024 08:19:52 | Realizar en conjunto con la contratista Siemens/Rieder la adecuación de descriptivos de las señales PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se pudo atender esta SSA por los siguientes motivos: * No estuvo el especialista de control, pero dio unos tips remoto de como se podria hacer * Se suspendieron todos los trabajos por el trip de la linea de Yguazu |  | AAT | 1a, 5m, 17d 13h : 27mi | 29/02/2024 16:45:06 | 28/02/2027 16:45:06 |  |  |  | 1a, 6m, 9d 22h : 32mi | 29/02/2024 16:45:06
202402054 | AIM |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202405 | 02/02/2024 16:25:07 | Solicita-se substituição do dispositivo DEP existente pelo novo dispositivo DEPx (cfe. Contrato 4500072133) e reinstalação dos dispositivos SDX reparados e atualizados em firmware e hardware (cfe. Contrato 4500072274), atendendo desta forma a SSA 202210390. Utilizar SDX/DEPx n° série 224968/339741 (fase R), 225055/339743 (fase S) e 224967/339745 (fase T). Será prestado suporte pela IEQ3 durante o serviço para as modificações no quadro (desenho asbuilt, parametrização e teste dos SDX). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | Fora de Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/02/2024 08:38:02 | 27/02/2025 08:38:02 | 6m, 12d 6h : 38mi | 27/02/2025 08:38:02 |  | 1a, 6m, 12d 6h : 39mi | 27/02/2024 08:38:02
202402056 | AIM |  | G027A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 0179.007-6 | 202405 | 02/02/2024 16:25:36 | Face o serviço de reinstalação dos dispositivos de monitoramento SDX (ver SSA 202402054) e a necessidade de teste de aferição, solicito realizar medições de tempos, deslocamentos, velocidades, resistências dinâmicas, correntes de bobinas, correntes dos motores, ensaio de First Trip e outros parâmetros do disjuntor utilizando-se o novo instrumento CIBANO 500 adquirido conforme Contrato 4500061860. O serviço será acompanhado pela IEQ3 para prestar o suporte necessário. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202407 | Fora de Prazo | 1 | DOUGLAS MASKE | Aguardando disponibilidad de IEQ3 para realización del servicio en conjunto con MET2. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/02/2024 10:29:38 | 27/02/2025 10:29:38 | 6m, 12d 4h : 48mi | 27/02/2025 10:29:38 |  | 1a, 6m, 12d 4h : 47mi | 27/02/2024 10:29:38
202402937 | AIM |  | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 14:07:42 | DURANTE PREVENTIVA SEMESTRAL, SSP:20245225, VERIFICADO DESAJSUTE DE PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA 2. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÕES E ENSAIOS COM EQUIPE DE OPERAÇÃO E VERIFICADO QUE, QUANDO EM CORRETO AJUSTE EM 1,5KGF/CM², OS PRESSOSTATOS PARTEM AS BOMBAS DE FORMA SIMULTÂNEAS O QUE ACABA POR OCASIONAR PARTIDAS E PARADAS SEQUÊNCIAIS DAS DUAS MOTOBOMBAS. PARA QUE NÃO OCORRA ESTE EVENTO OS PRESSOSTATOS APRESENTAM BREVES DEFAZAGEM DE AJUSTES. OS AJUSTES PERMANECERAM CONFORME CONSTA NA SSP:20245225. EQUIPAMENTO EM CORRETA CONDIÇÃO OPERATIVA. DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA. |  | AIM | Fora de Prazo | 21/02/2024 14:21:37 | 21/02/2025 14:21:37 | 6m, 18d 56mi | 21/02/2025 14:21:37 |  | 1a, 6m, 18d 56mi | 21/02/2024 14:21:37
202403364 | AAT |  | J056D033 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - EL. 20 | 0945.030-0 | 202409 | 28/02/2024 15:08:42 | VERIFICAR FALLA A TIERRA PROVENIENTE DEL CIRCUITO ALIMENTADO POR INTERRUPTOR 72.12(E-9-7), DEL QNB-09. | OUO5 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202411 | Dentro do Prazo | 2 | JAIR FORQUIM | Realizada inspeção no circuito de emergência 9.7, constatado baixa isolação do circuito. Será substituído, luminárias, eletrodutos e cabos, | Parcial #1 | AIM | 8m, 18d 19h : 7mi | 18/03/2024 11:30:20 | 28/06/2024 16:22:08 |  |  |  | 3m, 10d 16h : 52mi | 18/03/2024 11:30:20 | 28/06/2024 16:22:08
[20 empty] | JAIR FORQUIM | Emitida SS-319/2024 para substituição do circuito com defeito pela SOCM.DT. | Parcial #2 | AAT | 1a, 9m, 15d 13h : 13mi | 28/06/2024 16:30:10 | 28/06/2027 16:30:10 |  |  |  | 1a, 2m, 11d 22h : 46mi | 28/06/2024 16:30:10
202403472 | AAT |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202410 | 04/03/2024 09:37:54 | Solicitamos gestionar con el fabricante efectuar la comunicación entre la Notebook solicitada y adquirida en SSA 202208670 con el PLC Siemens S7-300 Instalado en la ETA-01, de modo a permitir utilización de los softwares adquiridos TIA Portal V17 y WINCC Manager, para alteración del programa del PLC y de la interfaz Hombre Maquina (IHM). | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202410 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEEy Rieder para atender este pedido. Aguardando retorno. | Parcial #1 | AAT | 2a, 19d 22h : 1mi | 06/03/2024 08:31:01 | 12/02/2025 10:29:36 |  |  |  | 11m, 7d 13h : 58mi | 06/03/2024 08:31:01 | 12/02/2025 10:29:36
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | El contrato con la empresa RIEDERTECH ha finalizado, por lo que se espera la actualización tecnológica de la ETA-01 prevista para diciembre de 2025. La operación de la ETA-01 actualmente se encuentra en modo manual asistida. | Parcial #2 | AAT | 2a, 5m, 6d 7h : 56mi | 18/02/2025 11:14:34 | 18/02/2028 11:14:34 |  |  |  | 6m, 21d 4h : 3mi | 18/02/2025 11:14:34
202404434 | ADM | 202402928 | K006J004 | QUADRO KB-04 | 0534.004-7 | 202412 | 18/03/2024 07:56:48 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Elaborado o projeto e emitida SSA derivada solicitando a execução da modificação no KB e apoio à SMMG.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 21/03/2024 07:38:26 | 21/03/2025 07:38:26 | 5m, 20d 19h : 38mi | 21/03/2025 07:38:26 |  | 1a, 5m, 19d 19h : 39mi | 21/03/2024 07:38:26
202404439 | ADM | 202402926 | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202412 | 18/03/2024 07:56:54 | De forma complementar a SSA 202312896, solicitamos apoio para elaboração de projeto e instalação do novo sensor e transmissor Vaisala MMT 330. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Elaborado o projeto e emitida SSA derivada solicitando a execução da modificação no KB e apoio à SMMG.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 21/03/2024 07:20:32 | 21/03/2025 07:20:32 | 5m, 20d 19h : 56mi | 21/03/2025 07:20:32 |  | 1a, 5m, 19d 19h : 56mi | 21/03/2024 07:20:32
202405140 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202414 | 02/04/2024 07:49:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 31/03/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01 seguida de exportação de (.ova ou .vmdk), versão de 31/03/2024 ou posterior conforme solicitado na SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:55:14 | 04/04/2025 07:55:14 | 5m, 6d 19h : 22mi | 04/04/2025 07:55:14 |  | 1a, 5m, 5d 19h : 22mi | 04/04/2024 07:55:14
202405240 | ALE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:43 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA NO ELEVADOR 4 DA BARRAGEM (ID-3B) DECT 50 | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202414 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Necessita aguardar parada de manutenção do elevador para verificação. |  | ALE | Fora de Prazo | 27/05/2024 16:17:37 | 27/05/2025 16:17:36 | 3m, 14d 10h : 59mi | 27/05/2025 16:17:36 |  | 1a, 3m, 13d 11h | 27/05/2024 16:17:37
202405425 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202414 | 04/04/2024 16:47:31 | Reparar UPS (Fabricante APC / Modelo SRV3KI-BR / IB 4037) que apresenta problema de baixa autonomia na manutenção da carga. Em diversos casos foi observado uma queda brusca no percentual de carga da UPS alimentando instrumentos de medição durante manobras de transferência de fontes. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202415 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição de 6 baterias de 12VDC/7Ah; Solicitada a compra de dois coolers que estão danificados. Aguardando a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo. |  | APV | 7m, 11d 7h : 18mi | 23/04/2024 10:36:15 | 23/04/2026 10:36:15 |  |  |  | 1a, 4m, 17d 4h : 40mi | 23/04/2024 10:36:15
202405530 | AIM |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202414 | 06/04/2024 10:10:59 | Verificar accionamiento de la alarma ""AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", sin rearme. Inhibido alarma en el tablero CPAI. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202415 | Dentro do Prazo | 2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O Acionador Manual "AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", se manterá INIBIDO devido a grande quantidade de umidade presente no seu local de instalação, fazendo com que essa umidade acarrete atuações indevidas do mesmo. Foi encaminhado para a Engenharia SSA 202406031 para solucionar. | Parcial #1 | AIM | 10m, 28d 6h : 4mi | 15/04/2024 16:30:20 | 17/05/2024 10:26:55 |  |  |  | 1m, 1d 5h : 55mi | 15/04/2024 16:30:20 | 17/05/2024 10:26:55
[20 empty] | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Não foi possível reposicionar o atuador, a contratante alegou que não faz mais parte do contrato, o sensor continuará inibido e a SSA 202406031 foi enviado à engenharia para emissão de projeto e parecer técnico sobre a relocação do atuador | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 23/05/2024 09:59:21 | 23/05/2025 09:59:21 | 3m, 18d 17h : 17mi | 23/05/2025 09:59:21 |  | 1a, 3m, 17d 17h : 18mi | 23/05/2024 09:59:21
202406009 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 15:03:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 027 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | Dentro do Prazo | 1 | DANILO NADAL | ABERTO SSA. 202206019 E O EVT. 207 SOLICITANDO APOIO PARA FABRICANTE HITACHI. |  | AIM | Fora de Prazo | 15/04/2024 15:45:42 | 15/04/2025 15:45:42 | 4m, 25d 23h : 31mi | 15/04/2025 15:45:42 |  | 1a, 4m, 24d 23h : 31mi | 15/04/2024 15:45:42
202405970 | AAT |  | C050A003 | CARRO DE GAS L-136-01 | 0916.005-0 | 202416 | 15/04/2024 15:41:07 | Emitir parecer técnico para la elaboración de proyecto y su posterior confección de varios accesorios para transporte de este y los demás carros de servicio DILO, filtros, bombas de vacio y tanques de almacenamiento utilizados para el mantenimiento del gas SF6 conforme propuesta preliminar adjuntada en el anexo. | MET3 | IEQ3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA SSA DERIVADA 202406898 PARA IME2 CON EL OBJETIVO DE ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS MECÁNICAS PARA SOPORTE EN LA LOGÍSTICA DE LOS COCHES DE SERVICIO Y ACCESORIOS DURANTE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. |  | AAT | 1a, 7m, 16d 12h : 52mi | 29/04/2024 16:10:56 | 29/04/2027 16:10:56 |  |  |  | 1a, 4m, 10d 23h : 7mi | 29/04/2024 16:10:56
202406101 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202416 | 17/04/2024 07:39:01 | Solicitamos verificar la razón de la discrepancia entre los valores de todos los puntos de las unidades 07 y 11 en el PI con los del SOMA. En anexo ejemplos de valores discrepantes. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | Fueron emitidas las SSAs 202407251 y 202407253 para relevamiento de datos y análisis de resultados. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/05/2024 08:08:22 | 07/05/2025 08:08:22 | 4m, 4d 7h : 9mi | 07/05/2025 08:08:22 |  | 1a, 4m, 3d 7h : 9mi | 07/05/2024 08:08:22
202406140 | AIM |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202416 | 17/04/2024 08:59:58 | Avaliar revisão de política de estoque de material Código: 713351 - POLIA FF 3/5V E 55MM 310MM. Atual política de material ZM 2/1. Sugestão de modificação para ZM 4/2. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Solicitado cambio de política de stock - Emisión de la MTDFS-11075. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/05/2024 10:40:49 | 09/05/2025 10:40:49 | 4m, 2d 4h : 36mi | 09/05/2025 10:40:49 |  | 1a, 4m, 1d 4h : 37mi | 09/05/2024 10:40:49
202406577 | AMP | 202406524 | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:18:35 | Realizar o reaperto da junta tipo fole da motobomba N1 do TU-18A fase C e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202419 | Fora de Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado reaprieto en la base de la junta de expansión de la motobomba N1 , efectuado nuevos ensayos de vibración por el personal de ILA1, constatado nuevamente mediciones alteradas, será resuelto con otro documento la colocación de tirantes en el soporte o directamente será sustituido la motobomba. |  | AMP | 1a, 8m, 8d 1h : 20mi | 21/05/2024 16:38:08 | 21/05/2027 16:38:08 |  |  |  | 1a, 3m, 19d 10h : 39mi | 21/05/2024 16:38:08
202407177 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202418 | 03/05/2024 16:38:43 | Fornecer apoio documental à LCI Ventiladores durante a inspeção da central de ventilação (verificação dos ventiladores e coleta de dimensões). Contrato 4500066372. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizada a verificação e a coleta das dimensões dos ventiladores da central evaporativa da unidade 06. |  | AAT | 1a, 8m, 2d 18h : 19mi | 16/05/2024 09:36:15 | 16/05/2027 09:36:15 |  |  |  | 1a, 3m, 24d 17h : 40mi | 16/05/2024 09:36:15
202407298 | APV |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202419 | 08/05/2024 07:37:46 | Realizar sustitución del componente silica gel para reducir humedad, y la aplicación de naftalina para eliminar insectos en el panel de la UTR. Necesidad de aplicación de estos componentes identificada durante la ejecución de la SSP 20240925. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | No habiendo disponibilidad de materiales para realizar la ejecución, se aguarda la compra de los mismos por parte de SMIN.DT. |  | APV | 8m, 26d 1h : 31mi | 07/06/2024 16:49:57 | 07/06/2026 16:49:57 |  |  |  | 1a, 3m, 2d 10h : 27mi | 07/06/2024 16:49:57
202407683 | AIM |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202420 | 16/05/2024 14:45:35 | Substituir secador de ar que encontra-se avariado segundo inspeção realizada na SSP 20240594. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção e testes, foi constatada avaria no secador de ar, com todos os LED's desligados. Solicitado parecer técnico junto a engenharia de manutenção para aquisição deste componente que não encontra-se cadastrado no almoxarifado. Atividade executada em cumprimento da SSP 20240594 com a AT 202404084. |  | AIM | Fora de Prazo | 16/05/2024 15:28:07 | 16/05/2025 15:28:07 | 3m, 25d 11h : 48mi | 16/05/2025 15:28:07 |  | 1a, 3m, 24d 11h : 49mi | 16/05/2024 15:28:07
202408029 | AIM |  | P041B005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0902 E ACESSÓRIOS | 0834.002-1 | 202421 | 22/05/2024 08:11:04 | Realizar a retirada do sensor de líquido da condensadora para instalação no UNITOP 1102 (SSA relacionada: 202407984). | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do sensor de nível de líquido da condensadora para instalação no UNITOP 1102. Foi realizado SSA 202408286 com um pedido de compra e codificação do material em questão, para instalação do mesmo. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/05/2024 09:14:35 | 27/05/2025 09:14:35 | 3m, 14d 18h : 2mi | 27/05/2025 09:14:35 |  | 1a, 3m, 13d 18h : 3mi | 27/05/2024 09:14:35
202408354 | AAT |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202422 | 27/05/2024 17:35:40 | Verificar/solucionar moto-ventilador VVT-0612 se encuentra sin su rejilla de protección, conforme anexo. OBS: seleccionado moto-ventilador como último en la secuencia. | OUO5 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Verificada a ocorrência, da falta de proteção frontal do ventilador VVT-0612. A proteção se encontra com a empresa LCI. |  | AAT | 1a, 8m, 21d 23h : 34mi | 04/06/2024 14:52:02 | 04/06/2027 14:52:01 |  |  |  | 1a, 3m, 5d 12h : 25mi | 04/06/2024 14:52:02 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202408667 | APV |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202423 | 04/06/2024 09:43:38 | Solicita-se apoio às equipes IEQ3 e MET2 para avaliação de conformidade dos procedimentos de ensaio de emissão acústica no cilindros de ar comprimido de 150 bar, a ser realizado pela empresa Mistras cfe. Contrato 4500075324, no período de 12 à 13 de junho de 2024. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202424 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Ensayos realizados y concluidos por el CONTRATISTA. Cilindros y accesorios inspeccionados con resultados preliminares satisfactorios. Se aguarda informe técnico para evaluación final. |  | APV | 9m, 13d 12h : 28mi | 25/06/2024 15:45:23 | 25/06/2026 15:45:23 |  |  |  | 1a, 2m, 14d 23h : 31mi | 25/06/2024 15:45:23
202408907 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 10:05:02 | Realizar inspeção dos tanques de expansão em condição de reserva no almoxarifado (galpão G3), a fim de avaliar necessidade de pintura, substituição de juntas ou bolsa/membrana. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202425 | Fora de Prazo | 1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección externa e interna de tanques de expansión (material de stock de reserva), aguardando evaluación de SMMC para realización de pintura. |  | ADM | Fora de Prazo | 10/07/2024 10:49:53 | 10/07/2025 10:49:53 | 2m, 1d 4h : 28mi | 10/07/2025 10:49:53 |  | 1a, 2m, 4h : 28mi | 10/07/2024 10:49:53
202409230 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 09:06:14 | Solicitamos apoyo de operador con grúa (Grove) para movimientos de carga durante servicio de sustitución de 3 pararrayos 220kV fases R/S/T correspondiente al transformador T02. En cumplimiento a las SSAs 202408665/202408663/202408662. Previsión: 17 al 18/06/2024 (Integral) Servicio a ser realizado dentro de la SEMD dependiendo de condiciones climáticas y del sistema. | MET2 | MAM2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202425 | Dentro do Prazo | 1 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado preparación de la grúa para salida. |  | ADM | Fora de Prazo | 19/06/2024 16:55:51 | 19/06/2025 16:55:51 | 2m, 21d 22h : 22mi | 19/06/2025 16:55:51 |  | 1a, 2m, 20d 22h : 22mi | 19/06/2024 16:55:51
202409392 | APV |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202424 | 16/06/2024 05:43:06 | Realizar rearme de los dampers localizados dentro de la celda del transformador principal de la unidad 17 en la Fase C. | OUO6 | MAM3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL CAMBIO DEL SOLENOIDE EN LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DE LA FASE B, LADO PY, (ULTIMO EN STOCK); QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DEL SOLENOIDE DE LA ELEV.124/ SIST.C/ FASE A/LADO BR, FUE REALIZADO EL EMPEÑO N°516222 Y EMITIDA SSA 202514209 PARA IMA0 |  | APV | 1a, 11m, 21d 13h : 43mi | 03/09/2025 17:01:43 | 03/09/2027 17:01:43 |  |  |  | 6d 22h : 16mi | 03/09/2025 17:01:43
202409365 | ASL |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202425 | 17/06/2024 16:23:03 | Realizar substituição de bateria em condição degradada. Tensão medida durante SSP 20241083: 6,02V. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202425 | Dentro do Prazo | 3 | FABRICIO MARCATO | Substituído bateria que apresentava carga baixa. Verificado falha no carregador de baterias, sendo retirado equipamento para reparo no laboratório, conforme SSA derivada: 202409725. | Parcial #1 | AAT | 2a, 9m, 4d 12h : 4mi | 21/06/2024 16:04:49 | 13/09/2024 15:59:12 |  |  |  | 2m, 22d 23h : 55mi | 21/06/2024 16:04:49 | 13/09/2024 15:59:12
[20 empty] | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizada sustitución de batería e instalación de fuente de alimentación compatible disponible en almoxarifado, de forma provisoria para reactivar la estación, mientras se aguarda reparación de fuente de alimentación original y además se espera la compra de materiales de reserva, conforme indicado en SSA derivada y SSA relacionada | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 2d 1h : 56mi | 13/09/2024 16:07:34 | 11/03/2025 14:10:28 |  |  |  | 5m, 26d 10h : 3mi | 13/09/2024 16:07:34 | 11/03/2025 14:10:28
[20 empty] | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución de fuente de alimentación provisoria. Instalado cargador de baterias. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. Aguardando finalización de la SSA 202409725 (D). | Parcial #3 | ASL | 6m, 12d 16h : 19mi | 25/03/2025 07:37:24 | 25/03/2026 07:37:24 |  |  |  | 5m, 16d 19h : 40mi | 25/03/2025 07:37:24
202409670 | AAT |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSÓRIOS | 1055.001-0 | 202425 | 20/06/2024 14:48:37 | VERIFICAR ANTENA DE TMR COM PROBLEMA LOCALIZADA NA ETA 50Hz, COTA 161 DA BARAGEM E2/E3 (ID-88 DECT 50). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202425 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada ausência de tensão em um dos fios do cabo, verificada falta de continuidade, indicando rompimento do mesmo, não foi localizada nenhuma emenda possível causadora do problema. Foi solicitada substituição do cabo pela equipe de obras, conforme anexo. |  | AAT | 1a, 9m, 8d 11h : 12mi | 21/06/2024 14:29:44 | 21/06/2027 14:29:44 |  |  |  | 1a, 2m, 19d 48mi | 21/06/2024 14:29:44
202410308 | ADM |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 11:49:53 | Solicito apoyo para activar el puerto GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida derivada SSA 202410323 para área ejecutora. Se aguarda ejecución de la SSA. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/07/2024 14:04:38 | 02/07/2025 14:04:38 | 2m, 9d 1h : 13mi | 02/07/2025 14:04:38 |  | 1a, 2m, 8d 1h : 13mi | 02/07/2024 14:04:38
202410326 | AAT |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202427 | 04/07/2024 17:26:28 | SOLICITO APOIO, PARA INICIAR PROCESSO DE GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE MAUELL DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DOS MÓDULO EMBARCADOS 3 E 6 DO VIDEOWALL DO DESPACHO DE CARGA, MARCA RALTTEK, 12V, 10A, 100-240VAC DE ENTRADA. AS FONTES FORAM SUBSTITUIDAS POR SOBRESSALENTES. A ORIGEM DO PROBLEMA FOI INDISPONIBILIDADE DOS MONITORES 3, 10, 17, 6, 13 E 20 (SSA'S. 202410246, 202410247, 202410248, 202410348, 202410349 E 202410350). FONTES ENTREGUES PARA SMIN.DT. REFERÊNCIA CT4500073488/2024. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 2a, 1m, 17d 7h : 22mi | 30/10/2024 10:40:15 | 30/10/2027 10:40:15 |  |  |  | 10m, 10d 4h : 37mi | 30/10/2024 10:40:15
202410560 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202427 | 05/07/2024 09:34:10 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el TMR no enciende (ramal 4858) | IME2 | MEL3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.12 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Verificada falha da bateria do TMR. Substituída a bateria, foi observado travamento do TMR, impossibilitando uso deste. Programado TMR reserva, e enviado aparelho N.S.P100400300954 para reparo em laboratório. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/07/2024 08:58:56 | 18/07/2025 08:58:56 | 1m, 23d 18h : 19mi | 18/07/2025 08:58:56 |  | 1a, 1m, 22d 18h : 19mi | 18/07/2024 08:58:56
202410799 | APV | 202410719 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 10/07/2024 10:57:54 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Solicitamos resparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado falha no modulo de conversão AC/DC do dispositivo. Efetuar aquisição de componente. |  | APV | 10m, 12d 18h : 40mi | 25/07/2024 09:57:56 | 25/07/2026 09:57:56 |  |  |  | 1a, 1m, 15d 17h : 20mi | 25/07/2024 09:57:56
202410891 | AAT |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202428 | 10/07/2024 15:21:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | Dentro do Prazo | 2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de alarmas tanto en la RTU como en el SCADA. Se contactara con el fabricante para una posible solución, puesto que aun esta en garantía. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 9h : 2mi | 17/07/2024 13:13:09 | 13/08/2024 16:10:43 |  |  |  | 27d 2h : 57mi | 17/07/2024 13:13:09 | 13/08/2024 16:10:43
[20 empty] | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Enviado e-mail para IEE3 conforme anexos para verificar solução junto ao fabricante. Equipamento em garantia. | Parcial #2 | AAT | 1a, 11m, 12h : 59mi | 13/08/2024 16:16:57 | 13/08/2027 16:16:57 |  |  |  | 1a, 26d 23h : 1mi | 13/08/2024 16:16:57
202411109 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202429 | 15/07/2024 14:36:35 | En atención a la entrada en Producción de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos realizar las gestiones para aumentar el espacio del disco a 200 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI, para atender la recomendación del Fabricante. | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA 202411143 derivada para MEL4 para implementação. |  | ADM | Fora de Prazo | 15/07/2024 15:41:58 | 15/07/2025 15:41:58 | 1m, 26d 11h : 35mi | 15/07/2025 15:41:58 |  | 1a, 1m, 25d 11h : 35mi | 15/07/2024 15:41:58
202411106 | ADM |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202429 | 15/07/2024 15:23:07 | REALIZAR EL CAMBIO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-9810 (CARCASA F80T) MOTOR SELLADO, EL MISMO SE ENCUENTRA CON LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DAÑADA. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Elaborada SSA 202500388 derivada a IME2 para la adquisición del motor de accionamiento |  | ADM | 3m, 30d 5h : 58mi | 10/01/2025 09:16:00 | 10/01/2026 09:16:00 |  |  |  | 7m, 29d 18h : 1mi | 10/01/2025 09:16:00
202411197 | APV | 202301924 | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202429 | 16/07/2024 14:38:57 | Solicitamos parecer técnico para resolver perdida de aceite registrada en SSA matriz. | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202429 | Dentro do Prazo | 5 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | El material de reserva catastrado SMR 08201986 (cód. stock 706977) en la LMR.AB.05, ítem 072; no cumple con las especificaciones dimensionales, específicamente en la distancia entre caras paralelas; razón por la que no es posible su montaje en la posición 14.3 del tablero CFM. Se busca adquirir la válvula de 3 vías/ 3 posiciones DN12, PN 400, Fab. ROTELMANN, con dist. entre caras paralelas de 87mm y conexiones rosca hembra M24x1.5; y sus respectivos kits de vedación para reparo. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 26d 6h : 15mi | 22/07/2024 16:50:12 | 23/10/2024 10:34:59 |  |  |  | 3m, 1d 5h : 44mi | 22/07/2024 16:50:12 | 23/10/2024 10:34:59
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Luego de la búsqueda y análisis de posibles válvulas que atiendan a la ET; se ha emitido la solicitud de adquisición de materiales SMDTC-2327 para la compra de: Válvula de 3 vías y 3 posiciones; esfera flotante con agujero en T 90° DN 12mm/13mm. Presión Nom.: 500bar. Temp. Trabajo: -10°C a 80°C. Conexión: extremos roscados M24 x 1,5 para tubo OD 16mm, según DIN 2353. Dist. entre caras paralelas: 87mm (máximo). Material: acero. Vedación: NBR/POM . Accionamiento palanca manual. | Parcial #2 | APV | 1a, 2m, 10d 17h : 58mi | 23/10/2024 10:47:33 | 11/08/2025 16:48:20 |  |  |  | 9m, 17d 18h : 1mi | 23/10/2024 10:47:33 | 11/08/2025 16:48:20
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Solicitada la alteración del descriptivo del material código 706977 y luego reposición automática con las nuevas ET. Cancelada la SMDTC-2327; que ya no es necesaria. Ver mail anexo. | Parcial #3 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 55mi | 11/08/2025 16:56:46 | 11/08/2025 17:01:12 |  |  |  | 5mi | 11/08/2025 16:56:46 | 11/08/2025 17:01:12
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Seguimiento a la MTDFS-11921 para ajuste de descriptivo y reposición de stock mínimo- Seguimiento a la SDS-15380 para actualización de la LMR.AB.05. Descriptivo ajustado conforme solicitado. Stock cero a la fecha. SDS-15380 culminada. | Parcial #4 | APV | 1a, 10m, 30d 2h : 20mi | 11/08/2025 17:09:23 | 09/09/2025 14:49:32 |  |  |  | 28d 21h : 40mi | 11/08/2025 17:09:23 | 09/09/2025 14:49:32
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Seguimiento a la ReqC10077773, ítem 90. Fecha de entrega: 20/10/2025. | Parcial #5 | APV | 1a, 11m, 27d 11h : 34mi | 09/09/2025 14:52:20 | 09/09/2027 14:52:20 |  |  |  | 1d 24mi | 09/09/2025 14:52:20
202411576 | APV |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNIDADES GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202430 | 24/07/2024 13:56:50 | Verificar discrepancia entre el instrumento 96V del JCC y el SCADA. Valores: JCC:514kV y SCADA: 522kV. | OUO6 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios e monitoramento das tensões do 96V e do SCADA. Gerada SSA 202412654 pra ILA3 providenciar a calibração do conjunto sobressalente do indicador digital de tensão 96V (Siemens, CM: 583685, JCC) e do transdutor de tensão -01TRR (Siemens, 7KG2106-3ZK11-0B, CM: 560308, TAC 623). | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 12/08/2024 09:27:07 | 03/09/2025 07:28:43 | 21d 22h | 03/09/2027 08:22:58 | 03/09/2025 07:28:43 | 1a, 20d 22h | 12/08/2024 09:27:07 | 03/09/2025 07:28:43 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | El material 583685 se encuentra en falta en almacen, efecutado un empeño y entrado en contacto con el responsable de la compra del material indicando que el mismo seria adquirido para noviembre o diciembre de este año. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 21d 5h : 5mi | 03/09/2025 08:22:58 | 03/09/2027 08:22:58 |  |  |  | 7d 6h : 55mi | 03/09/2025 08:22:58
202411633 | AIM |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202430 | 25/07/2024 07:50:23 | Durante atención a SSP 20243711 (1A), encontrada resistencia de recalentamiento alimentado por KM8 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Emitido SSA 202411857 para a IEQ2 solicitando especificação e aquisição de resistor devido a falta de sobressaliente. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2024 15:55:46 | 29/07/2025 15:55:46 | 1m, 12d 11h : 22mi | 29/07/2025 15:55:46 |  | 1a, 1m, 11d 11h : 22mi | 29/07/2024 15:55:46
202411723 | AIM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 25/07/2024 15:54:33 | Verificar motivo por el cual el conversor de tensión 125 Vcc/48 Vca , se encuentra con defecto. Fue detectado durante ejecución de la SSA: 202303678; AT:202405708. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202431 | Fora de Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, encontrado conversor quemado, el mismo fue llevado a laboratorio para su reparo, SSA: 202411481, debido a no tener condiciones viables de reparo se procedió a su descarte. Se genero una derivada a IEQ3 para la adquisición de nuevos conversores Vcc/Vca, código de material 100560, debido a que ya no se encuentra en stock. AT:202405708. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/08/2024 10:34:03 | 09/08/2025 10:34:03 | 1m, 1d 16h : 42mi | 09/08/2025 10:34:03 |  | 1a, 1m, 16h : 43mi | 09/08/2024 10:34:03
202412302 | AAT |  | N043A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.022-0 | 202432 | 05/08/2024 16:04:54 | Durante o atendimento da SSA 202412128 foi encontrado mufla do cabo de alimentação de entrada do Painel PMT com rompimento na isolação ocasionando curto circuito a massa. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | Dentro do Prazo | 2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado sustitución de muflas que se encontraban dañadas, con apoyo de ILA1 realizado ensayos de aislación y tensión aplicada arrojando resultados satisfactorios detalles en anexo. Realizada sustitución de cartucho fusible quemado posición F2 (cod. almox: 718896) por otro de mismas características. Realizado inspección, limpieza y posterior reconexión eléctrica de los conductores de alimentación entrada del panel PMT. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 20/08/2024 14:29:50 | 25/08/2025 08:20:55 | 4d 17h : 51mi | 25/08/2028 09:10:30 | 25/08/2025 08:20:55 | 1a, 3d 17h : 50mi | 20/08/2024 14:29:50 | 25/08/2025 08:20:55
[20 empty] | GARAY VERON VENANCIO | Realizada sustitución de los aisladores por otros de mismas características técnicas código almox (720217), correspondiente a la alimentación principal del cuadro PMT. realizada resistencia de aislación tensión 2500v/min R,S,T x Tierra y RS,RT,ST = 500000 Mohms en todos los casos, Temp 26.1°c 69.2%Ura, IB 3949, dejado equipamiento en condiciones normales de operación. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 12d 5h : 53mi | 25/08/2025 09:10:30 | 25/08/2028 09:10:30 |  |  |  | 16d 6h : 6mi | 25/08/2025 09:10:30
202412340 | AIM | 202412301 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202432 | 06/08/2024 14:57:43 | Verificar solucionar motivo de alarma en el equipo. Compresor no entra en funcionamiento. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202433 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado relé posicao CLO com defeito. Emitida SSA 2024/13463 para reparo no laboratório. |  | AIM | Fora de Prazo | 02/09/2024 14:32:09 | 02/09/2025 14:32:09 | 8d 45mi | 02/09/2025 14:32:09 |  | 1a, 7d 44mi | 02/09/2024 14:32:09
202412434 | AIM |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 07/08/2024 15:42:38 | Verificado inconsistencias de informação e falha de comando no SCADA, confirmado durante preparação de partida. Encontra-se como principal RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante na resolução da falha. Paralelamente foi solicitado apoio a engenharia de manutenção (IEE3) na investivação da falha e condução do suporte do fabricante. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/08/2024 11:18:47 | 09/08/2025 11:18:47 | 1m, 1d 15h : 59mi | 09/08/2025 11:18:47 |  | 1a, 1m, 15h : 58mi | 09/08/2024 11:18:47
202412683 | APV |  | B014C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.009-1 | 202433 | 12/08/2024 15:33:56 | Providenciar la compra para sobresaliente del transformador usado en el EC T10 con las siguientes características TRANSFORMADOR, DISTRIBUICAO; FASE(S) 3; POTENCIA NOMINAL 109 kVA; TENSAO NOMINAL 460 V +/10%; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; CORRENTE NOMINAL 137,5A (AT),684A (BT); DIAGRAMA DE LIGACAO DY11; ISOLACAO A SECO. Referencia SSA 202412633 | MEL2 | IEE2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada a IMA0 para la adquisición de 2 transformadores (código 133353 - TRANSFORMADOR DIST 3F 103KVA 60V 60HZ). |  | APV | 11m, 4d 11h : 6mi | 16/08/2024 14:23:42 | 16/08/2026 14:23:42 |  |  |  | 1a, 24d 53mi | 16/08/2024 14:23:42
202413510 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202435 | 27/08/2024 06:48:23 | Verificar solucionar RAMAL 3389 localizado en la unidad 18A, cota 98, eje BC, frente al panel PA-18A, no realiza llamada | OUO6 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202435 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Necessário substituição do aparelho. Sem estoque para a cota 98. Aguardando chegada de novo lote. |  | APV | 11m, 17d 12h : 4mi | 29/08/2024 15:21:59 | 29/08/2026 15:21:59 |  |  |  | 1a, 10d 23h : 55mi | 29/08/2024 15:21:59 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202414823 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202438 | 16/09/2024 01:11:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o alarme "BATERIAS EM DESCARGA" não aciona no SDSC e SCADA em ocasiões de subtensão na alimentação do retificador (como no evento do dia 14/09/24). Verificado no PI Vision que o último acionamento ocorreu dia 09/05/2024 durante uma transferência de alimentação do UMCC. | OUO6 | MEL3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em simulação forçando contato de sinalização externa, houve indicação na tela de alarmes e logs. Também foi constatado que, em operação por bateria, retificador não está fechando este contato. Retificador será substituído quando houver liberação da máquina, SSA colocada em ALE. |  | ALE | 1m, 13d 11h : 46mi | 24/10/2024 15:03:54 | 24/10/2025 15:03:54 |  |  |  | 10m, 16d 14mi | 24/10/2024 15:03:54 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202414761 | AIM |  | S099B006 | VÁLVULAS | 0132.074-8 | 202438 | 16/09/2024 08:10:04 | Realizar inspeção e manutenção na válvula retirada da U04 com problemas de atuação do limitorque, conforme SSA 202414146. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado inspeção interna e testes na válvula 20WI e constatado que o limitorque, a engrenagem de movimentação e o suporte da engrenagem estão danificados conforme anexos. Foi derivada a SSA 202414887 para o setor de engenharia para analise. |  | AIM | 6d 18h : 13mi | 17/09/2024 09:30:00 | 17/09/2025 09:30:00 |  |  |  | 11m, 22d 17h : 46mi | 17/09/2024 09:30:00
202414993 | ASL |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 23/09/2024 10:08:53 | Solicito calibração do termo-higrômetro extech, ib-3873 e id-866. | MET2 | ILA3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno de ILA2. |  | ASL | 15d 18h : 20mi | 26/09/2024 09:38:55 | 26/09/2025 09:38:55 |  |  |  | 11m, 13d 17h : 39mi | 26/09/2024 09:38:55
202415450 | APV |  | P092C004 | COMPRESSOR HERMET HELICOIDAL CIRC FRIG 02 CP2-UR-TE-02 | 2179.004-3 | 202439 | 25/09/2024 14:37:00 | Verificar motivo por el cual el equipo CP2-UR-TE-02 da alarma de temperatura del evaporador baja | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202439 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Durante la verificación del equipo CP2-UR-TE-02 se pudo constatar niveles de presión y temperatura normales de trabajo, constatando que el sensor de temperatura del evaporador presenta falla en la lectura. Durante la ejecución de la ssa disponemos de stock cero del sensor cod. 711370 - SENSOR TEMP 12,5M SEN00951 INGERSOLL elaborada ssa derivada para la reposición de la misma |  | APV | 1a, 29d 19h : 11mi | 11/10/2024 10:29:24 | 11/10/2026 10:29:24 |  |  |  | 10m, 29d 4h : 47mi | 11/10/2024 10:29:24
202416088 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202441 | 07/10/2024 05:39:02 | Verificar motivo da da indicação do alarme " Compressor 1 High Pressure/Thermal Overload ", sem rearme. | OUO6 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA 202416983 para iniciar o trabalho. |  | APV | 1a, 2m, 21d 24mi | 02/12/2024 15:41:15 | 02/12/2026 15:41:15 |  |  |  | 9m, 7d 11h : 36mi | 02/12/2024 15:41:15 |  |  | 36 - PRESSAO ALTA
202416103 | AMP | 202213273 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202441 | 07/10/2024 14:27:47 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da U12, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível a execução da SSA durante o PD da U12 devido a necessidade de execução da SSA 202416497, a ser realizado no mesmo lugar físico onde seria situado os equipamentos e pessoas para a realização da inspeção da monovia, conforme informações do email anexo. |  | AMP | 2a, 1m, 10d 13h : 6mi | 23/10/2024 16:24:38 | 23/10/2027 16:24:38 |  |  |  | 10m, 16d 22h : 53mi | 23/10/2024 16:24:38
202416474 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202442 | 15/10/2024 09:49:05 | Constatados termostatos en sala 219 y 220 Inoperantes, ocasionando inoperancia del sistema de aire acondicionado. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202442 | Dentro do Prazo | 2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Retirados tres termostatos y enviados al Laboratorio para reparo. Emitida SSA 202416741. Realizada inhibición de los termostatos provisoriamente hasta reposición de los termostatos. También emitida SSA 202416744 Solicitando reposición de stock por falta de sobresaliente. | Parcial #1 | ASL | 11m, 10d 3h : 52mi | 23/10/2024 08:28:04 | 11/11/2024 16:35:47 |  |  |  | 19d 8h : 7mi | 23/10/2024 08:28:04 | 11/11/2024 16:35:47
[20 empty] | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Encaminhado termostato ao laboratório e os mesmos apresentam defeito comum no microcontrolador PIC16F648, o qual não permite reparo. | Parcial #2 | APV | 1a, 2m, 1h : 25mi | 11/11/2024 16:42:38 | 11/11/2026 16:42:38 |  |  |  | 9m, 28d 10h : 35mi | 11/11/2024 16:42:38
202416528 | ADM |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram criadas a regras de firewall conforme solicitado. As regras seguem descritas no relatório de instalação do antivírus anexo. |  | ADM | 2m, 3d 16h : 52mi | 14/11/2024 08:10:56 | 14/11/2025 08:10:55 |  |  |  | 9m, 25d 19h : 7mi | 14/11/2024 08:10:56
202416880 | AAD |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202443 | 22/10/2024 16:13:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6457-DF-91483 fls 401 e 503 conforme anexos. Referente SSA 202310360. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000388/2024 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 1m, 13d 13h : 22mi | 24/10/2024 16:39:51 | 24/10/2025 16:39:51 |  |  |  | 10m, 15d 22h : 38mi | 24/10/2024 16:39:51
202416983 | APV |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.079-6 | 202443 | 23/10/2024 10:26:51 | Verificada inoperancia intermitente del ventilador del evaporador. Verificada tensión de alimentación y de control normal en la llegada del ventilador. Dejados cables desconectados para retirada del motor. obs: SSA complementar a ssa matriz em código correto. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202444 | Dentro do Prazo | 2 | JORGE QUANDT | Efetuada a desmontagem do motor do ventilador do evaporador. Aguardando provisionamento. | Parcial #1 | APV | 1a, 9m, 28d 8h : 48mi | 08/11/2024 07:09:22 | 08/01/2025 10:21:57 |  |  |  | 2m, 3h : 11mi | 08/11/2024 07:09:22 | 08/01/2025 10:21:57
[20 empty] | JORGE QUANDT | Efetuada a retirada do motor do condensador do DAC-9A15 e montado no DAC-9A16, a fim de manter um equipamento em condições de operação. | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 3d 19h : 18mi | 15/01/2025 10:35:10 | 15/01/2027 10:35:10 |  |  |  | 7m, 24d 16h : 41mi | 15/01/2025 10:35:10
202417157 | APV |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202443 | 25/10/2024 14:38:02 | Verificar/reparar circuito de acoplamiento capacitivo retirado del TU-17 fase A. Corroborar funcionalidad. Referencia SSA 202416701. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202444 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | 3 capacitores com defeito (2 de 220nF/630V e 330nF/630V). Aguardando reposição do item 513920 no almoxarifado para dar continuidade no reparo (previsto para Janeiro de 2025). |  | APV | 1a, 1m, 30d 11h : 24mi | 11/11/2024 14:41:54 | 11/11/2026 14:41:54 |  |  |  | 9m, 28d 12h : 35mi | 11/11/2024 14:41:54
202417124 | APV |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202444 | 28/10/2024 16:54:22 | Verificar motivo pelo qual LAN B está indisponível para a UI04. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | Fora de Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado necessidade de substituição do conversor fibra óptica/cabo metalico Planet. Foi encontrado um modelo equivalente para a substituição. Código 709109, se encontra com estoque zerado. Instalado de modo provisório um conversor da bancada de testes, aguarda reposição de estoque para gerar a SM. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 17mi | 23/12/2024 07:35:25 | 23/12/2026 07:35:25 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 42mi | 23/12/2024 07:35:25
202417388 | AAD |  | E031E010 | QUADRO 4R2 | 2983.028-5 | 202444 | 01/11/2024 15:44:13 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6627DFJ4957P e 6609-DC-J4954-P, conforme anexo, referente à execução da SSA número 202304747, relacionada ao retrofit do Quadro 4R1. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000409/2024 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 1m, 24d 13h : 7mi | 04/11/2024 16:25:37 | 04/11/2025 16:25:37 |  |  |  | 10m, 4d 22h : 52mi | 04/11/2024 16:25:37
202417545 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202445 | 04/11/2024 10:37:03 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos em anexo, referentes ao retrofit do Quadro 4R1, conforme as SSA's 202304753 e 202415372: 6609LC04062E(4)R4_Lista de cabos 6609LC04062E(8A)R0_Lista de cabos 6609LC04062E(9)R2_Lista de cabos PPM_6607DCC3003E(1)R10_Funcional PPM_6609DCC3008E(1)R6_Interconexion | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000408/2024 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 1m, 24d 12h : 54mi | 04/11/2024 16:11:10 | 04/11/2025 16:11:10 |  |  |  | 10m, 4d 23h : 5mi | 04/11/2024 16:11:10
202417676 | ALE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202445 | 06/11/2024 08:13:19 | Favor realizar fabricación de materiales para el apoyo de rescate vehicular y estabilización conforme a lo solicitado en el correo de anexo. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fueron confeccionadas 19 piezas rectangulares de 10cmx10cmx50cm, 18 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx40cm de base inferior y 10cm de base superior, 19 piezas trapezoidales de 10cmx10cmx15cm de base inferior y 5cm de base superior, 15 piezas rectangulares de 15cmx5cmx50cm. |  | ALE | 2m, 24d 19h : 25mi | 05/12/2024 10:43:43 | 05/12/2025 10:43:43 |  |  |  | 9m, 4d 16h : 33mi | 05/12/2024 10:43:43
202417626 | AMP |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202445 | 07/11/2024 07:32:57 | Verificar y solucionar pérdida de aceite proveniente de la base de la motobomba del intercambiador de calor N2. Evento constatado durante SSP: 20243038. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202446 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la verificación de la pérdida de aceite, se procedió a la limpieza de la misma, además del reapriete de los tornillos de sujeción de la base. Se dará la baja parcial del documento para realizar una verificación posterior del estado del mismo. |  | AMP | 2a, 2m, 27d 17h : 57mi | 10/12/2024 09:14:35 | 10/12/2027 09:14:35 |  |  |  | 8m, 30d 6h : 2mi | 10/12/2024 09:14:35
202418019 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 11/11/2024 16:34:16 | [RETROFIT PB-04] Solicito a modificação de descritivos e outros atributos dos alarmes do TD-04/PB-04 no SCADA (UTR-633) conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-04. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: DPS-091 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Aguardando culminación de la DPS-091 para análisis, formateo de la planilla de puntos y posterior emisión de SSA para SMME.DT/MEL4 para implementación en DB del SCADA NMR5. |  | AAT | 2a, 1m, 30d 4h : 59mi | 12/11/2024 08:17:39 | 12/11/2027 08:17:39 |  |  |  | 9m, 27d 18h : 59mi | 12/11/2024 08:17:39
202418127 | AIM |  | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202446 | 13/11/2024 14:36:10 | Durante execução da SSP 20240273 foi verificado que a sinalização na cor verde não está funcionando. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspeção e constatado indicador verde queimado. será emitida ssa para a compra de material. |  | AIM | 2m, 21d 16h : 36mi | 02/12/2024 07:53:59 | 02/12/2025 07:53:59 |  |  |  | 9m, 7d 19h : 24mi | 02/12/2024 07:53:59
202418326 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202447 | 18/11/2024 07:55:18 | Alterar as configurações de segurança aplicadas ao Firewall para conexão VPN, de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Configurações serão fornecidas durante a sessão virtual com Siemens. Serviço programado para 28.11 às 09h00. Vide email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En espera de SIEMENS AG, reagendamiento del servicio prevista. |  | AAT | 2a, 2m, 16d 42mi | 28/11/2024 15:59:41 | 28/11/2027 15:59:41 |  |  |  | 9m, 11d 11h : 17mi | 28/11/2024 15:59:41
202418428 | AIM |  | N062C002 | BARRA DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.016-6 | 202447 | 19/11/2024 08:44:51 | Durante ejecución de SSP 202437757 encontrado resistencia de aislamiento bajo del barramento de los puentes N13/N14. Valores encontrados: R/S;R/T;S/T;A/massa;B/massa;C/Massa: 4,92/5,02/5,04/3,94,4,06/1,09MOhm. Valor mínimo de referencia - PIC: 25MOhm. | MEG3 | MEG3 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado inspección de la barra lado 50 Hz. y cabo de alimentación de la barra proveniente del QY. |  | AIM | 5m, 9d 4h : 40mi | 19/02/2025 07:57:26 | 19/02/2026 07:57:26 |  |  |  | 6m, 20d 7h : 19mi | 19/02/2025 07:57:26
202418969 | ADM |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202448 | 29/11/2024 11:03:07 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento detectados en las conexiones del lado contacto fijo, con temperatura máxima de 101ºC en la fase S, y carga de 1386A en la LI-220kV-MD-PIH. Obs: anomalía térmica similar detectada en marzo de 2024 (SSA 202405334) e intervenida por MET2 en mayo (SSA 202407630). Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem202449: após análise, a anomalia térmica foi considerada procedente, sendo emitida SSA derivada 202419172 p/ equipe MET2 realizar reparo e nova avaliação c/ ILA1 em prazo de 7 dias. |  | ADM | 2m, 23d 1mi | 03/12/2024 15:18:26 | 03/12/2025 15:18:26 |  |  |  | 9m, 6d 11h : 59mi | 03/12/2024 15:18:26
202419151 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202449 | 03/12/2024 15:45:59 | VERIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA EM TOMADA DE PRESSÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U09A. OBS: TOMADA DE PRESSÃO É NA ÁGUA BRUTA DE RESFRIAMENTO DO UNITOP 50HZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada inspección en conjunto con SOCM.DT. Será ejecutado dentro del contrato 4500072538. |  | AAT | 2a, 4m, 4d 18h : 19mi | 17/01/2025 09:36:00 | 17/01/2028 09:36:00 |  |  |  | 7m, 22d 17h : 40mi | 17/01/2025 09:36:00
202419274 | ADM |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202449 | 05/12/2024 10:40:54 | Identificado VVT 4111 com ruído anormal, realizar a substituição deste. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a abertura do equipamento, retirado eixo e rolamentos do vvt. Identificado eixo danificado e este foi encaminhado a mmu3 para confecção de eixo novo. Equipamento aguardando mmu3 para instalação e normalização do sistema | Parcial #1 | AAT | 2a, 6m, 21d 23h : 35mi | 20/12/2024 10:55:26 | 27/05/2025 11:20:23 |  |  |  | 5m, 5d 12h : 24mi | 20/12/2024 10:55:26 | 27/05/2025 11:20:23
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de correias, rolamentos e mancais do ventilador, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202504589. | Parcial #2 | ADM | 8m, 24d 19h : 27mi | 06/06/2025 10:45:55 | 06/06/2026 10:45:55 |  |  |  | 3m, 4d 16h : 32mi | 06/06/2025 10:45:55
202419238 | ADM |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202449 | 05/12/2024 13:34:12 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado (SSP 20243275) en el borne superior fase S del contactor K21, con temperatura máxima de 81ºC y delta de 17,6 con relación al borne adyacente. Obs: inspección realizada con todos los motoventiladores en operación. Ver anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA 202419755 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 3m, 1d 13h : 32mi | 12/12/2024 16:50:52 | 12/12/2025 16:50:52 |  |  |  | 8m, 27d 22h : 26mi | 12/12/2024 16:50:52
202419549 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 11:15:51 | Solicitar ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCADA, conforme tabela em anexo. Inconsistências verificadas durante as atividades de comissionamento do novo sistema anti-incêndio da SEMD. | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202419647 para providências do setor IEE4. Aguardando execução. |  | AIM | 3m, 4h : 58mi | 11/12/2024 08:15:49 | 11/12/2025 08:15:49 |  |  |  | 8m, 29d 7h : 1mi | 11/12/2024 08:15:49
202419618 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 10/12/2024 15:38:18 | Apoyo para adquisición y cadastramiento de abrazaderas de acero inoxidable AISI 304 a ser utilizadas en la sustitución de intercambiadores de calor del MGT de las unidades 9A y 18A. Características: Abrazadera de tubo inox 25bar de 1" y 1,5" pulgadas Marca y tipo: Straub Open Flex 1L Cantidad necesaria para cada UG: 8 unid de c/u; total 24 unid de c/u para disponer de stock para una UG adicional | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202451 | Dentro do Prazo | 3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram solicitados propostas comerciais à Bozzi e Ductilfer, ambas brasileiras. Não localizado fornecedor no território paraguaio. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 17d 10h : 22mi | 17/12/2024 08:19:27 | 28/04/2025 09:56:04 |  |  |  | 4m, 10d 1h : 36mi | 17/12/2024 08:19:27 | 28/04/2025 09:56:04
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Em consenso com MMU2, retirada a braçadeira de 1.1/2" do escopo da SSA. Após a análise da documentação, identificado que a necessidade real era de uma braçadeira de 2". Esta já é codificada pelo código 714036. Realizada a cotação do material e emitida a SMDTC-2409. Aguardando compra de 16un. para codificação e inclusão na LMR. | Parcial #2 | APV | 1a, 7m, 21d 6h : 11mi | 28/04/2025 10:02:01 | 04/09/2025 15:50:35 |  |  |  | 4m, 7d 5h : 48mi | 28/04/2025 10:02:01 | 04/09/2025 15:50:35
[20 empty] | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Incluída, por solicitação da SMMU, a abraçadeira para 1.1/2" que será usada na tubulação de óleo do mancal guia da turbina. Realizada a cotação do material e emitida a SMDTC-2637. Aguardando compra de 8un. para codificação e inclusão na LMR. | Parcial #3 | APV | 1a, 11m, 22d 12h : 36mi | 04/09/2025 15:53:43 | 04/09/2027 15:53:43 |  |  |  | 5d 23h : 24mi | 04/09/2025 15:53:43
202418960 | ADM |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202450 | 12/12/2024 07:43:34 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419792 ao setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | 3m, 2d 8h : 1mi | 13/12/2024 11:19:38 | 13/12/2025 11:19:38 |  |  |  | 8m, 27d 3h : 57mi | 13/12/2024 11:19:38
202418959 | ADM |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202450 | 12/12/2024 07:43:51 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida SSA derivada 202419789 ao setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | 3m, 2d 8h : 1mi | 13/12/2024 11:18:14 | 13/12/2025 11:18:14 |  |  |  | 8m, 27d 3h : 58mi | 13/12/2024 11:18:14
202419813 | AIM |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202450 | 13/12/2024 16:33:36 | Verificar e solucionar motobomba com ruido anormal. Obs.: na IHM estava com alarme de "Pressão Diferencial Oleo Baixo". | OUO2 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado a recarga de 50 litros de óleo, realizado também ajuste na abertura da valvula de expansão. Equipamento testado e em condições de uso, a disposição da operação. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 24d 2h : 49mi | 26/12/2024 11:18:56 | 29/01/2025 08:29:03 |  |  |  | 1m, 3d 9h : 10mi | 26/12/2024 11:18:56 | 29/01/2025 08:29:03 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Ajuste Documental | Parcial #2 | AIM | 4m, 18d 17h : 17mi | 29/01/2025 08:34:11 | 29/01/2026 08:34:11 |  |  |  | 7m, 10d 18h : 42mi | 29/01/2025 08:34:11
202419834 | ASL |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202450 | 13/12/2024 23:35:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INSTRUMENTO IHM SE ENCUENTRA CON DISPLAY APAGADO. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | IHM retirada e enviada ao laboratório para reparo. SSA202419880 |  | ASL | 3m, 9d 10h : 31mi | 20/12/2024 13:48:48 | 20/12/2025 13:48:48 |  |  |  | 8m, 20d 1h : 29mi | 20/12/2024 13:48:48 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202420247 | AAT | 202419813 | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE ÓLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202452 | 23/12/2024 16:45:18 | Solicitamos parecer técnico devido a constatação de perda de óleo de reservatório de UNITOP 0902. Aparenta descida de óleo para condensador, e perda elevada em ponto de gotejamento de óleo. Possível vazamento no selo de UNITOP, sendo necessário apoio de FRIOBrasil para respectiva manutenção. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Inspección a ser realizada por la FRIO BRASIL para verificar servicio a ser realizado. |  | AAT | 2a, 4m, 3d 1h : 14mi | 15/01/2025 16:32:31 | 15/01/2028 16:32:31 |  |  |  | 7m, 24d 10h : 45mi | 15/01/2025 16:32:31
202500079 | AIM |  | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202501 | 04/01/2025 05:42:17 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito no elemento 30. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue colocado agua destilada en el elemento 30. Realizado ensayo de capacidad del banco de baterías H2 reduciendo la corriente de fluctuación de 17A para 0,9A. El resultado del ensayo de capacidad banco fue satisfactorio, resultado en anexo. Emitida a SSA 202501028 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substitución del banco por perdida recurrente de electrolito. |  | AIM | 4m, 13d 22h : 52mi | 24/01/2025 14:09:51 | 24/01/2026 14:09:50 |  |  |  | 7m, 15d 13h : 7mi | 24/01/2025 14:09:51 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500080 | AIM |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202501 | 04/01/2025 05:42:26 | Verificar e solucionar nível baixo de eletrólito nos elementos 37 e 44. Obs: corrente do banco de baterias em 24A. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Colocado agua destilada nos elementos 37 e 44. Realizado ensaio de capacidade do banco H1 reduzindo a corrente de flutuação de 24A para 1,6A. Durante o ensaio os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensão abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. Emitida a SSA 2025000647 solicitando parecer técnico para IEQ2 sobre a substituição do banco. |  | AIM | 4m, 6d 52mi | 16/01/2025 16:10:49 | 16/01/2026 16:10:49 |  |  |  | 7m, 23d 11h : 7mi | 16/01/2025 16:10:49 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202500331 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 14/01/2025 07:46:50 | Verificar/reparar o megometro FLUKE 1550C BP715961 da Oficina Elétrica SMMU.DT. O aparelho não mantém a carga da bateria. | MMU3 | ILA2 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202509 | Fora de Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios elétricos. Necessário substituição da bateria 12V modelo modelo NP2.6-12FP. |  | APV | 1a, 6m, 3d 23h : 23mi | 17/03/2025 14:41:14 | 17/03/2027 14:41:13 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 36mi | 17/03/2025 14:41:14
202501175 | APV |  | R090D003 | COMPORTAS SETOR E SERVOMOTORES | 1157.001-2 | 202505 | 27/01/2025 10:47:07 | Solicito apoio para adquirir e cadastrar em estoque rótulas traseiras/dianteiras para utilizar como sobressalente nos cilindros hidráulico de acionamento das comportas do canal de piracema. Tambem necessário comprar uma ponteira de acoplamento para instalar em um cilindro cód estoque. 706695. | MAM2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2391 para adquisición de rotulas y cabeza articulada para cilindro CDT3MP5-100/70/500. Aguardando suministro |  | APV | 1a, 4m, 18d 16h : 10mi | 30/01/2025 07:27:56 | 30/01/2027 07:27:56 |  |  |  | 7m, 9d 19h : 50mi | 30/01/2025 07:27:56
202501694 | APV |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202506 | 05/02/2025 16:00:41 | Durante preventiva 3A, conforme SSP 20250722 e SSA 202411433, foi verificada falta de estanqueidade da válvula 29 AF, permitindo passagem de fluxo de água até o sistema Anti-incêndio. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada incapacidade de vedação da válvula. Verificado que fornecimento de válvulas novas está em andamento, conforme especificação 5208-20-19511P. |  | APV | 1a, 4m, 26d 17h : 48mi | 07/02/2025 09:05:18 | 07/02/2027 09:05:17 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 11mi | 07/02/2025 09:05:18
202501930 | AMP |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202506 | 07/02/2025 14:15:37 | Verificar motivo por el cual existe diferencia de temperatura entre GGB-09 - 38TQ(49°C) y SCADA(53°C). Obs: fue verificado señal de la resistencia del PT100 entrante a la UTR de 120,5 ohm correspondiente a 52,8°C aproximadamente. Realizado ensayos con resultados coherentes. SSA 202500616. | MEL4 | MEG1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inspección en los bornes 409-410-411 del CG-09, constatado que los bornes y terminales se encuentran en buen estado y con correcto aprieto. Inyectada variación de señal de resistencia en la salida del CG-09 y cofirmada correcta indicación en el SCADA. Realizada medición de resistencia en la entrada del CG-09: 118,3 / 116,3 / 3,6 (Ω). Considerando la diferencia de 2Ω entre hilos de medición del RTD, será verificado en la próxima parada de mantenimiento. |  | AMP | 2a, 5m, 5d 4h : 16mi | 17/02/2025 07:34:55 | 17/02/2028 07:34:55 |  |  |  | 6m, 22d 7h : 43mi | 17/02/2025 07:34:55
202502778 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 21/02/2025 16:49:23 | Falha de comunicação no Totem SMG ao acessar a rede "Wired 1" durante a execução da SSA 202502093. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202513 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado a configuração da rede Ethernet e não encontrado nenhuma anomalia. Encontrado falta de comunicação no conversor óptico. Utilizado o conversor óptico Existente no SMG móvel D080D013 (fabricante: AD-net, modelo: AN-UM100-1) e confirmado correta conexão "Wired 1". Obs.: D080D013 normalizado após o teste. Substituído duas vezes o conversor por um modelo similar retirado do almoxarifado sem sucesso de conexão (Cod. 705465). Emitido a SSA 202505666 solicitando parecer técnico. |  | AIM | 6m, 27d 19h : 55mi | 09/04/2025 11:13:18 | 09/04/2026 11:13:18 |  |  |  | 5m, 1d 16h : 4mi | 09/04/2025 11:13:18
202502980 | AIM |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202509 | 25/02/2025 18:12:33 | Verificar e sulucionar vazamento pela flange da tubulação extravasora do reservatório de água. | OUO6 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202512 | Fora de Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Realizada tentativa de sanar vazamento através de reaperto, porém foi constatada a necessidade de substituição do flange. Flange em processo de aquisição e codificação por IME2 (SSA 202308271). |  | AIM | 6m, 14d 17h : 4mi | 27/03/2025 08:22:26 | 27/03/2026 08:22:26 |  |  |  | 5m, 14d 18h : 55mi | 27/03/2025 08:22:26 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202503054 | ASL |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202509 | 27/02/2025 08:47:05 | Durante ejecución de SSA 202501096 (demontaje de transformador principal de reserva de UG) verficado que no responde comando de traslación del puente grúa y del carro (comandos desde control remoto). | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha itermitente no manete da transalção. Emitida SSA Derivada para ILA 2 solicitando reparo. |  | ASL | 5m, 24d 7h : 41mi | 06/03/2025 10:59:39 | 06/03/2026 10:59:39 |  |  |  | 6m, 5d 4h : 18mi | 06/03/2025 10:59:39
202503009 | ACC |  | M084B007 | PLUVIÔMETRO | 1482.014-2 | 202509 | 28/02/2025 16:29:25 | Em conjunto com o pessoal de segurança do trabalho, apresentar novas técnicas para acesso seguro ao pluviômetro e painel solar da estação hidrometeorológica de Ponte da Amizade. Obs: Tais procedimentos, após aprovados, farão parte dos novos procedimentos de segurança adotados na Itaipu para manutenções corretivas/preventivas de estações do STH, quando for necessário. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Aguardando condições climáticas favoráveis para realização da atividade a céu aberto. |  | ACC | Fora de Prazo | 06/03/2025 08:20:42 | 06/05/2025 08:20:42 | 4m, 5d 6h : 56mi | 06/05/2025 08:20:42 |  | 6m, 5d 6h : 56mi | 06/03/2025 08:20:42
202503222 | APV |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202510 | 05/03/2025 11:54:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el AA1 y AA2 desconectan sus compresores con valor del termostato por encima de 18°C, estando la temperatura de la sala en 25°C. Obs: Dejado los termostatos en el valor de 15°C y constatado compresor operativo. | OUO7 | MEG3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202511 | Fora de Prazo | 1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificados ambos os termostatos inoperantes. Realizado o empenho de material 502604 devido a falta do mesmo em estoque. Aguardar a chegada do material para realizar troca e normalizar a situacao. |  | APV | 1a, 6m, 7d 23h : 57mi | 21/03/2025 15:14:38 | 21/03/2027 15:14:38 |  |  |  | 5m, 20d 12h : 2mi | 21/03/2025 15:14:38 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202503255 | AIM | 202412340 | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202510 | 06/03/2025 15:52:49 | Retirar provisoriamente relé posição CLO do Self contained AA3 e instalar no Self contained AA1 a modo de manter dois equipamentos em operação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Retirado relé provisoriamente e instalado no AA1, de maneira a deixar 2 equipamentos em funcionamento. Aguardando PT da IEQ2 SSA 202413967, devido a alta de sobressaliente do relé. Após a aquisição do material o rele será novamente reinstalado. |  | AIM | 5m, 28d 10h : 45mi | 10/03/2025 14:02:44 | 10/03/2026 14:02:44 |  |  |  | 6m, 1d 1h : 14mi | 10/03/2025 14:02:44
202503286 | AIM |  | A040A002 | BOMBA DE VACUO 02 CAS - 50 Hz | 0339.007-6 | 202510 | 07/03/2025 09:36:37 | Solucionar falha na medição de vácuo exibida pelo indicador digital da bomba. Durante ensaios da SSP 20255457, o medidor apresentou valores inconsistentes. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e constatada falha no sensor de medição modelo APG100-XLC, S/No: 096076389. Emitida a SSA 202503283 para o setor IEQ3 avaliar a possibilidade de aquisição de novo sensor. |  | AIM | 5m, 25d 7h : 9mi | 07/03/2025 10:26:39 | 07/03/2026 10:26:39 |  |  |  | 6m, 4d 4h : 50mi | 07/03/2025 10:26:39
202503329 | AAT | 202503180 | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202511 | 10/03/2025 06:57:24 | Solicita-se parecer técnico referente ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200" atuado localmente na IHM do SVP-08. Em anexo imagem da parametrização deste alarme. Obs: A supervisão de falha da comunicação entre os Expert Vibros é temporizada em 10s. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Alarma también recurrente en las demás UGs, la contratista implementará una temporización de 30s como prueba en la U07. Aguardando implementación y verificación del comportamiento con la nueva temporización. |  | AAT | 2a, 10m, 17d 18h : 8mi | 31/07/2025 09:26:59 | 31/07/2028 09:26:59 |  |  |  | 1m, 10d 17h : 51mi | 31/07/2025 09:26:59
202503338 | ACS |  | E005A012 | PARA-RAIOS 500 kV EL 144 - FASE S | 0185.023-7 | 202511 | 10/03/2025 10:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE LA ACTUACION INTERMITENTE DEL PUNTO "LT_IPU_MD3 PARA-RAYO PR1L3S EL.144 NC F PR1-L3 CPR1-L3S" EN LA LISTA DE EVENTOS DEL SCADA, OBS LLENANDO LA PAGINA DE EVENTOS. | OUO5 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada simulación de actuación en el SCADA del contador del pararrayos. Encontrado contador del pararrayos con defecto. Desconectados los puntos de actuación. El contador será sustituido en el próximo desligamiento, debido a la imposibilidad de realizarse con equipamiento energizado. |  | ACS | 3a, 6m, 17d 17h : 22mi | 01/04/2025 08:40:40 | 01/04/2029 08:40:39 |  |  |  | 5m, 9d 18h : 37mi | 01/04/2025 08:40:40
202503432 | AIM |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202511 | 10/03/2025 17:25:42 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MET2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202611 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Aguardando parecer de IEQ3 referente a material sustituto. |  | AIM | 8m, 8d 40mi | 20/05/2025 15:58:16 | 20/05/2026 15:58:16 |  |  |  | 3m, 21d 11h : 19mi | 20/05/2025 15:58:16 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202503606 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202511 | 12/03/2025 12:05:12 | Encontrado telefone fixo inoperante, ramal 2433, que se encontra dentro do cercado do transformador TB1, na cota 144. | OUO5 | MEL3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada inspeção no local, constatada necessidade de substituição do aparelho por um novo. Previsão de chegada em estoque para o almoxarifado para 06/2025. SSA será colocada em APV. |  | APV | 1a, 6m, 5d 18h : 4mi | 19/03/2025 09:21:42 | 19/03/2027 09:21:42 |  |  |  | 5m, 22d 17h : 55mi | 19/03/2025 09:21:42 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202503288 | APV |  | P094D019 | FAN-COIL FC-2P-215/217/218/219/220/221 DUTOS, ACESSÓRIOS | 2190.049-4 | 202511 | 12/03/2025 15:00:12 | Sala 219 (Gerencia SMIL.DT) encontra-se sem refrigeraçao, verificaçao inicial realizada pela "SMMA.DT", informou que controlador encontra-se inoperante. | ILA0 | MEG3 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando termostatos digitales de las salas 215, 217, 219, 220 y 221 Inoperantes. Inhibidos los mismos dejando el control de todas las salas sobre el termostato de la sala 218. Durante ejecución de SSA 202416474 (Sala 219 y 220) fue verificada ausencia de termostatos sobresalientes en almacén y fue solicitada la compra de los mismos a IMA0 en SSA 202416744. Configuración temporal en PLC en Anexo. |  | APV | 1a, 6m, 7d 16h : 52mi | 21/03/2025 08:09:08 | 21/03/2027 08:09:08 |  |  |  | 5m, 20d 19h : 7mi | 21/03/2025 08:09:08
202503850 | AAT |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSÓRIOS | 1055.005-4 | 202512 | 17/03/2025 09:26:14 | Solicito apoio para ampliação de sinal de TMR, uma vez que, no interior das salas e oficina MAM2 na cota144/EDC a fim de melhorar comunicação. | MAM2 | MEL3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202512 | Dentro do Prazo | 3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atendimento parcial, constatada ausência de infraestrutura para antena de TMR no local. Em acordo com a MAM2, foi instalada antena provisória utilizando cabo do ramal 3431 (com siga-me para o ramal 4869 TMR reserva emprestado). Emitida SSA 202506677 derivada à IEE3 solicitando projeto e instalação de infraestrutura no local. | Parcial #1 | AIM | 8m, 2d 22h : 3mi | 29/04/2025 08:26:53 | 25/08/2025 10:22:11 |  |  |  | 3m, 26d 13h : 55mi | 29/04/2025 08:26:53 | 25/08/2025 10:22:11
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 58mi | 25/08/2025 10:26:10 | 25/08/2025 10:27:53 |  |  |  | 1mi | 25/08/2025 10:26:10 | 25/08/2025 10:27:53
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Conforme orientação da IEE3 em SSA derivada, foi solicitada SOS para obras a fim de instalar infraestrutura necessária para concluir o atendimento. Verificar anexo. | Parcial #3 | AAT | 2a, 11m, 19d 12h : 47mi | 01/09/2025 16:04:26 | 01/09/2028 16:04:26 |  |  |  | 8d 23h : 12mi | 01/09/2025 16:04:26
202503817 | ASO |  | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202512 | 17/03/2025 09:41:58 | Verificar e solucionar vazamento na Moto Bomba "BAGS-TE-02", conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202512 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM 12/2025 -Realizado el desmontaje de la bomba, cambio de rodamiento de la misma y montaje SEM 13/2025 - Realizado cambio de rodamiento de motor - Realizado el alineamiento correcto Bomba-Motor. - Durante funcionamiento hace ruido anormal proveniente de la turbina, aparente problema de simetría del eje o de la turbina de la bomba. | Parcial #1 | ASO | 11m, 27d 7h : 47mi | 01/04/2025 09:49:45 | 03/04/2025 14:01:35 |  |  |  | 2d 4h : 12mi | 01/04/2025 09:49:45 | 03/04/2025 14:01:35 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando execução por MMU3. | Parcial #2 | ASO | 7m, 10d 13h : 22mi | 22/04/2025 16:39:40 | 22/04/2026 16:39:40 |  |  |  | 4m, 18d 22h : 37mi | 22/04/2025 16:39:40
202503968 | ADM | 202420037 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202512 | 18/03/2025 14:49:21 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DO ENSAIO DE VAZÃO CONFORME SOLICITADO NA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO DA MOTOBOMBA BIN-0302. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202618 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Realizado o projeto de um carretel com placa de orifício para medição de vazão. Emitida a SSA 202506607 para fabricação, teste e validação do sistema de medição. |  | ADM | 7m, 24d 5h : 33mi | 06/05/2025 08:50:02 | 06/05/2026 08:50:02 |  |  |  | 4m, 5d 6h : 26mi | 06/05/2025 08:50:02
202504078 | ACS |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202512 | 19/03/2025 08:03:08 | Verificar solucionar ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento de la bomba BAGS-TE-01 | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202513 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | El servicio sera ejecutado una vez terminada la SSA 202503817 que sera ejecutado con AT especifica fuera del periodo de mantenimiento preventivo |  | ACS | 3a, 6m, 17d 18h : 42mi | 01/04/2025 09:59:38 | 01/04/2029 09:59:38 |  |  |  | 5m, 9d 17h : 17mi | 01/04/2025 09:59:38
202503969 | AAD |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202512 | 19/03/2025 14:03:21 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212df74547 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212df74546 Hj. 3; 6223df74512 Hj. 3; 6212DF74549 Hj. 5. SSA Ref. 202416289 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000080/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 6m, 8d 19h : 37mi | 21/03/2025 10:55:34 | 21/03/2026 10:55:34 |  |  |  | 5m, 20d 16h : 22mi | 21/03/2025 10:55:34
202504122 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202512 | 19/03/2025 14:07:21 | Confeccionar cabos para Ensayos de Factor de Potencia y Capacitancia de los Aisladores Pasantes de 500kV y 220kV de la SEMD. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202512 | Fora de Prazo | 1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Confeccionado Cabos, aguardando realizar ensayo para verificar funcionalidad. Utilizado cabo disponible, aguardando provisionamiento. |  | APV | 1a, 8m, 21d 17h : 10mi | 04/06/2025 08:28:47 | 04/06/2027 08:28:47 |  |  |  | 3m, 6d 18h : 49mi | 04/06/2025 08:28:47
202504279 | ADM |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202512 | 21/03/2025 15:18:49 | Foram registradas anomalias térmicas durante inspeção termográfica no Painel KT 01 na régua de bornes da porta traseira fase S, K23-4 lado direito e K24-4 lado direito e X32-C1 porta traseira fase T. Detalhes e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da imagem termográfica, foi emitida a SSA 202504493 para providências da MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 6m, 13d 16h : 34mi | 26/03/2025 07:52:21 | 26/03/2026 07:52:21 |  |  |  | 5m, 15d 19h : 25mi | 26/03/2025 07:52:21
202504461 | AIM |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202513 | 27/03/2025 14:26:56 | Realizar verificación e inspección de la lampara LED verde que indica puente energizada, no esta encendiendo. OBS: Ya fue verificado circuito de mando de encendido y esta llegando tensión en terminales de la lampara. | MEL2 | MEG3 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada inspección, encontrado lampara señalizadora verde quemada posición 11H2, emitida SSA: 202504642 para IEQ2 debido a falta de material sobresaliente. |  | AIM | 6m, 18d 15h : 51mi | 31/03/2025 07:09:05 | 31/03/2026 07:09:05 |  |  |  | 5m, 10d 20h : 8mi | 31/03/2025 07:09:05
202504642 | APV | 202504461 | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202513 | 28/03/2025 13:47:09 | Solicitamos especificación, codificación y disponibilización en almoxarifado sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posiciones 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde quemado durante ejecución de la SSA: 202504461. Anexo informaciones sobre señalizador. (SSA de referencia: 202419027, Puente N14) | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | SMDTC-2387 en proceso para compra de material, ya solicitado anteriormente en otra SSA. REF: 202419027 |  | APV | 1a, 6m, 24d 17h : 12mi | 07/04/2025 08:29:16 | 07/04/2027 08:29:16 |  |  |  | 5m, 3d 18h : 47mi | 07/04/2025 08:29:16
202504970 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:20:44 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74263I FL16, 6212DF74276I FLS 5/12/13, 6212DF74279I FLS 15/16, 6212df74292i FLS 23/55/57/106/114, 6212df74294i FLS 10/11/12/13/20, 6259DC07866P FL 14, 6259DC07868P FL 16, 6259DC07869P FL 17 conforme anexos. Referentes a SSA 202502510. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos após execução e emitida SRA-IB-000097/2025 no dia 15/04/2025. |  | AAD | 7m, 3d 11h : 35mi | 15/04/2025 14:52:13 | 15/04/2026 14:52:13 |  |  |  | 4m, 26d 24mi | 15/04/2025 14:52:13
202505204 | ADM |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202514 | 03/04/2025 17:43:06 | Foi realizada a inspeção termográfica no recinto do Anel Coletor da U06 em atendimento a SSP 20252522 após o PD 3S. A corrente de excitação no momento dos registros, dia 02/04/2025 às 16:15 era 2900 A. Foram identificadas escovas com delta de temperatura superior a 20°C em 7 pares de escovas do anel superior. Detalhes em anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada 202505809 para realização de inspeção a fim de solucionar o problema. |  | ADM | 6m, 29d 1h : 5mi | 10/04/2025 16:23:01 | 10/04/2026 16:23:01 |  |  |  | 5m, 10h : 54mi | 10/04/2025 16:23:01
202505412 | AAT |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:04 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. |  | AAT | 2a, 7m, 16d 4h : 23mi | 29/04/2025 07:40:12 | 29/04/2028 07:40:12 |  |  |  | 4m, 12d 7h : 36mi | 29/04/2025 07:40:12
202505411 | AAT |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202515 | 07/04/2025 09:42:06 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. |  | AAT | 2a, 7m, 15d 5h : 3mi | 28/04/2025 08:21:22 | 28/04/2028 08:21:22 |  |  |  | 4m, 13d 6h : 56mi | 28/04/2025 08:21:22
202505410 | AAT |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202515 | 07/04/2025 09:42:08 | Acompanhar contratada VOITH (Daniel Goes) e prestar apoio à SMMG.DT no comissionamento e em ajustes de integração e configuração nos servidores SVP conforme SSAs 202502285, 202502286, 202502287 e anexos. Obs.: Manter a SSA para todo o ciclo de implementação (20UGs). Coordenar programação em conjunto com SMMG.DT e reuniões ENEE.DT | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202515 | Dentro do Prazo | 4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U01. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 11d 18mi | 29/04/2025 07:45:26 | 16/06/2025 07:27:55 |  |  |  | 1m, 17d 11h : 41mi | 29/04/2025 07:45:26 | 16/06/2025 07:27:55
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a las unidades generadoras U05. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 3d 9h : 56mi | 16/06/2025 07:35:28 | 11/07/2025 09:39:02 |  |  |  | 25d 2h : 3mi | 16/06/2025 07:35:28 | 11/07/2025 09:39:02
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U02. | Parcial #3 | AAT | 2a, 11m, 12h : 19mi | 14/07/2025 13:56:30 | 11/08/2025 13:37:24 |  |  |  | 27d 23h : 40mi | 14/07/2025 13:56:30 | 11/08/2025 13:37:24
[20 empty] | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento a la contratada VOITH y apoyo a SMMG.DT en la puesta en servicio del sistema de vibración y presión (SVP) correspondiente a la unidad generadora U07. | Parcial #4 | AAT | 2a, 10m, 28d 22h : 23mi | 11/08/2025 13:41:37 | 11/08/2028 13:41:37 |  |  |  | 30d 1h : 36mi | 11/08/2025 13:41:37
202505491 | AIM |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202515 | 08/04/2025 08:49:04 | Durante execução da SSP 20253649 foi verificado que a translação para o lado Paraguai funciona de maneira intermitente. (ver vídeo anexo) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando lenta reacción del enrolador de cabos, emitida SSA Derivada a IEQ2 solicitando P.T. sobre parámetros del inversor. |  | AIM | 7m, 17d 5h : 28mi | 29/04/2025 08:45:27 | 29/04/2026 08:45:27 |  |  |  | 4m, 12d 6h : 31mi | 29/04/2025 08:45:27
202505538 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202515 | 08/04/2025 10:35:11 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202505422. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ROGERIO BARTH | Não será desativado sistema neste PD devido a impossibilidade de conclusão da instalação do SVP-15 por falta de software de programa em tempo hábil para ensaios. |  | AMP | 2a, 7m, 8d 5h : 53mi | 21/04/2025 09:11:46 | 21/04/2028 09:11:46 |  |  |  | 4m, 20d 6h : 6mi | 21/04/2025 09:11:46
202505422 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:29:35 | Comissionar o painel SVP fornecido através do contrato 4500067514. Emitida SDS-15547 para a emissão da planilha de comissionamento. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizado comissionamento conforme planilha 6210-83-19048-P. Documentos já emitidos: recomendações 5402 e 4364 p/ criação de OA e Planilha de Inspeção e Controle, SDS 15475, 15476, 15477, 15478 e 15479 para criação de LMR, IM Expert Vibro, IM CLP, IM IHM e IM Switch ETH, SSA202501301 para atualização do desenho funcional do SVP. Emitida SSA202507144 para atualizar desenho de interligação. |  | AMP | 2a, 7m, 29d 4h : 59mi | 12/05/2025 08:16:30 | 12/05/2028 08:16:30 |  |  |  | 3m, 29d 19h | 12/05/2025 08:16:30
202505672 | APV |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202515 | 09/04/2025 10:23:58 | Durante manutencao preventiva 3A encontrados disjuntores posicao 72CB-101 e 72CB-102 com defeito. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído provisoriamente o disjuntor 72CB-101 por disjuntor código(713323) e contato auxiliar código(714837), conforme parecer 202505728; Substituído disjuntor 72CB-102 por disjuntor código(713948) e contato auxiliar código(712310), conforme parecer 201611376B. Realizados ensaios de atuação e rearme com correta sinalização no ULP. Deixado normalizado. ensaios anexo. Emitida SSA 202506030 para reposição estoque do item 713948. AT202502687 |  | APV | 1a, 7m, 1d 13h : 38mi | 14/04/2025 16:55:55 | 14/04/2027 16:55:55 |  |  |  | 4m, 26d 22h : 22mi | 14/04/2025 16:55:55
202505708 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 09/04/2025 15:58:23 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento do sistema de vibração ligado ao painel SVP-15, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P item 4.4.1 e subitens. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202515 | Fora de Prazo | 1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada. |  | AMP | 2a, 7m, 10d 11h : 7mi | 23/04/2025 14:24:18 | 23/04/2028 14:24:18 |  |  |  | 4m, 18d 52mi | 23/04/2025 14:24:18
202505706 | AMP | 202505422 | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 10/04/2025 08:17:32 | Solicitamos apoio para realização de ensaios de comissionamento antes do PD, canais de entrada do painel SVP-15 conforme planilha de comissionamento 6210-83-19048-P itens 3.6.1 a 3.6.6. Serviço previsto para dias 15 a 22/04/2025. | MEG1 | ILA1 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202516 | Fora de Prazo | 1 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | La instalación del SVP en la U15 fue postergada. |  | AMP | 2a, 7m, 10d 10h : 58mi | 23/04/2025 14:15:47 | 23/04/2028 14:15:47 |  |  |  | 4m, 18d 1h : 1mi | 23/04/2025 14:15:47
202505780 | AIM |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 10/04/2025 13:39:11 | Durante MP3A encontrado busduct com baixa isolação no lado de saída de fase. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | ALTAIR WIGGERS | Realizadas inspeções durante a execução da SSP 20252417, compreendendo caixas de conexão dos TC´s e eletrodutos, juntas de expansão, mangueiras do sistema de pressurização, cubículos CTG e isoladores dos pés do busduct acessíveis, incluindo as celas dos TU´s, não sendo encontrados pontos de descarga, tampouco objetos condutores em contato com o invólucro. Emitida SSA 202505788 para IEQ1 solicitando parecer técnico. |  | AIM | 7m, 9d 13h : 16mi | 21/04/2025 16:33:43 | 21/04/2026 16:33:43 |  |  |  | 4m, 19d 22h : 43mi | 21/04/2025 16:33:43
202505960 | AAD |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:19:41 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202503524 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-01. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202516 | Dentro do Prazo | 2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SRA 096/2025 para atualização de desenhos. | Parcial #1 | AAD | 7m, 9d 19h : 5mi | 14/04/2025 15:55:06 | 03/09/2025 08:49:54 |  |  |  | 4m, 19d 16h : 54mi | 14/04/2025 15:55:06 | 03/09/2025 08:49:54
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 96/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento. | Parcial #2 | AAD | 11m, 22d 5h : 34mi | 03/09/2025 08:52:41 | 03/09/2026 08:52:41 |  |  |  | 7d 6h : 25mi | 03/09/2025 08:52:41
202506128 | AMP | 202506095 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:18 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU15-0008 de interconexión con la ULP-15, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibración y presión vinculado a la UG-15 (SVP-15). Coordinar los trabajos con MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Será desconectado durante la parada de la U15 durante el comisionamiento del panel SVP-15. |  | AMP | 2a, 8m, 5d 23h : 53mi | 19/05/2025 15:11:59 | 19/05/2028 15:11:59 |  |  |  | 3m, 22d 12h : 6mi | 19/05/2025 15:11:59
202504153 | ADM | 202208578 | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202517 | 21/04/2025 08:50:36 | CONFECCIONAR ADESIVOS NEGATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO CENTRAL DA SEMD DE ACORDO COM O IDENTIFICADO ATUALMENTE PARA RENOVAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA NOVA IDENTIFICAÇÃO. | MCI4 | MCI2 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Fue evaluado el servicio y se aguardara definición de MCI4 para realizar de forma conjunta |  | ADM | 11m, 22d 11h : 4mi | 03/09/2025 14:22:09 | 03/09/2026 14:22:09 |  |  |  | 7d 55mi | 03/09/2025 14:22:09
202506260 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:02 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños:6212DF73008 Hjs. 56, 64, 67, 69; 6212DF73041 Hj. 3; 6212DF73076 Hj. 3; 6212DF73042 Hj. 5; conforme anexo. SSA Referencia N° 202416281 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000105/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 12d 11h : 43mi | 24/04/2025 15:00:14 | 24/04/2026 15:00:14 |  |  |  | 4m, 17d 16mi | 24/04/2025 15:00:14
202506383 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:17:44 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6006DC07012E Hj. 7; 6212DF73008I Hjs. 23/54/80/81/148; 6212DF73015 Hj. 14; 6212DF73039I Hj. 14, 15, 18; 6259DC7067PR10 Hj. 5; 6259DC7068PR11 Hj. 6. SSA Referencia N° 202503607 | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000109/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 13d 10h : 31mi | 25/04/2025 13:48:59 | 25/04/2026 13:48:59 |  |  |  | 4m, 16d 1h : 28mi | 25/04/2025 13:48:59
202506527 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 25/04/2025 15:12:34 | Actualizar y poner a disposición en archivo técnico los siguientes diseños: 6212DF73041(fl.5), 6212DF73076(fl.3), 6259DC07082(1), 6212DF73033(fl.13,15, 17, 19, 21 y 22), 6212DF73008(fl.61 y 134), 6212DF73004(fl.10, 11 y 13-S219; fl.1, 2, 5, 6 y 10-S221), 6259DC07079(1), 6259DC07081(1), 6212DF74351(fl.18) y el 6259DC07080(1) conforme anexo. SSA referencia N°202504139. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000111/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 16d 7h : 25mi | 28/04/2025 10:42:58 | 28/04/2026 10:42:58 |  |  |  | 4m, 13d 4h : 34mi | 28/04/2025 10:42:58
202507042 | AAT |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202519 | 07/05/2025 14:39:34 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 8m, 13d 16h : 54mi | 27/05/2025 08:12:09 | 27/05/2028 08:12:09 |  |  |  | 3m, 14d 19h : 5mi | 27/05/2025 08:12:09
202507041 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202519 | 07/05/2025 14:39:45 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202520 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 8m, 13d 16h : 48mi | 27/05/2025 08:05:31 | 27/05/2028 08:05:31 |  |  |  | 3m, 14d 19h : 12mi | 27/05/2025 08:05:31
202507144 | AAD |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202519 | 09/05/2025 07:23:42 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6814-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202506008 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-15. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202520 | Dentro do Prazo | 2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SRA-125/2025 para atualização de desenhos | Parcial #1 | AAD | 8m, 7d 1h : 30mi | 12/05/2025 10:24:58 | 03/09/2025 08:53:12 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 28mi | 12/05/2025 10:24:58 | 03/09/2025 08:53:12
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Conforme comentario en la SRA 125/2025 "trata de atualização de documentos que ainda estão em elaboração pela contratada. Dessa forma, as alterações indicadas serão repassadas a contratada para já constar na R0 do documento, quando emitida." Aguardando emisión del documento. | Parcial #2 | AAD | 11m, 22d 5h : 37mi | 03/09/2025 08:55:07 | 03/09/2026 08:55:07 |  |  |  | 7d 6h : 22mi | 03/09/2025 08:55:07
202507559 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:34 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos ULP-15 6212DF74792I(56)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(64)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(67)C22 func, ULP-15 6212DF74792I(69)R23 func, ULP-15_14A 6212DF74791I(3)R2 terminais, ULP-15_16I 6223DF74757I(3)R3 terminais, ULP-15_17 6212DF74794I(5)R2 terminais, referentes à SSA 202416296. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000137/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 10d 1h : 37mi | 22/05/2025 16:55:30 | 22/05/2026 16:55:30 |  |  |  | 3m, 19d 10h : 22mi | 22/05/2025 16:55:30
202507548 | AAD |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 22/05/2025 10:28:47 | Providenciar a atualização no SAT dos desenhos 6212DF74763-BORNES_ULP07, 6212DF74790-ALIMENTACION, 6212DF74792-CONTROL, 6212DF74792-H.104, 6212DF74792-HMI, 6279DC07057PC8, referentes à SSA 202505990. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000136/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 8m, 9d 23h : 45mi | 22/05/2025 15:03:38 | 22/05/2026 15:03:38 |  |  |  | 3m, 19d 12h : 13mi | 22/05/2025 15:03:38
202507843 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202522 | 26/05/2025 07:54:00 | Realizar pedido de compra de pieza sobresaliente del cargador C2 , descripta en la LMR II500: - placa fuga a terra (CPC000442) Obs.: material de fabricación ELTEK. Fotos en anexo. | IEQ2 | IEQ2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202522 | Dentro do Prazo | 2 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con el fabricante para solicitar presupuesto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 14d 4h | 26/05/2025 08:38:21 | 09/06/2025 16:38:36 |  |  |  | 14d 7h : 59mi | 26/05/2025 08:38:21 | 09/06/2025 16:38:36
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2466 para compra de material. | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 27d 1h : 23mi | 09/06/2025 16:40:06 | 09/06/2027 16:40:06 |  |  |  | 3m, 1d 10h : 36mi | 09/06/2025 16:40:06
202508072 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202522 | 28/05/2025 17:03:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "AUX_UNIDADE SVP-10 SISTEMA FALLA" en el SCADA y en el local "Falha de comunicacão - K100/PLC", sin rearme. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Verificado o módulo K100 do painel SVP-10 e identificada como a causa da falha de comunicação entre o K100 e o PLC a falha na porta "COM1-RS-485" do módulo K100. Derivada SSA 202508695 para a IEQ-1. |  | AIM | 8m, 24d 23h : 9mi | 06/06/2025 14:26:25 | 06/06/2026 14:26:25 |  |  |  | 3m, 4d 12h : 51mi | 06/06/2025 14:26:25
202508259 | ADM | 202508077 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 30/05/2025 14:14:11 | Proveer proyecto a fin de evitar que al acciona la banderola 115 de la ULP acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as seguintes SSAs para desativação de alarmes do GUS e SCADA referentes ao SVP-10: - 202508455 (D); - 202508456 (D); - 202508458 (D); - 202508459 (D). |  | ADM | 8m, 21d 23h : 18mi | 03/06/2025 14:35:36 | 03/06/2026 14:35:36 |  |  |  | 3m, 7d 12h : 42mi | 03/06/2025 14:35:36
202508257 | AAT | 202508188 | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:08:12 | Solicito parecer técnico referente comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092), sendo constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Pendencia pasada a la SOCM. Se aguarda la sustitución de la IHM. |  | AAT | 2a, 8m, 20d 16h : 25mi | 03/06/2025 07:42:12 | 03/06/2028 07:42:12 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 34mi | 03/06/2025 07:42:12
202508312 | AAT |  | P099D | CIRCUITO DE ÁGUA GELADA - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:52 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 10m, 1d 16h : 35mi | 15/07/2025 07:52:19 | 15/07/2028 07:52:19 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 25mi | 15/07/2025 07:52:19
202508310 | AAT |  | P099C | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3102 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:02 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 10m, 1d 16h : 38mi | 15/07/2025 07:56:25 | 15/07/2028 07:56:25 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 20mi | 15/07/2025 07:56:25
202508309 | AAT |  | P099B | UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO QCH-3101 - EM |  | 202523 | 02/06/2025 08:05:11 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19051 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | AGUARDANDO EQUIPAMIENTO DE SERVICIO EN ESPERA DE TERCERO |  | AAT | 2a, 10m, 1d 16h : 41mi | 15/07/2025 07:59:10 | 15/07/2028 07:59:10 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 18mi | 15/07/2025 07:59:10
202508342 | AIM | 202508299 | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202523 | 02/06/2025 09:13:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos para os dias 29/05 06:00hrs e 01/06 06:00hrs conforme anexos. | SOA0 | MEL3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificados datos, emitida SSA derivada solicitando apoyo a Ingeniería de Mantenimiento. |  | AIM | 8m, 20d 19h : 20mi | 02/06/2025 10:37:45 | 02/06/2026 10:37:45 |  |  |  | 3m, 8d 16h : 40mi | 02/06/2025 10:37:45
202508555 | AMP |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202523 | 05/06/2025 05:31:14 | Durante inspección se verificó que el Interruptor 1.6 PVA corrrespondiente a la válvula de aireación Nº1 se encuentra conectado y desconectado al mismo tiempo con la unidad generadora parada. | OUO6 | MEG1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não foi liberado pela operação, AT 20255068. Será realizado durante PD com outro documento. |  | AMP | 2a, 9m, 5h : 17mi | 13/06/2025 08:34:12 | 13/06/2028 08:34:12 |  |  |  | 2m, 28d 6h : 42mi | 13/06/2025 08:34:12 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202508694 | ADM |  | N031A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.005-9 | 202523 | 06/06/2025 14:42:50 | Durante execução da SSA 202508594, foi constatado que o moitão de elevação auxiliar interrompe movimento de descida com distância aproximada de 6 m do piso. | MAM2 | MEG3 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando a normalização por parte da MAM2, do cabo de aço que se rompeu durante atendimento. |  | ADM | 9m, 5d 6h : 6mi | 17/06/2025 09:24:35 | 17/06/2026 09:24:35 |  |  |  | 2m, 24d 5h : 53mi | 17/06/2025 09:24:35
202508824 | APV |  | P093A054 | FAN-COIL FC-2P-224/225/226/227 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.008-8 | 202524 | 10/06/2025 08:02:23 | Solicitud de ajuste de temperatura en la Sala 226 - SMIT.DT | IMA0 | MEG3 | ALDERETE BRITEZ RODRIGO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado salas 225, 226, 224A y 224B sin divisorias. Verificado que Controlador de Dumper ECC-VAV de sala 224A y 225 con falla global según IHM. Realizado intento de reset sin resultados satisfactorios. Durante retirada de material, verificado carcasa quebrada. Necesaria la substitución de los controladores de Dumpers junto con los controladores de temperatura. Verificado ausencia de material de reserva en almacenes, emitida SSA 202509071 Derivada para IMA0 solicitando compra de material |  | APV | 1a, 8m, 29d 19h : 14mi | 12/06/2025 10:31:11 | 12/06/2027 10:31:11 |  |  |  | 2m, 29d 4h : 45mi | 12/06/2025 10:31:11
202508942 | APV |  | P094A019 | FAN-COIL FC-2P-106/107/108/109 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.018-1 | 202524 | 11/06/2025 13:34:36 | Verificar motivo de controlador de temperatura "Smart" de la sala 106 inoperante. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Modulo de control ECC-VAV Inoperante. Verificado falta de material sobresaliente en almacenes, emitida SSA derivada solicitando provisión de la misma. |  | APV | 1a, 9m, 5d 5h : 46mi | 18/06/2025 09:03:53 | 18/06/2027 09:03:53 |  |  |  | 2m, 23d 6h : 13mi | 18/06/2025 09:03:53
202508994 | AAT |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202524 | 11/06/2025 14:05:56 | Verificar y Solucionar desprendimiento de soldadura de la reja de la protección de hélice de los motor ventiladores VVT-3135 y VVT-3137.Fotos en ADJUNTOS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202525 | Fora de Prazo | 1 | EVANDRO BARTH | Relizada la inspeccion y el reclamo a LCI, los mismos realizaran la reparacion de protecciones aun bajo garantia. |  | AAT | 2a, 10m, 23d 17h : 31mi | 06/08/2025 08:49:01 | 06/08/2028 08:49:01 |  |  |  | 1m, 4d 18h : 28mi | 06/08/2025 08:49:01
202509004 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202524 | 11/06/2025 15:02:45 | Em atendimento à SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do TX, onde foi identificado duas anomalias térmicas na contatora K21, sendo uma no condutor de entrada da fase S (delta de 20ºC - mesma fase) e outra anomalia na saída da fase T (delta de 24,7ºC comparado com a fase R – Imagem 3). Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das imagens termográficas, foi emitida a SSA derivada 202510704 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 9m, 27d 7h : 44mi | 09/07/2025 11:02:37 | 09/07/2026 11:02:37 |  |  |  | 2m, 2d 4h : 15mi | 09/07/2025 11:02:37
202509241 | ACS |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.014-7 | 202524 | 13/06/2025 16:23:11 | Efetuar instalação de reparo splice shunts nas emendas à compressão da LI IPU-FI2 500 kV, em aproveitamento ao AI 2025/5692 (Furnas), previsto para os dias 17 e 18/06/2025. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202525 | Fora de Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | AI 2025/5692 cancelado conforme anexo. Atividade depende de desligamento, aguardará programação de PD. |  | ACS | 3a, 9m, 10d 6h : 6mi | 24/06/2025 09:24:49 | 24/06/2029 09:24:49 |  |  |  | 2m, 17d 5h : 52mi | 24/06/2025 09:24:49
202509251 | AMP |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202524 | 14/06/2025 06:12:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicacion de "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS" esta intermitente en el SCADA. Obs. Unidad sincronizada en el sistema. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado reaprieto en la linea de contactos electricos y realizado ensayos funcionales con correcta señalizacion de frenos aplicados y desaplicados. Realizado monitoreo del la indicacion "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS y no volvio a actuar durante el dia de la AT, evento solo ocurre con maquina en el sistema y no afecta la preparacion de partida. Sera verificado en un proximo PD. |  | AMP | 2a, 9m, 11d 4h : 54mi | 24/06/2025 08:11:05 | 24/06/2028 08:11:05 |  |  |  | 2m, 17d 7h : 5mi | 24/06/2025 08:11:05 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202509320 | AAT |  | P032B027 | SISTEMA Q DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4123-4125) | 0459.069-4 | 202525 | 16/06/2025 11:08:31 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4123. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 21mi | 22/07/2025 16:38:47 | 22/07/2028 16:38:47 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 39mi | 22/07/2025 16:38:47
202509316 | AAT |  | P012B027 | SISTEMA Q DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3140) | 0457.108-8 | 202525 | 16/06/2025 11:08:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 16mi | 22/07/2025 16:34:53 | 22/07/2028 16:34:53 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 43mi | 22/07/2025 16:34:53
202509332 | AAT |  | P032C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4138) | 0461.086-5 | 202525 | 16/06/2025 15:54:05 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 30mi | 23/07/2025 08:47:18 | 23/07/2028 08:47:18 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 29mi | 23/07/2025 08:47:18
202509329 | AAT |  | P012B030 | SISTEMA T DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3142) | 0458.116-4 | 202525 | 16/06/2025 15:54:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 34mi | 22/07/2025 16:52:57 | 22/07/2028 16:52:57 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 25mi | 22/07/2025 16:52:57
202509326 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:21 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 32mi | 22/07/2025 16:49:53 | 22/07/2028 16:49:53 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 28mi | 22/07/2025 16:49:53
202509325 | AAT |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202525 | 16/06/2025 15:54:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones al ventilador VVT-4124. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 28mi | 22/07/2025 16:46:51 | 22/07/2028 16:46:51 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 31mi | 22/07/2025 16:46:51
202509323 | AAT |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202525 | 16/06/2025 15:54:35 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202526 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 1h : 25mi | 22/07/2025 16:42:20 | 22/07/2028 16:42:20 |  |  |  | 1m, 19d 10h : 34mi | 22/07/2025 16:42:20
202509464 | ADM |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202525 | 18/06/2025 10:51:36 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable AU09-6002. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202509728 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 9m, 12d 4h : 43mi | 24/06/2025 08:00:23 | 24/06/2026 08:00:23 |  |  |  | 2m, 17d 7h : 16mi | 24/06/2025 08:00:23
202509472 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:21 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74240IR5 (Fl.14), 6212DF74213 (Fl. 14, 15 e 18), 6212DF74242 (Fl. 24, 54, 80, 81 e 148), 6259DC7757P e 6259DC77589P, conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202506785. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000189/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 9m, 12d 12h : 44mi | 24/06/2025 16:02:00 | 24/06/2026 16:02:00 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 15mi | 24/06/2025 16:02:00
202509416 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 18/06/2025 16:02:52 | Solicito que seja providenciada a atualização e disponibilizar no SAT os desenhos 6212DF74241I(3)C3, 6212DF74242I(56)C23; 6212df74242i(64)C23; 6212DF74244I(5)C6; 6223DF74207I(3)C3; ULP-05 6212DF74242I(67)R24 func (1) e ULP-05 6212DF74242I(69)R24 func (1), conforme anexos. Esses desenhos sofreram alterações, atendendo a SSA 202416283. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000188/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 9m, 12d 12h : 28mi | 24/06/2025 15:45:41 | 24/06/2026 15:45:41 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 31mi | 24/06/2025 15:45:41
202509685 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 24/06/2025 16:34:14 | Atendendo a execução da SSA 202507664, referente ao comissionamento do painel SVP-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212-DF-74242 Fls 61e 134 6212-DF-74226 S221 Fls 1, 2, 5, 6 e 10 6212-DF-74226 S219 Fls10, 11 e 13 6212-DF-74229 S225 Fls 13, 15, 17, 18, 19, 21 e 22 6259DC07769P(1)C8, 6259DC07770P(1)C8, 6259DC07771P(1)R5 e 6259DC07772P(1)C5 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000190/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 9m, 13d 6h : 15mi | 25/06/2025 09:32:27 | 25/06/2026 09:32:27 |  |  |  | 2m, 16d 5h : 45mi | 25/06/2025 09:32:27
202509706 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202526 | 25/06/2025 07:17:52 | Atendendo a execução da SSA 202506803, referente ao retrofit do painel CTM-05, solicitamos que seja providenciada a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000193/2025 no dia 30/06/2025. |  | AAD | 9m, 18d 6h : 44mi | 30/06/2025 10:01:18 | 30/06/2026 10:01:18 |  |  |  | 2m, 11d 5h : 16mi | 30/06/2025 10:01:18
202510121 | AMP |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202527 | 01/07/2025 06:19:22 | Verificar e solucionar motivo de atuação intermitente do alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDICION" no sistema SCADA, e alarme "ACTIVA SUPRV RASTRE PUERTA PY ABIERTA" no quadro QCI-04. OBS: Realizada abertura da porta do gerador lado PY e verificado folga na porta e pequena frouxidão no micro switch. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não pôde ser executado conforme programado devido condições do sistema. A abertura da porta para inspeção no fim de curso é considerado acesso ao housing, sendo exigido, por parte da operação, que a unidade não esteja excitada. Será verificado durante PD. |  | AMP | 2a, 9m, 19d 4h : 3mi | 02/07/2025 07:20:39 | 02/07/2028 07:20:39 |  |  |  | 2m, 9d 7h : 57mi | 02/07/2025 07:20:39
202510234 | ADM |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202527 | 01/07/2025 15:27:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202510231) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202510364 (D) 202510365 (D) 202510367 (D) 202510368 (D) |  | ADM | 9m, 21d 11h : 49mi | 03/07/2025 15:07:34 | 03/07/2026 15:07:34 |  |  |  | 2m, 8d 10mi | 03/07/2025 15:07:34
202510383 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202527 | 04/07/2025 07:18:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 16mi | 23/07/2025 08:34:55 | 23/07/2028 08:34:55 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 43mi | 23/07/2025 08:34:55
202510380 | AAT |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202527 | 04/07/2025 07:18:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 21mi | 23/07/2025 08:38:45 | 23/07/2028 08:38:45 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 38mi | 23/07/2025 08:38:45
202510410 | AMP |  | B012H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.051-5 | 202527 | 04/07/2025 11:54:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula no está sellando correctamente estando en la posición cerrada. | OUO6 | MMU1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi realizado o ajuste do fim de curso elétrico da válvula motorizada 20WI com apoio do setor MEG-1 e também de fechamento manual, porém a válvula não está vedando corretamente, conforme verificado através do dreno da tubulação. Será necessário uma inspeção interna da mesma em um PD 3S/3A. Obs: os tempos de deslocamentos de TPE e TPO foram contabilizados na SSP 20254146. |  | AMP | 2a, 10m, 4d 18h : 56mi | 18/07/2025 10:13:32 | 18/07/2028 10:13:32 |  |  |  | 1m, 23d 17h : 3mi | 18/07/2025 10:13:32 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202510489 | AMP |  | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202527 | 06/07/2025 22:26:44 | Verificar e solucionar perda de água pura pelo eixo da válvula SV7. | OUO6 | MMU1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | Fue realizado el reapriete de la prensa gaxete de la válvula SV 7 , sin embargo sigue con una pequeña perdida de agua , será necesario reemplazar la gaxeta en un próximo PD 9A , la perdida de agua no es significativa para la producción de energía. |  | AMP | 2a, 9m, 28d 13h : 27mi | 11/07/2025 16:45:13 | 11/07/2028 16:45:13 |  |  |  | 1m, 30d 10h : 31mi | 11/07/2025 16:45:13 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202510733 | AIM |  | N044A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.017-0 | 202528 | 10/07/2025 14:51:52 | Durante execução da SSP 20253630 foi verificado que a sinalização de equipamento disponível na cor verde não está funcionando. Verificar e solucionar. | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado y encontrado lampara de señalización color verde posición 10H2 quemado, emitida SSA:202511984 para IEQ2 situación (APL), solicitando disponibilizacion de material sobresaliente. |  | AIM | 10m, 16d 16h : 29mi | 29/07/2025 07:47:26 | 29/07/2026 07:47:26 |  |  |  | 1m, 12d 19h : 29mi | 29/07/2025 07:47:26
202510637 | AAD |  | T003A010 | PAINEL TAC 533 | 0633.010-0 | 202528 | 10/07/2025 14:57:37 | Providenciar a atualização do desenho TAC-533 6260DF94752I(13), referente às verificações realizadas na execução da SSA 202508813. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000210/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 10m, 1d 19h : 40mi | 14/07/2025 10:57:01 | 14/07/2026 10:57:01 |  |  |  | 1m, 27d 16h : 19mi | 14/07/2025 10:57:01
202511227 | ADM |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202529 | 15/07/2025 11:07:28 | Verificado atuação do alarme AUXILIAR_CA KX2 CONDITION no sistema SCADA e alarmes de temperatura alta e pressão baixa no painel local do LIQUIFRIGOR 0903. | OUO5 | MEG3 | THOBIAS DANIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encotrado relé de temperatura posición D143 inoperante, realizado sustitución por otro de mismas caract. (cod. almox: 708904). Realizado jumper en los contactos 1 y 2 del relé D143 para inhibir alarma de temp. alta en el compresor 2 debido a que el mimso se encuentra en reparo en conjunto con el sensor de temp. Jumper será normalizado con la reconexión del compresor. Demas alarmas rearmadas sin inconvenientes en el PLAC903 y KX-02. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | ADM | 10m, 16d 1h : 4mi | 28/07/2025 16:21:34 | 28/07/2026 16:21:34 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 55mi | 28/07/2025 16:21:34
202511212 | AAT |  | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202529 | 15/07/2025 15:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante atendimento da SSA 202510622 constatado que o compressor 02 encontra de com discrepância nos valores entre bobinas, U/V- 1,36 ohm, U/W - 0,76 ohm e V/W - 0,76 ohm e baixa isolação para terra com valor de 0,3Kohm. Obs. Deixado o compressor já desconectado. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada do motocompressor que encontra-se danificado e feito o encaminhamento deste para oficina elétrica MMU, para análise da possibilidade de reparação e emitido ssa 202511817 para IME2. |  | AAT | 2a, 10m, 10d 20h : 1mi | 24/07/2025 11:18:54 | 24/07/2028 11:18:54 |  |  |  | 1m, 17d 15h : 58mi | 24/07/2025 11:18:54
202511273 | AMP |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202529 | 15/07/2025 23:15:30 | Verificar y solucionar oscilaciones en la medición del nivel de aceite del cojinete guía superior de manera constante. Obs: Fué verificada la oscilación también en el instrumento 71UL. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202529 | Dentro do Prazo | 2 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido preventivamente indicador de la posición 71UL por otro del mismo tipo y modelo con código de almacén 711605. Realizado ensayos funcionales del indicador con correcto funcionamiento y señalización. Ver tabla en anexo. Se pudo constatar una variación en la corriente proveniente de la sonda de nivel del MGS la cual debe ser verificada en la siguiente parada de mantenimiento. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 22d 17h : 37mi | 18/07/2025 14:18:43 | 24/07/2025 08:40:50 |  |  |  | 5d 18h : 22mi | 18/07/2025 14:18:43 | 24/07/2025 08:40:50 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Substituído indicador digital posição 71UL, verificado reaperto da linha de sinal de mA sem encontrar anormalidade. Verificado diminuição da oscilação de 15mm para aproximadamente 9mm, gráfico anexo. Verificar a sonda de nível no PD da UG. | Parcial #2 | AMP | 2a, 10m, 17d 23h : 10mi | 31/07/2025 14:27:37 | 31/07/2028 14:27:37 |  |  |  | 1m, 10d 12h : 49mi | 31/07/2025 14:27:37
202511325 | APV |  | J039J001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-EM) E ACESSÓRIOS | 3258.027-8 | 202529 | 16/07/2025 14:33:43 | Realizar la conexión de cable paralelo (a ser instalado por SOCM.DT el día 18/07/2025) para posibilitar el funcionamiento en paralelo de las UPS. Verificar el sincronismo de ambas UPS antes de realizar la interconexión de las salidas. | IEQ2 | MEL3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202529 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabo não é compatível com o informado pelo fabricante, SOCM informou que será feita nova aquisição, conforme anexos. SSA será colocada em APV. |  | APV | 1a, 10m, 8d 17h : 25mi | 22/07/2025 08:42:25 | 22/07/2027 08:42:25 |  |  |  | 1m, 19d 18h : 34mi | 22/07/2025 08:42:25
202511349 | ADM |  | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202529 | 16/07/2025 16:02:29 | Durante o atendimento da SSP 20252897, foi realizada a inspeção termográfica no quadro de monitoramento do transformador TX e foi identificado dois pontos de sobreaquecimento localizados nos condutores do disjuntor Q21 e na contatora K21, apresentado delta de 14,4ºC(K21) e 13,8ºC(Q21) entre os condutores do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados nos arquivos em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Verificado que já existe a SSA 202419755 para solucionar a anomalia térmica no contator K21. Foi emitida a SSA 202512391 para solucionar a anomalia térmica no disjuntor Q21. Aguardando execução. |  | ADM | 10m, 23d 18h : 13mi | 05/08/2025 09:30:49 | 05/08/2026 09:30:49 |  |  |  | 1m, 5d 17h : 46mi | 05/08/2025 09:30:49
202511306 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 16/07/2025 16:20:19 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF73099 (Hojas 56, 64, 67, 69), 6212DF73149I(3), 6212DF73140I(3), 6212DF73151I(5). SSA de referencia 202416282 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000218/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 10m, 9d 19h : 13mi | 22/07/2025 10:31:18 | 22/07/2026 10:31:18 |  |  |  | 1m, 19d 16h : 45mi | 22/07/2025 10:31:18
202511484 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:00 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212DF73098I(hoja 14-S301), 6212DF73099 hojas 23, 54, 148; 6212DF73119 hoja 14, 15, 18; 6212DF73151 hoja 10; 6259DC07267 y 6259DC07268. SSA de referencia 202509725 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000220/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 10m, 9d 22h : 13mi | 22/07/2025 13:30:56 | 22/07/2026 13:30:56 |  |  |  | 1m, 19d 13h : 46mi | 22/07/2025 13:30:56
202511438 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202529 | 18/07/2025 10:43:09 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los siguientes diseños 6212df73091i hojas 2, 5, 6, 10 de s221; 10, 11, 13 de s219; 6212df73099 hojas 61, 134; 6212DF73129 hojas 13, 15, 18, 21, 22; 6259DC7279, 6259DC7280, 6259DC7281, 6259DC7282. SSA de referencia 202508812 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000222/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 10m, 9d 22h : 29mi | 22/07/2025 13:47:55 | 22/07/2026 13:47:55 |  |  |  | 1m, 19d 13h : 29mi | 22/07/2025 13:47:55
202511550 | AAT |  | P099D007 | TUBUL./VÁLV./INSTR. E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.004-8 | 202530 | 21/07/2025 08:55:43 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema, foi identificada uma grande diferença de pressão na tubulação entre o piso térreo e o último andar. Em anexo, seguem fotos dos manômetros instalados no térreo e no final da tubulação de água gelada no último andar. Solicito verificação e correção caso esse desbalanceamento esteja fora dos parâmetros adequados e comprometa a eficiência do sistema. | MEG3 | MAM3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202531 | Fora de Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Consulta repassada para IME2 e posteriormente para SOCM.DT conforme mensagem em anexo. Será verificado junto al contratista/proyectista del equipamiento instalado, los valores de referencia solicitados e quedamos atentos para eventuales providencias. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 10h : 41mi | 14/08/2025 13:59:13 | 14/08/2028 13:59:13 |  |  |  | 27d 1h : 18mi | 14/08/2025 13:59:13
202511614 | AAD |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 21/07/2025 17:15:32 | Atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P página 17 conforme anexo. Referente a execução da SSA 202414314 da UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000215/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 10m, 9d 16h : 20mi | 22/07/2025 07:38:53 | 22/07/2026 07:38:53 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 39mi | 22/07/2025 07:38:53
202511632 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:03 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202512118 para providências da MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 10m, 17d 19h : 44mi | 30/07/2025 11:01:04 | 30/07/2026 11:01:04 |  |  |  | 1m, 11d 16h : 16mi | 30/07/2025 11:01:04
202511686 | ASO |  | P021A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.040-7 | 202530 | 23/07/2025 08:05:41 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-1028 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO, HELICE DE REFRIGERACION Y CORREAS; EL VENTILADOR FUE DESMONTADO Y RETIRADO LOS TIRANTES PARA MUESTRA DE FABRICACION EN TORNERIA (AGUARDANDO EJECUCION DE SSA DERIVADA 202512180); EL EJE Y LOS COJINETES CON RODAMIENTOS FUERON DEJADOS DENTRO DEL VENTILADOR PARA SU POSTERIOR MONTAJE. OBS: PASAR MACHO DE ROSCAR POR LA ROSCA DEL ESPEJO FIJO |  | ASO | 10m, 20d 1h : 25mi | 01/08/2025 16:42:46 | 01/08/2026 16:42:46 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 34mi | 01/08/2025 16:42:46
202512449 | AAT |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202532 | 05/08/2025 15:20:09 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 29mi | 26/08/2025 09:46:54 | 26/08/2028 09:46:54 |  |  |  | 15d 5h : 30mi | 26/08/2025 09:46:54
202512444 | ADM |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:59 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao TGC dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA derivada para la ejecución de lo solicitado |  | ADM | 10m, 24d 16h : 55mi | 06/08/2025 08:13:36 | 06/08/2026 08:13:36 |  |  |  | 1m, 4d 19h : 4mi | 06/08/2025 08:13:36
202512441 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202532 | 06/08/2025 08:01:35 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512421) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202512568 (D) 202512569 (D) 202512570 (D) 202512571 (D) |  | ADM | 10m, 24d 23h : 9mi | 06/08/2025 14:26:36 | 06/08/2026 14:26:36 |  |  |  | 1m, 4d 12h : 51mi | 06/08/2025 14:26:36
202512639 | ASL |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSÓRIOS | 1056.007-2 | 202532 | 07/08/2025 17:23:57 | Solicito verificacion/reparo de terminal TMR 9170, el mismo presenta defectos en la bateria. | MAM3 | MEL3 | BALMACEDA SANCHEZ LUIS CARLOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado aparato TMR 9170 y derivado para reparo a laboratorio-ILA2. Ref. SSA 202513471 (D). | Parcial #1 | ASL | 11m, 16d 10h : 41mi | 20/08/2025 15:26:40 | 02/09/2025 16:44:10 |  |  |  | 13d 1h : 18mi | 20/08/2025 15:26:40 | 02/09/2025 16:44:10
[20 empty] | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado inspección y test en aparato TMR constatando persistencia del problema. Reenviado a laboratorio con SSA 202514156 (D). | Parcial #2 | ASL | 11m, 21d 13h : 31mi | 02/09/2025 16:49:05 | 02/09/2026 16:49:05 |  |  |  | 7d 22h : 27mi | 02/09/2025 16:49:05
202512676 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202532 | 08/08/2025 07:43:46 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202512663) | IEQ1 | IEE1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202513068 (D) 202513070 (D) 202513076 (D) 202513077 (D) |  | ADM | 11m, 2d 11h : 6mi | 14/08/2025 14:23:24 | 14/08/2026 14:23:24 |  |  |  | 27d 54mi | 14/08/2025 14:23:24
202512845 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:18 | Atendendo a execução da SSA 202509156, solicito atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74313IR9 (Fls.14, 15 e 18) 6212DF74340I (Fl.14) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 23 e 54) 6212DF74341I(1)R34 (Fls. 80 e 81) 6212DF74341I(1)R34 (Fl. 148) 6212DF74343I(10)R2 (Fl. 10) 6259DC7957PR8 6259DC7958PR9 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000256/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 11m, 1d 10h : 25mi | 13/08/2025 13:42:23 | 13/08/2026 13:42:23 |  |  |  | 28d 1h : 34mi | 13/08/2025 13:42:23
202512839 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 11/08/2025 10:50:27 | Atendendo a execução da SSA 202416285, solicito a atualização e disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. 6212DF74341I(56)C18 func (1) 6212DF74341I(64)C18 func (1) 6212DF74341I(67)R19 func (1) 6212DF74341I(69)R19 func (1) 6223DF74311I(3)R1 terminais (1) 6223DF74357I(3)R2 terminais (1) 6212DF74343I(5)R3 terminais (1) | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000258/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 11m, 1d 11h : 10mi | 13/08/2025 14:28:23 | 13/08/2026 14:28:23 |  |  |  | 28d 49mi | 13/08/2025 14:28:23
202512896 | AAD |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202533 | 13/08/2025 09:45:24 | Atendendo a SSA 202510364 (ref. ao comissionamento do painel SVP-07), solicito que sejam providenciadas as atualizações e a disponibilização dos desenhos no SAT, conforme anexos. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000259/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 11m, 1d 13h : 14mi | 13/08/2025 16:31:00 | 13/08/2026 16:31:00 |  |  |  | 27d 22h : 45mi | 13/08/2025 16:31:00
202512892 | AAD |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202533 | 13/08/2025 09:45:34 | Atendendo a SSA 202510365, solicito que seja providência a atualização e disponibilização no SAT dos desenhos 6260DF94757I(Fls. 13 e 14), conforme anexos | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000260/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 11m, 1d 13h : 19mi | 13/08/2025 16:37:57 | 13/08/2026 16:37:57 |  |  |  | 27d 22h : 40mi | 13/08/2025 16:37:57
202512999 | AAD |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202533 | 13/08/2025 16:19:37 | Providenciar a atualização do desenho SYC-09 6269DC07983 no SAT. Referente à SSA 202508964. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000261/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 11m, 1d 13h : 28mi | 13/08/2025 16:45:32 | 13/08/2026 16:45:32 |  |  |  | 27d 22h : 32mi | 13/08/2025 16:45:32
202513164 | AMP |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202533 | 15/08/2025 10:45:08 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO TUBULAÇÃO DE RECALQUE QUENTE E A CONFIRMAÇÃO DA NÃO PRESSURIZAÇÃO DAS BOMBAS DO PAP, INDICANDO FALTA DE VEDAÇÃO EM UMA OU MAIS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DAS SAPATAS ESCORA DO MANCAL COMBINADO. | MMU1 | MMU1 | FABIO DE LUCA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | ALEXANDRE BUZANELLO | Instalada válvula de retenção (cód.101710) reserva do próprio setor, com conexões específicas para unidades ABB, na saída da tubulação de recalque das bombas do PAP, sanando provisoriamente a anormalidade. A substituição das 16 válvulas de retenção das sapatas será realizada no próximo PD 3A com SSA derivada 202513181. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 28d 10h : 49mi | 19/08/2025 09:54:10 | 19/08/2025 11:05:42 |  |  |  | 1h : 11mi | 19/08/2025 09:54:10 | 19/08/2025 11:05:42
[20 empty] | ALEXANDRE BUZANELLO | Baixa parcial 2 para inclusão de anexos. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 6d 8h : 4mi | 19/08/2025 11:22:16 | 19/08/2028 11:22:16 |  |  |  | 22d 3h : 55mi | 19/08/2025 11:22:16
202513265 | ADM | 202507560 | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:29:18 | Solicitamos P.T pues durante el comisionamiento del tablero TG-TR01 SSA202505076 se constató que el disyuntor 52.1.14 (reserva) no permite el rearme después del trip. Obs: Fueron sustituidas la manopla externa y el mecanismo de abertura y cierre y se constató que la falla persiste. | MEG2 | IEQ2 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SSA 202513432 para verificar a possibilidade de substituir o disjuntor 52.1.14 pelo disjuntor de código 713302. |  | ADM | 11m, 8d 5h : 19mi | 20/08/2025 08:36:45 | 20/08/2026 08:36:45 |  |  |  | 21d 6h : 40mi | 20/08/2025 08:36:45
202513453 | AMP |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 20/08/2025 13:38:46 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento constatado PLC con pantalla dañada, se adjunta foto. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituido PLC por otro idéntico proveído por IEQ1, el retirado fue entregado p/IEQ1 para la gestión pertinente, descargado ultima version de software proveído y realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Se continuaran con los ensayos de comissionamiento durante PD de la maquina. |  | AMP | 2a, 11m, 12d 6h : 25mi | 25/08/2025 09:43:23 | 25/08/2028 09:43:23 |  |  |  | 16d 5h : 34mi | 25/08/2025 09:43:23
202513601 | AAD |  | D004B006 | QUADRO BAP-A4/B4 PROTEÇÃO ALTERNADA | 0227.016-1 | 202535 | 25/08/2025 13:48:14 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6357-DF-G6017 fls 17 e 55 conforme anexos. Referente a SSA 202513375. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisada proposta de modificações e após execução da modificação emitida SRA-IB-000279/2025 no dia 25/08/2025. |  | AAD | 11m, 13d 13h : 3mi | 25/08/2025 16:20:27 | 25/08/2026 16:20:27 |  |  |  | 15d 22h : 57mi | 25/08/2025 16:20:27
202513747 | ADM |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202535 | 27/08/2025 07:46:15 | Solicitamos realizar la gestiones necesarias en el firewall del SIRI para habilitar la comunicación del protocolo FTP (puerto 21) entre la VM STH-PCD-VM01 (VM del STH Producción) y la VM STH-HOM-VM01 (VM del STH Homologación). VM STH-PCD-VM01 dirección IP 172.31.160.10 STH-HOM-VM01 dirección IP 172.31.75.51 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202513912 para implementação da Regra no Firewall. |  | ADM | 11m, 17d 8h : 1mi | 29/08/2025 11:18:01 | 29/08/2026 11:18:01 |  |  |  | 12d 3h : 58mi | 29/08/2025 11:18:01
202513866 | ADM |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202535 | 27/08/2025 16:52:50 | Debido a los servicios en la pista montante elevación 144, asociados al bay de la línea LT-IPU-50HZ-MD1, colocar el siguiente texto en este panel: "AVISO! PISTA MONTANTE FECHADA NA U03" Este aviso debe estar indicada con previsión hasta el 12/09/2025. Confirmar con este sector si el servicio es concluido para esa fecha. | MET3 | MEL4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a inclusão do aviso conforme solicitado, posicionado na parte superior da tela (cor de fundo preto e fonte na cor amarela). SSA sera reprogramada para dia 12/09/2025, para realizar a normalização do conteúdo, mediante confirmação com emissor. |  | ADM | 11m, 20d 11h : 9mi | 01/09/2025 14:26:08 | 01/09/2026 14:26:08 |  |  |  | 9d 51mi | 01/09/2025 14:26:08
202513769 | ADM |  | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202535 | 28/08/2025 09:09:45 | Prestar apoyo para el ensayo de punto a punto y conexión de conductores a los bornes 3 y 4 de la regla XACC del Tablero TBP-01 (Plano de referencia 6258-DC-J4953-P). Coordinar los trabajos correspondientes con (SMMT.DT) MET1. | IEQ3 | IEE1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi solicitado o apoio por meio da SSA derivada 202513919 (D). |  | ADM | 11m, 17d 7h : 58mi | 29/08/2025 11:15:14 | 29/08/2026 11:15:14 |  |  |  | 12d 4h : 1mi | 29/08/2025 11:15:14
202100365 | AAT |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202246 | Fora de Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños "as built" del contrato. |  | AAT | 3m, 5d 5h : 30mi | 16/12/2022 08:47:50 | 16/12/2025 08:47:50 |  |  |  | 2a, 8m, 23d 6h : 29mi | 16/12/2022 08:47:50
202100364 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202247 | Fora de Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT |  | AAT | 3m, 5d 10h : 29mi | 16/12/2022 13:47:22 | 16/12/2025 13:47:22 |  |  |  | 2a, 8m, 23d 1h : 29mi | 16/12/2022 13:47:22
202200033 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | Fora de Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños están boqueados en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando retorno de ENEE.DT. |  | AAT | 3m, 8d 5h : 26mi | 19/12/2022 08:43:07 | 19/12/2025 08:43:07 |  |  |  | 2a, 8m, 20d 6h : 33mi | 19/12/2022 08:43:07
202203449 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:32 | Verificar/solucionar pintura deteriorada de la puerta de acceso al colector de la central evaporativa de la U17. Elev 135. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 24d 1h : 25mi | 05/02/2025 16:42:02 | 05/02/2028 16:42:02 |  |  |  | 7m, 3d 10h : 34mi | 05/02/2025 16:42:02 |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202203524 | AIM |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 202210 | 10/03/2022 05:34:47 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador. | OUO5 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202214 | Dentro do Prazo | 2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | O ruído anormal será solucionado com a substituição do ventilador por outro modelo. Componentes previamente adquiridos, porém será necessária a confecção de anel metálico para adaptação do novo ventilador na cabine. Emitida SSA 202204117 para fabricação do anel. Materiais disponibilizados para empresa Ottis. Aguardando programação da empresa terceirizada. | Parcial #1 | AAT | 2a, 3m, 27d 15h : 47mi | 11/04/2022 17:03:28 | 12/12/2022 13:15:29 |  |  |  | 8m, 20h : 12mi | 11/04/2022 17:03:28 | 12/12/2022 13:15:29 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 12/12/2022 13:17:09 | 12/12/2023 13:17:09 | 1a, 8m, 28d 1h : 59mi | 12/12/2023 13:17:09 |  | 2a, 8m, 27d 1h : 59mi | 12/12/2022 13:17:09
202203592 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202210 | 11/03/2022 05:22:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ELEVAÇÃO 128 (GIS) ENTRE AS ÁREAS DE MONTAGEM CENTRAL AMC1 E AMC2. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de la infiltración en la cota 128, no encontró el origen de la infiltración por lo que se solicita parecer técnico a ISI1. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/09/2022 09:02:24 | 26/09/2023 09:02:24 | 1a, 11m, 13d 18h : 14mi | 26/09/2023 09:02:24 |  | 2a, 11m, 12d 18h : 15mi | 26/09/2022 09:02:24 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204052 | AAT |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202212 | 21/03/2022 07:41:26 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFICAMOS VAZAMENTO EM TUBO DN11/2POL, SAÍDA DE RESREVATÓRIO RWP-F17-001, ELEV. 219m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202240 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 11d 23h : 37mi | 22/09/2022 14:55:18 | 22/09/2025 14:55:18 |  |  |  | 2a, 11m, 16d 12h : 22mi | 22/09/2022 14:55:18
202204793 | APV | 202204531 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:04 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 15:56:48 | 19/01/2025 15:56:48 | 7m, 20d 11h : 21mi | 19/01/2025 15:56:48 |  | 2a, 7m, 19d 11h : 21mi | 19/01/2023 15:56:48
202205275 | AAT |  | L050A004 | QX-26021 | 0698.174-7 | 202214 | 05/04/2022 15:59:48 | Pintar eletrodutos que passam cabos conectados no quadro de iluminação de emergência QX-26021 . foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 1h : 41mi | 03/02/2025 16:59:20 | 03/02/2028 16:59:20 |  |  |  | 7m, 5d 10h : 18mi | 03/02/2025 16:59:20
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 13/06/2022 09:46:59 | 13/06/2023 09:46:59 | 2a, 2m, 27d 5h : 30mi | 13/06/2023 09:46:59 |  | 3a, 2m, 26d 5h : 30mi | 13/06/2022 09:46:59
202206944 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202218 | 06/05/2022 11:58:44 | Verificar y solucionar motivo por el telefono con ramal 2820 proximo al R03 no funciona. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho está com problema no microfone, entretanto, não há estoque para fazer substituição. SSA será colocada em APV até a chegada de material para substituição. Campainha externa também está com problema, precisa ser substituída. |  | APV | Fora de Prazo | 23/06/2022 10:47:33 | 23/06/2024 10:47:33 | 1a, 2m, 17d 4h : 30mi | 23/06/2024 10:47:33 |  | 3a, 2m, 16d 4h : 30mi | 23/06/2022 10:47:33 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202211850 | AAT |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 07:47:09 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO/PARECER QUANTO A DANOS RECORRENTES EM ROLAMENTOS DE MOTOR DO TURBO / UNITOP 1101 (SSAS RELACIONADAS: 202011040A E 202211768) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR E/OU REPOTENCIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ MOTOR RESERVA DISPONÍVEL P/ 50 E 60HZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202322 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de la propuesta de la ingeniería del fabricante modificaciones sugeridas con relación al motor y a los equipamientos. |  | AAT | 8m, 25d 7mi | 06/06/2023 15:24:00 | 06/06/2026 15:24:00 |  |  |  | 2a, 3m, 3d 11h : 52mi | 06/06/2023 15:24:00
202212242 | AAT |  | K096A008 | RESERVATORIO ÁGUA POTAVEL E ACESSÓRIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202221 | 25/05/2022 07:41:28 | Realizar pintura conforme padrão da tubulação e válvulas abaixo das caixas de água na elevação 182,00 (acima do 6º piso). Realizar pintura da válvula 03AP presente no mesmo local. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202507 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 23h : 12mi | 18/03/2025 14:29:33 | 18/03/2028 14:29:33 |  |  |  | 5m, 23d 12h : 47mi | 18/03/2025 14:29:33 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213038 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202232 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 24/05/2022 (SSA 202206044). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213238. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/08/2022 15:02:30 | 26/08/2023 15:02:30 | 2a, 14d 15mi | 26/08/2023 15:02:30 |  | 3a, 13d 15mi | 26/08/2022 15:02:30
202213037 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2022 09:24:04 | 29/07/2023 09:24:04 | 2a, 1m, 11d 17h : 52mi | 29/07/2023 09:24:04 |  | 3a, 1m, 10d 17h : 53mi | 29/07/2022 09:24:04
202213246 | ADM | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202504181 para inspeção pela SMMC.DT. A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD. |  | ADM | 6m, 25d 17h : 1mi | 07/04/2025 08:19:48 | 07/04/2026 08:19:48 |  |  |  | 5m, 3d 18h : 58mi | 07/04/2025 08:19:48
202213273 | ADM | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SSA derivada 202416103 para inspeção e possível instalação de reforços pela SMMC.DT. Foram anexados a instrução de inspeção e o procedimento de reforço. |  | ADM | 26d 18h : 16mi | 07/10/2024 09:34:43 | 07/10/2025 09:34:43 |  |  |  | 11m, 2d 17h : 43mi | 07/10/2024 09:34:43
202213464 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202224 | 13/06/2022 11:31:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F01 até o bloco F18, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202250 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022. |  | AAT | 3m, 24d 4h : 25mi | 04/01/2023 07:43:37 | 04/01/2026 07:43:37 |  |  |  | 2a, 8m, 4d 7h : 34mi | 04/01/2023 07:43:37
202213459 | AAT |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202224 | 13/06/2022 11:31:37 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco E03 até chegar aos blocos F, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202251 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Foi emitida solicitação de serviço de pintura nos eletrodutos novos pela SS 759/2022. |  | AAT | 3m, 25d 5h : 12mi | 05/01/2023 08:29:20 | 05/01/2026 08:29:20 |  |  |  | 2a, 8m, 3d 6h : 47mi | 05/01/2023 08:29:20
202214177 | AAT |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202225 | 21/06/2022 14:50:02 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202233 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Iniciadas tratativas com a SOCM.DT para execução do serviço. Solicitado orçamento a empresa terceirizada para execução do serviço. | Parcial #1 | AAT | 1a, 3m, 7d 10h : 37mi | 23/01/2023 07:26:57 | 15/10/2024 08:48:40 |  |  |  | 1a, 8m, 21d 1h : 22mi | 23/01/2023 07:26:57 | 15/10/2024 08:48:40
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas pesquisas, reuniões, visita em campo e tratativas com empresas para execução do serviço. Enviado memorando I/SM.DT/040159/24 à SO.DT solicitando a execução dos serviços. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 2d 6h : 27mi | 15/10/2024 09:44:34 | 15/10/2027 09:44:34 |  |  |  | 10m, 25d 5h : 33mi | 15/10/2024 09:44:34
202214229 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202248 | Fora de Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando liberación del documento en el sistema SAT |  | AAT | 3m, 10d 7h : 36mi | 21/12/2022 10:53:08 | 21/12/2025 10:53:08 |  |  |  | 2a, 8m, 18d 4h : 23mi | 21/12/2022 10:53:08
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos. |  | AIM | Fora de Prazo | 06/07/2022 11:53:46 | 06/07/2023 11:53:46 | 2a, 2m, 4d 3h : 24mi | 06/07/2023 11:53:46 |  | 3a, 2m, 3d 3h : 24mi | 06/07/2022 11:53:46
202214891 | APV |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202227 | 05/07/2022 08:36:16 | Aplicar proteção anticorrosiva componente instalado e região da solda, se possível no batente de fim de curso por completo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202251 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Solicitado ao almoxarifado adiantamento da entrega da tinta pela OC 4500068745. |  | APV | Fora de Prazo | 03/01/2023 16:17:58 | 03/01/2025 16:17:58 | 8m, 5d 23h | 03/01/2025 16:17:58 |  | 2a, 8m, 4d 22h : 59mi | 03/01/2023 16:17:58
202215092 | AAT |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202229 | Dentro do Prazo | 2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Inspección del local ex CPD en la cota 133 - AMD1 para el pedido de adecuación para sala de técnicos de MEL4. Elaboración de memorando I/SM.DT/008743/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. | Parcial #1 | AAD | 8m, 13d 5h : 35mi | 22/07/2022 16:56:05 | 07/11/2022 11:20:08 |  |  |  | 3m, 16d 6h : 24mi | 22/07/2022 16:56:05 | 07/11/2022 11:20:08
[20 empty] | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Corregido el N° de memorando I/SM.DT/0031512/2022 para EN.DT para elaboración de proyecto y demás providencias para la adecuación de la sala. https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=429331833 | Parcial #2 | AAT | 1m, 27d 8h : 10mi | 07/11/2022 11:27:59 | 07/11/2025 11:27:59 |  |  |  | 2a, 10m, 1d 3h : 49mi | 07/11/2022 11:27:59
202215563 | AAT |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202241 | Dentro do Prazo | 2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue constatado defecto en la placa A2, encargada de las mediciones en AC. De fábrica se encontraba con soldaduras sobre CI´s operacionales como muestra el "adjunto 1" que sumándose a la temperatura de trabajo registrada con cámara térmica, hicieron que la etapa de pre-amplificación se encuentre inoperante. Se procedió a resoldadura de componentes SMD. Test en bancada ok. Liberado para calibración. | Parcial #1 | ASL | Fora de Prazo | 08/11/2022 11:08:28 | 12/06/2025 10:40:40 | 1a, 7m, 2d 11h : 31mi | 12/06/2028 10:48:07 | 12/06/2025 10:40:40 | 2a, 7m, 1d 11h : 31mi | 08/11/2022 11:08:28 | 12/06/2025 10:40:40
[20 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Aguardando reparo externo a través de la SMDTC-2443 | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 29d 19h : 31mi | 12/06/2025 10:48:07 | 12/06/2028 10:48:07 |  |  |  | 2m, 29d 4h : 28mi | 12/06/2025 10:48:07
202216808 | AAT |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202231 | 01/08/2022 16:43:07 | Actualizar diseños 6459-DC-15256-E, 6459-DC-15258-E, 6458-DC-15202-E y 6458-DC-15205-E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71307, M71217, M71308 y M71222 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213817. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT. |  | AAT | 3m, 11d 11h : 17mi | 22/12/2022 14:34:43 | 22/12/2025 14:34:43 |  |  |  | 2a, 8m, 17d 42mi | 22/12/2022 14:34:43
202216459 | APV | 202214269 | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202231 | 01/08/2022 17:15:16 | Solicitamos medidas de intervenção e/ou avaliar aquisição de peças para viabilizar reparo em DAC 3101, conforme SSA matriz. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedor. |  | APV | Fora de Prazo | 12/05/2023 17:24:55 | 12/05/2025 17:24:54 | 3m, 29d 9h : 52mi | 12/05/2025 17:24:54 |  | 2a, 3m, 28d 9h : 52mi | 12/05/2023 17:24:55
202216851 | AAT |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202231 | 02/08/2022 08:30:32 | Actualizar diseños 6458DC15202E, 6458DC15205E, 6459DC15262E, 6459DC15264E conforme anexos, referente a la modificación en los cables M71220, M71218, M71216, M71224 para permitir el retrofit de la protección del T04/R04 referente a la SSA 202213818. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202308 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | El diseño está boqueado en el SAT por revisión anterior, no siendo posible la emisión de la SRA . Aguardando publicación de los diseños por ENEE.DT |  | AAT | 3m, 11d 11h : 25mi | 22/12/2022 14:42:45 | 22/12/2025 14:42:45 |  |  |  | 2a, 8m, 17d 34mi | 22/12/2022 14:42:45
202217154 | ADM |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202231 | 05/08/2022 16:03:06 | PARECER TÉCNICO PARA VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1) EM ENVELOPE NO PONTO 4HE=2.696 G; ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS 1V=3,74 MM/S, 2A=3,73 MM/S E 3V=3,50 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202232 | Dentro do Prazo | 4 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento ou folgas mecânicas. Emitida SSA derivada solicitando nova coleta. | Parcial #1 | ASL | 11m, 20d 18h : 52mi | 09/08/2022 16:36:38 | 18/08/2022 09:44:32 |  |  |  | 8d 17h : 8mi | 09/08/2022 16:36:38 | 18/08/2022 09:44:32
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada ficou constatada a existência de desalinhamento. Emitida SSA solicitando o realinhamento do conjunto. | Parcial #2 | ADM | 9m, 27d 5h : 48mi | 18/08/2022 09:45:39 | 20/10/2022 15:57:25 |  |  |  | 2m, 2d 6h : 11mi | 18/08/2022 09:45:39 | 20/10/2022 15:57:25
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após nova análise dos dados vibracionais, e considerando que o equipamento não possui desalinhamento, é possível sugerir a existência de empenamento do eixo do motor de acionamento ou do turbocompressor, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais e axiais e oposição de fases entre os pontos 2H/3H. Somado a isso, verificada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento. Emitidas SSAs solicitando nova coleta e ações. | Parcial #3 | ASL | 11m, 16d 14h : 26mi | 20/10/2022 16:06:49 | 02/11/2022 13:40:52 |  |  |  | 12d 21h : 33mi | 20/10/2022 16:06:49 | 02/11/2022 13:40:52
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais ficou constatado que: 1) as amplitudes verificadas em 29,5 Hz nos espectros de velocidade do turbocompressor são, na verdade, advindas da bomba de óleo, portanto, sem problemas à operação. 2) existe um defeito nos mancais de rolamento do equipamento. Emitida SSA solicitando a substituição dos mancais. Aguardando a realização do batimento para confirmação da existência de desalinhamento no conjunto. | Parcial #4 | ADM | Fora de Prazo | 02/11/2022 13:43:45 | 02/11/2023 13:43:45 | 1a, 10m, 7d 1h : 33mi | 02/11/2023 13:43:45 |  | 2a, 10m, 6d 1h : 34mi | 02/11/2022 13:43:45
202217373 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202232 | 10/08/2022 08:19:09 | Realizar identificación del motoventilador v8 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | Foi constatado a necessidade de realizar o serviço durante a parada do equipamento para manutenção. |  | AMP | 3m, 1d 12h : 22mi | 12/12/2022 15:39:38 | 12/12/2025 15:39:38 |  |  |  | 2a, 8m, 26d 23h : 37mi | 12/12/2022 15:39:38 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217371 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202232 | 10/08/2022 08:19:20 | Realizar identificación del motoventilador v16 conforme padrón de los motoventiladores adyacentes, ver anexo. | OUO7 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202249 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE EXECUTAR O SERVIÇO DURANTE A PARADA DE MANUTENÇAÕ DO EQUIPAMENTO. |  | AMP | 3m, 1d 12h : 16mi | 12/12/2022 15:33:49 | 12/12/2025 15:33:49 |  |  |  | 2a, 8m, 26d 23h : 43mi | 12/12/2022 15:33:49 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202217605 | APV |  | P051A002 | SELF CONTAINED DAC-GD01/02 | 0783.088-8 | 202232 | 12/08/2022 15:04:48 | Especificar, codificar e incluir em LMR motor do DAC do diesel. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202252 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del motor para posterior adquisición. |  | APV | Fora de Prazo | 16/01/2023 08:50:15 | 16/01/2025 08:50:15 | 7m, 23d 18h : 26mi | 16/01/2025 08:50:15 |  | 2a, 7m, 22d 18h : 26mi | 16/01/2023 08:50:15
202218792 | AIM | 202200911 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202235 | 02/09/2022 16:46:08 | Reativa o código do material 626783, dispor no estoque e inserir na LMR PP147, para utilização no motor do moto ventilador VVT-22-09, SSA202200911. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202318 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Verificación del motor c/ código 155683 - MOTOR CA 220 60HZ 0,55KW 1700RPM para sustitución del motor original. |  | AIM | Fora de Prazo | 10/04/2023 10:59:00 | 10/04/2024 10:59:00 | 1a, 4m, 30d 4h : 18mi | 10/04/2024 10:59:00 |  | 2a, 4m, 30d 4h : 18mi | 10/04/2023 10:59:00
202219016 | AAT |  | J055D011 | QUADRO DE COMANDO DO CANHAO DE LUZ - ELEV. 225 BARR. PRINC. | 1536.002-6 | 202236 | 06/09/2022 16:48:39 | Incluir no arquivo técnico desenho referente ao comando do canhão de luz da elevação 225. Falta de desenho detectada durante a execução do comissionamento (SSA: 202217941). Desenho do comando em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Enviada la solicitud a la ENEE.DT para creación de un documento para el tablero de comando del cañon de luz. |  | AAT | 6m, 19d 1h : 58mi | 31/03/2023 17:15:41 | 31/03/2026 17:15:41 |  |  |  | 2a, 5m, 9d 10h : 1mi | 31/03/2023 17:15:41
202219218 | AIM |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202237 | 14/09/2022 10:37:24 | INCLUIR EM LMR PP247 VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:190209. VÁLVULA APLICADA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DE PRODUÇÃO. VALVULA INSTALADA CONFORME SSA:201002688A. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202245 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Creada la SDS- 14665 para la revisión de la LMR PP247. |  | AIM | Fora de Prazo | 23/11/2022 10:52:04 | 23/11/2023 10:52:04 | 1a, 9m, 16d 16h : 25mi | 23/11/2023 10:52:04 |  | 2a, 9m, 15d 16h : 25mi | 23/11/2022 10:52:04
202219668 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202238 | 20/09/2022 07:40:02 | Formalizar área dos dispositivos e equipamentos utilizados durante manutenção preventiva das unidades geradoras na cota 108 de acordo com a ação do planejamento número 114. Anexo segue arquivo em auto cad e ata de reunião com as diretrizes de utilização do local. Aprovação dos superintendentes encontram-se na página da ação no confluence. | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202238 | Dentro do Prazo | 3 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitido o memorando I/SMI.DT/041768/22 ao ENC.DT para elaboração de projeto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 9d 6h : 47mi | 21/09/2022 14:22:59 | 10/11/2022 07:35:01 |  |  |  | 1m, 19d 5h : 13mi | 21/09/2022 14:22:59 | 10/11/2022 07:35:01
[20 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Recebido o "de acordo" da ENCC.DT via email. Emitida a SSA derivada 202222442 para a SMMC.DT executar o serviço. | Parcial #2 | ADM | 5m, 29d 5h : 21mi | 10/11/2022 07:52:53 | 12/05/2023 14:30:58 |  |  |  | 6m, 6h : 38mi | 10/11/2022 07:52:53 | 12/05/2023 14:30:58
[20 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizado acompanhamento e tratativas de modificações no projeto. | Parcial #3 | ADM | Fora de Prazo | 12/05/2023 14:49:10 | 12/05/2024 14:49:10 | 1a, 3m, 28d 12h : 28mi | 12/05/2024 14:49:10 |  | 2a, 3m, 28d 12h : 28mi | 12/05/2023 14:49:10
202219814 | AAT |  | P085C001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202238 | 22/09/2022 07:49:36 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM DE VÁLVULA ESFERA 3" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. VÁLVULA LOCALIZADA NO 5° PISO. VAVULA SUBSTITUÍDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207752. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 23h : 17mi | 18/03/2025 14:34:59 | 18/03/2028 14:34:59 |  |  |  | 5m, 23d 12h : 42mi | 18/03/2025 14:34:59
202219813 | AAT |  | P085D001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS COMUNS ÁGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202238 | 22/09/2022 07:51:20 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM 02UN DE VÁLVULA 3" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. 01UN VÁLVULA LOCALIZADA NO 3° PISO E OUTRA NO 5° PISO. VAVULAS SUBSTITUÍDAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207751. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202507 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 23h : 26mi | 18/03/2025 14:44:53 | 18/03/2028 14:44:53 |  |  |  | 5m, 23d 12h : 33mi | 18/03/2025 14:44:53
202219797 | AAT |  | K092F003 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.294-2 | 202238 | 22/09/2022 07:52:17 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO 2" DE DRENO DA VÁLVULA 18SP DO SISTEMA SPRINKLER. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NO SEGUNDO PISO. OBS: TUBULAÇÃO SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215557. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 23h : 43mi | 18/03/2025 15:00:52 | 18/03/2028 15:00:52 |  |  |  | 5m, 23d 12h : 16mi | 18/03/2025 15:00:52
202219793 | AAT |  | J092F001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202238 | 22/09/2022 07:52:39 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM FLANGE 6" DA VÁLVULA 01SP. VÁLVULA LOCALIZADA NA ELEV. 145, PRÓXIMO A ENTRADA DO AUDITÓRIO. OBS: REALIZADO REAPERTO DE FLANGES CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215552. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 21d 17h : 58mi | 03/02/2025 09:16:45 | 03/02/2028 09:16:45 |  |  |  | 7m, 5d 18h : 1mi | 03/02/2025 09:16:45
202220103 | ACS |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202240 | 03/10/2022 15:13:30 | Durante trabajos de aislamiento para ejecución de la AT 202208115 verificado que la válvula del sistema contra incendio localizada en U06 elev 92, que alimenta el sistema de rescaldo (elev. 124) no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202333 | Fora de Prazo | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizada inspección y verificada necesidad de aislar colector del sistema de rescaldo. Será ejecutada en simultaneo con la SSA 202302927. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 22/08/2023 09:07:24 | 14/03/2025 15:31:47 | 6m, 21d 6h : 24mi | 14/03/2029 15:43:52 | 14/03/2025 15:31:47 | 1a, 6m, 21d 6h : 24mi | 22/08/2023 09:07:24 | 14/03/2025 15:31:47
[20 empty] | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a tentativa de isolação do sistema durante a preventiva 3s da unidade geradora, em conjunto com a execução da SSA 202411430, onde o sistema não apresentou as condições de estanqueidade necessárias para substituição da válvula conforme parecer da engenharia, atividade será realizada em outro momento em conjunto com outras SSA,s do mesmo sistema. | Parcial #2 | ACS | 3a, 6m, 25mi | 14/03/2025 15:43:52 | 14/03/2029 15:43:52 |  |  |  | 5m, 27d 11h : 34mi | 14/03/2025 15:43:52
202220393 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202240 | 04/10/2022 14:02:38 | De forma a continuar con la SSA 202207448, solicitamos realizar las gestiones para la construcción para piso de hormigón en la El. 40,00, de forma a resistir la carga transmitida por la estructura el elevador. Detalles en anexo. Despreciar las cargas de momento (debido a fuerzas horizontales bajas en comparación con las cargas verticales). | IME2 | ISI1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202428 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se emitió la SS-227/2024 para la construcción del piso de fundación de hormigón en la cota 40. Aguardando el atendimiento de ese servicio en combinación con la SS-233/2024 de montaje de los insertos metálicos en el hormigón. En anexo los diseños para la ejecución de los trabajos |  | AAT | 2a, 2m, 30d 2mi | 12/12/2024 15:20:31 | 12/12/2027 15:20:31 |  |  |  | 8m, 27d 23h : 57mi | 12/12/2024 15:20:31
202221458 | APV |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSÓRIOS | 0111.020-4 | 202243 | 25/10/2022 10:36:12 | Solicitamos a ativação e aquisição do material código de sobressalente (SMR) 819282-0. O material será utilizado em substituição a possíveis válvulas defeituosas enviadas à calibração durante as manutenções 3A do sistema. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202402 | Dentro do Prazo | 3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Analizados los documentos y ficha técnica anexos al Cód. SMR 819282-0. Material a ser adquirido vía SMDTC-1643 de marca/modelo diferente a la referencia. Se requiere actualización de las características técnicas y luego activación del código de stock asociado. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 7d 22h : 40mi | 31/10/2023 09:32:22 | 22/04/2024 10:52:48 |  |  |  | 5m, 21d 13h : 19mi | 31/10/2023 09:32:22 | 22/04/2024 10:52:48
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Material entregado en Almacenes fue retirado para prueba de instalación en la UG 18A, aprovechando el PD para MP trisemestral. Válvula instalada fue verificada y aprobada la adquisición vía SMDTC-1643. Según instrucciones de la SMIT.DT; se requiere una nueva adquisición de más una unidad para proceso de codificación de stock por la DF, al quedar stock cero del material por uso inmediato. Se emitirá nueva SMDTC, para la compra. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 24d 8h : 44mi | 22/04/2024 11:01:37 | 25/04/2024 14:17:42 |  |  |  | 3d 3h : 15mi | 22/04/2024 11:01:37 | 25/04/2024 14:17:42
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2033 para la adquisición de 2 válvulas de seguridad para material de reserva, a ser codificado y asociado el nuevo código de stock al código de sobresaliente existente 819282-0, ítem 64 de la LMR.AB.232. Se solicita el proceso de codificación vía planillas SOMMAT (ver anexo) y adición a LMR según SDS-15151. | Parcial #3 | APV | 7m, 13d 11h : 5mi | 25/04/2024 14:23:07 | 25/04/2026 14:23:07 |  |  |  | 1a, 4m, 15d 53mi | 25/04/2024 14:23:07
202221745 | AAD |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202244 | 02/11/2022 07:40:26 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6457DC15205 hj 3 y el diseño 6459DC15281 hj 2 conforme As Build del retrofit de protección de los autotransformadores de la SEMD. Ref. SSA 202207781. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202252 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:52:05 | 28/02/2024 10:33:35 | 3m, 2d 2h : 40mi | 18/03/2026 10:57:09 | 28/02/2024 10:33:35 | 1a, 3m, 1d 2h : 40mi | 26/11/2022 19:52:05 | 28/02/2024 10:33:35
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:34:36 | 18/03/2025 10:55:07 | 18d 20mi | 18/03/2026 10:57:09 | 18/03/2025 10:55:07 | 1a, 18d 20mi | 28/02/2024 10:34:36 | 18/03/2025 10:55:07
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 6m, 5d 19h : 40mi | 18/03/2025 10:57:09 | 18/03/2026 10:57:09 |  |  |  | 5m, 23d 16h : 19mi | 18/03/2025 10:57:09
202221746 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202244 | 02/11/2022 09:25:47 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 hj3 y 6459DC15282 conforme As Build del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202251 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:46:28 | 28/02/2024 10:41:34 | 3m, 2d 2h : 55mi | 18/03/2026 11:03:05 | 28/02/2024 10:41:34 | 1a, 3m, 1d 2h : 55mi | 26/11/2022 19:46:28 | 28/02/2024 10:41:34
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:42:43 | 18/03/2025 11:01:44 | 18d 19mi | 18/03/2026 11:03:05 | 18/03/2025 11:01:44 | 1a, 18d 19mi | 28/02/2024 10:42:43 | 18/03/2025 11:01:44
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 6m, 5d 19h : 45mi | 18/03/2025 11:03:05 | 18/03/2026 11:03:05 |  |  |  | 5m, 23d 16h : 14mi | 18/03/2025 11:03:05
202221960 | APV | 202221419 | P041E007 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0903 E ACESSÓRIOS | 0816.003-1 | 202244 | 02/11/2022 11:23:16 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, VÁLVULAS PARA OS FILTROS AUTOLIMPANTES DAS CENTRAIS DE AGUA GELADA DE EMERGENCIA, CONFORME SSA MATRIZ. FOTOS DE VALVULAS EM ANEXO. OBS: JÁ ADQUIRIDAS VÁLVULAS PARA AS CENTRAIS DE AGUA GELADA PRINCIPAIS EM SSA 202005468B. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Analizar proveedores y presupuestos para adquisición. |  | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 09:50:04 | 18/01/2025 09:50:04 | 7m, 21d 17h : 26mi | 18/01/2025 09:50:04 |  | 2a, 7m, 20d 17h : 26mi | 18/01/2023 09:50:04
202222207 | AAT |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202245 | 07/11/2022 10:25:22 | Durante a manutenção preventiva 1A, foi identificado o sistema E com elevada quantidade de corrosão, conforme anexo. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202245 | Fora de Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Sem. 2022/47 - solicitado apoio a MCI4 para realizar recuperação da pintura dos ventiladores, suportes e grades do Sistema E da U17 |  | AAT | 2m, 12d 1h : 1mi | 22/11/2022 16:18:54 | 22/11/2025 16:18:54 |  |  |  | 2a, 9m, 16d 10h : 59mi | 22/11/2022 16:18:54
202222414 | ADM | 202216935 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202245 | 10/11/2022 11:19:05 | Verificar necessidade de incluir novo disjuntor, ou alterar projeto do disjuntor DJ15, conforme o desenho 6223DFG6693 (ver anexo) para desligar totalmente as cargas. Em SSA primária (202216935), operação reclamou que, mesmo com o disjuntor GERAL (DJ15) do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. Ocorre que, da maneira que está o projeto, este disjuntor realmente não corta a alimentação das cargas. | MEL3 | IEE2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202246 | Dentro do Prazo | 3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida la SSA202222764 para modificación de la conexión del disyuntor DJ15 | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 17/11/2022 07:09:50 | 20/11/2023 07:16:42 | 3d 6mi | 06/12/2025 09:53:59 | 20/11/2023 07:16:42 | 1a, 2d 7mi | 17/11/2022 07:09:50 | 20/11/2023 07:16:42
[20 empty] | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Aguardando la Ejecución de la SSA SSA202222764 | Parcial #2 | ADM | Fora de Prazo | 20/11/2023 07:18:23 | 06/12/2024 09:52:34 | 16d 2h : 34mi | 06/12/2025 09:53:59 | 06/12/2024 09:52:34 | 1a, 16d 2h : 34mi | 20/11/2023 07:18:23 | 06/12/2024 09:52:34
[20 empty] | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente. | Parcial #3 | ADM | 2m, 25d 18h : 35mi | 06/12/2024 09:53:59 | 06/12/2025 09:53:59 |  |  |  | 9m, 3d 17h : 23mi | 06/12/2024 09:53:59
202222408 | AIM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202245 | 10/11/2022 13:55:11 | Realizar implementación de conexión y configuración físico-lógica conforme definido en item 8.1 del proyecto 60186015201E. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Detalhes lógicos do projeto estiveram em processo de alinhamento entre OP.DT e SM.DT desde 31/01/23, conforme e-mail em anexo. Na semana 202332, o setor MEL4 foi informado de liberação do serviço. Considerado para a execução, o documento 60186015201E, (R1). 202334: ao tentar realizar a configuração, foi detectado pacote de criptografia utilizado para acesso HTTPS de uso ultrapassado e não seguro. SNMP 3.0 não funciona. Emitida SSA 202222408 para suporte da SMIN.DT |  | AIM | Fora de Prazo | 16/10/2023 15:10:07 | 16/10/2024 15:10:07 | 10m, 24d 7mi | 16/10/2024 15:10:07 |  | 1a, 10m, 24d 7mi | 16/10/2023 15:10:07
202222391 | AAD |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202245 | 11/11/2022 08:09:53 | Actualizar y poner a disposición los diseños 6465DFJ0302 (funcional), 6459DCJ0302 (interconexión), 6465DFJ0339 (lógico PP5T03I1), 6465DFJ0340 (lógico PP5T03I2) y 6465DFJ0341 (lógico PA5T03). Ref As Built del retrofit de las protecciones de los autotransformadores de la SEMD SSA:202109881A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000301/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 25/11/2022 14:19:18 | 28/02/2024 10:49:43 | 123a, 10m, 25d 10h : 49mi | 18/03/2026 11:11:04 | 28/02/2024 10:49:43 | 1a, 3m, 2d 8h : 30mi | 25/11/2022 14:19:18 | 28/02/2024 10:49:43
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se algum desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas as últimas revisões não contemplam a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 10:52:03 | 18/03/2025 11:09:45 | 18d 16mi | 18/03/2026 11:11:04 | 18/03/2025 11:09:45 | 1a, 18d 16mi | 28/02/2024 10:52:03 | 18/03/2025 11:09:45
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 18/03/25 que a SRA-IB-301/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 6m, 5d 19h : 54mi | 18/03/2025 11:11:04 | 18/03/2026 11:11:04 |  |  |  | 5m, 23d 16h : 5mi | 18/03/2025 11:11:04
202222565 | AAD |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202246 | 14/11/2022 10:22:36 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño 6459-DC-15285 referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202214833. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000315/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 19:33:21 | 28/02/2024 09:07:52 | 3m, 2d 1h : 34mi | 21/03/2026 13:50:54 | 28/02/2024 09:07:52 | 1a, 3m, 1d 1h : 34mi | 26/11/2022 19:33:21 | 28/02/2024 09:07:52
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 28/02/2024 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas a última revisão não contempla a modificação solicitada. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 28/02/2024 09:09:24 | 21/03/2025 13:48:59 | 21d 4h : 39mi | 21/03/2026 13:50:54 | 21/03/2025 13:48:59 | 1a, 21d 4h : 39mi | 28/02/2024 09:09:24 | 21/03/2025 13:48:59
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2025 que a SRA-IB-000315/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 06/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 6m, 8d 22h : 32mi | 21/03/2025 13:50:54 | 21/03/2026 13:50:54 |  |  |  | 5m, 20d 13h : 27mi | 21/03/2025 13:50:54
202222597 | AAD |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202246 | 14/11/2022 10:29:38 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico las hojas 101, 102, 104, 111, 113 y 115 del diseño 6607-DF-91487I referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T04 / R04. Ref. SSA:202213661. Obs: Los diseños anexos a esta SSA deben utilizarse como referencia con respecto los enviados en la SSA:2021/13714 del retrofit del 2R-T03. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202302 | Dentro do Prazo | 3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000313/2022 para actualización de los diseños solicitados. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 26/11/2022 17:59:50 | 01/12/2023 08:15:06 | 4d 14h : 16mi | 03/12/2025 15:03:31 | 01/12/2023 08:15:06 | 1a, 3d 14h : 16mi | 26/11/2022 17:59:50 | 01/12/2023 08:15:06
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 01/12/2023 que a SRA-IB-000313/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 27/12/2022. Realizada a verificação se o desenho já não estaria atualizado (sem a conclusão da SRA), mas permanecia com a ultima revisão de 30/07/2021. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 01/12/2023 08:23:39 | 03/12/2024 15:02:17 | 2d 6h : 38mi | 03/12/2025 15:03:31 | 03/12/2024 15:02:17 | 1a, 2d 6h : 38mi | 01/12/2023 08:23:39 | 03/12/2024 15:02:17
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 03/12/2023 que a SRA-IB-000313/2022 permanece no estado "[sraIB] Documentos em revisão as built" desde 27/12/2022. | Parcial #3 | AAD | 2m, 22d 23h : 46mi | 03/12/2024 15:03:31 | 03/12/2025 15:03:31 |  |  |  | 9m, 6d 12h : 14mi | 03/12/2024 15:03:31
202222946 | APV |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202246 | 18/11/2022 16:08:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la evaporativa de la unidad 12 presenta mucha pérdida | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202307 | Fora de Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | AGUARDANDO EMPENHO (SM 444255)DE MATERIAL CÓDIGO:718270. |  | APV | Fora de Prazo | 28/02/2023 16:05:22 | 28/02/2025 16:05:22 | 6m, 10d 23h : 12mi | 28/02/2025 16:05:22 |  | 2a, 6m, 9d 23h : 12mi | 28/02/2023 16:05:22 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202223185 | AAT | 202222207 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202247 | 25/11/2022 15:54:07 | Recuperar proteção superficial dos ventiladores, suportes e grades, com tinta Alcatrão de Hulha, do sistema E da U17 | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202443 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 35mi | 04/02/2025 15:53:09 | 04/02/2028 15:53:09 |  |  |  | 7m, 4d 11h : 24mi | 04/02/2025 15:53:09
202223715 | AIM |  | K091B008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.008-1 | 202248 | 01/12/2022 17:32:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA SERVIDA POR EL MANOMETRO UBICADO EN LA UNIDAD 15, EN LA COTA 92, EJE C-D. ADEMAS DE APARENTE DEFECTO EN LA INDICACION DE DICHO MANOMETRO, CONFORME ANEXO. OBS: MOTOBOMBA DEL KZ-06 CONECTADA AL MOMENTO DE LA GRABACION DEL VIDEO. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202304 | Fora de Prazo | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | Realizada inspección y preparación de materiales. El servicio debió ser reprogramado debido a imposibilidad de realizar actividad vinculada (SSA 202221536) | Parcial #1 | ACS | 2a, 7m, 24d 18h : 33mi | 07/02/2023 15:06:12 | 12/06/2024 08:32:03 |  |  |  | 1a, 4m, 2d 17h : 25mi | 07/02/2023 15:06:12 | 12/06/2024 08:32:03 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | Registro de informações devido alteração da situação de aguardo de ACS para AIM. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 12/06/2024 08:48:44 | 12/06/2025 08:48:44 | 2m, 29d 6h : 29mi | 12/06/2025 08:48:44 |  | 1a, 2m, 28d 6h : 28mi | 12/06/2024 08:48:44
202223961 | AAT | 202223768 | P041A005 | TURBOCOMPRESSOR 50 HZ CP-QCH-0901 E ACESSÓRIOS | 0834.001-3 | 202249 | 06/12/2022 16:44:16 | Solicitamos parecer técnico e medidas de intervenção em relação a alarmes apresentados em SSA matriz. Alarmes de: "Pressão diferencial do óleo baixa" e " Pressão diferencial do óleo muito baixa". OBS: Equipamento não apresenta óleo em visor de líquido e também não aceita partida. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202317 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Consulta realizada al representante del fabricante - FRIO BRASIL - Aguarda respuesta. |  | AAT | 8m, 39mi | 12/05/2023 15:57:05 | 12/05/2026 15:57:05 |  |  |  | 2a, 3m, 28d 11h : 19mi | 12/05/2023 15:57:05
202224137 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202250 | 12/12/2022 10:04:53 | Atualizar desenho 6458-DC-15211 devido a modificação para alimentação dos painéis de controle e proteção da linha de interconexão com a subestação de Yguazu/ANDE (SSA 2022 2389 e 2022 23895). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Generado la SRA-IB-000079/2024, aguardando liberación de ENCA para ser emitido desde SMIE |  | AAT | 1a, 5m, 22d 11h : 17mi | 05/03/2024 14:34:11 | 05/03/2027 14:34:11 |  |  |  | 1a, 6m, 5d 43mi | 05/03/2024 14:34:11
202224159 | APV |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 14:50:37 | Solicitamos providenciar la compra de discos de almacenamiento, conforme características en anexo. | MEL4 | IEE4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202306 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SMDTC-1654 (https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654) para aquisição de 6 unidades do tipo solicitado. O pedido também inclui a aquisição de 3 unidades de cada um dos demais discos de reserva previstos (2TB 3.5 LFF e 600GB 2.5 SFF), conforme recomendação da SMIT.DT para garantir disponibilidade até a regularização de estoque. Conforme informado pela SMIT.DT, devido a um impasse de capitalização junto com a OCCO.DF os discos ainda se encontram sem codificação. |  | APV | Fora de Prazo | 30/01/2023 15:06:15 | 30/01/2025 15:06:15 | 7m, 9d 12h : 11mi | 30/01/2025 15:06:15 |  | 2a, 7m, 8d 12h : 10mi | 30/01/2023 15:06:15
202224283 | APV | 202223785 | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202250 | 15/12/2022 15:55:55 | Emitir parecer técnico para isolar térmicamente as tubulações de drenagem localizadas na el. 98, dos DAC's 0101, 0301, 0501, 0701, 0901, 1001, 1201, 1401, 1601 e 1801 que atendem as salas de controle central, a fim de, evitar o gotejamento de condensado sobre os painéis elétricos conforme imagens em anexo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202314 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Parecer técnico favorable para realizar el aislamiento térmico. En proceso de elaboración de documentación técnica para verificar la posibilidad de contratar una empresa especializada. |  | APV | Fora de Prazo | 04/04/2023 17:13:55 | 04/04/2025 17:13:55 | 5m, 6d 10h : 4mi | 04/04/2025 17:13:55 |  | 2a, 5m, 5d 10h : 4mi | 04/04/2023 17:13:55
202224407 | ASO | 202222035 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202250 | 16/12/2022 07:48:03 | Emitir parecer técnico para avaliar os danos do MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101, o mesmo encontra-se na oficina da MMU3, conforme anexo as rachaduras e desgaste na tampa interna e possível desbalanceamento no rotor. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202250 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis con el fabricante la posibilidad de repotenciar el motor para elevar la capacidad frigorífica. Aguarda el posicionamiento final a la consulta realizada por Itaipu. |  | ASO | Fora de Prazo | 06/01/2023 16:03:05 | 06/01/2024 16:03:05 | 1a, 8m, 2d 23h : 13mi | 06/01/2024 16:03:05 |  | 2a, 8m, 1d 23h : 13mi | 06/01/2023 16:03:05
202224602 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202251 | 19/12/2022 14:08:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento CT Analyzer (N/S: KB849F) no enciende. | MET2 | ILA2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202305 | Fora de Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral de instrumento. Protección térmica accionada debido a presencia de corto circuito en toda la placa de potencia. 13 semiconductores de potencia se encuentran defectuosos. Por la magnitud del defecto y la cantidad/variedad de piezas por sustituir, se recomienda enviar para reparo externo. |  | AAT | 5m, 19d 12h : 31mi | 01/03/2023 15:49:12 | 01/03/2026 15:49:11 |  |  |  | 2a, 6m, 8d 23h : 28mi | 01/03/2023 15:49:12
202224679 | AAT |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202251 | 20/12/2022 12:34:05 | Reparar o calibrador marca Fluke, modelo 5520A, BP:660837. Instrumento apresenta falha no teclado (teclas OPR e 0). Instrumento apresenta erro na realização da função "ZERO" de 7 dias. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue sustituida la membrana del teclado, realizado mantenimiento preventivo de limpieza de placa, ajustes de conexiones, mediciones según manual de servicio. El instrumento presenta defecto en la placa A6 encargada de los parámetros de auto zero en CA. Enviado a reparo externo. |  | AAT | 9m, 7d 13h : 51mi | 19/06/2023 17:09:22 | 19/06/2026 17:09:22 |  |  |  | 2a, 2m, 20d 22h : 7mi | 19/06/2023 17:09:22
202225124 | AAT | 202210063 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202252 | 30/12/2022 10:45:49 | Solicitamos apoyo para dar seguimiento con el fabricante al evento relatado en la SSA 202210063. Obs.: Detalles de los avances en anexo. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202308 | Fora de Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Respecto al problema "acionamento dos contatos de alarme dos switches" fue abierto el ticket FIP 243160 con el fabricante SEL. Recomendacion del fabricante: "SEL recomenda atualização da base de dados do projeto e do software SEL-5056, da v1.2 para a v1.4". Aguardando soporte de SEL para coordinar esta actividad. |  | AAT | 7m, 30d 8h : 40mi | 12/05/2023 11:57:23 | 12/05/2026 11:57:23 |  |  |  | 2a, 3m, 28d 15h : 20mi | 12/05/2023 11:57:23
202300137 | AAD |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202301 | 04/01/2023 10:59:18 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9527P(5),6018DFC9527P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202198 UTA-10. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000293/2023 para atualização de Desenhos. |  | AAD | Fora de Prazo | 26/10/2023 10:05:08 | 26/10/2024 10:05:08 | 10m, 14d 5h : 12mi | 26/10/2024 10:05:08 |  | 1a, 10m, 14d 5h : 12mi | 26/10/2023 10:05:08
202300183 | AAD |  | M066M050 | CFAP 92-2-UTA10 | 1357.064-8 | 202301 | 04/01/2023 15:44:40 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS CONSTRUTIVOS DOS CFAPS DA AMPLIAÇÃO DO WI-FI DO SIRI (COMISSIONADOS COM A PLANILHA 60188319049P), CONFORME PADRÃO CONSTRUTIVO DO AS-BUILT EXEMPLO EM ANEXO. OBS.: TODOS OS CFAPS COMISSIONADOS SEGUEM O DESENHO CONSTRUTIVO AS-BUILTADO. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la SRA SRA-IB-000040/2023 para actualización de diseño (as-built). |  | AAD | Fora de Prazo | 06/03/2023 12:07:57 | 06/03/2024 12:07:57 | 1a, 6m, 4d 3h : 9mi | 06/03/2024 12:07:57 |  | 2a, 6m, 4d 3h : 10mi | 06/03/2023 12:07:57
202300158 | AAD |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202301 | 04/01/2023 15:44:57 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT OS DESENHOS 6018DFC9533P(5),6018DFC9533P(6) CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202225 UTA-16. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202309 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida la actualización de diseño (as-built) conforme SRA-IB-000041/2023. |  | AAD | Fora de Prazo | 07/03/2023 07:53:09 | 07/03/2024 07:53:09 | 1a, 6m, 3d 7h : 23mi | 07/03/2024 07:53:09 |  | 2a, 6m, 3d 7h : 23mi | 07/03/2023 07:53:09
202300297 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 06/01/2023 10:52:47 | Favor alterar política de stock del material MODULO ELETRO RECEP TRANSM RS232 90/250V con código de stock 661414, a ZS Zmax=1 Zmin=1, correspondiente al Sistema SCC de la SEMD. | IEE3 | IMA0 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitimos MTDFS-8909 |  | AAT | 6m, 1d 19h : 7mi | 14/03/2023 10:24:53 | 14/03/2026 10:24:53 |  |  |  | 2a, 5m, 26d 16h : 52mi | 14/03/2023 10:24:53
202223915 | AAD |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202302 | 09/01/2023 07:39:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT O DESENHO 6018DFC9539P(5)R6 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202202210 UTA-04. | MEL4 | IEE4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Aguardando liberação de documento 6018DFC9539P para possibilitar emissão de SRA. |  | AAD | Fora de Prazo | 22/11/2023 07:55:23 | 22/11/2024 07:55:23 | 9m, 17d 19h : 21mi | 22/11/2024 07:55:23 |  | 1a, 9m, 17d 19h : 22mi | 22/11/2023 07:55:23
202300473 | AAT |  | S017A010 | CROMATOGRAFOS LIQUIDOS | 3053.001-0 | 202302 | 10/01/2023 10:36:51 | O cromatógrafo gasoso da Marca Agilent BP 704151 , tem apresentado um deslocamento dos picos cromatográficos após segundo evento da válvula, deslocando CH4, CO no detector FID, e no detector TCD há deslocamento do gás N2. Verificar se a Limpeza da válvula e verificação do dispositivo atuador da válvula, poderá resolver esse problema. | ILA4 | ILA2 | MIRES LUCI PELISSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Previa a la limpieza de válvula se deberá reacondicionar la columna capilar, con ayuda del cromatógrafo thermo en desuso. Una vez realizado el procedimiento se analizará de nuevo la necesidad de limpieza de válvulas. |  | AAT | 7m, 13d 4h : 34mi | 25/04/2023 07:52:43 | 25/04/2026 07:52:43 |  |  |  | 2a, 4m, 15d 7h : 25mi | 25/04/2023 07:52:43
202300853 | ADM | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se tiene fecha para ejecutar servicio. Aguardando por MEL1. |  | ADM | Fora de Prazo | 10/01/2024 14:15:48 | 10/01/2025 14:15:48 | 7m, 29d 13h : 1mi | 10/01/2025 14:15:48 |  | 1a, 7m, 29d 13h : 1mi | 10/01/2024 14:15:48
202300917 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202303 | 19/01/2023 16:54:53 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20232709) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULACAO 2" DE ÁGUA DE SERVIÇO LOCALIZADA NO VÃO DA VIGA OCA ENTRE A U09A U09. TUBULAÇÃO ELEV. 141. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 4m, 14d 18h : 47mi | 25/01/2023 10:04:36 | 25/01/2026 10:04:36 |  |  |  | 2a, 7m, 13d 17h : 12mi | 25/01/2023 10:04:36
202300991 | APV |  | R070J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.046-2 | 202303 | 20/01/2023 09:28:26 | Reparo janelas do deposito do prédio do corpo de bombeiros solta. | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202305 | Fora de Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Fui ao local e analisei o trabalho a ser executado. |  | APV | Fora de Prazo | 06/02/2023 07:47:42 | 06/02/2025 07:47:42 | 7m, 2d 19h : 29mi | 06/02/2025 07:47:42 |  | 2a, 7m, 1d 19h : 30mi | 06/02/2023 07:47:42
202301344 | APV |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.036-5 | 202304 | 26/01/2023 07:31:15 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E INSERIR EM LMR VALVULA BOIA UTILIZADA NOS RESERVATORIOS DE AGUA DOS UMIDIFICADORES DOS FAN-COILS DO LABORATÓRIO. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202312 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de análisis y verificación de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 22/03/2023 16:26:07 | 22/03/2025 16:26:07 | 5m, 19d 10h : 50mi | 22/03/2025 16:26:07 |  | 2a, 5m, 18d 10h : 50mi | 22/03/2023 16:26:07
202301126 | ADM |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202304 | 26/01/2023 16:45:13 | Durante execução da SSA 202215324 verificou-se que a origem da queima do contator foi uma tentativa de movimento com o freio bloqueado. Solicitamos avaliação para habilitar a proteção de Rotor Bloqueado nos inversores das pontes e pórticos. Atualmente esta proteção encontra-se desabilitada em todos os inversores. Como referência, segue em anexo manual onde pode ser consultada a proteção de rotor bloqueado na página 225. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202313 | Fora de Prazo | 3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fueron emitidas las SSAs derivadas para la implementación de la función de protección de Rotor Bloqueado en los inversores de frecuencia de los puentes grúas/pórticos. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 01/08/2023 10:48:31 | 26/08/2024 14:28:09 | 25d 3h : 40mi | 21/08/2026 08:42:58 | 26/08/2024 14:28:09 | 1a, 25d 3h : 40mi | 01/08/2023 10:48:31 | 26/08/2024 14:28:09
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs Derivadas, para la fecha actual fueron ejecutadas 40 SSAs de las 51 derivadas emitidas. | Parcial #2 | AAD | 5d 5h : 55mi | 26/08/2024 14:33:41 | 21/08/2025 08:38:35 |  |  |  | 11m, 24d 6h : 4mi | 26/08/2024 14:33:41 | 21/08/2025 08:38:35
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la ejecución de las SSAs derivadas. Para la fecha 26/08/2024 ya fueron ejecutadas 40 de las 51 emitidas. El estado anterior estaba en AAD de forma errónea, quedará corregido a ADM hasta que se ejecuten las dos SSAs pendientes correspondiente al puente N12. 202407071 - ALE 202407072 - ALE | Parcial #3 | ADM | 11m, 9d 5h : 25mi | 21/08/2025 08:42:58 | 21/08/2026 08:42:58 |  |  |  | 20d 6h : 34mi | 21/08/2025 08:42:58
202301628 | APV |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202305 | 30/01/2023 14:26:28 | DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO (SSA:202217984) PELA CONTRATADA MSE VERIFICOU-SE AVARIAS E PERDA DE MATERIAL EM CAMISA DO CILINDRO DE COMPRESSÃO DE ALTA DO MOTOCOMPRESSOR CAF-9703. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Conforme ejecución de ssa derivada 202301641, el motocompresor será sustituido. El compresor se encuentra actualmente desconectado conforme ssa derivada. Aguardando adquisición de nuevo compresor. |  | APV | 1a, 5m, 29d 12h : 10mi | 12/03/2025 15:27:28 | 12/03/2027 15:27:28 |  |  |  | 5m, 29d 11h : 49mi | 12/03/2025 15:27:28
202301694 | APV | 202301530 | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202305 | 31/01/2023 09:58:05 | Solicito reparo 1 un sensor de gases Hydran que encontra-se com erro de operação. Em seu visor é apresentada a mensagem "PowerDown". Numero de série do Hydran 1206419018. SSA de referência 202218002, código de estoque do material 685704. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202308 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizando inspeção técnica. Falha no módulo fonte chaveada, sem regulação com a carga típica. Providenciar componente novo... |  | APV | Fora de Prazo | 03/03/2023 11:08:30 | 03/03/2025 11:08:30 | 6m, 8d 4h : 9mi | 03/03/2025 11:08:30 |  | 2a, 6m, 7d 4h : 9mi | 03/03/2023 11:08:30
202302212 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202306 | 07/02/2023 13:42:32 | Se solicita actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños :6628-DF-G3343 .p7 / 6628-DF-G3343 .p8 / 6459-DC-G3329 , conforme lo ejecutado en la SSA 202301896. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista |  | AAT | 7m, 13h : 38mi | 12/04/2023 16:56:05 | 12/04/2026 16:56:05 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 22h : 21mi | 12/04/2023 16:56:05
202302191 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202306 | 07/02/2023 13:42:44 | Favor actualizar y disponer en el archivo técnico los diseños (6459-DC-G3329; 6628-DF-G3353 p.7; 6628-DF-G3353 p.8), conforme lo ejecutado en la SSA 202301897. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando liberación del sistema SAT debido a bloqueo por edición del contratista |  | AAT | 7m, 13h : 43mi | 12/04/2023 17:00:35 | 12/04/2026 17:00:35 |  |  |  | 2a, 4m, 27d 22h : 16mi | 12/04/2023 17:00:35
202302694 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202307 | 14/02/2023 09:14:51 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | SEM.49/2024 .Substituído tomadas de 2P+T, 15A/220V por tomadas tipo Industrial 2P+T 200/250V 16A 6H. Tensão Medida Fase-fase 233V, Fase-Terra 134V, |  | APV | 1a, 3m, 5d 7h : 32mi | 17/12/2024 10:50:39 | 17/12/2026 10:50:39 |  |  |  | 8m, 23d 4h : 27mi | 17/12/2024 10:50:39
202302697 | AAT |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202307 | 14/02/2023 09:23:38 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202535 | Dentro do Prazo | 2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEMANA 2025/35 REALIZADA SUBSTITUIÇÃO 29 TOMADAS NAS ELEVAÇÕES 57/60. PMS/CPD/SCE/JF/EPA. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 55mi | 26/08/2025 15:28:41 | 26/08/2025 15:33:55 |  |  |  | 5mi | 26/08/2025 15:28:41 | 26/08/2025 15:33:55
[20 empty] | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEMANA 2025/35 REALIZADA SUBSTITUIÇÃO 29 TOMADAS NAS ELEVAÇÕES 57/60. PMS/CPD/SCE/JF/EPA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 14d 13h | 27/08/2025 16:18:27 | 27/08/2028 16:18:27 |  |  |  | 13d 22h : 59mi | 27/08/2025 16:18:27
202302703 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202307 | 14/02/2023 09:25:23 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202450 | Fora de Prazo | 2 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | SEM.50/2024.Substituído tomadas 2P+T/220V/15A por tomadas industriais 2P+T/220V/16A na galeria da cota 144, eixo BC. | Parcial #1 | APV | 1a, 10m, 4d 19mi | 17/12/2024 10:17:47 | 10/02/2025 09:58:48 |  |  |  | 1m, 24d 11h : 40mi | 17/12/2024 10:17:47 | 10/02/2025 09:58:48
[20 empty] | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SEM2025/07 FORAM SUBSTITUÍDAS 14 TOMADAS NA 144 EIXO CD JUSANTE. PATRICK E JOSE CARLOS. | Parcial #2 | AAT | 2a, 5m, 5d 6h : 6mi | 17/02/2025 09:23:38 | 17/02/2028 09:23:38 |  |  |  | 6m, 22d 5h : 53mi | 17/02/2025 09:23:38
202303132 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202308 | 20/02/2023 06:06:52 | Verificar y solucionar pérdida de agua. Localización: en la cota 57, frente a la válvula 19AI correspondiente a la Unidad 18. | OUO6 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202308 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 5m, 13d 4h : 9mi | 23/02/2023 07:26:06 | 23/02/2026 07:26:06 |  |  |  | 2a, 6m, 15d 7h : 50mi | 23/02/2023 07:26:06 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202303004 | AAD |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:15 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6018DC15210E(6)R0 y 6018DFC9532P(5)R5 en el sistema SATedms segun anexo. RF: SSA 202300226. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000186/2023 para revisão de desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 14:32:03 | 16/08/2024 14:32:03 | 1a, 24d 45mi | 16/08/2024 14:32:03 |  | 2a, 24d 45mi | 16/08/2023 14:32:03
202302641 | AAD |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202308 | 24/02/2023 15:20:26 | Favor modificar y disponibilizar diseños 60186015201E(1)R0, 6018DFC9549P(5)R7, 6018DFC9549P(6)R5, segun anexo en el sistema SATedms. RF: SSA 202224606 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000109/2023 para atualização de desenhos. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 14:33:55 | 16/08/2024 14:33:55 | 1a, 24d 43mi | 16/08/2024 14:33:55 |  | 2a, 24d 43mi | 16/08/2023 14:33:55
202302249 | AAD |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202308 | 24/02/2023 15:20:34 | Durante la ejecución de las SSA 2022225080 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama. |  | AAD | Fora de Prazo | 17/06/2024 09:00:47 | 17/06/2025 09:00:47 | 2m, 24d 6h : 16mi | 17/06/2025 09:00:47 |  | 1a, 2m, 23d 6h : 16mi | 17/06/2024 09:00:47
202302201 | AAD |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202308 | 24/02/2023 15:20:40 | Durante la ejecución de las SSA 2022225081 fue modificado la disposición de los componentes del Rack para la inclusión de futuros equipos e incluidos dos PDU (Unidad de Distribución Energética). Actualizar y disponibilizar diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202310 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA SRA-IB-000108/2023. Os documentos de referência se encontravam bloqueados para vínculo na tentativa original. As posições dos servidores já se encontram nos locais referenciados pelos As-built na R7. Pendente avaliar inclusão das PDUs no diagrama. |  | AAD | Fora de Prazo | 17/06/2024 09:00:44 | 17/06/2025 09:00:44 | 2m, 24d 6h : 16mi | 17/06/2025 09:00:44 |  | 1a, 2m, 23d 6h : 16mi | 17/06/2024 09:00:44
202303172 | APV |  | S018A003 | CONJUNTOS DOBLE | 0742.003-0 | 202309 | 28/02/2023 09:27:02 | Inspecionar e reparar instrumento Marca: DOBLE, Modelo M4100, SERIAL 060702452 e BP 654081. Ao ligar o instrumento este emitiu fumaça preta, sendo desligado imediatamente. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación visual y funcional. Realizado desarme de equipo y encontrado placa de alimentación con dos capacitores de 33uF/35V dañados. Reemplazo de capacitores, limpieza de placa. |  | APV | Fora de Prazo | 28/06/2023 11:43:51 | 28/06/2025 11:43:51 | 2m, 13d 3h : 33mi | 28/06/2025 11:43:51 |  | 2a, 2m, 12d 3h : 33mi | 28/06/2023 11:43:51
202303646 | AIM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202309 | 03/03/2023 16:24:19 | Conforme c/ diretrizes da SMI.DT quanto a melhorias na Gestão da Manutenção, solicita-se criação de dashboards de diagnóstico e KPI's para os seguintes ativos da SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, e Disjuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5 e 84T05. Deverão ser calculados índices como Disponibilidade, Indisponibilidade Programada e Indisponibilidade Forçada. A SMIE.DT atuará p/ indicar tags e dados do SAM necessários. | IEQ3 | IEE4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202322 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Estructuración de datos creado para Seccionadores y Disyuntores de la SEMD. Servicio ejecutado parcialmente, aguardando ejecución de SSAs 202309121 y 202310597. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/08/2023 11:44:24 | 09/08/2024 11:44:24 | 1a, 1m, 15h : 32mi | 09/08/2024 11:44:24 |  | 2a, 1m, 15h : 32mi | 09/08/2023 11:44:24
202304240 | AAT |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202311 | 14/03/2023 14:39:59 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.12 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD3) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | Fora de Prazo | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD3 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309593. |  | AAT | 9m, 24d 6h : 4mi | 06/07/2023 09:21:42 | 06/07/2026 09:21:42 |  |  |  | 2a, 2m, 4d 5h : 55mi | 06/07/2023 09:21:42
202304239 | AAT |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:40:11 | DEBIDO A LAS ADECUACIONES A SER REALIZADAS EN ESTE CIRCUITO A CUENTA DE LA INSERCIÓN DE UNA UNIDAD UPS EN LA SALA DE MONITOREO DE LA GIS (COTA 128), SE SOLICITA LA APERTURA Y BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 521.15 DE ESTE TABLERO, HASTA TANTO SE PUEDA ELABORAR EL PROYECTO ASÍ COMO SU ADECUACIÓN Y POSTERIOR ENERGIZACIÓN. PLAZO ESTIMADO DE 06 MESES. EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN AGUAS ABAJO (CD1) QUEDARÁ SIN CARGA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, Y CON RESPECTIVO BLOQUEO. | IEQ3 | IEQ2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202326 | Fora de Prazo | 1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | El CD1 continua con las cargas normales debido a la no aprobación de los resultados realizados en la UPS. No puede ser aislado. El nuevo proyecto será ejecutado en la SSA 202309589. |  | AAT | 9m, 24d 6h : 1mi | 06/07/2023 09:19:47 | 06/07/2026 09:19:47 |  |  |  | 2a, 2m, 4d 5h : 57mi | 06/07/2023 09:19:47
202304508 | APV |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202311 | 19/03/2023 23:32:07 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la evaporativa de la unidad 9 conforme anexo | OUO5 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202318 | Dentro do Prazo | 3 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO LOCAL. AGUARDANDO CHAPAS CANTONEIRA, CHAPAS MOEDA DE INOX, PAINEL EVAP (EMPENHO 451065) E FLANGE DE 2",.EQUIPAMENTO AGUARDANDO PROVISIONAMENTO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NAS SSA's DERIVADA E RELACIONADAS. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 3d 1h : 32mi | 26/05/2023 08:49:25 | 21/11/2023 07:16:40 |  |  |  | 5m, 26d 10h : 27mi | 26/05/2023 08:49:25 | 21/11/2023 07:16:40 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando baixa de SSAs derivadas. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 5d 13h : 45mi | 21/11/2023 15:32:37 | 14/12/2023 13:46:51 |  |  |  | 22d 22h : 14mi | 21/11/2023 15:32:37 | 14/12/2023 13:46:51
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | EXECUTADO PREPARAÇÃO DE MATERIAL , CONFORME SSA202319727(mmu3) JUNTO A MMU3. TRABALHO EXECUTADO NA AT202310026. | Parcial #3 | APV | 3m, 8d 8h : 5mi | 19/12/2023 11:23:29 | 19/12/2025 11:23:29 |  |  |  | 1a, 8m, 21d 3h : 54mi | 19/12/2023 11:23:29
202304496 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202312 | 20/03/2023 09:38:01 | Solicitamos a realização de pintura de eletrodutos na cor verde RAL 6019, localizado na elev.98, 60Hz, Eixo CD, ao lado e no teto acima das salas dos compressores. Replicar em todas as unidades. Foto em anexo. Referente a SSA 202219805. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 24d 1h : 14mi | 05/02/2025 16:32:36 | 05/02/2028 16:32:36 |  |  |  | 7m, 3d 10h : 45mi | 05/02/2025 16:32:36
202304966 | AIM |  | P098D | SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA UPAC |  | 202312 | 24/03/2023 07:50:25 | Realizar la puesta en servicio de sistema de aire acondicionado de la UPAC conforme planilla anexa. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | 202432 | Fora de Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi verificado o equipamento in loco, identificado fixações, estruturas, grelhas e demais instalações. Não foi possível realizar o teste do equipamento em funcionamento devido o mesmo não estar instalado eletricamente nem testado. Aguardando conexões elétricas para demais testes. | Parcial #1 | ALE | 6m, 24d 23h : 58mi | 16/08/2024 15:06:32 | 20/01/2025 15:07:42 |  |  |  | 5m, 4d 12h : 1mi | 16/08/2024 15:06:32 | 20/01/2025 15:07:42
[20 empty] | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado AA01 y AA02 conforme planilla, sin anormalidades aparentes. Equipo en condiciones normales de operación. AT: 202500760 | Parcial #2 | AIM | 5m, 10d 11h : 48mi | 20/02/2025 15:06:27 | 20/02/2026 15:06:27 |  |  |  | 6m, 19d 11mi | 20/02/2025 15:06:27
202305198 | ADM |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 08:05:36 | Realizar las gestiones para implementar las reglas de firewall en el firewall del SIRI, para la comunicación entre la VM del STH (STH-PCD-VM01) y la Aplicación BDH Config (situada en la Red Corporativa), en referencia al proyecto de modernización del STH. Se remite en adjunto reglas de Firewall | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305198 para MEL4 para implementação das regras de Firewall correspondentes. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:33:20 | 22/08/2024 10:33:20 | 1a, 18d 4h : 43mi | 22/08/2024 10:33:20 |  | 2a, 18d 4h : 43mi | 22/08/2023 10:33:20
202305241 | ADM |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 11:10:04 | Conforme modificación de proyecto realizado por la ENES.DT referente al proyecto de modernización del STH, realizar las gestiones para efectuar la migración de la VM (STH-PCD-VM01) de la Infraestructura actual del STH a la Infraestructura del SIRI. La coordinación de las actividades involucran a los sectores IEE3, MEL3, MEL4 | IEE3 | IEE4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202316 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA Derivada 202305253 para MEL4 para migração de VM STH-PCD-VM01 à infraestrutura do SIRI conforme solicitação. |  | ADM | Fora de Prazo | 22/08/2023 10:40:22 | 22/08/2024 10:40:22 | 1a, 18d 4h : 37mi | 22/08/2024 10:40:22 |  | 2a, 18d 4h : 37mi | 22/08/2023 10:40:22
202305271 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202313 | 29/03/2023 17:02:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U11. Ver anexo | OUO6 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202313 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 6m, 17d 16h : 34mi | 30/03/2023 07:52:49 | 30/03/2026 07:52:49 |  |  |  | 2a, 5m, 10d 19h : 25mi | 30/03/2023 07:52:49 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202305270 | AIM |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202313 | 29/03/2023 17:04:37 | Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada falla W - 01 "Necesidad de calibración del sensor". Emitidas las SSA: 202306087 (D) para compra de cartuchos de sensor de hidrógeno y SSA: 202208842 solicitud de material de apoyo para la realización de ensayo y calibración del sensor. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/04/2023 16:54:52 | 12/04/2024 16:54:52 | 1a, 4m, 27d 22h : 22mi | 12/04/2024 16:54:52 |  | 2a, 4m, 27d 22h : 22mi | 12/04/2023 16:54:52
202305650 | AAT |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202314 | 03/04/2023 15:09:05 | SOLICITO APOIO PARA ACIONAMENTO DE GARANTIA DO SWITCH FIREWALL ASA 5525x V06, S/N. FTX2150W0WU, QUE APÓS RESTART NÃO REINICIA MAIS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitido 202305935 para IEE4 encaminhar para IMA0. |  | AAT | Fora de Prazo | 10/04/2023 15:02:14 | 10/04/2026 15:02:14 | 125a, 5m, 6d 3h : 17mi | 10/04/2026 15:02:14 |  | 2a, 4m, 30d 15mi | 10/04/2023 15:02:14
202305726 | ALE |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202314 | 03/04/2023 17:04:23 | VERIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS CHAPAS DEFLETORAS INTERNAS DO FLOCULADOR, QUE SE ENCONTRAM EM SEVERA OXIDAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO PELA SSA: 202204785. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | CHAPA DEFLETORA FABRICADA EM INOX E DISPONIBILIZADA AO SETOR. DEFLETOR NA OFICINA DE MAM1. SUBSTITUIÇÃO NÃO EXECUTADA DEVIDO A INCONVENIÊNCIAS OPERATIVAS. ESTA SUBSTITUIÇÃO INPLICARÁ DIRETAMENTE NA PRODUÇÃO DE ÁGUA. ETA-01 INSDISPONIVEL DEVIDO AO CONTRATO COM EQUIPE RIEDER. |  | ALE | Fora de Prazo | 13/04/2023 15:50:48 | 13/04/2024 15:50:48 | 1a, 4m, 26d 23h : 26mi | 13/04/2024 15:50:48 |  | 2a, 4m, 26d 23h : 26mi | 13/04/2023 15:50:48
202305844 | AIM |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202314 | 05/04/2023 15:26:01 | Verificar a falta de SFP industriais compatíveis com switch, conforme indicado no workstatement. Detectado durante execução do comissionamento (SSA 202217201). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Como há falta de materiais, foi emitida uma SSA derivada para IEE4 verificar possibilidade de aquisição. |  | AIM | Fora de Prazo | 15/04/2024 15:41:32 | 15/04/2025 15:41:32 | 4m, 25d 23h : 35mi | 15/04/2025 15:41:32 |  | 1a, 4m, 24d 23h : 35mi | 15/04/2024 15:41:32
202304852 | AAD |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202315 | 10/04/2023 11:33:08 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9525P(5)R5. Referencia SSA: 202303188. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202317 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000185/2023 para atualização de Desenho. |  | AAD | Fora de Prazo | 16/08/2023 11:29:44 | 16/08/2024 11:29:44 | 1a, 24d 3h : 47mi | 16/08/2024 11:29:44 |  | 2a, 24d 3h : 47mi | 16/08/2023 11:29:44
202305985 | AAT |  | J039G002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-PP50) | 1088.010-0 | 202315 | 11/04/2023 10:22:59 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CFP-PP50 (SSA 202223613), conforme diagrama funcional (6140-DF-J5232-P) y diagrama de interligación (6109-DC-15245-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202447 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento del SAT para verificación o emisión de la SRA de actualización de diseño. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 11/03/2024 08:18:20 | 25/08/2025 07:04:40 | 5m, 14d 10h : 45mi | 25/08/2028 07:10:09 | 25/08/2025 07:04:40 | 1a, 5m, 13d 10h : 46mi | 11/03/2024 08:18:20 | 25/08/2025 07:04:40
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | La última revisión del diseño 6109DC15245E aún no se encuentra disponible en el SATedms para emisión de nueva SRA. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 12d 3h : 52mi | 25/08/2025 07:10:09 | 25/08/2028 07:10:09 |  |  |  | 16d 8h : 7mi | 25/08/2025 07:10:09
202306041 | AAD |  | L004A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-07 | 0434.060-4 | 202315 | 11/04/2023 17:15:42 | Atualizar desenho 6229-DC-07713-P e 6229-DC-15202 devido a retirado dos cabos M06X0239, M6X0240 e M6X0241 que alimentavam as UAM's 12, 13 e 14 respectivamente (SSA: 202305208). Disponibilizar desenho atualizado no SAT. Desenho com marcação anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202348 | Dentro do Prazo | 2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Los diseños de referencia están bloqueados en el SAT por una revisión anterior. Aguardando desbloqueo para la emsión de la SRA | Parcial #1 | AAT | 1a, 7m, 27d 14h : 48mi | 09/11/2023 11:24:39 | 12/03/2025 08:36:29 |  |  |  | 1a, 4m, 21h : 11mi | 09/11/2023 11:24:39 | 12/03/2025 08:36:29
[20 empty] | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000065/2025 para actualizar diseños. El diseño 6229-DC-07713-P ya se encuentra actualizado y disponible en el SATedms. | Parcial #2 | AAD | 5m, 30d 5h : 24mi | 12/03/2025 08:41:32 | 12/03/2026 08:41:32 |  |  |  | 5m, 29d 18h : 36mi | 12/03/2025 08:41:32
202305957 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202315 | 13/04/2023 16:25:53 | Realizar retoque de pintura de pasarela metálica para acceso al pozo de drenaje oxidada en la cota 20. | MCI1 | MCI4 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202446 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 20h : 7mi | 04/02/2025 11:24:49 | 04/02/2028 11:24:49 |  |  |  | 7m, 4d 15h : 52mi | 04/02/2025 11:24:49
202306723 | AAT |  | J083A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.074-5 | 202317 | 24/04/2023 11:12:51 | Realizar reparo de pintura da válvula de dreno do poço da estação N2 de drenagem da barragem principal. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 24d 28mi | 05/02/2025 15:46:31 | 05/02/2028 15:46:31 |  |  |  | 7m, 3d 11h : 30mi | 05/02/2025 15:46:31
202307001 | APV |  | K097A007 | TANQUE DE ÓLEO ISOLANTE A TRATAR ROC-4102 | 0335.004-5 | 202317 | 28/04/2023 10:45:29 | Reparar pintura interna do tanque ROC-4102, que apresenta sinais de corrosão conforme foto em arquivo anexo. | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado especificação da tinta para tanque de óleo isolante e solicitado compra pela SMDTC-2320. |  | APV | 1a, 1m, 26d 6h : 30mi | 07/11/2024 09:48:41 | 07/11/2026 09:48:41 |  |  |  | 10m, 2d 5h : 29mi | 07/11/2024 09:48:41
202307188 | AAT |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202318 | 02/05/2023 10:28:50 | Durante a execução da SSA 202219500 instalou-se novos batentes para a direção do carro e foi reposicionado os fim de curso mecânico. Assim será necessário aplicar proteção corrosiva com a devida sinalização, zebrada, na área dos batentes (4 peças atualmente em branco). Também aplicar proteção anticorrosiva nas regiões de fim de curso (2 em cima da viga da ponte e mais 2 debaixo da direção do carro) na cor laranja. Fotos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 1h : 30mi | 04/02/2025 16:47:43 | 04/02/2028 16:47:43 |  |  |  | 7m, 4d 10h : 29mi | 04/02/2025 16:47:43
202307414 | AAT |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202318 | 04/05/2023 17:36:49 | Solicitamos viabilizar junto a LCI ventiladores referente ao contrato 4500066372 aquisição de tirantes para possibilitar ajustes em motor de VVTs no sistema C conforme acordado. | MAM3 | IME3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o detalhamento dos tirantes de fixação dos motores e o envio da demanda à LCI Ventiladores no âmbito do contrato 4500066372. Aguardando resposta. Arquivos disponíveis em anexo. |  | AAT | 8m, 20d 51mi | 01/06/2023 16:09:25 | 01/06/2026 16:09:25 |  |  |  | 2a, 3m, 8d 11h : 8mi | 01/06/2023 16:09:25
202307674 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202319 | 10/05/2023 14:16:29 | Solicitamos realizar pintura de color verde en los electroductos y cajas de conexión instalados en los filtros de arena de la ETA-1. Tuberías instaladas durante ejecución de SSA: 202305279. Fotografías de tuberías en anexo. | MEG3 | MCI4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202443 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 22mi | 04/02/2025 15:39:55 | 04/02/2028 15:39:55 |  |  |  | 7m, 4d 11h : 37mi | 04/02/2025 15:39:55
202307932 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:35:39 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F1/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:50:44 | 13/12/2024 07:56:35 | 3m, 8d 5h : 6mi | 13/12/2025 07:58:39 | 13/12/2024 07:56:35 | 1a, 3m, 8d 5h : 6mi | 04/09/2023 14:50:44 | 13/12/2024 07:56:35
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA derivada 202314687 foi executada para sinalização de falha no MTOE1 referente ao Trafo T01 (via DAUC-01). Para o T03 foi emitida por MEL-4 a SSA 202414012, a qual aguarda ser coordenada com MEL-1 para execução. | Parcial #2 | ADM | 3m, 2d 4h : 41mi | 13/12/2024 07:58:39 | 13/12/2025 07:58:39 |  |  |  | 8m, 27d 7h : 19mi | 13/12/2024 07:58:39
202307928 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:36:51 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F2/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 15:03:23 | 13/12/2024 08:54:10 | 3m, 8d 5h : 51mi | 13/12/2025 08:56:52 | 13/12/2024 08:54:10 | 1a, 3m, 8d 5h : 50mi | 04/09/2023 15:03:23 | 13/12/2024 08:54:10
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA) para implementação nas bases de dados. | Parcial #2 | ADM | 3m, 2d 5h : 39mi | 13/12/2024 08:56:52 | 13/12/2025 08:56:52 |  |  |  | 8m, 27d 6h : 20mi | 13/12/2024 08:56:52
202307925 | ADM |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202319 | 11/05/2023 16:37:53 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (2F2/DAUC-01) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 do autotransformador T02. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314687 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:44:27 | 13/12/2024 09:05:00 | 3m, 8d 6h : 20mi | 13/12/2025 09:06:30 | 13/12/2024 09:05:00 | 1a, 3m, 8d 6h : 21mi | 04/09/2023 14:44:27 | 13/12/2024 09:05:00
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Foi emitida por MEL-4 a SSA 202414009 para supervisão via DAUC-01 do MTOE do T02. Serviço aguarda coordenação com MEL-1 para ser executado. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 3m, 2d 5h : 48mi | 13/12/2024 09:06:30 | 13/12/2025 09:06:30 |  |  |  | 8m, 27d 6h : 11mi | 13/12/2024 09:06:30
202307921 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:38:41 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F3/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R01. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC. Após essa etapa será feita a definição dos descritivos junto à OP.DT | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 14:33:03 | 13/12/2024 09:08:36 | 3m, 8d 6h : 34mi | 13/12/2025 09:11:16 | 13/12/2024 09:08:36 | 1a, 3m, 8d 6h : 34mi | 04/09/2023 14:33:03 | 13/12/2024 09:08:36
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 3m, 2d 5h : 53mi | 13/12/2024 09:11:16 | 13/12/2025 09:11:16 |  |  |  | 8m, 27d 6h : 6mi | 13/12/2024 09:11:16
202307936 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202319 | 11/05/2023 16:39:23 | Verificar e modificar, caso necessário, o circuito (3F1/DAUC-02) para viabilizar a sinalização no SCC de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE do regulador R03. Disponibilizar/atualizar o ponto para esta sinalização no SCC - definir descritivo junto à OP.DT. Ref: AR/OPU.DT/029/2022 | IEE1 | IEE3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202333 | Fora de Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA 202314689 para o setor MEL-4. Aguardando execução. Os pontos de supervisão do SCC e SCADA serão enviados pela ENES.DT após a realização das conexões físicas dos cabos de sinalização na DAUC; | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 04/09/2023 15:07:37 | 13/12/2024 09:12:31 | 3m, 8d 6h : 4mi | 13/12/2025 09:15:17 | 13/12/2024 09:12:31 | 1a, 3m, 8d 6h : 4mi | 04/09/2023 15:07:37 | 13/12/2024 09:12:31
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | A SSA 202314689 emitida por IEE-3 à MEL-4 contempla a sinalização do MTOE1 dos reguladores R01 (Painel 3F3), R02 (Painel 3F2) e R03 (Painel 3F1). Conforme execução parcial da 202314689, foi verificado e realizada a atuação dos pontos do R01 e R02. Resta testar o ponto referente ao R03. Pontos de supervisão no SCC e SCADA foram consensuados com OP.DT através da DPS-88. Emitidas as SSAs 202415852 (SCC) e 202415854 (SCADA). | Parcial #2 | ADM | 3m, 2d 5h : 57mi | 13/12/2024 09:15:17 | 13/12/2025 09:15:17 |  |  |  | 8m, 27d 6h : 2mi | 13/12/2024 09:15:17
202308146 | AAD |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202320 | 17/05/2023 09:28:21 | Solicito Actualizar los diseños (Ver Adjuntos) 6458-DC-15202, 6458-DC-15203 , 6458-DC-15205 , 6458-DC-15206 referente a la conexión de los cables de las cargas QDS-5 a los disyuntores 721.B40/ 721.A40 y QDS - 6 a los disyuntores 722.A40/722.B40. Servicio realizado con las SSA: 202307658 y 202307660. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Estamos aguardando liberación del documento bloqueado en el SAT por revisión anterior para emisión de SRA |  | AAD | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:57:03 | 22/04/2025 16:57:03 | 4m, 18d 22h : 19mi | 22/04/2025 16:57:03 |  | 1a, 4m, 17d 22h : 19mi | 22/04/2024 16:57:03
202308445 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202320 | 19/05/2023 17:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U16 e o Bloco V1 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 18d 1h : 31mi | 30/01/2025 16:48:53 | 30/01/2028 16:48:53 |  |  |  | 7m, 9d 10h : 28mi | 30/01/2025 16:48:53
202308411 | AAT |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202321 | 22/05/2023 08:56:18 | Atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6044DFG6130P(4)R1 conforme anexo. Referente a verificação de desenho e etiquetas realizada durante AT: 202303451 e SSA: 202304868 do painel de medição e faturamento 2MC60-1. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202329 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O documento está bloqueado na ENES.DT. |  | AAT | 10m, 30d 49mi | 11/08/2023 16:06:52 | 11/08/2026 16:06:52 |  |  |  | 2a, 28d 23h : 10mi | 11/08/2023 16:06:52
202308642 | ADM |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202321 | 24/05/2023 11:53:25 | REALIZAR PINTURA COM INDICAÇÃO DE COMPORTA NO PISO DA ELEVAÇÃO 225 M (COMPORTA N01 A N14) E PINTURA DE POSICIONAMENTO DE PARADA DO PÓRTICO PARA STOP-LOG, PARA AUXÍLIO DOS OPERADORES DE GUINDASTES. (EM TODAS AS COMPORTAS DO VERTEDOURO). | MAM2 | MCI4 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção em campo e solicitado confecção de adesivos negativos para posterior identificação com pintura. |  | ADM | 2m, 22d 40mi | 02/12/2024 15:58:08 | 02/12/2025 15:58:08 |  |  |  | 9m, 7d 11h : 19mi | 02/12/2024 15:58:08
202308749 | AAT |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202321 | 26/05/2023 09:52:17 | Realizar reparo na pintura da tubulação do sistema anti-incedio da sala de armazenamento de óleo lubrificante localizado na elv. 98 AMD3 eixo C/ D. OBS: Tubulação encontra-se montada no sistema. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 1h : 27mi | 03/02/2025 16:44:33 | 03/02/2028 16:44:33 |  |  |  | 7m, 5d 10h : 32mi | 03/02/2025 16:44:33
202308763 | AAT |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSÓRIO | 0852.003-6 | 202321 | 26/05/2023 16:22:42 | Verificar motivo pelo qual o Desumidificador apresenta erros constantes, sendo o erro E3 apresentado no display, sendo necessário reiniciar equipamento. OBS: SSA 202300299 relacionada. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202406 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme Manual del equipamiento el error E3 corresponde a secuencia de fase y protección de pérdida de fase. |  | AAT | 1a, 5m, 5d 11h : 3mi | 16/02/2024 14:20:48 | 16/02/2027 14:20:48 |  |  |  | 1a, 6m, 23d 57mi | 16/02/2024 14:20:48
202308828 | AAT |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202322 | 31/05/2023 14:54:15 | SUGERIMOS ALTERAR POLITICA DE ESTOQUE DO MATERIAL 712840, (MÁXIMO 20, MINIMO10). | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | La política de reposición fue alterada conforme solicitado. |  | AAT | 10m, 30d 1h : 43mi | 11/08/2023 17:00:01 | 11/08/2026 17:00:01 |  |  |  | 2a, 28d 22h : 16mi | 11/08/2023 17:00:01
202309126 | AIM |  | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202322 | 02/06/2023 15:36:40 | Verificar motivo por el cual el dial del termostato se encuentra en 19°C, la temperatura de retorno en 23°C y la unidad no entra en ciclo de refrigeración. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202324 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado termostato inoperante, emitida SSA derivada 202309880 a IEQ2 solicitando parecer técnico sobre substitución del controlador por un nuevo modelo, de control digital. |  | AIM | Fora de Prazo | 19/06/2023 17:19:58 | 19/06/2024 17:19:58 | 1a, 2m, 20d 21h : 58mi | 19/06/2024 17:19:58 |  | 2a, 2m, 20d 21h : 58mi | 19/06/2023 17:19:58
202309249 | AAT |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202323 | 05/06/2023 16:01:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CDCE-1P-50 (SSA 202223620), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5231-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15241-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 5m, 15d 13h : 14mi | 27/02/2025 16:31:00 | 27/02/2028 16:31:00 |  |  |  | 6m, 11d 22h : 45mi | 27/02/2025 16:31:00
202309135 | AAT | 202209438 | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202323 | 06/06/2023 17:33:35 | Emitir parecer tecnico sobre: "DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C" | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Aguardando la impermeabilización de las fosas de decantación de aceite de los Transformadores Principales y Auxiliares de la cota 108 por empresas tercerizadas que serán realizadas durante la Actualización Tecnológica. Obs: Se está analizando el tema en la acción 918-R0 del planeamiento plurianual de la SM.DT en el área civil. |  | AAT | 2a, 3m, 5d 12h : 59mi | 18/12/2024 16:16:19 | 18/12/2027 16:16:19 |  |  |  | 8m, 21d 23h : 1mi | 18/12/2024 16:16:19
202309665 | APV |  | P | SISTEMAS DE VENTILACAO E AR CONDICIONADO |  | 202324 | 13/06/2023 17:34:11 | En virtud de los buenos resultados obtenidos en la SSA 202308906, analizar la posibilidad de extender el montaje cortes de chapa galvanizada, para evitar desplazamientos de elementos filtrantes de su cuadro, en demás bancos de filtros de los sistemas A, B, G, H, M y L de las demás UG's. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Utilizar filtros con estructura reforzada. |  | APV | 2m, 9d 20h : 16mi | 20/11/2023 11:34:34 | 20/11/2025 11:34:34 |  |  |  | 1a, 9m, 19d 15h : 42mi | 20/11/2023 11:34:34
202309733 | ACS |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202324 | 14/06/2023 15:58:00 | Durante mantenimiento periódico 3A fue verificada imposibilidad de aislación del colector principal. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202324 | Dentro do Prazo | 2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizada inspección de válvulas 17M 13-14 y 14-15 y verificado deficiencia de sellado en ambas. Aguardando paradas simultáneas de las máquinas 13,14 y 15 para sustitución. | Parcial #1 | ALE | 11m, 8d 5h : 10mi | 04/07/2023 10:07:25 | 26/07/2023 16:57:41 |  |  |  | 22d 6h : 49mi | 04/07/2023 10:07:25 | 26/07/2023 16:57:41
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a preparação de material e equipamento necessário para a atividade, | Parcial #2 | ACS | 1a, 10m, 22d 10mi | 04/08/2023 15:27:08 | 04/08/2027 15:27:08 |  |  |  | 2a, 1m, 5d 11h : 49mi | 04/08/2023 15:27:08
202310054 | AAT |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202325 | 20/06/2023 11:47:49 | Actualizar plano 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente a la conexión de cables " Cables M83004/M83006/M83038/M83040/M83034" de alimentación a paneles de la linea YGUAZU 1/2 500kV (SSA 202309433) y garantizar disponibilidad del plano actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6458DC15211 bloqueado por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 10m, 25d 23h : 37mi | 08/08/2025 14:55:03 | 08/08/2028 14:55:03 |  |  |  | 1m, 2d 12h : 22mi | 08/08/2025 14:55:03
202310052 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202325 | 20/06/2023 11:48:00 | Atualizar desenho 6458-DF-15211-P R2A, conforme anexo, referente aos cabos (M83003/M83005/M83037/M83033/M83039), conectados no painel QDS-3 ( LINEAS YGUAZU), SSA 202309429 e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | - El diseño referenciado en el anexo se encuentra en edición por el contratista. |  | AAT | 2a, 9m, 21d 13h : 27mi | 04/07/2025 16:45:55 | 04/07/2028 16:45:55 |  |  |  | 2m, 6d 22h : 31mi | 04/07/2025 16:45:55
202310115 | AAT |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 202325 | 20/06/2023 17:01:09 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304470 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante. |  | AAT | 10m, 5d 18h : 20mi | 18/07/2023 09:38:53 | 18/07/2026 09:38:53 |  |  |  | 2a, 1m, 22d 17h : 38mi | 18/07/2023 09:38:53
202310112 | AAT |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202325 | 20/06/2023 17:02:21 | Realizar los ensayos solicitados en SSA N° 202304468 para verificar buen funcionamiento del sistema luego de la revisión realizada por el fabricante | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | El sistema de monitoreo de descargas parciales no está operando correctamente, Informe en adjunto. En espera de revisión del fabricante. |  | AAT | 10m, 5d 18h : 13mi | 18/07/2023 09:31:27 | 18/07/2026 09:31:27 |  |  |  | 2a, 1m, 22d 17h : 46mi | 18/07/2023 09:31:27
202310309 | AIM |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:54:11 | Configurado SNMP e log forwarding nos appliances, contudo até o momento CGRMS informou que não estão funcionando. Detectado no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificada correta configuração com IEE4 e liberação adequada no firewall, contudo serviços não funcionam. Será aberto um case no suporte da Veritas para verificação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/06/2024 16:31:07 | 28/06/2025 16:31:07 | 2m, 12d 22h : 45mi | 28/06/2025 16:31:07 |  | 1a, 2m, 11d 22h : 45mi | 28/06/2024 16:31:07
202310090 | APV | 202310076 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 23/06/2023 16:01:35 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | Fora de Prazo | 14/07/2023 09:23:11 | 14/07/2025 09:23:11 | 1m, 27d 17h : 54mi | 14/07/2025 09:23:11 |  | 2a, 1m, 26d 17h : 53mi | 14/07/2023 09:23:11
202310372 | ADM |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202326 | 26/06/2023 07:34:36 | Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/0044/2023 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=531943745 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a 202403861 para MEL4 realizar o ajuste em bancada e substituição do transdutor instalado na DAUC-F. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00 | 22d 23h : 39mi | 31/03/2026 10:22:24 | 31/03/2025 10:18:00 | 1a, 21d 23h : 40mi | 08/03/2024 10:38:46 | 31/03/2025 10:18:00
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Aguardando execução dos serviços da SSA202403861 (MEL-4). | Parcial #2 | ADM | 6m, 18d 19h : 5mi | 31/03/2025 10:22:24 | 31/03/2026 10:22:24 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 54mi | 31/03/2025 10:22:24
202308982 | AAT | 202308322 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202326 | 26/06/2023 14:39:02 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA, ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll" y ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS). OBS: ANEXOS EN SSA:202308322 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202326 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado apoyo al fabricante Rieder para verificar el problema relatado con la IHM en fecha 28/06/2023. Aguardando respuesta de Rieder. |  | AAT | 9m, 16d 11h : 26mi | 28/06/2023 14:43:20 | 28/06/2026 14:43:20 |  |  |  | 2a, 2m, 12d 33mi | 28/06/2023 14:43:20
202310306 | AAD |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202326 | 26/06/2023 15:30:01 | Solicitação atualização de documento 6980-60-J6442-P (Tabela 11), para refletir a configuração solicitada pela SIPS para conexão a servidor SMTP. Deve ser utilizada a porta 587 e usuário de serviço autenticado. Verificado durante comissionamento , com SSAs 202307041 e 202307042 Segue informações em anexo. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202334 | Dentro do Prazo | 2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000164/2023 para revisão de desenho após comissionamento. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 28d 11h : 58mi | 21/07/2023 16:45:14 | 21/07/2023 16:46:35 |  |  |  | 1mi | 21/07/2023 16:45:14 | 21/07/2023 16:46:35
[20 empty] | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Correção de Estado. AAT -> AAD. | Parcial #2 | AAD | Fora de Prazo | 01/08/2023 15:18:01 | 01/08/2024 15:18:01 | 1a, 1m, 8d 11h : 58mi | 01/08/2024 15:18:01 |  | 2a, 1m, 8d 11h : 58mi | 01/08/2023 15:18:01
202310749 | AIM |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202326 | 30/06/2023 15:13:53 | Acompañar proceso de renovación de licencia del Cisco ISE proveídas en el marco del contrato 4500068854 (Ampliación de la Infraestructura del SIRI) con la empresa TELETEX. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Semana 24: Aplicado licença Trial de 30 dias provisoriamente, com apoio da Teletex. Semana 27: atualizado licença, porém com incompatibilidade de versão, gerando aviso Out of Compliance e 90 dias para regularização. Informado por e-mail(em anexo) pela Teletex próximos passos. Emitida SSA derivada para IEE4 para acompanhar com a contratada possível solução do alerta. |  | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:34:46 | 25/03/2025 16:34:46 | 5m, 16d 10h : 43mi | 25/03/2025 16:34:46 |  | 1a, 5m, 15d 10h : 43mi | 25/03/2024 16:34:46
202310715 | AAT |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202326 | 30/06/2023 15:55:14 | Verificar/Solucionar pontos de oxidação no compartimento de acionamento do disjuntor 46U23, fase A. Localização: Casa de força, cota 128m, eixo AB, U12, GIS-60Hz. | OUO2 | MCI4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 23h : 57mi | 18/03/2025 15:15:10 | 18/03/2028 15:15:10 |  |  |  | 5m, 23d 12h : 2mi | 18/03/2025 15:15:10 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202310738 | APV |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202327 | 04/07/2023 07:58:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR, POLIAS DO MODELO COM BUCHA CÔNICA COMPATIVEIS PARA MOTOVENTILADORES VVT-4108. OBS: AS POLIAS EXISTENTES NO LOCAL SÃO MODELO ANTIGO E POSSUEM SEGUINTES DIMENSIONAIS: MOTORA: DIAM.EXTERNO 90 MM E FURO EIXO 19MM, MOVIDA: DIAM.EXTERNO 110 MM E FURO EIXO 25MM, CORREIA A45. CASO NECESSÁRIO CONSULTAR DIMENSIONAIS DE PROJETO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202346 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de verificación de dimensional y características del proyecto. |  | APV | 2m, 20d 19h : 4mi | 01/12/2023 10:21:04 | 01/12/2025 10:21:04 |  |  |  | 1a, 9m, 8d 16h : 55mi | 01/12/2023 10:21:04
202311500 | AAT |  | M089C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX-515 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 1580.001-2 | 202328 | 12/07/2023 10:24:45 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210032 a la nueva localización M089C001, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072B001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto |  | AAT | 1a, 1m, 8d 13h : 13mi | 20/10/2023 16:31:05 | 20/10/2026 16:31:05 |  |  |  | 1a, 10m, 19d 22h : 46mi | 20/10/2023 16:31:05
202311498 | AAT |  | M089F002 | FONTE DE SINCRONISMO GPS TS3600 SEMD (2CRL3) LI-MD-VHA1 | 2427.004-3 | 202328 | 12/07/2023 10:25:08 | En atención a los trabajos de mudanza de equipos de la Caseta 2CRL-2 a la Caseta 2CRL-3 (Ampliación SEMD), conforme indicación de la SMIS.DT se migra la SSA 202210033 a la nueva localización M089F002, para poder cancelar dicha SSA y desactivar la localización M072E001. "GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS" | IEE3 | IEE3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202342 | Dentro do Prazo | 2 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05 | 3d 15h | 24/10/2027 07:40:04 | 24/10/2024 07:37:05 | 1a, 3d 14h : 59mi | 20/10/2023 16:37:08 | 24/10/2024 07:37:05
[20 empty] | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Aguardando atención de la SMIT.DT, ver las gestiones vía correo en adjunto. Emitida la SDS-13819, link: https://jira.itaipu/browse/SDS-13819 | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 11d 4h : 22mi | 24/10/2024 07:40:04 | 24/10/2027 07:40:04 |  |  |  | 10m, 16d 7h : 36mi | 24/10/2024 07:40:04
202311517 | AIM |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202328 | 12/07/2023 15:46:55 | Realizar inspección sobre estado del cabo utilizado por el sistema de izamiento de personas (Tirak) para el rescate de peces (tubo de succión). | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Durante la inspección del cabo del equipo, utilizando la instrucción de mantenimiento IM.ME.0051 mencionada en la SSP:202335573. Nos percatamos que dicho elemento de izaje de personas, falla ante algunos requerimientos de condiciones para su utilización segura. Según Anexo D de defectos, en este cabo se encuentran alambres sueltos, ondulaciones, reducción de diámetro del cabo en ciertos trechos y corrosión externa. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/07/2023 16:16:47 | 12/07/2024 16:16:47 | 1a, 1m, 28d 11h : 1mi | 12/07/2024 16:16:47 |  | 2a, 1m, 28d 11h : 1mi | 12/07/2023 16:16:47
202311518 | AAT |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202328 | 12/07/2023 15:56:24 | Solicitamos de ser posible la instalación de un Ramal fijo en la caseta 2CRL3 ubicada en el patio de 500KV de la SEMD. | OUO7 | MEL3 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202333 | Dentro do Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada inspección en la caseta y emisión de solicitud para obra de montajes de electroductos y cables para la instalación del ramal fijo. |  | AAT | 1a, 4m, 7d 16h : 39mi | 19/01/2024 07:56:34 | 19/01/2027 07:56:34 |  |  |  | 1a, 7m, 20d 19h : 20mi | 19/01/2024 07:56:34 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202311562 | APV | 202311515 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 14/07/2023 17:16:05 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | Fora de Prazo | 27/07/2023 16:36:01 | 27/07/2025 16:36:01 | 1m, 14d 10h : 41mi | 27/07/2025 16:36:01 |  | 2a, 1m, 13d 10h : 41mi | 27/07/2023 16:36:01
202312191 | AAT |  | M091D001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT13 LI-MD-YZU2 | 1243.009-0 | 202329 | 22/07/2023 17:20:39 | Verificar y Solucionar motivo por el cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L13 500kV; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | AAT | 10m, 12d 18h : 2mi | 25/07/2023 09:20:35 | 25/07/2026 09:20:35 |  |  |  | 2a, 1m, 15d 17h : 56mi | 25/07/2023 09:20:35 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202312190 | AAT |  | M091C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO NPT-1050 LT14 LI-MD-YZU1 | 1243.008-8 | 202329 | 22/07/2023 17:20:49 | Verificar y Solucionar motivo por le cual el equipo "MULTIPLEXOR NPT-1050" se encuentra alarmado conforme imagen en anexo. Localizado en el PANEL DE COMUNICACIONES MUX Y TELEPROTECCION CELDA L14 500kV ; Caseta 2CRL-2. | OUO7 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Alarma activa corresponde a canales de comunicación configurados aun no implementados, los mismos no afectan a la Teleprotecion. En anexo log de alarmas. Aguardando revisión de proyecto por parte de la ANDE. |  | AAT | 10m, 12d 18h : 1mi | 25/07/2023 09:18:21 | 25/07/2026 09:18:20 |  |  |  | 2a, 1m, 15d 17h : 59mi | 25/07/2023 09:18:21 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202311848 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202330 | 25/07/2023 16:52:54 | Fabricación y montaje de plataforma para tener acceso a las valvulas de maniobras, del reservatorio de agua tratada localizada en la elevación 149, PP, Bloque F05. | OUE4 | MCI1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | SAMUEL VIEIRA | Fue realizada inspección y se decidió solicitar parecer técnico para contar con un proyecto |  | AIM | 4m, 3d 17h : 39mi | 14/01/2025 08:57:20 | 14/01/2026 08:57:20 |  |  |  | 7m, 25d 18h : 20mi | 14/01/2025 08:57:20
202312371 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202330 | 27/07/2023 08:15:25 | Favor actualizar y disponibilizar diseños 6006DC07463E(1)R5A y 6006DC07465E(1)R7A segun anexo en el sistema SATedms. RF: 202307342 | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202339 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho bloqueado. |  | AAT | 1a, 27d 18h : 57mi | 09/10/2023 10:15:49 | 09/10/2026 10:15:49 |  |  |  | 1a, 11m, 17h : 1mi | 09/10/2023 10:15:49
202312474 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202330 | 28/07/2023 08:16:20 | Desenvolver controlador de velocidade para o exaustor MCQ163 M2 (folha de dados em anexo) para ser utilizado na cabine dos elevadores. | IME3 | ILA2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Solicitada a compra de dois controladores de potência (SRLP-2 e V12-40). |  | APV | 15d 18h : 56mi | 26/09/2023 10:14:06 | 26/09/2025 10:14:06 |  |  |  | 1a, 11m, 13d 17h : 3mi | 26/09/2023 10:14:06
202312800 | AAT |  | P002A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.062-6 | 202331 | 02/08/2023 15:44:00 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. Cronograma em anexo. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202332 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 11m, 16d 8h : 13mi | 28/08/2023 11:31:36 | 28/08/2026 11:31:36 |  |  |  | 2a, 12d 3h : 46mi | 28/08/2023 11:31:36
202312983 | APV |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSÓRIOS | 0755.002-2 | 202331 | 04/08/2023 16:37:48 | Realizar verificação e reparo do medidor de energia ION 7700 NS PM-0001B109-06 que apresenta leitura intermitente na entrada de corrente Fase A. Cientes (Maicon E Jose Meza). | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202334 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Verificado falla en memorias internas de parámetros multiplicadores de corriente de entrada. Aguardando compra de memorias nuevas. |  | APV | Fora de Prazo | 18/08/2023 09:36:58 | 18/08/2025 09:36:58 | 23d 5h : 40mi | 18/08/2025 09:36:58 |  | 2a, 22d 5h : 40mi | 18/08/2023 09:36:58
202313329 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202332 | 10/08/2023 16:24:56 | Solicito identificar o motivo e providenciar uma solução para a quebra recorrente de válvula boia das piscinas das centrais evaporativas. SSAs de referência: U10 – SSA_202308759; U11 – SSA_202308041; U12 – SSA_202309986; U15 – SSA_202307514; U17 – SSA – 202307336; | OUO0 | IME2 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Conforme relatado por el área responsable del mantenimiento del equipamiento, el quiebre de la válvula ocurre durante las actividades de limpieza ejecutadas por empresa contratista. |  | ASO | Fora de Prazo | 29/04/2024 15:12:09 | 29/04/2025 15:12:09 | 4m, 12d 4mi | 29/04/2025 15:12:09 |  | 1a, 4m, 11d 4mi | 29/04/2024 15:12:09
202313434 | APV |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202333 | 14/08/2023 14:48:55 | Verificar falta de sellado en la válvula 17M 12-13. Anormalidad observada durante proceso de aislación del colector principal de la U13. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSOD E AQUISIÇÃO CONFORME SSA:202208090. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS NOVAS. |  | APV | 1a, 1m, 25d 4h : 32mi | 06/11/2024 07:49:24 | 06/11/2026 07:49:24 |  |  |  | 10m, 3d 7h : 28mi | 06/11/2024 07:49:24
202313867 | AMP |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202334 | 21/08/2023 16:32:54 | Acompanhar inspeção na monovia sobre os tanques acumuladores do RV da U09A (SSA 202213266) e instalar reforço do suporte caso seja encontrado chumbador faltante ou com profundidade insuficiente. A peça de reforço foi dimensionada pela SMIM.DT e está em posse da SMMU.DT. Ver procedimento em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202341 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la perforación del techo sin poder instalar el perno por encontrar armadura en el punto de la perforación. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL |  | AMP | 1a, 23d 22h : 40mi | 05/10/2023 13:58:44 | 05/10/2026 13:58:44 |  |  |  | 1a, 11m, 4d 13h : 19mi | 05/10/2023 13:58:44
202313952 | AAT |  | K092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.227-6 | 202334 | 22/08/2023 09:50:44 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA EMITIDO SS491/2023. PARA SOCM. |  | AAT | 1a, 6d 20h : 23mi | 18/09/2023 11:40:45 | 18/09/2026 11:40:45 |  |  |  | 1a, 11m, 21d 15h : 37mi | 18/09/2023 11:40:45
202313951 | AAT |  | J092C004 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 EIXO AB | 0127.206-3 | 202334 | 22/08/2023 09:51:10 | PROCEDER COM INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS CONFORME PROJETO 5539-DI-9501. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDO SS491/2023 PARA SOCM. |  | AAT | 1a, 6d 20h : 28mi | 18/09/2023 11:46:38 | 18/09/2026 11:46:38 |  |  |  | 1a, 11m, 21d 15h : 30mi | 18/09/2023 11:46:38
202313969 | AIM | 202313222 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:01:03 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. OBS: YA EXISTEN ESTAS ALARMAS PARA LOS T01/R01, T02/R02, T03/R03 Y T04/R04 | SOA0 | IEE3 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas a IEE1 solicitando analizar la posibilidad de implementar dichas señalizaciones en los IEDs de protección relativos al T5/R5 y TX/RX. Aguardando los pareceres. | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52 | 14d 17h : 12mi | 23/01/2026 07:47:09 | 23/01/2025 07:45:52 | 1a, 14d 17h : 12mi | 08/01/2024 14:33:58 | 23/01/2025 07:45:52
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando parecer de IEE1. | Parcial #2 | AIM | 4m, 12d 16h : 30mi | 23/01/2025 07:47:09 | 23/01/2026 07:47:09 |  |  |  | 7m, 16d 19h : 30mi | 23/01/2025 07:47:09
202314120 | APV |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202334 | 23/08/2023 16:19:03 | Se necesita verificación de la válvula del gas argón ubicado en la sala de gases. El circuito de recorrido del gas corresponde a absorción atómica. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202342 | Fora de Prazo | 2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Válvula de gas. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 28d 14h : 28mi | 12/12/2023 08:52:41 | 13/12/2023 06:24:03 |  |  |  | 21h : 32mi | 12/12/2023 08:52:41 | 13/12/2023 06:24:03
[20 empty] | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Anexado en Adjuntos solicitud de presupuesto para provisionamiento de valvula | Parcial #2 | APV | 3m, 2d 3h : 11mi | 13/12/2023 06:29:56 | 13/12/2025 06:29:56 |  |  |  | 1a, 8m, 27d 8h : 48mi | 13/12/2023 06:29:56
202314150 | AAT | 202313915 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 24/08/2023 11:05:51 | Solicitamos parecer técnico e intervenções junto a LCI Ventiladores, devido a "ruído elevado" relatado em SSA matriz. Constatado ruído devido a substituição das novas proteções dos ventiladores do Sistema G na Elevação 122, instaladas conforme NR-12. OBS: SSA 202313918 também relacionada. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202343 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | LCI em conhecimento. Proteção deverá ser substituida conforme requerimentos da especificação técnica. |  | AAT | 1a, 2d 1h | 13/09/2023 16:18:16 | 13/09/2026 16:18:16 |  |  |  | 1a, 11m, 26d 10h : 58mi | 13/09/2023 16:18:16
202314427 | APV |  | J039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF50) E ACESSÓRIOS | 3258.004-5 | 202335 | 29/08/2023 11:11:30 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | 1m, 4h : 39mi | 11/10/2023 07:56:12 | 11/10/2025 07:56:12 |  |  |  | 1a, 10m, 29d 7h : 20mi | 11/10/2023 07:56:12
202314444 | APV |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202335 | 30/08/2023 07:34:18 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | 25d 23h : 35mi | 06/10/2023 14:52:46 | 06/10/2025 14:52:46 |  |  |  | 1a, 11m, 3d 12h : 25mi | 06/10/2023 14:52:46
202314435 | APV |  | K039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP60) E ACESSÓRIOS | 3258.008-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:29 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | 28d 23h : 19mi | 09/10/2023 14:37:38 | 09/10/2025 14:37:38 |  |  |  | 1a, 11m, 12h : 40mi | 09/10/2023 14:37:38
202314441 | APV |  | J039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE50) E ACESSÓRIOS | 3258.005-7 | 202335 | 30/08/2023 07:34:38 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | 1m, 4h : 37mi | 11/10/2023 07:55:44 | 11/10/2025 07:55:44 |  |  |  | 1a, 10m, 29d 7h : 22mi | 11/10/2023 07:55:44
202314432 | APV |  | J039F001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-PP50) E ACESSÓRIOS | 1088.009-2 | 202335 | 30/08/2023 07:34:47 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 29d 11h : 53mi | 06/10/2023 14:42:44 | 06/10/2023 14:48:44 |  |  |  | 6mi | 06/10/2023 14:42:44 | 06/10/2023 14:48:44
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Atualizadas informações dos anexos. Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. | Parcial #2 | APV | 28d 23h : 12mi | 09/10/2023 14:30:54 | 09/10/2025 14:30:54 |  |  |  | 1a, 11m, 12h : 46mi | 09/10/2023 14:30:54
202314431 | APV |  | K039D001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-CF60) E ACESSÓRIOS | 3258.007-0 | 202335 | 30/08/2023 07:34:54 | A fin de implementar una salida segura para los contactos secos de supervisión de la UPS, instalar los componentes indicados en el croqui y realizar adecuación y conexión del circuito conforme indicado en diseño anexo. Materiales a retirar en almacén: Bornera p/Riel DIN: Cod.618616 Tapa de borne: Cod.409995 Riel DIN: Cod. 273252 Disyuntor de 6A: Cod.624292 Fuente + conversor optico: Cod. 709009 Cables p/ control interno 1,5 mm2: Cod. 291838 Cable Interconex 1x4mm2: Cod. 162671 | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202337 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada montagem do trilho, alimentação 220V utilizando a saída da UPS, ligação dos cabos dos contatos secos nos bornes, integração com UTR's e contato auxiliar do disjuntor 52B. Falta os conversores ópticos (código correto 709109) para concluir (aguardando provisionamento). Foi necessário realizar adequações no projeto, conforme anexos. |  | APV | 25d 23h : 28mi | 06/10/2023 14:46:59 | 06/10/2025 14:46:59 |  |  |  | 1a, 11m, 3d 12h : 31mi | 06/10/2023 14:46:59
202314218 | AAT | 202314204 | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202335 | 30/08/2023 14:24:42 | Se solicita parecer técnico referente las averias encontradas en el sistema mecánico de la cerradura de las puertas cortafuego, cota 108 eje A/B, en el marco de la actualización del sistema ESAI. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. *SDS: SDS-14910. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | El inconveniente requiere la modificación del dispositivo de salida de emergencia de las puertas cortafuego, la ENES.DT consultó con las divisiones encargadas las modificaciones propuestas por la empresa PROTEK, el sector ISI1 manifestó estar de acuerdo con las modificaciones propuestas se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas |  | AAT | 1a, 1m, 19d 10h : 45mi | 31/10/2023 14:03:27 | 31/10/2026 14:03:27 |  |  |  | 1a, 10m, 9d 1h : 13mi | 31/10/2023 14:03:27
202314188 | AAT | 202314182 | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202335 | 30/08/2023 14:32:42 | Solicitamos parecer referente al segmento provisorio de la cerca perimetral, durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, aun no se encuentra instalado de forma definitiva. Ref: EVT-006 | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202344 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Esta observación corresponde al sector de la Cerca Perimetral en la zona de la construcción de Hidrantes de la Subestación Margen Derecha, donde parte del cercado perimetral no se encuentra completo (Ver imagen), por lo que el cable sensor del sistema de control perimetral no está cubriendo ese sector. Al respecto fue consultada la posición de los gestores del contrato (4500064363) (ENES.DT) con relación a esta situación, y si existe una fecha tentativa para la instalación definitiva del cerca |  | AAT | 1a, 1m, 22d 12h : 33mi | 03/11/2023 15:51:21 | 03/11/2026 15:51:21 |  |  |  | 1a, 10m, 5d 23h : 25mi | 03/11/2023 15:51:21
202314560 | ADM |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202335 | 31/08/2023 16:36:48 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadrosCDCE-1P-50/60, CBM-LQEE50/60, BA-LQEE50/60, y alarmas de la UPS-LQEE50/60 de las UPS de Cargas Especiales - LQEE50 y LQEE60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:53:57 | 13/03/2025 16:53:57 | 5m, 28d 10h : 23mi | 13/03/2025 16:53:57 |  | 1a, 5m, 27d 10h : 24mi | 13/03/2024 16:53:57
202314559 | ADM |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202335 | 31/08/2023 16:36:50 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-PP50/60, CBM-PP50/60, BA-PP50/60, y alarmas de la UPS-PP50/60 de las UPS de Cargas Especiales - PP50 y PP60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Aguardando posicionamiento de MEL3 y SOCM.DT. |  | ADM | Fora de Prazo | 13/03/2024 16:47:03 | 13/03/2025 16:47:03 | 5m, 28d 10h : 30mi | 13/03/2025 16:47:03 |  | 1a, 5m, 27d 10h : 30mi | 13/03/2024 16:47:03
202314689 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202335 | 01/09/2023 17:11:16 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos reguladores R01, R02 e R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3). Ref: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs de origem (IEE1): 202307921 202307928 202307936 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | Dentro do Prazo | 3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada inspeção na DAUC-2, de modo a verificar as conexões nos bornes X209:9; X208:9 e X214:9, conforme solicitado. Os resultados obtidos estão detalhados no arquivo anexo de execução. Aguardando execução das SSAs 2023079[17,20,24,27,30,35] | Parcial #1 | ADM | 9m, 28d 11h : 52mi | 25/09/2023 16:24:31 | 27/11/2023 16:32:17 |  |  |  | 2m, 2d 7mi | 25/09/2023 16:24:31 | 27/11/2023 16:32:17
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram verificadas as conexões e realizados ensaios em conjunto com a equipe da MEL1 no R01 e R02 a partir do painel dos anunciadores. Foram testados os pontos do R01 e R02, eles caíram na tela de eventos como "MONITOR TEMP FALLA" conforme anexo. O cadastro definitivo dos pontos no SCC será realizado conforme SSAs 202307921 e 202307928. As verificações e testes no T03 serão realizadas em outro documento, quando a MEL1 programar seus trabalhos no painel 3F3. | Parcial #2 | ADM | 3m, 13d 17h : 55mi | 06/12/2023 16:39:30 | 23/08/2024 10:44:59 |  |  |  | 8m, 16d 18h : 5mi | 06/12/2023 16:39:30 | 23/08/2024 10:44:59
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi verificado e realizada a atuação dos pontos desde o painel 3F1, os alarmes acionaram no SCC corretamente. Resta testar o painel 3F3. | Parcial #3 | ADM | 23h : 30mi | 11/09/2024 14:47:28 | 11/09/2025 14:47:28 |  |  |  | 11m, 28d 12h : 30mi | 11/09/2024 14:47:28
202313451 | AIM |  | J077B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.003-9 | 202337 | 11/09/2023 17:31:21 | Emitir parecer técnico sobre agua fluyendo por la tubería de entrada al pozo de vaciado U05. Incluir procedimiento de reparación y materiales a utilizar. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202445 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Analizado el pedido de la SSA y derivado al área responsable de la SMIM.DT para el análisis, parecer técnico y derivación al sector ejecutor correspondiente. |  | AIM | 2m, 4d 1h : 35mi | 14/11/2024 16:53:52 | 14/11/2025 16:53:52 |  |  |  | 9m, 25d 10h : 23mi | 14/11/2024 16:53:52
202315275 | ASL |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202337 | 13/09/2023 12:05:18 | Medir a vazão de ar na saída das galerias de ventilação atrás dos transformadores TEPs das unidades U16 a U18A com 3 ventiladores do sistema E em operação. Comparar a vazão atual, após o reparo dos forros das galerias de insuflamento de ar das centrais evaporativas do canal de desvio, com a vazão medida em 2022 (SSAs 202204671/202214485). | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202345 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Comparación caudal medido actualmente, con el caudal colectado en 2022 (SSA 202214485) para verificar el efecto de la reparación del cielo raso de las galerías de insuflamiento de aire de las centrales evaporativas del canal de desvío. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/09/2023 17:18:06 | 13/09/2024 17:18:06 | 11m, 26d 9h : 58mi | 13/09/2024 17:18:06 |  | 1a, 11m, 26d 9h : 58mi | 13/09/2023 17:18:06
202315458 | AIM |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202337 | 15/09/2023 16:26:39 | Verificar funcionamiento del compresor del CCAP-03: - El compresor tiene una demora excesiva para entrar en carga (10 minutos). [Video_1] - Durante el funcionamiento, el dreno se encuentra purgando agua constantemente de la tuberia sin valvula. (segunda en posicion). [Video_2] - Durante el funcionamiento, se encuentra una perdida de agua por uno de los bulones. [Video_3] - Verificado que luego de parar el compresor, la presion no baja a cero inmediatamente. [Video_4] | OUO1 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Verificado o funcionamento do compressor CCAP-03: Atendimento: - Os drenos foram revisados com substituição de válvulas e mangueiras. - Realizado reaperto dos parafusos da tampa do trocador de calor intermediário, sanando o vazamento encontrado Em análise de problemas e programação de nova manutenção: - O compressor continua a ter uma demora excesiva para entrar em carga (3 minutos a frio e 10 min a quente) - Logo após a parada do compresor, a pressão de saída ainda demora a baixar até 0 |  | AIM | Fora de Prazo | 03/10/2023 15:43:26 | 03/10/2024 15:43:26 | 11m, 6d 11h : 34mi | 03/10/2024 15:43:26 |  | 1a, 11m, 6d 11h : 34mi | 03/10/2023 15:43:26 |  |  | 10 - COMPRESSOR NAO PRESSURIZA OU NAO ENTRA EM CARGA
202315455 | AAT |  | K039E001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-CF60) | 1556.004-8 | 202338 | 18/09/2023 08:18:17 | Solicito atualização dos desenhos: 6229-DC-15252-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores do quadro CBM-CF60 à UTR-634 e ligação do disj 52B do quadro CBM-CF60 a UPS-CF60 . (SSA 202315029); 6275-DFJ-5233-P conforme marcação em anexo, devido a substituição dos reles temporizados CT3 e CT7. (SSA 202202292). Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202546 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15252-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 11m, 9d 11h : 57mi | 22/08/2025 15:15:46 | 22/08/2028 15:15:46 |  |  |  | 19d 2mi | 22/08/2025 15:15:46
202315427 | AAT |  | K039E002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CFP-CF60) | 1088.012-3 | 202338 | 18/09/2023 08:18:51 | Solicito atualização do desenho 6229-DC-15253-E conforme marcação em anexo, devido à efetivação das ligações dos alarmes provenientes dos disjuntores e seccionadora do quadro CFP-CF60 à UTR-634. (SSA 202315027) . Disponibilizar a versão atualizada no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6229-DC-15253-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 11m, 9d 12h : 1mi | 22/08/2025 15:18:18 | 22/08/2028 15:18:18 |  |  |  | 18d 23h : 58mi | 22/08/2025 15:18:18
202315520 | AAD |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202338 | 19/09/2023 09:01:52 | Conforme levantamento de cargas realizado com a SSA 202307191, atualizar Tabela de Cargas da Barra Vital do desenho 6458-DC-15200-E.R9. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202339 | Dentro do Prazo | 2 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA 239/2023 para solicitar la actualización de diseño conforme documento en adjunto. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 28/09/2023 14:36:10 | 11/12/2024 07:55:25 | 2m, 12d 17h : 19mi | 11/12/2025 07:57:43 | 11/12/2024 07:55:25 | 1a, 2m, 12d 17h : 18mi | 28/09/2023 14:36:10 | 11/12/2024 07:55:25
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aguardando publicación del documento. | Parcial #2 | AAD | 3m, 4h : 40mi | 11/12/2024 07:57:43 | 11/12/2025 07:57:43 |  |  |  | 8m, 29d 7h : 20mi | 11/12/2024 07:57:43
202315652 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 20/09/2023 16:21:55 | Acompanhar atualização do vSphere 7.0.3.00700 e vCenter versão 7.0.3.01000, build 20395099, para a última versão 8.0 ou acima, dentro dos suportes da empresa Teletex. (extensível pra todos os servidores do SIRI stc50-srv01, srv02, srv03, srv04 e stc60-srv01, srv02, srv03 e srv04) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | Fora de Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi possível realizar a atualização devido a incompatibilidade com o sistema de Backup Netbackup da empresa Veritas. Necessária atualização previamente do Netbackup, o qual está aguardando definição por parte de ENES / IEE4. Pendente execução da SSA 202315656 (AAT , aguardando coordenação por Compwire/Veritas e IEE4) |  | AAT | 1a, 7m, 25d 13h : 41mi | 08/05/2024 16:58:32 | 08/05/2027 16:58:32 |  |  |  | 1a, 4m, 1d 22h : 19mi | 08/05/2024 16:58:32
202315673 | AAT |  | J039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE50) | 1556.003-6 | 202338 | 21/09/2023 10:07:15 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE50 (SSA 202223619), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5234-P) y diagrama de interligación (6209-DC-15240-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseño 6209-DC-15240-E no disponible en el SATedms. |  | AAT | 2a, 11m, 9d 12h : 2mi | 22/08/2025 15:20:20 | 22/08/2028 15:20:20 |  |  |  | 18d 23h : 57mi | 22/08/2025 15:20:20
202315672 | AAT |  | K039I001 | QUADRO DE BYPASS MECÂNICO (CBM-LQEE60) | 1556.006-1 | 202338 | 21/09/2023 10:07:36 | Solicito actualización de diseños referente al comisionamento del panel CBM-LQEE60 (SSA 202223621), conforme diagrama funcional (6928-DF-J5233-P) y diagrama de interligación (6229-DC-15242-E) adjuntadas en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202507 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseños en el SATedms para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 5m, 15d 13h : 7mi | 27/02/2025 16:24:11 | 27/02/2028 16:24:11 |  |  |  | 6m, 11d 22h : 52mi | 27/02/2025 16:24:11
202315688 | AAT |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202338 | 21/09/2023 10:18:55 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-15, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 56mi | 04/02/2025 16:13:50 | 04/02/2028 16:13:50 |  |  |  | 7m, 4d 11h : 3mi | 04/02/2025 16:13:50
202315661 | AAT |  | P017A016 | VENTILADOR VVT-F-05-17 EL.100 EXAUSTAO EST. BOMBEAMENTO | 0458.135-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:10 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-17, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202443 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 4mi | 04/02/2025 15:21:47 | 04/02/2028 15:21:47 |  |  |  | 7m, 4d 11h : 55mi | 04/02/2025 15:21:47
202315657 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:20 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-02, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 23h : 12mi | 04/02/2025 14:29:52 | 04/02/2028 14:29:52 |  |  |  | 7m, 4d 12h : 47mi | 04/02/2025 14:29:52
202315655 | AAT |  | P017A015 | VENTILADOR VVT-F-18-16 EL.44 EXASUTAO DOS SANITARIOS | 0458.134-2 | 202338 | 21/09/2023 10:19:33 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-16, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 23h : 8mi | 04/02/2025 14:25:45 | 04/02/2028 14:25:45 |  |  |  | 7m, 4d 12h : 51mi | 04/02/2025 14:25:45
202315654 | AAT |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POÇO | 0457.124-0 | 202338 | 21/09/2023 10:19:45 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-23, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 1h : 22mi | 04/02/2025 16:39:41 | 04/02/2028 16:39:41 |  |  |  | 7m, 4d 10h : 37mi | 04/02/2025 16:39:41
202315714 | AAT | 202315566 | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 | 0281.007-7 | 202338 | 21/09/2023 14:07:44 | Efetuar a substituição dos rolamentos do motor. Componentes em estoque: códigos 99244 e 132870. Após serviço, solicitar nova análise de vibrações no equipamento. | IME2 | MAM1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | BOMBA SERÁ SUBSTITUIDO POR NOVO COM O NOVO CONTRATO DE FORNECIMENTO COM A RUHRPUMP. PREVISÃO DE ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO DO PRIMIERO LOTE PARA 30/10. |  | AAT | 1a, 10d 18h : 46mi | 22/09/2023 10:04:50 | 22/09/2026 10:04:50 |  |  |  | 1a, 11m, 17d 17h : 13mi | 22/09/2023 10:04:50
202315722 | AAT |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202338 | 21/09/2023 15:19:34 | Solicito atualizar o desenho 3321-DC-15203R8, devido ao lançamento do circuito de alimentação do painel QCC-CD pelos eletrodutos existentes entre as caixas CC3 e CC14 e pelo novo eletroduto entre CC14 e CC7, conforme atendimento a SSA202311587 com parecer técnico da SSA202313690. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3321DC15203 se encuentra bloqueado por SRA. |  | AAT | 2a, 10m, 25d 23h : 31mi | 08/08/2025 14:49:27 | 08/08/2028 14:49:27 |  |  |  | 1m, 2d 12h : 28mi | 08/08/2025 14:49:27
202315759 | AIM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 21/09/2023 17:04:03 | Coordenar/acompanhar resolução pela Teletex/Cisco alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | Fora de Prazo | 2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aguardando disponibilidade da contratada Teletex para resolução/verificação dos alertas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 9d 16h : 9mi | 06/12/2023 08:55:37 | 25/03/2024 16:45:04 |  |  |  | 3m, 18d 19h : 50mi | 06/12/2023 08:55:37 | 25/03/2024 16:45:04
[20 empty] | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar junto a contratada Teletex solução para o alerta de licenças non-compliant (Prime infrastructure 3 x Lifecycle Lic). | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:46:55 | 25/03/2025 16:46:55 | 5m, 16d 10h : 31mi | 25/03/2025 16:46:55 |  | 1a, 5m, 15d 10h : 31mi | 25/03/2024 16:46:55
202315756 | AIM |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202338 | 21/09/2023 17:04:16 | Acompanhar/coordenar com a empresa Teletex solução de aviso de Licença Out of compliance do FMC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202347 | Fora de Prazo | 2 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aguardando disponibilidade da contratada Teletex para resolução/verificação dos alertas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 9d 16h : 31mi | 06/12/2023 09:08:08 | 25/03/2024 16:36:10 |  |  |  | 3m, 18d 19h : 27mi | 06/12/2023 09:08:08 | 25/03/2024 16:36:10
[20 empty] | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Emitida SSA derivada para IEE4 para coordenar solução junto a empresa contratada Teletex. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 25/03/2024 16:40:40 | 25/03/2025 16:40:40 | 5m, 16d 10h : 36mi | 25/03/2025 16:40:40 |  | 1a, 5m, 15d 10h : 37mi | 25/03/2024 16:40:40
202315821 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202338 | 24/09/2023 21:36:05 | Solicitamos apoio para projeto/modificações em sacador de rolamentos utilizado nos ventiladores do Sistema E, modificando garras de apoio para suporte em mancais dos ventiladores. | MAM3 | IME3 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | Fora de Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Este tipo de abordagem já foi utilizado em outras ocasiões, obtendo resultados pouco satisfatórios (vide projeto anterior em anexo). Sendo assim, serão adquiridos rolamentos de série "Y" com as mesmas medidas dos atuais, porém com buchas cônicas para facilitar a montagem e desmontagem (SKF YSP 213-211 SB-2F). Solicitada proposta comercial à Abrascort para aquisição de 20 un. |  | AAT | 1a, 9m, 6d 11h : 21mi | 19/06/2024 14:39:25 | 19/06/2027 14:39:25 |  |  |  | 1a, 2m, 21d 37mi | 19/06/2024 14:39:25
202315965 | AAT | 202315961 | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 27/09/2023 07:09:32 | Solicitamos parecer referente a la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado sobre la situación a la ENES.DT, comentó que dicha sala no posee la infraestructura necesaria para la instalación de los accesorios de control de acceso en las puertas, que dicha infraestructura no forma parte del alcance del Proyecto de Modernización del ESAI, la infraestructura necesaria es responsabilidad de la ITAIPU, en la Semana 50/2023 se programó una reunión para definir las actividades a ser realizadas para este caso |  | AAT | 1a, 2m, 19d 22h : 46mi | 01/12/2023 14:04:50 | 01/12/2026 14:04:50 |  |  |  | 1a, 9m, 8d 13h : 13mi | 01/12/2023 14:04:50
202316098 | APV |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202339 | 29/09/2023 14:25:08 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución a válvula tipo esféricas en los drenos del siguiente circuito hidráulico: - Dreno de válvula 11RG (elev. 92). - Dreno de válvula 07GT (elev. 92). - Dreno salida del circuito 11RG (elev. 98). Por falta de válvula, quedaron pendientes las demás válvulas de dreno de la salida de los intercambiadores de calor de la elev 98 (detrás de agua pura) y dreno 05RV (elev. 98). |  | APV | 11m, 1d 10h : 49mi | 13/08/2024 14:07:32 | 13/08/2026 14:07:32 |  |  |  | 1a, 27d 1h : 10mi | 13/08/2024 14:07:32
202316090 | APV |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202339 | 29/09/2023 14:26:34 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | inspeccionados y realizado sustitucion de las valvulas. FALTANDO APENAS A SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DO BY-PASS DA 04 VP POIS NAO HAVIAM VÁLVULAS DISPONÍVEIS. OBS. ESTA ATIVIDADE NÃO CONFIGURA ANORMALIDADE, MAS MELHORIA. |  | APV | 1m, 21d 7h : 7mi | 01/11/2023 10:24:25 | 01/11/2025 10:24:25 |  |  |  | 1a, 10m, 8d 4h : 53mi | 01/11/2023 10:24:25
202316088 | APV |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202339 | 29/09/2023 14:26:49 | REALIZAR INSPEÇÃO EM DRENOS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO E IMPLEMENTAR VÁLVULAS ESFERAS CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado implementação de válvulas esferas nos drenos da linha de pressão 11RG, 07GT, coletor 18" e filtro Cuno-Flo, demais drenos serão executados posteriormente conforme disponibilidade de material. Executado testes e verificado correto funcionamento. |  | APV | 1a, 19d 32mi | 30/09/2024 15:50:38 | 30/09/2026 15:50:38 |  |  |  | 11m, 9d 11h : 27mi | 30/09/2024 15:50:38
202316113 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202340 | 02/10/2023 15:22:32 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 2 Cota 127. | MAM2 | MCI4 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 23h : 12mi | 05/02/2025 14:30:27 | 05/02/2028 14:30:27 |  |  |  | 7m, 3d 12h : 47mi | 05/02/2025 14:30:27
202316396 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202340 | 04/10/2023 08:58:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U10. Ver anexo | OUO6 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202340 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 1a, 23d 2mi | 04/10/2023 15:20:50 | 04/10/2026 15:20:50 |  |  |  | 1a, 11m, 5d 11h : 56mi | 04/10/2023 15:20:50 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202315659 | AAT |  | P017A005 | VENTILADOR VVT-F-11-01 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0457.122-3 | 202340 | 04/10/2023 10:08:54 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-01, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202503 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 23h : 4mi | 05/02/2025 14:22:25 | 05/02/2028 14:22:25 |  |  |  | 7m, 3d 12h : 55mi | 05/02/2025 14:22:25
202315658 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 202340 | 04/10/2023 10:09:07 | Durante inspeção de MP1A, referente a SSP 20231662, verificado que a caixa seccionadora do ventilador, CSV-03, encontra-se com sinais de desgaste compatíveis com o diagnóstico de oxidação. Solicita-se a correção do defeito e aplicação de camada de proteção anticorrosiva para recuperar as condições originais no quadro. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 23h : 1mi | 05/02/2025 14:18:23 | 05/02/2028 14:18:23 |  |  |  | 7m, 3d 12h : 58mi | 05/02/2025 14:18:23
202316227 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202340 | 04/10/2023 16:02:52 | Pintura de puertas deteriorada. Realizar la adecuación de la misma. Sala de subida de cables, de aire acondicionado y de ensayos eléctricos Cota 108,00, entre ejes C y D. DAC U5 | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202504 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 22h : 49mi | 05/02/2025 14:06:07 | 05/02/2028 14:06:07 |  |  |  | 7m, 3d 13h : 10mi | 05/02/2025 14:06:07
202316862 | AIM | 202222408 | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202342 | 16/10/2023 16:33:19 | Após tentativa de execucao da SSA 202222408, foram detectados problemas para realizar o acesso https, uma vez que os pacotes criptográficos disponíveis estão fora de linha e não são considerados seguros (RC4 e 3DES). Além disso, a configuração SNMP v3.0 retorna erro para quaisquer usuario/senha que sejam escolhidos. Solicitamos apoio na verificação se é possível realizar a atualização do firmware para que esses problemas sejam solucionados. Caso contrário, solicitamos qual deve ser a solução. | MEL4 | IEE4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202346 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitidas SSAs 202317091 y 202317092 para IEE2 solicitando verificación de posibilidad de actualización de firmware de equipamientos involucrados. |  | AIM | Fora de Prazo | 13/11/2023 07:47:38 | 13/11/2024 07:47:38 | 9m, 26d 19h : 30mi | 13/11/2024 07:47:38 |  | 1a, 9m, 26d 19h : 30mi | 13/11/2023 07:47:38
202317049 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202342 | 20/10/2023 16:24:52 | Solicitar apoio ao setor MEL-4 para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202351 | Fora de Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, aguardando apoyo del personal de MEL-4 para realizar la verificación de la conexión del computador al sistema SMT-WEB vía red SIRI. Inspeccion realizada durante la SSP: 20242032. |  | ADM | Fora de Prazo | 09/01/2024 13:49:48 | 09/01/2025 13:49:48 | 8m, 1h : 28mi | 09/01/2025 13:49:48 |  | 1a, 8m, 1h : 27mi | 09/01/2024 13:49:48
202317091 | APV |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202343 | 23/10/2023 09:24:37 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202411 | Fora de Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091. |  | APV | 9m, 19d 11h : 22mi | 01/07/2024 14:40:52 | 01/07/2026 14:40:52 |  |  |  | 1a, 2m, 9d 37mi | 01/07/2024 14:40:52
202317092 | APV |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202343 | 23/10/2023 09:24:39 | Verificar posibilidad de actualización de firmware de equipamiento considerando la integración al historiador PI (del SIRI) conforme proyecto 60186015201E(1)R1, visando mejorar la seguridad cibernética a través de protocolo SNMP v3 y HTTPS con algoritmos de criptografía y autenticación más actualizados. | IEE4 | IEE2 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202409 | Fora de Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Após exclarecimento com o fabricante, a atualização da placa atual não atenderia a nossa necessidade. Assim, a única solução é a substituição por um modelo de placa de monitoramento mais recente, a qual solicitamos a compra com a SMDTC-2091. |  | APV | 9m, 19d 11h : 26mi | 01/07/2024 14:44:20 | 01/07/2026 14:44:20 |  |  |  | 1a, 2m, 9d 32mi | 01/07/2024 14:44:20
202317378 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202343 | 25/10/2023 16:47:51 | Solicito actualización de los diseño y disponibilizar en el archivo técnico de los siguientes diseños 6299-DC-07316-P y 6256-DF-98090-P (en ANEXO), referentes a la ejecución de la SSA 202316428 (Desconexión los cables de interconexión con el CCLP debido a la desactivación del panel luego de la entrada en servicio del nuevo SEP 765 kV ). | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202529 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DF98090P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 22mi | 29/07/2025 13:39:43 | 29/07/2028 13:39:42 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 37mi | 29/07/2025 13:39:43
202317423 | AIM |  | K056B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202343 | 26/10/2023 10:10:25 | Verificar falha no funcionamento da sinalização de saída de veículos do prédio dos bombeiros. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202344 | Fora de Prazo | 1 | EDSON FERREIRA | Realizado inspeção e encontrado sinalizador com lâmpadas incandescentes de 60W queimadas e envólucro trincado. |  | AIM | Fora de Prazo | 06/11/2023 16:32:09 | 06/11/2024 16:32:09 | 10m, 2d 22h : 45mi | 06/11/2024 16:32:09 |  | 1a, 10m, 2d 22h : 44mi | 06/11/2023 16:32:09
202318592 | APV | 202318320 | P027A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.092-0 | 202346 | 13/11/2023 17:28:21 | "VERIFICAR NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERÇÃO EM LMR, SISTEMA DE ALETAS ANTI-FUXO DOS MOTOVENTILADORES 1628/1629 DO SISTEMA "D" VENTILAÇÃO. D OBS: FOTOS EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de identificación del problema y búsqueda de proveedor. |  | APV | 4m, 15d 18h : 29mi | 26/01/2024 09:47:56 | 26/01/2026 09:47:56 |  |  |  | 1a, 7m, 13d 17h : 30mi | 26/01/2024 09:47:56
202318398 | AAT |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202346 | 16/11/2023 07:21:27 | Solicito apoio para envio em garantia de KVM Aten, S/N: Z8EB-012D3-0013, do Sistema de Medição e Faturamento. Não está exibindo imagens provenientes dos dispositivos conectados em suas entradas, referente a SSA 202317070. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue emitida la RNCSMDT-130 para sustitución/reparación del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 1a, 3m, 3d 4h : 42mi | 15/12/2023 08:00:38 | 15/12/2026 08:00:38 |  |  |  | 1a, 8m, 25d 7h : 16mi | 15/12/2023 08:00:38
202318981 | AIM |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202347 | 21/11/2023 05:30:43 | Sensor de nível inoperante, não havendo alarme "Nível Água Cond. Anormal" e nem parada da bomba, que permaneceu succionando ar, uma vez que o nível da água da pileta encontra-se abaixo do normal. | OUO6 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado inspeção no local, acompanhamento da normalização do nivel da piscina. Emitido SSA202319392(ime2). Equipamento em operação. |  | AIM | Fora de Prazo | 28/11/2023 16:46:05 | 28/11/2024 16:46:05 | 9m, 11d 10h : 30mi | 28/11/2024 16:46:05 |  | 1a, 9m, 11d 10h : 31mi | 28/11/2023 16:46:05 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202319598 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202348 | 02/12/2023 23:18:55 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 92, unidade 18A, em frente a válvula 23DT. | OUO6 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-630/2022 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 1a, 2m, 29d 19h : 19mi | 11/12/2023 10:36:18 | 11/12/2026 10:36:18 |  |  |  | 1a, 8m, 29d 4h : 40mi | 11/12/2023 10:36:18 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202319664 | AAT |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202349 | 07/12/2023 10:27:28 | Realizar pintura anticorrosiva a los caños metálicos de la sala 1 Cota 127. | MAM1 | MCI4 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 11h : 48mi | 26/02/2025 15:06:32 | 26/02/2028 15:06:32 |  |  |  | 6m, 13d 11mi | 26/02/2025 15:06:32
202319955 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202350 | 11/12/2023 16:35:26 | Elaborar projeto para viabilizar a transferência do chuveiro de emergência da sala 236 para a sala 212. Atualmente há uma pia instalada no local onde deverá ser instalado o chuveiro. Anexos: Planta baixa do laboratório com a indicação das localizações e fotos da pia e do chuveiro. | ILA4 | ISI1 | KARIN BECKER MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202443 | Dentro do Prazo | 2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Emitida a SDE-0076 (dezembro/2024) para elaboração de projeto pela EN.DT. Realizada inspeção e tratativas com ENCC.DT. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 20d 6h : 38mi | 30/06/2025 09:14:50 | 08/07/2025 14:35:11 |  |  |  | 8d 5h : 21mi | 30/06/2025 09:14:50 | 08/07/2025 14:35:11
[20 empty] | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção da tubulação existente em conjunto com ENCC.DT, com verificação dos desenhos existentes. Aguardando projeto (SDE-0076). | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 25d 11h : 21mi | 08/07/2025 14:39:32 | 08/07/2028 14:39:32 |  |  |  | 2m, 3d 37mi | 08/07/2025 14:39:32
202319981 | AAT |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202350 | 12/12/2023 14:18:28 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98090-P y 6256-DF-98095-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-01 proveniente del CB-05 ejecutado dentro de la SSA 202319729. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Aguardando liberación de diseño para emisión de SRA. |  | AAT | 2a, 5m, 15d 12h : 56mi | 27/02/2025 16:14:41 | 27/02/2028 16:14:41 |  |  |  | 6m, 11d 23h : 3mi | 27/02/2025 16:14:41
202320049 | AAT |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202350 | 14/12/2023 07:21:30 | Solicito actualización de diseño y disponibilizacion en el archivo técnico de los diseños 6256-DF-98096-P y 6256-DF-98099-P, referentes a los trabajos de instalación de una Alimentación Emergencial al cuadro QBC-2 proveniente del CB-06 ejecutado dentro de la SSA 202319730. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256-DF-98096-P se encuentra bloqueado en el SATedms. |  | AAT | 2a, 5m, 27d 7h : 22mi | 10/03/2025 10:39:10 | 10/03/2028 10:39:10 |  |  |  | 6m, 1d 4h : 37mi | 10/03/2025 10:39:10
202319718 | AAT |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULAÇÃO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202350 | 15/12/2023 08:37:47 | Pintura deteriorada en base de escalera Cota 145. Hall de los visitantes Realizar pintura de la base de escalera. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202509 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 5d 2mi | 18/03/2025 15:20:52 | 18/03/2028 15:20:52 |  |  |  | 5m, 23d 11h : 57mi | 18/03/2025 15:20:52
202319705 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:25 | Soporte de cañería con presencia de oxidación. En sala de Aire Acondicionado. Cota 131. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 5d 11mi | 18/03/2025 15:28:57 | 18/03/2028 15:28:57 |  |  |  | 5m, 23d 11h : 48mi | 18/03/2025 15:28:57
202319704 | AAT |  | R035A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.025-9 | 202350 | 15/12/2023 08:38:53 | Soporte de tubería con presencia de oxidación. Cota 131. Sala de Equipos Auxiliares. Área de Control Centralizado y de Visitantes. Realizar la pintura pertinente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 5d 24mi | 18/03/2025 15:42:51 | 18/03/2028 15:42:51 |  |  |  | 5m, 23d 11h : 35mi | 18/03/2025 15:42:51
202320365 | APV |  | S008A002 | MEDIDORES DE RELACAO DE ESPIRAS | 0719.002-6 | 202351 | 20/12/2023 13:43:59 | Medidor portátil de relação de transformação marca MEGGER MOD. TTR20-1 NS:2016160518; BP712830/IB3954 está indicando medição discrepante (ver anexo). Obs.: realizado medições no transformador (440-0/220-0) com outro medidor (IB3953) e verificado indicação da medição sem anormalidade. | MEG3 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202401 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Placa principal danificada, sem condições de reparo no local. |  | APV | 4m, 20d 23h : 55mi | 31/01/2024 15:13:06 | 31/01/2026 15:13:06 |  |  |  | 1a, 7m, 8d 12h : 4mi | 31/01/2024 15:13:06
202320449 | APV |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202351 | 22/12/2023 10:08:35 | Solicito apoio para aquisição e cadastro em estoque de anéis de bronze para utilizar na montagem entre garfo/biela do distribuidor em diferentes espessuras: 4,40mm; 4,50mm; 4,60mm; 4,70mm; 4,80mm; 4,90mm e 5,00mm. Diâmetro externo: Øext 450,0mm e diâmetro interno: Øint 354,0mm. Necessidade de substituir calços existentes em algumas UGs utilizados para compensar folga entre garfo e biela. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202426 | Fora de Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada reunião com a equipe de MMU2 para explicar a situação e a estratégia que será adotada pela SMIM (aquisição de discos de ajuste não usinados, com 5 mm de espessura em deva glide). Em seguida, solicitada proposta comercial à BEMASO Deva. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 6d 17h : 58mi | 13/09/2024 15:54:06 | 04/10/2024 09:55:03 |  |  |  | 20d 18h : 1mi | 13/09/2024 15:54:06 | 04/10/2024 09:55:03
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2323 solicitando a aquisição de 10 un de discos de ajuste. | Parcial #2 | APV | 1a, 22d 18h : 39mi | 04/10/2024 09:56:34 | 04/10/2026 09:56:34 |  |  |  | 11m, 5d 17h : 21mi | 04/10/2024 09:56:34
202320507 | AAT |  | K076B001 | BOMBA BIN-1201 | 0260.011-0 | 202352 | 26/12/2023 08:47:47 | Durante realização da preventiva/inspeção semanal foi verificado ocorrência de perda de água e óleo pelo eixo de acionamento da Bomba BIN-1201. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202352 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção documental e verificado que bomba esta incluída no processo de modernização com a empresa RUHRPUMP. Montagem prevista no quinto lote. |  | AAT | 1a, 3m, 17d 3h : 52mi | 29/12/2023 07:09:36 | 29/12/2026 07:09:36 |  |  |  | 1a, 8m, 11d 8h : 7mi | 29/12/2023 07:09:36
202320744 | APV | 202320418 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2397.001-3 | 202352 | 28/12/2023 16:28:23 | Solicitamos reparo del IED SIPROTEC 7UT63, número de série BF0901096129, código do almoxarifado 706375. O mesmo apresenta falhas na exibição do display. Referente a SSA 202210253. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Flex de matriz de puntos de columnas roto en varios puntos de contacto, sin posibilidad de reparo. Display no puede ser reemplazado por otro generico del mismo tamaño debido a que no posee punto de soldadura estándar, los controladores de display y botones se encuentran en la misma placa. Se procederá a gestionar adquisición del módulo de la marca Siemens. |  | APV | 3m, 29d 12h : 1mi | 09/01/2024 15:18:21 | 09/01/2026 15:18:21 |  |  |  | 1a, 7m, 30d 11h : 58mi | 09/01/2024 15:18:21
202320746 | APV |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202401 | 02/01/2024 09:30:40 | Reparar IHM modelo PANELVIEW PLUS 7 (CAT 2711P-T12W22D9P SER A). SN 81799625. A IHM foi substituída durante atendimento a SSA 202320216. Observa-se como defeito o fato da IHM não aceitar comandos por meio de seu display touch screen. Adicionalmente, por mais de uma ocasião a tela apresentou o erro: "FATAL 3A", como demonstra a imagem em ANEXOS. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202409 | Dentro do Prazo | 2 | MAYCON LAZAROTTO | Tela touch screen com defeito; solicitada a compra da mesma. | Parcial #1 | APV | 1a, 7m, 17d 7h : 7mi | 08/01/2024 10:46:18 | 21/05/2024 15:38:23 |  |  |  | 4m, 12d 4h : 52mi | 08/01/2024 10:46:18 | 21/05/2024 15:38:23
[20 empty] | MAYCON LAZAROTTO | Realizado novo orçamento da tela touch screen, agora com valores condizentes com o mercado. Solicitado a compra do mesmo. | Parcial #2 | APV | 9m, 6d 6h : 37mi | 18/06/2024 09:54:03 | 18/06/2026 09:54:03 |  |  |  | 1a, 2m, 22d 5h : 22mi | 18/06/2024 09:54:03
202320607 | AAT |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202401 | 03/01/2024 13:48:50 | Tapa metálica con oxidación, Garita del Fondo, patio de 66kv. Realizar el arreglo correspondiente. | MCI1 | MCI4 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202440 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 1h : 40mi | 04/02/2025 16:57:36 | 04/02/2028 16:57:36 |  |  |  | 7m, 4d 10h : 19mi | 04/02/2025 16:57:36
202320578 | AAT |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202401 | 03/01/2024 13:50:34 | Tapas metálicas dentro de la casa de relé 4 CRL-1 solo con pintura de base. Igualar al padrón de las demás tapas metálicas. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202438 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | realizado inspeção no local na data de entrada da AT 202409705 e constatado interferência com o serviço de ampliação que estava sendo realizado pela SOCC.DT pelo contrato 4500069888/4500069894. Será aguardado finalização da obra. |  | AAT | 2a, 2m, 20d 1h : 18mi | 02/12/2024 16:35:37 | 02/12/2027 16:35:37 |  |  |  | 9m, 7d 10h : 42mi | 02/12/2024 16:35:37
202400306 | ADM |  | P030A002 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60HZ - (VVT V102) | 0461.112-8 | 202402 | 08/01/2024 14:57:50 | Solicitamos apoio para realizar pintura de identificação da porta da sala do SISTEMA C DE EXAUSTAO 60HZ - (VVT V102), conforme anexo a porta está identificada como V101. Se possível realizar pintura de identificação VVT-V102 na carcaça do ventilador. Fotos em anexo. | MAM3 | MCI4 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que será necessário realizar identificação com adesivos. |  | ADM | 2m, 22d 1h : 43mi | 02/12/2024 17:01:14 | 02/12/2025 17:01:14 |  |  |  | 9m, 7d 10h : 15mi | 02/12/2024 17:01:14
202400305 | ADM |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202402 | 08/01/2024 14:57:59 | Solicitamos apoio para realizar pintura de identificação da porta da sala do SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101), conforme anexo a porta está identificado como V102. | MAM3 | MCI4 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202438 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e constatado que será necessário realizar identificação com adesivos. |  | ADM | 2m, 22d 18h : 6mi | 03/12/2024 09:24:07 | 03/12/2025 09:24:07 |  |  |  | 9m, 6d 17h : 53mi | 03/12/2024 09:24:07
202400142 | APV |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202402 | 09/01/2024 09:31:33 | DURANTE INSPEÇÃO PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS A PRESENÇA DE VAZAMENTO/PERDA DE ÁGUA PELO CORPO VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 24 POL, À MONTANTE (ENTRADA) DO FILTRO CUNO-FLO LOCALIZADO NA ELEV. 92m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO PELA CARCAÇA. VERIFICADO QUE SE TRATA DE UMA VÁLVULA RELATIVAMENTO NOVA COM MENOS DE 2 ANOS DE OPERAÇÃO. VÁLVULA MARCA VIEC. APARENTE É DEFEITO DE FUNDIÇÃO. VALVULA COD:254312 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. | Parcial #1 | APV | 1a, 1m, 4d 10h : 46mi | 11/01/2024 14:24:02 | 06/12/2024 15:37:36 |  |  |  | 10m, 25d 1h : 12mi | 11/01/2024 14:24:02 | 06/12/2024 15:37:36
[20 empty] | JEAN FELIPE NUNES NETO | Durante preventiva 3S 20240832 foram identificadas áreas de corrosão com umidade superficial, e marcas de vazamentos anteriores. Defeito pode ter origem no processo de fundição, anormalidade já vista em outros modelos de marca VIEC. Realizada aplicação de solda fria (Durmetal rápido) e equipamento normalizado sem vazamentos. Aguardando reposição de estoque para futura substituição. | Parcial #2 | APV | 1a, 2m, 25d 47mi | 06/12/2024 16:04:04 | 06/12/2026 16:04:04 |  |  |  | 9m, 3d 11h : 13mi | 06/12/2024 16:04:04
202400727 | APV |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202403 | 16/01/2024 11:20:25 | Solicitamos apoio para aquisição de 08 unidades de plug para reservatório de óleo dos compressores GA-810. Código Atlas Copco do plug 2250 2528-00 posição 20 da pagina 38 do catalogo em anexo. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202441 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SMDTC-2385 para la adquisición de los plugs del compresor. |  | APV | 1a, 3m, 25d 5h : 48mi | 06/01/2025 09:05:45 | 06/01/2027 09:05:45 |  |  |  | 8m, 3d 6h : 11mi | 06/01/2025 09:05:45
202401100 | ADM |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 22/01/2024 08:02:01 | Se solicita verificar y caso necesario gestión para solucionar el acceso a la plataforma CISCO PRIME del grupo de colaboradores del sector MEL3/SMME.DT. Es requerimiento que puedan tener acceso, a través de la plataforma mencionada, a los dispositivos de red del sistema de Central Telefónica SOPHO USD/USE para ejecutar la PIC.EE.0188-R3. | IEE3 | IEE4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Verificada existência de Grupos GRP_VIEW_SOPHO e GRP_ADMIN_SOPHO no Active Directory, porém sem atribuição de permissões de acesso associadas no Cisco Prime. Emitidas SSAs 202401214 (Prime) e 202401216(ISE) para regularização, possibilitando o acesso aos responsáveis pelos equipamentos no SAM-GE. Obs.: Respectivas permissões de acesso aos servidores deste sistema já se encontram configuradas no VCenter. |  | ADM | Fora de Prazo | 23/01/2024 08:16:00 | 23/01/2025 08:16:00 | 7m, 16d 19h | 23/01/2025 08:16:00 |  | 1a, 7m, 16d 19h : 1mi | 23/01/2024 08:16:00
202401264 | AAT |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202404 | 24/01/2024 07:35:17 | Avaliar necessidade de instalação de equipamento reserva para eventuais falhas no Self Contained RP-511. | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202413 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Debido a la importancia de los equipamientos en operación en esta sala es necesario implementar un sistema de redundancia para el caso de eventual falla del Self Contained RP-511. |  | AAT | 1a, 6m, 12d 19h : 3mi | 26/03/2024 10:20:01 | 26/03/2027 10:20:01 |  |  |  | 1a, 5m, 14d 16h : 57mi | 26/03/2024 10:20:01
202401346 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202404 | 25/01/2024 13:17:18 | AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 PAINÉIS CONTROLADORES DE BOMBAS SUBMERSAS, UTILIZADAS EM NOSSOS SISTEMAS DE AQUICULTURA. EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A MARR.CD. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202416 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | placa controladora da bomba está com muita oxidação no PCB e componentes, impossibilitando o reparo; Aguardando a compra de dois variadores de potência para a SSA 202312474 para testar com essas bombas e, sendo viável podemos adaptar nelas. |  | APV | 7m, 18d 12h : 29mi | 30/04/2024 15:46:40 | 30/04/2026 15:46:40 |  |  |  | 1a, 4m, 9d 23h : 31mi | 30/04/2024 15:46:40
202401674 | AAD |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202405 | 31/01/2024 07:27:13 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO 3R-T06 EM DECORRÊNCIA DO RETROFIT DO 4R2, REFERENTE A SSA 202301868 (3R-T06). DIAGRAMAS EM ANEXO, CONFORME PÁGINAS INDICADAS A SEGUIR: 3R-T06_6465DFJ0303P (FL. 60,73,76,80) 3R-T06_6459DCJ0303P (FL. 10,11,12) | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202413 | Dentro do Prazo | 2 | THIAGO RHODE | Revisão e consolidação dos desenhos funcional e de interligação do painel 3R-T06. Em razão de haver SRAs antigas abertas para o desenho funcional, foi acertado e enviado por e-mail para Gustavo Mereles - ENEE.DT em 12/02/2024. Para o desenho de interligação, que não havia SRA pendente, foi aberta a SRA-048/24, para execução da modificação. | Parcial #1 | AAD | Fora de Prazo | 12/02/2024 12:57:55 | 21/03/2025 15:52:56 | 1m, 6d 14h : 55mi | 21/03/2026 15:57:43 | 21/03/2025 15:52:56 | 1a, 1m, 6d 14h : 54mi | 12/02/2024 12:57:55 | 21/03/2025 15:52:56
[20 empty] | THIAGO RHODE | Verificado em 21/03/2024 que a SRA-048/2024 foi concluída, mas apresenta erros na sua execução. Está em andamento um processo de regularização entre a ENEE.DT e a contratada ISC destes desenhos. Quando for concluído este processo, será novamente verificada se a modificação foi efetivada. | Parcial #2 | AAD | 6m, 9d 40mi | 21/03/2025 15:57:43 | 21/03/2026 15:57:43 |  |  |  | 5m, 20d 11h : 19mi | 21/03/2025 15:57:43
202401838 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:25:43 | Providenciar solução para erro de compilação da base de dados ao incluir registro na tabela SOFLLW. Se possível, ampliar limite de registro da tabela SOFLLW para 2000, pois, atualmente, é de 300 conforme documentação e já está gerando erro de compilação com menos registros na SOFLLW que o limite de 300. Em anexo, eventos que comprovam o erro de compilação, conforme SSA 202313999. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Email enviado, aguardando resposta da Hitachi Energy. |  | AAT | 1a, 4m, 28d 23h : 22mi | 09/02/2024 14:40:18 | 09/02/2027 14:40:18 |  |  |  | 1a, 6m, 30d 37mi | 09/02/2024 14:40:18
202401898 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202405 | 02/02/2024 11:09:08 | Aplicar pintura antiderrapante em uma faixa de 2 metros, no centro da passarela entre os blocos F14 e F15, cota 196,50. Utilizar areia grossa entre demãos de epóxi/poliuretano. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 11h : 58mi | 26/02/2025 15:16:35 | 26/02/2028 15:16:35 |  |  |  | 6m, 13d 1mi | 26/02/2025 15:16:35
202402055 | APV | 202401970 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202407 | 15/02/2024 09:21:46 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | 5m, 16d 10h : 25mi | 26/02/2024 13:43:13 | 26/02/2026 13:43:13 |  |  |  | 1a, 6m, 13d 1h : 34mi | 26/02/2024 13:43:13
202402053 | APV | 202401968 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202407 | 15/02/2024 09:21:55 | Solicitmaos reparo del sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Aguardando] Realizada Inspeção técnica e teste dos circuitos. Necessário aquisição de novo módulo fonte compatível com o instrumento. Aguardando aquisição de componente. |  | APV | 5m, 16d 10h : 23mi | 26/02/2024 13:41:00 | 26/02/2026 13:41:00 |  |  |  | 1a, 6m, 13d 1h : 35mi | 26/02/2024 13:41:00
202402592 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202407 | 16/02/2024 15:59:12 | Solicitamos especificação/aquisição/codificação de motor de evaporadora de SELF CONTAINED AA3 / Casseta 2CCB-1. Após codificação, acrescentar item em LMR. Obs: Fotos em anexo. Obs2: SSAs relacionadas: 202315788 e 202317966 | MAM3 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202433 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de adquisición. |  | APV | 1a, 1h : 33mi | 11/09/2024 16:51:21 | 11/09/2026 16:51:21 |  |  |  | 11m, 28d 10h : 25mi | 11/09/2024 16:51:21
202402773 | AMP |  | K023A001 | QUADRO QG-07 | 0270.007-7 | 202408 | 20/02/2024 07:24:18 | Durante la SSP 20243124, el ensayo de resistencia de aislamiento del barramento principal, no alcanzó los valores mínimos : Megger BP 650954(1min, 30°,70%): 20/18/22 MΩ BP | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202409 | Dentro do Prazo | 2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se aguarda parecer de ingeniería (IEQ2 )respecto a la Baja Aislación. SSA 202402863 | Parcial #1 | AIM | Fora de Prazo | 20/02/2024 16:13:56 | 10/04/2025 13:53:28 | 1m, 18d 9h : 40mi | 10/04/2028 13:58:31 | 10/04/2025 13:53:28 | 1a, 1m, 18d 9h : 39mi | 20/02/2024 16:13:56 | 10/04/2025 13:53:28
[20 empty] | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Conforme solicitado pelo parecer técnico da IEQ2: "solicito que sejam feitas novas medições durantes as próximas 3 preventivas 1A, para acompanhamento de possível degradação dos materiais isolantes" Aguardando próxima manutenção preventiva. | Parcial #2 | AMP | 2a, 6m, 27d 22h : 41mi | 10/04/2025 13:58:31 | 10/04/2028 13:58:31 |  |  |  | 5m, 13h : 18mi | 10/04/2025 13:58:31
202402846 | AAT |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202408 | 20/02/2024 11:20:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 20d 18h : 52mi | 03/12/2024 10:10:13 | 03/12/2027 10:10:13 |  |  |  | 9m, 6d 17h : 7mi | 03/12/2024 10:10:13
202402844 | AAT |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202408 | 20/02/2024 11:21:56 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202447 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 3m, 24d 8h : 7mi | 06/01/2025 11:24:19 | 06/01/2028 11:24:19 |  |  |  | 8m, 3d 3h : 53mi | 06/01/2025 11:24:19
202402836 | AAT |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:11 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202448 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 52mi | 03/02/2025 16:09:27 | 03/02/2028 16:09:27 |  |  |  | 7m, 5d 11h : 7mi | 03/02/2025 16:09:27
202402835 | AAT |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202408 | 20/02/2024 11:22:19 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 26mi | 03/02/2025 15:44:33 | 03/02/2028 15:44:33 |  |  |  | 7m, 5d 11h : 32mi | 03/02/2025 15:44:33
202402834 | AAT |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202408 | 20/02/2024 11:22:40 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 4mi | 03/02/2025 15:22:35 | 03/02/2028 15:22:35 |  |  |  | 7m, 5d 11h : 55mi | 03/02/2025 15:22:35
202402749 | AAT |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202408 | 20/02/2024 11:23:25 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 21d 23h : 14mi | 03/02/2025 14:32:44 | 03/02/2028 14:32:44 |  |  |  | 7m, 5d 12h : 45mi | 03/02/2025 14:32:44
202402928 | ADM |  | K006F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 4-F1-L | 0496.007-6 | 202408 | 21/02/2024 13:36:07 | De forma a complementar la SSA 202402922, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's derivadas 202404434 e 202404781 para execução do serviço. |  | ADM | 8m, 6d 23h : 19mi | 19/05/2025 14:37:50 | 19/05/2026 14:37:50 |  |  |  | 3m, 22d 12h : 40mi | 19/05/2025 14:37:50
202402926 | ADM |  | K005F002 | FILTRO DUPLEX DE ÓLEO LUBRIFICANTE 3-F1-L | 0496.005-0 | 202408 | 21/02/2024 13:36:13 | De forma a complementar la SSA 202402918, solicitamos realizar las gestiones para la conexión eléctrica del sensor de presencia de agua Vaisala | IME2 | IEQ1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas as SSAs derivadas 202404439 e 202404778 para execução do serviço, aguardando a execução. |  | ADM | 8m, 6d 23h : 16mi | 19/05/2025 14:34:11 | 19/05/2026 14:34:11 |  |  |  | 3m, 22d 12h : 42mi | 19/05/2025 14:34:11
202402942 | AAT | 202402937 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202408 | 21/02/2024 15:38:12 | SOLICITAMOS ANÁLISE E FORMAS DE INTERVENÇÃO DE MANEIRA A SOLUCIONAR O EVENTO DESCRITO NA BAIXA PARCIAL DA SSA MATRIZ SENDO QUE NÃO HÁ CHAVE SELETORA DE BOMBAS NO PAINEL. OBS: FOI MANTIDO, DE FORMA PROVISÓRIA, A DEFASAGEM DE PARTIDA DOS PRESSOTATOS PARA QUE NÃO OCORRA A PARTIDA SIMULTÂNEA. | MAM1 | IME2 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202507 | Dentro do Prazo | 3 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 10d 23h : 30mi | 29/08/2024 08:22:05 | 15/10/2024 08:52:08 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 30mi | 29/08/2024 08:22:05 | 15/10/2024 08:52:08
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 9d 22h : 15mi | 15/10/2024 08:53:19 | 03/06/2025 10:37:25 |  |  |  | 7m, 17d 13h : 43mi | 15/10/2024 08:53:19 | 03/06/2025 10:37:25
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #3 | AAT | 2a, 8m, 20d 19h : 21mi | 03/06/2025 10:38:01 | 03/06/2028 10:38:01 |  |  |  | 3m, 7d 16h : 39mi | 03/06/2025 10:38:01
202402950 | AIM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202408 | 21/02/2024 16:01:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "PA (43TL3/83LI3) SELECTAD P/ RECIERRE FALLA" en el SCC, estando las protecciones de la línea y sus interruptores en condiciones normales. Obs.: Verificado que la alarma proviene de la remota DAUC-2 que ya no realiza la supervisón de las protecciones de esta línea. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | Dentro do Prazo | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Seguidos os cabos na DAUC-02 referentes a este alarme, sendo: "PA(43TL3/83LI3)SELECTAD P/RECIERRE FALLA" - cabo E72132 e "PP(43TL3/83LI3)SELECTAD P/RECIERRE FALLA" - cabo E72130. De acordo com a ultima revisão de nosso desenho 6609-DC-15221_E R16, este ponto foi desativado após entrar em operação o Gateway L3/L4. Informado pela MEL1 que existem alguns pontos de proteção que permanecem vindo pela DAUC, estando pendente essa confirmação. | Parcial #1 | ADM | 9m, 1d 18h : 44mi | 08/05/2024 16:04:21 | 05/08/2024 09:20:41 |  |  |  | 2m, 27d 17h : 16mi | 08/05/2024 16:04:21 | 05/08/2024 09:20:41
[20 empty] | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no quadro da DAUC-02. Verificado existência de cabo conectado aos terminais correspondentes X217:6A e X217:7A. Executado em conjunto com a MEL1, as ATs 202401739 e 202401764. Suspeita-se que este sinal é indevido, pois os alarmes de proteção foram migrados da DAUC para o Gateway L3/L4. Emitida SSA derivada para IEE3 202413359 (D) , para que se confirme ou não a exclusão deste ponto da Base de Dados do SCC. | Parcial #2 | AIM | Fora de Prazo | 22/08/2024 14:41:01 | 22/08/2025 14:41:01 | 19d 36mi | 22/08/2025 14:41:01 |  | 1a, 18d 35mi | 22/08/2024 14:41:01
202402681 | APV |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202408 | 22/02/2024 16:45:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la colmena indicada en el anexo se encuentra caída. | OUO1 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO CONFORME ANEXO DE DESCRIÇÃO. AGUARDANDO EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO CÓDIGO 715986, CONFORME SOLICITADO NA SSA 202403597 (RELACIONADA). |  | APV | 6m, 9d 24mi | 21/03/2024 15:41:02 | 21/03/2026 15:41:02 |  |  |  | 1a, 5m, 19d 11h : 36mi | 21/03/2024 15:41:02 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202403046 | AAT |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202408 | 23/02/2024 07:42:39 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U07 y U08. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 21d 22h : 42mi | 03/02/2025 14:00:24 | 03/02/2028 14:00:24 |  |  |  | 7m, 5d 13h : 16mi | 03/02/2025 14:00:24
202403045 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202408 | 23/02/2024 07:42:53 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y otros accesorios instalados en la cota 92, unidades U13 y U14. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202502 | Fora de Prazo | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 18d 1h : 25mi | 30/01/2025 16:43:19 | 30/01/2028 16:43:18 |  |  |  | 7m, 9d 10h : 34mi | 30/01/2025 16:43:19
202403375 | ADM |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202409 | 28/02/2024 14:31:37 | Solicitamos apoio para revisão das permissões associadas ao perfil “User T2” para a base de desenvolvimento “OPDT-dev” no PI AF visando agregar permissão para exclusão de “Analyses“ e “Analysis Template”. Detalhes em anexo. | SOA0 | IEE4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407045 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/05/2024 10:56:21 | 02/05/2025 10:56:21 | 4m, 9d 4h : 20mi | 02/05/2025 10:56:21 |  | 1a, 4m, 8d 4h : 20mi | 02/05/2024 10:56:21 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202403490 | ADM |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:33 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:46:12 | 04/04/2025 07:46:12 | 5m, 6d 19h : 31mi | 04/04/2025 07:46:12 |  | 1a, 5m, 5d 19h : 31mi | 04/04/2024 07:46:12
202403489 | ADM |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202409 | 29/02/2024 15:40:42 | CONF. CONTRATO VIGENTE 4500066590 EL FABRICANTE DE ESTE SISTEMA NECESITA REALIZAR UN ACCESO REMOTO CON SOPORTE DEL PERSONAL(MEL4) CONF. PROTOCOLO DE CIBERSEGURIDAD. SE SOLICITA ACOMPAÑAMIENTO Y LIBERACIÓN DE ACCESO PARA LA SEM 2024/11 EN HORARIO COMERCIAL A PARTIR DE LAS 08:00 CHI. SEDE DEL FABRICANTE: GLASGOW, ESCOCIA (ACTUALMENTE CON TRES HORAS DE HUSO HORARIO EN AVANCE). ACTIVIDAD RELACIONADA A ANORMALIDADES POSTERIORES A INTERVENCIÓN Y REPASADAS AL ESPECIALISTA (PAUL DONEGAN) | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada para MEL4 para providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. |  | ADM | Fora de Prazo | 04/04/2024 07:45:59 | 04/04/2025 07:45:59 | 5m, 6d 19h : 32mi | 04/04/2025 07:45:59 |  | 1a, 5m, 5d 19h : 31mi | 04/04/2024 07:45:59
202403637 | ADM | 202403444 | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202410 | 05/03/2024 10:55:18 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor do compressor de pressurização de ar do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | emitida SSA derivada para instalação na unidade 09 e avaliação de desempenho. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/06/2024 15:51:53 | 07/06/2025 15:51:53 | 3m, 3d 11h : 26mi | 07/06/2025 15:51:53 |  | 1a, 3m, 2d 11h : 25mi | 07/06/2024 15:51:53
202403706 | AIM |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202410 | 06/03/2024 08:44:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual elevação principal apresenta alarme de sobrecarga mesmo o pórtico estando sem carga. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o valor de leitura da célula estava com variação constante. Foi realizado "force" na leitura de sobrecarga para que o pórtico pudesse continuar operando. Este problema está aguardando IEE2 para saber como proceder (SSA202401454). |  | AIM | Fora de Prazo | 07/03/2024 09:36:13 | 07/03/2025 09:36:13 | 6m, 4d 5h : 40mi | 07/03/2025 09:36:13 |  | 1a, 6m, 3d 5h : 40mi | 07/03/2024 09:36:13
202403809 | AAT |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202410 | 08/03/2024 08:39:27 | Se solicita la aplicacion de proteccion anti corrosiva en reparacion realizada en la viga del portico vertedero (Pintura anticorrosiva alquitrán de hulla) | MAM2 | MCI4 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 18d 1h : 14mi | 30/01/2025 16:32:44 | 30/01/2028 16:32:44 |  |  |  | 7m, 9d 10h : 45mi | 30/01/2025 16:32:44
202403884 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 10:54:33 | Verificar puntos aparentemente sin conexión con el SOMA, pues no presentan datos en el PI. | IEQ1 | IEE4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202407067 para relevamiento de servidor fuente. |  | ADM | Fora de Prazo | 02/05/2024 15:39:23 | 02/05/2025 15:39:23 | 4m, 8d 23h : 37mi | 02/05/2025 15:39:23 |  | 1a, 4m, 7d 23h : 38mi | 02/05/2024 15:39:23
202404519 | APV |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202412 | 18/03/2024 16:59:57 | Solicitamos a especificação, aquisição, codificação e disponibilização no almoxarifado barramento DIN tipo pente de 63A e conector conforme fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SMDTC-2502 para compra de material. |  | APV | 1a, 9m, 19d 12h : 7mi | 02/07/2025 15:24:28 | 02/07/2027 15:24:28 |  |  |  | 2m, 8d 23h : 52mi | 02/07/2025 15:24:28
202404737 | AAT | 202204821 | K090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSÃO RWP-F33-001 | 0675.002-8 | 202412 | 21/03/2024 17:06:32 | Solicitamos apoyo para ejecución de limpieza mecánica y aplicación de pintura anticorrosiva en el tanque de reducción de presión. | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço necessita de entrada em operação da ETA 01 para liberação. |  | AAT | 2a, 4m, 17d 18h : 29mi | 30/01/2025 09:47:05 | 30/01/2028 09:47:05 |  |  |  | 7m, 9d 17h : 30mi | 30/01/2025 09:47:05
202404876 | AAT |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202413 | 25/03/2024 17:21:57 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de las tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de enfriamiento de la unidad generadora. | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202505 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 13d 6h : 9mi | 25/02/2025 09:26:08 | 25/02/2028 09:26:08 |  |  |  | 6m, 14d 5h : 51mi | 25/02/2025 09:26:08
202404877 | AAT |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202413 | 26/03/2024 16:51:26 | Inspeccionar y en caso de ser necesario reparar la protección anticorrosiva y pintura de los siguientes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Color VERDE PADRON ITAIPU) b) Acumulador de aire comprimido (Color AZUL PADRÓN ITAIPU) c) Plataformas de inspección (Antideslizante color AMARILLO PADRÓN ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 12h : 55mi | 26/02/2025 16:12:44 | 26/02/2028 16:12:44 |  |  |  | 6m, 12d 23h : 4mi | 26/02/2025 16:12:44
202405036 | APV |  | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202413 | 26/03/2024 16:52:12 | Solicitamos avaliação da viabilidade da instalação de um sensor de concentração de oxigênio no circuito principal de água pura com medição em tempo real. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202419 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a seleção dos instrumentos e transmissores adequados ao processo. Solicitada proposta comercial à E+H. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 5d 22h : 5mi | 17/04/2024 08:50:18 | 08/08/2024 10:45:40 |  |  |  | 3m, 21d 13h : 54mi | 17/04/2024 08:50:18 | 08/08/2024 10:45:40
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2208 solicitando a aquisição dos materiais. | Parcial #2 | APV | 10m, 26d 19h : 28mi | 08/08/2024 10:46:51 | 08/08/2026 10:46:51 |  |  |  | 1a, 1m, 1d 16h : 31mi | 08/08/2024 10:46:51
202404917 | AAT | 202404850 | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202414 | 01/04/2024 08:01:53 | Provisionar junto ao fabricante um display para IHM da UMR03 do sistema de registrador de perturbações de período dinâmico - SRPPD, que apresentou defeito em uma linha vertical conforme anexo. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202422 | Fora de Prazo | 2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Solicitado al PTI-Br, vía ENES.DT, la provisión del display. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 16d 9h : 58mi | 01/07/2024 14:03:48 | 11/11/2024 16:05:29 |  |  |  | 4m, 11d 2h : 1mi | 01/07/2024 14:03:48 | 11/11/2024 16:05:29
[20 empty] | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | El PTI/Br informó que no posee materiales de reserva para la IHM del SRP-PD. Además, informó que el computador industrial del proyecto está obsoleto y no dispone de otro similar. Por este motivo, se elaboró la SDE-0068 para la creación de un nuevo proyecto que unifique los sistemas SRP-PD y RPMF. Adjunto: E-mail con la respuesta del fabricante. SDE-0068 | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 29d 12h : 55mi | 11/11/2024 16:12:39 | 11/11/2027 16:12:39 |  |  |  | 9m, 28d 11h : 4mi | 11/11/2024 16:12:39
202405101 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202414 | 01/04/2024 11:10:10 | Conforme parecer de la SSA 202402861, solicitamos apoyo para encaminar proyecto de interconexión de hebra 4 del cable AU17-1005 en el ULP-17 con el CTM-17 para ser realizado durante próximo PD 3S. Propuesta de proyecto para el lado del CTM-17 en anexo. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado e marcado desenhos, assim com emitdo SSA derivada para mel1 executar a modificação. |  | ADM | Fora de Prazo | 09/04/2024 14:33:32 | 09/04/2025 14:33:32 | 5m, 1d 12h : 43mi | 09/04/2025 14:33:32 |  | 1a, 5m, 12h : 43mi | 09/04/2024 14:33:32
202405097 | ASO |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202414 | 01/04/2024 11:44:45 | Solucionar perda de óleo pela placa de interconexão dos TCs da Bucha X1. Observado que a placa encontra-se danificada. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202418 | Fora de Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, solicitado confección de soporte para placa a MMU3 con SSA 202405110. Instalado el mismo, dejado en observación. | Parcial #1 | AMP | 1a, 11m, 21d 11h : 37mi | 11/06/2024 15:09:46 | 18/06/2025 15:31:47 |  |  |  | 1a, 6d 22mi | 11/06/2024 15:09:46 | 18/06/2025 15:31:47
[20 empty] | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Serviço executado com a SSA 202408496. | Parcial #2 | ASO | 9m, 12d 10h : 25mi | 24/06/2025 13:42:51 | 24/06/2026 13:42:51 |  |  |  | 2m, 17d 1h : 34mi | 24/06/2025 13:42:51
202405374 | APV |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202414 | 04/04/2024 08:33:05 | Durante la rutina de mantenimiento mensual de Resfriamiento AT 202402596 , fue identificado piting en valvula de retencion VIEC de 24" . Se adjuntan imagenes | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado en preventiva 3S reparación de partes afectadas por corrosión tipo pitting utilizando soldadura fría con material bicomponente del fabricante DURMETAL. Sometido a ensayo, verificado ausencia de pérdida de agua. |  | APV | 1a, 4m, 12d 23h : 55mi | 24/01/2025 15:13:42 | 24/01/2027 15:13:42 |  |  |  | 7m, 15d 12h : 4mi | 24/01/2025 15:13:42
202405660 | AMP |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202415 | 09/04/2024 07:49:59 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202417 | Fora de Prazo | 1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | No fue posible realizar la imagen en la parada debido a las condiciones de corte de energia por trabajos en la UPS. Sera realizada la imagen en otra parada. |  | AMP | 1a, 7m, 20d 8h : 18mi | 03/05/2024 11:36:22 | 03/05/2027 11:36:22 |  |  |  | 1a, 4m, 7d 3h : 40mi | 03/05/2024 11:36:22
202405263 | ADM |  | R025E005 | SINALIZAÇÃO | 0973.021-4 | 202415 | 10/04/2024 10:19:43 | Corregir la identificación "Elev. 127.00m" por "Elev. 135,40m" escrita por el muro de concreto de la sala del sistema anti incendio del Stock de aceite del grupo diesel ubicado en el eje D - AMD4. Fotos y diseño de ubicación en anexo | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamanto da parede e solicitado confecção de adesivos negativos para reidentificação. |  | ADM | 8m, 16d 42mi | 28/05/2025 16:00:45 | 28/05/2026 16:00:45 |  |  |  | 3m, 13d 11h : 17mi | 28/05/2025 16:00:45
202405726 | ACC |  | M084B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.026-3 | 202415 | 10/04/2024 10:25:56 | Reparar tubulação do sensor de nível que encontra-se danificada. A tubulação preferencialmente deve ser montada o mais baixo possível e próximo ao solo para evitar o acumulo de sujeita. A tubulação apresenta pontos de desgastes desde a primeira caixa de inspeção próxima ao rio. Verificar imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 84 metros de electroducto desde el ultimo registro hasta dejar próximo a la regla 5, también fue prolongada la tubería ya existente mas próxima al lecho, hasta dejar próximo a la regla 5. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | ACC | Fora de Prazo | 21/08/2024 14:37:17 | 21/10/2024 14:37:17 | 10m, 19d 40mi | 21/10/2024 14:37:17 |  | 1a, 19d 39mi | 21/08/2024 14:37:17
202405885 | AAD |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202415 | 12/04/2024 07:13:23 | Solicito atualização dos desenhos 6229DC15202 e 6230DFA18122 conforme anexo, referente a desconexão do cabo M6X4001 conforme execução da SSA202318244. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000065/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 30d 5h : 7mi | 12/03/2025 08:24:15 | 12/03/2026 08:24:15 |  |  |  | 5m, 29d 18h : 52mi | 12/03/2025 08:24:15
202405934 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202415 | 12/04/2024 14:19:33 | Realizar pintura "Color verde RAL 6019" en los nuevos electroductos instalados en la sala GDV del vertedero y en la sala de baterías HNDV 1/2 ELEV 217, correspondientes a la interconexión de los tableros CNDV 1/2-Banco HNDV 1/2-GDV 1/2. Fotos de los electroductos en anexo. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 12h : 11mi | 26/02/2025 15:29:42 | 26/02/2028 15:29:42 |  |  |  | 6m, 12d 23h : 48mi | 26/02/2025 15:29:42
202406019 | AAT | 202406009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 16:51:33 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE PONTOS NA LISTA SOE DO SCADA. VERIFICAR ANEXOS. REFERÊNCIA EVT. 207 DO CONFLUENCE. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue enviado un correo al fabricante Hitachi Energy consultando sobre el estado del proceso de resolución del defecto asociado al evento 207. Aguardamos retorno. |  | AAT | 2a, 26d 17h : 7mi | 09/10/2024 08:25:42 | 09/10/2027 08:25:42 |  |  |  | 11m, 18h : 52mi | 09/10/2024 08:25:42
202406584 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202417 | 24/04/2024 16:17:22 | Confeccionar 50 tapones de nylon M64 para los tirantes de la cuba del cojinete guía de turbina, que incluyan a la tuerca. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Fue fabricado un prototipo de un nuevo modelo de tapón en el torno convencional a partir de una barra de 200mm de teflón para alojar un oring 117528 para reaprovechar el tapón M64 antiguo. En anexo nuevo modelo de tapón fabricado según SSA 202415514 y fabricado en tornería. |  | APV | 1a, 1m, 30d 6h : 32mi | 11/11/2024 09:50:10 | 11/11/2026 09:50:10 |  |  |  | 9m, 28d 17h : 26mi | 11/11/2024 09:50:10
202406744 | APV |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202417 | 26/04/2024 15:05:27 | Solicito manutenção do módulo de pressão absoluta marca Fluke, modelo PM600-A20M de 20 MPa, Nº de Série 4079036. O módulo não comunica com o calibrador de pressão marca Fluke, modelo 6270A. Obs.: o módulo é utilizado no calibrador marca Fluke, modelo 6270A, BP 714041. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Reparo Externo] Inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificado problema no barramento de dados no circuito SMD, sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo. |  | APV | 7m, 25d 11h : 40mi | 07/05/2024 14:58:19 | 07/05/2026 14:58:19 |  |  |  | 1a, 4m, 3d 19mi | 07/05/2024 14:58:19
202406189 | ALE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202417 | 26/04/2024 17:10:28 | Substituir display da chave estática que foi removida da UPS 18A, conforme SSA 202402639, o mesmo apresenta problemas na apresentação das informações. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202421 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Equipo vuelto a instalar en la UPS 18A conforme ejecución de SSA 202407167. Aguardando liberación. |  | ALE | Fora de Prazo | 04/06/2024 16:55:06 | 04/06/2025 16:55:06 | 3m, 6d 10h : 22mi | 04/06/2025 16:55:06 |  | 1a, 3m, 5d 10h : 22mi | 04/06/2024 16:55:06
202406903 | ADM |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202418 | 30/04/2024 07:35:24 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | NÃO FOI POSSIVEL EXECUTAR O TRABALHO, POR NÃO CONSEGUIR ISOLAÇÃO DE PRESSÃO E VAZÃO DA TUBULAÇÃO A INSTALAR O PURGA. EMEITIMOS SSA 202507326, PARA SANAR PROBLEMA DE ESTANQUIEDADE EM VÁLVULA, PARA ENTÃO EXECUTAR ESTE TRABALHO. |  | ADM | 8m, 1h : 7mi | 12/05/2025 16:24:10 | 12/05/2026 16:24:10 |  |  |  | 3m, 29d 10h : 52mi | 12/05/2025 16:24:10
202406899 | ACS |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202418 | 30/04/2024 07:35:57 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 | Fora de Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No se pudo alcanzar nivel de aislamiento necesario para poder ejecutar la instalación de la línea de aire. Perdida excesiva por la válvula by-pass de líneas prioritarias del colector principal en la U1 (SSA 202506401). |  | ACS | 3a, 9m, 26d 6h : 24mi | 10/07/2025 09:41:55 | 10/07/2029 09:41:55 |  |  |  | 2m, 1d 5h : 35mi | 10/07/2025 09:41:55
202406841 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:16 | Realizar ensayos de medición de humedad y pureza en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (IB 2006)"marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 679809, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento será enviado para verificación y evaluación de presupuesto externo. |  | AAT | 2a, 10m, 24d 23h : 6mi | 07/08/2025 14:23:15 | 07/08/2028 14:23:15 |  |  |  | 1m, 3d 12h : 54mi | 07/08/2025 14:23:15
202406842 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202418 | 30/04/2024 10:23:30 | Realizar ensayos de medición de humedad en equipo portátil de medición "MEDIDOR DE HUMEDAD DEL GAS SF6 ( IB 1987)"marca WIKA, modelo: GA40SF6, BP 686290, a fin de verificar el estado de su calibración, en caso necesario calibrar. | MET3 | ILA2 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo). |  | AAT | 2a, 10m, 24d 23h : 26mi | 07/08/2025 14:44:51 | 07/08/2028 14:44:51 |  |  |  | 1m, 3d 12h : 33mi | 07/08/2025 14:44:51
202406889 | ASO |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202418 | 30/04/2024 14:44:18 | Solicitamos gestionar la fabricación e instalación del dispositivo de protección de la válvula boya, conforme proyecto en anexo y en carácter de prototipo. Verificar desempeño y evaluar posibilidad de replicar en todas las unidades. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202421 | Fora de Prazo | 1 | EVANDRO BARTH | Servicio analizado y posteriormente realizada derivada para fabricación de dispositivo. |  | ASO | Fora de Prazo | 05/06/2024 10:36:47 | 05/06/2025 10:36:47 | 3m, 5d 16h : 41mi | 05/06/2025 10:36:47 |  | 1a, 3m, 4d 16h : 40mi | 05/06/2024 10:36:47
202407072 | ALE | 202301126 | N029A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.003-5 | 202418 | 02/05/2024 16:22:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443 |  | ALE | Fora de Prazo | 11/06/2024 14:22:28 | 11/06/2025 14:22:28 | 2m, 30d 55mi | 11/06/2025 14:22:28 |  | 1a, 2m, 29d 54mi | 11/06/2024 14:22:28
202407071 | ALE | 202301126 | N029A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.003-0 | 202418 | 02/05/2024 16:22:58 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443 |  | ALE | Fora de Prazo | 11/06/2024 14:22:07 | 11/06/2025 14:22:07 | 2m, 30d 55mi | 11/06/2025 14:22:07 |  | 1a, 2m, 29d 54mi | 11/06/2024 14:22:07
202407732 | AAD |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202420 | 17/05/2024 16:42:48 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6018DC15202E(3)R6 y 6018DC15202E(5)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404591 | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento |  | AAD | Fora de Prazo | 12/08/2024 11:22:48 | 12/08/2025 11:22:48 | 29d 3h : 55mi | 12/08/2025 11:22:48 |  | 1a, 28d 3h : 54mi | 12/08/2024 11:22:48
202407727 | AAD |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202420 | 17/05/2024 16:42:55 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6491DFG2906P(4)R3 y 6491DFG2906P(16)R3 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202404588. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202424 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitira SRA-IB-000298/2024 para revisão as-built de documento |  | AAD | Fora de Prazo | 12/08/2024 11:22:43 | 12/08/2025 11:22:43 | 29d 3h : 55mi | 12/08/2025 11:22:43 |  | 1a, 28d 3h : 54mi | 12/08/2024 11:22:43
202407816 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202420 | 18/05/2024 05:50:57 | Verificar/solucionar dreno obstruido y/o tubería desacoplada en la canaleta ubicada entre los tableros EC-18 y EC-18A, conforme video en anexo. Localización: cota 98, eje A-B, UG18. | OUO6 | MCI1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202436 | Fora de Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la limpieza de la canaleta y de la rejilla localizada en la canaleta, no se pudo hacer correr el aceite que se encontraba dentro de la tubería y se realizó la remoción con aspiradora, por lo que se emitió parecer a ISI1 para determinar la función de la misma. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AIM | 15d 20h : 35mi | 26/09/2024 11:53:59 | 26/09/2025 11:53:59 |  |  |  | 11m, 13d 15h : 24mi | 26/09/2024 11:53:59 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202407857 | AMP |  | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202421 | 20/05/2024 16:58:00 | Verificar válvula 29AF-1 con volante desacoplado. Obs: Válvula en posición cerrada. | OUO3 | MAM1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | A VALVULA SERA SUBSTITUIDA POR NOVO MODELO CONFORME SSA:202A10041 E 202411441. |  | AMP | 1a, 10m, 19d 18h : 35mi | 02/08/2024 09:53:17 | 02/08/2027 09:53:17 |  |  |  | 1a, 1m, 7d 17h : 24mi | 02/08/2024 09:53:17
202408000 | ADM | 202404494 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202421 | 21/05/2024 15:22:58 | Para evaluación y providencia según corresponda de la SSA 202404494: Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. (Ref.: RAP 14/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202422 | Dentro do Prazo | 2 | LUCAS COSTA CICARELLI | Emitida a SSA derivada 202408322 para simulação de envio de pontos de supervisão ao SCC via RTU02 para verificar o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE, RG e alarmes e na log de captura de protocolo IEC104. | Parcial #1 | ADM | 7m, 9d 13h | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06 |  |  |  | 4m, 19d 22h : 59mi | 27/05/2024 11:56:30 | 16/10/2024 10:55:06
[20 empty] | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado o correto registro de estampa de tempo nas listas SOE do SCC e SCADA. Necessário simular a atuação dos pontos digitais desde os IEDs e observar o correspondente registro na RTU02 e supervisórios. Emitida a SSA 202416568 para verificação. | Parcial #2 | ADM | 1m, 5d 7h : 42mi | 16/10/2024 11:00:18 | 16/10/2025 11:00:18 |  |  |  | 10m, 24d 4h : 17mi | 16/10/2024 11:00:18
202407995 | AAT |  | J084A006 | BOMBA BDR-F16-006 | 0278.012-7 | 202421 | 22/05/2024 08:14:25 | Durante preventiva 1A (20240629) verificado que um dos parafusos da base da bomba não apresenta aperto ao ser torqueado. Parafuso indicado na foto em anexo. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Anormalidade será resolvida com a aquisição de equipamento novo conforme contrato 4500065573. |  | AAT | 2a, 3m, 3d 8h : 12mi | 16/12/2024 11:29:17 | 16/12/2027 11:29:17 |  |  |  | 8m, 24d 3h : 47mi | 16/12/2024 11:29:17
202408094 | AIM | 202209399 | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202421 | 22/05/2024 15:35:50 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U16 fase B para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG16 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 04/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. |  | AIM | 6m, 22d 4mi | 03/04/2025 15:21:12 | 03/04/2026 15:21:12 |  |  |  | 5m, 7d 11h : 55mi | 03/04/2025 15:21:12
202408089 | AAT |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202421 | 23/05/2024 08:48:18 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO, DO SISTEMA ESAI COM O SISTEMA VIDEOWALL DA CCR VIA HDMI, POR RAZÕES TÉCNICAS E TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO VIA XSTREAM POR QUESTÕES DE LICENÇA (VER ANEXO). | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Atividade em execução. Em contato via email com o fabricante. |  | AAT | 2a, 1m, 17d 7h : 19mi | 30/10/2024 10:37:10 | 30/10/2027 10:37:10 |  |  |  | 10m, 10d 4h : 40mi | 30/10/2024 10:37:10
202408176 | APV |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202421 | 24/05/2024 10:49:07 | Solicitamos parecer quanto as medidas a serem adotadas em relação a perda de óleo pelos parafusos da tampa superior do TU-16 Fase B. Conforme as imagens em Anexos, é possível verificar que o óleo vaza predominantemente pela lateral direita do transformador, que acaba escorrendo sobre as pedras e sobre o sensor Hydran. Condição observada durante as inspeções da SSP 20243036, onde buscou-se realizar reaperto dos parafusos sem sucesso. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando a SSA 202400242, referente a compra de seladores para testes nos transformadores com perda de óleo. |  | APV | 10m, 7d 1h : 34mi | 19/07/2024 16:52:12 | 19/07/2026 16:52:12 |  |  |  | 1a, 1m, 21d 10h : 25mi | 19/07/2024 16:52:12
202408202 | AIM |  | K039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-60) | 1088.018-4 | 202421 | 24/05/2024 14:09:41 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-60 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 3P 40A (cód. 665053+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES SOSA EVER DAVID | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-60 conforme solicitado, emitida SSA:202408909 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408916 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408922(D) solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/06/2024 17:13:03 | 07/06/2025 17:13:03 | 3m, 3d 10h : 4mi | 07/06/2025 17:13:03 |  | 1a, 3m, 2d 10h : 4mi | 07/06/2024 17:13:03
202408200 | AIM |  | J039I002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (CDCE-1P-50) | 1088.011-1 | 202421 | 24/05/2024 14:09:50 | Realizar modificaciones en el tablero CDCE-1P-50 para posibilitar la conexión de cargas trifásicas. Utilizar los disyuntores: 3P 10A (cód. 505390); 3P 16A (cód. 717941+714837); 2P 40A (cód. 711245+698792). Los disyuntores retirados (2P 10A+AUX) entregar SMIE para codificación. Desplazar los bornes del 21 al 30 de la regla X1 a la regla superior e instalar 4 bornes 61, 62, 63 y 64 (cód. 708360) y tapa borne (cód. 560723). Ver diseños en adjunto. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada modificación solicitada en el panel CDCE-1P-50 conforme solicitado, emitida SSA:202408911 para devolución de disyuntores y codificación a IEQ2, emitida SSA:202408953 para actualización de diseños para IEQ2 y emitida SSA:202408955 solicitando compra de bloques de contacto para señalización de disparo para IEQ2. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/06/2024 15:59:14 | 07/06/2025 15:59:14 | 3m, 3d 11h : 17mi | 07/06/2025 15:59:14 |  | 1a, 3m, 2d 11h : 18mi | 07/06/2024 15:59:14
202408139 | AAT |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202422 | 28/05/2024 08:36:20 | Providenciar a interligação entre as tubulações 250-WR-09019 e 250-WR-11034 solicitada na SSSA 202302246 em conformidade com os croquis em anexo. Recomenda-se a inclusão no escopo dos cadernos de montagem e fabricação da SOCM.DT. Serão necessários: 100 m de tubulação 10" sch. 40 sem costura (704735), 2 flanges ASME B16.5 10" cl. 150 (707869), 1 válvula borboleta DN 10" cl. 150 (714945), 2 tees 90° 10" (704726), 2 cotovelos RL 10" (10138), 50 grampos "U" (337358) e 50 suportes S-13A (5239DC07902P | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | IMPLEMENTAÇÃO SERÁ EXECUTADA POR EQUIPE CONTRATADA CONFORME SS-441/2024. EMITIDA DERIVADAS PARA VERIFICAR ISOLAÇÕES NECESSÁRIAS. |  | AAT | 1a, 8m, 21d 17h : 43mi | 04/06/2024 09:00:06 | 04/06/2027 09:00:06 |  |  |  | 1a, 3m, 5d 18h : 17mi | 04/06/2024 09:00:06
202408476 | AAT |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202422 | 29/05/2024 16:27:57 | Durante la normalizacion del VVT-0924 (KH-36) corrspondiente a la AT 202400626, fueron verificados inconvenientes en la partida del mismo, debido al contacto de las rejillas protectoras con las correas y ocasionando desgaste de estas. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202423 | Dentro do Prazo | 2 | EVERTON LUIS MARQUES | Verificada a ocorrência, aguardando correção pela contratada LCI. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 11h : 23mi | 05/06/2024 14:54:22 | 02/07/2024 15:30:35 |  |  |  | 27d 36mi | 05/06/2024 14:54:22 | 02/07/2024 15:30:35
[20 empty] | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos pela contratada LCI. | Parcial #2 | AAT | 1a, 9m, 22d 5h : 19mi | 05/07/2024 08:36:50 | 05/07/2027 08:36:50 |  |  |  | 1a, 2m, 5d 6h : 40mi | 05/07/2024 08:36:50
202408559 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202423 | 03/06/2024 10:49:54 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2419/3419 SMMG/MEG3 | MEG3 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento enviado a ILA2 para mantenimiento correctivo, el conector de batería se encuentra sulfatado. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/06/2024 15:46:01 | 11/06/2025 15:46:01 | 2m, 29d 23h : 30mi | 11/06/2025 15:46:01 |  | 1a, 2m, 28d 23h : 30mi | 11/06/2024 15:46:01
202408713 | ADM |  | J059F003 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.003-9 | 202423 | 04/06/2024 14:52:53 | Realizar pintura de identificação em estrutura metálica de suporte de projetor da iluminação monumental. O suporte encontra-se instalado em frente ao conduto forçado da U06, el. 144m, conforme foto em anexo. A identificação a ser realizada é 45-09. | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202440 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção em campo e solicitado confecção de adesivos negativos para posterior identificação com pintura. |  | ADM | 2m, 22d 23h : 48mi | 03/12/2024 15:06:01 | 03/12/2025 15:06:01 |  |  |  | 9m, 6d 12h : 11mi | 03/12/2024 15:06:01
202408751 | AAT | 202210591 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202423 | 05/06/2024 07:28:55 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210593, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 15d 12h : 4mi | 11/06/2024 08:18:56 | 23/10/2024 08:14:25 |  |  |  | 4m, 11d 23h : 55mi | 11/06/2024 08:18:56 | 23/10/2024 08:14:25
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-062. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 58mi | 23/10/2024 08:15:14 | 23/10/2027 08:15:14 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 1mi | 23/10/2024 08:15:14
202408750 | AAT | 202210462 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202423 | 05/06/2024 07:29:02 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210464 , elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 25mi | 10/06/2024 15:38:47 | 23/10/2024 08:13:01 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 34mi | 10/06/2024 15:38:47 | 23/10/2024 08:13:01
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-061. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 57mi | 23/10/2024 08:14:03 | 23/10/2027 08:14:03 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 3mi | 23/10/2024 08:14:03
202408749 | AAT | 202210051 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202423 | 05/06/2024 07:29:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y SSA 202210053, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 25mi | 10/06/2024 15:37:29 | 23/10/2024 08:11:11 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 34mi | 10/06/2024 15:37:29 | 23/10/2024 08:11:11
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-060. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 54mi | 23/10/2024 08:12:39 | 23/10/2027 08:12:39 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 4mi | 23/10/2024 08:12:39
202408752 | AAT | 202211066 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202423 | 05/06/2024 07:45:43 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz y en la SSA 202211068, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 14d 19h : 23mi | 10/06/2024 15:39:53 | 23/10/2024 08:15:34 |  |  |  | 4m, 12d 16h : 36mi | 10/06/2024 15:39:53 | 23/10/2024 08:15:34
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-063. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 58mi | 23/10/2024 08:16:25 | 23/10/2027 08:16:25 |  |  |  | 10m, 17d 7h | 23/10/2024 08:16:25
202408776 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202423 | 06/06/2024 08:11:42 | Efetuar pintura na cor verde em eletrodutos instalados na elev. 122m, AMD3, sala do sistema "M" de ventilação, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202510 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 25d 22h : 55mi | 08/04/2025 14:13:50 | 08/04/2028 14:13:50 |  |  |  | 5m, 2d 13h : 4mi | 08/04/2025 14:13:50
202408797 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 10:21:22 | SOLICITO APOIO DO FABRICANTE HITACHI PARA INSVESTIGAÇÃO DO RAS1 TER DESLIGADO POR CAUSA DO WINIDB. ORIGEM DO PROBLEMA OCORRIDA NA SSA. 202408645. REFERENCIAR AO EVT. 304. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Chamado aberto na Hitachi, evento 304. Em acompanhamento. |  | AAT | 1a, 8m, 23d 23h : 25mi | 06/06/2024 14:43:57 | 06/06/2027 14:43:57 |  |  |  | 1a, 3m, 3d 12h : 33mi | 06/06/2024 14:43:57
202408801 | ASL |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSÓRIOS | 1056.005-9 | 202423 | 07/06/2024 11:09:34 | Verificar aparelho de TMR móvel NS.P100400300383, aparelho não liga. | MAM0 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202425 | Fora de Prazo | 1 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no aparelho, bateria em condições adequadas de funcionamento. Enviado para reparo em laboratório. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/07/2024 15:40:21 | 04/07/2025 15:40:21 | 2m, 6d 23h : 37mi | 04/07/2025 15:40:21 |  | 1a, 2m, 5d 23h : 37mi | 04/07/2024 15:40:21
202408370 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202423 | 07/06/2024 15:21:07 | REPARAR INSUFLADOR DE AR BP 710150, QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MMU3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202432 | Fora de Prazo | 1 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO E INSPECCIONADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA ESTA EN CORTO. PREVIA COMUNICACIÓN AL EMITENTE SE ACORDO EN REHACER EL BOBINADO. |  | APV | 11m, 14d 11h : 38mi | 26/08/2024 14:56:42 | 26/08/2026 14:56:42 |  |  |  | 1a, 14d 20mi | 26/08/2024 14:56:42
202408973 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202423 | 08/06/2024 11:46:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2869 (T-61) NO FUNCIONA, UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL INTERRUPTOR 44L33. | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Verificado defecto en aparato telefónico, será necesario sustitución. Obs. Aguardando análisis SMIN.DT para compra de nuevos aparatos telefónicos. |  | APV | 9m, 26d 11h : 50mi | 08/07/2024 15:08:12 | 08/07/2026 15:08:12 |  |  |  | 1a, 2m, 2d 9mi | 08/07/2024 15:08:12 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202408984 | AAT | 202405710 | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202424 | 10/06/2024 08:05:00 | Emitir parecer técnico sobre la modificación solicitada por la SMME.DT en la SSA Matríz | MCI2 | ISI1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202505 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se está analizando una propuesta para cambiar la puerta de acceso actual de las salas LCR de la cota 108 por puertas más altas de 3m de altura. En anexo la propuesta descrita en un email y el diseño de la misma que se ejecutará con un contrato de la SOCC.DT. Aguardaremos la ejecución y entrega de las puertas en forma satisfactoria para dar baja total de esta SSA |  | AAT | 2a, 5m, 6d 5h : 21mi | 18/02/2025 08:39:48 | 18/02/2028 08:39:48 |  |  |  | 6m, 21d 6h : 38mi | 18/02/2025 08:39:48
202409015 | APV | 202409011 | A003B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.003-2 | 202424 | 10/06/2024 15:28:18 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202432 | Fora de Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada intensa análise do caso, envolvendo, inclusive, a visita dos fabricantes Bray e Coester, resultando na recomendação pela substituição da válvula completa. Para tanto, foi emitida a SMDTC-2287. |  | APV | 11m, 18d 7h : 8mi | 30/08/2024 10:25:29 | 30/08/2026 10:25:29 |  |  |  | 1a, 10d 4h : 52mi | 30/08/2024 10:25:29
202409142 | APV | 202408559 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202424 | 11/06/2024 16:09:20 | Solicito el mantimiento correctivo del miliamperímetro marca Fluke, modelo 773, con número de IB 1695 , número de BP 704837, el mismo no enciende y se encuentra con el conector de batería sulfatado. | ILA3 | ILA2 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada Inspeção técnica. O substrato sulfuroso das baterias atingiu componentes críticos de ligação, dano permanente, não há possiblidade de conexões, sem condições de reparo no local. [1806T3.5] Necessário reparo externo. |  | APV | 11m, 13h : 48mi | 12/08/2024 17:05:54 | 12/08/2026 17:05:54 |  |  |  | 1a, 27d 22h : 11mi | 12/08/2024 17:05:54
202409325 | AAT |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202424 | 14/06/2024 04:50:03 | Verificar solucionar válvula asociada al 15CS dañada por corrosión El.92 en la U01, conforme anexo | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202515 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO TENTATIVA DE ISOLAÇÃO DO COLETOR CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA:202411661. EMITIDA SSA:202506401 PARA VÁLVULA BY-PASS DAS LINHAS PRIORITÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA AVARIADA SERÁ EXECUTADA JUNTAMENTE COM A EXECUÇÃO DA SSA:202506401 E 202411661. |  | AAT | 2a, 7m, 10d 11h : 5mi | 23/04/2025 14:23:20 | 23/04/2028 14:23:20 |  |  |  | 4m, 18d 53mi | 23/04/2025 14:23:20 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202409251 | APV | 202408889 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202424 | 14/06/2024 09:00:24 | Prestar apoyo para servicios de pintura conforme especificado en el procedimiento 6626-20-G2230-P en anexo de los tanques conservadores almacenados en el Almacén de Margen Izquierda. | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202446 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Movimentado e acomodado os tanque na parte externa do pátio de pintura. Aguardando entrega de tinta pela SMDTC-2320. |  | APV | 1a, 2m, 22d 1h : 22mi | 03/12/2024 16:40:19 | 03/12/2026 16:40:19 |  |  |  | 9m, 6d 10h : 36mi | 03/12/2024 16:40:19
202409212 | ALE |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202424 | 14/06/2024 14:49:19 | DURANTE PREVENTIVA 3M , SSP:20244885, VERIFICOU-SE CORROSÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM ENTRADA EM RESERVATÓRIO DA ELEV. 149. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção, não sendo identificados vazamentos, somente umidade superficial. Foi constatado estado avançado de corrosão na superfície do tubo, indicando redução da espessura de parede. Atividades de desbaste para a pintura ou reparo com solda fria podem causar vazamentos. Conforme conversado com a operação, a substituição do trecho pode ocorrer quando houver melhores condições operativas para isolação do trecho (menor consumo ou maior disponibilidade das ETAs). |  | ALE | Fora de Prazo | 02/07/2024 16:28:50 | 02/07/2025 16:28:50 | 2m, 8d 22h : 49mi | 02/07/2025 16:28:50 |  | 1a, 2m, 7d 22h : 49mi | 02/07/2024 16:28:50
202409283 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSÃO CA | 0726.002-4 | 202424 | 14/06/2024 14:54:44 | Reparar instrumento CP TD1 BP 706456, quando ligado em conjunto com CPC100 apresenta na tela a mensagem ´´baixa pressão de N2``. Enviado conjunto completo CPC100 + CP TD1 BP 706456 (incluindo os cabos de aterramento, cabos de comunicação entre equipamentos e os cabos HV e LV com suas respectivas garras). | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202433 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado abolladuras externas en el equipo. Ensayo en bancada indica baja presión en capacitor. Revisión del sensor de presión interno del conjunto CPC100. Equipo será enviado a reparo externo para revisión, ajustes y calibración. |  | AAT | 1a, 10m, 29d 19h : 55mi | 12/08/2024 11:13:24 | 12/08/2027 11:13:24 |  |  |  | 1a, 28d 4h : 4mi | 12/08/2024 11:13:24
202409199 | AAT |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202424 | 14/06/2024 14:57:17 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE FIXAÇÃO E REPARO DE PINTURA EM SUPORTE/TUBULAÇAO METÁLICA DE DRENO PLUVIAL DO F33/34. TUBULAÇÃO VERIFICADO DA ELEV. 144, PRÓXIMO À COTA 160. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 26d 20mi | 08/04/2025 15:37:29 | 08/04/2028 15:37:29 |  |  |  | 5m, 2d 11h : 40mi | 08/04/2025 15:37:29
202409487 | AAT |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202425 | 18/06/2024 08:22:32 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 20d 20h : 4mi | 03/12/2024 11:22:07 | 03/12/2027 11:22:07 |  |  |  | 9m, 6d 15h : 54mi | 03/12/2024 11:22:07
202409486 | AAT |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202425 | 18/06/2024 08:22:47 | AVALIAR NECESSIDADE DE REPARO DE PINTURA/REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE EM RAMPAS DE MOVIMENTAÇÃO NA ELEV. 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202441 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 20d 20h : 10mi | 03/12/2024 11:27:16 | 03/12/2027 11:27:16 |  |  |  | 9m, 6d 15h : 50mi | 03/12/2024 11:27:16
202409568 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202425 | 19/06/2024 11:08:07 | Realizar pintura na cor verde RAL 6019 nos eletrodutos sobrepostos localizados na parede da elevação 128m, U10, eixo AB. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 26d 26mi | 08/04/2025 15:44:02 | 08/04/2028 15:44:02 |  |  |  | 5m, 2d 11h : 33mi | 08/04/2025 15:44:02
202409725 | APV | 202409365 | M080C003 | ALIMENTACAO ELÉTRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202426 | 24/06/2024 15:23:09 | Verificar motivo pelo qual o carregador de bateria não liga. SSA derivada de 202409365. | MEL3 | ILA2 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Pendente] Realizada inspeção técnica e ensaios funcionais em bancada. Identificada falha nos circuitos e componentes. Necessário aquisição Circuito Integrado TOP250YN... Providenciar compra. |  | APV | 9m, 26d 13h : 32mi | 08/07/2024 16:49:41 | 08/07/2026 16:49:41 |  |  |  | 1a, 2m, 1d 22h : 27mi | 08/07/2024 16:49:41
202409932 | AAT |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202426 | 26/06/2024 08:38:11 | FAVOR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA A LA ESTRUCTURA BASE DEL VENTILADOR VVT-0207, (SIST. C; ELEV 144 AGUAS ARRIBA), DETALLES EN ANEXO. | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 26d 37mi | 08/04/2025 15:55:50 | 08/04/2028 15:55:50 |  |  |  | 5m, 2d 11h : 21mi | 08/04/2025 15:55:50
202409916 | APV | 202210616 | R055F001 | SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202426 | 26/06/2024 16:20:02 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELÉS DA SEMD. OBS1: MOTOR NÃO POSSUI REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202318879. OBS2: MOTOR NÃO CONSTA EM LMR. OBS3: MOTOR DE 1CV, 440V E 2920RPM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202731 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SSA derivada (202504212) para teste de alimentação de água da casa de relés através de by-pass. | Parcial #1 | ADM | 7m, 7d 9h : 38mi | 20/03/2025 13:34:05 | 11/08/2025 15:55:55 |  |  |  | 4m, 22d 2h : 21mi | 20/03/2025 13:34:05 | 11/08/2025 15:55:55
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2590 para aquisição de um novo conjunto motobomba de água potável. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 29d 38mi | 11/08/2025 15:56:46 | 11/08/2027 15:56:46 |  |  |  | 29d 23h : 21mi | 11/08/2025 15:56:46
202410006 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202426 | 27/06/2024 08:56:00 | Favor crear puntos en el PI-SIRI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados para almacenar resultados de análisis utilizados por OPSO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414297 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 06/09/2024 11:03:05 | 06/09/2025 11:03:05 | 4d 4h : 13mi | 06/09/2025 11:03:05 |  | 1a, 3d 4h : 13mi | 06/09/2024 11:03:05
202410021 | ADM |  | B011K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202426 | 27/06/2024 09:28:49 | Substituir a válvula 29AF1 atual, código 709978, por modelo novo adquirido através da OC 4500071858 (ainda sem código). Para tanto, implementar as modificações indicadas nos projetos em anexo. Em resumo, dita alteração requer a instalação de 01 un de suporte adicional e o aumento da distância entre os flanges para acomodar o novo modelo de válvula. Caso necessário, utilizar flange novo (código 707869). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y montaje de nueva valvula esfera 29 AF1 Durante la AT 202406255 se identifico que la valvula 29 AF no presenta estanqueidad SSA 202412151 y la valvula 23 AF (M11-10) se encuentra fuera de servicio SSA 202412288, que imposibilita el cambio de la valvula 29 AF1. La valvula 29AF1 actual presenta estanqueidad suficiente. |  | ADM | Fora de Prazo | 07/08/2024 14:58:51 | 07/08/2025 14:58:51 | 1m, 3d 12h : 19mi | 07/08/2025 14:58:51 |  | 1a, 1m, 2d 12h : 18mi | 07/08/2024 14:58:51
202409970 | AIM |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202426 | 27/06/2024 16:24:32 | Solicito renovação de pintura da sinalização no piso do estacionamento do Caminhão da MEG3/SMMG.DT, localizado em frente ao LQEE, AMD1, elev. 144m. Fotos em anexo. (Duvidas EDSON/R9533). | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202511 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que a área poderá ser necessária para uso do novo estacionamento que atenderá ao edifício de produção temporário. |  | AIM | 8m, 16d 1h : 27mi | 28/05/2025 16:45:01 | 28/05/2026 16:45:01 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 32mi | 28/05/2025 16:45:01
202409737 | APV |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202426 | 28/06/2024 11:06:48 | Solicitamos aquisição e cadastro em estoque de sobressalente do item TAMPA DE RADIADOR para ser utilizado em equipamentos do setor de MAM2 como exemplo grupos diesel GDV01, GDV02 e GD SEMD. Referência compatível: marca Flório, modelo: 24.014 retiradas do catálogo do fabricante em anexo na Pag46. Sugerimos estoque mínimo de 03 unidades e máxima de 06 unidades. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202434 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SMDTC-2230 para la adquisición de tapas para radiadores. Aguardando provisionamiento. |  | APV | 11m, 28d 8h : 25mi | 09/09/2024 11:42:01 | 09/09/2026 11:42:01 |  |  |  | 1a, 3h : 34mi | 09/09/2024 11:42:01
202410429 | AIM |  | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202427 | 04/07/2024 00:02:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre accionamento intermitente de la alarma "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fueron verificadas las conexiones opticas y sustituidos SFP en el FOX sin embargo el problema persiste. Realizado consulta al fabricante indicando que las tarjetas de largo alcance no deben ser utilizadas cuanto la comunicación es realizada mediante multiplexor para analisis de la problematica fue emitida derivada a IEE1. Aguardando parecer técnico. |  | AIM | Fora de Prazo | 03/09/2024 10:50:04 | 03/09/2025 10:50:04 | 7d 4h : 27mi | 03/09/2025 10:50:04 |  | 1a, 6d 4h : 27mi | 03/09/2024 10:50:04
202411000 | AAT |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202428 | 12/07/2024 10:41:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE LAS GOMAS DE VEDACION DE LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS DEL PREDIO DE LA SMIL.DT. FOTOS DE REFERENCIA EN ANEXO. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202436 | Fora de Prazo | 1 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizad la inspección del local, será realizado un contrato para resolver el problema. |  | AAT | 2a, 1d 11mi | 13/09/2024 15:28:40 | 13/09/2027 15:28:40 |  |  |  | 11m, 26d 11h : 49mi | 13/09/2024 15:28:40
202411441 | AMP | 202410041 | B018K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202430 | 23/07/2024 08:58:23 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO E ESTANQUEIDADE DA VÁLVULA 29AF DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ANTIINCENDIO DA UG. TAL VERIFICAÇÃO É NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA 29AF-1 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Durante las maniobras de verificación se encontró la válvula 29AF1 con mecanismo dañado dejando la válvula permanentemente cerrada. La válvula 29 AF fue cerrada y verificando con el ensayo por el dreno la presión llego a 5 kfg/cm. Identificando la falta de estanqueidad de la misma. |  | AMP | 2a, 1m, 26d 7h : 16mi | 08/11/2024 10:33:51 | 08/11/2027 10:33:51 |  |  |  | 10m, 1d 4h : 43mi | 08/11/2024 10:33:51
202411476 | AIM |  | K010A006 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A5 | 0265.056-3 | 202430 | 23/07/2024 09:47:01 | Retirar el relé INGETEAM PL300 del cubículo reserva A5 para instalarlo en el cubículo A2. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 1 - Retirado relé do cubículo do disjuntor 52-A5 e instalado no cubículo do disjuntor 52-A2; 2 - SSA 202411498 para realizar ajuste conforme ordem de ajuste em anexo; 3 - Emitido SSA 202411861para disponibilizar relé INGETEAM PL300; OBS: Relé original do cubículo do disjuntor 52-A2 foi enviado para fabrica, o mesmo estava com defeito e na garantia. |  | AIM | Fora de Prazo | 29/07/2024 14:24:02 | 29/07/2025 14:24:02 | 1m, 12d 12h : 52mi | 29/07/2025 14:24:02 |  | 1a, 1m, 11d 12h : 52mi | 29/07/2024 14:24:02
202411728 | APV | 202411723 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202430 | 26/07/2024 09:12:57 | Solicitamos la adquisición de conversores Vcc/Vca, código de stock 100560. Durante ejecución de la SSA 202411723 se constato que los dos conversores se encontraban quemados, C1 e C2, son responsables de la alimentación de los transductores G1 y G2, de la indicación de temperatura de los bobinados de AT y BT. Los conversores fueron enviados para laboratorio por medio de la SSA: 202411481, donde se constato la imposibilidad de reparo. Incluir los conversores en el diseño 6236DF87604P. | MET1 | IEQ3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202441 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise técnica, optou-se pela aquisição de novos transdutores de temperatura com a alimentação direta em 125Vcc, a fim de eliminar a necessidade do uso da fonte 125Vcc/24Vca. O processo de aquisição será feito através da SMDTC-2324. |  | APV | 1a, 25d 19h : 28mi | 07/10/2024 10:46:59 | 07/10/2026 10:46:59 |  |  |  | 11m, 2d 16h : 31mi | 07/10/2024 10:46:59
202411661 | APV |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202430 | 26/07/2024 15:57:15 | CONFORME PARECER DE SSA:202319103, PROCEDER COM A REMOÇÃO DO PAINEL DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE AR DE SERVIÇO DA AMD LOCALIZADO NA ELEV. 92, U01, (15CS) E REALIZAR INTERLIGAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202514 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Realizado montaje de estructuras temporales e inspección del equipo. Verificado imposibilidad de aislación del colector principal imposibilitanto de esta manera la modificación debido a la necesidad de realización de soldadura. Válvulas del colector principal y del sistema anti-incendio en proceso de adquisición conforme EETT 5208-20-19511P. |  | APV | 1a, 7m, 2d 4h : 45mi | 15/04/2025 08:02:04 | 15/04/2027 08:02:04 |  |  |  | 4m, 26d 7h : 14mi | 15/04/2025 08:02:04
202411790 | ADM |  | K092D008 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.108,00 AMC3 EIXO AB | 0127.238-1 | 202430 | 28/07/2024 16:39:28 | Verificar/solucionar perdida de agua por válvula del HD-27071. | OUO6 | MAM1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Verificado falta de sellado en válvulas del sistema de rescaldo(ssas 202412487 y 202412489) imposibilitando la aislación necesaria para la sustitución de válvula de hidrante. Aguardando ejecución de las ssas mencionadas. |  | ADM | Fora de Prazo | 20/08/2024 15:56:03 | 20/08/2025 15:56:03 | 20d 23h : 21mi | 20/08/2025 15:56:03 |  | 1a, 19d 23h : 21mi | 20/08/2024 15:56:03 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202411944 | APV |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202431 | 30/07/2024 15:20:32 | Solicitamos avaliação para modificação dos instrumentos 63BK3 e 63BK4 devido à baixa qualidade dos instrumentos WIKA e FAMABRAS fornecidos nas últimas compras para essas posições. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202439 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis de esquema P&ID del tablero CFM del Sistema de Frenado y Levantamiento; seguimiento de otras modificaciones realizadas; especificación técnica de presostatos digitales tipo piezoresistivos como sustitutos de los manómetros de contactos eléctricos. Una instalación de prueba será ejecutada una vez adquiridos los materiales de reserva para el Sistema Antiincendios con CO2, solicitados vía SMDTC-2238; y que cumplen con las especificaciones técnicas para el CFM. | Parcial #1 | APV | 1a, 9m, 20d 5h : 4mi | 15/08/2024 08:35:33 | 23/10/2024 15:31:40 |  |  |  | 2m, 8d 6h : 55mi | 15/08/2024 08:35:33 | 23/10/2024 15:31:40
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Propuesta de modificación analizada para la sustitución de los manómetros en las posiciones 63BK3 y 63BK4, en el panel CFM, durante un PD de la UG, según PUG 2025. Se aguarda la adquisición de los instrumentos nuevos vía SMDTC-2238. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 11d 12h : 19mi | 23/10/2024 15:36:48 | 23/10/2026 15:36:48 |  |  |  | 10m, 16d 23h : 40mi | 23/10/2024 15:36:48
202412180 | AAT |  | M081C002 | NOTEBOOK-STH-NBK02 | 1506.003-0 | 202432 | 05/08/2024 11:41:45 | Solicita-se apoio para definir solução à não-conformidade registrada como pendência do comissionamento (ver SSA 202410196). Notebook não liga. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Se emitió la RNC-139. Link: https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-139 |  | AAT | 1a, 10m, 25d 18h : 28mi | 08/08/2024 09:45:43 | 08/08/2027 09:45:43 |  |  |  | 1a, 1m, 1d 17h : 32mi | 08/08/2024 09:45:43
202412328 | ADM |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 09:06:24 | Favor crear puntos en el PI de producción conforme anexo. Los mismos serán utilizados por análisis desarrollados por OPUO.DT | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA derivada 202414300 para ejecución. |  | ADM | Fora de Prazo | 06/09/2024 11:16:29 | 06/09/2025 11:16:29 | 4d 4h : 1mi | 06/09/2025 11:16:29 |  | 1a, 3d 4h | 06/09/2024 11:16:29
202412306 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 202432 | 06/08/2024 16:25:51 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação. |  | ACS | 3a, 4m, 9d 17h : 21mi | 22/01/2025 08:39:03 | 22/01/2029 08:39:03 |  |  |  | 7m, 17d 18h : 38mi | 22/01/2025 08:39:03
202412304 | ACS |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 202432 | 06/08/2024 16:26:06 | Realizar a retirada de todos sensores WIKA GDHT-20 instalados nos TP´s do Bay de acoplamento das barras. Posteriormente instalar esses sensores com uma válvula T nos compartimentos 10 abaixo dos TPs de suas respectivas fases. | MET3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202503 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram retirados os respectivos sensores. Estarão armazenados no contêiner para futura instalação. |  | ACS | 3a, 4m, 9d 17h : 16mi | 22/01/2025 08:33:09 | 22/01/2029 08:33:09 |  |  |  | 7m, 17d 18h : 43mi | 22/01/2025 08:33:09
202412489 | AIM | 202411790 | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202432 | 08/08/2024 10:05:49 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U15/AMC1, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047. |  | AIM | Fora de Prazo | 04/09/2024 08:35:43 | 04/09/2025 08:35:43 | 6d 6h : 42mi | 04/09/2025 08:35:43 |  | 1a, 5d 6h : 41mi | 04/09/2024 08:35:43
202412487 | AIM | 202411790 | B016K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202432 | 08/08/2024 10:06:08 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE HIDRANTES (AT:202406595) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA BORBOLETA 8" DE INTERLIGAÇÃO DO COLETOR DE RESCALDO DA U16/U17, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202434 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TENTATIVAS DE ISOLAÇÃO SEM SUCESSO. REALIZADO ENSAIOS EM VÁVULAS NOVAS QUE APRESENTARAM VAZAMENTOS EM VEDAÇÕES. NECESSÁRIO VALVULAS NOVAS. VALVULA EM REVISÃO CONFORME SSA:202412740 E ISOLAÇÕES CONFORME SSA:202303047. |  | AIM | Fora de Prazo | 04/09/2024 08:41:18 | 04/09/2025 08:41:18 | 6d 6h : 36mi | 04/09/2025 08:41:18 |  | 1a, 5d 6h : 36mi | 04/09/2024 08:41:18
202412309 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202432 | 08/08/2024 14:49:07 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406992. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida a SRA-IB-000399/2024. Aguardando disponibilização dos desenhos. |  | AAD | 1m, 19d 7h : 4mi | 30/10/2024 10:22:27 | 30/10/2025 10:22:27 |  |  |  | 10m, 10d 4h : 55mi | 30/10/2024 10:22:27
202412563 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202432 | 09/08/2024 10:29:04 | Solicitamos apoyo de ILA2 para la reparación del conductor de alimentación de la lámpara estroboscópica, del instrumento de medición de factor de potencia (DOBLE) BP N°:628647, que se encuentra con defecto. | MET1 | ILA2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se requiere la adquisición del conector "Mike Gx16 hembra" |  | APV | 11m, 28d 12h : 18mi | 09/09/2024 15:35:19 | 09/09/2026 15:35:19 |  |  |  | 11m, 30d 11h : 41mi | 09/09/2024 15:35:19
202412554 | APV |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202432 | 09/08/2024 11:35:08 | Solicito a compra de Transdutor de Temperatura PT100 (Entrada: 0 a 150ºC; Saída: 4 a 20 mADC; Aliment. Aux.: 125 VDC; Classe Exatidão: 0,25%) para codificação e estoque como sobressalente ao instalado no 3F1 via SSA 201916940A (informações em anexo). A especificação do código almoxarifado 653810 foi alterada e os materiais disponíveis atualmente em estoque (Alimentação Auxiliar: 220 VAC) não atendem a esta aplicação em 125 VDC. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitida a SMDTC-2374 para compra do transdutor de temperatura conforme solicitado. |  | APV | 1a, 2m, 27d 18h : 48mi | 09/12/2024 10:05:29 | 09/12/2026 10:05:29 |  |  |  | 9m, 17h : 12mi | 09/12/2024 10:05:29
202413121 | AAT | 202413078 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:04 | Emitir parecer técnico referente a discrepância nas características técnicas do transformados TF do secador de ar S1. Desenho prevê transformador com secundário aterrado, porém encontra-se instalado um autotransformador. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista |  | AAT | 2a, 2m, 28d 7mi | 10/12/2024 15:25:02 | 10/12/2027 15:25:01 |  |  |  | 8m, 29d 23h : 52mi | 10/12/2024 15:25:02
202413119 | AAT | 202413044 | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202434 | 19/08/2024 09:11:23 | Emitir parecer técnico referente a falta de contatos auxiliares nos disjuntores D2 e D3, assim bem como a falta de bornes disponíveis para a conexão dos cabos destes contatos. Segue em anexo desenho informando a necessidade destes contatos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Aguardando parecer del contratista |  | AAT | 2a, 2m, 28d 13mi | 10/12/2024 15:31:35 | 10/12/2027 15:31:35 |  |  |  | 8m, 29d 23h : 46mi | 10/12/2024 15:31:35
202413068 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202434 | 22/08/2024 11:46:36 | Solicito el ajuste y calibración del calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064 | ILA2 | ILA2 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202435 | Fora de Prazo | 2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El calibrador será encaminado para revisión externa, debido a que en ILA 2 no se cuenta con los instrumentos para el efecto. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 23d 11h : 34mi | 13/09/2024 15:37:24 | 17/09/2024 16:03:20 |  |  |  | 4d 25mi | 13/09/2024 15:37:24 | 17/09/2024 16:03:20
[20 empty] | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Instrumento enviado a Ila3 para calibración. En almacenes no contamos con el material para armar un nuevo banco de baterías. Instrumento fue calibrado a través de SSA 202414991 pero una vez realizado ensayos en bancada nuevamente se detecta falla aleatoria (ver anexo). Será enviado para reparo externo. | Parcial #2 | AAT | 2a, 2m, 16d 20mi | 28/11/2024 15:38:19 | 28/11/2027 15:38:19 |  |  |  | 9m, 11d 11h : 39mi | 28/11/2024 15:38:19
202413342 | ADM |  | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202434 | 22/08/2024 13:45:19 | Favor criar ambiente PI Test para testar o uso da PI Vision API para automatização do processo de criação, edição, adaptação e migração de telas, conforme formulário de solicitação em anexo. | SOA0 | IEE4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202441 | Fora de Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202415812 (D) para ejecución. |  | ADM | 1m, 3d 4h : 25mi | 14/10/2024 07:42:40 | 14/10/2025 07:42:40 |  |  |  | 10m, 26d 7h : 34mi | 14/10/2024 07:42:40
202413316 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202434 | 23/08/2024 08:57:30 | REPARAR 6 CILINDROS PNEUMÁTICOS, RECORRENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FILTROS CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | REALIZADO JATEAMENTO CONFORME SSA:202415217 E 202413317. REALZIADO DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES E ENVIADO PARA PINTURA CONFORME SSA:202414878. AGUARDANDO DISPONIBILIZADE PARA MONTAGEM DE CONEXÕES E ENSAIOS. |  | ASO | 5d 20h : 34mi | 16/09/2024 11:52:12 | 16/09/2025 11:52:12 |  |  |  | 11m, 23d 15h : 25mi | 16/09/2024 11:52:12
202413448 | AIM |  | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:23 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma: "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA" sin rearme; Verificado posteriormente en el SCADA, la pérdida de informaciones de forma intermitente. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | 202436 | Fora de Prazo | 1 | TORRES SOSA EVER DAVID | Detectada falla en el PL300, dicho rele acepta modificacion de parametros pero realiza cambios de parametros de forma aleatoria imposibilitando su correcto funcionamiento. |  | AIM | 20h : 16mi | 11/09/2024 11:33:47 | 11/09/2025 11:33:47 |  |  |  | 11m, 28d 15h : 43mi | 11/09/2024 11:33:47
202413305 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202435 | 26/08/2024 16:28:26 | Atualizar desenhos 6256-DF-J7486-P R00, 6299-DC-7312-P R3 FL. 1, 6299-DC-7313-P R5 FL.2 e 6299-DC-7314-P R0 FL.3 conforme anexo, referente ao comissionamento do painel CBC-01 (SSA 202411021) e garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño. |  | AAD | 1d 23h : 22mi | 12/09/2024 14:40:50 | 12/09/2025 14:40:50 |  |  |  | 11m, 27d 12h : 37mi | 12/09/2024 14:40:50
202413624 | ACS |  | E114L001 | PAINEL 2RPL14 PROTEÇÃO PRIMARIA LI-MD-YZU1 - SEMD | 2983.033-0 | 202435 | 27/08/2024 10:10:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "YZU1 21P DESHABILITADO", al momento de abrir el interruptor 44L56 durante maniobras de aislación del la línea LI 500kV MD - YZU 2. | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202435 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | Logs coletados e enviados para o fabricante, o qual solicitou a oscilografia do evento para análise. Se aguardará a desconexão da linha para parametrização do IED para realizar trigger de oscilografia por bloqueio da função 21. |  | ACS | 3a, 2m, 21d 23h : 1mi | 04/12/2024 14:19:30 | 04/12/2028 14:19:30 |  |  |  | 9m, 5d 12h : 57mi | 04/12/2024 14:19:30
202413643 | APV | 202413616 | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202435 | 27/08/2024 14:20:23 | Solicito parecer tecnico pues, durante la ejecución de la SSP 2A 20244095 fue encontrado que los elementos ( 3 14 15 22 42 48 ) no soportaron el ensayo de descarga cayendo sus tensiones por debajo de 1,75VCC antes de las 8h previstas en este ensayo. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | 2025/23: Realizado contacto con el fabricante para solicitud de presupuesto y posterior solicitud de compra. 2025/27: Emitida SMDTC-2482 para compra de 2 bancos. |  | APV | 1a, 9m, 17d 6h : 1mi | 30/06/2025 09:18:29 | 30/06/2027 09:18:28 |  |  |  | 2m, 11d 5h : 58mi | 30/06/2025 09:18:29
202413630 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSÓRIOS | 0719.003-4 | 202435 | 27/08/2024 14:45:53 | Verificar y reparar, caso sea posible, el Megger MD DRLO600 con BP: 685264 el cual presento el mensaje " HOT Please Wait " durante el mantenimiento preventivo cuadrienal del interruptor 06LI4 - GIS 60 HZ. Observación: El instrumento no permitía realizar la medición solicitada en la PIC, quedando con el mensaje mencionado en su pantalla. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202438 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado limpieza de sensor de temperatura interno. Falla persiste. Aguardando reparo externo. |  | AAT | 2a, 2m, 30d 1mi | 12/12/2024 15:18:15 | 12/12/2027 15:18:15 |  |  |  | 8m, 27d 23h : 58mi | 12/12/2024 15:18:15
202413764 | AMP |  | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202435 | 28/08/2024 17:19:44 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lado PY, notou-se alguns pontos de infiltração pela parte superior comporta, após a retirada do stop log foi verificado que em alguns pontos a vedação não possuía a pré-compressão mínima. Executado a substituição da borracha de calço da vedação e constatado uma melhor na pré-compressão da vedação. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12. |  | AMP | 2a, 1d 33mi | 13/09/2024 15:50:36 | 13/09/2027 15:50:36 |  |  |  | 11m, 26d 11h : 26mi | 13/09/2024 15:50:36
202413765 | AMP |  | A033B006 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N6 | 0248.009-3 | 202435 | 28/08/2024 17:19:57 | Verificar y solucionar filtración de agua en el stop log instalado en la U04, dicha filtración escurre por el techo en el interior del tubo de succión imposibilitando la reparación de desprendimientos en el hormigón. | MCI1 | MAM2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202436 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuada inspeção no tubo de sucção da U04 lada BR, não encontrado nenhuma anormalidade, após a retirada do stop log foi realiza inspeção visual na comporta e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Será realizado teste de vedação da comporta de manutenção na parada de máquina da U12. |  | AMP | 2a, 1d 40mi | 13/09/2024 15:58:49 | 13/09/2027 15:58:49 |  |  |  | 11m, 26d 11h : 19mi | 13/09/2024 15:58:49
202414039 | AAT | 202410429 | E019L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202436 | 03/09/2024 10:43:01 | Se solicita parecer técnico referente a la falla "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". Realizado trabajo en conjunto con la ANDE en la SSA:202404630, AT:202404693 donde fue sustituido un SFP en el FOX y verificado las conexiones de fibra óptica. Durante la ejecución del servicio con ANDE fue consultado al fabricante cuyo correo se anexa indicando que cuando se utilizan multiplexores se debe utilizar tarjetas LDCM de corto alcance. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Realizada reunión entre SM.DT, EN.DT y OP.DT para determinar alternativas técnicas, contractuales y jurídicas. Fue accionada la ANDE para verificar si cuentan con placas LDCM multimodo de reserva para realizar la sustitución. Aguardando respuesta. |  | AAT | 2a, 13d 12mi | 25/09/2024 15:29:05 | 25/09/2027 15:29:05 |  |  |  | 11m, 14d 11h : 48mi | 25/09/2024 15:29:05
202414031 | AIM |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202436 | 03/09/2024 15:12:43 | SOLICITAMOS VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA DE LIMPEZA VIA ULTRASSOM LOCALIZADA NA SMIL.DT QUE ESTÁ DESARMANDO CONSTANTEMENTE O DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DO QD. | ILA0 | MEG3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202436 | Fora de Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección en el conjunto de la Limpiadora Ultrasónica, detectando valores discrepantes en el transformador elevador 220/400 VCA. Emitida SSA Derivada para IEQ2 Solicitando Parecer Técnico sobre resultado de los ensayos. Realizados ensayos de disparo en el Disyuntor sin encontrar anormalidades. |  | AIM | 6d 23h : 57mi | 17/09/2024 15:14:25 | 17/09/2025 15:14:25 |  |  |  | 11m, 22d 12h : 2mi | 17/09/2024 15:14:25
202414025 | ADM |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202436 | 04/09/2024 11:26:22 | Verificar/Reparar módulo de potencia Modelo SYPM10K16H NS. PD1616141163. El mismo fue sustituido conforme manual del fabricante debido a alarma en dicho módulo. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se tiene información específica sobre la falla del módulo (ver anexo). El módulo una vez abierto en bancada solo pudo corroborarse presencia de mucha suciedad, lo que podría activar la protección de sobre temperatura. Verificación de cada fusible y componentes discretos de potencia y de activación ok. Ajuste de conexiones internas, limpieza integral. Derivada abierta para ensayos en campo nuevamente. |  | ADM | 1m, 3d 5h : 21mi | 14/10/2024 08:38:03 | 14/10/2025 08:38:03 |  |  |  | 10m, 26d 6h : 38mi | 14/10/2024 08:38:03
202413954 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202436 | 04/09/2024 14:25:37 | Solicitamos apoio para tratativas das seguintes irregularidade em Faixa de Passagem (Domínio ITAIPU). Vão 1213/1214: A (Cercado/Horta); Vão 1214/1215: B (Construção/Quintal), C (Construção/Quintal), D (Construção/Oficina); Vão 1215/1216: E (Serralheria/Depósito), F (Estacionamento), G (Construção/Quintal/Galinheiro). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Foram elaborados relatórios para abertura de processos referentes aos casos mais críticos: Caso C e Caso D Os relatórios foram encaminhados a JDP.JD, que dará prosseguimento pela via judicial. No momento, não há ações pendentes por parte da SM, portanto a SSA permanecerá em AAT "Aguardando Atendimento de Terceiros". Para as demais ocorrências (A, B, E, F e G), caso seja avaliada sua pertinência, será necessária nova notificação, uma vez que as atuais encontram-se desatualizadas |  | AAT | 2a, 5m, 12d 5h : 52mi | 24/02/2025 09:09:44 | 24/02/2028 09:09:44 |  |  |  | 6m, 15d 6h : 7mi | 24/02/2025 09:09:44
202414064 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202436 | 04/09/2024 14:28:35 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 248/249 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Construção de Casa / Moradia Região Limítrofe - Endereço: Elói Armando Nedel, 1529. Cidade Nova II. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Invasão na faixa de servidão: a resolução do caso requer tratativas entre os departamentos jurídicos de Itaipu e Furnas. |  | AAT | 2a, 2m, 12d 19h : 23mi | 25/11/2024 10:40:27 | 25/11/2027 10:40:27 |  |  |  | 9m, 14d 16h : 37mi | 25/11/2024 10:40:27
202414283 | AAD |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202436 | 06/09/2024 09:24:44 | Solicito atualizar desenho 6256DFJ7486(R01) paginas 17 e 26, referente a alteração do alarme carga manual no painel CBC-01 que foi solicitada pela IEQ2 SSA: 202414118. Favor disponibilizar o mesmo no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202437 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000330/2024 solicitando actualización de diseño. |  | AAD | 1d 23h : 57mi | 12/09/2024 15:15:17 | 12/09/2025 15:15:17 |  |  |  | 11m, 27d 12h : 1mi | 12/09/2024 15:15:17
202414336 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202436 | 06/09/2024 16:52:57 | Realizar reparo em um cilindro pneumático de acionamento de limpeza do filtro cuno-flo que encontra-se danificado. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | 202437 | Fora de Prazo | 1 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | REALIZADO JATEAMENTO CONFORME SSA:202415217 E 202413317. REALZIADO DESMONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES E ENVIADO PARA PINTURA CONFORME SSA:202414878. AGUARDANDO DISPONIBILIZADE PARA MONTAGEM DE CONEXÕES E ENSAIOS. |  | ASO | 5d 20h : 28mi | 16/09/2024 11:46:14 | 16/09/2025 11:46:14 |  |  |  | 11m, 23d 15h : 31mi | 16/09/2024 11:46:14
202414302 | ADM | 202413448 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202437 | 09/09/2024 08:10:39 | Solicito Parecer Técnico pois durante a execucão da SSA 202413448 foi verificado que o Relé Ingeteam PL-300 apresenta acionamento intermitente de diversos alarmes e alteração indevida de parâmetros de proteção. Foi realizado inserção dos parâmetros corretos diversas vezes, mas o relé segue alterando indevidamente os parâmetros e sinalizando alarme de falha (AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B1 PL-300 NC FALHA) sem possibilitar rearme do mesmo. As falhas ocorrem intermitentemente sem motivo aparente. | MEG2 | IEQ2 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Verificado que o relé indica "Error no crítico", assim como outros relés que seguem funcionando normalmente. Os parâmetros que se alteram indevidamente são de funções não utilizadas, que alteram alguns campos para "ilegal". Encontrado configuração incorreta do irig-b, que foi corrigida. |  | ADM | 10m, 26d 16h : 30mi | 08/08/2025 07:47:54 | 08/08/2026 07:47:54 |  |  |  | 1m, 2d 19h : 29mi | 08/08/2025 07:47:54
202414182 | AAD |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202437 | 09/09/2024 16:35:46 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07625E R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202313140. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Emitida SRA-IB-000393/2024 para actualización del diseño correspondiente. Al aguardo de la actualización por la ENCA. |  | AAD | 1m, 18d 5h : 9mi | 29/10/2024 08:26:41 | 29/10/2025 08:26:41 |  |  |  | 10m, 11d 6h : 51mi | 29/10/2024 08:26:41
202414165 | APV |  | S016E001 | HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS | 1677.001-3 | 202437 | 09/09/2024 17:43:21 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La esmeriladora se encuentra funcional, el defecto radica en la batería que ya presenta desgaste por el uso continuo. Se aguarda la adquisición externa de la pieza. |  | APV | 1a, 22d 4mi | 03/10/2024 15:22:41 | 03/10/2026 15:22:41 |  |  |  | 11m, 6d 11h : 55mi | 03/10/2024 15:22:41
202414743 | AAD |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202437 | 13/09/2024 09:35:32 | Atualizar desenhos conforme anexos. SSA de origem: 202413332 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000343/2024. |  | AAD | 15d 19h : 1mi | 26/09/2024 10:19:39 | 26/09/2025 10:19:39 |  |  |  | 11m, 13d 16h : 58mi | 26/09/2024 10:19:39
202414778 | ASO |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202437 | 13/09/2024 15:46:26 | Durante ejecución de la SSP:20242294 MP1A, fue encontrada la resistencia de calentamiento del motor de la bomba BDR-9999 con defecto (Resistencia abierta). OBS: dejado resistencia de calentamiento desconectado en la caja de conexión. | MEG2 | MAM1 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202451 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Anormalidade será resolvida com a aquisição de equipamento novo conforme contrato 4500065573. | Parcial #1 | AAT | 2a, 5m, 4d 12h : 17mi | 16/12/2024 11:12:41 | 10/07/2025 10:54:49 |  |  |  | 6m, 22d 23h : 42mi | 16/12/2024 11:12:41 | 10/07/2025 10:54:49
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO A RETIRADA DO MOTOR E ENCAMINHADO PARA A OFICINA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTO E RESISTENCIA DE AQUECIMENTO . | Parcial #2 | ASO | 10m, 25d 1h : 40mi | 06/08/2025 16:58:37 | 06/08/2026 16:58:37 |  |  |  | 1m, 4d 10h : 19mi | 06/08/2025 16:58:37
202414773 | AIM |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202437 | 13/09/2024 17:07:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual: a) Não está ocorrendo a comutação da alimentação 125Vcc de controle para fonte Principal; b) O disjuntor 89B não aceita comando elétrico de fechamento. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado defeito na chave seletora posição 33SA2 falhando de forma intermitente os contatos do circuito de alimentação auxiliar e o circuito de fechamento do disjuntor 89B (desenho anexo). Emitida SSA 202415393 solicitando parecer técnico sobre a falta da chave em estoque para substituição (LMR24 cód almox.111252). |  | AIM | 14d 19h : 13mi | 25/09/2024 10:30:11 | 25/09/2025 10:30:11 |  |  |  | 11m, 14d 16h : 46mi | 25/09/2024 10:30:11
202414904 | AAT |  | S017A023 | ESPECTROFOTÔMETRO DE EMISSÃO ATÔMICA | 1628.001-2 | 202438 | 16/09/2024 15:56:50 | O espectrofotômetro de emissão atômica - Spectroil (BP 696721) não está apresentando valores coerentes para a amostra padrão após a sua calibração. Obs.: Foto anexa da leitura anexa. Padrão de 100 ppm deveria apresentar no máximo uma variação de +/- 10% para todos os metais analisados. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El instrumento requiere de un mantenimiento específico con piezas que el fabricante recomienda cambiar, por lo expuesto, una empresa tercerizada realizará el mantenimiento correctivo. SMDTC- 2367. |  | AAT | 2a, 4m, 16d 19h : 32mi | 29/01/2025 10:50:34 | 29/01/2028 10:50:34 |  |  |  | 7m, 10d 16h : 27mi | 29/01/2025 10:50:34
202414991 | ASL | 202413068 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202438 | 18/09/2024 06:44:21 | Calibrar calibrador Druck DPI 610, con IB N° 2064. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202442 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos apresentam anormalidade e não possuem condições de ajuste. Foi aberta uma SSA derivada (2024-17251) solicitando manutenção para o ILA2. |  | ASL | 1m, 17d 10h : 13mi | 28/10/2024 13:31:02 | 28/10/2025 13:31:02 |  |  |  | 10m, 12d 1h : 46mi | 28/10/2024 13:31:02
202415047 | AAT |  | J090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202438 | 18/09/2024 11:46:01 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DO 50HZ CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024. |  | AAT | 2a, 12d 20h : 19mi | 25/09/2024 11:36:10 | 25/09/2027 11:36:10 |  |  |  | 11m, 14d 15h : 40mi | 25/09/2024 11:36:10
202415048 | AAT |  | K090B037 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202438 | 18/09/2024 11:46:08 | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO DIVERSOS PONTO DE CORROSÃO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL DA U10 ATÉ U15 CONFORME RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202438 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO RELATORIO E ENCAMINHADO À SOCM PARA SUBSTITUIÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. EMITIDA SS:883/2024. |  | AAT | 2a, 12d 20h : 27mi | 25/09/2024 11:45:15 | 25/09/2027 11:45:15 |  |  |  | 11m, 14d 15h : 32mi | 25/09/2024 11:45:15
202415193 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202438 | 22/09/2024 11:47:55 | Verificar e solucionar perda de água em tubulação de água de serviço, no trecho que passa pelo poço de esvaziamento da U10, cota 89. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO TUBULAÇÕES ISOLADAS PELA EQUIPE DE OPERAÇÃO . SOLICITADO APOIO DA CONTRATADA QUE JÁ ENCONTRAVA COM ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SOLICITADO SUBSTITUIÇÃO PRIORITÁRIA DESTA TRECHO. DE MODO IMEDIADO A CONTRATADA CORTOU E TAMPONOU NA ELEV, 95 E ELEV.78. AGUARDANDO SUBTIUIÇÃO DO TRECHO PELA CONTRTATADA. |  | AAT | 2a, 11d 23h : 39mi | 24/09/2024 14:56:58 | 24/09/2027 14:56:58 |  |  |  | 11m, 15d 12h : 20mi | 24/09/2024 14:56:58
202415133 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202439 | 23/09/2024 08:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo (Ramal:3449) se encuentra inoperante. Localizado en la cota 144 lado montante, frente al sistema C de ventilación, U18A. | OUO2 | MEL3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202446 | Fora de Prazo | 1 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita inspeção do ramal 3449 na unidade 18A, sem tom. Aparelho de mesmo ramal na unidade 18 também se encontra sem tom, indicando problema na linha devido a gancho defeituoso. Substituir ambos aparelhos. |  | APV | 1a, 9m, 26d 4h : 24mi | 09/07/2025 07:41:28 | 09/07/2027 07:41:28 |  |  |  | 2m, 2d 7h : 36mi | 09/07/2025 07:41:28 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202415115 | APV | 202414995 | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202439 | 23/09/2024 17:30:03 | Solicitamos reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202440 | Fora de Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Um par de transistores darlington de potência estão danificados; Solicitado a compra dos mesmos para dar continuidade no reparo. |  | APV | 1a, 1m, 6d 11h : 19mi | 18/10/2024 14:37:14 | 18/10/2026 14:37:14 |  |  |  | 10m, 22d 39mi | 18/10/2024 14:37:14
202415355 | AAT |  | L007A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-01 | 0432.013-1 | 202439 | 25/09/2024 08:39:37 | Atualizar desenho 6207-DF-90405-I-R2, Folha 43, conforme anexo, referente a SSA 202415200 de substituição do relé de tempo R.I.A - MTI - Italia por um relé de tempo finder modelo 85.02 . Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202520 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | En espera de liberación de diseños para emisión de SRA. |  | AAT | 2a, 8m, 16d 51mi | 29/05/2025 16:08:21 | 29/05/2028 16:08:21 |  |  |  | 3m, 12d 11h : 8mi | 29/05/2025 16:08:21
202415393 | APV | 202414773 | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202439 | 25/09/2024 11:00:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de material em estoque para substituição da chave seletora (Desligado/Flutuação/Carga) posição 33SA2 que encontra-se defeituosa conforme detectado no atendimento a SSA de origem. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SMDTC-1604 para adquisición de llave selectora. Aguardando suministro |  | APV | 1a, 2m, 29d 23mi | 10/12/2024 15:40:09 | 10/12/2026 15:40:09 |  |  |  | 8m, 29d 23h : 37mi | 10/12/2024 15:40:09
202415419 | APV | 202414993 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSÓRIOS | 0728.003-3 | 202439 | 25/09/2024 11:18:50 | El termohigrómetro marca Extech modelo 445815 con IB 3873 se encuentra fuera de sus características técnicas en las mediciones de humedad relativa conforme certificado en anexo. Solicito el mantenimiento correctivo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor capacitivo, los ajustes manuales no logran compensar el deterioro del sensor CL - M53R, se requerirá la compra de un sensor para dar continuidad al servicio. |  | APV | 1a, 1m, 5d 11h : 19mi | 17/10/2024 14:37:42 | 17/10/2026 14:37:42 |  |  |  | 10m, 23d 39mi | 17/10/2024 14:37:42
202415465 | AIM |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202439 | 25/09/2024 17:10:04 | Verificado imposibilidad de aislación del colector de anti-incendio en el trecho que corresponde a la UG03. Obs: Aparente falta de sellado en las válvulas 23AF 03/04 y 23AF 02/01. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Valvulas 23AF y 14AF en proceso de actualización de EETT y adquisición a cargo de SMIM.DT. Ver 5208-20-19511-P. |  | AIM | 16d 1h : 3mi | 26/09/2024 16:20:18 | 26/09/2025 16:20:18 |  |  |  | 11m, 13d 10h : 56mi | 26/09/2024 16:20:18
202415625 | ADM |  | K094B009 | SECADOR DE AR S1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 3079.004-1 | 202439 | 27/09/2024 15:42:02 | Identificado tubulação da válvula de carga de gás com deformação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 20d 51mi | 30/09/2024 16:08:40 | 30/09/2025 16:08:40 |  |  |  | 11m, 9d 11h : 9mi | 30/09/2024 16:08:40
202415613 | ADM |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 15:42:18 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psig. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 20d 25mi | 30/09/2024 15:43:06 | 30/09/2025 15:43:06 |  |  |  | 11m, 9d 11h : 34mi | 30/09/2024 15:43:06
202415612 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 15:44:08 | Identificado válvula limitadora de pressão de óleo 3RV com placa de atuação de 100 psi. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 20d 1mi | 30/09/2024 15:18:58 | 30/09/2025 15:18:58 |  |  |  | 11m, 9d 11h : 58mi | 30/09/2024 15:18:58
202415626 | ADM |  | K094B001 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | 0129.160-7 | 202439 | 27/09/2024 15:49:36 | Identificado filtros coalescentes sem vedação e com fixação deficiente. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 20d 54mi | 30/09/2024 16:11:58 | 30/09/2025 16:11:58 |  |  |  | 11m, 9d 11h : 5mi | 30/09/2024 16:11:58
202415607 | ADM |  | K094B005 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C2 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.005-7 | 202439 | 27/09/2024 16:51:15 | Identificado necessidade de limpeza nos componentes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 23d 20h : 1mi | 04/10/2024 11:18:05 | 04/10/2025 11:18:05 |  |  |  | 11m, 5d 15h : 58mi | 04/10/2024 11:18:05
202415606 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 16:52:07 | Identificado necessidade de limpeza nos componentes. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación. |  | ADM | 23d 20h : 3mi | 04/10/2024 11:21:22 | 04/10/2025 11:21:22 |  |  |  | 11m, 5d 15h : 55mi | 04/10/2024 11:21:22
202415603 | ADM |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202439 | 27/09/2024 16:52:32 | Identificado fixação ao solo com chumbadores de Ø3/8 pol e em posição divergente ao que é solicitado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19008-E anexa a SSA 202304819. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será transferido a la SOCM.DT en una reunión, una vez concluido el comisionamiento, incluyendo la parte con el equipo energizado y en operación |  | ADM | 23d 20h : 8mi | 04/10/2024 11:26:24 | 04/10/2025 11:26:24 |  |  |  | 11m, 5d 15h : 50mi | 04/10/2024 11:26:24
202415712 | AAT |  | P044E002 | FAN-COIL DAC-1801 U18/U18A DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.010-9 | 202440 | 30/09/2024 15:04:30 | Verificar e solucionar o motivo da sala LCR 18/18A esta com temperatura acima do normal.Verificado ventilador do DAC-1801 em funcionamento. | OUO6 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202446 | Fora de Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada inspección, se constato temperatura inadecuada y emitida SSA para MEG3. AT202409573. |  | AAT | 2a, 2m, 13d 20h : 6mi | 26/11/2024 11:23:35 | 26/11/2027 11:23:35 |  |  |  | 9m, 13d 15h : 54mi | 26/11/2024 11:23:35 |  |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202415756 | AIM |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | Fora de Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Instalado o Super Agent no ambiente PDS. Desinstalado Symantec dos equipamentos do PDS. Instalado agente, ENS e EDR nos equipamentos do PDS. |  | AIM | 2m, 15d 47mi | 25/11/2024 16:05:43 | 25/11/2025 16:05:43 |  |  |  | 9m, 14d 11h : 11mi | 25/11/2024 16:05:43
202415799 | AIM |  | J039B001 | QUADRO BYPASS 380 Vca 50 Hz - QBP-CE01 | 3019.001-1 | 202440 | 01/10/2024 14:35:01 | Durante la ejecucion de la SSP 4A 20243773 item 4 ensayos : encontrado RELE RFF con defecto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202529 | Fora de Prazo | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Solicitado parecer técnico respecto a los parámetros a ser ajustados en el relé posición RFF, debido a que el modelo propuesto presenta configuraciones adicionales en comparación al modelo actualmente instalado en el panel QBP-CE01. |  | AIM | 10m, 9d 1h : 36mi | 21/07/2025 16:53:30 | 21/07/2026 16:53:30 |  |  |  | 1m, 20d 10h : 24mi | 21/07/2025 16:53:30
202415696 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202440 | 02/10/2024 09:29:04 | Emitir parecer técnico para la fabricación de soportes más firmes y seguros para el traslado de los Aisladores Pasantes H1 SF6/AIRE 500KV con aislación externa de porcelana, debido a que los soportes de madera confeccionados por MTAA.DF no son confiables y seguros. Imagen en anexo. | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202443 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA 202415696 ao setor IME2 para realização de projeto e fabricação do suporte para as buchas. Aguardando execução. | Parcial #1 | AIM | 11m, 29d 11h : 58mi | 23/10/2024 09:33:19 | 23/10/2024 09:35:15 |  |  |  | 2mi | 23/10/2024 09:33:19 | 23/10/2024 09:35:15
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA 202416969 ao setor IME2 para realização de projeto e fabricação do suporte para as buchas. Aguardando execução. | Parcial #2 | AIM | 1m, 12d 6h : 22mi | 23/10/2024 09:39:29 | 23/10/2025 09:39:29 |  |  |  | 10m, 17d 5h : 37mi | 23/10/2024 09:39:29
202415934 | ADM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202440 | 03/10/2024 11:35:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desconectados e isolados os pontos conforme solicitado. Será aberta uma nova AT para realizar os testes ponto a ponto com a MEL1. Aguardando MEL1 programar o trabalho. |  | ADM | 8m, 6d 16h : 17mi | 19/05/2025 07:35:28 | 19/05/2026 07:35:28 |  |  |  | 3m, 22d 19h : 41mi | 19/05/2025 07:35:28
202415924 | ADM |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202440 | 03/10/2024 11:36:06 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Desconectar y aislar los puntos conforme archivo xlsx anexo. Verificar los diagramas de interconexión y funcional, adecuar los mismos de ser necesario. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Descableado de puntos segun anexo. |  | ADM | 4m, 3d 47mi | 13/01/2025 16:04:47 | 13/01/2026 16:04:47 |  |  |  | 7m, 26d 11h : 12mi | 13/01/2025 16:04:47
202416001 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202440 | 04/10/2024 05:12:09 | Perda de água bruta por ponto de corrosão, logo abaixo da válvula de segurança associada a válvula 05RV. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202448 | Dentro do Prazo | 3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e verificado que a atividade deverá ser executada durante parada de máquina. | Parcial #1 | AMP | 2a, 5m, 7d 4h : 58mi | 27/11/2024 08:26:47 | 18/06/2025 15:28:38 |  |  |  | 6m, 20d 7h : 1mi | 27/11/2024 08:26:47 | 18/06/2025 15:28:38 | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efectuado reparo provisorio con stop it durante preventiva 9M. Será realizada una reparación definitiva en un próximo PD 3S o 3A. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 28d 11h : 56mi | 01/07/2025 16:59:34 | 01/07/2025 17:02:12 |  |  |  | 3mi | 01/07/2025 16:59:34 | 01/07/2025 17:02:12
[20 empty] | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado durante manutenção preventiva 9M, reparo em tubulação com bandagem (Stop-it), disponível no setor. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Parcial #3 | AMP | 2a, 9m, 19d 4h : 5mi | 02/07/2025 07:22:57 | 02/07/2028 07:22:57 |  |  |  | 2m, 9d 7h : 55mi | 02/07/2025 07:22:57
202416042 | AMP |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202440 | 04/10/2024 11:13:58 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NO ARO DE OPERAÇÃO DA U12 COM RETIRADA DA TINTA VELHA NOS LOCAIS ONDE HÁ DESPRENDIMENTO, PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO POR COMPLETO. | MCI4 | MCI4 | ACOSTA MIRANDA JUAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Iniciado limpeza e pausado atividade por conflito com nova demanda de serviço pela SMMU.DT durante o final de semana. |  | AMP | 2a, 1m, 25d 8h | 07/11/2024 11:17:47 | 07/11/2027 11:17:47 |  |  |  | 10m, 2d 4h | 07/11/2024 11:17:47
202416148 | AIM |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 07/10/2024 16:45:23 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según documentos adjuntos en la SSA. Fue inyectado tensión a la salida del PSS a fin de ensayar la salida del Módulo DFR, midiendo tensión Vcc en los bornes ER, la conexión con el UMR será realizado cuando este disponible el canal analógico en el UMR1415 |  | AIM | 2m, 1d 23h : 52mi | 12/11/2024 15:10:39 | 12/11/2025 15:10:39 |  |  |  | 9m, 27d 12h : 7mi | 12/11/2024 15:10:39
202416109 | AIM |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202441 | 08/10/2024 07:03:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS DE CILINDROS DE FREIO RECENTEMENTE SUBSTITUÍDOS DA U12 E DOS ENSAIOS REALIZADOS COM CILINDRO DE FREIO REPARADO (SSA 202415548) COM 3 MODELOS DE GAXETA, SENDO UM TESTE COM GAXETA DA MARCA COMLÍDER (ÚLTIMO LOTE RECEBIDO), UM TESTE COM GAXETA DA MARCA RETESP (PENÚLTIMO LOTE RECEBIDO) E OUTRO TESTE COM GAXETA USADA ORIGINAL, RETIRADA DO CIL. DE FREIO Nº26 (SUBSTITUÍDO DA U03) DA MARCA GA230. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202443 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis de documento anexo donde se observan los relevamientos dimensionales de los 3 tipos de anillos de vedación (gaxetas) tipo U. La comparación entre tiempos de desaplicación del freno (bajada del pistón) sugiere una mejor performance del anillo original marca GA230. Se contactó con el fabricante de los anillos de vedación originales para una posible compra según diseño original. Marca: GA 230, modelo ref. según LMR: 23596-U. Dimensiones 320x280x20. Emitida SSA 202418291 (D) para IMA0. |  | AIM | 2m, 4d 1h : 28mi | 14/11/2024 16:46:11 | 14/11/2025 16:46:11 |  |  |  | 9m, 25d 10h : 31mi | 14/11/2024 16:46:11
202416144 | ADM | 202416070 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202441 | 09/10/2024 16:23:36 | Solicitamos reparo del CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção. Identificado vazamento de resina do TR1. Realizada substituição do TR1, dois diodos, dois capacitores de 10nF e um capacitor de 100uF. Realizada limpeza da resina no módulo. emitida derivada para teste em campo. 202417750. |  | ADM | 1m, 26d 12h : 22mi | 06/11/2024 15:40:37 | 06/11/2025 15:40:37 |  |  |  | 10m, 2d 23h : 36mi | 06/11/2024 15:40:37
202416430 | AAT |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202442 | 15/10/2024 13:56:41 | Verificar motivo pelo qual o medidor de vazão portátil BP705187 não aceita comando para mudar os parâmetros. | MMU1 | ILA2 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | A mudança de parâmetros está bloqueada por um código de autorização criado acidentalmente. Segundo informações do fabricante, o código só pode ser removido mediante o envio do medidor ao representante autorizado para executar o procedimento. Proceder com o envio para reparo externo. |  | AAT | 2a, 1m, 9d 11h : 43mi | 22/10/2024 15:01:58 | 22/10/2027 15:01:58 |  |  |  | 10m, 18d 16mi | 22/10/2024 15:01:58
202416513 | AAD |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202442 | 16/10/2024 07:56:28 | Solicito actualización del diseño 6609DC04065E según marcaciones en anexo, haciendo referencia a la modificación realizada en la interconexión 4TCL2 / RETROFIT 4R1 (SSA: 202414980/202414981/202414983/202414977). | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202445 | Dentro do Prazo | 2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202445: emitida a SRA-IB-000415/2024 para revisão asbuilt do desenho 6609DC04065E(1)R7. | Parcial #1 | AAD | 8m, 26d 16h : 37mi | 08/11/2024 09:16:40 | 10/02/2025 16:38:11 |  |  |  | 3m, 2d 19h : 22mi | 08/11/2024 09:16:40 | 10/02/2025 16:38:11
[20 empty] | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202507: a SRA-IB-000415/2024 foi concluída mas houve falha na atualização do desenho, sendo necessário emitir nova SRA-IB-0000041/2025 p/ corrigir desenho 6609DC04065E(1)R8. | Parcial #2 | AAD | 5m, 13h : 23mi | 10/02/2025 16:41:45 | 10/02/2026 16:41:45 |  |  |  | 6m, 28d 22h : 36mi | 10/02/2025 16:41:45
202416582 | AIM | 202416202 | R010C005 | SINALIZAÇÃO | 0973.007-5 | 202442 | 16/10/2024 14:04:27 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MMU2 na SSA 202416202. Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202449 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise inicial. Emitida a SSA derivada 202419265 para IME3, visto que a demarcação proposta está localizada sobre os trilhos do limpa-grades. |  | AIM | 2m, 25d 1h : 25mi | 05/12/2024 16:42:44 | 05/12/2025 16:42:44 |  |  |  | 9m, 4d 10h : 35mi | 05/12/2024 16:42:44
202416607 | AIM |  | J079B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-0902 | 0280.008-0 | 202442 | 17/10/2024 10:08:51 | Instalar o equipamento 1704.003-8, localizado provisoriamente em S096D001. Fornecimento e montagem contemplados no contrato 4500065573. Em seguida, enviar o componente atual para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | Atividade não realizada devido a disponibilidade do sistema, o equipamento esta em bom funcionamento ,sendo priorizado a bombas danificadas. |  | AIM | 3m, 15d 5h : 30mi | 26/12/2024 08:48:30 | 26/12/2025 08:48:30 |  |  |  | 8m, 14d 6h : 29mi | 26/12/2024 08:48:30
202416752 | AIM |  | J079B023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR DO POÇO U-09 | 0261.006-0 | 202442 | 18/10/2024 13:37:33 | Desmontar o lubrificador da BDR-0902 durante a montagem da nova bomba. Em seguida, encaminhar o equipamento para a localização S098Z001. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202451 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Atividade não realizada devido a disponibilidade do sistema, o equipamento esta em bom funcionamento ,sendo priorizado a bombas danificadas. |  | AIM | 3m, 15d 5h : 43mi | 26/12/2024 09:00:36 | 26/12/2025 09:00:36 |  |  |  | 8m, 14d 6h : 16mi | 26/12/2024 09:00:36
202416753 | AIM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202443 | 22/10/2024 15:56:45 | Solicitamos avaliação quanto a possibilidade de modificar a disposição da tubulação e da válvula solenoide do circuito de arrefecimento da bomba diesel BWF-9702. A válvula e a tubulação encontram-se obstruindo o acesso a caixa de componentes elétricos do circuito de partida do motor. Possibilidade de melhoria observada durante realização do comissionamento dos novos painéis do sistema anti-incêndio da SEMD. Ver foto em Anexos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202417844, para avaliação técnica da SMIM.DT. Aguardando execução. |  | AIM | 1m, 28d 5h : 49mi | 08/11/2024 09:07:47 | 08/11/2025 09:07:47 |  |  |  | 10m, 1d 6h : 10mi | 08/11/2024 09:07:47
202416908 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202443 | 22/10/2024 15:57:06 | Solicitamos providencia a fin de disponer de 12 unidades del soporte de aluminio con tornillos en acero inoxidable, componente de la puesta a tierra de la base del aislador pasante SF6/aire, debido a que en el proceso de desmontaje para solucionar "Hot spot", las mismas sufren rotura del tornillo (se encuentran atascados), requiriendo servicios imprevistos de apoyo para recuperar la pieza, en la que puede comprometerse su integridad. Referencia: SSA 202410820, doc anexo | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foi emitida a SSA 202417842 a MET3 para obter das dimensões do suporte, para possibilitar a aquisição ou fabricação do componente. Aguardando execução. |  | ADM | 1m, 28d 5h : 34mi | 08/11/2024 08:52:21 | 08/11/2025 08:52:21 |  |  |  | 10m, 1d 6h : 24mi | 08/11/2024 08:52:21
202416860 | AAT | 202416857 | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202443 | 23/10/2024 09:22:55 | Verificar possibilidade de atender solicitação de demarcação de piso indicado pelo setor MAM2, cota 115. AMC3, (foto em anexo). Em caso de ser possível, emitir desenho de layout oficial para posterior pintura. | MCI4 | ISI1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado o croqui com a proposta e enviado para a EN.DT via SDE-0071 para análise a atualização de desenho, se aprovado. |  | AAT | 2a, 2m, 15d 20mi | 27/11/2024 15:38:09 | 27/11/2027 15:38:09 |  |  |  | 9m, 12d 11h : 38mi | 27/11/2024 15:38:09
202416973 | AAT |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSÓRIOS | 0765.001-9 | 202443 | 23/10/2024 09:53:53 | Reparar calibrador Fluke 5720A (BP 690380). O equipamento encontra-se fora de especificações e seu auto diagnóstico reportou os seguintes erros: * A11: -11V DC Range Fault; * A11: -22V DC Range Fault; * A8: Relay Fault; * A7: Dummy Load Current Fault; * A7: Current Magnitude Fault; * A7: Current Compliance Fault; e * A15: Dc HV Amp offset Fault. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a la complejidad del instrumento, y la cantidad de módulos que deberán ser sustituidos y además requerirán calibración pos cambio, el equipo será enviado para reparo externo. |  | AAT | 2a, 1m, 29d 7h : 37mi | 11/11/2024 10:54:27 | 11/11/2027 10:54:27 |  |  |  | 9m, 28d 16h : 22mi | 11/11/2024 10:54:27
202417233 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202444 | 28/10/2024 09:11:15 | Realizar comissionamento da ponte rolante N22 50 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433) | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | Dentro do Prazo | 4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado visita no local e verificado serviços e mesma área de trabalho sendo realizado por outras equipes. Aguardando para continuar com comissionamento. | Parcial #1 | ADM | 10m, 6d 21h : 20mi | 25/11/2024 11:15:09 | 17/01/2025 13:55:04 |  |  |  | 1m, 22d 14h : 39mi | 25/11/2024 11:15:09 | 17/01/2025 13:55:04
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial da ponte rolante com equipamento desenergizado e realizando levantamento das correções necessárias para energização. Segue em anexo relatório fotográfico. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 17d 13h : 19mi | 24/01/2025 15:13:31 | 03/02/2025 13:53:32 |  |  |  | 9d 22h : 40mi | 24/01/2025 15:13:31 | 03/02/2025 13:53:32
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Acompanhado a instalação de cabo de aço através da SSA 202501273. Solicitado fornecimento da certificação do cabo de aço através da SSA 202503648 e solução de pendência na fixação de grampos através da SSA 202502815. | Parcial #3 | AIM | 7m, 24d 21h : 25mi | 25/02/2025 16:32:55 | 02/07/2025 07:06:49 |  |  |  | 4m, 4d 14h : 34mi | 25/02/2025 16:32:55 | 02/07/2025 07:06:49
[20 empty] | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N22, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19007P em anexo. Utilizado carga nominal de 50 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo. | Parcial #4 | AAT | 2a, 10m, 3d 17h : 58mi | 17/07/2025 09:16:27 | 17/07/2028 09:16:27 |  |  |  | 1m, 24d 18h : 1mi | 17/07/2025 09:16:27
202417231 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202444 | 28/10/2024 09:11:23 | Realizar comissionamento da ponte rolante N21 - 150 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006P (SDS - 14432). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202444 | Dentro do Prazo | 4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Verificado em planilha de medições de nivelação que a inclinação do trilho do lado esquerdo está superando as tolerâncias de projeto. Aguardando orientação da engenharia de manutenção para continuar com comissionamento. | Parcial #1 | ADM | 11m, 26d 15h : 16mi | 25/11/2024 10:53:41 | 28/11/2024 07:37:47 |  |  |  | 2d 20h : 44mi | 25/11/2024 10:53:41 | 28/11/2024 07:37:47
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado comissionamento parcial da ponte rolante com equipamento desenergizado e realizando levantamento das correções necessárias para energização. | Parcial #2 | AAT | 2a, 9m, 25d 13h : 29mi | 02/12/2024 15:17:36 | 03/02/2025 13:47:59 |  |  |  | 2m, 1d 22h : 29mi | 02/12/2024 15:17:36 | 03/02/2025 13:47:59
[20 empty] | ANGELO AURELIO GNOATTO | Acompanhado a instalação de cabo de aço através da SSA 202501275. Solicitado verificação quanto a configuração do cabo fornecido e a especificada no projeto e solicitado fornecimento da certificação do cabo de aço através da SSA 202502622. | Parcial #3 | AIM | 8m, 9h : 27mi | 25/02/2025 16:42:44 | 26/06/2025 07:15:55 |  |  |  | 3m, 29d 2h : 32mi | 25/02/2025 16:42:44 | 26/06/2025 07:15:55
[20 empty] | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Acompanhado a calibração e ensaio da célula de carga da ponte rolante N21, serviço realizado pela empresa TECMONT. Foi realizado comissionamento do equipamento, conforme planilha 3238-83-19006P em anexo. Utilizado carga nominal de 150 KN e sobrecargas de (110 e 120)%. Pendências registradas em documento anexo. | Parcial #4 | AAT | 2a, 10m, 2d 22h : 23mi | 16/07/2025 13:41:50 | 16/07/2028 13:41:50 |  |  |  | 1m, 25d 13h : 36mi | 16/07/2025 13:41:50
202417251 | AAT | 202414991 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202444 | 28/10/2024 12:22:12 | Solicito manutenção dos módulos modelo PDCR 2200-A145: O módulo NS 1168656 está parcialmente fora de classe. Os módulos NS 1815734 e NS 961118 apresentam variações aleatórias nas medições. Nota: Os módulos não possuem condições de ajuste. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Los módulos transductores serán enviados para revisión externa junto en el instrumento de lectura CALIBRADOR DRUCK DPI 610 con IB 2064 (que también se encuentra con defecto aleatorio y cuenta con SSA de servicio 202413068), ya que forman parte del mismo. |  | AAT | 2a, 2m, 16d 44mi | 28/11/2024 16:02:19 | 28/11/2027 16:02:19 |  |  |  | 9m, 11d 11h : 15mi | 28/11/2024 16:02:19
202417178 | AAT |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202444 | 28/10/2024 15:02:42 | Realizar la inspección civil de la Reforma del Edificio de Hidrología de Campo, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 111/2024 - EJECUClóN DE OBRAS CIVILES DIVERSAS EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE ITAIPU - CT 4500070370". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | Fora de Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección y se verificaron anormalidades conforme informe anexo. |  | AAT | 2a, 5m, 5h : 39mi | 12/02/2025 08:56:42 | 12/02/2028 08:56:42 |  |  |  | 6m, 27d 6h : 20mi | 12/02/2025 08:56:42
202417300 | AIM | 202319379 | K010A013 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-C | 0265.063-1 | 202444 | 29/10/2024 09:33:51 | Utilizar los aisladores pasantes y las barras de salida de disyuntor del cubículo A5 (reserva) para normalizar el cubículo del 52C (interconexión de barras). El cubículo A5 será restablecido una vez adquirido los sobresalientes. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Para realizar montagem do barramento do cubículo do disj. 52C, foram retirado somente isoladores do cubículo A5 SSA 202417355 as outras peças foram reparadas e reutilizadas. Ensaios realizados: Resistência de isolação (5000Vcc/1min - 28ºC - 60%RH): Barra (A): R/⏚ 299GΩ, S/⏚ = 320GΩ, T/⏚ =950GΩ, R/T=930GΩ, S/R=850GΩ, T/S=999GΩ Barra (B): R/⏚30GΩ, S/⏚ = 32GΩ, T/⏚ 28GΩ, R/T=72GΩ, S/R=64GΩ, T/S=63GΩ. Realizado teste de interligação, constatando seu funcionamento normal conforme projeto. |  | AIM | 3m, 30d 4h : 25mi | 10/01/2025 07:43:51 | 10/01/2026 07:43:51 |  |  |  | 7m, 29d 19h : 33mi | 10/01/2025 07:43:51
202417532 | AMP |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202444 | 03/11/2024 17:00:50 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el dreno del filtro no estando la limpieza del mismo accionada. | OUO6 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI VERIFICADO VAZAMENTO, E EFETUADA UMA LIMPEZA EM MODO MANUAL, NÃO SENDO POSSÍVEL, ESTACAR O VAZAMENTO. |  | AMP | 2a, 1m, 22d 12h : 57mi | 04/11/2024 16:14:45 | 04/11/2027 16:14:45 |  |  |  | 10m, 4d 23h : 3mi | 04/11/2024 16:14:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202417368 | AAT |  | R070M004 | SALAS E SANITÁRIOS | 0974.047-3 | 202445 | 04/11/2024 09:57:18 | Realizar la inspección civil de las "Instalaciones Hidráulicas de la UPAC", conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 087/2024 - CT 450004510 9 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADD E PROTECCIÓN CORROSIVA Y CARPINTERIA UPAC". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202503 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Se realizo inspección y se verificaron algunas pendencias conforme documento anexo |  | AAT | 2a, 5m, 2d 11h : 21mi | 14/02/2025 14:38:23 | 14/02/2028 14:38:23 |  |  |  | 6m, 25d 38mi | 14/02/2025 14:38:23
202417887 | APV |  | S017A020 | BANHO PARA DETERMINAÇÃO DE DEMULSIBILIDADE | 1625.001-9 | 202445 | 08/11/2024 15:59:34 | Display do medidor de demulsibilidade da marca Analis, BP 525660 está com o display bastante apagado conforme a foto anexa. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | La iluminación del display comprometida debido a obsolescencia del dispositivo. Realizada sustitución por iluminación led. Además fue detectada que placa de fuente encargada de proveer 24Vcc se encuentra con baja capacidad de carga. Se requiere la sustitución de los siguientes circuitos integrados "UA78S40PC" y "34063Ap1" "BUZ171" para dar continuidad al servicio. |  | APV | 1a, 6m, 10d 23h : 22mi | 24/03/2025 14:40:59 | 24/03/2027 14:40:59 |  |  |  | 5m, 17d 12h : 37mi | 24/03/2025 14:40:59
202417845 | AAT |  | P098B012 | DUTOS, AGREGADOS E ACESSÓRIOS DO VI-1 | 1563.008-0 | 202445 | 08/11/2024 16:59:16 | Durante comissionamento de UPAC, observado dificuldade de acesso em ventiladores de insuflamento, e respectivos filtros na UPAC. Solicitamos parecer técnico, para melhorias de segurança em relação a acesso e movimentação durante execução de manutenções. OBS: Foto em anexo. OBS2: Anormalidade registrada em item 2.1.11 de planilha de comissionamento, conforme SDS-14411. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202509 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 15mi | 02/04/2025 15:32:33 | 02/04/2028 15:32:33 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 44mi | 02/04/2025 15:32:33
202417908 | AIM |  | P060A018 | MOTOBOMBA 50 HZ CENTRIFUGA BWR-101 | 0785.003-9 | 202445 | 09/11/2024 21:53:22 | Verificar ruido anormal proveniente del conjunto motor/bomba BWR-101. | OUO7 | MAM3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202507 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspección. Constatado ruido anormal. Realizado pedido de material, Empeño numero 500003, aguardando material. Emitida SSA derivada a IMA0. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 14d 1h : 10mi | 19/02/2025 09:28:59 | 05/08/2025 08:18:11 |  |  |  | 5m, 14d 10h : 50mi | 19/02/2025 09:28:59 | 05/08/2025 08:18:11 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição dos rolamentos da motobomba. Equipamento liberado para operação. | Parcial #2 | AIM | 10m, 25d 18h : 40mi | 07/08/2025 09:58:23 | 07/08/2026 09:58:22 |  |  |  | 1m, 3d 17h : 19mi | 07/08/2025 09:58:23
202417804 | AAT |  | G073J001 | QUADRO DE CONTROLE 2FXA / 2FXB | 2211.001-5 | 202446 | 11/11/2024 09:54:01 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6457-DF-G0800 PÁG 57,58,59,60 Y 61 6609DCG0813 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417229. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 27/11/2024 que los planos se encuentran bloqueados en el SATedms. Enviado email a colaboradores de la ENEE.DT con los planos para gestión contractual y tratativas para liberación de los planos. |  | AAT | 2a, 2m, 17d 19h : 59mi | 30/11/2024 11:17:55 | 30/11/2027 11:17:55 |  |  |  | 9m, 9d 16h | 30/11/2024 11:17:55
202417799 | AAD |  | G044K001 | QUADRO DE CONTROLE 3FT5 | 2331.001-1 | 202446 | 11/11/2024 09:54:09 | Solicito la actualización de los siguientes planos N° 6607-DF-G3050 PÁG 28,32,34 6609DCG2913 (1). Conforme anexo. SSA origen N° 202417189. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000449/2024 para actualización de planos. |  | AAD | 2m, 19d 20h : 17mi | 30/11/2024 11:35:19 | 30/11/2025 11:35:19 |  |  |  | 9m, 9d 15h : 41mi | 30/11/2024 11:35:19
202417967 | AIM |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202446 | 12/11/2024 11:11:07 | Se solicita parecer técnico para verificación/corrección de los postes de los LAP01, LAP02, LAP03 y LAP04. Fueron verificados durante la etapa de Comisionamiento WIRELESS UTA20 - SIRI que los mismos son de difícil acceso y presentan riesgos elevados de caída a desnivel para tareas de mantenimiento. Foto de sugerencia de poste rebatible del ESAI en Anexo. Informe OTS en anexo. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada avaliação de documentos, confirmando a necessidade de melhorias na forma e local de fixação dos equipamentos. Realizada reunião com ENES.DT (AR/SM.DT/0009/2025) para alinhar a necessidade de requisitos de segurança para fixação de APs para RTA no processo do PAT. Realizada reunião com SMIM.DT solicitando apoio para avaliação de alternativas de infraestruturas mecânica para fixação atual de APs. Emitida SSA derivada 202509999 para avaliação detalhada especializada. |  | AIM | 9m, 19d 5h : 4mi | 01/07/2025 08:21:07 | 01/07/2026 08:21:07 |  |  |  | 2m, 10d 6h : 55mi | 01/07/2025 08:21:07
202418143 | AAT |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202447 | 18/11/2024 07:19:28 | Solicitud de fabricación de 5 prototipos para prueba conceptual. Prototipos para aumentar tiempo de duración del pulso (48Vcc) generado por pararrayos. Adjunto se encuentran los siguientes archivos: - Esquemático y PCB en el software Eagle (DELAY_PARARRAYO.zip). - Lista de materiales - Imágenes de prototipo creado inicialmente. OBS: no necesariamente debe ser como el prototipo inicial, puede realizarse cualquier optimización en el diseño siempre y cuando se crea conveniente. | MEL4 | ILA2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparación de prototipadora |  | AAT | 2a, 11m, 21d 5h : 8mi | 03/09/2025 08:26:32 | 03/09/2028 08:26:32 |  |  |  | 7d 6h : 51mi | 03/09/2025 08:26:32
202418279 | AAT |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.069-8 | 202447 | 18/11/2024 07:54:32 | Solicito atualizar o desenho 6256DFJ7485P folha 08 conforme marcado em anexo. Referente a atendimento de pendencia de comissionamento (SSA202417398) , onde foi instalado bloco de contatos na chave CH-02. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202530 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 6256DFJ7485P se encuentra bloqueado en el SATedms por SRA abierta. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 25mi | 29/07/2025 13:42:51 | 29/07/2028 13:42:51 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 34mi | 29/07/2025 13:42:51
202418529 | AMP |  | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202447 | 21/11/2024 11:12:33 | Verificar y solucionar caída de presión acentuada en comparación a las demas unidades. Obs. Unidad parada | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202504 | Fora de Prazo | 2 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado varredura no circuito hidráulico e não identificado vazamento de ar. Após uma análise com a UG em conveniência operativa, verificado variação de óleo no tanque sem pressão. Em um período de 7horas, verificado um acréscimo de 21mm de óleo no tanque sem pressão, equivalente a 200 litros de óleo, o que justifica a queda de pressão no sistema. No próximo PD será avaliado perda de óleo na válvula 22 ou válvula 20QT (válvula de isolamento automático). Ver fotos. | Parcial #1 | AMP | 2a, 7m, 23d 20h : 40mi | 10/02/2025 16:08:20 | 16/06/2025 07:27:37 |  |  |  | 4m, 3d 15h : 19mi | 10/02/2025 16:08:20 | 16/06/2025 07:27:37 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | MARIO ULISSES GOBBO | Foi verificado durante ensaios que quando a válvula 16 permanecia fechada devido a isolação da turbina, não era visível a perda de óleo no indicador painel GTB3. Após abertura da válvula 16, foi monitorado por um período de aproximadamente 3 horas e verificado uma variação de leitura de 3166mm para 3142mm no painel GTB3, indicando vazamento de óleo pela válvula 20QT. fotos em anexo. Será desmontada a válvula 20QT para avaliação de suas condições gerais em próximo PD. | Parcial #2 | AMP | 2a, 9m, 5d 8h : 10mi | 18/06/2025 11:28:11 | 18/06/2028 11:28:11 |  |  |  | 2m, 23d 3h : 49mi | 18/06/2025 11:28:11
202417677 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202447 | 22/11/2024 15:26:51 | DEVIDO A DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DE VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR (COD:258423) E A FALTA DE PEÇAS EM ESTOQUE, MUITAS PEÇAS FORAM FABRICADAS PELA PRÓPRIA ITAIPU. DEVIDO ÀS DIFICULDADES DA MANUTENÇÃO, FALTA DE CRITÉRIOS NA FABRICAÇÃO, O ENVELHECIMENTO E DESGASTES CONTINUOS CADA VÁLVULA ACABA SENDO ÚNICA DIFICULTANDO, ASSIM, O REPARO. NESTE SENTIDO SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO DE NOVAS VÁLVULAS BÓIAS PARA O RWR OU OUTRA ALTERNATIVA (OBS: HÁ VÁLVULAS QUE FORAM OBJETO DE ESTUDO NA U09A). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Foram solicitadas propostas técnico/comerciais à Bray e IFM. |  | AAT | 2a, 2m, 16d 18h : 46mi | 29/11/2024 10:04:59 | 29/11/2027 10:04:59 |  |  |  | 9m, 10d 17h : 13mi | 29/11/2024 10:04:59
202418816 | AAT |  | K094B002 | COMPRESSOR DE AR C1 - CIRC. ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1525.001-0 | 202448 | 26/11/2024 14:58:22 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9434 referente ao painel COMPRESSOR DE AR C1, QC-COM-01, localização K094B002. Painel comissionado com a SSA 202410850, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202524 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9434 se encuentra bloqueado y en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 28mi | 29/07/2025 13:46:37 | 29/07/2028 13:46:37 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 31mi | 29/07/2025 13:46:37
202418815 | AAT |  | K094B010 | SECADOR DE AR S2 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.002-7 | 202448 | 26/11/2024 14:58:34 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9437 referente ao painel SECADOR DE AR S2, QC-SEC-02, localização K094B010. Painel comissionado com a SSA 202410854, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9437 se encuentra en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 34mi | 29/07/2025 13:52:11 | 29/07/2028 13:52:11 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 25mi | 29/07/2025 13:52:11
202418811 | AAT |  | K094B008 | SECADOR DE AR S1 - CIRC DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO | 1526.001-5 | 202448 | 26/11/2024 14:58:46 | Solicitamos a atualização do desenho 3238DFG9435 referente ao painel SECADOR DE AR S1, QC-SEC-01, localização K094B008. Painel comissionado com a SSA 202410853, segundo Contrato Nº 4500041509. Garantir desenho atualizado no SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | El diseño 3238DFG9435 se encuentra en edición por la contratada. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 22h : 36mi | 29/07/2025 13:54:14 | 29/07/2028 13:54:14 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 22mi | 29/07/2025 13:54:14
202418922 | APV |  | N047A022 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DO PÓRTICO (Jusante) | 1223.001-7 | 202448 | 28/11/2024 11:24:25 | Solicito aquisição de motor de translação do pórtico vertedouro para cadastro e armazenamento em estoque. Considerar que este pórtico não possui duplicidade de equipamento sendo essencial para manutenções preventivas de periodicidade 2A, 4A e 8A no vertedouro. Foto da placa de identificação em anexo | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SMDTC-2488 para aquisição de motor sobressalente. |  | APV | 1a, 9m, 25d 6h : 24mi | 08/07/2025 09:42:58 | 08/07/2027 09:42:58 |  |  |  | 2m, 3d 5h : 34mi | 08/07/2025 09:42:58
202419082 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:30 | Identificada ausência de regulador de pressão na linha que alimenta a cabine de jato. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 42mi | 02/04/2025 16:00:13 | 02/04/2028 16:00:13 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 17mi | 02/04/2025 16:00:13
202419079 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:02:44 | Identificado número de ciclos acima do valor nominal da planilha de comissionamento. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 40mi | 02/04/2025 15:58:41 | 02/04/2028 15:58:41 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 19mi | 02/04/2025 15:58:41
202419078 | AAT |  | S060G006 | RECIPIENTE DE PRESSÃO DA JATEADORA | 1519.001-0 | 202449 | 03/12/2024 17:02:55 | Identificada ausência do prontuário do reservatório. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 38mi | 02/04/2025 15:56:28 | 02/04/2028 15:56:28 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 21mi | 02/04/2025 15:56:28
202419077 | AAT |  | S060G007 | ELEVADOR DE CANECAS | 1512.001-8 | 202449 | 03/12/2024 17:03:16 | Identificada oxidação de parafusos de fixação dos mancais inferiores. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 37mi | 02/04/2025 15:54:50 | 02/04/2028 15:54:50 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 22mi | 02/04/2025 15:54:50
202419075 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:24 | Identificada ausência de acesso para lubrificação dos mancais. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 34mi | 02/04/2025 15:52:48 | 02/04/2028 15:52:48 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 25mi | 02/04/2025 15:52:48
202419072 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:03:45 | Identificado depósito big bag danificado. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 29mi | 02/04/2025 15:47:57 | 02/04/2028 15:47:57 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 30mi | 02/04/2025 15:47:57
202419071 | AAT |  | S060G009 | MOTOR DA VENTILACAO | 1514.001-7 | 202449 | 03/12/2024 17:04:07 | Identificado arruelas e parafusos de diferentes diâmetros na fixação do motoventilador. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 29mi | 02/04/2025 15:46:03 | 02/04/2028 15:46:03 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 30mi | 02/04/2025 15:46:03
202419069 | AAT |  | S060G004 | COLETOR DE PO | 0934.002-3 | 202449 | 03/12/2024 17:04:34 | Identificado atenuador de ruídos sem junta de vedação. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 25mi | 02/04/2025 15:42:14 | 02/04/2028 15:42:14 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 35mi | 02/04/2025 15:42:14
202419067 | AAT |  | S060G012 | PURIFICADOR DE ABRASIVOS | 1516.001-6 | 202449 | 03/12/2024 17:04:55 | Identificado que os parafusos e roscas de fixação das portas de acesso aos filtros estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 22mi | 02/04/2025 15:39:40 | 02/04/2028 15:39:40 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 37mi | 02/04/2025 15:39:40
202419065 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:05:05 | Identificado vazamento de ar nas conexões pneumáticas dos cilindros. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 19mi | 02/04/2025 15:37:47 | 02/04/2028 15:37:47 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 40mi | 02/04/2025 15:37:47
202419064 | AAT |  | S060G014 | CARRINHO RASPADORES | 0938.002-1 | 202449 | 03/12/2024 17:06:02 | Identificado que as coifas dos cilindros pneumáticos estão danificadas. Não conformidade apontada na planilha de comissionamento 3238-83-19004 e anexada na SDS -14502. | MAM2 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202511 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Esta no conformidad será direccionada a la SOCM.DT |  | AAT | 2a, 6m, 20d 17mi | 02/04/2025 15:35:22 | 02/04/2028 15:35:22 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 42mi | 02/04/2025 15:35:22
202419244 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202449 | 05/12/2024 08:06:24 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 40UN PLACA ADAPTADORA E 40UN PINOS ADAPTADORES PARA OS NOVOS CILINDROS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO FLO. DESENHOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202601 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Elaborado desenho técnico para fabricação, solicitada cotação e emitida a SMDTC-2580 para aquisição das peças, conforme solicitado. |  | APV | 1a, 10m, 23d 18mi | 05/08/2025 15:35:58 | 05/08/2027 15:35:58 |  |  |  | 1m, 5d 11h : 42mi | 05/08/2025 15:35:58
202419228 | ADM |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202449 | 05/12/2024 10:37:15 | Verificar possibilidade de alteração da lógica de acionamento da eletroválvula de comando do câmbio da translação conforme anexo. Qualquer alteração deverá ser extendida à ponte N13. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida las SSAs derivada 202500566 y 202500567 para la implementación de la alteración de la lógica en los puentes grúas N13 y N14. |  | ADM | 4m, 10d 16h : 54mi | 21/01/2025 08:11:51 | 21/01/2026 08:11:51 |  |  |  | 7m, 18d 19h : 5mi | 21/01/2025 08:11:51
202419476 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202450 | 09/12/2024 13:46:10 | Fabricación de extensión a ser utilizada para el montaje de los bujes intermediarios durante de cada parada trisemestral o trianual. Charles en conocimiento | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202506 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Definir proyecto para gestionar materiales. |  | AAD | 5m, 1d 7h : 22mi | 11/02/2025 10:39:48 | 11/02/2026 10:39:48 |  |  |  | 6m, 28d 4h : 37mi | 11/02/2025 10:39:48
202419448 | ASL |  | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202450 | 09/12/2024 15:19:25 | KIT RV- Realizar o ajuste da válvula de segurança, número ID:1534, para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "76" bar. | MMU2 | ILA3 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | A válvula de segurança ETNA, ID-1534, apresenta vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Foi aberta a SSA derivada 2024-20005 para o ILA2, solicitando manutenção corretiva. |  | ASL | 3m, 7d 12h : 15mi | 18/12/2024 15:33:52 | 18/12/2025 15:33:52 |  |  |  | 8m, 21d 23h : 44mi | 18/12/2024 15:33:52
202419579 | AAT |  | K039H001 | FONTE DE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-LQEE60) E ACESSÓRIOS | 3258.009-4 | 202450 | 10/12/2024 14:41:30 | Solicito encaminamiento/devolución al fabricante de un módulo de potencia sobresaliente y dos disyuntores de 250A, ambos con defectos detectados durante el comisionamiento. - Módulo de Potencia EXS 48000 Modelo PM40-B S/N 21023122152234040006 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002770 - Disyuntor 250A ABB XT4N 250 S/N CBA5002768 | MEL3 | IEQ2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada consulta con el fabricante via gestor de contrato para viabilizar devolución/descarte de los materiales. |  | AAT | 2a, 5m, 28d 8h : 16mi | 11/03/2025 11:33:24 | 11/03/2028 11:33:24 |  |  |  | 6m, 3h : 43mi | 11/03/2025 11:33:24
202419801 | AAT |  | R070M001 | ESTRUTURA DO EDIFÍCIO | 0987.023-1 | 202450 | 13/12/2024 15:40:41 | Realizar la inspección civil de la UNIDAD DE PROTECCION ANTICORROSIVA Y CARPINTARIA (UPAC), conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 086/2024 - TECMONT - UPAC - CT 4500041509". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: Tener en cuenta los ítems de pendencias/observaciones en la hoja 9/9 del protocolo N°86/2024. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202508 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue realizada inspección y verificadas las anormalidades que constan en el documento anexo. |  | AAT | 2a, 5m, 28d 13h : 15mi | 11/03/2025 16:33:15 | 11/03/2028 16:33:15 |  |  |  | 5m, 30d 10h : 43mi | 11/03/2025 16:33:15
202419789 | ACS | 202418959 | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202451 | 16/12/2024 07:10:28 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar e passar para reserva: - cabo A5S-G050 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G150 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a desconexão do cabo A5S-G050 da régua XX21A bornes 1 a 4. Confirmado a continuidade com o painel LAP-01 em conjunto a MEL1. O cabo foi identificado e deixado na canaleta. |  | ACS | 3a, 9m, 3d 4h : 32mi | 17/06/2025 07:50:03 | 17/06/2029 07:50:03 |  |  |  | 2m, 24d 7h : 27mi | 17/06/2025 07:50:03
202419792 | ACS | 202418960 | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 202451 | 16/12/2024 07:10:35 | Exclusão da lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2) conforme anexos. Desconectar passar para reserva: - cabo A5S-G052 de interligação com o painel LAP-01. - cabo A5S-G152 de interligação com o painel LAP-02. Coordenar o trabalho com o MEL1. Ref.: AR/SMI.DT/0045/2024 | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a desconexão do cabo A5S-G052 da régua XX31A bornes 1 a 4. Confirmado a continuidade com o painel LAP-01 em conjunto a MEL1. O cabo foi identificado e deixado na canaleta. |  | ACS | 3a, 9m, 3d 4h : 32mi | 17/06/2025 07:50:07 | 17/06/2029 07:50:07 |  |  |  | 2m, 24d 7h : 27mi | 17/06/2025 07:50:07
202419686 | AIM |  | K057B004 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202451 | 17/12/2024 09:33:44 | verificación y actualización de conexiones eléctricas en oficina Hidrologia de campo. | OSH1 | MEG3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Aguardando parecer técnico da IEQ2 para instalação e adição de novas tomadas na oficina do prédio de hidrologia. |  | AIM | 4m, 10d 18h : 51mi | 21/01/2025 10:08:47 | 21/01/2026 10:08:47 |  |  |  | 7m, 18d 17h : 8mi | 21/01/2025 10:08:47
202419947 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202451 | 17/12/2024 16:57:10 | AJUSTAR LA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES DEL PI SYSTEM A LOS HOSTS FÍSICOS DEL CLUSTER DEL SIRI CONFORME SE ESTABLECE EN EL PROYECTO 60392015214E CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA CARGA COMPUTACIONAL Y USO DE RECURSOS DE CADA HOST DEL CLUSTER DEL SIRI. REFERENCIA: TABLA ASIGNACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES (PÁG. 8 Y 9 DEL DOCUMENTO). ADJUNTAR EN LA BAJA DE LA SSA LA DISTRIBUCIÓN FINAL EXPORTADA DEL VCENTER. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | A ejecutar 03/02/2025 |  | AAT | 2a, 3m, 27d 4h : 25mi | 09/01/2025 07:42:17 | 09/01/2028 07:42:16 |  |  |  | 8m, 7h : 34mi | 09/01/2025 07:42:17
202420005 | APV | 202419448 | S016D001 | VÁLVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202451 | 18/12/2024 17:20:47 | Solicito a manutenção da válvula de segurança marca ETNA, ID-1534, ajustada para abertura entre 78 e 80 bar, devido à ocorrência de vazamento em pressões inferiores à pressão de ajuste. Favor realizar a limpeza, o banho ultrassônico, a inspeção detalhada e, se necessário, substituir os componentes de vedação. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | VILLALBA GONZALEZ MARCO ANTONIO | Reparo de válvula ETNA |  | APV | 1a, 4m, 11d 16h : 37mi | 23/01/2025 07:55:29 | 23/01/2027 07:55:29 |  |  |  | 7m, 16d 19h : 22mi | 23/01/2025 07:55:29
202420037 | AIM |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202451 | 19/12/2024 09:06:01 | Comissionar o equipamento em conformidade com a PTC em anexo. | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202508 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | NÃO FOI POSSIVEL EXEUCUTAR MEDIÇÃO DE VAZÃO. ENGENHARIA LEVANTOU NECESSIDADE DE EMITIR UMA NOVA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO. | Parcial #1 | AIM | 9m, 6d 15h : 19mi | 06/03/2025 14:25:29 | 29/05/2025 11:06:14 |  |  |  | 2m, 22d 20h : 40mi | 06/03/2025 14:25:29 | 29/05/2025 11:06:14
[20 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME REGISTROS DIÁRIOS DE ATIVIDADES EM ANEXO. EXECUTADOS MONTAGEM E COMISSIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202418497 (MOTOR). EQUIPAMENTO OPERANDO COMO PRINCIPAL SEM ANORMALIDADES POR APROXIMAMENTE DOIS MESES. OBS: IME2 IRÁ REALIZAR ANÁLISE DA NECESSIDADE DE ENSAIOS DE VAZÃO (202506607). | Parcial #2 | AIM | 8m, 16d 20h | 29/05/2025 11:18:01 | 29/05/2026 11:18:01 |  |  |  | 3m, 12d 15h : 58mi | 29/05/2025 11:18:01
202420028 | ADM |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 19/12/2024 09:25:08 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(EC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420195 con la lista de puntos de medición |  | ADM | 3m, 9d 11h : 58mi | 20/12/2024 15:16:36 | 20/12/2025 15:16:36 |  |  |  | 8m, 20d 1mi | 20/12/2024 15:16:36
202420027 | ADM |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 19/12/2024 09:25:25 | Conforme apresentado nas reuniões realizadas nos dias 21/10/2024 (Sala Mirante) e 11/12/2024 (Via Teams) sobre uma proposta de monitoramento dinâmico das UGs, visando a criação de um banco de dados e processamento dos sinais através do software desenvolvido pela SMIL.DT, solicita-se a avaliação e indicação dos pontos de medição(TGC). Para a realização deste trabalho, deve determinar-se também, as condições de funcionamento da UG para realização dos ensaios e registro sinais. | ILA1 | IEE2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SSA202420196 con la lista de puntos de medición. |  | ADM | 3m, 9d 12h : 2mi | 20/12/2024 15:19:11 | 20/12/2025 15:19:11 |  |  |  | 8m, 19d 23h : 57mi | 20/12/2024 15:19:11
202420196 | ASL | 202420027 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 20/12/2024 15:23:14 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del TGC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | No fue ejecutado, aguardando a laboratorio. |  | ASL | 5m, 10d 7h : 31mi | 20/02/2025 10:48:55 | 20/02/2026 10:48:55 |  |  |  | 6m, 19d 4h : 28mi | 20/02/2025 10:48:55
202420195 | ASL | 202420028 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 20/12/2024 15:23:25 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del EC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Serviço foi reprogramado para uma data futura. |  | ASL | 4m, 20d 1h : 18mi | 30/01/2025 16:35:37 | 30/01/2026 16:35:37 |  |  |  | 7m, 9d 10h : 41mi | 30/01/2025 16:35:37
202420215 | AIM |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202451 | 21/12/2024 17:31:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o carregador deixou de conduzir, causando alarme de tensão baixa na barra 2 no QB-09 e QB-10. Desligado e ligado o carregador normalizando os alarmes. | OUO6 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202502 | Dentro do Prazo | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Aguardando parecer técnico de IEQ2 |  | AIM | 4m, 4d 1h : 41mi | 14/01/2025 16:59:26 | 14/01/2026 16:59:26 |  |  |  | 7m, 25d 10h : 18mi | 14/01/2025 16:59:26
202420294 | AAT |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202452 | 27/12/2024 16:07:31 | Verificação do touch screen do contador de partículas Mahle BP 705743. Existem campos do touch screen que não respondem ao toque impossibilitando sua operação adequada. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado capacitor dañado en placa controladora. Realizado reemplazo de capacitor y vuelve a quemarse. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. Aguardando posibilidad de reparo externo. |  | AAT | 2a, 5m, 6d 13h : 22mi | 18/02/2025 16:39:01 | 18/02/2028 16:39:01 |  |  |  | 6m, 20d 22h : 37mi | 18/02/2025 16:39:01
202420359 | ADM |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202501 | 02/01/2025 10:38:39 | Favor excluir del PItoPI del PI TEST los puntos en anexo (AF.OP*) . Los puntos pasarán a ser actualizados por análisis en el AF del PI TEST, razón por la cual es requerido el cancelamiento de la actualización continua desde el PI-SIRI | SOA0 | IEE4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | Emitida SSA 202502492 (D) para ejecución. |  | ADM | 5m, 9d 4h : 40mi | 19/02/2025 07:57:31 | 19/02/2026 07:57:31 |  |  |  | 6m, 20d 7h : 19mi | 19/02/2025 07:57:31
202500511 | APV |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202503 | 14/01/2025 09:55:10 | Verificar y solucionar llave selectora de tensión del voltímetro de entrada del interruptor 52-B se encuentra trabada, imposibilitando su maniobra. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Chave indisponível no almoxarifado. Emitida SSA 202500664 solicitando aquisição. |  | APV | 1a, 4m, 4d 23h : 30mi | 16/01/2025 14:48:27 | 16/01/2027 14:48:27 |  |  |  | 7m, 23d 12h : 29mi | 16/01/2025 14:48:27 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500506 | APV |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202503 | 14/01/2025 09:55:29 | Verificar y solucionar llaves selectoras de tensión de los voltímetros de entrada de los interruptores 52-B y 52-C se encuentran trabadas, imposibilitando su maniobra. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Chave indisponível no almoxarifado. Emitida SSA 202500663 solicitando aquisição. |  | APV | 1a, 4m, 4d 23h : 30mi | 16/01/2025 14:47:46 | 16/01/2027 14:47:46 |  |  |  | 7m, 23d 12h : 29mi | 16/01/2025 14:47:46 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500523 | ADM | 202420215 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202503 | 15/01/2025 06:58:33 | Solicito parecer técnico sobre la reincidencia ocurrida referente a que el cargador deja de conducir en el estado de fluctuación volviendo a normalizar posterior a maniobras operacionales y sin poder constatarse el origen de la anormalidad, pese a ser realizado el cambio de varios componentes del cargador anteriormente como se observa en la lista de SSAs en anexo. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SSA derivada para sustitución de capacitores y mejorar valores de ripple. Enviada SISCOR 045808/25 para EN.DT a fin de darle priodidad al cargador CB-10 en el PAT. |  | ADM | 11m, 27d 7h : 22mi | 08/09/2025 10:39:33 | 08/09/2026 10:39:33 |  |  |  | 2d 4h : 37mi | 08/09/2025 10:39:33
202500566 | ALE | 202419228 | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202503 | 15/01/2025 13:59:12 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já foi realizada modificacao na ponte N13. Aguardando disponibilidade da ponte N14 devido ao incidente com o gancho auxiliar. |  | ALE | 9m, 29d 7h : 39mi | 11/07/2025 10:57:08 | 11/07/2026 10:57:08 |  |  |  | 2m, 4h : 19mi | 11/07/2025 10:57:08
202500595 | ADM | 202305925 | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202503 | 15/01/2025 14:56:37 | Emitir parecer técnico respecto al relé temporizado a ser instalado en sustitucion del actual de la marca "COEL" que no cuenta con código de stock y que fue dado de baja por Laboratorio para su reparacion conforme SSA 202306384 | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação, foi emitida a SSA 202504173 para MET-1, solicitando mais informações técnicas do relé, a fim de subsidiar a análise e emissão de parecer técnico. Aguardando execução. |  | ADM | 6m, 7d 18h : 19mi | 20/03/2025 09:36:02 | 20/03/2026 09:36:02 |  |  |  | 5m, 21d 17h : 40mi | 20/03/2025 09:36:02
202500637 | APV |  | M043B005 | CONSOLAS TELEFONICAS - SEMD - COTEL | 2453.003-0 | 202503 | 16/01/2025 10:56:36 | Sustituir dispositivo de audio JABRA 930 por el material de reemplazo JABRA Engage 65, adquiridos mediante GCSMIT-2769, de las 02 consolas de la SEMD. Código del material 715236. En caso de ser necesario, se contará con soporte técnico de la empresa WECOM para ajustes y correcciones (CT 4500077737). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foram retirados os dispositivos JABRA Engage 65 do almoxarifado, mas os modelos adquiridos não atendem plenamente à especificação técnica. Aguardando provisionamento do material correto. | Parcial #1 | APV | 1a, 6m, 22d 4h : 14mi | 31/01/2025 15:44:43 | 09/07/2025 11:29:31 |  |  |  | 5m, 6d 7h : 45mi | 31/01/2025 15:44:43 | 09/07/2025 11:29:31
[20 empty] | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Configuração das consoles atualizada para compatibilidade com os novos headsets, mas ao realizar a substituição dos dispositivos nas consoles da SEMD um dos headsets novos apresentou falha e terá de ser enviado ao fornecedor em garantia. No ínterim, permanece um dos dispositivos Jabra 930 antigos em uma console. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 10d 16h : 52mi | 24/07/2025 08:10:34 | 24/07/2027 08:10:34 |  |  |  | 1m, 17d 19h : 7mi | 24/07/2025 08:10:34
202500661 | AAT |  | R070M006 | ÁREAS EXTERNAS | 0986.012-1 | 202503 | 16/01/2025 14:59:38 | Realizar gestiones para designación de área en cercanías de la UPAC para construir deposito de materiales para MCI1 | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaborado croqui e enviado para a EN.DT via Solicitação de Demanda de Engenharia SDE-0081. |  | AAT | 2a, 4m, 29d 19h : 14mi | 11/02/2025 10:31:44 | 11/02/2028 10:31:44 |  |  |  | 6m, 28d 4h : 45mi | 11/02/2025 10:31:44
202500647 | APV | 202500080 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202504 | 20/01/2025 09:16:05 | Solicito parecer técnico sobre a substituição do banco de baterias H1 que apresenta perda de eletrólito de maneira recorrente, SSA’s 202500080, 202418837 e 202414757, bem como corrente de flutuação alta (24A). E ainda que ao realizar ensaio de capacidade os elementos 17/21/38/40 caíram suas tensões abaixo de 1Vcc antes das 4h previstas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509182 para que IMA0 gestione la compra correspondiente. |  | APV | 1a, 9m, 5h : 43mi | 13/06/2025 09:00:36 | 13/06/2027 09:00:36 |  |  |  | 2m, 28d 6h : 16mi | 13/06/2025 09:00:36
202500833 | AAT | 202419080 | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202504 | 22/01/2025 10:58:02 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA07-LAP07 (S/N: FJC254718JR) para la contradada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502247 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO). |  | AAT | 2a, 5m, 1d 5h : 17mi | 13/02/2025 08:35:06 | 13/02/2028 08:35:06 |  |  |  | 6m, 26d 6h : 42mi | 13/02/2025 08:35:06
202500955 | AAT |  | L021C017 | CUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 125 VCC - QDS-5 | 2423.007-0 | 202504 | 22/01/2025 16:06:29 | Verificar a possibilidade de ajustar os valores de alarme de "ALIMENTACION 125 VCC FALLA", de acordo com os valores dos demais painéis do sistema de corrente contínua 125Vcc (Ex. QACC 1 e QACC2) | OUO7 | IEQ2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202603 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Dado que el panel QDS-5 se encuentra bajo responsabilidad de la ANDE, se realizó una consulta con SMIS.DT para evaluar la factibilidad de ejecutar lo solicitado. |  | AAT | 2a, 11m, 9d 10h : 37mi | 22/08/2025 13:55:15 | 22/08/2028 13:55:15 |  |  |  | 19d 1h : 22mi | 22/08/2025 13:55:15 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202500800 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202504 | 23/01/2025 09:43:14 | Durante la ejecucion de la SSA 202500449 referente al disparo del disyuntor 52.25 en el panel KG-14, constatado valores de corriente del VVT-0332 por encima de la nominal (IN=6,65A). Corrientes medidas Ia=37,6A, Ib=37,5A e Ic=37,6A. Verificar motivo de la sobrecarga. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desmontagem do rolamento do VVT, realizado a troca dos rolamentos deste e realizado teste de empenamento que constatou o mesmo. Então foi realizado a retirada do rotor e eixo para confecção de novo eixo mediante SSA 202503291. Aguardando confecção deste para instalação no local. |  | AAT | 2a, 5m, 24d 6h : 33mi | 07/03/2025 09:51:12 | 07/03/2028 09:51:12 |  |  |  | 6m, 4d 5h : 26mi | 07/03/2025 09:51:12
202501028 | APV | 202500079 | L021B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H2 | 0434.079-0 | 202504 | 23/01/2025 16:26:04 | Solicito parecer técnico sobre la sustitución del banco de baterías H2 que presenta perdida de electrólito de manera recurrente (SSA’s: 202500444, 202500079, 202419161, 202419844, 202309375, 202217398) y que se encuentra con corriente de fluctuación alta (17,2A). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Se ha emitido la SSA 202509185 para que IMA0 gestione la compra correspondiente. |  | APV | 1a, 9m, 6h : 9mi | 13/06/2025 09:26:28 | 13/06/2027 09:26:28 |  |  |  | 2m, 28d 5h : 50mi | 13/06/2025 09:26:28
202501071 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202504 | 23/01/2025 16:35:41 | [Contrato 4500067817] - Prestar apoio a contratada Hitachi Energy no reparo do transformador SIEMENS NS 4002463. Cronograma das atividades em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202513 | Fora de Prazo | 1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Realizado acompañqmiento a la empresa HITACHI en el reparo del transformaro reserva |  | AAT | 2a, 8m, 21d 23h : 52mi | 04/06/2025 15:10:20 | 04/06/2028 15:10:20 |  |  |  | 3m, 6d 12h : 6mi | 04/06/2025 15:10:20
202501046 | AAD |  | B018C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.052-5 | 202504 | 24/01/2025 09:16:11 | Efetuar atualização das páginas 5.28e dos desenhos 6210DF73609 e 6210DF73041 de modo a indicar os terminais de conexão dos termostatos F212, F213 e F214, conforme anexos. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000024/2025 para actualización de diseño |  | AAD | 4m, 17d 18h : 10mi | 28/01/2025 09:27:42 | 28/01/2026 09:27:42 |  |  |  | 7m, 11d 17h : 49mi | 28/01/2025 09:27:42
202501209 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202505 | 27/01/2025 14:40:41 | Solicitamos aumentar diâmetro das furações dos flanges (8 unidades com 4 furos cada) da tubulação de óleo dos trocadores de calor da UN 9A em 2 mm, conforme conversado com Cristiano (MMU3). | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi solicitado fazer o aumento no diâmetro do furo, em 2mm, dos flanges do trocador de calor da UG09A. |  | ASO | 4m, 19d 18h : 24mi | 30/01/2025 09:42:04 | 30/01/2026 09:42:04 |  |  |  | 7m, 9d 17h : 35mi | 30/01/2025 09:42:04
202501249 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 10:11:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212df74392I(fl. 56, 64, 67 y 69), 6212DF74391I(fl. 3), 6223DF74357I(fl. 3) y el 6212DF74394I(fl. 5) conforme anexo, SSA referencia N° 202416286. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000036/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 5m, 19d 8h : 48mi | 06/02/2025 11:01:46 | 18/08/2025 14:13:32 |  |  |  | 6m, 10d 3h : 11mi | 06/02/2025 11:01:46 | 18/08/2025 14:13:32
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6212DF74391, 6223DF74357 e 6212DF74394 foram atualizados com a SRA-IB-000036/2025, porém o documento 6212DF74392 foi ignorado. Emitida a SRA-IB-000266/2025 re solicitando atualização do documento 6212DF74392. | Parcial #2 | AAD | 11m, 6d 10h : 58mi | 18/08/2025 14:16:58 | 18/08/2026 14:16:58 |  |  |  | 23d 1h | 18/08/2025 14:16:58
202501248 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 28/01/2025 14:00:55 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6212DF74376(fl.1-S207) y el 6212DF74379(fl.4) conforme anexo, SSA referencia N° 202500141. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000035/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 4m, 26d 18h : 28mi | 06/02/2025 09:45:40 | 06/02/2026 09:45:40 |  |  |  | 7m, 2d 17h : 31mi | 06/02/2025 09:45:40
202501295 | AAT |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:15 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 42mi | 17/03/2025 16:00:51 | 17/03/2028 16:00:51 |  |  |  | 5m, 24d 11h : 17mi | 17/03/2025 16:00:51
202501294 | AAT |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202505 | 28/01/2025 14:27:21 | Fornecer apoio logístico e documental à LCI ventiladores durante a montagem das novas proteções. Contrato 4500066372. | MAM3 | MAM3 | EVERTON LUIS MARQUES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Aguardando conclusão dos trabalhos. |  | AAT | 2a, 6m, 4d 37mi | 17/03/2025 15:54:40 | 17/03/2028 15:54:40 |  |  |  | 5m, 24d 11h : 22mi | 17/03/2025 15:54:40
202501254 | AAT |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202505 | 28/01/2025 15:50:18 | Realizar manutenção corretiva no monitor Pro-face, modelo 2780054-03 (PL6921-T41), NS: 30504510015 que está apresentando descoloração em sua parte superior. SSA de referencia: 202420250 | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando reparo externo |  | AAT | 2a, 6m, 12d 22h : 45mi | 26/03/2025 14:03:25 | 26/03/2028 14:03:25 |  |  |  | 5m, 15d 13h : 14mi | 26/03/2025 14:03:25
202501307 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 29/01/2025 06:50:40 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de ponto sobre falha dos IED IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | ADM | 4m, 20d 16h : 45mi | 31/01/2025 08:02:39 | 31/01/2026 08:02:39 |  |  |  | 7m, 8d 19h : 14mi | 31/01/2025 08:02:39 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501303 | AAT | 202501123 | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:24 | Emitir P.T. referente a discrepância entre o instalado, o desenho e o manual do controlador CDL-005 do Painel QAA-OF-03. O manual cita dois sensores de temperatura e o instalado e no desenho consta 1, que ocasiona sinalização de falha do sensor. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. |  | AAT | 2a, 10m, 16d 23h : 16mi | 30/07/2025 14:33:04 | 30/07/2028 14:33:04 |  |  |  | 1m, 11d 12h : 43mi | 30/07/2025 14:33:04
202501299 | AAT | 202501124 | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 29/01/2025 07:10:40 | Fazer gestão junto ao fabricante para substituição do relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante do Ar Condicionado AA-AC-02. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC ,ver imagem no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado contacto con SOCM.DT para solución de esta pendencia con el fabricante. |  | AAT | 2a, 10m, 16d 23h : 10mi | 30/07/2025 14:27:56 | 30/07/2028 14:27:56 |  |  |  | 1m, 11d 12h : 49mi | 30/07/2025 14:27:56
202501369 | AIM |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202505 | 30/01/2025 06:03:46 | Verificar y solucionar alarma intermitente "ESGOTO KZ-05 TQ 1/TQ 2 NIVEL BAIXO". Obs.: Verificado en el SCADA que no hubo partida de bombas. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado actuación irreal e intermitente de Controlador Magnetrol. Solicitado substitución del mismo a IEQ2 conforme demas KZs. Aguardando P.T. |  | AIM | 5m, 4h : 36mi | 10/02/2025 07:53:50 | 10/02/2026 07:53:50 |  |  |  | 6m, 29d 7h : 23mi | 10/02/2025 07:53:50
202501365 | AAT |  | R025I004 | SALAS Y SANITARIOS | 0974.052-8 | 202505 | 30/01/2025 07:20:56 | Realizar la inspección civil Sistema de Desagüe del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 077/2023 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue devuelto el protocolo para corrección de pendencias, conforme informe anexo. |  | AAT | 2a, 8m, 26d 16h : 55mi | 09/06/2025 08:13:05 | 09/06/2028 08:13:05 |  |  |  | 3m, 1d 19h : 4mi | 09/06/2025 08:13:05
202501363 | AAT |  | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202505 | 30/01/2025 07:21:07 | Realizar la inspección civil referente a Escalera metálica de mantenimiento del Edificio de mantenimiento en el área de montaje derecha AMD, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 002/2025 - CT 4500058719 - Edificio de Mantenimiento - Etapa II". Diseños de referencia y protocolo en anexo. Obs: El sector MAM1 también está como co-responsable del comisionamiento de esta escalera conforme Acta de reunión AR SO.DT 135-2023 en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202517 | Fora de Prazo | 1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Inspección civil de los elementos de la escalera de mantenimiento del edificio de mantenimiento. |  | AAT | 2a, 7m, 29d 10h : 50mi | 12/05/2025 14:07:37 | 12/05/2028 14:07:37 |  |  |  | 3m, 29d 13h : 9mi | 12/05/2025 14:07:37
202501250 | AAT | 202418227 | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202505 | 30/01/2025 08:51:23 | Favor encaminar pedido de RMA para el UTA18-LAP01 (S/N: FJC25051GZP) para la contratada que presenta falla. | MEL4 | IEE4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | Se aguarda gestión de IMA0 (SSA 202502246 ) con proveedor para sustitución de equipo dañado por uno nuevo, por garantía del fabricante (CISCO). |  | AAT | 2a, 5m, 1d 5h : 8mi | 13/02/2025 08:25:12 | 13/02/2028 08:25:12 |  |  |  | 6m, 26d 6h : 51mi | 13/02/2025 08:25:12
202501331 | AIM |  | N042A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.015-3 | 202505 | 30/01/2025 09:03:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a sinalização de cor VERDE não esta funcionando. (Obs: Barramento energizado) | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado lampara de señalización color verde posición 10H2 quemado, emitida SSA:202501745 para IEQ2 situación (APL), solicitando disponibilizacion de material sobresaliente. |  | AIM | 4m, 28d 38mi | 07/02/2025 15:55:30 | 07/02/2026 15:55:30 |  |  |  | 7m, 1d 11h : 21mi | 07/02/2025 15:55:30
202501293 | AAD |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202505 | 30/01/2025 09:20:49 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños 6269DC07869, 6269DC07871, 6212DF74376 (fl.S201-14, fl.S2019 10-11-13, fl. S221-5-6-10) y el 6212DF74379 (fl.13-15-21-22). conforme anexo, SSA referencia N° 202418496. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000043/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 5m, 2d 6h : 10mi | 12/02/2025 09:27:04 | 12/02/2026 09:27:04 |  |  |  | 6m, 27d 5h : 49mi | 12/02/2025 09:27:04
202501501 | APV |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202505 | 01/02/2025 20:48:55 | Verificar y solucionar válvula reductora de presión que se encuentra con perdida continua de aire. | OUO7 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | VERIFICADO VAZAMENTRO EM DIAFRAGMA. NECESSÁRIO SUBSTITUIR VÁLVULA REDUTORA. VÁLVULA INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. DERIVADA EMITIDA. |  | APV | 1a, 5m, 2d 5h : 49mi | 13/02/2025 09:06:16 | 13/02/2027 09:06:16 |  |  |  | 6m, 26d 6h : 11mi | 13/02/2025 09:06:16 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202501537 | ADM |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 03/02/2025 11:18:00 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e Message_Type de pontos sobre os IED da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando su implementación. |  | ADM | 4m, 25d 17h : 1mi | 05/02/2025 08:18:06 | 05/02/2026 08:18:06 |  |  |  | 7m, 3d 18h : 58mi | 05/02/2025 08:18:06 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202501337 | ADM |  | B010K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.103-3 | 202506 | 03/02/2025 16:31:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | No fue posible implementar el proyecto por falta de estanqueidad en la tomada de presión conforme SSA 202502603. El proyecto de mejoría queda postergado para el siguiente PD donde se espera que se den las condiciones del sistema para su implementación. |  | ADM | 5m, 25d 5h : 3mi | 07/03/2025 08:21:28 | 07/03/2026 08:21:28 |  |  |  | 6m, 4d 6h : 56mi | 07/03/2025 08:21:28
202501671 | ADM | 202501537 | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202506 | 05/02/2025 08:17:55 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y Message_Type de puntos sobre los IED de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de descriptivo segun anexo |  | ADM | 6m, 15d 18h : 24mi | 28/03/2025 09:42:42 | 28/03/2026 09:42:42 |  |  |  | 5m, 13d 17h : 35mi | 28/03/2025 09:42:42
202501268 | AMP |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202506 | 06/02/2025 09:25:39 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-10 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Cable UTP-SVP-11 sera realizado durante la parada de la U11 debido a imposibilidad para la conexión. |  | AMP | 2a, 7m, 24d 7h : 27mi | 07/05/2025 10:44:42 | 07/05/2028 10:44:42 |  |  |  | 4m, 4d 4h : 32mi | 07/05/2025 10:44:42
202501892 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 07/02/2025 08:22:53 | Solicito ajustes nas tags dos alarmes reportados no SCC, conforme tabela em anexo, referente ao novo sistema anti-incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | IEE3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202507 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado análisis y emitida DPS-96 para la definición de los parámetros correspondientes. Aguardando finalización del proceso para la emisión de las SSAs respectivas para su implementación. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 26d 7h : 25mi | 13/02/2025 10:20:17 | 14/02/2025 14:54:17 |  |  |  | 1d 4h : 34mi | 13/02/2025 10:20:17 | 14/02/2025 14:54:17
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas las SSAs 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC) y 202502330 (SCADA) para su implementación en campo. | Parcial #2 | ADM | 5m, 4d 11h : 39mi | 14/02/2025 14:56:46 | 14/02/2026 14:56:46 |  |  |  | 6m, 25d 20mi | 14/02/2025 14:56:46
202501880 | AAT |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202506 | 07/02/2025 16:03:09 | Verificar e solucionar alarmes intermitentes durante operação do pórtico. Segue em anexo imagem dos alarmes. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Para correçao de alarmes de sobretemperatura do IGBT sera necessário realizar reconhecimento dos parâmetros do motor através do inversor. Para isso será necessário desacoplamento do eixo do motor para que possa girar livremente. Emitida derivada para SMMA solicitando verificaçao da viabilidade de desacoplamento. |  | AAT | 2a, 9m, 28d 7h : 36mi | 11/07/2025 10:53:03 | 11/07/2028 10:53:03 |  |  |  | 2m, 4h : 24mi | 11/07/2025 10:53:03
202501511 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202507 | 13/02/2025 09:54:05 | Após tentativas de melhoria no aterramento da escada sem sucesso na eliminação dos choques por indução, solicita-se uma análise para viabilizar sua realocação. 1- Solicitar SOS para que o SOCC.DT realize a topografia das distâncias entre a escada e os pontos energizados adjacentes, determinando a melhor posição para sua realocação. 2- Realocar a escada no local definido, com as adequações necessárias. | IEQ3 | ISI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 1) Se emitió la SS -131/2025 para realizar la medición topográfica de los puntos energizados con la escalera marinera. Una vez medidos los puntos energizados de determinó que se colocará la escalera en un punto equidistante entre la salida de la línea de 500KV y la bucha de la GIS (Ver opción 2 del anexo). 2)El traslado de la escalera marinera se ejecutará con la SSA 202503144(D) una vez que la SMMT.DT tenga algún trabajo programado en esa zona de las buchas para así aprovechar los aislamientos |  | ADM | 6m, 26d 19h : 52mi | 08/04/2025 11:09:52 | 08/04/2026 11:09:52 |  |  |  | 5m, 2d 16h : 7mi | 08/04/2025 11:09:52
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242 |  | APV | 1a, 5m, 28d 11h | 11/03/2025 14:17:23 | 11/03/2027 14:17:23 |  |  |  | 6m, 1h | 11/03/2025 14:17:23
202502397 | APV |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202507 | 16/02/2025 16:08:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Multimedidor Entrada B (modelo DH96CPM) está apagado. | OUO7 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202508 | Dentro do Prazo | 3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Semana 08/25: Encontrado Multimedidor Entrada B (DH96CPM - cod. alm. 711323) posición AXU con defecto. Retirado multimedidor, emitida SSA 202502674(D) para ILA2 y llevado a laboratorio para reparación. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Parcial #1 | ASL | 10m, 19d 6h : 33mi | 20/02/2025 15:39:02 | 02/04/2025 09:05:56 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 25mi | 20/02/2025 15:39:02 | 02/04/2025 09:05:56 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
[20 empty] | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Indicador digital sin condición de reparo. Aguadando compra del material por IMA0 SSA 202502997. | Parcial #2 | APV | 1a, 9m, 24d 16h : 7mi | 02/04/2025 11:21:32 | 06/06/2025 07:14:02 |  |  |  | 2m, 3d 19h : 53mi | 02/04/2025 11:21:32 | 06/06/2025 07:14:02
[20 empty] | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Recebido multimedidor e constatado que ele não liga com tensão de 125vcc que é a alimentação disponivel no quadro QDCC-1 emitida SSA:202509264 para IMA0 adquirir um novo indicador. E SSA: 202509265 para gestão de reparo em garantia do rele defeituoso. | Parcial #3 | APV | 1a, 9m, 3d 4h : 20mi | 16/06/2025 07:38:38 | 16/06/2027 07:38:38 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 39mi | 16/06/2025 07:38:38
202502245 | AAD |  | M040B007 | SWITCH CORE - T 60 Hz | 1496.006-0 | 202508 | 17/02/2025 17:01:59 | Actualizar diseños 6007-DF-J5138-P y 6007-DF-J5144-P conforme documentos anexos. Relevamiento realizado durante comisionamiento con SSA 202419174 | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido SRA-IB-000049/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 16d 6h : 58mi | 26/02/2025 10:16:46 | 26/02/2026 10:16:46 |  |  |  | 6m, 13d 5h : 1mi | 26/02/2025 10:16:46
202502500 | APV | 202502470 | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 11:02:24 | Solicitamos reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [Bancada] Inspeção técnica e ensaios funcionais elétricos em bancada... Aguardando aquisição de componentes, circuito integrados. |  | APV | 1a, 6m, 13d 18h : 58mi | 27/03/2025 10:16:25 | 27/03/2027 10:16:25 |  |  |  | 5m, 14d 17h : 1mi | 27/03/2025 10:16:25
202502529 | AAD |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202508 | 19/02/2025 10:27:18 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515200P PAINEL PRIMARIO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1P - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502149 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho lógico e emitido SRA-IB-000082/2025. | Parcial #1 | AAD | 7m, 21d 12h : 24mi | 24/03/2025 09:59:14 | 01/08/2025 09:34:56 |  |  |  | 4m, 7d 23h : 35mi | 24/03/2025 09:59:14 | 01/08/2025 09:34:56
[20 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000242/2025 no dia 01/08/2025. | Parcial #2 | AAD | 10m, 19d 18h : 19mi | 01/08/2025 09:36:38 | 01/08/2026 09:36:38 |  |  |  | 1m, 9d 17h : 40mi | 01/08/2025 09:36:38
202502528 | AAD |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202508 | 19/02/2025 10:27:28 | Atualizar desenhos conforme lógica em anexo: 63576515201P PAINEL ALTERNATIVO DE ISOLAÇÃO FORÇADA E CORTE DE GERAÇÃO DE 50Hz FIP-PCG 1A - LOGICA DA APLICAÇÃO IED REC670 SSA origem: 202502150 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenho lógico e emitido SRA-IB-000083/2025. | Parcial #1 | AAD | 7m, 15d 10h : 55mi | 24/03/2025 10:05:22 | 07/08/2025 11:09:46 |  |  |  | 4m, 14d 1h : 4mi | 24/03/2025 10:05:22 | 07/08/2025 11:09:46
[20 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida nova SRA-IB-000249/2025 no dia 07/08/2025. | Parcial #2 | AAD | 10m, 25d 19h : 53mi | 07/08/2025 11:11:42 | 07/08/2026 11:11:42 |  |  |  | 1m, 3d 16h : 6mi | 07/08/2025 11:11:42
202502659 | AAT |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202508 | 20/02/2025 10:14:51 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DIESEL. OBS: SOLICITAÇÃO CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | ENVIADO EMAIL PARA AREA DE TRANSPORTE PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO POR EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 7m, 30d 5h : 10mi | 13/05/2025 08:28:20 | 13/05/2028 08:28:20 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 49mi | 13/05/2025 08:28:20
202502601 | APV |  | P094A011 | FAN-COIL FC-2P-102/103/104/105 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.017-0 | 202508 | 20/02/2025 13:37:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula de água gelada do DAC permanece fechada quando deveria abrir. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Encontrado Termostato Digital de la sala "105" inoperante, solicitado a IMA0 a través de SSA Derivada 202503137, la provisión de nuevos termostatos. Fueron forzados valores de temperatura para permitir el funcionamiento del aire acondicionado de manera provisoria. En anexo, registro de los valores forzados. |  | APV | 1a, 5m, 17d 11h : 3mi | 28/02/2025 14:20:54 | 28/02/2027 14:20:54 |  |  |  | 6m, 11d 56mi | 28/02/2025 14:20:54
202502972 | APV |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.012-8 | 202509 | 25/02/2025 16:39:22 | Solicitamos análisis del material disponible en el centro logístico, código 130524, perteneciente a la válvula limitadora de presión VLP5, utilizado en el sistema hidráulico de la compuerta de servicio de Tomada de agua, por motivo que el rango de trabajo de dicho material se encuentra entre 5 a 70 bar, siendo que el sistema hidráulico solicita un ajuste en 78 bar. | MMU2 | IME1 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida SMDTC-2422 para compra de válvula Eaton Vickers C-175-C-20 con faja de ajuste de 35-138 bar en carácter de prototipo |  | APV | 1a, 6m, 4d 17h : 38mi | 18/03/2025 08:56:40 | 18/03/2027 08:56:40 |  |  |  | 5m, 23d 18h : 20mi | 18/03/2025 08:56:40
202502990 | AMP |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202509 | 26/02/2025 08:42:45 | Verificar y/o solucionar filtraciones en tuberia de agua potable. Local: Eje CD, Elevación 108, AMC-1 (En la oficina del personal de generador y próximo a la Asesoria 60Hz). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificado no local 9 pontos de oxidação ao longo de 12m de tubulação. Aplicado kit de bandagem industrial (stop it) nos pontos observados. Devido ao avançado estado de oxidação, pode haver pequeno gotejamento pontual. |  | AMP | 2a, 5m, 16d 12h : 20mi | 28/02/2025 15:38:55 | 28/02/2028 15:38:55 |  |  |  | 6m, 10d 23h : 39mi | 28/02/2025 15:38:55
202503000 | ASL |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202509 | 26/02/2025 10:08:35 | Instalar/Reemplazar IHM con defecto de display que fue RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO con la SSA 202501254. Esta SSA reemplaza a la SSA 202420250 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Modulo IHM enviado para reparo con la SSA 202501254 |  | ASL | 6m, 12d 22h : 37mi | 25/03/2025 13:55:06 | 25/03/2026 13:55:06 |  |  |  | 5m, 16d 13h : 22mi | 25/03/2025 13:55:06
202503343 | AIM |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202510 | 09/03/2025 10:43:52 | Verificar y solucionar dreno correspondiente a las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del edificio de supervisión y control de la SEMD, se encuentra obstruido. | OUO7 | MCI1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizaron trabajos para desobstrucción de la tubería enterrada mediante herramientas manuales ( cables, alambres, varillas) y posteriormente se solicito apoyo de a la SOCC.DT con el contrato CT 4500078110/Autofossa Cataratas, sin conseguir resultados favorables, por lo que existe la posibilidad de que la tubería este rota. |  | AIM | 10m, 26d 17h : 13mi | 08/08/2025 08:31:18 | 08/08/2026 08:31:18 |  |  |  | 1m, 2d 18h : 46mi | 08/08/2025 08:31:18 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202503385 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202511 | 10/03/2025 14:10:47 | Realizar a desconexão dos projetores R299, R261 e R262, localizados no pátio de 66KV, devido a ampliação do pátio. Após serviço de ampliação, em execução pela SOCM.DT (contrato 4500039894) serão reconectados os projetores. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Foram desconectados os projetores R261/262 do circuito 52.9 do TIN4A e projetor R299 do circuito 52.20 do TIN4A, para substituição por novos projetores referente ao contrato 4500069894 da SOCM.DT. Posteriormente serão conectados. |  | AAT | 2a, 6m, 36mi | 13/03/2025 15:53:05 | 13/03/2028 15:53:05 |  |  |  | 5m, 28d 11h : 24mi | 13/03/2025 15:53:05
202503481 | ADM |  | E017D020 | SECCIONADORA 220 KV 89-61 | 0190.027-7 | 202511 | 12/03/2025 15:01:04 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento registrados en el lado contacto fijo del seccionador, con temperatura máxima de 85ºC en la fase T, 60ºC en la fase S y 36ºC en la fase R. Corriente de 1330A en la LI-220kV-MD-ACY1 en el momento de la inspección. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/12: anomalias térmicas procedentes; emitida SSA derivada 202503878 p/ equipe MET2 realizar intervenção nas fases S e T, especialmente ajuste de fechamento/giro da lâmina principal. |  | ADM | 6m, 4d 17h : 28mi | 17/03/2025 08:45:46 | 17/03/2026 08:45:46 |  |  |  | 5m, 24d 18h : 31mi | 17/03/2025 08:45:46
202503648 | APV |  | J078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.071-0 | 202511 | 14/03/2025 08:29:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro localizada en la salida de la moto-bomba BDR-0802 se encuentra indicando 0 bar con la misma en operación. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | VERIFICADO MANOMETRO TRAVADO. MANOMETRO IDISPONIVEL. DERIVADA EMITIDA |  | APV | 1a, 7m, 16d 11h : 21mi | 29/04/2025 14:38:32 | 29/04/2027 14:38:32 |  |  |  | 4m, 12d 38mi | 29/04/2025 14:38:32 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202503764 | AIM |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA2AI; CA2AI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 19/03/2025 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO VERIFICACIÓN DE MONTAJE PARCIAL Y ENSAYOS FUNCIONALES PARCIALES CONFORME SOLICITADO EN PLANILLA ANEXA A LA SSA.APOYO PARA FUSIÓN DE FO. Y PATCHEO PARA MODIFICACIÓN DE RED DE FO CONFORME DISEÑO.EL CUADRO AÚN NO SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN SU TOTALIDAD DEBIDO PENDENCIA DE LANZAMIENTO DE CABLES DE LAZO E INSTALACIÓN DE FCM´S Y SIRENAS EN CAMPO.07/05 RECONFIGURACIÓN DE PROGRAMACIÓN EN NF1 PARA ELIMINAR FALLAS POR PENDENCIA CITADA,PANEL ENERGIZADO INTERCONECTADO A LA RED DE FO. |  | AIM | 8m, 9d 22h : 43mi | 22/05/2025 14:00:30 | 22/05/2026 14:00:30 |  |  |  | 3m, 19d 13h : 16mi | 22/05/2025 14:00:30
202503792 | AMP |  | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202511 | 15/03/2025 12:01:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de agua a través del ladrón del reservorio conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202518 | Dentro do Prazo | 2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | ISOLADO SISTEMA E VERIFICADO VALVULA BOIA AVARIADA. VALVULA BOIA INDISPONIVEL. INSTALADO VALVULA BOIA COD:716999 DE FORMA PROVISORIA. EMITIDO SSA RELACIONADA PARA ESPECIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE VÁLVULA EM ESTOQUE. | Parcial #1 | APV | 1a, 8m, 28d 50mi | 29/04/2025 15:08:43 | 30/07/2025 14:17:26 |  |  |  | 3m, 11h : 8mi | 29/04/2025 15:08:43 | 30/07/2025 14:17:26 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado inspeção e verificado que não há válvula compatível em estoque. Aguardando especificação e disponibilidade de válvula adequada em estoque. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 8d 4h : 41mi | 21/08/2025 07:58:04 | 21/08/2028 07:58:04 |  |  |  | 20d 7h : 18mi | 21/08/2025 07:58:04
202503859 | AMP |  | K068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-07 | 0697.018-4 | 202511 | 16/03/2025 17:47:40 | Verificar motivo pelo qual o alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 1 - EL.98,50 - U12" está acionando de forma intermitente no painel PS-07. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado verificación y reaprieto de la bornera correspondiente al lazo 1. La verificación del lazo de detectores de humo será realizado en el PD de la unidad. |  | AMP | 2a, 6m, 29d 24mi | 11/04/2025 15:41:11 | 11/04/2028 15:41:11 |  |  |  | 4m, 29d 23h : 35mi | 11/04/2025 15:41:11
202503830 | ASL |  | A005D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.005-3 | 202512 | 17/03/2025 07:23:29 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos durante o período probatório. Coletas trimestrais e análises completas físico-químicas. Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios ao final do período. Findado o ano de 2025, será emitida nova SSA para os anos seguintes. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202519 | Fora de Prazo | 1 | DANIEL ROTELOK | Resultados anexos. Acompanhamento será realizado até dezembro de 2025. |  | ASL | 9m, 18d 6h : 2mi | 30/06/2025 09:20:02 | 30/06/2026 09:20:02 |  |  |  | 2m, 11d 5h : 57mi | 30/06/2025 09:20:02
202504136 | AIM |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202512 | 19/03/2025 15:25:43 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la instalación de un nuevo DIO en el tablero AUX CAAI. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | Dentro do Prazo | 2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DE INSTALACIÓN, EMPALME DE FIBRA DE NUEVO DIO1 EN TABLERO AUXILIAR CAAI.TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE PATCHCORD DE DIO-DIO1 SERÁN REALIZADOS CON OTRO DOCUMENTO. VER ANEXO. | Parcial #1 | AIM | 11m, 9d 12h : 52mi | 09/04/2025 16:16:58 | 29/04/2025 15:24:27 |  |  |  | 19d 23h : 8mi | 09/04/2025 16:16:58 | 29/04/2025 15:24:27
[20 empty] | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FO CONFORME DISEÑO ADJUNTO. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN. | Parcial #2 | AIM | 7m, 26d 11h : 1mi | 08/05/2025 14:18:59 | 08/05/2026 14:18:59 |  |  |  | 4m, 3d 58mi | 08/05/2025 14:18:59
202504157 | AAT |  | K090A030 | QUADRO KTA-02 | 0519.002-9 | 202512 | 20/03/2025 07:41:31 | Solicitamos Parecer Técnico referente à data de termino do período de confiabilidade da ETA-1, para a reconexão dos pontos 301 e 304 desconectados com SSA 202316528 de acordo com o P. T. SSA 202317155. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Debido al cancelamiento del contrato con el proveedor de los servicios referente a la ETA-01 y la necesidad de mantener abiertas las válvulas de interconexión para utilizar los reservatorios de la ETA-01, mantener los puntos 301 y 304 desconectados hasta la modernización de las estaciones, previstas dentro del PAT a iniciarse a finales de este año. |  | AAT | 2a, 8m, 26d 19h : 58mi | 09/06/2025 11:15:30 | 09/06/2028 11:15:30 |  |  |  | 3m, 1d 16h : 1mi | 09/06/2025 11:15:30
202504181 | AMP | 202213246 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202512 | 20/03/2025 10:10:02 | Realizar inspeção nos pontos de fixação da monovia instalada sobre os tanques acumuladores da UG01, cota 98. Instalar reforço caso necessário, conforme as instruções de inspeção e de instalação em anexo. A peça de reforço está com a SMMU.DT. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202514 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Não foi possível executar a atividade, conforme e-mail anexo. |  | AMP | 2a, 6m, 27d 19h : 52mi | 10/04/2025 11:10:44 | 10/04/2028 11:10:44 |  |  |  | 5m, 16h : 7mi | 10/04/2025 11:10:44
202504150 | AAD |  | M035B001 | RACK DE TELECOMUNICAÇÕES - HIDROLOGIA DE CAMPO | 2983.044-5 | 202513 | 24/03/2025 10:55:26 | Solicita-se "as built" do documento 3835-16-C5809-E com correções e inclusão dos PATCH-04 e PATCH-05, conforme anexos. Alterações devido ao comissionamento do cabeamento telefônico, conforme planilha 6007-83-19005-E e CONTRATO Nº: 4500070370. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000140/2025 |  | AAD | 8m, 14d 53mi | 26/05/2025 16:11:36 | 26/05/2026 16:11:36 |  |  |  | 3m, 15d 11h : 6mi | 26/05/2025 16:11:36
202504576 | AMP | 202503887 | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202513 | 26/03/2025 17:13:53 | Según la SSA 202503887 confirma que la válvula de aire comprimido no tiene la estanqueidad del aire comprimido que suministran aire al bloque UG10 de la casa de máquinas. Conforme conversado solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula adyacente al UG10, aprovechando la parada de maquina nonamestral en 05/2025 de la unidad UG11. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | VAGNER ALVES QUADRADO | Manutenção será reprogramada para o próximo PD por motivos técnicos conforme e-mail em anexo. |  | AMP | 2a, 8m, 29d 1h : 37mi | 11/06/2025 16:55:31 | 11/06/2028 16:55:31 |  |  |  | 2m, 29d 22h : 22mi | 11/06/2025 16:55:31
202504595 | AMP |  | B020C008 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.061-7 | 202513 | 28/03/2025 07:31:23 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em alerta do motoventilador E2.2: 2H=1,459 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202524 | Fora de Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme orientaciones de la PIC.ME.0123 serán sustituidos los rodamientos del motor durante el próximo mantenimiento preventivo trienal con fecha prevista: noviembre /2025. Luego de esta sustitución, serán evaluadas nuevamente las señales de vibración.- |  | AMP | 2a, 10m, 9d 17h : 28mi | 23/07/2025 08:46:16 | 23/07/2028 08:46:16 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 31mi | 23/07/2025 08:46:16
202504626 | APV |  | J079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.072-9 | 202513 | 28/03/2025 08:16:47 | Verificar y solucionar aguja del manómetro de salida de la moto-bomba "BDR-0903" se encuentra trabada. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO E MANÔMETRO INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. |  | APV | 1a, 8m, 6d 16h : 34mi | 20/05/2025 07:52:48 | 20/05/2027 07:52:48 |  |  |  | 3m, 21d 19h : 25mi | 20/05/2025 07:52:48 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504669 | AIM |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202513 | 28/03/2025 14:52:48 | Realizar la interconexión de la tubería de agua potable de la ETA 3 con la red de la torre 1 de la ETA 1, en la cota 214, Bloque D1, cerca del tablero QL-10. Con el fin de tener un respaldo de suministro de agua en caso de emergencia por faltante de agua, ya que solo se cuenta con la ETA 2, operante y suministrando agua a la usina. Anexo se encuentra las fotos del lugar para la interconexión y una propuesta para lo mencionado. | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE E PARECER DE ENGENHARIA. |  | AIM | 7m, 24d 4h : 27mi | 06/05/2025 07:44:57 | 06/05/2026 07:44:57 |  |  |  | 4m, 5d 7h : 32mi | 06/05/2025 07:44:57
202504714 | APV |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202513 | 29/03/2025 05:28:11 | Reponer bloque del techo de la CCR ubicado en la elevación 135.- | OUO6 | MCI2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ADELAR FRONZA | Aguardando providencia de material |  | APV | 1a, 7m, 25d 5h : 24mi | 08/05/2025 08:41:13 | 08/05/2027 08:41:13 |  |  |  | 4m, 3d 6h : 36mi | 08/05/2025 08:41:13 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202504722 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202513 | 30/03/2025 17:45:11 | Verificar y solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio. ( UG9A, eje BC y EL.78 ). Obs: Próxima al pasillo de entrada a la sala de la válvula 18DC. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202522 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | SEM DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS EM ESTOQUE. INSTALADO UM TAMPÃO DE FORMA PROVISÓRIA PRA SOLUCIONAR PARCIALEMNTE A ANORMALIDADE. DERIVADA EMITIDA. | Parcial #1 | APV | 1a, 8m, 7d 22h : 44mi | 23/04/2025 12:57:05 | 13/08/2025 14:12:42 |  |  |  | 3m, 20d 13h : 14mi | 23/04/2025 12:57:05 | 13/08/2025 14:12:42 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA DE DN 1POL, AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 23d 11h | 05/09/2025 14:18:00 | 05/09/2027 14:18:00 |  |  |  | 5d 58mi | 05/09/2025 14:18:00
202504721 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202513 | 30/03/2025 17:45:43 | Verificar y solucionar falta de vedación en la válvula de agua de servicio. ( UG9, eje BC y EL.78 ). Obs: Próxima al pasillo de entrada a la sala de la válvula 18DC. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202518 | Dentro do Prazo | 2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | SEM DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS EM ESTOQUE. INSTALADO UM TAMPÃO DE FORMA PROVISÓRIA PRA SOLUCIONAR PARCIALEMNTE A ANORMALIDADE. DERIVADA EMITIDA. | Parcial #1 | APV | 1a, 8m, 7d 22h : 44mi | 23/04/2025 12:59:27 | 13/08/2025 14:14:38 |  |  |  | 3m, 20d 13h : 14mi | 23/04/2025 12:59:27 | 13/08/2025 14:14:38 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE VÁLVULA AVARIADA POR NOVA. APÓS ENSAIOS E TESTES DE ESTANQUEIDADE, SISTEMA FOI NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃÕ. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 23d 10h : 53mi | 05/09/2025 14:11:33 | 05/09/2027 14:11:33 |  |  |  | 5d 1h : 5mi | 05/09/2025 14:11:33
202504710 | ADM | 202504698 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202514 | 31/03/2025 08:14:38 | SOLICAMOS ANÁLISE/PARECER DA SSA MATRIZ 202504698, ONDE FOI ENCONTRADO UM PONTO QUENTE NA GUIA DE AR SUPERIOR NA REGIÃO DA SAÍDA DE FASE T3. NOTA 1: SUGERIMOS EMISSÃO DE SSA DERIVADA A IEQ1 P/ PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE CORDOALHA NAS TAMPAS E GUIAS DE AR SUPERIORES DA REGIÃO DAS SAÍDAS DE NEUTRO E FASE, CONFORME INSTALADOS ORIGINALMENTE NAS UNIDADES ABB. NOTA 2: PARA DEMAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ATIVIDADE SEMELHANTE NA SSA 2018/04733A E SUAS DERIVADAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitidas las SSA´s derivadas para la fabricación de los soportes e instalación de los flexibles de conexión para equipotencialización/aterramiento de las guías de aire superior del generador, conforme instalados originalmente en las unidades de fabricación ABB. |  | ADM | 9m, 5d 12h : 30mi | 17/06/2025 15:47:26 | 17/06/2026 15:47:26 |  |  |  | 2m, 23d 23h : 30mi | 17/06/2025 15:47:26
202504852 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 31/03/2025 17:35:08 | Evaluar puntos de sobrecalentamiento provenientes del interior de la cubierta metálica donde se encuentran las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), detectados durante inspección termográfica SSP 20250674. Conforme imágenes en anexo, los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202505124 para providências do setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 7m, 12d 8h : 1mi | 24/04/2025 11:19:15 | 24/04/2026 11:19:15 |  |  |  | 4m, 17d 3h : 58mi | 24/04/2025 11:19:15
202504912 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 01/04/2025 15:35:40 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212DF74292I FLS 23/54/80/81/148 , 6259DC07857P FL 5, 6259DC07858P FL 6, 6212DF74290I FL 14, 6212DF74263I FL 14 e 6212DF74262I FL 11 conforme anexos. Referentes a SSA 202502412. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000098/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. | Parcial #1 | AAD | 7m, 26d 11h : 22mi | 15/04/2025 16:24:16 | 18/08/2025 17:01:17 |  |  |  | 4m, 3d 37mi | 15/04/2025 16:24:16 | 18/08/2025 17:01:17
[20 empty] | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os documentos 6259DC07857, 6259DC07858, 6212DF74262, 6212DF74263 e 6212DF74290 foram atualizados com a SRA-IB-000098/2025 mas o documento 6212DF74292 foi ignorado. Foi emitida a SRA-IB-000269/2025 para atualização do documento 6212DF74292. | Parcial #2 | AAD | 11m, 6d 13h : 46mi | 18/08/2025 17:04:07 | 18/08/2026 17:04:07 |  |  |  | 22d 22h : 13mi | 18/08/2025 17:04:07
202505157 | ADM |  | M082U001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - TEREZA CRISTINA | 1479.047-1 | 202514 | 03/04/2025 09:18:02 | Verificar e solucionar: estação Tereza Cristina aparentemente com sensor de nível fora d'água. Ajuste de cota em 1.33m, porém sensor não realiza leituras abaixo de 1.35m. | OSH1 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Necesaria prolongación de electroductos por parte de SMMC.DT, actividad a ser ejecutada con SSA 202413622. |  | ADM | 6m, 25d 17h : 19mi | 07/04/2025 08:36:10 | 07/04/2026 08:36:10 |  |  |  | 5m, 3d 18h : 40mi | 07/04/2025 08:36:10 |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202504972 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202514 | 03/04/2025 14:19:39 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6212df74292i FLS 56/64/67/69, 6212DF74291I FL 3, 6223df74257i FL 3, 6212DF74294I FL 5 conforme anexos. Referentes a SSA 202416284. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000106/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 12d 12h : 2mi | 24/04/2025 15:20:04 | 24/04/2026 15:20:04 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 57mi | 24/04/2025 15:20:04
202505178 | ALE |  | N074A010 | CARRO ELETRICO | 3248.025-5 | 202514 | 03/04/2025 16:21:46 | Solicitamos apoio para manutenção de veículo elétrico que não carrega e possui problema na chave de contato. Obs.: Realizado teste de carregamento com carregador externo e observado que, nessa condição, o carregamento acontece normalmente. Em caso de dúvidas, contatar Eduardo Enciso - 9463. | MMU1 | MAM2 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202541 | Dentro do Prazo | 1 | JACKSON LUIZ ALBRING | Equipamento (carro elétrico) encontra-se na cota 98 e será disponibilizado para manutenção assim que o monta carga AMD está em operação. |  | ALE | 8m, 9d 23h : 28mi | 22/05/2025 14:45:14 | 22/05/2026 14:45:14 |  |  |  | 3m, 19d 12h : 31mi | 22/05/2025 14:45:14
202504686 | ADM | 202504635 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202514 | 04/04/2025 10:04:21 | Solicitamos parecer técnico referente al comando de accionamiento del conmutador bloqueado, alarma roja actuada en el Tapguard sin rearme, realizado jumper entre los puntos X100.1 y 2. Referencia SSA 202504635 | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da documentação relacionada ao TAPGUARD, foi emitida a SSA derivada 202512203 para identificação do tipo de ocorrência associada ao alarme vermelho mostrado no equipamento. Aguardando execução. |  | ADM | 10m, 18d 19h : 29mi | 31/07/2025 10:47:38 | 31/07/2026 10:47:38 |  |  |  | 1m, 10d 16h : 30mi | 31/07/2025 10:47:38
202505389 | AAT |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202514 | 05/04/2025 14:01:25 | Verificar atuação do alarme “OSCILO UMR-OP02 OPERADO" de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Aguardando resposta do fabricante. |  | AAT | 2a, 9m, 28d 7h : 20mi | 11/07/2025 10:38:57 | 11/07/2028 10:38:57 |  |  |  | 2m, 4h : 39mi | 11/07/2025 10:38:57
202505390 | AMP |  | T001A005 | PAINEL GUS 9 | 0628.005-6 | 202514 | 06/04/2025 09:35:44 | Verificar motivo pelo qual estando a UN9A operando via SCADA os mímicos referentes a posição do disjuntor e seccionadora estão indicando valores incoerentes no painel GUS. Obs.: Comparado com a UN18A, verificado indicação de disjuntores e seccionadoras na posição intermediária e na UN9A a indicação é de disjuntores e seccionadoras na posição fechada. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202516 | Fora de Prazo | 1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Verificado que quando a unidade está em modo remoto, existe um +48V retornando pelo painel A27 e isto mantém alguns relés energizados no TAC 546, impedindo que o mímico do GUS indique posição intermediária. (ver desenho: 6260-DF-94718, pág 3). Será programado em oportunidade adequada e com documentação específic, a vericação da costura do positivo de 48 V no painel A27. (Desenho de referência do A27: 6380-DF-77378, pág 401 sendo o início da costura). |  | AMP | 2a, 8m, 23d 22h : 31mi | 06/06/2025 13:48:15 | 06/06/2028 13:48:14 |  |  |  | 3m, 4d 13h : 28mi | 06/06/2025 13:48:15 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202505416 | AMP |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSÓRIOS | 2388.003-2 | 202515 | 07/04/2025 09:23:21 | Realizar limpeza da torre da Estação de Sismologia de Santa Terezinha, ver imagem em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202524 | Fora de Prazo | 2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Planejar para realização do trabalho junto da próxima manutenção periódica na estação sismológica. | Parcial #1 | AMP | 2a, 10m, 17d 17h : 52mi | 25/06/2025 10:08:25 | 05/08/2025 16:16:25 |  |  |  | 1m, 10d 18h : 7mi | 25/06/2025 10:08:25 | 05/08/2025 16:16:25
[20 empty] | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em visita realizada durante preventiva (SSP 20255410), condições climáticas foram consideradas inviáveis para trabalho em altura (tempo chuvoso e torre com degraus molhados e escorregadios). SSA será colocada em aguardo para nova visita. | Parcial #2 | AMP | 2a, 10m, 26d 11mi | 08/08/2025 15:28:12 | 08/08/2028 15:28:12 |  |  |  | 1m, 2d 11h : 48mi | 08/08/2025 15:28:12
202505439 | AMP |  | B015A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.008-8 | 202515 | 07/04/2025 11:20:25 | Providenciar la fabricación de 1 soporte lado BR según diseño en anexo y adecuar el soporte existente de los keyphasor en lado montante. Instalar los nuevos sensores de vibración relativa y absoluta, proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: P1S, P2S, A1S, A2S del CGS. Total: 4 sensores. Ejecutar las adaptaciones pertinentes y, si necesario, perforar la chapa inferior del cubo de la cruceta para el paso del electroducto para el sensor de vib. relativa (proximeter) lado BR. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA ANTIGOS, INSTALAÇÃO DO SUPORTE LADO BRASIL, FURAÇÃO DO CUBO DA CRUZETA SUPERIOR P/ A PASSAGEM DO CABO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO POR MEG1 E EFETUADO A MODIFICAÇÃO/FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE LADO MONTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO SENSOR VIBRAÇÃO RELATIVA. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES. |  | AMP | 2a, 7m, 26d 12h : 4mi | 09/05/2025 15:22:47 | 09/05/2028 15:22:47 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 55mi | 09/05/2025 15:22:47
202505438 | AMP |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.001-9 | 202515 | 07/04/2025 11:20:38 | Retirar los sensores keyphasor existentes e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, reutilizar soporte existente. Utilizar los adaptadores proveídos por la contratada y efectuar las adaptaciones necesarias. Los 2 sensores a retirar (superior e inferior) están posicionados lado montante entre la cámara de aireación inferior y el eje. Sustituir la chapita testigo fijada al eje por una nueva y dejar ambos sensores equidistantes a esta chapa. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO DE LUCA | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXANDRE BUZANELLO | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES DE FASE ANTIGOS, REABERTO A FURAÇÃO DO SUPORTE EXISTENTE EM PREPARAÇÃO A INSTALAÇÃO FUTURA DOS NOVOS SENSORES E ADICIONALMENTE EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA ANTIGA POR OUTRA NOVA COM ESPESSURA DE 3/16” CONF. ORIENTADO POR IME3. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES.. |  | AMP | 2a, 7m, 26d 12h : 13mi | 09/05/2025 15:30:33 | 09/05/2028 15:30:33 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 46mi | 09/05/2025 15:30:33
202505437 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 07/04/2025 11:20:50 | Providenciar la fabricación de 2 soportes según diseño anexo, para montaje de los nuevos sensores de vibr. relativa (proximeters) proveídos en el marco del proyecto SVP; en las posiciones P1M, P2M. Sustituir los sensores existentes por los nuevos sensores en las posiciones: A1M, A2M, P1C y A2C. Realizar las adecuaciones necesarias. Reforzar tubo soporte existente y fabricar adaptador (imagen en anexo) para el sensor de vibración relativa axial P1C. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EFETUADO A DESINSTALAÇÃO DOS SENSORES ANTIGOS, INSTALAÇÃO DOS SUPORTES DOS SENSORES DE VIBRAÇÃO RELATIVA JUNTO AO EIXO INFERIOR DO GERADOR (MONT. E BRASIL), ASSIM COMO O SUPORTE DO SENSOR DE VIBRAÇÃO RELATIVA AXIAL DA BASE DA CRUZETA INFERIOR LADO MONTANTE. ADICIONALMENTE FOI EFETUADO O REFORÇO ESTRUTURAL DO SUPORTE DO SENSOR AXIAL. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO OS ENSAIOS PRÉVIOS NECESSÁRIOS. |  | AMP | 2a, 7m, 26d 12h : 25mi | 09/05/2025 15:42:37 | 09/05/2028 15:42:37 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 35mi | 09/05/2025 15:42:37
202505434 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 07/04/2025 11:21:01 | Retirar los sensores de vibración absoluta y deflexión relativa existentes, e instalar los nuevos sensores proveídos en el marco del proyecto SVP, en las posiciones: A1E, A2E, A3E, A4E, P1E y P2E. Los sensores de vib. absoluta (acelerómetros) están posicionados en el núcleo del estator a media altura en los campos (radiadores) 1, 5, 9 y 13. Los sensores de deflexión (proximeters) se encuentran en la base inferior del estator lado Br y lado Py, respectivamente. Total: 6 sensores. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO JOAO KONZEN | EFETUADO A INSTALAÇÃO/SOLDAGEM DOS SUPORTES DOS SENSORES DE DEFLEXÃO DO ESTATOR (LADO BR E PY), PORÉM NÃO FORAM DESMONTADOS OS SENSORES DE VIBRAÇÃO ABSOLUTA ANTIGOS, VISTO QUE OS MESMOS DEMANDAM O AFASTAMENTO DE 4 RADIADORES, E ESTES PODERÃO SER EFETUADOS EM PRÓXIMO PD 3A. NOTA: SENSORES SERÃO MONTADOS EM PRÓXIMO PD 3A EM FUNÇÃO DO ATRASO DA ENTREGA DOS MESMOS PELO FORNECEDOR A ITAIPU, ATRASANDO O PROCESSO DE ENSAIOS/TESTES DESTES. |  | AMP | 2a, 7m, 26d 12h : 29mi | 09/05/2025 15:47:03 | 09/05/2028 15:47:03 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 30mi | 09/05/2025 15:47:03
202505509 | AMP |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202515 | 08/04/2025 08:13:37 | Retirar los sensores de vibración axial y relativa existentes e instalar los nuevos sensores suministrados en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | WILSON ORREGO GABRIEL | Esperando implementación del sistema SVP. |  | AMP | 2a, 7m, 8d 11h : 39mi | 21/04/2025 14:57:22 | 21/04/2028 14:57:22 |  |  |  | 4m, 20d 20mi | 21/04/2025 14:57:22
202505002 | APV | 202504949 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202515 | 08/04/2025 08:38:56 | Solicito avaliação quanto ao uso do guindaste, devido ao incidente relatado na SSA matriz. Solicito recomendação quanto ao reparo do cabeçote da lança do guindaste móvel e aquisição do conjunto de polias de passagem do cabos de aço do cabeçote para substituição. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Após verificação do equipamento, testes operacionais da SSA derivada 202506234 e tratativas com o fabricante, as operações com as configurações de lança telescópica e com o jib estão liberadas sem restrições. Solicitada aquisição da polia através da SMDTC-2453. |  | APV | 1a, 8m, 26d 17h : 49mi | 09/06/2025 09:07:08 | 09/06/2027 09:07:08 |  |  |  | 3m, 1d 18h : 10mi | 09/06/2025 09:07:08
202505627 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202515 | 08/04/2025 16:28:00 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Ensaio não realizado em decorrência da não conclusão do comissionamento do SVP-15 (SSA 202505422). |  | AMP | 2a, 7m, 29d 10h : 40mi | 12/05/2025 13:57:15 | 12/05/2028 13:57:15 |  |  |  | 3m, 29d 13h : 19mi | 12/05/2025 13:57:15
202505567 | ADM |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 08/04/2025 16:28:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202523 | Fora de Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA para a UTR, ainda verificando DB do SCADA | Parcial #1 | AIM | 10m, 10d 19h : 35mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37 |  |  |  | 1m, 18d 16h : 25mi | 04/07/2025 12:04:32 | 22/08/2025 16:29:37
[20 empty] | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | O PD da unidade vai ser somente em 2026, SSA derivada em AMP. | Parcial #2 | ADM | 11m, 15d 11h : 22mi | 27/08/2025 14:39:59 | 27/08/2026 14:39:59 |  |  |  | 14d 38mi | 27/08/2025 14:39:59
202505480 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202515 | 08/04/2025 16:28:52 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-15 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202505422) | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas para o apoio e modificações relacionados: 202506086 (D) 202506088 (D) 202506095 (D) 202506098 (D) |  | ADM | 7m, 3d 11h : 19mi | 15/04/2025 14:37:37 | 15/04/2026 14:37:37 |  |  |  | 4m, 26d 40mi | 15/04/2025 14:37:37
202505666 | ADM |  | C080D013 | SMG MÓVEL 01 - DISPOSITIVO MÓVEL DE MONITORAMENTO DO GÁS SF6 | 1724.001-2 | 202515 | 09/04/2025 16:42:18 | EPT para providência de reparo junto ao fabricante FPTI-PY quanto a anormalidade detectada na execução da SSA 202502778. Obs.: Informações adicionais na baixa parcial da SSA 202502778. Anexo imagens do conversor avariado. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida SSA derivada 202508039 para retirada de una unidad convertidora de media existente en Almacenes MI de acuerdo a lo informado por el personal de la FPTI-PY. En aguardo de respectivas pruebas de campo. |  | ADM | 8m, 15d 19h : 52mi | 28/05/2025 11:09:14 | 28/05/2026 11:09:14 |  |  |  | 3m, 13d 16h : 7mi | 28/05/2025 11:09:14
202505748 | ASL | 202505690 | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 08:13:02 | Solicito parecer técnico pois durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202523 | Dentro do Prazo | 2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Informação enviada à SOCM para repassar ao conhecimento do fabricante. Mas o transformador foi aprovado nos ensaios de elevação de temperatura e descargas parciais executados durante o TAF, e também nos ensaios de resistência de isolamento, resistência de enrolamento e relação de transformação feitos no comissionamento. Portanto o mesmo pode ser energizado normalmente. Emitida SSA 202505983 para ILA1 para realizar termografia após energização. | Parcial #1 | ASL | 7m, 11d 3h : 1mi | 15/04/2025 07:22:38 | 02/09/2025 16:21:29 |  |  |  | 4m, 18d 8h : 58mi | 15/04/2025 07:22:38 | 02/09/2025 16:21:29
[20 empty] | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Foi realizada inspeção termográfica do transformador com resultados dentro do normal, conforme SSA 202505983. Emitida SSA 202513650 para nova inspeção durante o verão, quando o transformador terá maior carga. | Parcial #2 | ASL | 11m, 21d 13h : 8mi | 02/09/2025 16:25:51 | 02/09/2026 16:25:51 |  |  |  | 7d 22h : 52mi | 02/09/2025 16:25:51
202505793 | AAT |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSÓRIOS | 0729.001-2 | 202515 | 10/04/2025 16:04:48 | Solicitamos envio do VIBREC500 VR-500WT 820033 (BP-710138) para reparo em fábrica pois não está funcionando. Conforme descrição das cópias dos e-mails com o fabricante, o equipamento não está funcionando e precisa ser reparado em fábrica. Além disso, a comunicação remota com o dongle não funciona, localiza o dispositivo, mas perde a comunicação instantes depois. Anexo está o orçamento preliminar de reparo em fábrica e o e-mail de contato com o representante (fabricante) e descrição do problema | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | 202524 | Fora de Prazo | 1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | Conforme a ensayos realizados e información proveída por el usuario y fabricante el equipo será enviado para reparo externo. |  | AAT | 2a, 9m, 18d 11h : 40mi | 01/07/2025 14:58:08 | 01/07/2028 14:58:08 |  |  |  | 2m, 10d 19mi | 01/07/2025 14:58:08
202505799 | AAT |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202515 | 11/04/2025 09:07:20 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07015E(1)R13 y 6006DC07014E(1)R6 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202504294 y 202504168. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202524 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07015E bloqueado no SAT. Aguardando desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 24d 6h : 47mi | 07/07/2025 10:05:15 | 07/07/2028 10:05:15 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 12mi | 07/07/2025 10:05:15
202505524 | AAD |  | T023A010 | PAINEL TAC 633 | 0633.030-4 | 202515 | 11/04/2025 09:08:09 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6299-DC-07046 FL 5, 6260-DF-94737 FL 10 e 6260-DF-94826 FL 6 conforme anexos. Referentes a SSA 202502887. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e posterior emissão da SRA-165/2025. |  | AAD | 8m, 24d 23h : 59mi | 06/06/2025 15:17:25 | 06/06/2026 15:17:25 |  |  |  | 3m, 4d 12h | 06/06/2025 15:17:25
202505880 | APV |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSÓRIOS | 1055.006-6 | 202515 | 11/04/2025 14:28:09 | Reparar e fixar cabos dos amplificadores das antenas de TMR da torre do vertedouro, os mesmos estão rompidos, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202519 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em inspeção realizada, foi constatado que há mais equipamentos deteriorados que necessitam de substituição, todavia, foi verificado que caixa vedada para abrigo da antena DECT (código 695629) está com estoque zerado no almoxarifado. Foi efetuada reserva de material, previsão de entrega para outubro, conforme anexo. |  | APV | 1a, 11m, 12d 12h : 10mi | 25/08/2025 15:28:42 | 25/08/2027 15:28:42 |  |  |  | 15d 23h : 48mi | 25/08/2025 15:28:42
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE LUIZ JORDAO | Não foi possível emitir SRA porque desenho está bloqueado no SAT. Aguardando liberação. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 18d 6h : 28mi | 04/07/2025 16:35:04 | 14/08/2025 10:07:13 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 31mi | 04/07/2025 16:35:04 | 14/08/2025 10:07:13
[20 empty] | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025. | Parcial #2 | AAD | 11m, 2d 6h : 55mi | 14/08/2025 10:13:46 | 14/08/2026 10:13:46 |  |  |  | 27d 5h : 3mi | 14/08/2025 10:13:46
202505891 | AAD |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202516 | 14/04/2025 08:48:49 | Actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los planos 6260DF94569I(10), 6260DF94645I(6) y 6299DC07012P(5) conforme marcaciones según anexo. SSA REF: 202502878. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a verificação dos desenhos e posterior emissão da SRA-152/2025. |  | AAD | 8m, 25d | 06/06/2025 15:18:19 | 06/06/2026 15:18:19 |  |  |  | 3m, 4d 11h : 58mi | 06/06/2025 15:18:19
202506088 | ADM | 202505480 | T023A017 | PAINEL TAC 646 | 0633.037-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:03 | Desconectar, testar e reconectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 de interligação com o ULP-15 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-15. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Conforme SSA 202506086, o painel SVP-15 não entrou em operação, então o sistema existente não foi alterado. |  | ADM | 8m, 7d 17h : 51mi | 20/05/2025 09:08:12 | 20/05/2026 09:08:12 |  |  |  | 3m, 21d 18h : 9mi | 20/05/2025 09:08:12
202506086 | AMP | 202505480 | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202516 | 15/04/2025 14:42:38 | Executar modificações conforme anexos e apoio para ensaios devido ao comissionamento do painel SVP-15. - desconectar os condutores 4, 6 e 9 do cabo AU15-0103 (GGB-15/02) - conectar os novos cabos AU15-1010 e AU15-1020 (SVP-15) - desconectar o condutor 8 do cabo AU15-0844 (KT-15/C) - conectar o condutor 16 do cabo BU15-2006 no terminal 1438 do ULP\18 (TAC-646) - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU01-0008 (UTR-615) Coordenar os trabalhos com a SMMG.DT | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202518 | Dentro do Prazo | 2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Como o painel SVP-15 não entrou em operação, o sistema existente não foi alterado. Porém já foi executado a instalação do relé -74SVPX (Siemens 7PA1033-4EA, cód. almox. 198005) e dos cabos de interligação com o painel SVP (deixados desconectados no painel SVP). Instalado jumper provisório entre os bornes 1206 e 1208 do ULP18 para não acionar a bandeirola 48 (futuro "SVP Falha de Alimentação"). | Parcial #1 | ALE | 11m, 26d 10h : 17mi | 19/05/2025 13:53:40 | 22/05/2025 15:35:45 |  |  |  | 3d 1h : 41mi | 19/05/2025 13:53:40 | 22/05/2025 15:35:45
[20 empty] | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | El tablero SVP-15 no entro en operación. Fueron mantenidas la interconexiones con el sistema antiguo. La SSA será colocada en la situación AMP conforme acordado con las demás areas. | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 14d 17h : 8mi | 28/05/2025 08:25:32 | 28/05/2028 08:25:32 |  |  |  | 3m, 13d 18h : 51mi | 28/05/2025 08:25:32
202506168 | AMP |  | B011L008 | MATRIZ DE DISPARO CUBÍCULO 12 | 0051.026-2 | 202516 | 18/04/2025 22:52:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación N°10 de la matriz (21.T3) se encuentra con led encendido, sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | VANDERLEI TARTAS | O LED rearmou sem intervenção da manutenção. Sugestão de manter em observação até a próxima preventiva e enviar a matriz para checagem de componentes no laboratório. |  | AMP | 2a, 7m, 17d 5h : 19mi | 30/04/2025 08:37:53 | 30/04/2028 08:37:53 |  |  |  | 4m, 11d 6h : 40mi | 30/04/2025 08:37:53 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506192 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 21/04/2025 07:34:18 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme dos painéis PMR no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 7m, 10d 7h : 34mi | 22/04/2025 10:51:09 | 22/04/2026 10:51:09 |  |  |  | 4m, 19d 4h : 25mi | 22/04/2025 10:51:09 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202506375 | AAD |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1684.002-0 | 202517 | 23/04/2025 07:45:00 | Realizar atualização e inclusão de desenhos no SATedms, conforme arquivos as built em anexo. Modificações referentes a substituição do painel SMT-10, conforme SSA 202501513. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202527 | Dentro do Prazo | 2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SRA-IB-000196/2025 para a atualização no sistema SATedms. Aguardando execução. | Parcial #1 | AAD | 10m, 22d 22h : 27mi | 01/07/2025 14:53:56 | 07/08/2025 16:26:54 |  |  |  | 1m, 6d 13h : 32mi | 01/07/2025 14:53:56 | 07/08/2025 16:26:54
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A SRA-IB-000180/2025 foi concluída no sistema SATedms. Aguardando término da SRA-IB-000196/2025. | Parcial #2 | AAD | 10m, 26d 1h : 15mi | 07/08/2025 16:32:01 | 07/08/2026 16:32:01 |  |  |  | 1m, 3d 10h : 45mi | 07/08/2025 16:32:01
202506427 | ADM | 202504049 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202517 | 24/04/2025 10:53:05 | Solicitamos apoyo para realizar ensayos funcionales del sistema de lubricación del puente grúa N08 | MEG3 | MAM2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MORALES PAEZ RAUL IVAN | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | Se realizó apoyo para ensayos de funcionamiento mecánico-eléctrico del sistema de lubricación de puente N8. La parte mecánica fue ensayada de manera manual en los locales de bloques distribuidores de lubricante , aguardando resolución de pendencias por parte de MEG3 para ensayos vía panel de comando eléctrico. |  | ADM | 9m, 11d 7h : 6mi | 23/06/2025 10:24:28 | 23/06/2026 10:24:28 |  |  |  | 2m, 18d 4h : 52mi | 23/06/2025 10:24:28
202506380 | AAD |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202517 | 24/04/2025 16:18:01 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños conforme anexo y listados a continuación: 6109DC06015P Hj. 1; 6109DC06184P Hj. 1; 6110DFJ5670E Hj. 1; 6212DF73004I Hjs. 5-S222, 12-S219, 13-S218; 6212DF73008I Hjs. 23, 55, 57, 106, 114; 6212DF73033I Hjs. 15, 16; 6212DF73039I Hj. 16; 6212DF73042I Hjs. 10, 11, 12, 13, 20; 6259DC07067P Hj. 1; 6259DC07076P Hj. 1; 6259DC07078P Hj. 1; 6259DC07079P Hj. 1; SSA Referencia N° 202504019. | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000110/2025 no dia 28/04/2025. |  | AAD | 7m, 16d 6h : 36mi | 28/04/2025 09:53:54 | 28/04/2026 09:53:54 |  |  |  | 4m, 13d 5h : 24mi | 28/04/2025 09:53:54
202506474 | ASL |  | K078C013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-1701 | 0329.004-2 | 202517 | 24/04/2025 17:25:51 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2PY= 3,241 g y 2MT= 3,198 g en la motobomba BDR-1701, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Em virtude da elevação geral das frequências no espectro de envelope (carpete), constatada possível deficiência na lubrificação dos mancais. Em virtude das baixas amplitudes, emitida a SSA 202510251 para observação da evolução dos parâmetros. |  | ASL | 9m, 19d 13h : 27mi | 01/07/2025 16:45:00 | 01/07/2026 16:45:00 |  |  |  | 2m, 9d 22h : 32mi | 01/07/2025 16:45:00
202506502 | ASL |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202517 | 25/04/2025 08:14:58 | Durante la ejecución de la SSP 20251111 fue constatado que la UPS no entra automáticamente al presentarse ausencia de la alimentación principal. Verificar motivo de esta situación. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Retirada UPS y banco de baterías, y enviados a Laboratorio con SSA derivada 202506993 (D) para verificación y reparo. El equipo sera normalizado con otro documento. |  | ASL | 7m, 24d 13h : 37mi | 06/05/2025 16:55:38 | 06/05/2026 16:55:37 |  |  |  | 4m, 4d 22h : 22mi | 06/05/2025 16:55:38
202506271 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202517 | 25/04/2025 15:12:21 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 6607DCC3003 (fls 7, 8, 11, 13 e 14), 6609DCC3008 (fl 1); 6627MFC3000 (fl 3); 6627DFC3001E (fl 1) e 6627DFC3006E (fl 1). Referentes à execução da SSA 202417743. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000112/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 17d 5h : 55mi | 29/04/2025 09:13:03 | 29/04/2026 09:13:03 |  |  |  | 4m, 12d 6h : 4mi | 29/04/2025 09:13:03
202506538 | ASL |  | K079C016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1804 | 0328.012-8 | 202517 | 25/04/2025 15:43:38 | Nivel de vibración en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1PY= 2,717 g y 1MT= 3,131 g en la motobomba BES-1804, medición correspondiente a la SSP 20253502. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME2 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202531 | Fora de Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Observada elevação da amplitude em todas as frequências do espectro de envelope (carpete). Emitida nova SSA (202512351) para atualização da medição e aprimoramento da análise. |  | ASL | 10m, 23d 35mi | 04/08/2025 15:53:39 | 04/08/2026 15:53:39 |  |  |  | 1m, 6d 11h : 24mi | 04/08/2025 15:53:39
202506303 | ADM | 202209562 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202517 | 25/04/2025 15:59:32 | Conforme relatório anexo, solicito a modificação do ganho do regulador de tensão de 0,05 kV/s para 0,10 kV/s (100 V/s) de modo a compensar o atraso na resposta da tensão da unidade a novos comandos do CAT. O atraso é intrínseco ao SDSC e não tem como ser corrigido internamente, por isso está sendo compensado por meio da modificação do ganho do regulador de tensão. Ref.: RAP 09/2020 | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | MARLON PIENIZ | Realizada análise e emitida ssa derivada 202509570 para implementação. |  | ADM | 9m, 6d 12h : 42mi | 18/06/2025 16:00:17 | 18/06/2026 16:00:17 |  |  |  | 2m, 22d 23h : 17mi | 18/06/2025 16:00:17
202506715 | AMP |  | M082C003 | GPS | 0893.035-1 | 202518 | 29/04/2025 15:00:10 | Conforme informado en la SSP 2025555, inconvenientes con el GPS, realizar el cambio del GPS de la Estación Remota. Código de Stock del GPS 719821. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falha no GPS não está interferindo nos dados transferidos pela estação. Atividade será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 8m, 14d 19h : 34mi | 28/05/2025 10:51:41 | 28/05/2028 10:51:41 |  |  |  | 3m, 13d 16h : 25mi | 28/05/2025 10:51:41
202506791 | ADM |  | R025D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.020-7 | 202518 | 30/04/2025 11:22:28 | Solicito realizar la pintura de señalización del piso de los estacionamientos de los vehículos del personal de ITAIPU conforme a los diseños en anexo. Obs: En caso necesario renovar la pintura de las líneas de los lugares ya existentes. | ISI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, repintado o batente com tinta PU amarelo 5y8/12 e identificado com pintura manual na cor preto n1. Utilizado adesivos negativos provisórios para forma da letra. |  | ADM | 10m, 17d 1h : 38mi | 29/07/2025 16:56:59 | 29/07/2026 16:56:59 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 20mi | 29/07/2025 16:56:59
202506998 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 17:28:32 | Verificar accionamiento de la alarma limite superior en el SCADA "SEMD_500 YZU2 PA INT 04LI5 TENSION V2". | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que o ponto em questão está sendo enviado pelo SCC com valores incorretos. Assim, foi emitida a SSA derivada 202507048 para análise e correção da falha. |  | AAT | 2a, 7m, 26d 12h : 4mi | 09/05/2025 15:21:36 | 09/05/2028 15:21:36 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 55mi | 09/05/2025 15:21:36
202507048 | ADM | 202506998 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:42 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 enviados através do canal SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o Sistema SCC recebe as informações de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 com escala diferente das demais variáveis analógicas. Necessária uma verificação dos parâmetros do Gateway. |  | ADM | 9m, 25d 11h | 07/07/2025 14:18:33 | 07/07/2026 14:18:33 |  |  |  | 2m, 4d 59mi | 07/07/2025 14:18:33
202507124 | ASL |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202519 | 09/05/2025 08:32:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o rádio controle do pórtico não está ligando, (vídeo em anexo). | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O controle foi enviado para o laboratório para reparo através da SSA 202507460. O controle será testado e ensaiado quando voltar do reparo. |  | ASL | 8m, 7d 1h : 46mi | 19/05/2025 17:04:00 | 19/05/2026 17:04:00 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 13mi | 19/05/2025 17:04:00
202507161 | AAT |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202519 | 09/05/2025 08:57:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK via soporte remoto para la verificación sobre reinicios abruptos de las VM del ESAI. SSA complementaria a la SSA 202504448, tercera visita de soporte. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Fora de Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando informe de la contratada Protek/teletex. |  | AAT | 2a, 8m, 13d 17h : 3mi | 27/05/2025 08:21:31 | 27/05/2028 08:21:31 |  |  |  | 3m, 14d 18h : 56mi | 27/05/2025 08:21:31
202507176 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 09/05/2025 10:55:30 | Providenciar ajuste dos pontos do arquivo, em anexo, para que os mesmos estejam válidos no SCADA e SCC. São pontos da função 68 das linhas YZU1 e YZU2. Atualmente, estão inválidos como "VanotRenew" no SCC. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, sendo identificado que o ponto chega na condição inválida. Emitida SSA derivada 202510554 para a verificação do sinal no Gateway. SCC em condições normais de funcionamento. |  | ADM | 10m, 27d 11mi | 08/08/2025 15:29:35 | 08/08/2026 15:29:35 |  |  |  | 1m, 2d 11h : 48mi | 08/08/2025 15:29:35 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507268 | AAT |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202520 | 12/05/2025 09:52:36 | Verificar e solucionar pontos provenientes via ICCP. Verificado mediante ponto 'ANDE LT_VHA500-AYO_2 POT_ACT' com erro de telemetria (RTU CCRANDE). | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reset do servidor e analizado o protocolo não sendo verificada falha local. Como o ponto "SEVHA500.ANDE LT_VAL500-VHA POT_ACT" se trata de um ponto enviado pela ANDE, foi realizado contato via reunião com a equipe responsável da ANDE que se comprometeu em verificar a falha. |  | AAT | 2a, 9m, 13h : 14mi | 13/06/2025 16:31:12 | 13/06/2028 16:31:12 |  |  |  | 2m, 27d 22h : 45mi | 13/06/2025 16:31:12 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507265 | AAT |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0329.010-8 | 202520 | 12/05/2025 10:31:14 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202520 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO ANEXO. MONTAGEM FOI PARALIZADO POR PENDÊNCIAS DE COMPONENTES. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DOS COMPONENTES PELA CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 8m, 29d 58mi | 11/06/2025 16:15:58 | 11/06/2028 16:15:58 |  |  |  | 2m, 29d 23h : 1mi | 11/06/2025 16:15:58
202507264 | AAT |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 1703.003-3 | 202520 | 12/05/2025 10:31:21 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme procedimientos y ensayos definidos en el Plano de Testes de Campo (5109-PTC-J6075-P-R0B) anexo. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVIDO A FALTA DE COMPONENTES DA BOMBA. AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE PEÇAS PELA CONTRATADA. |  | AAT | 2a, 9m, 5d 9h : 10mi | 18/06/2025 12:27:17 | 18/06/2028 12:27:17 |  |  |  | 2m, 23d 2h : 49mi | 18/06/2025 12:27:17
202507321 | ADM |  | B013H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.044-0 | 202520 | 12/05/2025 15:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta: 5,25 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no software Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Semana 2025/21: Emitida SSA 202507504 para alineación del conjunto motobomba.- |  | ADM | 8m, 7d 1h : 17mi | 19/05/2025 16:34:30 | 19/05/2026 16:34:30 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 43mi | 19/05/2025 16:34:30
202507326 | AMP |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202520 | 13/05/2025 08:39:24 | VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE, POR NÃO TER REDUZIDO PRESSÃO E VAZÃO DE ÁGUA QUANDO: 17M DURCON(14/15) ISOLADA, 17M BARABARÁ(AMC/15) ISOLADA(CONSTADA ESTANQUE TOTAL DESTA), 23AF 14/15 ISOLADA E 23AF AMC/15 ISOLADA. ULTILIZADAS AS AT'S: 202503775 E 202503774. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO ISOLAÇÕES PRA INSTALAÇÃO DE VÁLULA DE PURGA DE AR E APARENTEMENTE VALVULA 14AF E 23 AF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. SERÁ REALZIADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA EM PROXIMA PARADA DE MÁQUINA QUANDO FORNECIEMNTO DE VALVULA TRIEXCENTRICA NOVAS. |  | AMP | 2a, 8m, 1h : 28mi | 13/05/2025 16:46:14 | 13/05/2028 16:46:14 |  |  |  | 3m, 28d 10h : 31mi | 13/05/2025 16:46:14
202507391 | AAD |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202521 | 19/05/2025 08:00:09 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07562E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505770. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000208/2025 |  | AAD | 9m, 25d 7h : 1mi | 07/07/2025 10:18:20 | 07/07/2026 10:18:20 |  |  |  | 2m, 4d 4h : 58mi | 07/07/2025 10:18:20
202507162 | AAT |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202521 | 19/05/2025 11:13:51 | Se solicita la verificación y diagnóstico del sistema de control de acceso mediante lector de tarjetas en la sala de telecomunicaciones, el cual se encuentra actualmente fuera de funcionamiento, imposibilitando el ingreso autorizado al recinto. Asimismo, se informa la presencia de filtraciones de agua en el interior de la sala, lo cual representa un riesgo para los equipos instalados y requiere atención inmediata. | MCI4 | MEL4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando atención por parte de SOCM.DT y SMMC.DT (MCI2). En el local se verifico presencia de agua goteando directamente por la puerta y componentes de control de acceso. Emitida SSA 202507448 para MCI2 solicitando apoyo. |  | AAT | 2a, 8m, 13d 22h : 50mi | 27/05/2025 14:07:45 | 27/05/2028 14:07:45 |  |  |  | 3m, 14d 13h : 9mi | 27/05/2025 14:07:45
202507403 | AAD |  | A001C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.001-6 | 202521 | 20/05/2025 16:16:07 | Realizar alterações no desenho 6210 - DF - 73609 - I - página 6.03 que encontra-se em anexo. A implementação desse resistor já foi realizada em campo em todas as unidades geradoras de 50 e 60Hz. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Emitida SRA-IB-000174/2025 para actualización de diseño conforme solicitado |  | AAD | 8m, 24d 23h : 36mi | 06/06/2025 14:54:03 | 06/06/2026 14:54:03 |  |  |  | 3m, 4d 12h : 22mi | 06/06/2025 14:54:03
202507708 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202521 | 22/05/2025 08:09:43 | Providenciar alteração de B3Text, e descritivo de pontos sobre os painéis 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 8m, 13d 18h : 48mi | 26/05/2025 10:05:57 | 26/05/2026 10:05:57 |  |  |  | 3m, 15d 17h : 12mi | 26/05/2025 10:05:57 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507501 | AAT |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202521 | 22/05/2025 16:13:39 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07565E(1)R10 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202505888. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Documento 6006DC07565E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 24d 7h : 37mi | 07/07/2025 10:55:58 | 07/07/2028 10:55:58 |  |  |  | 2m, 4d 4h : 22mi | 07/07/2025 10:55:58
202507732 | AIM |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202521 | 22/05/2025 16:36:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1120 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros da OA.1120. Anexado os arquivos do CLP, IHM, roteador e dos inversores. |  | AIM | 10m, 2d 19h : 34mi | 15/07/2025 10:52:25 | 15/07/2026 10:52:25 |  |  |  | 1m, 26d 16h : 25mi | 15/07/2025 10:52:25
202507779 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202521 | 23/05/2025 10:51:00 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre 21 e desbloqueio recebido, e, 67N e desbloqueio recebido, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 8m, 13d 18h : 21mi | 26/05/2025 09:39:56 | 26/05/2026 09:39:56 |  |  |  | 3m, 15d 17h : 37mi | 26/05/2025 09:39:56 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202507812 | AIM |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202521 | 23/05/2025 15:47:28 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1127 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros contidos na OA.1127. Anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM e do inversor de frequencia. |  | AIM | 10m, 2d 19h : 23mi | 15/07/2025 10:41:41 | 15/07/2026 10:41:41 |  |  |  | 1m, 26d 16h : 36mi | 15/07/2025 10:41:41
202507801 | AIM |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202521 | 23/05/2025 15:47:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1126 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento de todos os parâmetros da OA.1126 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequência. Ficou pendente o backup do roteador pois não se encontra mais com a senha de fábrica. |  | AIM | 10m, 5d 23h : 30mi | 18/07/2025 14:47:49 | 18/07/2026 14:47:49 |  |  |  | 1m, 23d 12h : 29mi | 18/07/2025 14:47:49
202507958 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202522 | 27/05/2025 10:34:49 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foram emitidas as SSAs derivadas a seguir para execução do serviço: • 202508812 (D) • 202508813 (D) • 202508814 (D) • 202508815 (D) |  | ADM | 8m, 27d 23h : 12mi | 09/06/2025 14:30:10 | 09/06/2026 14:30:10 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 47mi | 09/06/2025 14:30:10
202507944 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 27/05/2025 10:38:04 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 44L33, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202507941 na UI-04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 8m, 16d 16h : 19mi | 29/05/2025 07:37:53 | 29/05/2026 07:37:53 |  |  |  | 3m, 12d 19h : 40mi | 29/05/2025 07:37:53
202508020 | ADM |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.059-4 | 202522 | 28/05/2025 15:01:07 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería con respecto a las reiteradas intervenciones a la bomba de drenaje N3 de la tapa de turbina según SSA´s 202415593, 202506162, 202507226. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | A partir de jun/2024 a bomba passou a operar de maneira praticamente contínua Observado que, durante funcionamento, o nível da gaveta da bomba está mais baixo que o da gaveta do sensor 71LW. Esse fato leva a bomba a operar abaixo da sua cota de desligamento Portanto, pode haver um problema no escoamento da água entre as gavetas causado por obstrução nos orifícios comunicantes ou por um perfil de vazamentos excepcional que esteja aumentando muito o nível da gaveta do sensor Emitida 202509315 |  | ADM | 9m, 4d 7h : 25mi | 16/06/2025 10:43:41 | 16/06/2026 10:43:41 |  |  |  | 2m, 25d 4h : 34mi | 16/06/2025 10:43:41
202508091 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202522 | 29/05/2025 08:50:21 | Durante curso de brasagem e máquinas especiais da equipe de bobinagem (MEG1), constatado que a tubulação de ar comprimido da máquina de corte de cunhas do estator esta ressecada e com vazamentos, não podendo ser operada. Obs. Máquina de corte de cunhas BP: 694923. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado sustitución de 7 metros de mangueras de aire comprimido de 8 milímetros de la máquina de corte de cuñas (cod. 716602) y faltando 2 metros aproximadamente para conclusión del trabajo. Emitido SSA 202509406 para IMA0 para compra del material. |  | APV | 1a, 9m, 10d 7h : 52mi | 23/06/2025 11:10:01 | 23/06/2027 11:10:01 |  |  |  | 2m, 18d 4h : 7mi | 23/06/2025 11:10:01
202508105 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 29/05/2025 09:25:39 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre os IED do painel 2F-VL34, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. |  | ADM | 8m, 17d 17h : 19mi | 30/05/2025 08:37:10 | 30/05/2026 08:37:10 |  |  |  | 3m, 11d 18h : 40mi | 30/05/2025 08:37:10 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202508055 | AIM |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202522 | 29/05/2025 10:05:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1136 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1136 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 10m, 15d 23h : 35mi | 28/07/2025 14:52:32 | 28/07/2026 14:52:32 |  |  |  | 1m, 13d 12h : 24mi | 28/07/2025 14:52:32
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 10m, 15d 23h | 28/07/2025 14:17:56 | 28/07/2026 14:17:56 |  |  |  | 1m, 13d 12h : 59mi | 28/07/2025 14:17:56
202507983 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202522 | 29/05/2025 10:06:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1132 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1132 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Faltou obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta). |  | AIM | 10m, 18d 1h : 41mi | 30/07/2025 16:59:18 | 30/07/2026 16:59:17 |  |  |  | 1m, 11d 10h : 18mi | 30/07/2025 16:59:18
202508287 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202522 | 31/05/2025 10:01:39 | Verificar y solucionar teléfono inoperante R.2871 T-63. Ubicado cerca de la seccionadora 94L03.- | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada la inspección y verificada la inoperancia del teléfono, realizada las pruebas correspondientes en campo. |  | APV | 1a, 9m, 13d 4h : 17mi | 26/06/2025 07:35:24 | 26/06/2027 07:35:24 |  |  |  | 2m, 15d 7h : 42mi | 26/06/2025 07:35:24 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508281 | ADM |  | B013N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.015-5 | 202522 | 01/06/2025 22:14:50 | Sistema de frenagem não funciona adequadamente retardando a parada tanto na subida quanto na descida. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202526 | Fora de Prazo | 2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Realizado a abertura do sistema de freio e constatado falha na movimentação. Não constatando-se falhas mecânicas aparentes, foi emitida uma SSA derivada 202510336 para verificação elétrica do funcionamento do eletroimã que movimenta o freio. | Parcial #1 | ADM | 11m, 21d 12h : 2mi | 02/07/2025 17:08:04 | 10/07/2025 17:05:11 |  |  |  | 7d 23h : 57mi | 02/07/2025 17:08:04 | 10/07/2025 17:05:11
[20 empty] | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após o apoio da MEG1 não foi constatado qualquer irregularidade elétrica. Há necessidade de análise para determinar a melhor forma de intervenção. | Parcial #2 | ADM | 10m, 6d 1h : 7mi | 18/07/2025 16:24:19 | 18/07/2026 16:24:19 |  |  |  | 1m, 23d 10h : 52mi | 18/07/2025 16:24:19
202508315 | AAT |  | P102 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:03:50 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5653-83-19000 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Atividade em execução. |  | AAT | 2a, 11m, 1d 10h : 45mi | 14/08/2025 14:02:07 | 14/08/2028 14:02:07 |  |  |  | 27d 1h : 14mi | 14/08/2025 14:02:07
202508313 | AAT |  | P100 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO |  | 202523 | 02/06/2025 08:04:00 | Realizar la Puesta en Servicio del equipamiento conforme planilla 5654-83-19053 en anexo. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202525 | Fora de Prazo | 1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Atividade de comissionamento em execução. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 23h : 37mi | 23/07/2025 14:54:07 | 23/07/2028 14:54:07 |  |  |  | 1m, 18d 12h : 22mi | 23/07/2025 14:54:07
202508361 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202523 | 02/06/2025 10:49:56 | Perda de água de serviço por ponto de corrosão na junção da tubulação, localizada na elevação 95, unidade 18A. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO TUBULAÇÕES JÁ ESTÃO COMTEMPLADA NA SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA ELEV, 95 ATÉ A ELEV.78. AGUARDANDO SUBTIUIÇÃO DO TRECHO PELA CONTRTATADA (SS-449/2021). |  | AAT | 2a, 8m, 20d 17mi | 02/06/2025 15:35:22 | 02/06/2028 15:35:22 |  |  |  | 3m, 8d 11h : 42mi | 02/06/2025 15:35:22 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202508389 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 16:39:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY1 - PP TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed EV | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, constatando que o ElemenType "SA3AGa D" não está operando de modo satisfatório. Emitida SSA derivada 202509492 para analise e solução em conjunto com fornecedor do sistema. |  | AIM | 9m, 6d 5h : 16mi | 18/06/2025 08:33:31 | 18/06/2026 08:33:31 |  |  |  | 2m, 23d 6h : 43mi | 18/06/2025 08:33:31
202508275 | APV | 202508119 | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202523 | 03/06/2025 08:15:21 | Solicito adquirir conjunto de reparo para os cilindros hidráulicos do braço articulado principal da PEMT. Obs: São 2 conjuntos de reparo, sendo um para cada cilindro. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Identificados os kits conforme cilindros presentes na plataforma. Solicitado fornecimento através do contrato 4500075766. |  | APV | 1a, 9m, 3d 5h : 31mi | 16/06/2025 08:49:27 | 16/06/2027 08:49:27 |  |  |  | 2m, 25d 6h : 28mi | 16/06/2025 08:49:27
202508427 | AIM |  | B016H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.018-8 | 202523 | 03/06/2025 14:13:54 | Efectuar sustitución de la resina CNP80 en virtud de la posición alcanzada por la NV107= 2 (SSP 20254521) | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Por medio de la SSA 202512731, fue retirado la placa de orificio ubicado en la entrada de la unidad alcalinizadora, con la finalidad de aumentar el caudal y permitir mayor tiempo de regulación de la conductividad, cambio de resina será realizada cuando la regulación en esta condición ya no sea posible. |  | AIM | 11m, 3d 7h : 44mi | 15/08/2025 11:02:40 | 15/08/2026 11:02:40 |  |  |  | 26d 4h : 14mi | 15/08/2025 11:02:40
202508496 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:54:54 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD3 no sentido SEMD para IPU" como completa pelo disjuntor 04L03, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202508492 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada, agradando implementación. |  | ADM | 8m, 23d 16h : 7mi | 05/06/2025 07:24:32 | 05/06/2026 07:24:32 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 52mi | 05/06/2025 07:24:32
202508455 | AMP | 202508259 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202523 | 04/06/2025 09:15:44 | Executar modificações conforme anexos para desativar alarmes do GUS e SCADA devido ao comissionamento do painel SVP-10. - desconectar o condutor 16 do cabo BU10-2006 (TAC-641); - desconectar o condutor 25 do cabo BU10-2007 (TAC-641); - desconectar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 (UTR-610). Coordenar os trabalhos com o MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Será ejecutado en la proxima preventiva 3S. |  | AMP | 2a, 8m, 23d 1h : 36mi | 05/06/2025 16:54:10 | 05/06/2028 16:54:10 |  |  |  | 3m, 5d 10h : 23mi | 05/06/2025 16:54:10
202508629 | AAT |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202523 | 05/06/2025 16:30:52 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para habilitar y configurar la comunicación con las demás centrales, para posibilitar el comando de evacuación general desde la ACR. Las centrales se irán configurando conforme se vayan habilitando los lazos asociados a cada central. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DE HABILITACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL CA3AI PARA POSIBILITAR COMANDO DE EVACUACIÓN GENERAL DESDE EL ACR, AL MOMENTO DISPONIBLES PARA SU COMANDO LAZO 6(COTA 78,AMD98,AMD108), 1(COTA128) Y 3(COTA124) .ENSAYADOS DICHOS LAZOS. LAZOS 1 Y 3 CON PENDENCIA DE ENSAYO DE DISPOSITIVOS AAV-5/6 3.04,AAV-1/6 1.04 Y AAV-6/6 1.04 SUSTITUIDOS.REALIZADO LA CONFIGURACIÓN EN EL WS UBICADO EN LA CCR CONFORME ANEXOS. TODOS REFERENTES AL PANEL CA3AI. |  | AAT | 2a, 9m, 25d 11h : 12mi | 08/07/2025 14:30:17 | 08/07/2028 14:30:17 |  |  |  | 2m, 3d 47mi | 08/07/2025 14:30:17
202508666 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202524 | 09/06/2025 00:06:37 | Se verifico durante inspección que el teléfono R:2866 se encuentra inoperante. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificado teléfono inoperante. Se aguarda llegada de nuevos aparatos telefónicos para sustitución. |  | APV | 1a, 9m, 17d 4h : 25mi | 30/06/2025 07:42:59 | 30/06/2027 07:42:59 |  |  |  | 2m, 11d 7h : 34mi | 30/06/2025 07:42:59 |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202508606 | AAD |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202524 | 09/06/2025 09:05:30 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07126E(1)R7 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507513. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000209/2025 |  | AAD | 9m, 25d 8h : 11mi | 07/07/2025 11:29:34 | 07/07/2026 11:29:34 |  |  |  | 2m, 4d 3h : 47mi | 07/07/2025 11:29:34
202508163 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 09:05:40 | Solicito parecer técnico para inclusión de puntos de supervisión referente al modulo D20C de las remotas UTR534, UTR540, UTR632, UTR640 mas detalles en anexo. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Fora de Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Providenciando documentos para SSA de implantação. |  | AIM | 11m, 27d 4h : 22mi | 08/09/2025 07:40:38 | 08/09/2026 07:40:38 |  |  |  | 2d 7h : 36mi | 08/09/2025 07:40:38
202508456 | AMP | 202508259 | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202524 | 11/06/2025 09:38:01 | Referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10: - Testar, desconectar e isolar o condutor 16 do cabo BU10-2006 de interligação com o ULP-10; - Testar o condutor 25 do cabo BU10-2007 de interligação com o ULP-10. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | El servicio será ejecutado en una preventiva 3S. |  | AMP | 2a, 8m, 29d 16h : 25mi | 12/06/2025 07:42:04 | 12/06/2028 07:42:04 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 34mi | 12/06/2025 07:42:04
202508915 | ADM | 202507938 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202524 | 12/06/2025 08:03:42 | Retirar estructuras metálicas para permitir pulido de piso, se encuentran ubicadas en las cercanías del acceso al elevador E1. | MCI1 | MMU2 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | EDSON KIRIENCO | Como apoio ao trabalho de polimento do piso na cota 214, realizamos abertura da tampa na cota 225, próximo a unidade 02, retirado material da cota 214 e armazenado na cota 225, de forma temporária. Posterior ao lixamento do piso e acabamento o material foi deslocado para a cota 214, onde estava anteriormente. |  | ADM | 10m, 22d 16h : 46mi | 04/08/2025 08:04:47 | 04/08/2026 08:04:47 |  |  |  | 1m, 6d 19h : 13mi | 04/08/2025 08:04:47
202509092 | AAT |  | J052D013 | QUADRO QL-9A031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.077-5 | 202524 | 12/06/2025 09:30:14 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição da SOCM.DT para desconectar QL. |  | AAT | 2a, 9m, 11d 11h : 55mi | 24/06/2025 15:12:21 | 24/06/2028 15:12:21 |  |  |  | 2m, 17d 4mi | 24/06/2025 15:12:21
202509091 | AAT |  | K052D010 | QUADRO QL-10031-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.163-1 | 202524 | 12/06/2025 09:30:34 | Desconectar y aislar todos los circuitos de salida del QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Aguardando definição por parte da SOCM.DT para desconectar os circuitos do QL. |  | AAT | 2a, 9m, 11d 11h : 12mi | 24/06/2025 14:30:44 | 24/06/2028 14:30:44 |  |  |  | 2m, 17d 46mi | 24/06/2025 14:30:44
202509107 | AAT |  | S017B002 | ANALISADOR DE UMIDADE E ACESSÓRIOS | 0741.002-6 | 202524 | 12/06/2025 15:53:02 | Verificar o funcionamento do medidor de umidade de SF6 ,marca RH systems, modelo: SF6 Analyser 973, BP 710030, o qual apresenta dificuldade na realização da medição da pureza do gás SF6, bem como apresenta valores de pureza do SF6 discrepante em relação a outros equipamentos, onde a amostra do gás tem pureza conhecida. | MET2 | ILA2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Aguardando verificación y calibración externa por parte del representante (correo en anexo). |  | AAT | 2a, 10m, 25d 55mi | 07/08/2025 16:12:51 | 07/08/2028 16:12:51 |  |  |  | 1m, 3d 11h : 4mi | 07/08/2025 16:12:51
202509302 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202525 | 16/06/2025 11:06:50 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos: 6609-DC-04105; 6647-DC-00001 e 6607-DF-91491 revisão geral. Referente as SSA´s 202508499, 202507311 e marcações do desenho de campo. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Emitida SRA-IB-000240/2025 en fecha 29/07/2025 para actualización de planos. En la SRA fueron consolidadas, junto con los anexos de esta SSA, las modificaciones solicitadas en SSAs anteriores: 202417796, 202503395. |  | AAD | 10m, 17d 1h : 27mi | 29/07/2025 16:45:44 | 29/07/2026 16:45:44 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 32mi | 29/07/2025 16:45:44
202509297 | APV | 202414440 | B011A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.004-3 | 202525 | 16/06/2025 16:47:43 | Solicitamos apoio para corte e dobra de 20 conjuntos de chapas de alumínio conforme anexo. Obs. trabalho referente a confecção de bancos de resistores utilizados no aquecimento provisório das UGs durante as manutenções. Contato com Cleber, ramal 9558. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito todo o corte do material, feito as dobras e a junção das partes para montagem do dispositivo. |  | APV | 1a, 10m, 29d 18h : 4mi | 12/08/2025 09:22:19 | 12/08/2027 09:22:19 |  |  |  | 29d 5h : 55mi | 12/08/2025 09:22:19
202509476 | AAT |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:45 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VVT-1102, ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DE CORREIAIS. AT202505912. EQUIPAMENTO AGUARDANDO CONEXÃO ELETRICA CONFORME SSA 202511470. MOTOR RETIRADO DO LOCAL ENVIADO PARA OFICINA MMU3 CONFORME SSA202510696(ima0). |  | AAT | 2a, 10m, 10d 15h : 56mi | 24/07/2025 07:14:57 | 24/07/2028 07:14:57 |  |  |  | 1m, 17d 20h : 3mi | 24/07/2025 07:14:57
202509461 | ADM |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202525 | 18/06/2025 10:52:04 | [RPMF-UMR-099A] Solicitamos apoyo durante la modernización del DFR-099A, en especial durante los ensayos punto a punto, medición de resistencia de aislamiento, desconexión/conexión y ensayos funcionales del cable A5S-3953. Coordinar los trabajos con MEL2. Ref.: AR/ENES.DT/024/2025. SSA 202509487 | IEE2 | IEQ3 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | Emitida la SSA 202509668 con Parecer Técnico favorable para apoyo a ser proveído por el personal de la MET3, con base en las actividades de interconexión previstas con el tablero A asociado al RPMF a ser instalado para esta unidad. |  | ADM | 9m, 20d 13h : 16mi | 02/07/2025 16:34:59 | 02/07/2026 16:34:59 |  |  |  | 2m, 8d 22h : 43mi | 02/07/2025 16:34:59
202509551 | ASL |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202525 | 18/06/2025 13:43:50 | Se solicita la calibración y cambio de baterías del Volt-amperímetro pinza, minipa ET-3860, (IB-1770). Favor de ser posible, proveer punteras para el amperímetro. | MEG2 | ILA3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Los bornes de conexión de batería del instrumento se encuentran sulfatados, se envió el mismo al sector de ILA2 para su reparación. |  | ASL | 10m, 10d 16h : 1mi | 23/07/2025 07:19:53 | 23/07/2026 07:19:53 |  |  |  | 1m, 18d 19h : 58mi | 23/07/2025 07:19:53
202509575 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:03 | Proyectar/Especificar un Balancín para levantamiento de Motobombas de Aceite de los Transformadores, conforme plano esquemático. Peso máximo de la carga 250kg, Máxima extensión del Balancín 700mm. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509746 para providências do setor IME2. Aguardando execução. |  | AIM | 9m, 12d 6h | 24/06/2025 09:17:12 | 24/06/2026 09:17:12 |  |  |  | 2m, 17d 6h | 24/06/2025 09:17:12
202509547 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 18/06/2025 16:41:37 | Projetar/especificar balancim para movimentação das buchas H1 dos TUs, conforme imagens anexas. Peso aproximado da bucha H1 600kg. Desenhos de referência das buchas: 6330-DF-G0645-I; 6331-DF-B3003-I | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA 202509743 para providências do setor IME2. Aguardando execução. |  | AIM | 9m, 12d 5h : 50mi | 24/06/2025 09:08:54 | 24/06/2026 09:08:54 |  |  |  | 2m, 17d 6h : 9mi | 24/06/2025 09:08:54
202509591 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 19/06/2025 02:36:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual no hubo señalización del bloqueo de la función 87 debido a la actuación de la función falla TC. El día 06/03/2025 en la SEMD estando las siguientes alarmas accionadas: “YZU2 INT 44L56 TC abierto fase R” y “YZU2 21A deshabilitado”. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada inspeção no Sistema SCC, não sendo encontrado anormalidades que justifiquem a não sinalização do evento relatado. Emitida SSA derivada 202510557 para apoio da MEL1. |  | ADM | 9m, 25d 11h : 38mi | 07/07/2025 14:56:16 | 07/07/2026 14:56:16 |  |  |  | 2m, 4d 21mi | 07/07/2025 14:56:16
202509618 | ACS |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202525 | 22/06/2025 17:01:49 | Verificar e solucionar leve tendência de aumento no nível do referido mancal, sem motivo aparente, aumentou em torno de 5mm nos últimos 30 dias, mesmo com decréscimo de temperatura, ver anexo. Observação: Leitura atual em 310.7mm com temperatura no óleo em 23°C. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | se realizo la verificación de los intercambiadores de calor y se identificaron filtraciones de agua en los intercambiadores 1,2,4, se procedió a drenar el agua |  | ACS | 3a, 9m, 17d 7h : 5mi | 01/07/2025 10:23:34 | 01/07/2029 10:23:34 |  |  |  | 2m, 10d 4h : 54mi | 01/07/2025 10:23:34 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202509832 | ADM | 202509742 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 25/06/2025 14:09:06 | Verificar incompatibilidade do item 64 cadastrado na LMR JK56 com as válvulas de alívio instaladas nos Transformadores do Serviço Auxiliar TA. Constatou-se que o flange da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente da válvula cadastrada na LMR e disposta em estoque que possui apenas 6 furos. Para execução da SSA 202509742 faz-se necessário a substituição da válvula de alívio que apresenta um pequeno merejamento de óleo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise, foi emitida a SSA derivada 202512410 ao setor MET-1 para realizar medição das dimensões da válvula instalada, a fim de confeccionar dispositivo de adaptação para as válvulas de alívio reserva. Aguardando execução. |  | ADM | 10m, 23d 22h : 25mi | 05/08/2025 13:43:19 | 05/08/2026 13:43:19 |  |  |  | 1m, 5d 13h : 34mi | 05/08/2025 13:43:19
202509886 | ADM | 202509434 | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202526 | 25/06/2025 16:20:22 | A fim de avaliar a extensão dos danos e providenciar o devido reparo do caneco da bucha X1, solicito sua desmontagem do transformador conforme orientado na IDM.EQ.0102. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202530 | Fora de Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado caneco, emitida SSA derivada para reparación por parte de SMMU.DT. Equipamiento reserva, ejecutado sin AT. |  | ADM | 10m, 22d 16h : 14mi | 04/08/2025 07:31:46 | 04/08/2026 07:31:46 |  |  |  | 1m, 6d 19h : 45mi | 04/08/2025 07:31:46
202509884 | APV | 202219956 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202526 | 25/06/2025 16:48:29 | Adquirir los componentes de conexión para posibilitar la instalación de las válvulas adquiridas vía SMDTC-2322, denominados anillo de penetración y tuerca de apriete; según norma DIN 2353. Referencias dimensionales: Diámetro exterior del tubo 28mm; material del tubo: cobre; rosca métrica M36x2.0mm. | IME3 | IME3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202526 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2499 para la compra de las conexiones: anilla de penetración y tuerca de presión, según norma DIN 2353, compatibles con el modelo de válvula HYDAC KHB-28LR-1112 |  | APV | 1a, 9m, 17d 7h : 8mi | 30/06/2025 10:26:14 | 30/06/2027 10:26:14 |  |  |  | 2m, 11d 4h : 50mi | 30/06/2025 10:26:14
202510076 | ASL | 202509468 | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202527 | 30/06/2025 15:07:47 | SOLICITAMOS ANÁLISE E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTO MOTOBOMBA QUE APRESENTA ALARMES DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202508684. OBS: DADOS DE VIBRAÇÃO EM SISTEMA OMNITREND. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Realizada a análise dos dados coletados por meio da SSA 202509684 e, embora não existam alarmes e alertas, foi observada uma modulação da velocidade de rotação por uma frequência de 4Hz, que pode caracterizar defeito elétrico. Serão realizados ensaios adicionais para validação da hipótese por meio da SSA 202511328. |  | ASL | 10m, 3d 19h : 42mi | 16/07/2025 11:00:12 | 16/07/2026 11:00:11 |  |  |  | 1m, 25d 16h : 16mi | 16/07/2025 11:00:12
202510122 | ADM |  | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202527 | 01/07/2025 07:22:48 | Solicito a criação de grupo com permissão de acesso à subrede do sistema SMT com permissões de protocolo RDP para a máquina 172.31.96.114 a partir da VPN SIRI. O objetivo da liberação é para prover acesso ao sistema de vibração das motobombas dos transformadores. O acesso interno será realizado com usuário local. | IEQ3 | IEE4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizada emissão de SSA 202510507 derivada para configuração de grupo de usuário e acessos para a máquina do SMT-MB (172.31.96.114) instalada na sub-rede do SMT. |  | ADM | 9m, 25d 5h : 26mi | 07/07/2025 08:43:53 | 07/07/2026 08:43:53 |  |  |  | 2m, 4d 6h : 34mi | 07/07/2025 08:43:53
202510068 | AMP |  | M085J001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - GUAÍRA BRAÇO DIREITO (SL) | 1479.060-6 | 202527 | 01/07/2025 07:49:35 | Verificar e solucionar falha nos dados recebidos a partir de 22.6.2025, em GBD_SL, conforme foto anexa. | OSH1 | MEL3 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Atividade será realizada durante manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 10m, 18d 1mi | 31/07/2025 15:18:30 | 31/07/2028 15:18:30 |  |  |  | 1m, 10d 11h : 58mi | 31/07/2025 15:18:30 |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202510056 | AAD |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202527 | 01/07/2025 11:04:52 | Atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos 6609-DC-15221-E folha 313 e 6639-DF-A7795-I folha 102 conforme anexos. Referente a execução da SSA 202502380 na UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA SRA-IB-000199/2025. Aguardando su actualización. |  | AAD | 9m, 22d 4h : 10mi | 04/07/2025 07:28:06 | 04/07/2026 07:28:06 |  |  |  | 2m, 7d 7h : 49mi | 04/07/2025 07:28:06
202510040 | APV |  | S010A002 | GERADORES DE FUNCAO/NIVEL E ACESSÓRIOS | 0725.002-9 | 202527 | 01/07/2025 11:18:39 | Reparar y/o comprar accesorio roto (conector SC/PC) del Generador de potencia óptica Yokogawa AQ4280 IB-3745. Obs. Se cuenta con un solo accesorio de reserva. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación e inspección de adaptador SC. Sin posibilidad de reparo. Aguardando compra del componente. |  | APV | 1a, 10m, 4d 1h : 46mi | 17/07/2025 17:03:57 | 17/07/2027 17:03:57 |  |  |  | 1m, 24d 10h : 14mi | 17/07/2025 17:03:57
202510291 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSÓRIOS | 1056.015-2 | 202527 | 02/07/2025 09:43:41 | Efectuar verificación/reparo o sustitución, si fuese necesario, del TMR ramal 9344. Marca Alcatel-Lucent Modelo 8242 SN: RTF183502500, que presenta fallas timbre (no suena cuando recibe llamada). Equipo entregado a Sigmar | MMU1 | MEL3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202528 | Fora de Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, constatados defeitos, foi emitida SSA derivada à ILA2, para reparos e providenciado aparelho reserva com ramal 4741. |  | ASL | 10m, 3d 19h : 3mi | 16/07/2025 10:20:14 | 16/07/2026 10:20:14 |  |  |  | 1m, 25d 16h : 57mi | 16/07/2025 10:20:14
202510345 | APV |  | K052D007 | QUADRO QL-10132 - EL. 145 | 0698.444-4 | 202527 | 03/07/2025 08:38:39 | Re-adecuar el circuito #T5 para la nueva cocina del despacho de cargas debido a reformas en su cocina actual: sustituir el disyuntor por el disy. cód. 65439 e instalar un disy. diferencial cód. 714718. Reemplazar los cables por cables de 10mm2 cód. 717795. Ver diseños adjuntos. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Foi substituido o cabo e o disjuntor, e emitido empenho para aquisicao de disjuntor diferencial que, será instalado em outra etapa. Tensao medida: 220V. Ensaio do disjuntor em anexo. |  | APV | 1a, 9m, 26d 3h : 58mi | 09/07/2025 07:16:47 | 09/07/2027 07:16:47 |  |  |  | 2m, 2d 8h : 1mi | 09/07/2025 07:16:47
202510295 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202527 | 03/07/2025 13:25:27 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA / CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE BROCA HELICOIDAL Ø 30MM COM HASTE REDUZIDA EM Ø 1/2" EM AÇO RAPIDO PARA USO DO SETOR DE MMU1/GERADOR NA MODIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS TAMPAS DIANTEIRAS EM AÇO CARBONO (160 TAMPAS) DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DOS MANCAIS COMBINADOS DAS UNIDADES GERADORAS. NÍVEL DE ESTOQUE SUGERIDO: MÍNIMO= 1 UN. E MÁXIMO= 2 UN.. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2575 para la compra de 3 unidades de broca helicoidal 30mm con vástago reducido de 1/2". Una vez adquiridos los materiales serán codificados y vinculados a la politica de stock sugerida. |  | APV | 1a, 10m, 16d 18h : 50mi | 30/07/2025 10:07:32 | 30/07/2027 10:07:32 |  |  |  | 1m, 11d 17h : 10mi | 30/07/2025 10:07:32
202510382 | AAT |  | P012A024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3111) | 0458.110-5 | 202527 | 04/07/2025 07:18:17 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 12mi | 23/07/2025 08:30:32 | 23/07/2028 08:30:32 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 46mi | 23/07/2025 08:30:32
202510381 | AAT |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202527 | 04/07/2025 07:18:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 25mi | 23/07/2025 08:42:35 | 23/07/2028 08:42:35 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 34mi | 23/07/2025 08:42:35
202510387 | AAT |  | P032B032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4122) | 0461.075-0 | 202527 | 04/07/2025 07:26:58 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 16h : 55mi | 23/07/2025 08:13:06 | 23/07/2028 08:13:06 |  |  |  | 1m, 18d 19h : 4mi | 23/07/2025 08:13:06
202510386 | AAT |  | P032A032 | SISTEMA V DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4102) | 0461.082-2 | 202527 | 04/07/2025 07:27:06 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 16h : 59mi | 23/07/2025 08:17:52 | 23/07/2028 08:17:52 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 59mi | 23/07/2025 08:17:52
202510385 | AAT |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202527 | 04/07/2025 07:27:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 3mi | 23/07/2025 08:21:21 | 23/07/2028 08:21:21 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 55mi | 23/07/2025 08:21:21
202510384 | AAT |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202527 | 04/07/2025 07:27:23 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M6. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202528 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da execução dos trabalhos pela contratada LCI. |  | AAT | 2a, 10m, 9d 17h : 8mi | 23/07/2025 08:26:23 | 23/07/2028 08:26:23 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 51mi | 23/07/2025 08:26:23
202510292 | APV |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202527 | 04/07/2025 08:59:35 | SOLICITAMOS APOIO NA COMPRA/CRIAÇÃO DE ESTOQUE DE ARRUELAS DE TRAVAMENTO POR CUNHA (NORD LOCK) PARA USO NOS GERADORES DAS UG'S CONF. SEGUE (TAMANHO/NÍVEL DE ESTOQUE): ARRUELAS M10 (MÍN.= 100 UN. E MÁX.= 200 UN.); M12 (MÍN.=1200 UN. E MÁX. = 2400 UN.); M16 (MÍN.= 2000 UN. E MÁX.= 1000 UN.); M20 (MÍN.=125 UN. E MÁX.= 250 UN.); M24 (MÍN.= 50 UN. E MÁX.= 100 UN.) E M30 (MÍN.= 40 UN. E MÁXIMO DE 60 UN.). | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2573 para la compra de las arandelas de bloqueo por cuña, tipo nordlock, en las dimensiones y cantidades solicitadas en la descripción de esta SSA. |  | APV | 1a, 10m, 16d 19mi | 29/07/2025 15:37:55 | 29/07/2027 15:37:55 |  |  |  | 1m, 12d 11h : 39mi | 29/07/2025 15:37:55
202510352 | AAT |  | S017A004 | MEDIDOR DE PONTO FULGOR | 0740.004-7 | 202527 | 04/07/2025 14:17:30 | Verificar o equipamento ponto de fulgor CLA 5 da marca Anton Paar, pois durante os ensaios apareceu o seguinte erro: FPNoGas, FInoGas. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El error es debido al quiebre de un sensor de temperatura PT100 embutido en una ampolla de vidrio de uso específico del fabricante. El sector ILA4 tenía previsto un mantenimiento preventivo para el mismo equipo, por lo tanto se añadirá el ítem del sensor al contrato a ser ejecutado por personal autorizado. Se aguarda el servicio de terceros. |  | AAT | 2a, 9m, 24d 5h : 43mi | 07/07/2025 09:00:00 | 07/07/2028 09:00:00 |  |  |  | 2m, 4d 6h : 16mi | 07/07/2025 09:00:00
202510520 | AAT |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202528 | 07/07/2025 09:46:26 | Instalar una tomada cód. 703495 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. La tomada será alimentada desde el KH-01. Lanzar cable cód. 712471 hasta la entrada del KH-01. El cable será conectado por MEG2. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Foi instalado provisoriamente uma tomada Steck 2P+T 16A, e lançado cabo 3X4mm, até na entrada do painel KH-01. Valores medidos após conexao da meg2. Valores Tomada KH-01 Cabo Negro/Tierra: 40 Gohm Cabo Blanco/Tierra: 40 Gohm Cabo Blanco/Negro: 3,32 Gohm Humedad: 67,6% Temperatura: 18,6 C Tensión entre fases: 225,2 V Tensión a tierra: 129,8 V / 130,1 V |  | AAT | 2a, 9m, 28d 13h : 1mi | 11/07/2025 16:19:40 | 11/07/2028 16:19:40 |  |  |  | 1m, 30d 10h : 58mi | 11/07/2025 16:19:40
202510521 | AIM |  | P001A005 | CCM KH-01 | 0592.050-7 | 202528 | 07/07/2025 09:46:35 | En complemento a la SSA 202509463, conectar cable lanzado por MEG3 (SSA 202510520) al disyuntor 52-5 p/ alimentación temporal de prototipo de combate a corrosión que será instalado en la estructura metálica del sistema evaporativo de la U01. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y ensayos de resistencia de aislamiento (500V/1') en el cable lanzado por MEG3 con resultados satisfactorios; - R/⏚= 40 [GΩ]; - S/⏚= 40 [GΩ]; - R/S= 3,32 [GΩ]; Temp= 18,6ºC; Hum= 67,6% Efectuado el cierre del disyuntor 52-5 y obtenidas las siguientes mediciones: - V= 225,2 [V]; - V/⏚= 129,8/130,1 [V]; Emitida SSA 202511006 para IEQ2 solicitando parecer técnico para la posterior desconexión de la alimentación temporal. |  | AIM | 10m, 1d 17h : 50mi | 14/07/2025 09:08:31 | 14/07/2026 09:08:31 |  |  |  | 1m, 27d 18h : 9mi | 14/07/2025 09:08:31
202510533 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202528 | 07/07/2025 11:47:06 | Verificar/sanar perda de água bruta pela válvula de seguranca associada a tubulacao da válvula 08AP da Unidade 05. Obs.: Unidade parada no momento da inspecao / verificacao da perda de água. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado Inspeção visual do vazamento, que já esta apresentando menor proporção e não afeta a operacionalidade do sistema, será realizado acompanhamento do vazamento e aguardando manutenção periódica para substituição caso necessario. |  | AMP | 2a, 9m, 25d 8h : 1mi | 08/07/2025 11:19:06 | 08/07/2028 11:19:06 |  |  |  | 2m, 3d 3h : 58mi | 08/07/2025 11:19:06 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202510558 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 07/07/2025 16:01:23 | Realizar a retirada das 3 unidades das válvulas código 100366 que não possuem furação em seus flanges e realizar furação conforme válvulas já furadas disponíveis no mesmo código. Referência: GCSMIT-2213 | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a retirada de 3 válvulas globo 2"1/2 e encaminhado ao centro de usinagem para execução dos furos conforme SSA 20210737. |  | ASO | 9m, 28d 6h : 50mi | 10/07/2025 10:08:18 | 10/07/2026 10:08:18 |  |  |  | 2m, 1d 5h : 9mi | 10/07/2025 10:08:18
202510657 | APV |  | J077C027 | TALHA DO POÇO DE DRENAGEM - U07 | 0003.029-8 | 202528 | 09/07/2025 09:36:44 | Verificar e solucionar afrouxamento do cabo de içamento da talha (durante preventiva 4A, 202528, foi efetuado a lubrificação do cabo de içamento da talha, após acionamentos de subida e descida do moitão observou-se que o cabo havia afrouxado do tambor, encerrando assim as manobras), solicitado isolação do equipamento Assessoria 50 Hz. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção em talha e verificado que o limitadores de curso do guia do cabo (atuador do final de curso) e o cabo de aço encontram-se danificados, executado a desmontagem destes componentes para fabricação de novos. Equipamento encontra-se parcialmente desmontado, sem condições operativas. Deve permanecer isolado. Emitido SSA 202511252, para compra de cabo de aço novo. |  | APV | 1a, 10m, 2d 1h | 15/07/2025 16:17:49 | 15/07/2027 16:17:49 |  |  |  | 1m, 26d 10h : 59mi | 15/07/2025 16:17:49
202510725 | AAT |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 09/07/2025 15:11:41 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP:20255626 FUE DETECTADO EL ERROR P13 "SALIDA DESACT". Modelo: SRT3000XLI S/N: AS2135293845 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA UPS FUE SUSTITUIDA POR OTRA UPS PROVISORIA, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL, AGUARDANDO REPARACION Y REINSTALACION DE LA UPS ORIGINAL. |  | AAT | 2a, 10m, 18h : 6mi | 14/07/2025 09:23:34 | 14/07/2028 09:23:34 |  |  |  | 1m, 27d 17h : 54mi | 14/07/2025 09:23:34
202510683 | ADM |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202528 | 09/07/2025 15:53:21 | Solicitamos apoyo para ensayo de cable EU17-1010 de interconexión con el tablero PSDF-17. Además implementar y actualizar base de datos del sistema SCADA y PI (similar al DPS-97 del PSDF-06) . El tablero PSDF-17 será instalado durante PD con la SSA 202510678. Ref. AR/SMI.DT/0014/2025. | IEQ1 | IEE3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | ssas derivadas emitidas. |  | ADM | 10m, 3d 20h : 25mi | 16/07/2025 11:42:47 | 16/07/2026 11:42:47 |  |  |  | 1m, 25d 15h : 34mi | 16/07/2025 11:42:47
202510784 | APV |  | B014M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 202528 | 10/07/2025 09:27:50 | Indicação “PWR OK / FAULT” está apagada no módulo “CHMAS”. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202532 | Fora de Prazo | 1 | STALDER DIAZ IVAN | Constatado que el rack CHMAS con código de almacén 717205 se encuentra con defecto. Emitida SSA 202512836 para compra y disponibilizacion del rack almacén. |  | APV | 1a, 10m, 28d 16h : 58mi | 11/08/2025 08:15:03 | 11/08/2027 08:15:03 |  |  |  | 30d 7h : 2mi | 11/08/2025 08:15:03 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202510731 | AAT |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202528 | 10/07/2025 09:34:10 | Solicito la retirada de la iluminación principal e iluminación de emergencia enfrente a los disyuntores 500kV del bay de Unidades U01/U02, cota 128 (GIS), para posibilitar los trabajos asociados a la SSA 202508514. Previsión de inicio: 04/08/2025 período de la mañana. Al finalizar los trabajos de la SSA citada, será necesario normalizar la iluminación. Previsión finalización: 01/09/2025. Anexo foto de luminarias a ser retiradas. | MET3 | MEG3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JAIR FORQUIM | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado foi retirado parte do circuito de emergência e afastado o circuito de iluminação principal para a MET1 realizar manutenção nos isoladores poliméricos, posteriormente após a finalização dos trabalhos os circuitos serão normalizados. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 45mi | 28/07/2025 17:02:33 | 28/07/2028 17:02:33 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 14mi | 28/07/2025 17:02:33
202511056 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202529 | 14/07/2025 11:41:12 | Verificada pequeña pérdida por la válvula de seguridad asociada a la 12VE. | OUO6 | MAM1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202529 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL LACO MADRUGA | DURANTE PARADA 9M, INSPECIONAMOS A VÁLVULA, ONDE ENCONTRAMOS PERDA NÃO SIGNIFICATIVA DA MESMA, ONDE DEVERÁ HAVER INTERVENÇÃO EM PRÓXIMA PD. | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 27d 20h : 21mi | 16/07/2025 15:48:06 | 17/07/2025 07:27:16 |  |  |  | 15h : 39mi | 16/07/2025 15:48:06 | 17/07/2025 07:27:16 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | RAFAEL LACO MADRUGA | FOI INSPECIONADO LOCAL DE VAZAMENTYO E VERIFICADO: QUE NÃO PODERIA HAVER INTERVENÇÃO NO PROBLEMA POR CAUSA DO RISCO COMPROMENTER A OPERACIONALIDADE DO SISTEMA. DEVERÁ SER EXECUTADO QUANDO HOUVER "PD" E DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE. | Parcial #2 | AMP | 2a, 10m, 29d 22h : 55mi | 12/08/2025 14:13:20 | 12/08/2028 14:13:20 |  |  |  | 29d 1h : 4mi | 12/08/2025 14:13:20
202511084 | AMP |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202529 | 14/07/2025 15:05:08 | Verificar motivo de la actuación de manera intermitente de la alarma de falla del sistema correspondiente al SVP-10. En la IHM se verificó la actuación de la alarma "CRUZETA REL - FALHA" | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Foi constatado que a atuação intermitente do alarme "Falha do Sistema" se dá em função da violação dos limites de medição máxima e mínima pelo sensor P1C (0,26mm a 3,38mm), ocasionando atuação do alarme "CRUZETA REL - FALHA" e, consequentemente, "Falha do Sistema". Conforme imagens em anexo, verificou-se um comportamento anômalo do sensor P1C, com oscilação não periódica de amplitude superior ao ajuste do sensor. |  | AMP | 2a, 11m, 6h : 22mi | 13/08/2025 09:40:44 | 13/08/2028 09:40:44 |  |  |  | 28d 5h : 37mi | 13/08/2025 09:40:44
202510688 | APV | 202510635 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 15:43:47 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 10m, 4d 18h : 9mi | 18/07/2025 09:26:36 | 18/07/2027 09:26:36 |  |  |  | 1m, 23d 17h : 51mi | 18/07/2025 09:26:36
202510692 | APV | 202510633 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 15:45:02 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 10m, 4d 18h : 10mi | 18/07/2025 09:28:51 | 18/07/2027 09:28:51 |  |  |  | 1m, 23d 17h : 49mi | 18/07/2025 09:28:51
202510686 | APV | 202510636 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202529 | 14/07/2025 15:45:15 | Solicitamos reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | MAYCON LAZAROTTO | Display LCD com defeito; Solicitado a compra do mesmo. |  | APV | 1a, 10m, 4d 18h : 5mi | 18/07/2025 09:23:24 | 18/07/2027 09:23:24 |  |  |  | 1m, 23d 17h : 53mi | 18/07/2025 09:23:24
202511108 | AAT |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202529 | 14/07/2025 16:17:34 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 51, referente a cambio de IHM en Unitop 901 Y 902. Modificación realizada con SSA 202203067 y SSA 202203068. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA para modificación de diseños. |  | AAT | 2a, 10m, 8d 16h : 52mi | 22/07/2025 08:09:30 | 22/07/2028 08:09:30 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 7mi | 22/07/2025 08:09:30
202511102 | AAD |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202529 | 14/07/2025 16:17:45 | Solicitamos actualizar y disponibilizar en Archivo Técnico el diseño 5204-DF-G3247-E paginas 12 y 52, referente a cambio de IHM en Unitop 1101. Modificación realizada con SSA 202203066. En anexo, archivos modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000217/2025. |  | AAD | 10m, 11d 16h : 23mi | 24/07/2025 07:41:07 | 24/07/2026 07:41:07 |  |  |  | 1m, 17d 19h : 35mi | 24/07/2025 07:41:07
202511141 | AAT |  | L002A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-03 | 0433.062-5 | 202529 | 15/07/2025 10:57:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-7721-P, 6230-LC-7710-P Hoja 16, 6230-DF-84913-P Hoja 1, 9232-DO-15217 y 9232-DU-15201-E conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0343 al disyuntor 721.30 del QB-03, SSA: 202510262(D). Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000221/2025. |  | AAT | 2a, 10m, 8d 19h : 59mi | 22/07/2025 11:17:26 | 22/07/2028 11:17:26 |  |  |  | 1m, 19d 15h : 59mi | 22/07/2025 11:17:26
202511226 | AAT |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202529 | 15/07/2025 15:01:03 | Solicito actualización de los diseños 6209-DC-15203-P, 6209-LC-7711-P Hoja 18 y 6230-DF-A8097-P Hoja 3, conforme diseños en adjunto, correspondientes a la conexión del cable M5X0444 al disyuntor 723.09 del QB-04, SSA: 202510270. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emisión de SRA-IB-000219/2025. |  | AAT | 2a, 10m, 8d 19h : 34mi | 22/07/2025 10:51:24 | 22/07/2028 10:51:24 |  |  |  | 1m, 19d 16h : 25mi | 22/07/2025 10:51:24
202511426 | AAT |  | N089A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.032-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:26 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que LED do botão de chamada do térreo não acende. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência de montagem encaminhada para SOCM.DT para correção. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 44mi | 28/07/2025 17:01:13 | 28/07/2028 17:01:12 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 16mi | 28/07/2025 17:01:13
202511424 | AAT |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202529 | 17/07/2025 14:16:40 | Durante execução da SSA 202502570, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência de montagem encaminhada para SOCM.DT para correção. Realizado orçamento com a empresa Otis para realização do serviço. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 41mi | 28/07/2025 16:58:35 | 28/07/2028 16:58:35 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 18mi | 28/07/2025 16:58:35
202511423 | AAT |  | N089A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.030-0 | 202529 | 17/07/2025 14:16:55 | Durante execução da SSA 202502570, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência de montagem encaminhada para SOCM.DT para correção. Realizado orçamento com a empresa Otis para realização do serviço. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 46mi | 28/07/2025 17:04:02 | 28/07/2028 17:04:02 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 13mi | 28/07/2025 17:04:02
202511433 | AAD |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202529 | 18/07/2025 08:14:52 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9526P(5)R5 y 6018DFC9526P(6)R3. Referencia SSA: 202501264. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000233/2025 para revisão as-built de documento no SATedms. |  | AAD | 10m, 12d 23h : 18mi | 25/07/2025 14:36:34 | 25/07/2026 14:36:34 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 40mi | 25/07/2025 14:36:34
202511384 | AAD |  | M043B120 | INVERSOR 1 - 1KVA - RACK SEMD - COTEL | 1490.007-4 | 202529 | 18/07/2025 08:15:01 | Solicito actualización de diseños 6254DFG5110P y 6254DFG5109P conforme anexos. | MEL3 | IEE3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue emitido "SRA Ordem de Serviço SRA-IB-000216/2025" para la actualización de diseños. Se aguarda la finalización del proceso. |  | AAD | 10m, 9d 16h : 25mi | 22/07/2025 07:43:43 | 22/07/2026 07:43:43 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 34mi | 22/07/2025 07:43:43
202511422 | AAD |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202529 | 18/07/2025 08:15:23 | Favor actualizar y disponibilizar en el sistema SATedms el diseño 6024DF15200E(1)R0 1 según anexo. Ref: SSA 202510045 | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Emitida la SRA-IB-000214/2025 para la actualización del diseño 6024DF15200E |  | AAD | 10m, 9d 16h : 16mi | 22/07/2025 07:33:12 | 22/07/2026 07:33:12 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 43mi | 22/07/2025 07:33:12
202511577 | AAD |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202530 | 21/07/2025 11:03:45 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico los diseños: 6212DF73091 Hj. 10 ; 6212DF73096 Hjs. 5, 6; 6212DF73099 Hjs. 142, 143, 147; 6212DF73118 Hjs. 11, 17, 19; 6212DF73119 Hjs. 13, 14; conforme anexo. SSA Referencia N° 202508952.- | MEL1 | IEE1 | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Realizada a conferência dos desenhos recebidos e abertura da SRA-252/2025 para execução das modificações. |  | AAD | 10m, 26d 22h : 46mi | 08/08/2025 14:04:50 | 08/08/2026 14:04:50 |  |  |  | 1m, 2d 13h : 13mi | 08/08/2025 14:04:50
202511638 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202530 | 22/07/2025 08:45:42 | [RETROFIT TBP-02] 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. |  | ADM | 11m, 3d 7h : 51mi | 15/08/2025 11:08:24 | 15/08/2026 11:08:24 |  |  |  | 26d 4h : 9mi | 15/08/2025 11:08:24
202511676 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202530 | 22/07/2025 16:57:41 | Durante el montaje de carretel para medición de caudal de Moto-bomba 18A03 (SSA 202510526) contrato 4500065573 , se evidencio válvula 12" de retención con resorte dañado. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | COMPONENTE FORNECIDO FORA DO ESPECIFICADO. AGUARDANDO DIPONIBILIDADE DE NOVOS RETENÇÕES. DERIVADA EMITIDA. |  | APV | 1a, 10m, 9d 17h : 46mi | 23/07/2025 09:03:57 | 23/07/2027 09:03:57 |  |  |  | 1m, 18d 18h : 13mi | 23/07/2025 09:03:57
202511718 | AMP |  | K010A010 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B3 - CASA DE BOMBAS FURNAS 2 | 0265.060-6 | 202530 | 23/07/2025 08:41:55 | Remover com um pano a lubrificação antiga do mecanismo do disjuntor (externamente). Aplicar nova lubrificação (código estoque 579602) removendo todo o excesso com um pano limpo. Movimentar o mecanismo para permitir que a graxa penetre e seja distribuída, removendo novamente o excesso. Os pontos a serem lubrificados são os indicados na figura 7.2 do manual em anexo. Deixar o disjuntor em observação até a próxima preventiva, com o objetivo de verificar os resultados dessa intervenção. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Se realizó la remoción de la grasa antigua y la aplicación de nueva grasa de código 579602, suministrada por MMU3. Posteriormente, se efectuó el accionamiento del mecanismo para facilitar la correcta penetración del lubricante, conforme a lo solicitado. El equipo quedará en observación hasta la próxima intervención de mantenimiento preventivo. |  | AMP | 2a, 10m, 25d 51mi | 07/08/2025 16:08:49 | 07/08/2028 16:08:49 |  |  |  | 1m, 3d 11h : 8mi | 07/08/2025 16:08:49
202511704 | ADM |  | B017K007 | PORTA CORTA-FOGO AREA DE CIRCULAÇÃO EL.108 | 0063.064-0 | 202530 | 23/07/2025 14:08:41 | Verificar e solucionar motivo do dispositivo de travamento da porta corta-fogo estar deslocado. Porta localizada em frente ao TU-17, elevação 108, no acesso ao E-25. | OUO2 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue fijado la traba electromagnética y verificado su correcto funcionamiento, además fue solicitado apoyo a MCI2 con la SSA 202513085 para fijar la traba electromagnética con otro mecanismo que dé mas resistencia mecánica. OBS: Estas puertas son muy pesadas y con el tiempo, los tornillos de la traba electromagnética terminan cayendo. Ver anexo |  | ADM | 11m, 3d 12h : 27mi | 15/08/2025 15:44:15 | 15/08/2026 15:44:15 |  |  |  | 25d 23h : 33mi | 15/08/2025 15:44:15 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202511905 | ADM | 202507110 | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202530 | 25/07/2025 14:00:53 | Favor acompañar el trabajo del analista de TELETEX Alessandro Rodrigo de Proença para atender pedido de OP.DT, de configuraciones de políticas de notificaciones de activos del sistema STH, en la Solución VMware ARIA, del 4/08 al 8/08. El trabajo será de forma presencial en local a determinar e informar. Se anexan antecedentes. Estarán acompañando además: el usuario que realizó el pedido en SSA 202507110, Fillipe Lucchin (OPUO.DT), y Ricardo Brunelli (SMIN.DT). Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criados novos alertas para o STH. Criado novo grupo de alertas no Aria. Criado dashboard exclusivo OP.DT. Ficou combinado que esses alertas ficarão funcionais por 30 dias a partir da execução dessa SSA. |  | ADM | 11m, 3d 6h : 7mi | 15/08/2025 09:25:39 | 15/08/2026 09:25:39 |  |  |  | 26d 5h : 52mi | 15/08/2025 09:25:39
202511442 | AAT |  | N088A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.029-2 | 202531 | 28/07/2025 10:35:59 | Durante execução da SSA 202502566, identificado que está faltando um suporte tipo Z de fixação da guia da cabine ao concreto, conforme desenho 4474-DC-J5282P. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado orçamento com a empresa Otis para realização do serviço. Pendência de montagem encaminhada para SOCM.DT para correção. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 36mi | 28/07/2025 16:53:33 | 28/07/2028 16:53:33 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 23mi | 28/07/2025 16:53:33
202511444 | AAT |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202531 | 28/07/2025 10:36:08 | Durante execução da SSA 202502566, identificado guias do contrapeso com desalinhamento e com ressalto em uniões. | MAM2 | IME3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Pendência de montagem encaminhada para SOCM.DT para correção. Realizado orçamento com a empresa Otis para realização do serviço. |  | AAT | 2a, 10m, 15d 1h : 37mi | 28/07/2025 16:55:53 | 28/07/2028 16:55:53 |  |  |  | 1m, 13d 10h : 22mi | 28/07/2025 16:55:53
202511960 | ASL |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202531 | 28/07/2025 14:08:10 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | DANIEL ROTELOK | Resultados anexos à SSA |  | ASL | 11m, 13d 13h : 43mi | 25/08/2025 17:00:26 | 25/08/2026 17:00:26 |  |  |  | 15d 22h : 16mi | 25/08/2025 17:00:26
202511959 | ASL |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202531 | 28/07/2025 14:08:22 | Realizar coleta de óleo e análise de demulsibilidade e teor de água. Primeiramente realizar amostragens mensalmente, após os primeiros resultados iremos reavaliar esse intervalo. As amostras devem ser retiradas até dezembro/2026. | IME2 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANIEL ROTELOK | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | DANIEL ROTELOK | Resultados anexos à SSA |  | ASL | 11m, 13d 13h : 40mi | 25/08/2025 16:57:40 | 25/08/2026 16:57:39 |  |  |  | 15d 22h : 19mi | 25/08/2025 16:57:40
202511990 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202531 | 28/07/2025 17:02:02 | Verificar y solucionar presión baja indicada en el manómetro que se encuentra luego de la válvula 09GG, el cual indica una presión de 3,6 bar. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VÁLVULA AGULHA QUEBRADA E TRINCADA. SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA QUANDO DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA. VERIFICADO VAZÕES DE APROXIMADOS 500L/SEG (TRIP:350L/S) COMPARATIAMENTE IGUAL AS OUTRAS UNIDADES. (FABIANO) |  | AMP | 2a, 10m, 18d 47mi | 31/07/2025 16:05:42 | 31/07/2028 16:05:42 |  |  |  | 1m, 10d 11h : 12mi | 31/07/2025 16:05:42 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202511923 | AAD |  | M092A001 | RACK 01 - EQUIPAMENTOS ATIVOS - EM | 2983.042-1 | 202531 | 30/07/2025 09:32:01 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones de campo en anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202539 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000243/2025 (https://satedms.itaipu/Itens/2331172?o=0&e=0&admin=False&naolido=False&BloquearItemRevProtocolo=False&idDocRef=0&instancia=0&_p=23) para actualizar diseños. |  | AAD | 10m, 20d 1h : 37mi | 01/08/2025 16:54:26 | 01/08/2026 16:54:26 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 22mi | 01/08/2025 16:54:26
202512093 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 30/07/2025 09:42:02 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512092 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 17d 22h : 56mi | 30/07/2025 14:13:50 | 30/07/2026 14:13:50 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 4mi | 30/07/2025 14:13:50
202512092 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 09:42:43 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para tornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar energizar linha IPU-MD4 no sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 17d 22h : 59mi | 30/07/2025 14:16:18 | 30/07/2026 14:16:18 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 1mi | 30/07/2025 14:16:18
202512188 | ADM |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 31/07/2025 10:36:01 | Providenciar alteração de descritivo e par de mensagem de pontos sobre a supervisão da atuação do 21 3 zona e 59 FIP, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 10m, 19d 16h : 16mi | 01/08/2025 07:34:26 | 01/08/2026 07:34:26 |  |  |  | 1m, 9d 19h : 43mi | 01/08/2025 07:34:26 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512208 | AAT |  | S098J001 | TROCADOR CALOR ÓLEO/ÁGUA | 0045.226-2 | 202531 | 31/07/2025 11:18:49 | [Contrato 4500067817] - Retirar 2 unidades do trocador de calor com código de estoque 708205 para utilização nos ensaios do transformador SIEMENS NS 4002463. Devolver os trocadores ao almoxarifado após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO PIRES GARCIA | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO PIRES GARCIA | Foram retirados no almoxarifado quatro trocadores de calor reservas da unidade 18A e foram transportados para a cota 108 da casa de força. Para serem utilizados nos testes do transformador SIEMENS NS 4002463 que está sendo reparado pela Hitachi. AT 202502468. |  | AAT | 2a, 11m, 6d 13h : 27mi | 19/08/2025 16:44:56 | 19/08/2028 16:44:56 |  |  |  | 21d 22h : 32mi | 19/08/2025 16:44:56
202512241 | AAT | 202512188 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202531 | 01/08/2025 07:40:16 | Realizar alteración de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre la supervisión de actuación de 21 3 zona y 59 FIP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Edición y descarga de nueva configuración a la RTU-IHM según modificaciones solicitadas en documento adjunto |  | AAT | 2a, 11m, 7d 12h : 38mi | 20/08/2025 15:55:28 | 20/08/2028 15:55:28 |  |  |  | 20d 23h : 21mi | 20/08/2025 15:55:28
202512301 | AAT |  | N050A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.024-1 | 202532 | 04/08/2025 09:44:52 | Verificar/solucionar presença de água no piso do pórtico do canal de desvio. Ref.: anexo | MEL2 | MAM2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada inspeção no local e verificado acúmulo de água no piso do pórtico devido a deterioração do telhado. Já foram realizadas as seguintes ações para solução do problema: SSA 202203020: Reparo emergencial do telhado. SSA 202214558: Para SMIM.DT dar solução estruturante para o problema. SSA 202214177: Solicitada a execução do serviço à SO. DT através do memorando I/SM.DT/040159/24. ET/SO.DT/008/2025 – R0: Processo para reparos se encontra em fase de orçamentos pela equipe da SOPG.DT. |  | AAT | 2a, 11m, 12d 11h : 23mi | 25/08/2025 14:41:31 | 25/08/2028 14:41:31 |  |  |  | 16d 36mi | 25/08/2025 14:41:31
202512293 | AAD |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202532 | 04/08/2025 09:45:18 | Realizar atualização de desenho conforme anexo. Referente a execução da SSA 202511613. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Solicitada actualización de diseño. Aguardando publicación. | Parcial #1 | AAD | 11m, 29d 11h : 53mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48 |  |  |  | 6mi | 05/08/2025 07:25:39 | 05/08/2025 07:31:48
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SRA-IB-000245/2025. Aguardando publicación de los documentos. | Parcial #2 | AAD | 10m, 23d 16h : 18mi | 05/08/2025 07:35:41 | 05/08/2026 07:35:41 |  |  |  | 1m, 5d 19h : 42mi | 05/08/2025 07:35:41
202512453 | AAD |  | M092C001 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-01 - EM | 1753.001-5 | 202532 | 05/08/2025 16:02:32 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202532 | Fora de Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 11m, 2d 11h : 13mi | 14/08/2025 14:30:24 | 14/08/2026 14:30:24 |  |  |  | 27d 47mi | 14/08/2025 14:30:24
202512454 | AAD |  | M092C002 | QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - TS-TELECOM-02 - EM | 1753.002-7 | 202532 | 05/08/2025 16:02:46 | Solicito actualización de diseños conforme marcaciones en campo del documento anexo. | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202540 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda instrucciones de ENEE.DT para emitir SRA, debido a que los diseños en cuestión no se encuentran disponibles en SATEDMS para solicitar reivisión. Según informado, en septiembre/2025 contratarían una empresa para la actualización de diseños "as-built", referentes al Edificio de Mantenimiento (EM). |  | AAD | 11m, 2d 11h : 13mi | 14/08/2025 14:31:51 | 14/08/2026 14:31:51 |  |  |  | 27d 46mi | 14/08/2025 14:31:51
202512447 | ADM |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 05/08/2025 16:15:20 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel (SSA 202512421). Atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema. | IEQ1 | IEE3 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSAs derivadas para UTR e SCADA. |  | ADM | 11m, 1d 13h : 53mi | 13/08/2025 17:11:14 | 13/08/2026 17:11:14 |  |  |  | 27d 22h : 5mi | 13/08/2025 17:11:14
202512501 | AAT |  | K045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.006-9 | 202532 | 06/08/2025 08:15:11 | Verificar diferença na sequência de fases das tomadas de 250A, provenientes dos quadros QG-08 e QM-04, localizadas na cota 108 atrás do painel KT-15 e ao lado do poço de manutenção dos transformadores. Imagens em anexo. | MET1 | MEG3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Foi efetuado a desinversão das fases da tomada localizada atrás do painel KT-15. A tomada localizada ao lado do poço de manutenção de transformadores não foi testada devido estar em uso pela HITACHI. |  | AAT | 2a, 10m, 28d 22h : 55mi | 11/08/2025 14:13:00 | 11/08/2028 14:13:00 |  |  |  | 30d 1h : 3mi | 11/08/2025 14:13:00
202512524 | ADM |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 06/08/2025 08:28:51 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens, nível de alarme e qual estado o alarme atua sobre o 86BF do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor para su implementación. |  | ADM | 10m, 25d 16h : 46mi | 07/08/2025 08:04:12 | 07/08/2026 08:04:12 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 13mi | 07/08/2025 08:04:12 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202512537 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202532 | 06/08/2025 09:24:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 20mi | 26/08/2025 09:38:55 | 26/08/2028 09:38:55 |  |  |  | 15d 5h : 39mi | 26/08/2025 09:38:55
202512538 | AAT |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202532 | 06/08/2025 09:33:36 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 18mi | 26/08/2025 09:35:03 | 26/08/2028 09:35:03 |  |  |  | 15d 5h : 42mi | 26/08/2025 09:35:03
202512539 | AAT |  | P002A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.059-6 | 202532 | 06/08/2025 09:43:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 45mi | 26/08/2025 08:02:16 | 26/08/2028 08:02:16 |  |  |  | 15d 7h : 14mi | 26/08/2025 08:02:16
202512482 | ASL |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202532 | 06/08/2025 10:59:21 | Verificar y solucionar amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) se encuentra inoperante. | OUO1 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución del amperímetro ubicado en el cubículo del interruptor 52-02 (QM4) por otro de mismas características retirado del Cubículo 1 del cuadro SEEM. Realizados ensayos eléctricos del amperimetro verificando su correcto funcionamiento. Emitida SSA: 202513251 para ILA2 realizar reparo del amperimetro. |  | ASL | 11m, 6d 10h : 30mi | 18/08/2025 13:47:39 | 18/08/2026 13:47:39 |  |  |  | 23d 1h : 30mi | 18/08/2025 13:47:39 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512549 | AAT |  | P029B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.096-1 | 202532 | 06/08/2025 11:16:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 47mi | 26/08/2025 08:05:36 | 26/08/2028 08:05:36 |  |  |  | 15d 7h : 12mi | 26/08/2025 08:05:36
202512548 | AAT |  | P029A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.093-7 | 202532 | 06/08/2025 11:16:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 54mi | 26/08/2025 08:11:55 | 26/08/2028 08:11:55 |  |  |  | 15d 7h : 5mi | 26/08/2025 08:11:55
202512543 | AAT |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202532 | 06/08/2025 11:29:27 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 50mi | 26/08/2025 08:08:43 | 26/08/2028 08:08:43 |  |  |  | 15d 7h : 9mi | 26/08/2025 08:08:43
202512564 | AAT |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202532 | 06/08/2025 11:31:13 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 46mi | 26/08/2025 10:03:45 | 26/08/2028 10:03:45 |  |  |  | 15d 5h : 13mi | 26/08/2025 10:03:45
202512561 | AAT |  | P012A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3113) | 0457.104-5 | 202532 | 06/08/2025 11:31:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 36mi | 26/08/2025 07:53:38 | 26/08/2028 07:53:38 |  |  |  | 15d 7h : 23mi | 26/08/2025 07:53:38
202512560 | AAT |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 202532 | 06/08/2025 11:31:40 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 4mi | 26/08/2025 09:21:23 | 26/08/2028 09:21:22 |  |  |  | 15d 5h : 55mi | 26/08/2025 09:21:23
202512558 | AAT |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202532 | 06/08/2025 11:31:49 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Realizado acompanhamento e supervisão da equipe contratada, conforme Contrato 4500066372. Retirada a proteção de correia antiga e instalado nova proteção de correia e de mancal no VVT 3143. Aguardando conclusão pela contratada LCI. Fotos em anexo. |  | AAT | 2a, 11m, 12d 7h : 25mi | 25/08/2025 10:42:01 | 25/08/2028 10:42:01 |  |  |  | 16d 4h : 34mi | 25/08/2025 10:42:01
202512542 | AAT |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202532 | 06/08/2025 11:32:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 6h : 7mi | 26/08/2025 09:25:01 | 26/08/2028 09:25:01 |  |  |  | 15d 5h : 52mi | 26/08/2025 09:25:01
202512571 | ADM | 202512441 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 06/08/2025 14:28:16 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | aguardando derivada. |  | ADM | 10m, 26d 20mi | 07/08/2025 15:38:07 | 07/08/2026 15:38:07 |  |  |  | 1m, 3d 11h : 38mi | 07/08/2025 15:38:07
202512615 | AAT |  | P028B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.103-9 | 202532 | 07/08/2025 16:08:59 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 38mi | 27/08/2025 09:55:47 | 27/08/2028 09:55:47 |  |  |  | 14d 5h : 21mi | 27/08/2025 09:55:47
202512614 | AAT |  | P028A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.101-2 | 202532 | 07/08/2025 16:11:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 34mi | 27/08/2025 09:52:30 | 27/08/2028 09:52:30 |  |  |  | 14d 5h : 25mi | 27/08/2025 09:52:30
202512613 | AAT |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202532 | 07/08/2025 16:11:14 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 31mi | 27/08/2025 09:49:15 | 27/08/2028 09:49:15 |  |  |  | 14d 5h : 28mi | 27/08/2025 09:49:15
202512611 | AAT |  | P026A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.089-0 | 202532 | 07/08/2025 16:11:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 27mi | 27/08/2025 09:44:05 | 27/08/2028 09:44:04 |  |  |  | 14d 5h : 33mi | 27/08/2025 09:44:05
202512610 | AAT |  | P024B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.066-0 | 202532 | 07/08/2025 16:11:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 22mi | 27/08/2025 09:40:30 | 27/08/2028 09:40:30 |  |  |  | 14d 5h : 37mi | 27/08/2025 09:40:30
202512609 | AAT |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202532 | 07/08/2025 16:11:39 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 19mi | 27/08/2025 09:37:22 | 27/08/2028 09:37:22 |  |  |  | 14d 5h : 39mi | 27/08/2025 09:37:22
202512608 | AAT |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202532 | 07/08/2025 16:11:48 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 15mi | 27/08/2025 09:33:26 | 27/08/2028 09:33:26 |  |  |  | 14d 5h : 44mi | 27/08/2025 09:33:26
202512607 | AAT |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202532 | 07/08/2025 16:11:54 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 11mi | 27/08/2025 09:29:13 | 27/08/2028 09:29:13 |  |  |  | 14d 5h : 48mi | 27/08/2025 09:29:13
202512606 | AAT |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202532 | 07/08/2025 16:12:01 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 12h : 7mi | 26/08/2025 15:25:59 | 26/08/2028 15:25:59 |  |  |  | 14d 23h : 52mi | 26/08/2025 15:25:59
202512603 | AAT |  | P020A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.041-5 | 202532 | 07/08/2025 16:12:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 12h : 5mi | 26/08/2025 15:22:39 | 26/08/2028 15:22:39 |  |  |  | 14d 23h : 55mi | 26/08/2025 15:22:39
202512601 | AAT |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202532 | 07/08/2025 16:12:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 12h : 1mi | 26/08/2025 15:19:32 | 26/08/2028 15:19:32 |  |  |  | 14d 23h : 57mi | 26/08/2025 15:19:32
202512599 | AAT |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202532 | 07/08/2025 16:13:07 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 52mi | 26/08/2025 14:09:10 | 26/08/2028 14:09:10 |  |  |  | 15d 1h : 7mi | 26/08/2025 14:09:10
202512598 | AAT |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202532 | 07/08/2025 16:13:15 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 49mi | 26/08/2025 15:07:00 | 26/08/2028 15:07:00 |  |  |  | 15d 10mi | 26/08/2025 15:07:00
202512597 | AAT |  | P007A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.092-3 | 202532 | 07/08/2025 16:13:24 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 46mi | 26/08/2025 15:04:06 | 26/08/2028 15:04:06 |  |  |  | 15d 13mi | 26/08/2025 15:04:06
202512596 | AAT |  | P005B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.087-7 | 202532 | 07/08/2025 16:13:32 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 43mi | 26/08/2025 15:00:11 | 26/08/2028 15:00:11 |  |  |  | 15d 16mi | 26/08/2025 15:00:11
202512595 | AAT |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202532 | 07/08/2025 16:13:43 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 39mi | 26/08/2025 14:56:23 | 26/08/2028 14:56:23 |  |  |  | 15d 20mi | 26/08/2025 14:56:23
202512594 | AAT |  | P003B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.077-0 | 202532 | 07/08/2025 16:13:55 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 30mi | 26/08/2025 14:47:54 | 26/08/2028 14:47:54 |  |  |  | 15d 29mi | 26/08/2025 14:47:54
202512593 | AAT |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202532 | 07/08/2025 16:14:03 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 28mi | 26/08/2025 14:45:23 | 26/08/2028 14:45:23 |  |  |  | 15d 31mi | 26/08/2025 14:45:23
202512592 | AAT |  | P001B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.067-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:11 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 11h : 23mi | 26/08/2025 14:41:58 | 26/08/2028 14:41:57 |  |  |  | 15d 36mi | 26/08/2025 14:41:58
202512591 | AAT |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202532 | 07/08/2025 16:14:19 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 56mi | 26/08/2025 14:14:32 | 26/08/2028 14:14:32 |  |  |  | 15d 1h : 3mi | 26/08/2025 14:14:32
202512589 | AAT |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:28 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando execução de atividades por LCI Ventiladores. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 13h : 16mi | 03/09/2025 16:33:42 | 03/09/2028 16:33:42 |  |  |  | 6d 22h : 43mi | 03/09/2025 16:33:42
202512579 | AAT |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202532 | 07/08/2025 16:14:44 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 29mi | 26/08/2025 13:47:22 | 26/08/2028 13:47:22 |  |  |  | 15d 1h : 30mi | 26/08/2025 13:47:22
202512586 | AAT |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202532 | 07/08/2025 16:14:51 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202533 | Fora de Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 45mi | 27/08/2025 10:02:44 | 27/08/2028 10:02:44 |  |  |  | 14d 5h : 15mi | 27/08/2025 10:02:44
202512584 | AAT |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202532 | 07/08/2025 16:15:38 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 14d 6h : 42mi | 27/08/2025 09:59:22 | 27/08/2028 09:59:22 |  |  |  | 14d 5h : 17mi | 27/08/2025 09:59:22
202512578 | AAT |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202532 | 07/08/2025 16:22:37 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 40mi | 26/08/2025 13:57:41 | 26/08/2028 13:57:41 |  |  |  | 15d 1h : 19mi | 26/08/2025 13:57:41
202512575 | AAT |  | P004A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.067-7 | 202532 | 07/08/2025 16:22:46 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 43mi | 26/08/2025 14:01:31 | 26/08/2028 14:01:31 |  |  |  | 15d 1h : 16mi | 26/08/2025 14:01:31
202512576 | AAT |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202532 | 07/08/2025 16:23:00 | Proveer apoyo logístico y documental al contratista LCI VENTILADORES durante el montaje de las nuevas protecciones. Contrato 4500066372. Marco M7. | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON LUIS MARQUES | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | EVERTON LUIS MARQUES | Aguardando o início da realização dos trabalhos pela empresa contratada LCI. |  | AAT | 2a, 11m, 13d 10h : 34mi | 26/08/2025 13:51:18 | 26/08/2028 13:51:18 |  |  |  | 15d 1h : 25mi | 26/08/2025 13:51:18
202512727 | AIM |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202532 | 08/08/2025 04:52:26 | Verificar y solucionar discrepancia entre los instrumentos de medición de tensión digital y analógico de la entrada 2 conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 2025-SEM 33: Emitida SSA 202513202 solicitando Parecer Técnico respecto a la imposibilidad de aislar el tablero QB-02 conforme AT 202507061. |  | AIM | 11m, 3d 13h : 52mi | 15/08/2025 17:09:15 | 15/08/2026 17:09:15 |  |  |  | 25d 22h : 7mi | 15/08/2025 17:09:15 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202512738 | AMP | 202414302 | K010A008 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B1 | 0265.058-7 | 202532 | 08/08/2025 08:06:57 | Conferir se os parâmetros carregados no relé são os mais atuais, principalmente quanto à configuração do IRIG-B, e reconectar o relé à rede. Manter o relé em observação até a próxima preventiva. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la verificación de los parámetros del relé y constatado parámetro referente al Formtao IRIG-B discorante con el utilizado en la configuración de los demás relés. Realizado la alteración del parámetro y conectado a la red sin con resultados satisfactorios. Dejado en observación hasta el proximo mantenimiento preventivo. |  | AMP | 2a, 11m, 8d 13h : 37mi | 21/08/2025 16:55:21 | 21/08/2028 16:55:21 |  |  |  | 19d 22h : 22mi | 21/08/2025 16:55:21
202512809 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 11/08/2025 06:57:11 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 6h : 20mi | 12/08/2025 09:38:37 | 12/08/2026 09:38:37 |  |  |  | 29d 5h : 39mi | 12/08/2025 09:38:37
202512811 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 11/08/2025 06:57:37 | Providenciar criação de um ponto calculado e alteração de outro para retornar como completa a regra N-1 "Evitar energizar a linha IPU-MD4 no sentido SEMD para ITAIPU" pelo disjuntor 44L44, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512809 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 6h : 20mi | 12/08/2025 09:37:23 | 12/08/2026 09:37:23 |  |  |  | 29d 5h : 39mi | 12/08/2025 09:37:23
202512846 | AIM |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202533 | 11/08/2025 14:10:03 | Colocar tomadas para la Sala de Reuniones, para la TV de OPSP y para TV de OPU , en el Edificio de Mantenimiento, 2 piso, OP.DT | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a montagem e lançamento de uma extensão elétrica para alimentar a TV localizada na sala de reuniões do 2º piso do edifício da manutenção. A referida extensão foi conectada a tomada localizada no piso da sala adjacente a sala de reuniões (Circuito 02 do painel TS-TPC-2P). Emitido SSA derivada solicitando parecer técnico referente a instalação da tomada para a TV da OPU.DT. |  | AIM | 11m, 7d 8h : 2mi | 19/08/2025 11:20:35 | 19/08/2026 11:20:35 |  |  |  | 22d 3h : 56mi | 19/08/2025 11:20:35
202512891 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:40:03 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme execução, implementação e validação do anexo da SSA 202512890 na UI04. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 6h : 16mi | 12/08/2025 09:34:25 | 12/08/2026 09:34:25 |  |  |  | 29d 5h : 43mi | 12/08/2025 09:34:25
202512890 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 08:40:50 | Providenciar criação, alteração e eliminação de cálculos no SCC para retornar a regra N-1 "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa pelos disjuntores 44L11 e 44L22, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 6h : 17mi | 12/08/2025 09:35:54 | 12/08/2026 09:35:54 |  |  |  | 29d 5h : 42mi | 12/08/2025 09:35:54
202512939 | AMP |  | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202533 | 13/08/2025 03:28:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a UTA17 apresenta ruido anormal no cooler da fonte "Power A". | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado inspección del equipo, verificando equipo en funcionamiento con del ruido reportado. Se realizará verificación y limpieza de la fuenta durante mantenimiento periódico. |  | AMP | 2a, 11m, 14d 13h : 27mi | 27/08/2025 16:44:48 | 27/08/2028 16:44:48 |  |  |  | 13d 22h : 32mi | 27/08/2025 16:44:48 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202512944 | APV |  | J090A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202533 | 13/08/2025 10:31:10 | DURANTE PREVENTIVA 1A, SSP:20251927, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE ALÍVIO DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA APRESENTA PERDA CONSTANTE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202533 | Fora de Prazo | 1 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA INSPEÇÃO EM VÁLVULA. TENTATIVA DE REGULAGEM, PORÉM SEM CONSEGUIR. SOLICITADA VÁLVULA NOVA. |  | APV | 1a, 11m, 16d 4h : 49mi | 29/08/2025 08:06:45 | 29/08/2027 08:06:45 |  |  |  | 12d 7h : 10mi | 29/08/2025 08:06:45
202512981 | AIM |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202533 | 13/08/2025 14:24:38 | Verificar y solucionar disparo del interruptor 521.03 (BIN 18A-03). | OUO6 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizada inspección visual y ensayos del circuito eléctrico desde la salida del disyuntor 521-03 QJ-08 hasta la alimentación del motor, sin encontrar anormalidades. Emitido SSA: 202513503 para IEQ-2 parecer tecnico. | Parcial #1 | AIM | 11m, 28d 14h : 26mi | 21/08/2025 16:25:32 | 22/08/2025 13:58:01 |  |  |  | 21h : 33mi | 21/08/2025 16:25:32 | 22/08/2025 13:58:01
[20 empty] | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Anexadas mediciones hechas con la AT 202507279. | Parcial #2 | AIM | 11m, 10d 10h : 55mi | 22/08/2025 14:13:30 | 22/08/2026 14:13:30 |  |  |  | 19d 1h : 4mi | 22/08/2025 14:13:30
202512986 | ADM |  | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202533 | 13/08/2025 14:51:49 | [RETROFIT TBP-02] 1) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115, 2) Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9111. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Se.2025/34: emitida a SSA derivada 202513299 para equipe MET2 realizar os serviços solicitados pela equipe IEE1. |  | ADM | 11m, 6d 10h : 58mi | 18/08/2025 14:15:34 | 18/08/2026 14:15:34 |  |  |  | 23d 1h : 1mi | 18/08/2025 14:15:34
202512985 | ADM |  | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202533 | 13/08/2025 14:52:09 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9089 e A6X-9090. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA derivada 202513260 p/ equipe MET2 realizar os trabalhos solicitados pela IEE1. |  | ADM | 11m, 6d 10h : 7mi | 18/08/2025 13:25:02 | 18/08/2026 13:25:02 |  |  |  | 23d 1h : 52mi | 18/08/2025 13:25:02
202512984 | ADM |  | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202533 | 13/08/2025 14:52:45 | [RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A, 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: foram emitidas as SSA's derivadas 202513268 (Caixa Comum TC), 202513294 (TC-A), 202513295 (TC-B) e 202513296 (TC-C) p/ equipe MET2 atender os trabalhos solicitados pela equipe IEE1. |  | ADM | 11m, 6d 10h : 12mi | 18/08/2025 13:29:00 | 18/08/2026 13:29:00 |  |  |  | 23d 1h : 48mi | 18/08/2025 13:29:00
202512983 | ADM |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202533 | 13/08/2025 14:53:03 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073, A6X-9103 e A6X-9108. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA derivada 202513306 p/ equipe MET2 realizar os serviços solicitados pela IEE1. |  | ADM | 11m, 6d 11h : 37mi | 18/08/2025 14:55:31 | 18/08/2026 14:55:31 |  |  |  | 23d 22mi | 18/08/2025 14:55:31
202512982 | ADM |  | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202533 | 13/08/2025 14:53:26 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.2025/34: emitida SSA 202513308 p/ equipe MET2 realizar os trabalhos solicitados pela equipe IEE1. |  | ADM | 11m, 6d 11h : 52mi | 18/08/2025 15:10:32 | 18/08/2026 15:10:32 |  |  |  | 23d 6mi | 18/08/2025 15:10:32
202513084 | AAT |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202533 | 15/08/2025 07:34:22 | Solicitamos providencias para resolver alarma de carga baja de CO2 conforme registrado en SSA 202513015 | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contacto con potenciales proveedores PY y BR, solicitando presupuestos para el servicio de descarga segura, almacenamiento temporal y recarga del CO2 en los tanques acumuladores para permitir los servicios de mantenimiento y reparos de fugas. |  | AAT | 2a, 11m, 6d 10h : 23mi | 19/08/2025 13:41:50 | 19/08/2028 13:41:50 |  |  |  | 22d 1h : 36mi | 19/08/2025 13:41:50
202513218 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202534 | 18/08/2025 07:01:14 | Após criação e validação dos cálculos da SSA 202513195, solicita-se também a implementação na UI 03. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación. Agradando ejecución. |  | ADM | 11m, 7d 12h : 1mi | 19/08/2025 15:19:12 | 19/08/2026 15:19:12 |  |  |  | 21d 23h : 57mi | 19/08/2025 15:19:12
202513195 | ADM | 202513106 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 18/08/2025 07:02:59 | Solicita-se a criação de cálculo no SCC para sinalização de proteção em Botões da tela PROTSEMD (TX e T5), conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 7d 12h : 3mi | 19/08/2025 15:20:41 | 19/08/2026 15:20:41 |  |  |  | 21d 23h : 57mi | 19/08/2025 15:20:41
202513314 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 15:52:09 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, analizar la viabilidad de implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en el FIP-PCG-1. Propuesta de direcciones IEC 61850, bitbyte y descripción en anexo. Caso haya parecer favorable, emitir la documentación para ejecución de servicios con las demás áreas involucradas. Las SSAs para MEL1 ya fueron emitidas. | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida DPS-116 para la definición de los parámetros de supervisión. Aguardando finalización del proceso. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 25d 11h : 35mi | 19/08/2025 14:39:05 | 22/08/2025 15:03:08 |  |  |  | 3d 24mi | 19/08/2025 14:39:05 | 22/08/2025 15:03:08
[20 empty] | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitidas SSAs derivadas para su implementación en campo. Aguardando ejecución. | Parcial #2 | ADM | 11m, 10d 11h : 47mi | 22/08/2025 15:04:38 | 22/08/2026 15:04:38 |  |  |  | 19d 13mi | 22/08/2025 15:04:38
202513440 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202534 | 20/08/2025 10:16:32 | Solicitamos parecer sobre a viabilidade de instalação de ponte rolante suspensa na laje da oficina de usinagem com capacidade de 1 tonelada. Caso não seja possível a instalação suspensa, solicitamos verificar se é possível a instalação apoiada em colunas. Croqui aproximado de cobertura da ponte em anexo. Modelos de talha para referência: KITO ER2M010IS-IS ou EQM010IS-IS (catálogos em anexo). | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada análise preliminar da estrutura pela SMIS.DT/ISI1 e verificado que é possível instalar a ponte rolante na laje superior (ver memória em anexo). Emitida a SDE-0099 para verificação e validação pela Superintendência de Engenharia. Aguardando avaliação da EN.DT. |  | AAT | 2a, 11m, 19d 11h : 21mi | 01/09/2025 14:38:47 | 01/09/2028 14:38:47 |  |  |  | 9d 38mi | 01/09/2025 14:38:47
202513356 | APV |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202534 | 20/08/2025 15:19:49 | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202313182, PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:720412. NA LINHA DE COMBATE A INCÊNDIO DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202534 | Fora de Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO TENTATIVA DE SUBSTITUIÇÃO E VERIFICADO QUE AS DIMENSOES DA VALVULA DISPONIBILIZADAO NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO. DERIVADA EMITIDA PARA DISPONIBILIZAR VÁLVULA CORRETAMENTE. |  | APV | 1a, 11m, 19d 12h : 25mi | 01/09/2025 15:43:09 | 01/09/2027 15:43:09 |  |  |  | 8d 23h : 34mi | 01/09/2025 15:43:09
202513575 | ADM |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202534 | 22/08/2025 08:49:36 | Providenciar alteração dos campos ALAC, ALOFF e ALON de pontos dos painéis 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 do seccionamento no BD desta RTU da estação centralizada, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. Aguardando implementación. |  | ADM | 11m, 13d 6h : 8mi | 25/08/2025 09:26:25 | 25/08/2026 09:26:25 |  |  |  | 16d 5h : 51mi | 25/08/2025 09:26:25 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513297 | AIM |  | J100A005 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E ACESSÓRIOS – EDIF. MANUTENÇÃO | 1750.001-1 | 202534 | 22/08/2025 09:39:37 | Solicitamos evaluar y proveer los proyectos para la instalación de guarda-cuerpos y escalera marinera que faciliten el acceso con seguridad al reservorio de agua potable del edificio de mantenimiento. | MCI2 | ISI1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e elaborado croqui com proposta (ver anexo). Emitida a SSA derivada 202513605 para elaboração de projetos pela SMIM.DT. |  | AIM | 11m, 10d 12h : 37mi | 22/08/2025 15:54:03 | 22/08/2026 15:54:03 |  |  |  | 18d 23h : 22mi | 22/08/2025 15:54:03
202513555 | AAT |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202534 | 22/08/2025 14:36:12 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA DO ECCA 6647-DC-0001P, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÕES REALIZADAS VIA SSA's 202512577 (2RPL16), 202512580 (2RAL16) e 202512585 (2RPL14). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Verificado en fecha 26/08/2025 que el plano 6647-DC-00001P se encuentra bloqueado en el SATedms con el mensaje "[docANDE] En edición por la contratista". Enviado email a los colegas ENEE.DT, para considerar la versión de campo al momento de atender la SRA-IB-000240/2025 (vinculada a la SSA 202509302) |  | AAT | 2a, 11m, 13d 4h : 43mi | 26/08/2025 08:00:41 | 26/08/2028 08:00:41 |  |  |  | 15d 7h : 16mi | 26/08/2025 08:00:41
202513605 | AAT | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0100 para atendimento da solicitação. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 12h : 51mi | 03/09/2025 16:08:25 | 03/09/2028 16:08:25 |  |  |  | 6d 23h : 8mi | 03/09/2025 16:08:25
202513637 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 09:22:58 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. Aguardando execução. |  | ADM | 11m, 13d 11h : 15mi | 25/08/2025 14:32:11 | 25/08/2026 14:32:11 |  |  |  | 16d 45mi | 25/08/2025 14:32:11 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202513672 | ADM |  | N056A005 | MOTOR 2M1 DE ELEVAÇÃO DO MONTA CARGAS | 3243.019-6 | 202535 | 25/08/2025 14:16:02 | Solicitamos apoio para operação do monta carga a ser realizado no painel localizado na casa de máquinas. Também solicitamos apoios para posicionar o guindaste GROOVE na cabine, para simulação de carga máxima durante os ensaios de vibração. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Em 03/09/2025 prestado apoio ao setor ILA1 na operação do monta cargas e posicionamento do guindaste Grove RT 530E-2 na plataforma do equipamento. SMIL.DT realizou ensaio de vibração e registro de imagens amplificadas do conjunto (motor e redutor auxiliar) do sistema de elevação. Carga de teste aproximada 27, 139 t. Vide anexos. Aguardando ILA1 realizar ensaios adicionais, previstos para a semana S37. |  | ADM | 11m, 27d 13h : 24mi | 08/09/2025 16:41:22 | 08/09/2026 16:41:21 |  |  |  | 1d 22h : 36mi | 08/09/2025 16:41:22
202513684 | ADM |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202535 | 29/08/2025 16:11:35 | Verificar motivo do travamento da haste do amortecedor (montante direito) que encontra-se na posição retraída. | MAM2 | MAM2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Desmontado para-choque hidráulico jusante (PY) em bancada, verificado travamento mecânico do êmbolo. Com o apoio da oficina mecânica MMU3 foi identificada interferência aproximada de 0,25 mm no ajuste (êmbolo/camisa). Adicionalmente identificou-se danos pontuais a camada de cromo da haste. Cadastrada SSA (202514448 - derivada) para IME3. |  | ADM | 11m, 29d 9h : 55mi | 10/09/2025 13:12:38 | 10/09/2026 13:12:38 |  |  |  | 2h : 5mi | 10/09/2025 13:12:38
202514229 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 09:17:01 | Se solicita la creación de un punto replica del punto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " para el despacho de carga. El mismo será cargado utilizando la aplicación IBCALC. | OSO0 | IEE3 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada. |  | ADM | 11m, 23d 11h : 35mi | 04/09/2025 14:53:23 | 04/09/2026 14:53:23 |  |  |  | 6d 24mi | 04/09/2025 14:53:23
202514365 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202537 | 08/09/2025 08:32:13 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44,após implementação e validação na UI04, conforme anexo da SSA 202514364. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 28d 7h : 52mi | 09/09/2025 11:09:20 | 09/09/2026 11:09:20 |  |  |  | 1d 4h : 7mi | 09/09/2025 11:09:20
202514364 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 08/09/2025 09:37:40 | Providenciar a criação, alteração e eliminação de pontos calculados no SCC para retornar a regra N-1 do SARTRE "Evitar retirar linha com carga conectada ao sistema somente pelo disj.de meio" como completa para os disjuntores 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada para su implementación en campo. |  | ADM | 11m, 28d 7h : 43mi | 09/09/2025 11:01:34 | 09/09/2026 11:01:34 |  |  |  | 1d 4h : 16mi | 09/09/2025 11:01:34
202506815 | AMP |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202518 | 30/04/2025 21:34:10 | Verificar e solucionar perda de água pelo orifício do eixo da turbina, conforme anexos. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202519 | Dentro do Prazo | 3 | WILSON ORREGO GABRIEL | El día 05/05 fueron drenados 1800 litros aprox. del interior del eje. Luego el día 08/05 fueron drenados otros 2700 litros aprox. Inspeção e acompanhamento conforme SSA derivada (202506850). | Parcial #1 | AMP | 2a, 11m, 19d 15h : 2mi | 13/05/2025 10:08:46 | 22/05/2025 07:05:09 |  |  |  | 8d 20h : 57mi | 13/05/2025 10:08:46 | 22/05/2025 07:05:09 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | No dia 22/05/2025 foram drenados aproximadamente 2.700 litros de água, baixando aproximadamente 866 mm o nível de água no interior do eixo. Inspeção e acompanhamento conforme SSA derivada (202507493). | Parcial #2 | AMP | 2a, 8m, 11d 16h : 18mi | 23/05/2025 07:44:46 | 08/09/2025 15:26:35 |  |  |  | 3m, 16d 19h : 41mi | 23/05/2025 07:44:46 | 08/09/2025 15:26:35
[20 empty] | WILSON ORREGO GABRIEL | No dia 04/09/2025 foram drenados aproximadamente 2.900 litros de água, baixando aproximadamente 945 mm o nível de água no interior do eixo. Inspeção e acompanhamento por ILA1 conforme SSA derivada (202514048). | Parcial #3 | AMP | 2a, 11m, 26d 13h | 08/09/2025 16:17:35 | 08/09/2028 16:17:35 |  |  |  | 1d 22h : 59mi | 08/09/2025 16:17:35
202200911 | APV |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202204 | 25/01/2022 09:21:22 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2022/00589, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-F-22-09. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | Dentro do Prazo | 4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL MOTOR FUE RETIRADO DEL VVT Y FUE DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO. EMITIDA SSA PARA IMA0 202215203 | Parcial #1 | APV | 1a, 5m, 28d 12h : 15mi | 11/07/2022 11:27:51 | 11/01/2023 11:12:24 |  |  |  | 6m, 23h : 44mi | 11/07/2022 11:27:51 | 11/01/2023 11:12:24
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | VVT será desativado conforme ata de reunião. Aguardando execução da SSA 202209333. | Parcial #2 | AAT | 2a, 11m, 28d 6h : 45mi | 11/01/2023 11:16:26 | 11/01/2023 16:31:09 |  |  |  | 5h : 15mi | 11/01/2023 11:16:26 | 11/01/2023 16:31:09
[20 empty] | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | Aguardando baixa de derivada: 202218792 | Parcial #3 | AIM | 6m, 5d 40mi | 11/01/2023 16:33:24 | 07/07/2023 15:53:39 |  |  |  | 5m, 24d 11h : 19mi | 11/01/2023 16:33:24 | 07/07/2023 15:53:39
[20 empty] | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO/TRASERO (COD.185515) Y LAS CORREA A32 DEL VVT-F22-27, Y LA SUSTITUCIÒN DEL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO (COD.155683) DEL VVT-F22-09. EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÒN. AT: 202305811 | Parcial #4 | APV | Fora de Prazo | 10/07/2023 11:50:19 | 10/07/2025 11:50:19 | 2m, 1d 3h : 27mi | 10/07/2025 11:50:19 |  | 2a, 2m, 3h : 26mi | 10/07/2023 11:50:19
202201871 | ASO |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202206 | 09/02/2022 15:24:26 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador V9 e V1. | OUO2 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202321 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção constatado moto-ventilador V1 com funcionamento normal. Os moto-ventiladores V9 e V11, foram retirados para reparo em oficina SSA derivada 2022308675. Após reparo serão reinstalados com outro documento. |  | ASO | Fora de Prazo | 25/05/2023 09:32:51 | 25/05/2024 09:32:51 | 1a, 3m, 15d 17h : 45mi | 25/05/2024 09:32:51 |  | 2a, 3m, 15d 17h : 44mi | 25/05/2023 09:32:51 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202202796 | AAT | 202202647 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:43 | Elaborar proyecto para plataforma de mantenimiento/operación del disyuntor "DG" del panel PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT mediante la SDE-001. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 11h : 52mi | 15/10/2024 15:09:49 | 15/10/2027 15:09:49 |  |  |  | 10m, 25d 7mi | 15/10/2024 15:09:49
202202941 | APV |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 24/02/2022 11:24:13 | Conforme descrito na SSA:202103803A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA MOTBOMBA VB01 E VB02 DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0501. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202312 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | REGISTRO DE INFORMACION. AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202202978 |  | APV | Fora de Prazo | 23/03/2023 11:17:33 | 23/03/2025 11:17:33 | 5m, 18d 16h | 23/03/2025 11:17:33 |  | 2a, 5m, 17d 16h | 23/03/2023 11:17:33
202203596 | AAT |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202251 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. |  | AAT | 1a, 1m, 8d 4h : 26mi | 20/10/2023 07:43:51 | 20/10/2026 07:43:51 |  |  |  | 1a, 10m, 20d 7h : 34mi | 20/10/2023 07:43:51
202203595 | AAT |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202250 | Fora de Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizado encaminhamento de e-mail para ENES.DT solicitando: 1- Uma previsão de instalação para a nova versão do SOMA; 2- Alinhamento com Cepel quanto à necessidade de atualização de versão para execução/atendimento de pedidos de modificação 3- Alinhamento se, dada a previsão de instalação da nova versão e recomendações do fabricante/integrador, é recomendado aguardar a atualização do sistema, ou se pode ser realizado um atendimento pontual via convênio. |  | AAT | 1a, 1m, 7d 6h : 29mi | 19/10/2023 09:46:23 | 19/10/2026 09:46:23 |  |  |  | 1a, 10m, 21d 5h : 31mi | 19/10/2023 09:46:23
202203217 | AAT |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202210 | 11/03/2022 09:47:30 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA, FOI VERIFICADO VAZAMENTO TIPO PITTING, EM TUBO DN 2POL DA ÁGUA DE SERVIÇO, NA ELEV. 89M, NA ALTURA DO TETO, NO POÇO BDR-15 | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202238 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO JUNTAMENTE COM EQUIPE DE SOCM.DT E EMITIDO SS-449/2021 PARA EXECUÇÃO COM EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 12d 18mi | 22/09/2022 15:35:11 | 22/09/2025 15:35:11 |  |  |  | 2a, 11m, 16d 11h : 41mi | 22/09/2022 15:35:11
202204550 | ACC |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.008-7 | 202213 | 29/03/2022 09:18:26 | Verificar solucionar ruido anormal del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202236 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando material. SSA202218438: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS COMPLETOS DE MATERIAIS, LISTADOS EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO DE DACS DAS SALAS DE CONTROLE DA EL 108,00. OBS: É NECESSÁRIO 2 UNIDADES PARA CADA CODIGO DE MATERIAL, PARA CADA CONJUNTO. | Parcial #1 | APV | 9m, 21d 11h : 20mi | 12/09/2022 08:42:06 | 21/11/2023 09:22:57 |  |  |  | 1a, 2m, 8d 39mi | 12/09/2022 08:42:06 | 21/11/2023 09:22:57
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando condiciones climaticas favorables para ejecucion del trabajo. | Parcial #2 | ACC | Fora de Prazo | 21/11/2023 09:27:45 | 21/01/2024 09:27:45 | 1a, 7m, 18d 17h : 49mi | 21/01/2024 09:27:45 |  | 1a, 9m, 18d 17h : 49mi | 21/11/2023 09:27:45
202204553 | ACC |  | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.009-5 | 202213 | 29/03/2022 09:21:09 | verificar solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202237 | Dentro do Prazo | 2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando material. SSA202218438: SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS COMPLETOS DE MATERIAIS, LISTADOS EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO/MODIFICAÇÃO DE DACS DAS SALAS DE CONTROLE DA EL 108,00. OBS: É NECESSÁRIO 2 UNIDADES PARA CADA CODIGO DE MATERIAL, PARA CADA CONJUNTO. | Parcial #1 | APV | 9m, 21d 11h : 17mi | 12/09/2022 08:59:31 | 21/11/2023 09:41:56 |  |  |  | 1a, 2m, 8d 42mi | 12/09/2022 08:59:31 | 21/11/2023 09:41:56
[20 empty] | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando conciones climaticas favorables(invierno). | Parcial #2 | ACC | Fora de Prazo | 21/11/2023 09:44:38 | 21/01/2024 09:44:38 | 1a, 7m, 18d 17h : 33mi | 21/01/2024 09:44:38 |  | 1a, 9m, 18d 17h : 32mi | 21/11/2023 09:44:38
202205101 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:11:06 | Solicitamos apoio para o restabelecimento de imagem do InteractX na Estação de Engenharia do Controcad. Referente a SSA 202111273A. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202326 | Dentro do Prazo | 2 | THIAGO RHODE | A solução desta SSA está sendo realizada conjuntamento com a SSA 202220335. Foram emitidas as SSAs 202403001 (MEL4) e 202403003 (MEL1) para restabelecimento da imagem do HD com InteractX com base nas imagens criadas préviamente. | Parcial #1 | ADM | 15d 20h : 26mi | 22/02/2024 11:24:23 | 06/02/2025 14:58:03 |  |  |  | 11m, 14d 15h : 34mi | 22/02/2024 11:24:23 | 06/02/2025 14:58:03
[20 empty] | THIAGO RHODE | Foi optado por reestabeler esta partição do interactX da estação virtualizada, ao invés da estação física. Desta forma, foi realizado o reestabelecimento da partição nas estações virtualizadas, criadas na SSA 202220335. Em razão da mudança do hardware, há necessidade de regularização da licença do software interactX nestas estações. Será realizada interação com fabricante sobre esse procedimento, considerando que nos manuais existentes, o procedimento está obsoleto. | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 24d 23h : 48mi | 06/02/2025 15:05:13 | 06/02/2028 15:05:13 |  |  |  | 7m, 2d 12h : 11mi | 06/02/2025 15:05:13
202204783 | AIM | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202448 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se solicitó a la SMIM.DT la elaboración del diseño, la cual solicitó a la ENEE.DT por el sistema primavera. Aguardando atendimiento de terceros |  | AIM | 3m, 7d 12h : 31mi | 18/12/2024 15:48:24 | 18/12/2025 15:48:24 |  |  |  | 8m, 21d 23h : 29mi | 18/12/2024 15:48:24
202206531 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202217 | 28/04/2022 17:22:52 | Conforme conversado com Sr. Arturo, solicito um parecer técnico sobre considerável perda de água pelas estruturas de fixação das "colméias" nas centrais evaporativas. | OUO1 | IME2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202246 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Se realizó la inspección de las centrales evaporativas del sistema E conforme indicado por la OP.DT. Será realizado un análisis de la relevancia del consumo de agua x pérdidas para evaluar la disposición final. |  | AAT | 3m, 25d 13h : 29mi | 05/01/2023 16:47:34 | 05/01/2026 16:47:34 |  |  |  | 2a, 8m, 2d 22h : 30mi | 05/01/2023 16:47:34 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206680 | AIM |  | N007A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.005-6 | 202218 | 02/05/2022 23:31:27 | Verificar e solucionar: ventilador da cabine do elevador com as pás danificadas e apresentando ruído e vibração anormal. | OUO5 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS LUIS | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | ISAIAS LUIS | Disponibles exaustores adquiridos vía SMDTC814. Aguardando parecer de SMIM.DT con relación a alimentación eléctrica y consecuente adquisición de elementos de protección eléctrica (SSA 202224049). |  | AIM | Fora de Prazo | 12/12/2022 13:12:57 | 12/12/2023 13:12:57 | 1a, 8m, 28d 2h : 4mi | 12/12/2023 13:12:57 |  | 2a, 8m, 27d 2h : 4mi | 12/12/2022 13:12:57 |  |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202205869 | APV |  | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202218 | 03/05/2022 10:35:57 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N08. | MAM2 | IME1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202251 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Emitida ET 5180-20-19000 para recuperación de 6 elementos normales, correspondientes a los conjuntos N7 (SSA 202205868) y N8 (SSA 202205869) y 2 elementos superiores, N1 (SSA 202218604) y N3(SSA 202205866). Emitida SMDTC-1602. Servicio contemplado en presupuesto 2023- Ref. SMIM.DT/2023-17. Aguardando contratación. |  | APV | Fora de Prazo | 20/12/2022 16:16:28 | 20/12/2024 16:16:28 | 8m, 19d 23h | 20/12/2024 16:16:28 |  | 2a, 8m, 18d 23h : 1mi | 20/12/2022 16:16:28
202206471 | APV | 202206354 | P042F013 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA GELADA | 0836.002-2 | 202218 | 03/05/2022 15:56:19 | Realizar especificação tecnica, aquisição, e inclusão em LMR PP.272 dos sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26, para possibilitar realização dos itens (7,8,9,10/Grupo 4) da PIC.ME.0139.R01. OBS: Avaliar opção de manter grupo de sensores reservas, já calibrados em estoque interno, realizando substituição durante manutenções preventivas. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202305 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación de sensores y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 16:07:28 | 19/01/2025 16:07:28 | 7m, 20d 11h : 10mi | 19/01/2025 16:07:28 |  | 2a, 7m, 19d 11h : 10mi | 19/01/2023 16:07:28
202206767 | APV |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202218 | 06/05/2022 11:09:20 | Adquirir e codificar 8 filtros 500X490X40 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202248 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedor |  | APV | Fora de Prazo | 05/01/2023 15:50:58 | 05/01/2025 15:50:58 | 8m, 3d 23h : 27mi | 05/01/2025 15:50:58 |  | 2a, 8m, 2d 23h : 26mi | 05/01/2023 15:50:58
202207256 | AAT |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202219 | 12/05/2022 08:37:02 | DURANTE INSPECAO ANUAL VERIFICOU-SE QUE VÁRIAS CARCACAS DO BOMBEADOR ESTÃO CORROÍDAS. OBS.: DESGASTE ASCENTUADO NO FLANGE DE ACOPLAMENTO DAS CARCAÇAS COM PERDA DE MATERIAL. OBS: MIGRACIÓN DE LA SSA 200405349A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.8 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | CARCACAS DO BOMBEADOR INSDISPONIVEL EM ESTOQUE E FORA DE PRODUÇÃO. BOMBA COM PROGRAMAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PELA EMPRESA RUHRPUP NO PRIMIERO LOTE, PREVISTO PRA JULHO DE 2023. |  | AAT | 7m, 28d 5h : 16mi | 10/05/2023 08:33:38 | 10/05/2026 08:33:38 |  |  |  | 2a, 4m, 6h : 43mi | 10/05/2023 08:33:38
202207254 | AAT | 202207193 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 13/05/2022 10:39:12 | Verificar a possibilidade e elaborar projeto para alterar as tampas das aberturas de acesso à cota 98, localizadas na cota 108, eixo BC da Casa de Força (U01 a U18A), descritas na SSA 202207193, de forma a nivelar com o piso da galeria. Serviço referente à solicitação da CIPA - IRA 07/2021. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202345 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 7d 1h : 33mi | 24/04/2023 16:43:46 | 15/10/2024 15:10:18 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 10h : 26mi | 24/04/2023 16:43:46 | 15/10/2024 15:10:18
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-002. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 2d 12h | 15/10/2024 15:18:40 | 15/10/2027 15:18:40 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 59mi | 15/10/2024 15:18:40
202212671 | AAT | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202327 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 6d 22h : 34mi | 24/04/2023 14:06:37 | 15/10/2024 15:32:09 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 13h : 25mi | 24/04/2023 14:06:37 | 15/10/2024 15:32:09
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-004. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 17mi | 15/10/2024 15:35:57 | 15/10/2027 15:35:57 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 41mi | 15/10/2024 15:35:57
202212646 | AAT | 202212601 | P060A013 | TUBULAÇÕES/VALV. E ACESSÓRIOS ÁGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202222 | 01/06/2022 07:42:52 | AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, REALIZANDO CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE AGUA DOS DAC-04 (TWR-101) E DAC-401 (TWR-201), POSSIBILITANDO O USO TANTO COM A TWR-101 COMO A TWR-201. OBS: ATUALMENTE CADA UM DOS DACS É ALIMENTADO UNICAMENTE POR UMA TORRE DE RESFRIAMENTO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En fase de elaboración de proyecto de conexión. |  | AAT | 5m, 27d 13h : 1mi | 09/03/2023 16:19:46 | 09/03/2026 16:19:46 |  |  |  | 2a, 6m, 22h : 58mi | 09/03/2023 16:19:46
202212193 | AIM |  | J087A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.020-9 | 202222 | 01/06/2022 07:54:59 | AVALIAR/PROJETAR INSTALAÇÃO DE MONOVIA COM TALHA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD. O POÇO NÃO POSSUI TALHA PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA. SITUAÇÃO SIMILAR JÁ RELATADA EM OTS DE SETEMBRO DE 2021 NA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada inspeção no local. Em andamento análise das possíveis soluções. |  | AIM | Fora de Prazo | 18/08/2023 11:05:47 | 18/08/2024 11:05:47 | 1a, 22d 4h : 11mi | 18/08/2024 11:05:47 |  | 2a, 22d 4h : 11mi | 18/08/2023 11:05:47
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | A inspeção não foi realizada no PD de abril de 2025 devido à impossibilidade de descer a Genie para a cota 98, visto que o monta-cargas 50Hz está em modernização. Não foi possível descer pelas tampas da cota 108 pelo fato de não haver guarda-corpos disponíveis. A inspeção será realizada no próximo PD. |  | ADM | 8m, 22d 22h : 58mi | 04/06/2025 14:15:43 | 04/06/2026 14:15:43 |  |  |  | 3m, 6d 13h : 1mi | 04/06/2025 14:15:43
202213060 | AIM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202413 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Mais detalhes no documento anexo. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT, através da SSA 202213240. |  | AIM | Fora de Prazo | 11/04/2024 08:57:50 | 11/04/2025 08:57:50 | 4m, 30d 6h : 20mi | 11/04/2025 08:57:50 |  | 1a, 4m, 29d 6h : 19mi | 11/04/2024 08:57:50
202213045 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202234 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU no dia 07/07/2022 (SSA 202213161). A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para uso normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213159. |  | AIM | Fora de Prazo | 26/08/2022 14:57:38 | 26/08/2023 14:57:38 | 2a, 14d 19mi | 26/08/2023 14:57:38 |  | 3a, 13d 20mi | 26/08/2022 14:57:38
202213247 | AMP | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:51 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO ULISSES GOBBO | Não foi possível a realização da inspeção da monovia no PD 3A, devido a impossibilidade de descida do equipamento PTA à cota 98. O montacarga AMD está em processo de reforma e impossibilitado para uso e a não existe guarda corpo para isolar a área na cota 98, para realizar a descida do equipamento com segurança. Será aguardado a modernização do montacarga AMD para realização da atividade. |  | AMP | 2a, 6m, 20d 16h : 45mi | 03/04/2025 08:02:14 | 03/04/2028 08:02:14 |  |  |  | 5m, 7d 19h : 14mi | 03/04/2025 08:02:14
202213274 | AMP | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Inspeção da viga não foi executada devido as anormalidades que aconteceram no sistema de regulação. Partículas metálicas no sistema , sendo necessário a desmontagem completa das válvulas e tubulações para lavagem e inspeção. |  | AMP | 2a, 1m, 18d 6h : 14mi | 31/10/2024 09:32:04 | 31/10/2027 09:32:04 |  |  |  | 10m, 9d 5h : 44mi | 31/10/2024 09:32:04
202214701 | AAT | 202204783 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202226 | 30/06/2022 17:08:35 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental, localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. |  | AAT | 7m, 12d 10h : 50mi | 24/04/2023 14:07:54 | 24/04/2026 14:07:54 |  |  |  | 2a, 4m, 16d 1h : 9mi | 24/04/2023 14:07:54
202215667 | APV | 202213651 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202228 | 15/07/2022 09:40:47 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CORREIAS DE ACESSORIOS DE MOTOBOMBA DIESEL. OBS1: INSTALADA CORREIA DENTADA TRAPEZOIDAL MODELO AVXx13x1575 LA. OBS2: NÃO ENCONTRADO ESPECIFICAÇÃO EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202303 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Analisados documentos presentes no SAT (56157996794P - 56158096793P - 56156096815P ...) e não obtida informação sobre a correia. Encaminhado email para o comprasbib solicitando apoio para aquisição de manual e catalogo de pelas do motor diesel scania dn11. | Parcial #1 | AAT | 2a, 3m, 13d 3h : 58mi | 03/12/2024 08:44:35 | 18/08/2025 16:45:10 |  |  |  | 8m, 14d 8h : 1mi | 03/12/2024 08:44:35 | 18/08/2025 16:45:10
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2601 para aquisição do componente. | Parcial #2 | APV | 1a, 11m, 5d 13h : 28mi | 18/08/2025 16:46:15 | 18/08/2027 16:46:15 |  |  |  | 22d 22h : 31mi | 18/08/2025 16:46:15
202216308 | AAT |  | K091C008 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ESGOTO | 0571.007-3 | 202229 | 22/07/2022 18:10:06 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA RESIDUAL EN CONEXIONES DE HIERRO FUNDIDO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES. TUBERÍA UBICADA EN ELEV. 115, 60HZ, UG18A. | OUO6 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO COM EQUIPE DE SOCM E EMITIDA SS-001/2023. TUBUALÇAO SERA SUBSTITUIDA POR EQUIPE CONTRATADA. |  | AAT | 4m, 10d 20mi | 20/01/2023 15:38:12 | 20/01/2026 15:38:12 |  |  |  | 2a, 7m, 18d 11h : 39mi | 20/01/2023 15:38:12 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202216935 | AIM |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202231 | 02/08/2022 17:45:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, mesmo com o disjuntor GERAL do barramento aberto, as cargas permaneceram energizadas. | OUO2 | MEL3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202243 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi verificado e constatado que o disjuntor DJ15 realmente não corta alimentação (fase) dos demais disjuntores da saída e está exatamente conforme configuração do último desenho atualizado (6223DFG6693), foi emitida SSA derivada à engenharia (202222414) para verificar necessidade de alteração do projeto. |  | AIM | Fora de Prazo | 08/11/2022 16:30:58 | 08/11/2023 16:30:58 | 1a, 10m, 22h : 46mi | 08/11/2023 16:30:58 |  | 2a, 9m, 30d 10h : 46mi | 08/11/2022 16:30:58 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202217167 | APV | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202232 | 08/08/2022 16:03:45 | Conforme dectetado en la derivada realizada por la MMU3 202214344, favor realizar especificação, aquisição, codificação e implementar em LMR motor de accionamiento del VVT-4114 .NOTA: MOTOR EN FUNCIONAMIENTO (MOTOR CARCASA 250S ) | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de especificación del equipamiento y pesquisa de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 16:12:30 | 19/01/2025 16:12:30 | 7m, 20d 11h : 4mi | 19/01/2025 16:12:30 |  | 2a, 7m, 19d 11h : 4mi | 19/01/2023 16:12:30
202217787 | AAT |  | J099B003 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS - SUSB-SISTEMA AP | 2164.001-6 | 202233 | 17/08/2022 11:52:22 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE MELHORIA NO SISTEMA DE DRENAGEM (DRENOS E CANALETAS) NA SALA DE BOMBAS DO SISTEMA AP E APV. OBS: OTS EM ANEXA RELATANDO A ANORMALIDADE DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA LAJE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202317 | Dentro do Prazo | 3 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 10d 23h : 24mi | 29/08/2024 08:23:25 | 15/10/2024 08:59:31 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 35mi | 29/08/2024 08:23:25 | 15/10/2024 08:59:31
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 9d 22h : 27mi | 15/10/2024 09:00:45 | 03/06/2025 10:32:13 |  |  |  | 7m, 17d 13h : 32mi | 15/10/2024 09:00:45 | 03/06/2025 10:32:13
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #3 | AAT | 2a, 8m, 20d 19h : 16mi | 03/06/2025 10:33:54 | 03/06/2028 10:33:54 |  |  |  | 3m, 7d 16h : 43mi | 03/06/2025 10:33:54
202218274 | APV |  | A032E008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.272-3 | 202234 | 25/08/2022 10:56:58 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado limpieza y ajuste del indicador de flujo de agua, válvula mariposa motorizada no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241559. |  | APV | 1a, 3m, 11d 5h : 1mi | 23/12/2024 08:19:22 | 23/12/2026 08:19:22 |  |  |  | 8m, 17d 6h : 57mi | 23/12/2024 08:19:22
202218273 | APV |  | A032E006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.270-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:03 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de flujo de agua, indicador de flujo de aceite y válvula mariposa, motor de accionamiento de la válvula mariposa no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241559. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 28mi | 23/12/2024 07:46:58 | 23/12/2026 07:46:58 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 31mi | 23/12/2024 07:46:58
202218271 | APV |  | A032B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA | 0045.233-5 | 202234 | 25/08/2022 10:57:11 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de flujo de agua y válvula mariposa, motor de accionamiento de la válvula mariposa no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241277. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 36mi | 23/12/2024 07:54:12 | 23/12/2026 07:54:12 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 23mi | 23/12/2024 07:54:12
202218270 | APV |  | A032B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA | 0045.232-7 | 202234 | 25/08/2022 10:57:25 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de flujo de agua, indicador de flujo de aceite y válvula mariposa, motor de accionamiento de la válvula mariposa no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241277. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 45mi | 23/12/2024 08:02:34 | 23/12/2026 08:02:34 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 15mi | 23/12/2024 08:02:34
202218267 | APV |  | A032B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA | 0045.231-9 | 202234 | 25/08/2022 10:57:36 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de flujo de agua, indicador de flujo de aceite y válvula mariposa, motor de accionamiento de la válvula mariposa no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241277. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 49mi | 23/12/2024 08:07:30 | 23/12/2026 08:07:30 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 9mi | 23/12/2024 08:07:30
202218266 | APV |  | A032B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA | 0045.230-0 | 202234 | 25/08/2022 10:57:41 | Realizar inspeção da válvula borboleta e dos fluxômetros de água e óleo do trocador de calor. Substituir, reparar ou repor componentes de modo a garantir a disponibilidade do transformador reserva. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202452 | Dentro do Prazo | 1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido indicador de flujo de agua, indicador de flujo de aceite y válvula mariposa, motor de accionamiento de la válvula mariposa no fue sustituido por falta de stock. Realizado durante MP9M SSP 20241277. |  | APV | 1a, 3m, 11d 4h : 55mi | 23/12/2024 08:12:31 | 23/12/2026 08:12:31 |  |  |  | 8m, 17d 7h : 4mi | 23/12/2024 08:12:31
202218613 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202235 | 02/09/2022 08:48:47 | EMITIR PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA DE ACESSO AO PAINEL DE INSTRUMENTO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA ETA-01 ADICIONAL. NECESSIDADE VERIFICADA CONFORME OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202335 | Dentro do Prazo | 1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. |  | AAT | 7m, 12d 13h : 30mi | 24/04/2023 16:47:23 | 24/04/2026 16:47:23 |  |  |  | 2a, 4m, 15d 22h : 30mi | 24/04/2023 16:47:23
202219083 | APV |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202236 | 09/09/2022 15:27:49 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A MODIFICAÇÃO SUGERIDA EM OTS REALIZADA EM AGOSTO/2022 EM ANEXO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VENTILADORES DO SISTEMA G DE INSUFLAMENTO, PARA FACILITAR A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DOS VENTILADORES. OBS: NECESSÁRIO REDUZIR COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202244 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Será contactado el fabricante del equipamiento - MAX VENT - para verificar la posibilidad de alteración del proyecto y suministro de piezas y accesorios para la implementación de la modificación. |  | APV | Fora de Prazo | 03/11/2022 14:51:26 | 03/11/2024 14:51:26 | 10m, 6d 25mi | 03/11/2024 14:51:26 |  | 2a, 10m, 5d 25mi | 03/11/2022 14:51:26
202219234 | AIM | 202219167 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202237 | 13/09/2022 16:28:14 | solicitamos parecer sobre ruido anormal en el pozo de turbina conforme establecido en la SSA matriz. | MMU2 | IME2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202247 | Dentro do Prazo | 1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Realizada inspeção geral (conforme PIC.ME.0068) dos componentes da Turbina durante o PD 3A, semanas 2022/44 e 2022/45. Não encontradas quaisquer anormalidades que pudessem resultar em ruído anormal da unidade. Emitida SSA derivada para ILA1 executar ensaio de ruído e vibração. |  | AIM | Fora de Prazo | 24/11/2022 11:17:59 | 24/11/2023 11:17:59 | 1a, 9m, 15d 15h : 59mi | 24/11/2023 11:17:59 |  | 2a, 9m, 14d 16h | 24/11/2022 11:17:59
202219316 | AAT | 202207800 | N028A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202237 | 14/09/2022 10:36:59 | Tendo em vista as dificuldades encontradas para realização da atividade (conforme apresentação em anexo), avaliar a possibilidade de contratação de empresa especializada para: 1) Realização de limpeza e lubrificação de cabos de aço; 2)Inspeção dos cabos de aço; 3)Avaliar a substituição do lubrificante por outro mais adequado, tendo em vista resultados da aplicação do GBA250 no PCF50Hz (fotos no anexo); | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202322 | Fora de Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizado contato com empresas para realização dos serviços de inspeção, limpeza e lubrificação dos cabos de aço. Aguardando envio de propostas comerciais. |  | AAT | 9m, 2d 10h : 51mi | 14/06/2023 14:08:13 | 14/06/2026 14:08:13 |  |  |  | 2a, 2m, 26d 1h : 9mi | 14/06/2023 14:08:13
202219505 | ASO |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202237 | 16/09/2022 11:37:00 | Em atendimento ao pedido da SSA 202202338, solicitamos a fabricação de 02 un de manoplas de acionamento para as chaves seccionadoras dos quadros CHB-01 e CHB-02 da SEMD conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202348 | Fora de Prazo | 1 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Iniciado corte de materiais para usinagem |  | ASO | Fora de Prazo | 20/12/2023 08:50:37 | 20/12/2024 08:50:37 | 8m, 20d 6h : 26mi | 20/12/2024 08:50:37 |  | 1a, 8m, 20d 6h : 26mi | 20/12/2023 08:50:37
202219956 | AIM |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSÓRIOS | 0111.001-2 | 202238 | 23/09/2022 16:33:40 | Conforme apontado na OTS 2022-17 (Agosto/22 - MMU1), avaliar a possibilidade de instalação de uma válvula de isolação na saída de ar do sistema de pressurização do barramento blindado de modo a facilitar o ensaio de atuação da válvula de segurança do sistema (Item 14 - Grupo 1 - PIC.ME.0087). A instalação da válvula eliminaria o tamponamento das três mangueiras de entrada de ar das saídas de fase, atividade realizada em altura. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202333 | Dentro do Prazo | 3 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Contactados aprox. 14 proveedores/fabricantes de válvulas; ninguno dispone de un modelo de válvula similar a las ya instaladas en el sistema. En stock no se cuenta con ninguna válvula compatible. Se aguarda la respuesta de los 2 últimos proveedores contactados para emitir la SMDT con el presupuesto correspondiente. | Parcial #1 | APV | 10m, 29d 9h : 31mi | 31/08/2023 17:25:28 | 01/10/2024 07:54:17 |  |  |  | 1a, 1m, 2h : 28mi | 31/08/2023 17:25:28 | 01/10/2024 07:54:17
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2322 para adquisición de 25 unidades de válvula esfera de 2 vías, con conexión a tubo OD 28mm rosca macho con anilla y tuerca de presión, conforme norma DIN 2353, serie leve. Presión Nominal 100 bar, mínimo. Fluido: aire. Cuerpo y esfera en material acero, con palanca manual recta en material aluminio. Acabamiento zincado. | Parcial #2 | APV | 1a, 3m, 5d 5h : 16mi | 01/10/2024 09:32:15 | 25/06/2025 16:15:01 |  |  |  | 8m, 23d 6h : 43mi | 01/10/2024 09:32:15 | 25/06/2025 16:15:01
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Válvula adquirida vía SMDTC-2322 aceptada. Solicitada la activación del código de stock 143561 y su vinculación al nuevo descriptivo, marca/modelo de referencia, código SMR 08056579 ítem 139 de la LMR.AB.52. Emitida SSA derivada para la gestión de la adquisición de las conexiones anilla y tuerca de apriete para el montaje. | Parcial #3 | AIM | 9m, 13d 13h : 7mi | 25/06/2025 16:25:25 | 25/06/2026 16:25:25 |  |  |  | 2m, 15d 22h : 52mi | 25/06/2025 16:25:25
202220127 | APV |  | P060C007 | SELF CONTAINED AA3 | 0783.100-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:17 | Adquirir e codificar 6 filtros 295X295X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis preliminar de proveedores para iniciar proceso de adquisición. |  | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 08:43:45 | 18/01/2025 08:43:45 | 7m, 21d 18h : 33mi | 18/01/2025 08:43:45 |  | 2a, 7m, 20d 18h : 33mi | 18/01/2023 08:43:45
202220126 | APV |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202239 | 30/09/2022 14:42:49 | Adquirir e codificar 8 filtros 508X406X25 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis preliminar de proveedores para iniciar proceso de adquisición. |  | APV | Fora de Prazo | 18/01/2023 08:36:23 | 18/01/2025 08:36:23 | 7m, 21d 18h : 40mi | 18/01/2025 08:36:23 |  | 2a, 7m, 20d 18h : 40mi | 18/01/2023 08:36:23
202220369 | AIM |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202240 | 04/10/2022 07:26:36 | Proyectar/Diseñar modificación en estructura soporte de los ventiladores del sistema K, actualmente existen múltiples dificultades a la hora de desmontar motor de accionamiento, poleas y correas del sistema de transmisión. | MAM3 | IME2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202412 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el croquis CR-SMIM430 para realizar las modificaciones en la estructura del ventilador, detalles en anexo. Paralelamente, fue emitida la SSA 202320651 para realizar la modificación en la estructura del ventilador, y la SSA 202320655 para realizar la medición de la frecuencia natural de la estructura del ventilador antes y después de las modificaciones. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 26/12/2023 14:38:35 | 08/05/2025 14:04:09 | 4m, 10d 23h : 26mi | 08/05/2026 14:09:25 | 08/05/2025 14:04:09 | 1a, 4m, 10d 23h : 25mi | 26/12/2023 14:38:35 | 08/05/2025 14:04:09
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Realizada uma primeira análise da alteração da frequência natural do equipamento em função das alterações no suporte do ventilador. Emitida SSA 202507080 derivada p/ nova coleta de dados de aceleração para conclusão do parecer. | Parcial #2 | AIM | 7m, 26d 10h : 52mi | 08/05/2025 14:09:25 | 08/05/2026 14:09:25 |  |  |  | 4m, 3d 1h : 7mi | 08/05/2025 14:09:25
202220199 | AAT |  | J090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.001-0 | 202240 | 04/10/2022 07:30:17 | REALIZAR PROJETO E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, OU OUTRA FORMA DE PROVER SEGURANÇA AOS TRABALHADORES, SOBRE O FLOCULADOR DA ETA-02 ADICIONAL. CONFORME RELATO EM OTS É POSSÍVEL OBSERVAR O RISCO DE QUEDA E AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO E LINHA DE VIDA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202726 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida solicitação para ENEE.DT (SDE-009) para elaboração do projeto do guarda-corpo. |  | AAT | 2a, 1m, 4d 6h : 18mi | 17/10/2024 09:35:55 | 17/10/2027 09:35:55 |  |  |  | 10m, 23d 5h : 42mi | 17/10/2024 09:35:55
202220248 | APV | 202216854 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.004-6 | 202240 | 04/10/2022 07:36:17 | Emitir parecer sobre esquema de recuperação e proteção do revestimento dos cabos OPGW47F70S - PRYSMIAN de para-raio. Material, formas de aplicação e avaliação da efetividade. (Fotos em anexo na SSA matriz). | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de contratación de servicio de análisis con el CEPEL. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 09:26:55 | 19/01/2025 09:26:55 | 7m, 20d 17h : 51mi | 19/01/2025 09:26:55 |  | 2a, 7m, 19d 17h : 51mi | 19/01/2023 09:26:55
202220412 | AAT |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202240 | 05/10/2022 07:40:43 | Visando melhorar as condições ergonômicas e de segurança, projetar/especificar ponte rolante ou monovia para facilitar manutenções no sistema de resfriamento das unidades geradoras, El 92m. Projeto deverá possibilitar a instalação nas 20 unidades geradoras. Necessidade apontada na OTS-SMMA-2022013. | MAM1 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-010. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 29mi | 15/10/2024 15:46:27 | 15/10/2027 15:46:27 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 30mi | 15/10/2024 15:46:27
202220076 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202240 | 05/10/2022 07:49:24 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 10" COD: 117307 DE FORMA A MELHORAR FORNCIMENTO E REDUZIR ANORMALIDADE DE FABRICAÇÃO CONFORME RELATADO NA EXECUÇÃO DA SSA:202219949. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO VÁLVULAS DE MARCA CONEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202326 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287. |  | APV | 1a, 11m, 12h : 46mi | 13/08/2025 16:04:00 | 13/08/2027 16:04:00 |  |  |  | 27d 23h : 12mi | 13/08/2025 16:04:00
202220456 | AAT |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202240 | 06/10/2022 08:56:22 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções do VVT-1828 (Sistema D/ U18 / El 92), modificando plataforma e ajustes necessários para executar manutenções. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022015. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202423 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 12h : 15mi | 06/06/2024 07:53:58 | 23/10/2024 07:37:54 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 44mi | 06/06/2024 07:53:58 | 23/10/2024 07:37:54
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-053. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 22mi | 23/10/2024 07:39:13 | 23/10/2027 07:39:13 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 38mi | 23/10/2024 07:39:13
202220493 | AAT |  | N051A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.001-9 | 202241 | 10/10/2022 07:28:47 | Em seguimento ao Observação de Trabalho Seguro Janeiro 2021 - n° 2022002, solicitamos apoio de projeto e viabilização para instalação de linhas de vida nas vigas pescadora nos pórticos: N051A057 - Pórtico tomada de água 50 Hz, N052A001 - Pórtico tomada de água 60 Hz, N048A001 - Pórtico canal de fuga 50 Hz, N049A001 Pórtico canal de fuga 60 Hz, N050A001 - Pórtico canal de desvio, N047A00 - Pórtico vertedouro. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202311 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | 16/03/2023: O grupo de trabalho de pontos de ancoragem acompanhou as atividades no pórtico da tomada d'água durante retirada do stop log da UG04. Encaminhada proposta de instalação de duas linhas de vida em cada viga pescadora para consenso com o grupo e usuário. | Parcial #1 | AAT | 1a, 6m, 7d 7mi | 25/04/2023 08:02:17 | 16/10/2024 07:55:19 |  |  |  | 1a, 5m, 21d 11h : 52mi | 25/04/2023 08:02:17 | 16/10/2024 07:55:19
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Em nova consulta, o emissor decidiu por linhas de vida apenas nos pórtico da tomada d'água. Emitida SS-911/2024 para instalação das linhas de vida pela SOCM.DT. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 3d 4h : 46mi | 16/10/2024 08:04:16 | 16/10/2027 08:04:16 |  |  |  | 10m, 24d 7h : 13mi | 16/10/2024 08:04:16
202220492 | AAT |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.001-4 | 202241 | 10/10/2022 07:30:34 | Solicitamos projeto visando aumentar segurança nas manutenções das bombas do sistema do LQEE quando necessário substituição de motores. OBS: Oportunidade de melhoria relatada em OTS-SMMA-2022003. Arquivo em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202421 | Fora de Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto de monovía de mantenimiento fue derivado a la ENEE.DT. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 9d 21h : 4mi | 05/06/2024 17:09:19 | 23/10/2024 08:05:24 |  |  |  | 4m, 17d 14h : 55mi | 05/06/2024 17:09:19 | 23/10/2024 08:05:24
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-056. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 49mi | 23/10/2024 08:06:33 | 23/10/2027 08:06:33 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 10mi | 23/10/2024 08:06:33
202220473 | AAT |  | K082A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.019-5 | 202241 | 10/10/2022 07:31:37 | REVISAR PROJETO DO SISTEMA DE TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO QUE APRESENTA LIMITAÇÕES CONFORME OTS EM ANEXO. - A TALHA NÃO APRESENTA CURSO SUFICIENTE DIFICULTANDO A RETIRADA DO MOTOR E COMPONENTE DA BOMBA. - A VIGA "I" APARENTA SER UMA INSTALAÃO PROVISÓRIA UTILIZADA DURANTE PROCESSO DE MONTAGEM. - A VIGA "I" APRESENTA UMA CURVA PARA TRANSPORTE ONDE O TROLE NÃO CONSEGUE SE MOVIMENTAR, OU SEJA, A CURVA IMPEDE A MOVIMENTAÇÃO DA TALHA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-011. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 32mi | 15/10/2024 15:50:35 | 15/10/2027 15:50:35 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 26mi | 15/10/2024 15:50:35
202220572 | APV | 202219749 | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202242 | 17/10/2022 16:09:40 | Favor agregar en stock ventilador/ventoinha para motor WEG W22 3 POLOS 440V 18.6A 11HP FRAME 132M Conforme fotografia anexada en SSA | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de pesquisa de proveedor. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 10:01:54 | 19/01/2025 10:01:54 | 7m, 20d 17h : 16mi | 19/01/2025 10:01:54 |  | 2a, 7m, 19d 17h : 16mi | 19/01/2023 10:01:54
202221154 | ACS |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.093-3 | 202242 | 18/10/2022 16:10:37 | Sinalizar cabo para-raios I (partridge) nos vãos 1207/1208, 1208/1209, 1209/1210, 1210/1211 com esferas de sinalização diurnas conforme croqui orientativo em anexo. LI 500kV 50Hz MD-FI4 - PR I Torre Vão Esferas 1207/1208 265 m 4 un 1208/1209 280 m 5 un 1209/1210 564 m 9 un 1210/1211 331 m 6 un | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202333 | Dentro do Prazo | 5 | SILVIO REZENDE | Efetuado, durante execução do PD 20230125, instalação de 10 esferas de sinalização aérea, de um total de 24, na LI MD-FI4 500 kV. 1207/1208: Instalados 0 de 4 1208/1209: Instalados 5 de 5 1209/1210: Instalados 1 de 9 1210/1211: Instalados 4 de 6 | Parcial #1 | ACS | 3a, 11m, 22d 11h : 17mi | 23/08/2023 10:21:34 | 28/08/2023 11:03:24 |  |  |  | 5d 42mi | 23/08/2023 10:21:34 | 28/08/2023 11:03:24
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | SSA em estado ACS colocada em SEE para permitir que o sistema SES emita AT para segunda etapa do serviço. | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 13d 10h : 40mi | 04/09/2023 09:50:32 | 18/09/2023 11:09:39 |  |  |  | 14d 1h : 18mi | 04/09/2023 09:50:32 | 18/09/2023 11:09:39
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Devido reunião ocorrida em 21/09/23 entre SMIE.DT/IEQ-3 e a fabricante Solução, por questões de ajustes e melhorias a serem efetuadas nas esferas de sinalização aéreas a serem instaladas, a SMIE.DT/IEQ-3 recomendou o aguardo das correções necessárias pelo fabricante, solicitando então a reprogramação da segunda etapa deste serviço, que estava programada entre 25 e 29/09/2023 (tratativas SMIE.DT/IEQ-3 x Fabricante em anexo). | Parcial #3 | AIM | 2m, 16d 7h : 13mi | 25/09/2023 16:50:18 | 10/07/2024 09:36:19 |  |  |  | 9m, 14d 4h : 46mi | 25/09/2023 16:50:18 | 10/07/2024 09:36:19
[20 empty] | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | SSA colocada em SEE para permitir emissão de AT. Após emissão, será negociado um PD para atendimento desta atividade. | Parcial #4 | ACS | 3a, 11m, 13d 6h : 31mi | 16/07/2024 08:44:45 | 30/07/2024 14:12:00 |  |  |  | 14d 5h : 28mi | 16/07/2024 08:44:45 | 30/07/2024 14:12:00
[20 empty] | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado, durante atendimento do PD 20240110 (AT: 202405884), a instalação de 08 esferas de sinalização aérea da LI MD-FI4 500 kV, faltantes no vão 1209/1210, conforme programado. Totalizam-se 18 esferas instaladas e 06 pendentes. (Vão 1207/1208 - 04 e Vão 1210/1211 - 02). Será solicitado novo desligamento ou aproveitamento de PD, 3ª Etapa, para conclusão do serviço demandado. | Parcial #5 | ACS | 2a, 10m, 22d 19h : 20mi | 05/08/2024 10:38:12 | 05/08/2028 10:38:12 |  |  |  | 1a, 1m, 4d 16h : 39mi | 05/08/2024 10:38:12
202221327 | AAT |  | N087A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.035-3 | 202242 | 20/10/2022 16:47:08 | Projetar plataforma para possibilitar a manutenção nos equipamentos do carro da ponte rolante. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-014. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 52mi | 15/10/2024 16:10:42 | 15/10/2027 16:10:42 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 6mi | 15/10/2024 16:10:42
202221323 | AAT |  | N087A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.029-2 | 202242 | 20/10/2022 16:47:49 | Projetar plataforma para possibilitar manutenção nos motorredutores de translação da ponte rolante. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-013. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 46mi | 15/10/2024 16:03:01 | 15/10/2027 16:03:00 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 13mi | 15/10/2024 16:03:01
202221340 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202242 | 21/10/2022 15:46:31 | Após conclusão da manutenção do sistema de trava do pórtico Canal de Fuga 60HZ (SSA 202214547), verificou-se remoção e tinta na estrutura do pórtico. Assim solicitamos aplicação de proteção contra corrosão nos pontos em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 17d 17h : 13mi | 30/01/2025 08:31:47 | 30/01/2028 08:31:47 |  |  |  | 7m, 9d 18h : 46mi | 30/01/2025 08:31:47
202221710 | AAT | 202221470 | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202243 | 28/10/2022 14:06:48 | Emitir parecer tecnico: "Confeccionar escadas para acesso as válvulas do sistema de resfriamento por água bruta dos geradores diesel 03 e 04. Localização: Elevação 122m, eixo CD, AMC2 (próximo ao painel KH62). " | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-015. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 12h : 55mi | 15/10/2024 16:13:48 | 15/10/2027 16:13:47 |  |  |  | 10m, 24d 23h : 3mi | 15/10/2024 16:13:48
202221810 | AAT | 202221632 | N039A023 | MOTOR DE TRANSLACAO DA PONTE | 3161.024-1 | 202244 | 31/10/2022 17:10:56 | Solicitamos evaluar la factibilidad de instalación de protección sobre el eje de accionamiento del sistema de traslación del puente N11 y N12, así el como proyecto de fabricación. El objetivo es mitigar el riesgo de contacto con parte girante durante ensayos efectuados en paneles eléctricos próximos. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202421 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitação de projeto encaminhada para ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 5d 14h : 7mi | 24/05/2024 16:31:38 | 15/10/2024 14:24:32 |  |  |  | 4m, 21d 21h : 52mi | 24/05/2024 16:31:38 | 15/10/2024 14:24:32
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0016 solicitando projeto de proteção do eixo de acionamento à ENEE.DT. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 2d 11h : 11mi | 15/10/2024 14:28:33 | 15/10/2027 14:28:33 |  |  |  | 10m, 25d 49mi | 15/10/2024 14:28:33
202221982 | APV | 202220029 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202244 | 02/11/2022 11:22:24 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E IMPLEMENTAR EN LMR DE COLARINHOS FLEXÍVEIS (LONAS) DE INTERCONEXIÓN DE LOS VENTILADORES A LOS CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN "G". OBS: COMPRA JÁ REALIZADO PARA OS VENTILADORES DO SISTEMA C EM SSA 202114363B. | MAM3 | IME2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En análisis de proveedores. |  | APV | Fora de Prazo | 19/01/2023 11:15:38 | 19/01/2025 11:15:38 | 7m, 20d 16h : 1mi | 19/01/2025 11:15:38 |  | 2a, 7m, 19d 16h : 1mi | 19/01/2023 11:15:38
202222764 | ALE | 202222414 | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSÓRIOS | 1118.003-6 | 202246 | 16/11/2022 07:32:30 | Realizar modificación conforme marcaciones en archivo adjunto para regularizar la funcionalidad del disyuntor DJ15 como Disyuntor General. Ref: 6223-DF-B4056 | IEE2 | MEL3 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202416 | Dentro do Prazo | 1 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Devido a execução das SSA's 202402639 e 202406080, não houve tempo suficiente para realizar a modificação. A pedido do coordenador da parada de máquina, atividade será realizada durante o próximo PD, SSA será baixada parcialmente. |  | ALE | Fora de Prazo | 17/04/2024 16:28:52 | 17/04/2025 16:28:51 | 4m, 23d 22h : 49mi | 17/04/2025 16:28:51 |  | 1a, 4m, 22d 22h : 49mi | 17/04/2024 16:28:52
202223469 | APV |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202248 | 29/11/2022 08:39:18 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A CONSTANTE OBSTRUÇÃO COM CAREPAS DE OXIDAÇÃO NAS LINHAS DE COMBATE INCÊNDIO DA AMD ELEV.98 CONFORME RELATADO NA SSA:202223210. OBS: JÁ SOLICITADO INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" CONFORME SSA:202208097. OBS: SUGERIMOS MONITORAMENTO DE ESPESSURA E INSPEÇÃO INTERNA DAS LINHAS ACIMA DE 6". | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202337 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2589 para aquisição de Filtro Y. |  | APV | 1a, 10m, 28d 19h : 53mi | 11/08/2025 11:11:17 | 11/08/2027 11:11:17 |  |  |  | 30d 4h : 5mi | 11/08/2025 11:11:17
202223481 | APV |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202249 | 05/12/2022 10:01:19 | Verificar y solucionar pérdida de agua a través del filtro. | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202317 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO E AJUSTE NA VAZÃO E NO POSICIONAMENTO DAS COLMEIAS. INSTALADO UMA UNIDADE DE ABA DE FIXAÇÃO DOS PAINEIS (COM ALTURA MAIOR) PARA COMPENSAR A DEFORMAÇÃO DO PAINEL EVAPORATIVO. AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202307110 PARA CONCLUSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA DERIVADA 202307320 (IMA0). |  | APV | Fora de Prazo | 03/05/2023 14:18:43 | 03/05/2025 14:18:43 | 4m, 8d 58mi | 03/05/2025 14:18:43 |  | 2a, 4m, 7d 58mi | 03/05/2023 14:18:43 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202223838 | AAT |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202249 | 05/12/2022 13:52:38 | Se solicita proyecto de mejorías/modificaciones de la plataforma montada sobre el carro del puente N02 utilizada para el mantenimiento aperiódico de las luminarias montadas en el techo del edificio de descarga central. Ref.: acta de reunión en adjunto. | IEQ2 | IME2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202542 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-018. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 13h : 3mi | 15/10/2024 16:20:39 | 15/10/2027 16:20:39 |  |  |  | 10m, 24d 22h : 57mi | 15/10/2024 16:20:39
202223845 | AAD |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202249 | 07/12/2022 14:35:19 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EP5S01 y EP5S02 N° 6457DC15207E y 6457DC15208E conforme anexo . Ref. SSA 202222816 Y 202222817. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000421/2024 no dia 14/11/2024. |  | AAD | 2m, 3d 18h : 45mi | 14/11/2024 10:02:35 | 14/11/2025 10:02:35 |  |  |  | 9m, 25d 17h : 15mi | 14/11/2024 10:02:35
202223847 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202249 | 07/12/2022 14:35:29 | Favor actualizar y poner a disposición en el archivo técnico el diseño lógico referentes a los IEDS EA5S01 y EA5S02 N° 6457DC15209E y 6457DC15210E conforme anexo . Ref. SSA 202222818 Y 202222819. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000421/2024 no dia 14/11/2024. |  | AAD | 2m, 3d 18h : 47mi | 14/11/2024 10:04:57 | 14/11/2025 10:04:57 |  |  |  | 9m, 25d 17h : 12mi | 14/11/2024 10:04:57
202224213 | AAT |  | J099B | SUB-SISTEMA AP (ÁGUA POTAVEL) |  | 202250 | 14/12/2022 07:56:06 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM ELIMINAR SISTEMA AP DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. OBS: IMPLEMENTADO SISTEMA BY-PASS CONFORME SSA:202207553 E SSA:202220122. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202506 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0048 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #1 | AAT | 2a, 2m, 23d 21h : 45mi | 29/08/2024 08:21:04 | 03/06/2025 10:36:37 |  |  |  | 9m, 3d 14h : 15mi | 29/08/2024 08:21:04 | 03/06/2025 10:36:37
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0089 para a EN.DT avaliar a viabilidade de eliminar o sistema de bombeamento de água potável do laboratório, conectando-o diretamente à caixa d'água da barragem principal na cota 160. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 20d 19h : 19mi | 03/06/2025 10:37:09 | 03/06/2028 10:37:09 |  |  |  | 3m, 7d 16h : 40mi | 03/06/2025 10:37:09
202224388 | AAT | 202221928 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202250 | 15/12/2022 13:46:37 | Verificar a possibilidade de alimentar o IED de supervisão de temperatura do conjunto T04/R04 a partir de outra fonte, de forma que o mesmo não fique sem alimentação no caso de perda da alimentação do sistema de refrigeração. (Ref: RAO 07/2021 - R1). | IEQ2 | IEQ3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202337 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise da solicitação, foi emitida a SDE-0031 no sistema Primavera solicitando à ENEE.DT a elaboração de projeto de alimentação em 125Vcc para os monitores de temperatura do conjunto T04/R04 da SEMD. Aguardando execução. |  | AAT | 1a, 1d 1h : 34mi | 12/09/2023 16:52:56 | 12/09/2026 16:52:56 |  |  |  | 1a, 11m, 27d 10h : 25mi | 12/09/2023 16:52:56
202224214 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202250 | 15/12/2022 15:51:41 | Verificar/solucionar acumulo de água sobre a plataforma metálica proveniente de infiltração no concreto da barragem. Localização: próximo ao elevador E03, bloco F29/F30. | OUO2 | MCI1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202333 | Dentro do Prazo | 1 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de canaleta conforme fue recomendado y se emitió la SS-380/2023 conforme fue recomendado en el parecer. |  | AAT | 10m, 14d 1h : 23mi | 26/07/2023 16:41:24 | 26/07/2026 16:41:24 |  |  |  | 2a, 1m, 14d 10h : 36mi | 26/07/2023 16:41:24 |  |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202224670 | APV |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202251 | 20/12/2022 11:19:42 | Verificar/solucionar filtro suelto en la evaporativa de la unidad 9A conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202320:AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE LAS CHAPAS PARA SOPORTE DE LAS COLMENAS |  | APV | Fora de Prazo | 16/05/2023 11:53:24 | 16/05/2025 11:53:24 | 3m, 25d 15h : 24mi | 16/05/2025 11:53:24 |  | 2a, 3m, 24d 15h : 24mi | 16/05/2023 11:53:24 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202225086 | AAT |  | P012B029 | SISTEMA S DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3141) | 0457.109-6 | 202252 | 29/12/2022 13:31:47 | Verificar/solucionar ruido anormal en el motor del VVT 3141 | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202327 | Fora de Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Servicio no ejecutado por falta de estructura de plataforma. AT: 202305095 |  | AAT | 9m, 28d 8h : 22mi | 10/07/2023 11:40:36 | 10/07/2026 11:40:36 |  |  |  | 2a, 2m, 3h : 37mi | 10/07/2023 11:40:36 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202300002 | AAT |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202252 | 01/01/2023 05:53:29 | Realizar pintura da tubulação do sistema de água de serviço na cor verde, do trecho localizado logo após a saída do coletor principal da máquina 1, elevação 95,00 m. | OUO5 | MCI4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202504 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 23d 19h : 32mi | 05/02/2025 10:49:52 | 05/02/2028 10:49:52 |  |  |  | 7m, 3d 16h : 28mi | 05/02/2025 10:49:52 |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202300055 | AIM |  | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 02/01/2023 19:32:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PÉRDIDA DE ACEITE POR LA VÁLVULA MARIPOSA V1 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202431 | Fora de Prazo | 1 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Se realizo el ajuste de los tornillos de la brida que une el reductor con el cuerpo de la válvula, solucionando de esta manera la perdida de aceite. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/08/2024 17:27:01 | 07/08/2025 17:27:01 | 1m, 3d 9h : 49mi | 07/08/2025 17:27:01 |  | 1a, 1m, 2d 9h : 49mi | 07/08/2024 17:27:01 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202300054 | ACC |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202301 | 03/01/2023 08:26:16 | Solicitamos apoio para construção de fundação (base) para réguas limnimétricas sobre rochas (lances de 4 a 11), para a estação de R-11 Monday, conforme fotos anexas. O lance 6 a 8 está quebrado. Os demais estão desalinhados com a seção de réguas. | OSH1 | MCI1 | SYDNEI NORI RIBEIRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la demolición de la roca en 5 puntos marcados por los personales de Hidrología de Campo, con medidas de 0,30x0,30x0,70 m. y hormigonado 3 puntos con los puntales metálicos para el soporte de las reglas. El trabajo quedó inconcluso por la subida del rio y será coordinado una nueva fecha de trabajo cuando las condiciones del nivel del rio sean las adecuadas. |  | ACC | Fora de Prazo | 12/06/2023 16:32:05 | 12/08/2023 16:32:05 | 2a, 27d 22h : 44mi | 12/08/2023 16:32:05 |  | 2a, 2m, 27d 22h : 45mi | 12/06/2023 16:32:05 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202300063 | APV | 202300055 | B011B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.013-0 | 202301 | 03/01/2023 14:16:21 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | Fora de Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As válvulas V1 e V2 do sistema de aeração axial serão substituídas em virtude de sua obsolescência (atuador e válvula). Serão substituídas por novas, triexcêntricas e acionadas por atuador isento de óleo. Será emitida especificação técnica para aquisição destas e outras válvulas do sistema de resfriamento da CF. | Parcial #1 | AIM | 9m, 19d 11h : 59mi | 20/06/2024 10:31:04 | 30/08/2024 10:31:23 |  |  |  | 2m, 9d 23h : 59mi | 20/06/2024 10:31:04 | 30/08/2024 10:31:23
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer anterior, foi emitida a SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 11m, 18d 7h : 15mi | 30/08/2024 10:32:49 | 30/08/2026 10:32:49 |  |  |  | 1a, 10d 4h : 44mi | 30/08/2024 10:32:49
202225143 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202301 | 04/01/2023 07:34:11 | Verificar junto com Pessoal de engenharia elétrica a especificação de dois painéis elétricos, para alimentação dos motores das bombas de pressurização do sistema de regulação de velocidade 50HZ e 60HZ e possíveis pontos onde seja possível a alimentação destes painéis para testes nos motores. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | ALYSON SOLTOVSKI | Emitido pedido para Eng. Manutenção Elétrica - SSA 202300152. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/02/2024 11:17:13 | 07/02/2025 11:17:13 | 7m, 1d 16h | 07/02/2025 11:17:13 |  | 1a, 7m, 1d 15h : 59mi | 07/02/2024 11:17:13
202300342 | ALE | 202224407 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202301 | 06/01/2023 16:39:08 | Realizar diagnóstico del motor verificando la alineación de asientos de rodamiento, alineación del eje, balanceo, etc. de forma a identificar causa de la anomalía en servicio. | IME2 | MMU3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202408 | Fora de Prazo | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | Aguardando envio de motor. |  | ALE | Fora de Prazo | 05/03/2024 07:30:57 | 05/03/2025 07:30:57 | 6m, 6d 7h : 46mi | 05/03/2025 07:30:57 |  | 1a, 6m, 5d 7h : 46mi | 05/03/2024 07:30:57
202300492 | AAT |  | P096 | SIST. AR CONDICIONADO RESERVA EDIF. CENTRALIZADO 50/60Hz |  | 202302 | 10/01/2023 15:20:26 | Dar parecer técnico sobre desactivación de módulos humidificadores de los DAC´s: Sala SCADA P96A02 SELF-CONTAINED DAC-9A12 P96A04 SELF-CONTAINED DAC-9A13 P96A06 SELF-CONTAINED DAC-9A14, Sala Comunicaciones 50Hz: P96B02 SELF-CONTAINED DAC-9A15 P96B04 SELF-CONTAINED DAC-9A16 Sala Comunicaciones 60Hz: P96C02 SELF-CONTAINED DAC-1013 P96C04 SELF-CONTAINED DAC-1014 | MAM3 | IME2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202304 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En función a que las tuberías de alimentación actualmente instaladas son de PVC y que estas no ofrecen la garantía necesaria para la operación de los módulos se recomienda desactivar módulos humidificadores hasta que se realice la substitución de las mismas por tuberías de acero galvanizado de ¾”, conforme solicitado a la SO.DT en la SS-309/2020. |  | AAT | 4m, 15d 1h : 9mi | 25/01/2023 16:26:57 | 25/01/2026 16:26:57 |  |  |  | 2a, 7m, 13d 10h : 50mi | 25/01/2023 16:26:57
202300569 | AAT |  | J092F007 | TUB/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA - 6# PAVIM - EL.174,94 | 0127.284-5 | 202302 | 12/01/2023 14:32:28 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DO SISTEMA SPRINKLERS DO 6°PISO QUE APRESENTA OXIDAÇÕES POR INTERPERIES. OBS: TUBULAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DO 6°PISO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202502 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 17d 17h : 8mi | 30/01/2025 08:25:50 | 30/01/2028 08:25:50 |  |  |  | 7m, 9d 18h : 51mi | 30/01/2025 08:25:50
202300670 | ADM |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 16/01/2023 10:12:54 | [RETROFIT TBP-02] Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit. | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202303 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Aguardando a execução da SSA derivada. |  | ADM | Fora de Prazo | 17/01/2023 14:17:52 | 17/01/2024 14:17:52 | 1a, 7m, 22d 12h : 59mi | 17/01/2024 14:17:52 |  | 2a, 7m, 21d 13h | 17/01/2023 14:17:52
202301129 | AAT |  | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202304 | 23/01/2023 14:13:18 | Realizar a gestão de documentos e acompanhar a execução do contrato 4500067817, referente ao reparo do transformador SIEMENS (nº de série 4002463). | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202305 | Dentro do Prazo | 3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada análise de documentação técnica e projeto referente a nova bucha H1 a ser fornecida pela contratada. Análise do cronograma proposto pela contratada para a 1ª etapa do contrato, referente a inspeção da parte ativa do transformador. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 21d 20mi | 03/02/2023 11:04:40 | 13/03/2023 10:44:15 |  |  |  | 1m, 7d 11h : 39mi | 03/02/2023 11:04:40 | 13/03/2023 10:44:15
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado o acompanhamento e execução do Marco M1 (Inspeção interna do Transformador). Realizada a análise do relatório técnico de inspeção. Aguarda-se cronograma da contratada para a execução do reparo do transformador. | Parcial #2 | AAT | 1a, 5m, 21d 9h : 31mi | 05/06/2023 11:22:10 | 12/12/2024 13:51:17 |  |  |  | 1a, 6m, 7d 2h : 28mi | 05/06/2023 11:22:10 | 12/12/2024 13:51:17
[20 empty] | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Previsão de início do reparo do transformador no dia 03/02/2025, conforme cronograma em anexo. | Parcial #3 | AAT | 2a, 2m, 29d 22h : 36mi | 12/12/2024 13:54:43 | 12/12/2027 13:54:43 |  |  |  | 8m, 28d 1h : 23mi | 12/12/2024 13:54:43
202301076 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:44:16 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Torre: 1225 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Av. Eng. Augusto Araujo, 1904. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Emitido Memorando: 013910/23 - Construções irregulares dentro dos limites das faixas de passagens das linhas de transmissão. |  | AAT | 9m, 28d 12h : 55mi | 10/07/2023 16:13:50 | 10/07/2026 16:13:50 |  |  |  | 2a, 1m, 30d 11h : 3mi | 10/07/2023 16:13:50
202301053 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202304 | 25/01/2023 15:45:32 | Solicitamos apoio para tratativas de irregularidade em Faixa de Passagem. Vão: 1215/1216 - Tipo de Faixa: Servidão FURNAS - Irregularidade: Moradia - Endereço: Rua Lúcio Padilha, 391. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202307 | Dentro do Prazo | 1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Aguardando tratativas da jurídica para o caso. Emitido MEMORANDO DP.JD - I/SMI.DT/03788/13 de 30/01/2013- atualizado 19/10/2022 |  | AAT | 5m, 3d 4h : 30mi | 13/02/2023 07:47:34 | 13/02/2026 07:47:34 |  |  |  | 2a, 6m, 25d 7h : 30mi | 13/02/2023 07:47:34
202301241 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202304 | 26/01/2023 07:34:42 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE VÁVULA BORBOLETA 12" COD: 192325 DE FORMA A MELHORAR QUALIDADE DE FORNECIMENTO BEM COMO DISPONIBILIDADE DE SOBRESSALHENTES (VEDAÇÕES) PARA REPARO. OBS: VÁLVULAS DE MARCA CONEXO TEM APRESENDO AVARIAS REINCIDENTES CONFORME SSA'S EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202724 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando aquisição de novo modelo de válvula através da SMDTC-2287. |  | APV | 1a, 11m, 12h : 47mi | 13/08/2025 16:05:20 | 13/08/2027 16:05:20 |  |  |  | 27d 23h : 12mi | 13/08/2025 16:05:20
202301924 | APV |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202305 | 03/02/2023 10:52:39 | Verificar y solucionar pequeña perdida de aceite por valvula 14.3 ubicada en el CFM-13. Adjunto video | OUO6 | MMU1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202341 | Dentro do Prazo | 2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EFETUADO DESMONTAGEM DA VÁLVULA DO PAINEL CFM, PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL A RETIRADO DAS CONEXÕES ROSCADAS PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE REPAROS. POSTERIORMETE VALVULA FOI REMONTADA. EM PRÓXIMO PD 3A VALVULA SERÁ DESMONTADA DO PAINEL E LEVADA A MMU3 PARA AUXILIAR NA DESMONTAGEM DOS NIPLES A FIM DE POSSIBILITAR A SUBST. DO KIT DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA. | Parcial #1 | AMP | 2a, 2m, 14d 19h : 43mi | 09/10/2023 10:49:24 | 23/07/2024 15:06:38 |  |  |  | 9m, 13d 16h : 16mi | 09/10/2023 10:49:24 | 23/07/2024 15:06:38 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
[20 empty] | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | FUE DESMONTADA LA VALVULA 14.3 Y SUSTITUIDO POR UNA CONEXIO TIPO "T" CON LAS DIMENSIONES IDENTICAS DE LA VALVULA RETIRADA, FABRICADO POR LA MMU3 (SSA 202411200), EN CONCORDANCIA CON IME3 (SSA 202411197), LA VALVULA NUEVA Y EL KIT DE REPARO PARA LA MISMA ESTAN EN PROCESO DE COMPRAS. EQUIPO DO SISTEMA DE FRENADO LIBERADO PARA USO NORMAL POR LA OPERACION. | Parcial #2 | APV | 10m, 16d 23h : 20mi | 29/07/2024 14:37:52 | 29/07/2026 14:37:52 |  |  |  | 1a, 1m, 11d 12h : 39mi | 29/07/2024 14:37:52
202301947 | APV |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202306 | 06/02/2023 06:53:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELÉ DE MONITORAMENTO DE UMIDADE (MO) ESTÁ COM INDICAÇÃO DE "ERR 1000".VER ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito e detectado avaria do sensor de umidade, emitida SSA derivada 202319297 para aquisição do sensor. O monitor de umidade encontra-se inoperante. |  | APV | 2m, 16d 20h : 8mi | 27/11/2023 11:26:05 | 27/11/2025 11:26:05 |  |  |  | 1a, 9m, 12d 15h : 51mi | 27/11/2023 11:26:05 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302331 | APV |  | S040C002 | FURADEIRA RADIAL 50 mm | 0579.001-8 | 202306 | 08/02/2023 14:14:19 | Durante inspeção programada através da SSP 20220945 foi constatado que o equipamento apresenta vazamento de óleo no eixo do mandril e no eixo da manivela. O sistema de refrigeração automático também não funciona. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Para presupuesto. |  | APV | 2m, 24d 34mi | 04/12/2023 15:52:26 | 04/12/2025 15:52:25 |  |  |  | 1a, 9m, 5d 11h : 25mi | 04/12/2023 15:52:26
202302687 | AAT |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202307 | 14/02/2023 00:05:31 | Verificar e solucionar discrepância entre os valores de: - temperatura do óleo na fase A: KT=71,5ºC, SCADA=59ºC; - temperatura do enrolamento BT na fase A: KT=78,1ºC, SCADA=85ºC; | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e ensaio de imagem térmica conforme IM.EQ.0002. Após os ensaios, e com a unidade geradora em operação, foram registrados os valores constantes na imagem em Anexos. Emitida SSA derivada para MEL4 inspecionar o transdutor de indicação de temperatura de óleo da fase A. |  | AAT | 1a, 5m, 15d 4h : 23mi | 26/02/2024 07:41:50 | 26/02/2027 07:41:50 |  |  |  | 1a, 6m, 13d 7h : 35mi | 26/02/2024 07:41:50 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202302337 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202307 | 14/02/2023 09:36:35 | Encaminhar para realização de reparo a placa com identificação 4001 PCB 5014, PSC5, código de estoque 217921. Esta placa foi retirada do painel PCSVD durante execução da SSA 202302094. A mesma estava alarmando "FALLA CIRCUITO DISPARO TRAFO REGULADOR 2" e durante inspeção foi verificado componente R4 com terminal solto. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202307 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material enviado para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/02/2023 13:54:59 | 14/02/2024 13:54:59 | 1a, 6m, 25d 1h : 22mi | 14/02/2024 13:54:59 |  | 2a, 6m, 24d 1h : 23mi | 14/02/2023 13:54:59
202303449 | AAD |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202310 | 06/03/2023 14:16:03 | Modificar y disponibilizar en el SATedms el diseño 6006-DC-07390-E conforme documento en anexo. El punto fue retirado en la ejecución de la SSA 202217452 y posteriormente re-incluido en la ejecución de la SSA 202301375. OBS: Fue emitida SSA 202301326 después de la ejecución de la SSA 202217452 para actualización de diseños. Verificar todas las SSA citadas a fin de tener una correcta interpretación de las solicitudes. | MEL4 | IEE3 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202327 | Fora de Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para verificação em campo da situação da UTR. | Parcial #1 | ADM | Fora de Prazo | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31 | 1m, 18d 9h : 19mi | 11/09/2025 11:59:07 | 11/09/2024 11:57:31 | 1a, 1m, 18d 9h : 19mi | 24/07/2023 14:37:29 | 11/09/2024 11:57:31
[20 empty] | MAURICIO MENON | revisão 5 contempla a retirada do cabo. Documento bloqueado e em edição para ENES.DT para a R6. Verificar se ela ja contempla a reconexão. | Parcial #2 | AAD | 20h : 42mi | 11/09/2024 11:59:07 | 11/09/2025 11:59:07 |  |  |  | 11m, 28d 15h : 17mi | 11/09/2024 11:59:07
202303555 | APV | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202310 | 06/03/2023 14:26:24 | Solicitamos apoio para compra de materiais abaixo para manutenção nos redutores das pontes rolantes N11e N12: - 2 unidades de Rolamento autocompensador de rolos W33 85x180x60 mm - Código SKF 22317 CC/W33 - 2 unidades de retentor com as seguintes características: Material: Borracha NBR, Mola de aço cadmiado; Tipo: BRG - Vedação principal com mola, recoberto externamente com borracha e com vedação auxiliar contra poeira. Diâmetro do eixo 113 mm; Diâmetro externo 162 mm; Altura 15 mm. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Fornecimento dos itens solicitados será feito em conjunto com a reforma do redutor, contrato 4500075058. |  | APV | 1a, 1m, 3d 11h : 31mi | 15/10/2024 14:49:16 | 15/10/2026 14:49:16 |  |  |  | 10m, 25d 28mi | 15/10/2024 14:49:16
202303739 | ASL |  | J006J008 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.020-1 | 202310 | 07/03/2023 07:43:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a curva da unidade de distância (Z) encontra-se fora de sua tolerância. Este rele foi retirado do almoxarifado durante Manutenção Periódica Bienal do Quadro KB-01 (SSP: 20230458), através da SM 445614, cód. almoxarifado 501484, para atender a SSA: 202210234. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo en ila2 |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2023 07:34:58 | 08/03/2024 07:34:58 | 1a, 6m, 2d 7h : 43mi | 08/03/2024 07:34:58 |  | 2a, 6m, 2d 7h : 43mi | 08/03/2023 07:34:58
202303716 | ASL |  | K035A005 | TRANSFORMADOR A SECO TI-15 60 HZ 1500 KVA | 0140.034-7 | 202310 | 07/03/2023 08:05:18 | Gestionar reparo del INDICADOR DIG LED 125VCC PRESYS, cod:711176 con defecto. Descripción del defecto: Variación en la indicación de temperatura, detectado en la SSA 202303610. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202310 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 07/03/2023 11:20:43 | 07/03/2024 11:20:43 | 1a, 6m, 3d 3h : 57mi | 07/03/2024 11:20:43 |  | 2a, 6m, 3d 3h : 56mi | 07/03/2023 11:20:43
202303810 | ACS |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSÓRIOS | 0554.001-1 | 202310 | 07/03/2023 15:38:45 | Realizar a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal (código de material 704376) TORRE 812A / PR 1 e PR2 – (Partridge e OPGW / Grampo AGS) – Trocar ferragem TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS) – Trocar ferragem – (O PR2 já esta correto, é o padrão do anexo) Obs: 1- Avaliar prumo da ferragem - Colocar no prumo caso necessário 2- Avaliar condições do rabicho de aterramento - Refazer/instalar rabicho caso necessário 3- Usar como exemplo a foto da figura 1 em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | SILVIO REZENDE | 202434 | Dentro do Prazo | 2 | SILVIO REZENDE | Realizado a troca das ferragens Olhal-Olhal por Elo-Olhal, na TORRE 813 / PR 1 – (Partridge / Grampo AGS). Devido as condições atmosféricas desfavoráveis, será feito nova programação para concluir o serviço demandado na TORRE 812A. | Parcial #1 | AAT | 2a, 11m, 27d 11h : 57mi | 23/08/2024 14:57:57 | 23/08/2024 14:59:43 |  |  |  | 2mi | 23/08/2024 14:57:57 | 23/08/2024 14:59:43
[20 empty] | SILVIO REZENDE | Ajuste Parcial #2 para condição ACS. Efetuado baixa Parcial #1 como AAT indevidamente. | Parcial #2 | ACS | 2a, 11m, 10d 11h : 55mi | 23/08/2024 15:12:27 | 23/08/2028 15:12:27 |  |  |  | 1a, 17d 4mi | 23/08/2024 15:12:27
202303559 | APV | 202303414 | G075A004 | RESERVATORIO DE ÁGUA DE INCENDIO | 0449.001-0 | 202310 | 08/03/2023 08:26:13 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 155870, para atender la SSA 202303414 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las LMRs GG11 y JK72. Una vez verificado el descriptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202450 | Dentro do Prazo | 2 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2215 para aquisição do material. | Parcial #1 | APV | 1a, 4m, 20d 23h : 55mi | 29/08/2024 10:10:46 | 07/04/2025 10:15:47 |  |  |  | 7m, 7d 12h : 4mi | 29/08/2024 10:10:46 | 07/04/2025 10:15:47
[20 empty] | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SMDTC-2437 para aquisição do material. | Parcial #2 | APV | 1a, 6m, 24d 18h : 59mi | 07/04/2025 10:17:07 | 07/04/2027 10:17:07 |  |  |  | 5m, 3d 16h : 59mi | 07/04/2025 10:17:07
202304440 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:48:13 | Solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR motor de acionamento das torres de resfriamento da subestação. Também solicitamos aquisição, codificação e acrescentar em LMR para o respectivo ventilador/hélice acoplado ao motor. Fotos e plaqueta do motor em anexo. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202421 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | MOTOR EN PROCESO DE COMPRA - EMITIDA SMDTC-2024 |  | APV | 9m, 13d 12h : 9mi | 25/06/2024 15:26:01 | 25/06/2026 15:26:01 |  |  |  | 1a, 2m, 14d 23h : 51mi | 25/06/2024 15:26:01
202304391 | APV |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSÓRIOS | 0784.003-4 | 202311 | 17/03/2023 16:51:11 | Realizar especificación técnica de la unión de goma entre los tubos y la torre, como también las abrazaderas de los tubos de entrada y salida de agua de la torre. Medida ajustable de 9 a 10 pulgadas de diámetro. SSA 202303205 relacionada. | MAM3 | IME2 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202348 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En proceso de emisión de SMDTC para adquisición de los accesorios solicitados. |  | APV | 18d 19h : 41mi | 29/09/2023 10:59:21 | 29/09/2025 10:59:21 |  |  |  | 1a, 11m, 10d 16h : 18mi | 29/09/2023 10:59:21
202304751 | ADM |  | G088A008 | TC 66 KV FASE T (LI2-ACY) | 0299.006-7 | 202312 | 21/03/2023 16:46:07 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42008 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42007 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202438: cfe. pedido MEL1, emitida SSA derivada 202414983 p/ MET2 prestar suporte e implementar modificações (previsão início 23/09/24). |  | ADM | 7d 24mi | 17/09/2024 15:41:41 | 17/09/2025 15:41:41 |  |  |  | 11m, 22d 11h : 35mi | 17/09/2024 15:41:41
202304750 | ADM |  | G088A007 | TC 66 KV FASE S (LI2-ACY) | 0299.004-0 | 202312 | 21/03/2023 16:46:23 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42005 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42004 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202438: cfe. pedido MEL1, emitida SSA derivada 202414981 p/ MET2 prestar suporte e implementar modificações (previsão início 23/09/24). |  | ADM | 7d 22mi | 17/09/2024 15:39:47 | 17/09/2025 15:39:47 |  |  |  | 11m, 22d 11h : 37mi | 17/09/2024 15:39:47
202304749 | ADM |  | G088A006 | TC 66 KV FASE R (LI2-ACY) | 0299.001-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:33 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 (CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME NECESSIDADE). ALTERAR RTC DE 600:5A PARA 400:5A DOS ENROLAMENTOS 3S E 2S, CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. - ENROLAMENTO 3S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42002 DO BORNE 3S5 PARA 3S4. - ENROLAMENTO 2S: ALTERAR A VIA 1 DO CABO A42001 DO BORNE 2S5 PARA 2S4. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202438: cfe. pedido MEL1, emitida SSA derivada 202414980 p/ MET2 prestar suporte e implementar modificações (previsão início 23/09/24). |  | ADM | 7d 19mi | 17/09/2024 15:37:46 | 17/09/2025 15:37:46 |  |  |  | 11m, 22d 11h : 39mi | 17/09/2024 15:37:46
202304748 | ADM |  | G088A009 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.032-6 | 202312 | 21/03/2023 16:46:56 | [RETROFIT 4R1] APOIO PARA RETROFIT DO PAINEL 4R1 - CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E RECONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Sem.202438: cfe. pedido MEL1, emitida SSA derivada 202414977 p/ MET2 prestar suporte e implementar modificações (previsão início 23/09/24). |  | ADM | 7d 18mi | 17/09/2024 15:35:46 | 17/09/2025 15:35:46 |  |  |  | 11m, 22d 11h : 42mi | 17/09/2024 15:35:46
202304796 | ADM |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202312 | 24/03/2023 14:46:08 | Durante manutenção preventiva do sistema C da Unidade 2, foi identificado que carrinho de carga utilizado na retirada dos motores elétricos, não alcança local do motor, devido a barra metálica da estrutura de suporte do ventilador, conforme fotos em anexo. Solicitamos parecer técnico para modificação de posição da barra metálica, possibilitando o alcance nos ventiladores do sistema C da Unidade 02, conforme semelhante nas outras unidades. Fotos e OTS em anexo. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202413 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño para reubicar el perfil, detalles en anexo. Fue emitida la SSA 202406035 para ILA1 para medición de la frecuencia natural de la estructura antes y después de la modificación, con el objetivo de prevenir problemas de resonancia con las frecuencias de vibración durante la operación del ventilador. Adicionalmente, fue emitida la SSA 202406034 para la modificación de la base del ventilador. |  | ADM | Fora de Prazo | 15/04/2024 17:05:21 | 15/04/2025 17:05:21 | 4m, 25d 22h : 12mi | 15/04/2025 17:05:21 |  | 1a, 4m, 24d 22h : 11mi | 15/04/2024 17:05:21
202305020 | ASL |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202313 | 27/03/2023 14:08:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-29754 no funciona correctamente (leds de estado/lectura apagados). Cartón sustituido en la SSA 202302091. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2023 11:05:05 | 10/04/2024 11:05:05 | 1a, 4m, 30d 4h : 11mi | 10/04/2024 11:05:05 |  | 2a, 4m, 30d 4h : 11mi | 10/04/2023 11:05:05
202305127 | AIM |  | H013A005 | TANQUE DIARIO DE DIESEL E ACESSÓRIOS DO GDV02 | 0284.003-0 | 202313 | 28/03/2023 11:04:09 | Solicitamos dimensionamento de nova chave de nivel dos reservatórios diarios de óleo combustível para substituição das atuais instaladas. A nova chave de nível deve atender as mesmas caracteristicas fisicas e elétricas das instaladas atualmente. A chave codigo almoxarifado 116670 atende as dimensões fisicas, porém não atende as especificações elétricas constatadas na SSA 202303216. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202419 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202408283 solicitando apoyo para la especificación de las características eléctricas del sensor actual. |  | AIM | Fora de Prazo | 27/05/2024 09:03:03 | 27/05/2025 09:03:03 | 3m, 14d 18h : 13mi | 27/05/2025 09:03:03 |  | 1a, 3m, 13d 18h : 13mi | 27/05/2024 09:03:03
202305126 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202313 | 28/03/2023 17:03:13 | REALIZAR ESTUDO/ PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA AUXILIAR AS INSPEÇÕES/MANTENÇÕES DAS TALHAS DOS POÇOS. OBS. PROJETO SERÁ APLICADO EM TODOS POÇOS DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202443 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 11h : 49mi | 06/06/2024 07:50:22 | 23/10/2024 08:00:30 |  |  |  | 4m, 17d 10mi | 06/06/2024 07:50:22 | 23/10/2024 08:00:30
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-054. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 44mi | 23/10/2024 08:02:06 | 23/10/2027 08:02:06 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 15mi | 23/10/2024 08:02:06
202305496 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202314 | 03/04/2023 14:22:44 | Durante ejecución de SSA: 202305015, encontrado indicador ciego posición 71WMI1-B marca PRESYS código 711185 realizando retransmisión de manera discrepante con la medición en la entrada. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202322 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado para reparo en laboratorio. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:19:34 | 20/04/2024 09:19:34 | 1a, 4m, 20d 5h : 57mi | 20/04/2024 09:19:34 |  | 2a, 4m, 20d 5h : 57mi | 20/04/2023 09:19:34
202305872 | AAT |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202314 | 08/04/2023 05:45:02 | Indicação de alarme no switch "RUGGEDCOM RS900". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado reset do switch, porém o alarme volta a ser acionado após algum tempo. O alarme pode estar relacionado ao problema de conexão entre o switch do SMT-17 com o switch da UTA06. Este problema já foi tratado pela SSA 202315625, e devido a reincidência será tratado pela SSA 202315625. |  | AAT | 1a, 5m, 15d 4h : 19mi | 26/02/2024 07:37:14 | 26/02/2027 07:37:14 |  |  |  | 1a, 6m, 13d 7h : 40mi | 26/02/2024 07:37:14 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202306018 | AIM |  | G036F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T01 | 0127.167-9 | 202315 | 11/04/2023 15:10:18 | Durante preventiva bienal verificado que válvula de tres vías (válvula de prueba campanilla) del sistema contra incendio T01 no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202315 | Dentro do Prazo | 1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE VÁLVULA PRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA. VERIFICADO QUE COMPOMENTE NÃO CONTA COM POLÍTICA DE ESTOQUE. COMPONENTE SEM CONDIÇÕES DE REPARO. DERIVADA EMITIDA. SUBTITUIÇÃO SERÁ EXECUTADA QUANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULA NOVA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 6M. ANORMALIDADE NÃO AFETA MONITORAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO. |  | AIM | Fora de Prazo | 12/04/2023 09:57:06 | 12/04/2024 09:57:06 | 1a, 4m, 28d 5h : 19mi | 12/04/2024 09:57:06 |  | 2a, 4m, 28d 5h : 19mi | 12/04/2023 09:57:06
202306049 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202315 | 12/04/2023 08:16:00 | REALIZAR PINTURA IN LOCO DE VENTILADORES, ELETRODUTOS E PLATAFORMAS DE ACESSO DEVIDO A ELEVADA OXIDAÇÃO. OBS: SERVIÇO SIMILAR AO REALIZADO NA U18A - SSA 202010277B. | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202504 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 13d 6h : 56mi | 25/02/2025 10:13:23 | 25/02/2028 10:13:23 |  |  |  | 6m, 14d 5h : 3mi | 25/02/2025 10:13:23
202306205 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202315 | 14/04/2023 10:59:19 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 15/2023 solicita la ampliación de altura de los guardacuerpos y colocación de telas metálicas en las pasarelas localizadas en la cota 141 de la presa principal, en el bloque F21, debido a que durante el mantenimiento de las luminarias cercanas se corren riesgos de caída de altura. Replicar esta solución para las pasarelas de los demás bloques: F29 y F33. Fotos ilustrativa en anexo. | MEG1 | MCI1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202323 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección y se decidió emitir SOS a la SOCM , número SS-328/2023 |  | AAT | 9m, 8d 6h : 59mi | 20/06/2023 10:17:27 | 20/06/2026 10:17:27 |  |  |  | 2a, 2m, 20d 4h : 59mi | 20/06/2023 10:17:27
202306388 | ASL |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202316 | 18/04/2023 09:41:27 | Reparar monitor de temperatura MIT S/N:1000265413030932 con codigo de stock 712797, que se encuentra con dificultad en la lectura del display. Referencia SSA 202304280 | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:58:02 | 20/04/2024 09:58:02 | 1a, 4m, 20d 5h : 18mi | 20/04/2024 09:58:02 |  | 2a, 4m, 20d 5h : 18mi | 20/04/2023 09:58:02
202306448 | ASL |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202316 | 18/04/2023 11:42:49 | Gestionar reparo do indicador digital fabricante Yokogawa, modelo UM331, retirado do painel GGB, posição T2, da Unidade 01, o mesmo apresenta oscilações na indicação de temperatura, conforme SSA202305857. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202316 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/04/2023 09:59:21 | 20/04/2024 09:59:21 | 1a, 4m, 20d 5h : 17mi | 20/04/2024 09:59:21 |  | 2a, 4m, 20d 5h : 17mi | 20/04/2023 09:59:21
202306619 | AAT |  | N099A | DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DO ROTOR DO GERADOR |  | 202316 | 20/04/2023 16:25:27 | EFETUAR REPINTURA NA COR AMARELA DAS 3 VIGAS DE IÇAMENTO DO ROTOR EM FUNÇÃO DO DESPRENDIMENTO ATUAL DA TINTA E ADICIONALMENTE EFETUAR APLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO NOS 3 OLHAIS DE IÇAMENTO DAS MESMAS. NOTA: NÃO APLICAR TINTA OU PROTETOR ANTICORROSIVO NOS PINOS DE ACOPLAMENTO, POIS ESTES SÃO PROTEGIDOS REGULARMENTE POR CAMADA DE LUBRIFICANTE ESPECÍFICA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202451 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 21d 19h : 50mi | 03/02/2025 11:07:59 | 03/02/2028 11:07:59 |  |  |  | 7m, 5d 16h : 9mi | 03/02/2025 11:07:59
202306771 | ASO |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202316 | 22/04/2023 19:48:59 | Verificar motivo de disparo del disyuntor Q20 ( alimenta el motoventilador N10). OBS: Abierto el disy. para mantener supervisión del equipo. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado motoventilador N10 quemado, el mismo fue retirado y llevado para reparo Ssa: 202418420, debido a que no se encuentra en stock. |  | ASO | 3m, 2d 4h : 36mi | 13/12/2024 07:54:01 | 13/12/2025 07:54:01 |  |  |  | 8m, 27d 7h : 23mi | 13/12/2024 07:54:01
202307280 | AAT |  | J090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-002 E ACESSÓRIOS | 0518.002-3 | 202318 | 03/05/2023 10:24:46 | CRIAR POLÍTICA DE ESTOQUE E INCLUIR LMR JK72, FLUXOSTATOS DE FILTRO DE AREIA DE ETA-01. FLUXOSTATOS INSTALADOS EM FILTRO DE AREIA CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202306828 E SSA: 202306385. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202733 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | Encaminhado planilhas SOMMAT para codificação do material através da SMDTC-1674. Aguardando finalização da solicitação para inclusão em LMR. |  | AAT | 2a, 1m, 5d 4h : 59mi | 18/10/2024 08:16:00 | 18/10/2027 08:16:00 |  |  |  | 10m, 22d 7h | 18/10/2024 08:16:00
202307308 | AIM |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202318 | 03/05/2023 11:53:34 | Verificar e solucionar dreno obstruido no ponto de ancoragem do pórtico 50Hz. Ver anexo. | OUO5 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la limpieza del registro, pero sin lograr desobstruir el dreno. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AIM | Fora de Prazo | 09/02/2024 16:48:24 | 09/02/2025 16:48:24 | 6m, 29d 22h : 28mi | 09/02/2025 16:48:24 |  | 1a, 6m, 29d 22h : 28mi | 09/02/2024 16:48:24 |  |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202307514 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202318 | 06/05/2023 00:11:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a bóia de controle de nível da piscina se encontra solta, causando transbordamento. | OUO6 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202319 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e constatada a quebra da flange em que a boia é fixada na parede da piscina. Equipamento isolado, aguardando compra de peça de reposição. AT: 202303827 |  | APV | Fora de Prazo | 09/05/2023 16:37:43 | 09/05/2025 16:37:43 | 4m, 1d 22h : 40mi | 09/05/2025 16:37:43 |  | 2a, 4m, 22h : 40mi | 09/05/2023 16:37:43 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202308016 | ASL |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202320 | 16/05/2023 08:42:12 | GESTIONAR REPARO DE LA BOBINA DE CIERRE DISYUNTOR MODELO BL-50 125Vcc. COD.: 217620, QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO ENCONTRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA:202307896. | MEG3 | IMA0 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202320 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2023 14:33:07 | 16/05/2024 14:33:07 | 1a, 3m, 24d 12h : 43mi | 16/05/2024 14:33:07 |  | 2a, 3m, 24d 12h : 43mi | 16/05/2023 14:33:07
202308023 | AAT |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202320 | 16/05/2023 09:45:19 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0021 à ENEE.DT para elaboração de projeto de plataforma e escada. |  | AAT | 2a, 1m, 3d 13h : 9mi | 16/10/2024 16:26:17 | 16/10/2027 16:26:17 |  |  |  | 10m, 23d 22h : 51mi | 16/10/2024 16:26:17
202308022 | AAT |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202320 | 16/05/2023 09:51:11 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PCF60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0020 à ENEE.DT para elaboração de projeto. |  | AAT | 2a, 1m, 2d 13h : 29mi | 15/10/2024 16:47:49 | 15/10/2027 16:47:49 |  |  |  | 10m, 24d 22h : 30mi | 15/10/2024 16:47:49
202308021 | AAT |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202320 | 16/05/2023 09:51:21 | Favor realizar providências referente ao acesso aos enroladores de cabo de energia, que se encontram hoje sem plataformas e escadas, oferecendo risco de queda de 6 metros. Observado na OTS de Fev/2023 MAM2. Estender melhorias também ao PTA60Hz. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202422 | Dentro do Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Solicitação de projeto de plataforma e escada para acesso ao enrolador de cabos encaminhada para ENEE.DT. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 5d 20h : 4mi | 24/05/2024 16:37:48 | 15/10/2024 08:32:35 |  |  |  | 4m, 21d 15h : 55mi | 24/05/2024 16:37:48 | 15/10/2024 08:32:35
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SDE-0019 à ENEE.DT para elaboração de projeto. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 2d 5h : 19mi | 15/10/2024 08:36:54 | 15/10/2027 08:36:54 |  |  |  | 10m, 25d 6h : 40mi | 15/10/2024 08:36:54
202308334 | APV |  | B012K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202320 | 18/05/2023 14:48:43 | Durante preventiva 3A fue verificado falta de sellado en válvula instalada en la posición 29AF. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202431 | Dentro do Prazo | 2 | FABIANO SOARES GARCIA | A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA CONFORME SSA:202411435 E SSA:202410026. | Parcial #1 | AMP | 2a, 8m, 23d 1h : 27mi | 02/08/2024 09:39:14 | 06/11/2024 08:12:35 |  |  |  | 3m, 4d 10h : 32mi | 02/08/2024 09:39:14 | 06/11/2024 08:12:35
[20 empty] | FABIANO SOARES GARCIA | VÁLVULAS NOVAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 5208-20-19511. VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA APÓS DIPONIBILIDADE EM ESTOQUE. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 25d 5h : 7mi | 06/11/2024 08:24:11 | 06/11/2026 08:24:11 |  |  |  | 10m, 3d 6h : 53mi | 06/11/2024 08:24:11
202308443 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202321 | 22/05/2023 08:46:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U12 e a U15 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 21d 19mi | 03/12/2024 15:37:38 | 03/12/2027 15:37:38 |  |  |  | 9m, 6d 11h : 40mi | 03/12/2024 15:37:38
202308439 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202321 | 22/05/2023 09:59:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados entre a U9 e a U11 se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202442 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizada inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 2m, 21d 46mi | 03/12/2024 16:03:23 | 03/12/2027 16:03:23 |  |  |  | 9m, 6d 11h : 13mi | 03/12/2024 16:03:23
202308434 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202321 | 22/05/2023 09:59:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários eletrodutos localizados na área de montagem central se encontram sem pintura anticorrosiva. Defeito verificado pelo grupo de trabalho de inspeção das instalações industriais. Fotos com alguns dos eletrodutos sem pintura em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202448 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e verificado que o serviço poderá ser executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 4m, 22d 45mi | 03/02/2025 16:02:05 | 03/02/2028 16:02:05 |  |  |  | 7m, 5d 11h : 14mi | 03/02/2025 16:02:05
202308506 | APV | 202308440 | A033B001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N1 | 0248.002-6 | 202321 | 22/05/2023 11:39:42 | Para el conjunto N1 (compuerta de mantenimiento canal de fuga) evaluar anormalidades descritas en la SSA matriz y relatorio en adjunto, en cuanto a corrosión de la estructura y elementos mecánicos de sujeción, así como integridad mecánica de las vedaciones. Caso amerite, indicar las providencias a ser tomadas. | MAM2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Elaborada ET 5219-20-19000-E/P-R0. Servicio a ser sometido para análisis de cámara técnica a fin de viabilizar contratación de empresa especializada. |  | APV | 1a, 4m, 3d 20h : 10mi | 15/01/2025 11:27:26 | 15/01/2027 11:27:26 |  |  |  | 7m, 24d 15h : 49mi | 15/01/2025 11:27:26
202308766 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202321 | 26/05/2023 15:58:47 | Solicito apoio para elaboração de projeto e instalação de plataforma metálica para acesso a caixa de terminais dos TP's localizados na parte superior do acoplamento de barras A1/A2 - B1/B2 (50 Hz) e A3/A4 - B3/B4 (60 Hz) da GIS. A necessidade de plataforma foi identificada através de Observação do Trabalho Seguro pela SMMT (OTS SMMT 20230147). Segue em anexo a apresentação realizada, com a descrição da demanda. Referência SSA 202306381. | IEQ3 | IME2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202439 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido fue derivado a la ENEE.DT, por medio del software Primavera. Aguardando atención de terceros. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 10d 11h : 48mi | 06/06/2024 07:52:31 | 23/10/2024 08:03:14 |  |  |  | 4m, 17d 11mi | 06/06/2024 07:52:31 | 23/10/2024 08:03:14
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-055. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 46mi | 23/10/2024 08:04:26 | 23/10/2027 08:04:26 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 12mi | 23/10/2024 08:04:26
202308778 | ASL |  | E005G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202322 | 29/05/2023 11:23:39 | Enviar para reparo o transdutor UPD600 modelo 2480E-009/06Z cód. almoxarifado 065246-6. Por apresentar falha intermitente de comunicação. Referente a ssa 202308746. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202335 | Dentro do Prazo | 1 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material enviado a laboratorio para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 07/06/2023 11:13:23 | 07/06/2024 11:13:23 | 1a, 3m, 2d 16h : 4mi | 07/06/2024 11:13:23 |  | 2a, 3m, 2d 16h : 4mi | 07/06/2023 11:13:23
202309302 | AAT |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 06/06/2023 09:19:41 | SOLICITO APOIO JUNTO A FABRICANTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMA APRESENTADO AO TENTAR CARREGAR CONFIGURAÇÃO NA PLACA D20MX S/N: 526-3007LF-366844259. VER ERROS EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202323 | Dentro do Prazo | 1 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Solicitado a la SMIT.DT el accionamiento de la Garantia por RMA - Return Material Authorization para la GE GRID SOLUTION. |  | AAT | 8m, 24d 20h : 20mi | 06/06/2023 11:38:18 | 06/06/2026 11:38:18 |  |  |  | 2a, 3m, 3d 15h : 38mi | 06/06/2023 11:38:18
202309441 | AAT | 202205915 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202324 | 12/06/2023 14:18:41 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 1 de CO2; para luego proceder a la sustitución de la válvula 100V3, que no está vedando correctamente. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 21d 1h : 7mi | 18/03/2024 14:53:23 | 24/10/2024 13:45:23 |  |  |  | 7m, 6d 10h : 52mi | 18/03/2024 14:53:23 | 24/10/2024 13:45:23
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 a los tanques; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 100V3 que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717450. LMR.AB.271 ítem 26. Referencia Marca Modelo: GROFE CSU4 (1/2"). Corroboración de concordancia entre descriptivo en el SAP, en el SMR y en los catálogos del fabricante. Mat. retirado no corresp | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 12d 12h : 10mi | 25/10/2024 15:27:05 | 25/10/2027 15:27:05 |  |  |  | 10m, 14d 23h : 49mi | 25/10/2024 15:27:05
202309434 | AAT | 202220791 | B035A009 | VÁLVULA DE BLOQUEIO MANUAL DO TANQUE 3 DE CO2 (VBM300) | 2376.001-0 | 202324 | 12/06/2023 14:18:52 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NA VÁLVULA VBM300, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202407 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 3 de CO2; para luego proceder al desmontaje de la válvula VBM300 y e inspección visual de la cara de la brida. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 20d 21h : 41mi | 18/03/2024 11:15:51 | 24/10/2024 13:34:30 |  |  |  | 7m, 6d 14h : 19mi | 18/03/2024 11:15:51 | 24/10/2024 13:34:30
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Análisis del modo de falla de la válvula. Estudio del tipo de vedación de la válvula, para verificar compatibilidad de material en contacto con CO2. Reparación será realizada vía la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de los tanques y las horas cargadas en la SSA 202309432. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 11d 10h : 23mi | 24/10/2024 13:41:24 | 24/10/2027 13:41:24 |  |  |  | 10m, 16d 1h : 35mi | 24/10/2024 13:41:24
202309432 | AAT | 202215239 | B035A019 | TANQUE 4/TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202324 | 12/06/2023 14:18:58 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 4, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202408 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para la reparación de esta pérdida es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 4 de CO2; para luego proceder a reparación/sustitución de las conexiones de entrada al manifold de las válvulas de seguridad 400PSV1A y 400PSV1B. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 13d 8h : 19mi | 18/03/2024 16:51:50 | 01/11/2024 08:32:23 |  |  |  | 7m, 14d 3h : 40mi | 18/03/2024 16:51:50 | 01/11/2024 08:32:23
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Inspección en campo, se constata que se trata del conjunto de una válvula de 3 vías en la cual se encuentran conectadas las válvula de alivio angulares. Se verificó que las válvulas, tanto de 3 vías como las de seguridad, estén disponibles en el stock de reserva para una posible sustitución. Ítems de la LMRAB.271, que contempla a estos componentes del sistema de CO2, serán revisados y ajustados los descriptivos para compra, según SDS-15358. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 19d 6h : 58mi | 01/11/2024 10:16:51 | 01/11/2027 10:16:51 |  |  |  | 10m, 8d 5h | 01/11/2024 10:16:51
202309580 | ASL |  | B014L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBÍCULO 12 | 0022.018-3 | 202324 | 13/06/2023 10:14:15 | Reparar Conversor Siemens 7TN3613-1B/FN, o mesmo encontra-se com tensão de saída(24V) abaixo do mínimo esperado. Referencia SSA: 202309507. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202324 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2023 08:58:39 | 14/06/2024 08:58:38 | 1a, 2m, 26d 6h : 19mi | 14/06/2024 08:58:38 |  | 2a, 2m, 26d 6h : 19mi | 14/06/2023 08:58:39
202310076 | ASL |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202325 | 20/06/2023 11:10:54 | Reparar sensor de gases Hydran S/N 1206419016 con codigo de stock 685704 que se encuentra con display apagado. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202325 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/06/2023 11:43:48 | 20/06/2024 11:43:48 | 1a, 2m, 20d 3h : 34mi | 20/06/2024 11:43:48 |  | 2a, 2m, 20d 3h : 33mi | 20/06/2023 11:43:48
202310551 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202326 | 28/06/2023 10:12:30 | Repintar na cor verde RAL 6019 os eletrodutos sobrepostos do teto das escadas de acesso as elevações 139-135-131-127 da unidade 10, eixo CD, em frente ao CCR, que se encontram com pinturas avariadas ou sem pintura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202510 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e decidido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 6m, 5d 23h : 37mi | 19/03/2025 14:55:56 | 19/03/2028 14:55:56 |  |  |  | 5m, 22d 12h : 22mi | 19/03/2025 14:55:56
202310583 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202326 | 28/06/2023 17:10:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o transdutor encontra-se com mau funcionamento, temperatura ambiente indicada no painel smt-14 é de 0 grau. Numero de série N00325011351C fabricante ABB, código de estoque 653810. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202326 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 30/06/2023 09:39:56 | 30/06/2024 09:39:56 | 1a, 2m, 10d 5h : 37mi | 30/06/2024 09:39:56 |  | 2a, 2m, 10d 5h : 37mi | 30/06/2023 09:39:56
202310742 | AAT |  | J090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202327 | 03/07/2023 08:38:41 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ETA-01 ELEV.160. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202506 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 11h : 35mi | 26/02/2025 14:53:27 | 26/02/2028 14:53:27 |  |  |  | 6m, 13d 24mi | 26/02/2025 14:53:27
202310741 | AAT |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202327 | 03/07/2023 08:38:48 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DE FILTRO DE AREIA DA ETA-01. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202507 | Fora de Prazo | 1 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado inspeção e descido executar o serviço com mão de obra a ser contratada pela SMDTC-2284. |  | AAT | 2a, 5m, 14d 7h : 56mi | 26/02/2025 11:14:37 | 26/02/2028 11:14:37 |  |  |  | 6m, 13d 4h : 3mi | 26/02/2025 11:14:37
202310843 | ASL |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202327 | 03/07/2023 14:33:35 | Proveer reparo para GPS RT430 marca REASON SN:140969, verificado en campo que el mismo obtiene en promedio 4 satelites menos que otro instalado en la UG-9A. Ver posibilidad de actualizar firmware. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202327 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 03/07/2023 15:53:20 | 03/07/2024 15:53:19 | 1a, 2m, 6d 23h : 24mi | 03/07/2024 15:53:19 |  | 2a, 2m, 6d 23h : 24mi | 03/07/2023 15:53:20
202311075 | AAT |  | E116N001 | TELEPROTEÇÃO CARRIER DA LI-MD-VHA1 - SEMD | 2408.001-4 | 202327 | 05/07/2023 17:09:56 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 / ACCESEORIO. Teniendo en cuenta el cambio de localización de la línea VHA1 de la unidad E013 para E116. VER ANEXO EMISION. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Se aguarda convenio entre Itaipu y ANDE (sector 4 de la SEMD). |  | AAT | 1a, 4m, 5d 1h : 20mi | 16/01/2024 16:37:08 | 16/01/2027 16:37:08 |  |  |  | 1a, 7m, 23d 10h : 40mi | 16/01/2024 16:37:08
202311379 | ASL |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202328 | 11/07/2023 11:13:20 | Solicitamos que verifique o motivo pelo qual o Módulo Conversor de Tensão CC/CC cód. almox. 114383 não sinaliza nenhum led e também não possui tensão em sua saída. Esta fonte foi retirada do almoxarifado através da SM 455110, para atender a SSA 202309474. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/07/2023 08:12:37 | 12/07/2024 08:12:37 | 1a, 1m, 28d 19h : 4mi | 12/07/2024 08:12:37 |  | 2a, 1m, 28d 19h : 4mi | 12/07/2023 08:12:37
202311515 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202328 | 12/07/2023 16:18:52 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1308419383) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202222643. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/07/2023 08:54:45 | 13/07/2024 08:54:45 | 1a, 1m, 27d 18h : 23mi | 13/07/2024 08:54:45 |  | 2a, 1m, 27d 18h : 23mi | 13/07/2023 08:54:45
202311514 | ASL |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202328 | 12/07/2023 16:19:16 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0409410987) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referência 202309624. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 13/07/2023 09:00:36 | 13/07/2024 09:00:36 | 1a, 1m, 27d 18h : 16mi | 13/07/2024 09:00:36 |  | 2a, 1m, 27d 18h : 16mi | 13/07/2023 09:00:36
202311507 | APV |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202328 | 12/07/2023 16:47:03 | Alterar instrumentação analógica de supervisão unidade hid. do RV e instalação de protótipo para validação por 6 meses. Subst. termostato alarme da temp. do óleo, termômetro ind. local da temp. do óleo e pressostato - pos. DA, por transmissores de temperatura e de pressão (DA com redundância). Avaliar possibilidade de instalar um indicador de temperatura no painel PA ou GTB3 (adjacente aos demais indicadores da unidade hidráulica). Componentes atuais com dificuldade de reposição no mercado. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202430 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Creada SMDTC-2202 para adquisición de materiales necesarios para implantación de prototipo. Aguardando provisión. |  | APV | 10m, 13d 2mi | 25/07/2024 15:19:24 | 25/07/2026 15:19:24 |  |  |  | 1a, 1m, 15d 11h : 58mi | 25/07/2024 15:19:24
202311573 | ASL |  | A008B016 | QUADRO LIP-08 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.010-0 | 202328 | 13/07/2023 14:28:08 | Gestionar reparo do indicador digital Yokogawa UM331, codigo do almoxarifado 711374, referente a SSA 202311270 oscilação na retransmissão. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202328 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/07/2023 15:13:05 | 14/07/2024 15:13:05 | 1a, 1m, 26d 12h : 4mi | 14/07/2024 15:13:05 |  | 2a, 1m, 26d 12h : 4mi | 14/07/2023 15:13:05
202311656 | APV | 202309126 | P083A003 | SELF CONTAINED DAC-803 | 0783.085-2 | 202328 | 14/07/2023 16:43:54 | Conforme Parecer Técnico, solicitamos a compra de 08 unidades do controlar Marca CAREL Serie: IR33 Universale Ref.: IR33Z7HB20, onde 06 são de aplicação imediata e 02 unidades para estoque. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SDTC-2066 para adquisición de controlador. Emitida orden de compra ReqC 10075717. |  | APV | 1a, 5m, 7d 12h : 33mi | 18/02/2025 15:50:37 | 18/02/2027 15:50:37 |  |  |  | 6m, 20d 23h : 26mi | 18/02/2025 15:50:37
202311987 | APV |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.039-0 | 202329 | 20/07/2023 08:49:34 | Durante manutenção periódica (SSP 20231164 - 4A) foi encontrado resistor do humidificador com funcionamento parcial. Medições realizadas: 1)corrente R/S/T=1,4A/1,4A/0 ; 2)resistência R7/R8/R9=132Ω /130,3Ω /∞ e R7-8/R7-9/R8-9=269Ω /∞/∞. Imagens no anexo. | MEG3 | MAM3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | DURANTE EL MANTENIMIENTO (SSP 20241826 - 6M) FUE SUSTITUIDO EL RESISTOR DEL HUMIDIFICADOR DEL FAN-COIL-FC-2P-119-B DEJANDO EN CONDICIONES PARA SU DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN ELECTRICAMENTE. AT: 202402682 |  | APV | 6m, 23d 16h : 47mi | 05/04/2024 08:05:14 | 05/04/2026 08:05:14 |  |  |  | 1a, 5m, 4d 19h : 12mi | 05/04/2024 08:05:14
202312226 | ASL |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202330 | 25/07/2023 10:37:32 | Gestionar reparo dos Amperímetros Analógico pos. "AR"/pos. "AS"/pos. "AT", por não ser possível ajustar o ponto zero. e gestionar reparo do Voltímetro, por não ser possível ajustar o ponto zero. Que foram substituídos durante a execução da SSA 202310909. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202330 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/07/2023 16:17:49 | 25/07/2024 16:17:49 | 1a, 1m, 15d 10h : 59mi | 25/07/2024 16:17:49 |  | 2a, 1m, 15d 10h : 59mi | 25/07/2023 16:17:49
202312426 | AMP |  | G032A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI6 | 0179.020-0 | 202330 | 27/07/2023 14:16:07 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 11m, 14d 6h : 10mi | 27/08/2024 09:27:21 | 27/08/2027 09:27:21 |  |  |  | 1a, 13d 5h : 50mi | 27/08/2024 09:27:21 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312419 | AMP |  | G101A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L78 | 0179.021-2 | 202330 | 27/07/2023 14:17:27 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 11m, 14d 6h : 7mi | 27/08/2024 09:25:53 | 27/08/2027 09:25:53 |  |  |  | 1a, 13d 5h : 52mi | 27/08/2024 09:25:53 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312411 | AMP |  | G102A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI8 | 0179.022-4 | 202330 | 27/07/2023 14:18:13 | Realizar identificación de los interruptores en las fases R, S y T, conforme padrón ITAIPU. Foto de referencia en anexo. | OUO7 | MCI2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202434 | Dentro do Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS PARA AS IDENTIFICAÇÕES, USANDO O VINÍLICO PRETO MARCA ORAFOL – ORACAL 651 COMO FUNDO E LETRAS AMARELAS MARCA ORAFOL – ORACAL INTERMEDIATE CAL 651. |  | AMP | 1a, 11m, 14d 6h : 6mi | 27/08/2024 09:23:20 | 27/08/2027 09:23:20 |  |  |  | 1a, 13d 5h : 53mi | 27/08/2024 09:23:20 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202312482 | AIM |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202330 | 27/07/2023 17:52:13 | Verificar y solucionar infiltración en el techo. Ubicado en la cota 98, eje AB, Casa de Máquinas, Próximo a la UTR 615-1 | OUO6 | MCI1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202411 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo inspección de la infiltración y se verifico que proviene de la cota 108 , pileta colectora de aceite del transformador de reserva, se solicitara parecer técnico a ISI1 |  | AIM | Fora de Prazo | 02/04/2024 07:35:26 | 02/04/2025 07:35:26 | 5m, 8d 19h : 41mi | 02/04/2025 07:35:26 |  | 1a, 5m, 7d 19h : 41mi | 02/04/2024 07:35:26 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202312550 | ASL |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202330 | 28/07/2023 16:54:45 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posición 38T3 del panel GGB-05 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312012. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 31/07/2023 08:45:19 | 31/07/2024 08:45:19 | 1a, 1m, 9d 18h : 31mi | 31/07/2024 08:45:19 |  | 2a, 1m, 9d 18h : 31mi | 31/07/2023 08:45:19
202312565 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202331 | 31/07/2023 08:48:33 | Durante atendimiento de SSA 202312126, encontrado chassis esclavo con defecto. Gestionar reparo del mismo, chassis NI Modelo: PXIe-1075, cod. almox.: 0717205, número de serie: 306AA6D. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 01/08/2023 08:34:45 | 01/08/2024 08:34:45 | 1a, 1m, 8d 18h : 43mi | 01/08/2024 08:34:45 |  | 2a, 1m, 8d 18h : 43mi | 01/08/2023 08:34:45
202312548 | ASL |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202331 | 31/07/2023 08:49:01 | Gestionar reparo del indicador digital Yokogawa UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-02 por presentar oscilaciones en su indicacion conforme SSA 202312013. | MEG1 | IMA0 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 31/07/2023 11:34:59 | 31/07/2024 11:34:59 | 1a, 1m, 9d 15h : 43mi | 31/07/2024 11:34:59 |  | 2a, 1m, 9d 15h : 43mi | 31/07/2023 11:34:59
202312749 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202331 | 01/08/2023 16:52:01 | Favor gestionar reparación de VOLTIMETRO ANALO B/M 0/200V (cod:442380) con defecto, el cual no es posible realizar ajuste de cero. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202331 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/08/2023 07:52:07 | 02/08/2024 07:52:07 | 1a, 1m, 7d 19h : 24mi | 02/08/2024 07:52:07 |  | 2a, 1m, 7d 19h : 24mi | 02/08/2023 07:52:07
202312810 | ACS |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202331 | 03/08/2023 07:58:30 | Retirar jumper, instalado para inibir a sinalização de laço interrompido, que está acionada constantemente devido à falta do sensor do teto da elev. 98m nas proximidades da U18A.Ref.:SSA202301229 (SSA de registro de defeito no sensor) e SSA202301837 (SSA para inibição da falha do respectivo laço). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | El sensor (P1022) esta con problemas con falla y no pudo ser sustituido por que se encuentra ubicado en un lugar difícil acceso. el sensor P1022 se encuentra inhibido y la sustitución del mismo será realizado con la SSA 202320143 |  | ACS | 3a, 6m, 13d 1h : 7mi | 27/03/2025 16:24:49 | 27/03/2029 16:24:49 |  |  |  | 5m, 14d 10h : 52mi | 27/03/2025 16:24:49
202313543 | AAT |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202333 | 16/08/2023 08:03:29 | Solicito realizar regularização de superfície e posterior pintura com verniz do piso do corredor da cota 214 m da barragem principal. Contatos: Edson Kirienco R9585 e Favio Narvaja R9648. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 | Dentro do Prazo | 2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de verniz para teste próximo ao elevador E3 para verificar o acabamento da superfície se atende as necessidades da SMMU. | Parcial #1 | AAT | 1a, 11m, 17d 12h : 34mi | 30/01/2024 10:29:19 | 10/02/2025 09:54:11 |  |  |  | 1a, 10d 23h : 25mi | 30/01/2024 10:29:19 | 10/02/2025 09:54:11
[20 empty] | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Fue emitida la SMDTC 2276 y Solpe 10076401 para contratación | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 28d 18h : 47mi | 10/02/2025 10:04:21 | 10/02/2028 10:04:21 |  |  |  | 6m, 29d 5h : 12mi | 10/02/2025 10:04:21
202313542 | AAT |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202333 | 16/08/2023 08:03:42 | Solicito realizar regularização de superfície e posterior pintura com verniz do piso do corredor da cota 214 m da barragem principal. Contatos: Edson Kirienco R9585 e Favio Narvaja R9648. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202405 | Dentro do Prazo | 2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de verniz para teste próximo ao elevador E3 na cota 214 para verificar o acabamento da superfície se atende as necessidades da SMMU. | Parcial #1 | AAT | 1a, 11m, 17d 12h : 19mi | 30/01/2024 10:35:26 | 10/02/2025 10:15:40 |  |  |  | 1a, 10d 23h : 40mi | 30/01/2024 10:35:26 | 10/02/2025 10:15:40
[20 empty] | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | Fue emitida la SMDTC 2276 y Solpe 10076401 para contratación | Parcial #2 | AAT | 2a, 4m, 28d 19h : 1mi | 10/02/2025 10:19:36 | 10/02/2028 10:19:36 |  |  |  | 6m, 29d 4h : 58mi | 10/02/2025 10:19:36
202313609 | AIM |  | A006E004 | CONDUTO FORÇADO | 0019.006-3 | 202333 | 16/08/2023 16:47:24 | Realizar acompañamiento durante 18 meses del estado del producto de impermeabilización de la interfaz acero/hormigón del conducto forzado en la El.111,00 aplicado en la U06 (SSA 202311658/AS 4500070942), para evaluación del desempeño del mismo y posterior réplica en demás unidades. | IME1 | ISI1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202507 | Fora de Prazo | 1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada la inspección civil. En anexo las fotos de la misma. En elaboración el informe de evaluación del desempeño del producto de impermeabilización |  | AIM | 5m, 8d 11h : 58mi | 18/02/2025 15:16:39 | 18/02/2026 15:16:39 |  |  |  | 6m, 21d 1mi | 18/02/2025 15:16:39
202313454 | ASL |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202333 | 17/08/2023 14:42:08 | Reparar sensor de gases Hydran (S/N 17044204728) con código de stock 685704 que se encontraba con falla "ReplaceSenNow". | MET1 | IMA0 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202333 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 17/08/2023 15:01:42 | 17/08/2024 15:01:42 | 1a, 23d 15mi | 17/08/2024 15:01:42 |  | 2a, 23d 15mi | 17/08/2023 15:01:42
202313915 | AAT |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202334 | 21/08/2023 17:16:13 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT 1225. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | REGISTRO DE INFORMACIÓN LA SSA 202313915, FUERON RESUELTO POR PARTE DE LCI DURANTE LA ADECUACIÓN DE LOS VENTILADORES DEL SIST. G, VVT-1225, 60HZ DE ACUERDO A LA NR-12. CONTRATO 4500066372, AT: 202401541 |  | AAT | 1a, 5m, 17d 12h : 46mi | 28/02/2024 16:04:24 | 28/02/2027 16:04:23 |  |  |  | 1a, 6m, 10d 23h : 12mi | 28/02/2024 16:04:24 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202314182 | AAT |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202334 | 24/08/2023 10:03:23 | Durante el comisionamiento SDS-14736 del LOTE 1 -SCP , Planilla 6024-83-19009-E, se registra que la ZONA 20 hasta la Caja de Empalme óptico CEF-MD3, se encuentra instalado de forma provisoria, aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK. Registrado EVT-006 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aguardando culminación de obras civiles por parte de la empresa CALDETEC para realizar instalación definitiva por parte de la empresa PROTEK |  | AAT | 2a, 2m, 16d 18h : 17mi | 29/11/2024 09:35:23 | 29/11/2027 09:35:23 |  |  |  | 9m, 10d 17h : 41mi | 29/11/2024 09:35:23
202314204 | AAT |  | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202334 | 24/08/2023 15:01:20 | Durante el comisionamiento del nuevo sistema ESAI fue detectado el incorrecto funcionamiento de las puertas cortafuego debido al sistema mecánico de la cerradura. En ocasiones el pestillo quedaba trabado hacia dentro de la caja de la cerradura, en otras, el pestillo no se deslizaba correctamente. Esto se repite para todas las puertas cortafuego de la Cota 108 eje A/B. OBS: *Evento creado: EVT-025 - ESAI *SDS: SDS-14910. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda el parecer técnico de la ENEE para la realización o no de las modificaciones sugeridas |  | AAT | 2a, 2m, 16d 20h : 17mi | 29/11/2024 11:35:58 | 29/11/2027 11:35:58 |  |  |  | 9m, 10d 15h : 41mi | 29/11/2024 11:35:58
202314315 | AAD |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202335 | 28/08/2023 08:37:04 | Atualizar desenho 6217DFB3000P, referente a SSA202300022 a qual foi solicitado a certificação de todos os componentes( disjuntores, relês térmicos, fusíveis) em campo. Garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Desenho com marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202435 | Dentro do Prazo | 2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA 202400036 para SMMG para verificação do painel e esclarecimento de dúvidas. | Parcial #1 | ADM | 27d 23h : 46mi | 19/06/2024 08:03:36 | 22/05/2025 08:17:07 |  |  |  | 11m, 1d 12h : 13mi | 19/06/2024 08:03:36 | 22/05/2025 08:17:07
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000135/2025 para actualizar los diseños, considerando las marcaciones nuevas de la SSA derivada. | Parcial #2 | AAD | 8m, 9d 17h : 1mi | 22/05/2025 08:18:47 | 22/05/2026 08:18:47 |  |  |  | 3m, 19d 18h : 58mi | 22/05/2025 08:18:47
202314162 | AMP |  | A006L025 | RELÉ DIFERENCIAL DO VAO DA UNIDADE 87V | 0085.006-3 | 202335 | 28/08/2023 11:46:00 | Executar manutenção corretiva para que o tempo de operação do relé fique abaixo de 60 ms conforme especificado na PIC. O valor medido no item 5 da SSP 20232551 foi maior do que o esperado nas 3 fases. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 6m, 19d 1h : 18mi | 01/04/2025 16:36:49 | 01/04/2028 16:36:49 |  |  |  | 5m, 9d 10h : 41mi | 01/04/2025 16:36:49
202314161 | AMP |  | A006L024 | RELÉ DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVIÇO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202335 | 28/08/2023 11:46:09 | Executar manutenção corretiva para corrigir os slopes da curva característica nas 3 fases conforme especificado na PIC. Os valores medidos nos itens 6 e 7 da SSP 20232551 estão totalmente fora do especificado. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 6m, 19d 1h : 18mi | 01/04/2025 16:35:00 | 01/04/2028 16:35:00 |  |  |  | 5m, 9d 10h : 41mi | 01/04/2025 16:35:00
202314160 | AMP |  | A006L019 | RELÉ DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202335 | 28/08/2023 11:46:18 | Executar manutenção corretiva para que o delay intrínseco do relé fique entre 1,2 s e 1,8 s conforme especificado na PIC. O valor medido no item 10 da SSP 20232551 foi de 1,9 s. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será realizada em MP3A |  | AMP | 2a, 6m, 19d 1h : 14mi | 01/04/2025 16:32:34 | 01/04/2028 16:32:34 |  |  |  | 5m, 9d 10h : 45mi | 01/04/2025 16:32:34
202314159 | AMP |  | A006L002 | CONTROLE AUTOMÁTICO | 0021.006-4 | 202335 | 28/08/2023 11:46:25 | Executar manutenção corretiva para que o valor máximo de tensão aceitável para sincronismo seja menor do que 11 V conforme especificado na PIC. O valor medido no item 49 da SSP 20232551 foi de 11,3 V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202512 | Fora de Prazo | 1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Modificação será executada em MP3A da unidade. |  | AMP | 2a, 6m, 19d 1h : 11mi | 01/04/2025 16:29:29 | 01/04/2028 16:29:29 |  |  |  | 5m, 9d 10h : 47mi | 01/04/2025 16:29:29
202314488 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202335 | 30/08/2023 14:18:13 | Emitir PT sobre los contactos tulipas con doble resorte helicoidal adquiridos mediante contrato 4500025036 (ABB) para los trechos horizontales del bay de líneas, de los cuales 22 tulipas se encuentran con el plástico guía rotos (imágenes de algunas tulipas en anexo) y 34 tulipas en buenas condiciones. | MET3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202400725 referente a fabricação de anel guia pela SMIL.DT e posterior teste em tulipa da GIS. |  | ADM | 4m, 27d 18h : 6mi | 07/02/2025 09:23:17 | 07/02/2026 09:23:17 |  |  |  | 7m, 1d 17h : 53mi | 07/02/2025 09:23:17
202315185 | APV |  | K097B002 | PURIFICADOR MOVEL 60 HZ DE ÓLEO ISOLANTE POC-0002 | 0371.002-5 | 202337 | 12/09/2023 15:57:33 | Reparar motor da bomba centrífuga da máquina de tratamento de óleo. Equipamento sobressalente a ser encaminhado para almoxarifado, código de estoque 128171. Dados: MOTOBOMBA, ACIONAMENTO; TIPO CENTRIFUGA; NUMERO DE ESTAGIOS 1; TIPO DE FLUIDO OLEO ISOLANTE; TIPO DE ACOPLAMENTO ELASTICO; POSICAO DE MONTAGEM VERTICAL; VAZAO 3 L/SEG; MOTOR TRIFASICO; ROTACAO 2.900 RPM; POTENCIA NOMINAL 4,8 kW; TENSAO NOMINAL 460 V; FREQUENCIA 50HZ. | MET1 | MMU3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202409 | Dentro do Prazo | 1 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE PROCEDIÓ A DESARMAR CONSTATÁNDOSE QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA QUEMADO Y EN CORTO RESPECTO A MASA. POR LO QUE QUEDA PARA REPARO Y ARMADO DE NUEVAS BOBINAS. |  | APV | 5m, 6d 12h : 15mi | 16/02/2024 15:32:41 | 16/02/2026 15:32:41 |  |  |  | 1a, 6m, 22d 23h : 44mi | 16/02/2024 15:32:41
202315408 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 18/09/2023 14:18:09 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1206419023) com falha em saída analógica, código de estoque 685704. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2023 08:27:35 | 19/09/2024 08:27:35 | 11m, 20d 18h : 50mi | 19/09/2024 08:27:35 |  | 1a, 11m, 20d 18h : 50mi | 19/09/2023 08:27:35
202315501 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202338 | 19/09/2023 11:29:03 | Durante la ejecucion de la SSA 202312465 se enconto modulo D20KR (SN:517-0143-10A-62829) (Código material: 707460 - MODULO ELECTRO WESTERM D20KR) con falla, llave local/remoto no funciona. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202338 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/09/2023 16:13:24 | 19/09/2024 16:13:24 | 11m, 20d 11h : 4mi | 19/09/2024 16:13:24 |  | 1a, 11m, 20d 11h : 4mi | 19/09/2023 16:13:24
202315779 | AMP | 202315775 | J094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202338 | 22/09/2023 15:34:21 | Solicitamos parecer técnico para instalação de válvula isoladora na rede de ar comprimido principal na elev.98 entre a AMD e a UG01, afim de atender a SSA 202315775. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202517 | Fora de Prazo | 1 | ARCE PENA ARCENIO | Esperando la conclusión de la SSA 202504576 que solicitamos que sea verificado la estanqueidad de la válvula de aire comprimido en la tabulación principal. |  | AMP | 2a, 8m, 23d 22h : 45mi | 06/06/2025 14:02:46 | 06/06/2028 14:02:46 |  |  |  | 3m, 4d 13h : 14mi | 06/06/2025 14:02:46
202315813 | ASL |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202338 | 22/09/2023 16:14:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-15 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315074. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202339 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/09/2023 08:28:24 | 25/09/2024 08:28:24 | 11m, 14d 18h : 49mi | 25/09/2024 08:28:24 |  | 1a, 11m, 14d 18h : 48mi | 25/09/2023 08:28:24
202315961 | AAT |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202339 | 26/09/2023 15:33:08 | Durante el comisionamiento efectuado con SSA:202314928 fue verificada la falta de los accesorios del control de acceso en las Puertas dependientes del CCO181, REF. Pendencia de Montaje de SOCM PR:116/2023. Creado EVT. 029 para dar seguimiento al caso. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Se aguarda culminación de la instalación de los componentes de la sala para accionar a la contratada de modo a finalizar la instalación de los componentes del ESAI. |  | AAT | 2a, 2m, 16d 18h : 10mi | 29/11/2024 09:27:42 | 29/11/2027 09:27:42 |  |  |  | 9m, 10d 17h : 49mi | 29/11/2024 09:27:42
202316116 | ASL |  | A001J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE S | 0123.002-6 | 202339 | 29/09/2023 14:23:22 | Reparar Sensor de gas Hydran, el mismo se encontraba apagado , fue retirado del TU-01 fase R. Nro. de serie: 0905416893. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202340 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/10/2023 09:15:46 | 04/10/2024 09:15:46 | 11m, 5d 18h : 1mi | 04/10/2024 09:15:46 |  | 1a, 11m, 5d 18h : 1mi | 04/10/2023 09:15:46
202316289 | APV | 202312830 | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202340 | 03/10/2023 11:01:55 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG11. | MMU2 | IME2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa parcial da SSA 202318040, está sendo estudada a substituição das válvulas V1 e V2 (conjunto completo). São aguardados o envio de informações complementares pela SMMU.DT e de proposta comercial pela Bray, que já esteve em Itaipu para avaliação das demandas. | Parcial #1 | ADM | 2m, 28d 22h : 34mi | 12/01/2024 07:29:48 | 14/10/2024 08:55:11 |  |  |  | 9m, 1d 13h : 25mi | 12/01/2024 07:29:48 | 14/10/2024 08:55:11
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 2d 5h : 37mi | 14/10/2024 08:55:58 | 14/10/2026 08:55:58 |  |  |  | 10m, 26d 6h : 22mi | 14/10/2024 08:55:58
202316375 | APV | 202316321 | A001B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.001-6 | 202340 | 03/10/2023 15:13:43 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202402 | Dentro do Prazo | 2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Como citado na baixa parcial da SSA 202318040, está sendo estudada a substituição das válvulas V1 e V2 (conjunto completo). São aguardados o envio de informações complementares pela SMMU.DT e de proposta comercial pela Bray, que já esteve em Itaipu para avaliação das demandas. | Parcial #1 | ADM | 2m, 28d 22h : 37mi | 12/01/2024 07:31:49 | 14/10/2024 08:53:39 |  |  |  | 9m, 1d 13h : 22mi | 12/01/2024 07:31:49 | 14/10/2024 08:53:39
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #2 | APV | 1a, 1m, 2d 5h : 37mi | 14/10/2024 08:54:26 | 14/10/2026 08:54:26 |  |  |  | 10m, 26d 6h : 22mi | 14/10/2024 08:54:26
202316355 | AMP |  | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202340 | 04/10/2023 08:13:18 | Insp. interna SSP 20233405 indicou degradação generalizada da pintura interna com rompimento da camada de tinta e oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD 3A para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Devido a falta de tempo para cura da pintura, já que a parada contava somente com 2 semanas, foi aberto o acumulador, inspecionado sem adentrar no mesmo e registrado através de fotos, o estado que o mesmo se encontrava.( sem sinais de oxidação ou evolução dos pontos sem pintura). Foi fechado e acordado que o mesmo será retirado no próximo PD 3S. |  | AMP | 2a, 4m, 29d 16h : 14mi | 11/02/2025 07:32:11 | 11/02/2028 07:32:11 |  |  |  | 6m, 28d 7h : 45mi | 11/02/2025 07:32:11
202316469 | AAT |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202340 | 06/10/2023 07:24:45 | Solicito apoio para envio em garantia de Switch Hirshmann Mach1030, S/N: 943940999195644813, do Sistema de Medição e Faturamento. Problema de comunicação com a porta 10, referente a SSA 202313027. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202349 | Dentro do Prazo | 1 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | Fue emitida la RNCSMDT-128 para sustitución del switch dañado por concepto de garantía. |  | AAT | 1a, 29d 1h : 11mi | 10/10/2023 16:29:58 | 10/10/2026 16:29:58 |  |  |  | 1a, 10m, 29d 22h : 48mi | 10/10/2023 16:29:58
202316488 | ASO |  | J097E003 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0127.202-0 | 202341 | 09/10/2023 09:35:00 | Verificar a viabilidade de reparo da válvula de diluvio 6" COD: 103985, válvula disponibilizada na oficina mecânica mmu3. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202341 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | Fora de Prazo | 10/10/2023 07:46:28 | 10/10/2024 07:46:28 | 10m, 30d 7h : 31mi | 10/10/2024 07:46:28 |  | 1a, 10m, 30d 7h : 31mi | 10/10/2023 07:46:28
202316721 | APV | 202316671 | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202341 | 10/10/2023 16:13:44 | Verificar sensor de nivel de la caja de agua RWR, se encuentra emitiendo alarma de nivel bajo de agua, estando la caja con nivel normal. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatada falha no indicador de nível, realizada tentativa de ajuste sem sucesso. Foi inibido o alarme de ALTO/BAIXO NÍVEL do tanque RWR. Aguardando aquisição do item de estoque 618063, para efetuar substituição. |  | APV | 1a, 6m, 27d 19h : 43mi | 10/04/2025 11:01:18 | 10/04/2027 11:01:17 |  |  |  | 5m, 16h : 16mi | 10/04/2025 11:01:18
202316789 | AMP |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202341 | 11/10/2023 16:31:39 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL SENSOR DE HUMEDAD "AQUAOIL" ESTA ARROJANDO VALORES DEL ORDEN DE 11 PPM. SEGUN ULTIMO ENSAYO DE LABORATORIO LOS VALORES FUERON DEL ORDEN DE 4 PPM. VER IMAGEN ADJUNTA. EVENTO CONSTATADO DURANTE SSP 20235386. | MET1 | MET1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observado funcionamento normal do dispositivo. Durante o período de monitoramento, não houve variação de umidade (6 ppm). Ao retorno da máquina ao sistema houve variações de umidade, chegando a registrar 12 ppm, valor acima do limite de 10 ppm, onde ocorre atuação de alerta no sistema SMT-WEB. De maneira preventiva, deverá ser realizada a substituição do sensor de umidade na próxima manutenção periódica. |  | AMP | 1a, 8m, 6d 18h : 12mi | 20/05/2024 09:29:03 | 20/05/2027 09:29:03 |  |  |  | 1a, 3m, 20d 17h : 47mi | 20/05/2024 09:29:03
202316888 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202342 | 17/10/2023 10:26:22 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2036, código almox. 711606, retirado de la posicion 63PW3-1 del panel PWB-01 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202316800. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/10/2023 09:17:25 | 20/10/2024 09:17:25 | 10m, 20d 5h : 59mi | 20/10/2024 09:17:25 |  | 1a, 10m, 20d 5h : 59mi | 20/10/2023 09:17:25
202316959 | ASL |  | A005J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE R | 0123.013-1 | 202342 | 19/10/2023 08:41:08 | Encaminhar para reparo o sensor hydran com NS1703420467. O mesmo foi retirado do TU5 fase R durante execução da SSA202316276. No momento da inspeção o sensor estava com o display apagado e com o contato de falha de sistema acionado. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202342 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/10/2023 07:46:47 | 20/10/2024 07:46:46 | 10m, 20d 7h : 30mi | 20/10/2024 07:46:46 |  | 1a, 10m, 20d 7h : 30mi | 20/10/2023 07:46:47
202317107 | AAT | 202210779 | B035A021 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202343 | 23/10/2023 08:17:19 | Solicitamos procedimiento para solucionar la falta de estanqueidad total de la válvula 400V2B conforme SSA Matriz | MMU1 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202412 | Fora de Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para solucionar esta falla es necesaria la despresurización y luego vaciado total del Tq 4 de CO2; para luego proceder al desmontaje y sustitución de la válvula 400V2B. El servicio de vaciado y recarga del tanque deberá ser presupuestado con una empresa tercerizada y especialista en este tipo de servicios. | Parcial #1 | AAT | 2a, 4m, 27d 16h : 43mi | 26/03/2024 09:00:57 | 25/10/2024 16:17:21 |  |  |  | 6m, 30d 7h : 16mi | 26/03/2024 09:00:57 | 25/10/2024 16:17:21
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Para este trabajo de mantenimiento se requiere la contratación del servicio tercerizado para descarga y recarga de CO2 al Tanque 4; luego se viabilizará la sustitución de la válvula. Se verificó la existencia en stock de la válvula de la posición 400V2B que deberá ser sustituida: 1 unidad; código 717452. LMR.AB.271 ítem 28. Referencia Marca Modelo: GROFE CSF-16 (1 1/2"). Verif. de concordancia entre descriptivos SAP, SMR y en catálogos del fabricante. Se emitirá SDS para ajuste de la ficha técn | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 15d 6h : 42mi | 28/10/2024 10:00:44 | 28/10/2027 10:00:43 |  |  |  | 10m, 12d 5h : 17mi | 28/10/2024 10:00:44
202317496 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202344 | 30/10/2023 09:59:07 | FABRICAR PEÇAS NA QUANTIDADE E DESENHOS EM ANEXO CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. CARLOS PEDROSA EM APOIO A ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DESMONTAGEM DE PISTÃO INFERIOR DOS MACACOS DE FREIO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202749 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA MAURO | Fue cortado un perfil I4x3/16 conforme a diseño y entregado a tornería. |  | ASO | Fora de Prazo | 10/11/2023 10:43:18 | 10/11/2024 10:43:18 | 9m, 29d 16h : 33mi | 10/11/2024 10:43:18 |  | 1a, 9m, 29d 16h : 33mi | 10/11/2023 10:43:18
202318040 | APV | 202220548 | A004B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.004-0 | 202344 | 03/11/2023 07:56:38 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por las válvulas V1 y V2 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202352 | Dentro do Prazo | 3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após breve análise do cenário atual das válvulas V1 e V2 (estado de degradação, disponibilidade de fornecedores e adequabilidade do componente), realizada durante reunião entre IME2 e MMU2, optou-se pela substituição completa do conjunto válvula+atuador. Emitida SSA derivada solicitando a medição da distância entre faces das válvulas em todas as UGs. Em paralelo, será realizado levantamento da corrente e tensão de acionamento dos motores (IME2). | Parcial #1 | ADM | 11m, 30d 11h : 31mi | 27/12/2023 07:36:48 | 27/12/2023 08:05:47 |  |  |  | 29mi | 27/12/2023 07:36:48 | 27/12/2023 08:05:47
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizado o levantamento das correntes de acionamento das válvulas V1 e V2 e encontrados valores não uniformes entre as UGs (vide anexo). | Parcial #2 | ADM | 2m, 12d 23h : 12mi | 27/12/2023 08:08:35 | 14/10/2024 08:56:33 |  |  |  | 9m, 17d 12h : 47mi | 27/12/2023 08:08:35 | 14/10/2024 08:56:33
[20 empty] | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-2287. | Parcial #3 | APV | 1a, 1m, 2d 5h : 40mi | 14/10/2024 08:57:20 | 14/10/2026 08:57:20 |  |  |  | 10m, 26d 6h : 19mi | 14/10/2024 08:57:20
202318171 | AAT |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202345 | 06/11/2023 13:43:21 | O grupo de trabalho de dispositivos e melhorias da SMMG.DT solicita que seja realizado um parecer técnico referente a instalação de um elevador de pessoas ou elevador para cargas no poço da torre do vertedouro. Detectou-se a necessidade de transportar materiais e ferramentas da cota 225, até as cotas 221 e 214. Fotos em anexo e cópia da página do relatório em anexo. Para maiores informações, ligar no ramal 9540 - Waldeck Luiz. | MEG3 | IME3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202417 | Fora de Prazo | 2 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada visita em campo em conjunto com representante da MEG3. Encaminhada SDE-0043 à ENEE.DT solicitando projeto de elevador de pessoas. | Parcial #1 | AAT | 2a, 7m, 4d 3h : 55mi | 22/05/2024 08:13:33 | 14/10/2024 16:17:54 |  |  |  | 4m, 23d 8h : 3mi | 22/05/2024 08:13:33 | 14/10/2024 16:17:54
[20 empty] | ANDRE CESAR SHIRANE | Aguardando posicionamento da ENEE.DT (SDE-0043). | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 1d 13h : 4mi | 14/10/2024 16:22:54 | 14/10/2027 16:22:54 |  |  |  | 10m, 25d 22h : 54mi | 14/10/2024 16:22:54
202318180 | AMP |  | B016J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-16 | 0126.138-0 | 202345 | 06/11/2023 16:10:46 | Detectada pérdida de aceite y manchas alrededor de válvulas en el TU-16 Fase C durante recolección de aceite semestral (6M). Adjuntadas fotos de la ocurrencia. | MET1 | MET1 | MIRANDA AGUERO ALEJANDRO MARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e reaperto dos possíveis pontos de perda de óleo. Adicionalmente realizou-se limpeza por meio do sistema anti-incêndio. Deverá ser realizada uma nova inspeção na próxima manutenção periódica. |  | AMP | 1a, 8m, 10d 16h : 37mi | 24/05/2024 07:55:40 | 24/05/2027 07:55:40 |  |  |  | 1a, 3m, 16d 19h : 22mi | 24/05/2024 07:55:40
202318348 | AIM |  | K027A001 | QUADRO QM-03 | 0266.003-2 | 202345 | 09/11/2023 10:29:30 | Identificar como "521-09" no disjuntor correspondente ao KL-02. Altura da fonte, 1 cm. Painel localizado na elevação 115,00, AMC. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202414 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | Foi analisado e por se tratar de modificação, se deriva a engenharia para parecer técnico. |  | AIM | Fora de Prazo | 03/05/2024 07:56:24 | 03/05/2025 07:56:24 | 4m, 8d 7h : 20mi | 03/05/2025 07:56:24 |  | 1a, 4m, 7d 7h : 20mi | 03/05/2024 07:56:24 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202318345 | ASL |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202345 | 09/11/2023 11:00:47 | Gestionar o reparo de três unidades dos amperímetros código. 164542 escala 0/100A corrente nominal 5A, que encontram-se travados conforme detectado no atendimento a SSA202318078. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202345 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/11/2023 14:39:41 | 10/11/2024 14:39:41 | 9m, 29d 12h : 38mi | 10/11/2024 14:39:41 |  | 1a, 9m, 29d 12h : 38mi | 10/11/2023 14:39:41
202318462 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 16/11/2023 08:05:52 | Verificar e corrigir motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (RAP 08/2023). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Emitida SSA SSA 202420193 (D) solicitando parecer de parte de la contratista Hitachi respecto al Evt. 207 para dar retorno a la Operación de lo solicitado en el RAP 08/2023. |  | AIM | 3m, 9d 11h : 49mi | 20/12/2024 15:07:25 | 20/12/2025 15:07:25 |  |  |  | 8m, 20d 9mi | 20/12/2024 15:07:25
202318781 | AIM |  | J057C003 | LUMINÁRIAS E TOMADAS DA GUARITA DA SEMD | 1241.003-9 | 202346 | 16/11/2023 09:32:07 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, um interruptor do acionamento da iluminação interna do andar inferior da guarita de acesso à SEMD se encontra danificado. Defeito verificado durante a execução da SSP 20231016. OBS: Encontra-se instalado no local uma placa modular com dois interruptores paralelos e bipolares. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Feito inspeção e encontrado interruptor com defeito, o mesmo foi substituído por outro de mesmas características. Material utilizado foi fornecido pela SOCC.DT. |  | AIM | 11m, 28d 4h : 54mi | 09/09/2025 08:11:53 | 09/09/2026 08:11:53 |  |  |  | 1d 7h : 5mi | 09/09/2025 08:11:53
202319287 | APV | 202209964 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202348 | 27/11/2023 11:22:29 | Adquirir sensor digital de temperatura ambiente do acionamento motorizado do comutador. Referência CT372 do TAPGUARD 260. O sensor adquirido deverá ser reinstalado no comutador reserva código de estoque 716156. Foto do sensor em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202403 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Solicitada e recebida proposta comercial do fabricante MR para fornecimento do sensor. Foi emitida a SMDTC-1987 para a aquisição. Aguardando provisionamento. |  | APV | 4m, 8d 18h : 13mi | 19/01/2024 09:31:25 | 19/01/2026 09:31:25 |  |  |  | 1a, 7m, 20d 17h : 46mi | 19/01/2024 09:31:25
202319581 | ASL |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.001-8 | 202349 | 04/12/2023 09:24:02 | Durante la ejecución de la SSA 202319446, encontrado indicador digital presys, (modelo DMY2030 Light, posición 63RWI-1) con defecto. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:18:15 | 11/12/2024 07:18:15 | 8m, 29d 7h : 58mi | 11/12/2024 07:18:15 |  | 1a, 8m, 29d 7h : 58mi | 11/12/2023 07:18:15
202319721 | ASL |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202349 | 05/12/2023 15:28:38 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38T3 del panel GGB-16 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315675. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 08:40:00 | 11/12/2024 08:39:59 | 8m, 29d 6h : 37mi | 11/12/2024 08:39:59 |  | 1a, 8m, 29d 6h : 37mi | 11/12/2023 08:40:00
202319858 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:03 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2659) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:08:20 | 11/12/2024 07:08:20 | 8m, 29d 8h : 9mi | 11/12/2024 07:08:20 |  | 1a, 8m, 29d 8h : 9mi | 11/12/2023 07:08:20
202319857 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202349 | 07/12/2023 14:41:13 | Providenciar o envio para reparo em laboratório do conversor serial RS232/RS485 (Marca: LRcom; Modelo: LR-7520; cód. almox.: 708493, SN I7520 000 03I A2655) que foi detectado com defeito, interronpendo a comunicação da rede modbus. Referente a SSA 202318897. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/12/2023 07:13:54 | 11/12/2024 07:13:54 | 8m, 29d 8h : 3mi | 11/12/2024 07:13:54 |  | 1a, 8m, 29d 8h : 4mi | 11/12/2023 07:13:54
202319920 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202350 | 11/12/2023 14:19:25 | Gestionar reparo del indicador digital yokogawa modelo UM331, código almox. 711374, retirado de la posicion 38M1 del panel GGB-11 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202315848. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 13:51:59 | 12/12/2024 13:51:59 | 8m, 28d 1h : 26mi | 12/12/2024 13:51:59 |  | 1a, 8m, 28d 1h : 25mi | 12/12/2023 13:51:59
202319980 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:12 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22729/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 15:59:28 | 12/12/2024 15:59:28 | 8m, 27d 23h : 17mi | 12/12/2024 15:59:28 |  | 1a, 8m, 27d 23h : 17mi | 12/12/2023 15:59:28
202319979 | ASL |  | B011J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.006-7 | 202350 | 12/12/2023 10:47:26 | Calibrar Transdutor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22747/04 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202316393. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202350 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 12/12/2023 15:54:58 | 12/12/2024 15:54:58 | 8m, 27d 23h : 22mi | 12/12/2024 15:54:58 |  | 1a, 8m, 27d 23h : 22mi | 12/12/2023 15:54:58
202320122 | AAT |  | J079B024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.006-3 | 202350 | 14/12/2023 14:51:15 | Realizar limpieza del pozo correspondiente a la SSP 20232340 debido a la imposibilidad ingresar en la fecha en que esta programada la misma. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202451 | Fora de Prazo | 1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Trabalho não foi executado, pois está faltando a escada de acesso. Será instalada a escada pela SOCM.DT através do contrato de miscelanias metálicas, contrato 4500071373. |  | AAT | 2a, 3m, 24d 4h : 31mi | 06/01/2025 07:49:42 | 06/01/2028 07:49:41 |  |  |  | 8m, 3d 7h : 28mi | 06/01/2025 07:49:42
202320143 | AMP |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202350 | 14/12/2023 23:17:15 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U18A", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del lazo 2 de cada sensor y base, realizando limpieza y reapriete. El sensor (P1022) esta con problemas con falla y no pudo ser sustituido por que se encuentra ubicado en un lugar difícil acceso. el sensor P1022 se encuentra inhibido y la sustitución del mismo será realizado con otra documentación. |  | AMP | 2a, 6m, 14d 42mi | 27/03/2025 16:00:12 | 27/03/2028 16:00:12 |  |  |  | 5m, 14d 11h : 17mi | 27/03/2025 16:00:12
202320364 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202351 | 19/12/2023 16:18:59 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202319691. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202351 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/12/2023 07:08:14 | 21/12/2024 07:08:14 | 8m, 19d 8h : 9mi | 21/12/2024 07:08:14 |  | 1a, 8m, 19d 8h : 9mi | 21/12/2023 07:08:14
202400405 | AMP |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202402 | 10/01/2024 04:24:01 | Verificar e solucionar comportamento anormal da temperatura, indicada no PI, do enrolamento BT fase A, com subida gradual de 46,4°C até 99,9°C estando a unidade parada. Grandeza normalizou após unidade sincronizada ao sistema, conforme anexo. | OUO6 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizada inspeção dos circuitos responsáveis pela indicação de temperatura do enrolamento de BT da fase A do TU-11, não sendo identificadas anormalidades. Pelo PI constatou-se que a falha ocorreu entre os dias 08 e 20/01/2024, conforme imagem em Anexos. Desde o dia 20/01/2024 até 11/08/2024 não observou-se novas falhas. Por se tratar de falha intermitente, o sistema permanecerá sob acompanhamento até o próximo PD da unidade geradora. |  | AMP | 1a, 10m, 29d 23h : 17mi | 12/08/2024 14:35:25 | 12/08/2027 14:35:25 |  |  |  | 1a, 28d 41mi | 12/08/2024 14:35:25 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202401394 | ASO |  | B014K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202405 | 29/01/2024 07:54:38 | Analizar viabilidad de reparación de válvula diluvio 4" (Cod.102849). Válvula sustituida conforme ejecución de la ssa 202401393. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | Fora de Prazo | 31/01/2024 06:57:51 | 31/01/2025 06:57:51 | 7m, 8d 20h : 19mi | 31/01/2025 06:57:51 |  | 1a, 7m, 8d 20h : 19mi | 31/01/2024 06:57:51
202401831 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 17:36:10 | Solucionar motivo por el cual el Interruptor 44L56 no aceptó comando de cierre via SCC, seleccionado control para IHM LOCAL, vuelto el comando via SCC e intentado nuevo cierre sin éxito, dando el siguiente mensaje: " For data inconsistencies look at data inadequacy list !" OBS: Cerrado Interruptor 44L56 vía comando local IHM. | OUO7 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Este problema esta sendo tratado com a execução da SSA 202401747 (SSAs tratam do mesmo problema). Necessário ajuste a ser realizado pelo fornecedor no equipamento primário. |  | AAT | 1a, 9m, 18d 5h : 49mi | 01/07/2024 09:06:54 | 01/07/2027 09:06:54 |  |  |  | 1a, 2m, 9d 6h : 10mi | 01/07/2024 09:06:54
202401934 | APV | 202215905 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202405 | 02/02/2024 08:14:15 | Solicitamos parecer técnico quanto a reincidência de pó branco na junção da barra de topo da cabeça de bobina 166 com o núcleo do estator. Barra de topo da ranhura 163. Em anexo fotos após 3 semestres do primeiro reparo. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os sinais na barra estatórica indicam a incidência de descargas de tipo corona na saída do núcleo estatórico. As descargas são causadas por um defeito ou uma degradação da pintura condutiva de ranhura (AGS). Em condições normais, a pintura condutiva estende-se para fora do núcleo, levando o potencial de terra até o início da pintura semi-condutiva. Emitida SMDTC-2381 para compra de tinta condutiva e de acabamento recomendadas pela empresa Trassinio. |  | APV | 1a, 4m, 26d 17h : 53mi | 07/02/2025 09:11:10 | 07/02/2027 09:11:10 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 6mi | 07/02/2025 09:11:10
202401974 | AMP |  | B016A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.016-9 | 202405 | 02/02/2024 08:48:19 | Sustituir carga de aceite lubricante del cojinete guía superior. Utilizar aceite Turbina EP 50 - cód. 717515. Efectuar filtrado previo a la carga (emitir SSA a ILA4 para el conteo de partículas antes y al final del proceso) – clase de limpieza NAS 8 o más limpio. Objetivo: migrar cargas de aditivos de aceite para nuevo modelo EP 50. Identificar el equipamiento para que la reposición sea obligatoriamente con aceite Turbina EP. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SSA INICIADA EQUIVOCADAMENTE. |  | AMP | 2a, 6m, 20d 16h : 18mi | 03/04/2025 07:36:41 | 03/04/2028 07:36:41 |  |  |  | 5m, 7d 19h : 41mi | 03/04/2025 07:36:41
202401970 | ASL |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202405 | 02/02/2024 15:17:58 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420479) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202316799. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/02/2024 15:46:07 | 02/02/2025 15:46:07 | 7m, 6d 11h : 30mi | 02/02/2025 15:46:07 |  | 1a, 7m, 6d 11h : 31mi | 02/02/2024 15:46:07
202401968 | ASL |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202405 | 02/02/2024 15:18:06 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 1704420480) com falha de sistema, código de estoque 685704.SSA referencia 202400666. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202405 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 02/02/2024 15:39:04 | 02/02/2025 15:39:04 | 7m, 6d 11h : 37mi | 02/02/2025 15:39:04 |  | 1a, 7m, 6d 11h : 37mi | 02/02/2024 15:39:04
202402131 | AAD |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202406 | 06/02/2024 07:50:11 | Solicito actualización de diseños referente a la sustitución del interruptor posición 52-B del panel CLF-17 (SSA 202205140), conforme diagramas 6708-DF-A6487P y 6708-DF-A6484P en anexo. Garantizar disponibilidad del archivo actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Emitida SRA-IB-000138/2024 solicitando atualização dos desenhos. |  | AAD | 8m, 24d 16h | 06/06/2025 07:18:23 | 06/06/2026 07:18:23 |  |  |  | 3m, 4d 19h : 59mi | 06/06/2025 07:18:23
202402330 | ASL |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202406 | 08/02/2024 15:50:50 | Durante la ejecución de la SSA : 202402319, fue encontrado relé amptector del disyuntor 52D cod. almox: 234540 con defecto ( se encuentra inoperante). Favor gestionar resparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202406 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 08/02/2024 17:02:16 | 08/02/2025 17:02:16 | 7m, 10h : 14mi | 08/02/2025 17:02:16 |  | 1a, 7m, 10h : 14mi | 08/02/2024 17:02:16
202402208 | APV | 202402199 | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202407 | 15/02/2024 09:53:16 | Solicitamos parecer técnico de ingeniería de mantenimiento con respecto a la pérdida de aceite por la válvula V1 conforme anexo. Esta SSA se encuentra en la misma situación que la SSA 202300063 (MMU2 para IME2) correspondiente a la UG 11. | MMU2 | IME2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202440 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizada a seleção do equipamento, redação da ET e emissão das SMDTC-2287. Aguardando aquisição. |  | APV | 1a, 22d 18h : 8mi | 04/10/2024 09:25:39 | 04/10/2026 09:25:39 |  |  |  | 11m, 5d 17h : 52mi | 04/10/2024 09:25:39
202402478 | ASL |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202407 | 15/02/2024 09:57:53 | Gestionar reparo do indicador digital Presys DMY-2036, NS 131.05.12, código do almoxarifado 711606. Indicador estava na posição 63PW5-1 e apresenta falha permanente sem apresentar indicação conforme SSA 202402452. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 15/02/2024 17:50:24 | 15/02/2025 17:50:24 | 6m, 23d 21h : 27mi | 15/02/2025 17:50:24 |  | 1a, 6m, 23d 21h : 27mi | 15/02/2024 17:50:24
202402633 | ASL |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.001-8 | 202407 | 16/02/2024 15:09:38 | Gestionar reparo de indicador digital PRESYS modelo DMY-2012 ENERGY, código de stock: 713051, retirado en atendimiento de la SSA: 202401085. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202407 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/02/2024 15:53:08 | 16/02/2025 15:53:08 | 6m, 22d 23h : 24mi | 16/02/2025 15:53:08 |  | 1a, 6m, 22d 23h : 24mi | 16/02/2024 15:53:08
202402631 | AAT |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202407 | 16/02/2024 15:09:52 | Realizar actualización de los siguientes diseños 6628-DF-G3344P HJ(3) y 6459-DC-G3328P, referente a la desconexión del cable M83009 (que alimentaba anteriormente el Panel 2S-L34), conforme solicitado en la SSA 202401933. Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. Diseño marcado en anexo. | MEG2 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202508 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Diseños en edición por la contratada. Aguardando liberación de diseños para emisión de nueva SRA. |  | AAT | 2a, 5m, 15d 11h : 55mi | 27/02/2025 15:12:29 | 27/02/2028 15:12:29 |  |  |  | 6m, 12d 4mi | 27/02/2025 15:12:29
202402683 | ASL |  | B018L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.018-4 | 202408 | 19/02/2024 13:55:23 | Providenciar reparo del módulo 6EV5101-0AC posición 30F1(Cod. Mat.:114456), que presenta defecto en el microdisyuntor. Ref SSA:202402442. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/02/2024 17:18:16 | 19/02/2025 17:18:16 | 6m, 19d 21h : 58mi | 19/02/2025 17:18:16 |  | 1a, 6m, 19d 21h : 59mi | 19/02/2024 17:18:16
202402827 | ASL |  | B018M004 | QUADRO TGA-18 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.018-3 | 202408 | 20/02/2024 13:37:32 | Gestionar reparo de 2 cartões eletrônicos, fabricante Enginstrel, modelo 80AM1, 24Vcc. Referencia SSA 202402824. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/02/2024 17:16:47 | 21/02/2025 17:16:47 | 6m, 17d 22h | 21/02/2025 17:16:47 |  | 1a, 6m, 17d 22h : 1mi | 21/02/2024 17:16:47
202402413 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202408 | 20/02/2024 13:38:13 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO CONT SCR 20V cod: 307351 con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202402195. Descripción: sin posibilidad de ajuste los valores de tensión de fluctuación y de ajuste de corriente general. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202408 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 21/02/2024 17:24:17 | 21/02/2025 17:24:17 | 6m, 17d 21h : 52mi | 21/02/2025 17:24:17 |  | 1a, 6m, 17d 21h : 52mi | 21/02/2024 17:24:17
202402901 | AIM | 202209494 | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202408 | 22/02/2024 15:02:20 | Instalar 3 Sensores móviles de Descargas Parciales en los aisladores adyacentes a la Seccionadora 16U18 para monitorear nivel de descargas parciales. Realizar acompañamiento a través del Sistema de Monitoreo de Descargas Parciales con la UG18 en operación. OBS : Los sensores serán eventualmente cambiados de posición para identificar los puntos exactos de mayor actividad de descargas parciales. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202513 | Fora de Prazo | 1 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | En fecha 03/06/24 fueron instalados 3 Sensores móviles de descargas parciales pero sin lograr registro de datos por inoperancia del Sistema de Descargas Parciales. (SSA 202214211) La IEQ3 se encuentra en proceso de instalación provisoria para Test y posterior adquisición de un Sistema de Análisis de Descargas Parciales móvil. |  | AIM | 6m, 21d 23h : 26mi | 03/04/2025 14:43:32 | 03/04/2026 14:43:32 |  |  |  | 5m, 7d 12h : 33mi | 03/04/2025 14:43:32
202403154 | AIM |  | M055G003 | FLUVIOMETRO | 2496.001-7 | 202409 | 26/02/2024 09:35:45 | Reparar tubulação do sensor limnimetro que encontra-se enterrada e sem percurso definido. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202444 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Foi definido primeiramente a interligação das STHs para uso do eletroduto da STH nova para instalação da STH antiga conforme croqui em anexo, mas segundo a SMME.DT a atividade não foi possível devido a dificuldade de instalar dois cabos no mesmo eletroduto com possibilidade de danificar o cabo existente. |  | AIM | 6m, 20d 19h : 16mi | 02/04/2025 10:34:50 | 02/04/2026 10:34:50 |  |  |  | 5m, 8d 16h : 43mi | 02/04/2025 10:34:50
202403306 | ASL |  | P012A006 | CCM KH-02 | 0592.027-2 | 202409 | 27/02/2024 16:50:32 | Gestionar reparo de carton de alarma del aunuciador 24Vcc cod: 234885, el mismo no enciende presionando test de función. Obs: Enciende presionando prueba de lámparas. Constatado durante atención de la SSA:202402962. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/03/2024 09:13:11 | 04/03/2025 09:13:11 | 6m, 7d 6h : 4mi | 04/03/2025 09:13:11 |  | 1a, 6m, 6d 6h : 4mi | 04/03/2024 09:13:11
202403319 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202409 | 28/02/2024 05:43:16 | Solicitamos identificar la tapa de acceso al dispositivo de Sobrevelocidad Mecanica confome anexo | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202427 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO A IDENTIFICAÇÃO, POREM NÃO FOI INSTALADO. |  | AMP | 1a, 10m, 4d 16h : 54mi | 18/07/2024 08:11:45 | 18/07/2027 08:11:45 |  |  |  | 1a, 1m, 22d 19h : 5mi | 18/07/2024 08:11:45 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202403426 | AAT |  | M085H020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.015-8 | 202410 | 04/03/2024 08:42:20 | Reparar tubulação do sensor Limnímentro danificada devido a cheia e instalar tampas nas caixa de inspeção. Conforme imagens em anexo. | MEL3 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202439 | Fora de Prazo | 1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no acesso ao local do trabalho e constatado necessidade de limpeza da vegetação e corte de arvores para dar condições de acesso. Solicitado apoio a divisão MARP.CD para realização da limpeza. |  | AAT | 2a, 20d 16h : 58mi | 03/10/2024 08:16:12 | 03/10/2027 08:16:12 |  |  |  | 11m, 6d 19h : 1mi | 03/10/2024 08:16:12
202403639 | AIM | 202403371 | A001D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV | 0058.001-5 | 202410 | 05/03/2024 10:55:12 | Solicita-se apoio para especificação de borne de ligação de motor das bombas de pressurização de óleo do sistema de regulação de velocidade. Fotos anexas. O motor é da marca Jeumont Schneider (descontinuado) e não possui componentes sobressalentes. Necessita-se da especificação da placa de bornes para a versão 50 e 60 Hz. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202423 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Iniciado levantamento de características e propostas técnicas para a aplicação dos conectores. |  | AIM | Fora de Prazo | 07/06/2024 17:25:50 | 07/06/2025 17:25:50 | 3m, 3d 9h : 51mi | 07/06/2025 17:25:50 |  | 1a, 3m, 2d 9h : 52mi | 07/06/2024 17:25:50
202403726 | ASL |  | L020B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 35 A CNB-08 | 0432.040-9 | 202410 | 06/03/2024 11:20:55 | Durante la ejecución de la SSA: 202403573, fue encontrado transformador pos. TP.2 (cod. almox: 482870) del CNB-08 con defecto (Bobina del primario abierto). Favor gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2024 07:49:55 | 08/03/2025 07:49:55 | 6m, 3d 7h : 27mi | 08/03/2025 07:49:55 |  | 1a, 6m, 2d 7h : 27mi | 08/03/2024 07:49:55
202403777 | APV |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202410 | 07/03/2024 08:43:39 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h | 02/09/2024 16:18:54 | 02/09/2026 16:18:54 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 58mi | 02/09/2024 16:18:54
202403774 | APV |  | B011N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.013-9 | 202410 | 07/03/2024 08:43:50 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 4mi | 02/09/2024 16:21:40 | 02/09/2026 16:21:40 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 55mi | 02/09/2024 16:21:40
202403773 | APV |  | A009N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.011-2 | 202410 | 07/03/2024 08:44:02 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 12mi | 02/09/2024 16:29:39 | 02/09/2026 16:29:39 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 47mi | 02/09/2024 16:29:39
202403772 | APV |  | A007N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.007-4 | 202410 | 07/03/2024 08:44:12 | Durante deslocamento pela cota 92 constatada ausência do botão de emergência da talha monovia. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 8mi | 02/09/2024 16:25:44 | 02/09/2026 16:25:44 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 52mi | 02/09/2024 16:25:44
202403771 | APV |  | A005N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.005-8 | 202410 | 07/03/2024 08:44:22 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 4mi | 02/09/2024 16:22:55 | 02/09/2026 16:22:55 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 54mi | 02/09/2024 16:22:55
202403770 | APV |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202410 | 07/03/2024 08:44:32 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 8mi | 02/09/2024 16:26:49 | 02/09/2026 16:26:49 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 50mi | 02/09/2024 16:26:49
202403768 | APV |  | A002N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.002-3 | 202410 | 07/03/2024 08:45:16 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 13mi | 02/09/2024 16:30:42 | 02/09/2026 16:30:42 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 47mi | 02/09/2024 16:30:42
202403767 | APV |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202410 | 07/03/2024 08:45:26 | Durante deslocamento pela cota 92 constatado que o botão de emergência da talha monovia encontra-se danificado. O referido item faz parte do conjunto fornecido por IEQ1, constante nos anexos das SSA 2009/06770C e 2009/06770D. Solicita-se codificar e dispor o material no almoxarifado. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SMDTC-2226 para adquisición de nuevos botones. |  | APV | 11m, 21d 13h : 10mi | 02/09/2024 16:28:31 | 02/09/2026 16:28:31 |  |  |  | 1a, 6d 22h : 49mi | 02/09/2024 16:28:31
202403831 | ASL |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202410 | 08/03/2024 08:12:57 | Enviar para reparo Varímetro analógico, cód. alm. 586153, o mesmo encontrava-se com indicação de fundo de escala, sem corrente em suas entradas, quando isolado os sinais de tensão o ponteiro retornou para indicação de zero. Ref. SSA 202403142. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202410 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/03/2024 13:32:45 | 08/03/2025 13:32:45 | 6m, 3d 1h : 45mi | 08/03/2025 13:32:45 |  | 1a, 6m, 2d 1h : 45mi | 08/03/2024 13:32:45
202403861 | ADM | 202310372 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202410 | 08/03/2024 10:18:24 | Retirar do Almoxarifado o transdutor Siemens modelo 7KG9661-2FA00-1AA0 (código de estoque 70389) e Alterar o ajuste do transdutor de corrente para permitir a medição de até 800 A no transformador T4 conforme marcações no anexo. Instalar o equipamento na DAUC-F em substituição ao existente. Coordenar atividades com MEL1 (detalhes das demais execuções de transdutores no e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | Fora de Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do almoxarifado o transdutor, e encaminhado para calibração no laboratório por meio da SSA 202417046. Aguardando a definição de data para a substituição na DAUC-F. |  | ADM | 2m, 3d 16h : 52mi | 14/11/2024 08:09:28 | 14/11/2025 08:09:28 |  |  |  | 9m, 25d 19h : 7mi | 14/11/2024 08:09:28
202403978 | ADM |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202410 | 08/03/2024 16:53:54 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do painel 2S-LC no BD desta RTU, conforme anexo. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Emitida SSA derivada al sector ejecutor. Aguardando implementación. |  | ADM | 6m, 18d 18h : 19mi | 31/03/2025 09:36:30 | 31/03/2026 09:36:30 |  |  |  | 5m, 10d 17h : 40mi | 31/03/2025 09:36:30 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202403879 | ASL |  | B018J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE C | 0142.027-5 | 202411 | 11/03/2024 08:26:03 | Transductor de temperatura Marca: ABB, Modelo: ETT-15, Numero serie: N00325011351C, con codigo de stock: 653810, se encuentra inoperante. referencia SSA 202316561. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202411 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/03/2024 09:17:38 | 11/03/2025 09:17:38 | 6m, 6h | 11/03/2025 09:17:38 |  | 1a, 5m, 29d 18h | 11/03/2024 09:17:38
202404114 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202411 | 12/03/2024 11:08:07 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor "Q10" (secador de aire), conforme anexo. | OUO7 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção e testes, foi constatada avaria no secador de ar, com LED vermelho acionado. Solicitado parecer técnico junto a engenharia de manutenção para aquisição deste componente que não encontra-se cadastrado no almoxarifado. Atividade executada em cumprimento da SSP 20240594 com a AT 202404084. |  | AIM | Fora de Prazo | 16/05/2024 14:23:40 | 16/05/2025 14:23:40 | 3m, 25d 12h : 54mi | 16/05/2025 14:23:40 |  | 1a, 3m, 24d 12h : 54mi | 16/05/2024 14:23:40 |  |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202404328 | ADM |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202411 | 14/03/2024 16:31:33 | Durante inspeção termográfica do TB02 foi verificado que os ventiladores V1 e V2 não estavam funcionando. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando execução da SSA 202404633. |  | ADM | 7m, 10d 4h : 9mi | 22/04/2025 07:26:54 | 22/04/2026 07:26:54 |  |  |  | 4m, 19d 7h : 50mi | 22/04/2025 07:26:54
202404349 | AAD |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202411 | 15/03/2024 08:20:52 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6006-DF-G7482-P CONFORME ANEXOS. TRABALHO EXECUTADO NA SSA. 202403106. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000190/2024 |  | AAD | Fora de Prazo | 17/05/2024 10:46:29 | 17/05/2025 10:46:29 | 3m, 24d 16h : 31mi | 17/05/2025 10:46:29 |  | 1a, 3m, 23d 16h : 31mi | 17/05/2024 10:46:29
202404382 | ASL |  | B015J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE C | 0142.003-8 | 202412 | 18/03/2024 08:00:19 | Reparar sensor de gás hydran (N/S 0710414722) com mensagem de "Replace sensor" , código de estoque 685704.SSA referencia 202404117. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 19/03/2024 07:24:36 | 19/03/2025 07:24:36 | 5m, 22d 19h : 52mi | 19/03/2025 07:24:36 |  | 1a, 5m, 21d 19h : 52mi | 19/03/2024 07:24:36
202404494 | AIM |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202412 | 18/03/2024 10:41:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el registro del ECCA, en el SOE del SCC y del SCADA, no presentan la estampa de tiempo de milisegundos. Referencia RAP 14/2023. | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202422 | Dentro do Prazo | 1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Se efectúa una baja parcial y posteriormente se emite una SSA derivada para IEE3 ya que conforme conversado existe providencia a ser tomada para lo relatado en ésta SSA. |  | AIM | Fora de Prazo | 21/05/2024 14:55:14 | 21/05/2025 14:55:14 | 3m, 20d 12h : 22mi | 21/05/2025 14:55:14 |  | 1a, 3m, 19d 12h : 22mi | 21/05/2024 14:55:14
202404425 | ASL |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202412 | 19/03/2024 16:18:59 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20K (COD. 707457) S/N. 508-0101-003242 QUE NÃO FAZ COMUTAÇÃO DE LOCAL/REMOTO, FICANDO PRESO SOMENTE NA POSIÇÃO LOCAL. MÓDULO SUBSTITUIDO NA SSA. 202404404. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202412 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 20/03/2024 16:40:39 | 20/03/2025 16:40:39 | 5m, 21d 10h : 36mi | 20/03/2025 16:40:39 |  | 1a, 5m, 20d 10h : 37mi | 20/03/2024 16:40:39
202404595 | AAT |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 22/03/2024 07:43:30 | Configurar regras de firewall para liberar acesso Servidor e Sensores conforme projeto 6018-20-15230-P. Conforme projeto, as portas serão definidas durante a fase de implementação em conjunto com fabricante. Coordenar com IEE4 e ENES.DT Demais portas deverão ser bloqueadas. Registar as definições finais no documento de projeto para emissão de as-built. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Aguardando coordenação para data de implementacao com empresa Treetech, conforme e-mail em anexo. |  | AAT | 1a, 10m, 25d 23h : 43mi | 08/08/2024 15:00:31 | 08/08/2027 15:00:31 |  |  |  | 1a, 1m, 1d 12h : 17mi | 08/08/2024 15:00:31
202404705 | AAD |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202412 | 22/03/2024 16:38:04 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402961 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 18d 18h : 8mi | 31/03/2025 09:26:45 | 31/03/2026 09:26:45 |  |  |  | 5m, 10d 17h : 51mi | 31/03/2025 09:26:45
202404702 | AAD |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202412 | 22/03/2024 16:38:12 | Actualizar diseños conforme documentos anexos. Relevamiento realizado en campo luego de la normalización de los enlaces SEMD - ES_PIH - SEIRY. SSA referencia: 202402965 | MEL3 | IEE3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Emitido SRA-IB-000099/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 18d 18h : 6mi | 31/03/2025 09:24:24 | 31/03/2026 09:24:24 |  |  |  | 5m, 10d 17h : 53mi | 31/03/2025 09:24:24
202405054 | ASL |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202414 | 01/04/2024 08:05:17 | Durante ejecución de SSA:202404801 fue encontrado CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AM182001 (cod:234893) con defecto, el mismo no envía señal al accionar botón de test. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/04/2024 14:53:54 | 04/04/2025 14:53:54 | 5m, 6d 12h : 24mi | 04/04/2025 14:53:54 |  | 1a, 5m, 5d 12h : 23mi | 04/04/2024 14:53:54
202404961 | ASL |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202414 | 01/04/2024 08:31:45 | Encaminar para reparo módulo D20C SN: 540-0162-01A-50271 (Código de material: 707462 - MODULO ELETRO WESDAC D20C) que presenta falla solo led de ON encendida. Se visualiza capacitor hinchado y con apariencia quemada. Ref: SSA 202404335. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/04/2024 10:23:59 | 09/04/2025 10:23:58 | 5m, 1d 16h : 54mi | 09/04/2025 10:23:58 |  | 1a, 5m, 16h : 54mi | 09/04/2024 10:23:59
202404958 | ASL |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 01/04/2024 08:32:34 | Encaminar para reparo modulo D20S SN: 507-0101-19A-103487 (Código de material: 707456 - MODULO ELETRO WESDAC D20S) que presenta falla, led de RUN apagado. Se visualiza un capacitor hinchado. Ref: SSA 202402570. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/04/2024 10:29:51 | 09/04/2025 10:29:51 | 5m, 1d 16h : 47mi | 09/04/2025 10:29:51 |  | 1a, 5m, 16h : 48mi | 09/04/2024 10:29:51
202405037 | ASL |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202414 | 02/04/2024 16:10:10 | Verificar o motivo pelo qual o LED indicador de inversor do UPS permanece apagado, conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UPS con anormalidad de funcionamiento y enviado para reparo con SSA derivada. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:25:55 | 23/05/2025 14:25:55 | 3m, 18d 12h : 51mi | 23/05/2025 14:25:55 |  | 1a, 3m, 17d 12h : 52mi | 23/05/2024 14:25:55
202405296 | ASL |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202414 | 03/04/2024 10:32:55 | Durante ejecución de SSA: 202401695, encontrado indicador posición 26SW2 marca YOKOGAWA modelo UM330, presenta oscilaciones en lectura de temperatura. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202414 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/04/2024 15:40:24 | 04/04/2025 15:40:24 | 5m, 6d 11h : 37mi | 04/04/2025 15:40:24 |  | 1a, 5m, 5d 11h : 37mi | 04/04/2024 15:40:24
202405373 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202414 | 04/04/2024 15:01:32 | FABRICAR, CONFORME DESENHO ANEXO, 1 (UM) CARRINHO PARA ARMAZENAR E MOVIMENTAR TALHA PNEUMÁTICA PARA O REGULADOR DE VELOCIDADE. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada do material do estoque, feito todos os cortes dos perfil L, chapas e barras redondas para começar a montagem. afixação das parte foram feitas pelo processo GMAW usando arame solido 70S |  | ASO | 10m, 24d 23h : 25mi | 06/08/2025 14:42:50 | 06/08/2026 14:42:50 |  |  |  | 1m, 4d 12h : 34mi | 06/08/2025 14:42:50
202405712 | ASL |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202415 | 09/04/2024 14:40:47 | Gestionar reparo da Bobina de Fechamento do disjuntor tipo DS (codigo:217689) que se encontra queimada. Constatado no atendimento a SSA:202405435. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2024 16:53:26 | 10/04/2025 16:53:26 | 5m, 10h : 23mi | 10/04/2025 16:53:26 |  | 1a, 4m, 29d 22h : 23mi | 10/04/2024 16:53:26
202405717 | ASL |  | K075A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.060-9 | 202415 | 09/04/2024 15:12:36 | Favor gestionar reparo en el relé de sobrecorriente 50GS (inepar modelo STt) que no actúan los contactos de trip. Relé retirado de almoxarifado sobre el código SM:472450, SSA 202402833. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 16:51:57 | 11/04/2025 16:51:57 | 4m, 29d 22h : 25mi | 11/04/2025 16:51:57 |  | 1a, 4m, 28d 22h : 25mi | 11/04/2024 16:51:57
202405762 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202415 | 10/04/2024 15:39:50 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS10737, código de estoque 504971. Durante execução da SSA202314324 este rele foi instalado, porém apresentou falha de funcionamento, permanecendo com seus contatos NF fechados após a energização. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 07:48:28 | 11/04/2025 07:48:28 | 4m, 30d 7h : 28mi | 11/04/2025 07:48:28 |  | 1a, 4m, 29d 7h : 28mi | 11/04/2024 07:48:28
202405761 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202415 | 10/04/2024 15:40:06 | Encaminhar para reparo o rele temporizador Ward TXD-E4 com NS9853, código de estoque 504971. O relé foi retirado do painel KT10 Fase A durante execução da SSA202314324. Não está temporizando. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/04/2024 16:59:19 | 10/04/2025 16:59:19 | 5m, 10h : 18mi | 10/04/2025 16:59:19 |  | 1a, 4m, 29d 22h : 17mi | 10/04/2024 16:59:19
202405794 | ASL |  | A009M004 | QUADRO TGA-09 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.011-6 | 202415 | 11/04/2024 07:02:02 | Durante atendimento da SSA 202405552 constatado mal funcionamento de 1 unidade do cartão do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 07:37:47 | 11/04/2025 07:37:47 | 4m, 30d 7h : 40mi | 11/04/2025 07:37:47 |  | 1a, 4m, 29d 7h : 40mi | 11/04/2024 07:37:47
202405867 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202415 | 11/04/2024 15:25:15 | Favor gestionar reparo del carton electrónico NIFE 4243 cod. almx. 307394 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202405505. | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202415 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 11/04/2024 16:46:19 | 11/04/2025 16:46:19 | 4m, 29d 22h : 31mi | 11/04/2025 16:46:19 |  | 1a, 4m, 28d 22h : 31mi | 11/04/2024 16:46:19
202406235 | ASL |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202416 | 18/04/2024 14:15:22 | Durante atendimento da SSA 202406202 encontrado instrumento Presys DMY-2036 (cod. 711606), posição 63PW5-1, apresentando oscilações na leitura de ambos canais e atuação intermitente dos relés mesmo sem alteração de corrente no circuito de medição. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202416 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/04/2024 16:14:43 | 18/04/2025 16:14:43 | 4m, 22d 23h : 3mi | 18/04/2025 16:14:43 |  | 1a, 4m, 21d 23h : 3mi | 18/04/2024 16:14:43
202406405 | ASL |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202417 | 22/04/2024 14:43:19 | Gestionar reparo do Medidor de Grandezas elétrica Modelo MMGE144, Fabricante Siemens, código almoxarifado 715037, o qual foi retirado do UMCC 18A, posição P1, por apresentar defeito (inoperante). | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:20:32 | 22/04/2025 16:20:32 | 4m, 18d 22h : 56mi | 22/04/2025 16:20:32 |  | 1a, 4m, 17d 22h : 56mi | 22/04/2024 16:20:32
202406414 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:06:28 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação do alarmes de ''Retificador Anormal''. Defeito constatado na execução da SSA:202406187. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:06:10 | 22/04/2025 16:06:09 | 4m, 18d 23h : 10mi | 22/04/2025 16:06:09 |  | 1a, 4m, 17d 23h : 10mi | 22/04/2024 16:06:10
202406411 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:07:20 | Gestionar reparo do modulo eletrônico unidade de reles (CIRCUITO IMP UN RELES 4224 NIFE, Codigo:307335) que apresenta defeito na atuação dos alarmes de ''CA Alta'' e ''CA Baixa''. Defeito constatado na execução de ensaios na SSA:202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 16:00:26 | 22/04/2025 16:00:26 | 4m, 18d 23h : 17mi | 22/04/2025 16:00:26 |  | 1a, 4m, 17d 23h : 16mi | 22/04/2024 16:00:26
202406422 | ASL |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202417 | 22/04/2024 15:43:29 | Solicitamos realizar gestión de reparo del MODULO ELETRO CONT SCR 20V posición (E1) cod. almx. 307351 que se encuentra con defecto. Detectado en la ejecucion de la SSA 202406053. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 22/04/2024 15:55:37 | 22/04/2025 15:55:37 | 4m, 18d 23h : 21mi | 22/04/2025 15:55:37 |  | 1a, 4m, 17d 23h : 22mi | 22/04/2024 15:55:37
202406395 | ASL |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202417 | 22/04/2024 16:48:35 | De forma a complementar la solución al problema indicado en la SSA 202319264 (recurrentes SSAs por filtro sucio de los compresores), realizar estudio para realizar el flushing de los compresores de la central KV-01. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ARCE PENA ARCENIO | 202517 | Fora de Prazo | 1 | ARCE PENA ARCENIO | Emitida la SSA derivada 202506483 solicitando nuevamente realizar análisis de aceite usado en los compresores N1, N2, N3 y N4. |  | ASL | 8m, 6d 22h : 50mi | 19/05/2025 14:08:48 | 19/05/2026 14:08:48 |  |  |  | 3m, 22d 13h : 9mi | 19/05/2025 14:08:48
202406466 | ASL |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202417 | 23/04/2024 08:25:39 | Verificar reparo/descarte do motor de acionamento (cod.: 712799) do VVT- 1409, retirado na SSA: 202319540. Nota: Motor entregue na oficina elétrica da MMU3. | MAM3 | IMA0 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 09:07:34 | 25/04/2025 09:07:34 | 4m, 16d 6h : 10mi | 25/04/2025 09:07:34 |  | 1a, 4m, 15d 6h : 10mi | 25/04/2024 09:07:34
202406522 | ASL |  | P006A007 | CCM KH-22 | 0592.012-4 | 202417 | 23/04/2024 15:22:44 | Gestionar reparo da fonte do anunciador 110-220Vca/24Vcc do KH-22 (cod almox: 238279) que apresenta defeito (não apresenta saída Vcc para a entrada 220Vca) e foi substituída na execução da SSA 202405928. | MEG2 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202419 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 07/05/2024 07:30:03 | 07/05/2025 07:30:03 | 4m, 4d 7h : 46mi | 07/05/2025 07:30:03 |  | 1a, 4m, 3d 7h : 46mi | 07/05/2024 07:30:03
202406524 | ADM |  | B020J047 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-18A - FASE C | 3026.140-7 | 202417 | 24/04/2024 08:09:24 | Viabilizar o reaperto da junta tipo fole da bomba CN1 e, em seguida, solicitar nova coleta de dados vibracionais à ILA1. Caso a severidade de vibração permaneça sobre o patamar de alerta, realizar o travamento do fole utilizando tirantes. Códigos sugeridos: 21880 (porcas), 707846 (tirante) e 399922 (arruelas). Evidências na SSA 202406291. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SSA derivada 202406577 ao setor MET-1. Aguardando execução. |  | ADM | 8m, 21d 19h : 36mi | 03/06/2025 10:54:10 | 03/06/2026 10:54:10 |  |  |  | 3m, 7d 16h : 23mi | 03/06/2025 10:54:10
202406544 | ALE |  | K005C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 3-EK1/A-CA | 0479.001-4 | 202417 | 24/04/2024 08:34:16 | Solicito análise e providencias para solucionar itens faltantes no kit de reparo (cód 264377) dos compressores de partida do grupo diesel, conforme informações em anexo. | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar reparación con productos BELZONA conforme procedimiento anexo. |  | ALE | Fora de Prazo | 03/05/2024 08:49:22 | 03/05/2025 08:49:22 | 4m, 8d 6h : 28mi | 03/05/2025 08:49:22 |  | 1a, 4m, 7d 6h : 27mi | 03/05/2024 08:49:22
202406609 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:29:56 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B2-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 09:00:50 | 25/04/2025 09:00:50 | 4m, 16d 6h : 16mi | 25/04/2025 09:00:50 |  | 1a, 4m, 15d 6h : 16mi | 25/04/2024 09:00:50
202406608 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:10 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO FREQUENCIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 45-55 Hz; 144mm; COD. ALM: 614564) retirado da posição 96B1-F. REF. SSA 202404714. Observação: descrição do código de estoque alterada para equipamentos 96mm, porém ainda existem equipamentos 144mm instalados em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:45:50 | 25/04/2025 08:45:50 | 4m, 16d 6h : 31mi | 25/04/2025 08:45:50 |  | 1a, 4m, 15d 6h : 31mi | 25/04/2024 08:45:50
202406607 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:19 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96B1-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:35:29 | 25/04/2025 08:35:29 | 4m, 16d 6h : 42mi | 25/04/2025 08:35:29 |  | 1a, 4m, 15d 6h : 41mi | 25/04/2024 08:35:29
202406606 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202417 | 24/04/2024 14:30:29 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO VOLTIMETRO ANALÓGICO (0-20 mA / 0-600 kV; 144mm; COD. ALM: 549428) retirado da posição 96A2-V. REF. SSA 202404714. Observação: código de estoque encontra-se desativado, mas existem unidades instaladas em campo. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202417 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 25/04/2024 08:26:14 | 25/04/2025 08:26:14 | 4m, 16d 6h : 51mi | 25/04/2025 08:26:14 |  | 1a, 4m, 15d 6h : 50mi | 25/04/2024 08:26:14
202406754 | ASL |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202418 | 29/04/2024 09:15:40 | Calibrar sensor de umidade Aquaoil número de série 0704682332 código de estoque 703035. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202418 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para calibración |  | ASL | Fora de Prazo | 29/04/2024 16:49:32 | 29/04/2025 16:49:32 | 4m, 11d 22h : 27mi | 29/04/2025 16:49:32 |  | 1a, 4m, 10d 22h : 27mi | 29/04/2024 16:49:32
202407031 | APV |  | J084A024 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.009-8 | 202419 | 07/05/2024 16:14:36 | REALIZAR ANÁLISE/ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DE CORRENTE POR TALHA ELÉTRICA E COM ALTURA ÚTIL NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DAS BOMBAS COM SEGURANÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202422 | Dentro do Prazo | 1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Se emitió la SMDTC-2058 para la adquisición de un aparejo eléctrico de 5 toneladas, con el objetivo de sustituir el aparejo existente y garantizar la seguridad en el desmontaje de las bombas. |  | APV | 8m, 11d 23h : 56mi | 24/05/2024 15:14:29 | 24/05/2026 15:14:29 |  |  |  | 1a, 3m, 16d 12h : 3mi | 24/05/2024 15:14:29
202407280 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:46 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07281. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2024 16:20:18 | 16/05/2025 16:20:18 | 3m, 25d 10h : 57mi | 16/05/2025 16:20:18 |  | 1a, 3m, 24d 10h : 57mi | 16/05/2024 16:20:18
202407277 | ASL |  | B016L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.016-8 | 202419 | 08/05/2024 07:22:59 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo siemens 7TR1201/BB (Cod. almacén:022447-2) que se encuentra con defecto. SSA referencia N°2024/07279. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202420 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/05/2024 16:25:13 | 16/05/2025 16:25:13 | 3m, 25d 10h : 52mi | 16/05/2025 16:25:13 |  | 1a, 3m, 24d 10h : 52mi | 16/05/2024 16:25:13
202407362 | AAD |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202419 | 09/05/2024 11:39:45 | Solicito a atualização dos diagramas 6260-DF-94695-I (FL. 12, 36, 43, 70) e 6260-DF-94814-I (FL. 2, 4), conforme anexos, referente as SSA's 202405670 e 202406997. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | ANDRE LUIZ JORDAO | Analisado desenhos e emitido SRA-IB-000345/2024. |  | AAD | 16d 2mi | 26/09/2024 15:19:40 | 26/09/2025 15:19:39 |  |  |  | 11m, 13d 11h : 57mi | 26/09/2024 15:19:40
202406968 | AAT |  | N056A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.038-0 | 202419 | 09/05/2024 14:26:25 | Conforme OTS MAM2 de Abril/2024 (em anexo) solicitamos readequação da casa de máquinas do elevador montacarga AMC à NR12 sendo necessário projeto de barreira física para impedir acesso aos eixos e tambores do sistema de acionamento do elevador. Verificado, também, necessidade de instalação de linha de vida ou pontos de ancoragem próximo a tampa de acesso de materiais e equipamentos (emitida solicitação através do JIRA PPALV-13). | MAM2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-052. |  | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 19mi | 23/10/2024 07:36:03 | 23/10/2027 07:36:03 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 41mi | 23/10/2024 07:36:03
202408126 | ASL |  | K037A001 | QUADRO KY-02 | 0594.002-8 | 202421 | 23/05/2024 10:59:32 | Gestionar reparo del relé de subtensión posición 27I (Código: 607681) del panel KY-02 que no permite su ajuste en el valor de 70V, siendo su rango de 70 a 125VCA. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202407580. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:34:08 | 23/05/2025 14:34:08 | 3m, 18d 12h : 42mi | 23/05/2025 14:34:08 |  | 1a, 3m, 17d 12h : 42mi | 23/05/2024 14:34:08
202408060 | ASL |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202421 | 23/05/2024 11:00:12 | Durante atendimento a SSA 202407571, identificado defeito em dois indicadores digitais, retirados do almoxarifado código 711176, fabricante Presys, modelo Energy, Nº Série 149.03.16 e 164.03.16. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 14:48:42 | 23/05/2025 14:48:42 | 3m, 18d 12h : 29mi | 23/05/2025 14:48:42 |  | 1a, 3m, 17d 12h : 28mi | 23/05/2024 14:48:42
202408052 | ASL |  | P085B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL 460/220V - QSC-02 | 0874.002-0 | 202421 | 23/05/2024 11:00:30 | Efetuar gestão para reparo de dois voltímetros analógicos (código 154032) com indicação de medição discrepante. Anormalidade verificada na SSa 202407815. | MEG3 | IMA0 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 15:14:23 | 23/05/2025 15:14:23 | 3m, 18d 12h : 2mi | 23/05/2025 15:14:23 |  | 1a, 3m, 17d 12h : 2mi | 23/05/2024 15:14:23
202408164 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202421 | 23/05/2024 16:09:50 | Durante atendimento da SSA 202319546 encontradas com defeito duas IHM's código 703980 - INDICADOR DIG LCD 18/30VCC. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 23/05/2024 16:32:45 | 23/05/2025 16:32:45 | 3m, 18d 10h : 45mi | 23/05/2025 16:32:45 |  | 1a, 3m, 17d 10h : 45mi | 23/05/2024 16:32:45
202408203 | ASL |  | J012A023 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-23/QP-01 | 0254.023-1 | 202421 | 24/05/2024 14:35:57 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente posición 50/51R (Código: 165360) del interruptor 52-23 del QP-01 que presenta actuación indebida de forma intermitente. Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202408178. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202421 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/05/2024 16:21:13 | 24/05/2025 16:21:13 | 3m, 17d 10h : 55mi | 24/05/2025 16:21:13 |  | 1a, 3m, 16d 10h : 56mi | 24/05/2024 16:21:13
202408220 | AIM |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202421 | 24/05/2024 16:18:07 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Transformador R5 por Temperatura de Óleo, Temperatura dos Enrolamentos (L2 e L3 ), relé Buchholz, Relé de Fluxo do Comutador e Válvulas de Alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT. |  | AIM | 4m, 27d 20h : 8mi | 07/02/2025 11:25:53 | 07/02/2026 11:25:53 |  |  |  | 7m, 1d 15h : 51mi | 07/02/2025 11:25:53
202408218 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202421 | 24/05/2024 16:18:19 | Realizar análise e revisão do projeto de atuação das proteções (trip) do Autotransformador T5 por temperatura de óleo, temperatura dos enrolamentos (H , X e Y), relé Buchholz e Válvulas de alívio F2 e F3. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Aguardando análise de desenhos e projeto a ser realizado em conjunto com a SMIN.DT. |  | AIM | 4m, 27d 20h : 7mi | 07/02/2025 11:24:58 | 07/02/2026 11:24:58 |  |  |  | 7m, 1d 15h : 52mi | 07/02/2025 11:24:58
202408303 | ASL |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202422 | 27/05/2024 16:17:44 | Realizar reparo del relé falta de tensión, modelo: MTD-233, Marca: DIGI MEC. SSA de Ref. 202408222. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202422 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 29/05/2024 16:24:19 | 29/05/2025 16:24:19 | 3m, 12d 10h : 52mi | 29/05/2025 16:24:19 |  | 1a, 3m, 11d 10h : 53mi | 29/05/2024 16:24:19
202408480 | ADM | 202408464 | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202422 | 29/05/2024 14:27:28 | Solicitamos Parecer Técnico referente as seguidas falhas de Pré aquecimento no grupo diesel devido as baixas temperaturas externas. OBS. resistor de aquecimento em condições normais. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202602 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA derivada a MEG3 para modificar supervisión de falla de pre-calentamiento en el tablero KDV-01. Posterior a la modificación será acompañado el resultado durante el invierno. |  | ADM | 8m, 7d 19h : 28mi | 20/05/2025 10:45:20 | 20/05/2026 10:45:20 |  |  |  | 3m, 21d 16h : 32mi | 20/05/2025 10:45:20
202408876 | AAT |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202423 | 07/06/2024 07:59:29 | Durante a execução da SSA 202408399 foi constatado baixa isolação no motor VVT-1726 (SISTEMA H) KH-74. Ensaio de resistência de isolação: Aplicado: 500Vcc/1min - Bobina/⏚; Resultado: 17kΩ; Temp: 22,1ºC - %RH: 60; Deixado motor descontectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202518 | Fora de Prazo | 1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la sustitución el motor, alineación, ajustes. SSA 202506958 derivada para conexión de eléctrica del motor. SSA 202506961 para IM0 para reparo o descarte de motor. |  | AAT | 2a, 7m, 23d 7h : 50mi | 06/05/2025 11:07:53 | 06/05/2028 11:07:53 |  |  |  | 4m, 5d 4h : 9mi | 06/05/2025 11:07:53
202409077 | ADM | 202407914 | C080D001 | SERVIDOR DO SISTEMA SMG 50/60 HZ | 2487.001-2 | 202424 | 11/06/2024 10:29:18 | DEBIDO A UN DEFECTO DE SINCRONIZACIÓN CONSTATADO POR EL PERSONAL DE CAMPO (MET3), SE SOLICITA A ESE SECTOR LAS PROVIDENCIAS PARA QUE LA MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP) DEL SISTEMA DE MONITOREO DE GAS (SMG) SEA SINCRONIZADO CON EL DE LA CHI VÍA PROTOCOLO NTP (NETWORK TIME PROTOCOL), DE FORMA A QUE LAS EVENTUALES OCORRENCIAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE REGISTRADAS. | IEQ3 | IEE4 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202508 | Fora de Prazo | 1 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | Emitida SSA derivida para configuración de regla de firewall |  | ADM | 11m, 22d 13h : 50mi | 03/09/2025 17:08:51 | 03/09/2026 17:08:51 |  |  |  | 6d 22h : 9mi | 03/09/2025 17:08:51
202409103 | APV |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202424 | 11/06/2024 11:10:00 | Solicitamos adquirir e codificar terminais elétricos tubulares (ilhós) para cabos de 16mm2, 25mm2, 35mm2 e 50mm2 dos tipos simples (para 1 cabo). Sugere-se estoque máx/min= 200/100 unidades. Os terminais menores já foram adquiridos na SSA 202310600. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202437 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida a SMDTC-2204 para a aquisição dos terminais. |  | APV | 10m, 19d 1h : 37mi | 31/07/2024 16:54:31 | 31/07/2026 16:54:31 |  |  |  | 1a, 1m, 9d 10h : 23mi | 31/07/2024 16:54:31
202409301 | ASL |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202424 | 13/06/2024 16:11:07 | Gestionar reparo do SWITCH ETHERNET 8 port 24Vcc (código0711356) com falha de comunicação das portas impedindo comunicação do PLC com a IHM, detectado durante atendimento a SSA202408971. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2024 15:48:45 | 14/06/2025 15:48:45 | 2m, 26d 23h : 28mi | 14/06/2025 15:48:45 |  | 1a, 2m, 25d 23h : 29mi | 14/06/2024 15:48:45
202409309 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202424 | 14/06/2024 07:42:20 | Em apoio à modificação da drenagem dos permutadores de íons, solicitamos a fabricação dos itens abaixo conforme projeto do desenho em anexo (SSA 202223726): -5un. do flange 150mm; -5un. do flange 108mm; -5un. da junta de teflon 2x25x50mm (Item 5 LM); -5un. da junta de teflon 2x43x88mm (Item 4 LM). | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Fueron fabricados 5 discos de 150mm y 5 de 108mm de diametro conforme diseño y entregados a la tornería. |  | APV | 1a, 3m, 14d 8h : 11mi | 26/12/2024 11:29:23 | 26/12/2026 11:29:23 |  |  |  | 8m, 14d 3h : 47mi | 26/12/2024 11:29:23
202409338 | ASL |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202424 | 14/06/2024 11:43:50 | Gestionar reparo del solenoide posición 89-2 (Código: 582794) de la seccionadora del QJ-03 que presenta daño en la aislación de sus cables. Detectado su defecto durante ejecución de mantenimiento 1A (SSP: 20241321). Fotografía en anexo. | MEG2 | IMA0 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202424 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 14/06/2024 15:38:33 | 14/06/2025 15:38:33 | 2m, 26d 23h : 39mi | 14/06/2025 15:38:33 |  | 1a, 2m, 25d 23h : 39mi | 14/06/2024 15:38:33
202409390 | AMP |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202424 | 15/06/2024 23:49:07 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición abierta nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A y 201903730A. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin anormalidad, encontrado falla de comunicación del modulo D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 96U16, sustituido modulo y normalizado falla de comunicación. Emitida SSA 202419917 para reparo. Aguardando parada de la U16 para verificar indicación de la seccionadora, coordinado con CCR. |  | AMP | 2a, 3m, 4d 12h : 15mi | 17/12/2024 15:32:13 | 17/12/2027 15:32:13 |  |  |  | 8m, 22d 23h : 45mi | 17/12/2024 15:32:13 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202409400 | ASL |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.017-8 | 202425 | 17/06/2024 15:46:20 | Placa marca: Wormald Resmat, modelo: 4001PCB5013, código de stock: 217930, se encuentra con alarma accionada, no acepta rearme. Referencia SSA 202409391. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202425 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 18/06/2024 15:06:39 | 18/06/2025 15:06:39 | 2m, 23d 11mi | 18/06/2025 15:06:39 |  | 1a, 2m, 22d 10mi | 18/06/2024 15:06:39
202409717 | APV |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202425 | 21/06/2024 11:31:27 | Durante atendimento a SSA 202409109, referentes ao disparo do disjuntor 52-25 no painel KG-36, constatado baixa isolação no motor VVT-1420, valor: 28KΩ. OBS. Deixado desconectado motor para reparo. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO COMPRA DE MOTOR |  | APV | 1a, 1m, 13d 12h : 59mi | 25/10/2024 16:16:47 | 25/10/2026 16:16:47 |  |  |  | 10m, 14d 23h : 1mi | 25/10/2024 16:16:47
202409744 | ASL |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202425 | 21/06/2024 17:25:37 | Gestionar reparo do relé de subtensão 125Vcc Pextron (cód. 112771) que encontra-se inoperante. Detectado durante o atendimento da SSA202409593. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202426 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 24/06/2024 08:40:25 | 24/06/2025 08:40:24 | 2m, 17d 6h : 37mi | 24/06/2025 08:40:24 |  | 1a, 2m, 16d 6h : 36mi | 24/06/2024 08:40:25
202409826 | AAD |  | P006B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.083-9 | 202426 | 24/06/2024 15:13:15 | Solicito atualização do desenho 5203DFA0380 referente ao GMV0530, devido a alteração dos contatos do contator auxiliar posição X52 que foi substituído no atendimento a SSA202409418. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SRA-IB-000255/2024 para actualización de diseños. |  | AAD | Fora de Prazo | 26/06/2024 15:23:51 | 26/06/2025 15:23:51 | 2m, 14d 23h : 54mi | 26/06/2025 15:23:51 |  | 1a, 2m, 13d 23h : 53mi | 26/06/2024 15:23:51
202409975 | AAT | 202409960 | N040A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.020-6 | 202426 | 27/06/2024 07:56:13 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202448 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de la SSA será derivado a la ENEE.DT por medio del sistema Primavera. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 2d 4h : 19mi | 28/06/2024 12:27:50 | 23/10/2024 08:07:40 |  |  |  | 3m, 25d 7h : 40mi | 28/06/2024 12:27:50 | 23/10/2024 08:07:40
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-058. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 51mi | 23/10/2024 08:08:53 | 23/10/2027 08:08:53 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 8mi | 23/10/2024 08:08:53
202410107 | APV |  | K097A008 | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ÓLEO ISOLANTE A TRATAR BOC-4101 | 0367.001-5 | 202426 | 28/06/2024 10:56:26 | Devido a problemas de baixo desempenho, verificar possibilidade de contratação de reparo, substituição ou modernização das bombas fixas de transferência de óleo, (Bomba NEMO tipo 2NE40A da marca NETZSCH). Obs.: Temos um total de 4 bombas instaladas nos KW's 01 e 02 que encontram-se na mesma situação. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2377 para realização de inspeção técnica das 4 bomba instaladas, para posterior contratação de reparo/overhaul. Aguardando provisionamento. |  | APV | 1a, 3m, 1d 11h : 34mi | 13/12/2024 14:52:08 | 13/12/2026 14:52:08 |  |  |  | 8m, 27d 25mi | 13/12/2024 14:52:08
202410046 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202426 | 28/06/2024 16:27:05 | Devido aos sucessivos problemas com o transdutor de pressão/vazão da posição 80PW (grande vazamento), avaliar os resultados da investigação realizada na SSA 202408468 e propor solução definitiva. Existe a suspeita de indução eletromagnética, como sugere a SSA 202410025. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202527 | Fora de Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a ILA1 para monitoreo. Se requiere acompañamiento en varias UGs por la aleatoriedad del evento y para confirmar efectivamente si corresponde a inducción electromagnética. |  | ASL | 10m, 18d 18h : 4mi | 31/07/2025 09:21:01 | 31/07/2026 09:21:01 |  |  |  | 1m, 10d 17h : 55mi | 31/07/2025 09:21:01
202410156 | AIM |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202426 | 30/06/2024 05:49:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la tensión medida en el disyuntor es la de la fuente externa, estando la misma abierta, y no la tensión de la barra, como en las demás máquinas. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado verificación de los parametros del disyuntor, no encontrado ajustes fuera de los parametros esperados. Emitida SSA 202506141 sobre parecer técnico a IEQ1. |  | AIM | 7m, 3d 13h : 40mi | 15/04/2025 16:57:01 | 15/04/2026 16:57:01 |  |  |  | 4m, 25d 22h : 19mi | 15/04/2025 16:57:01 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202410161 | ACS |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202426 | 30/06/2024 11:46:03 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "TRANSFORMADOR TSA-2A CONDICIÓN ANORMAL", sin rearme. Verificado en el local temperatura del aceite con 14 ºC e indicación de nivel normal conforme anexo. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202523 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada la actuación de la alarma, se realizó la inspección y el ensayo de los dispositivos primarios, encontrándose una falla en los contactos de bajo nivel de aceite del indicador de nivel de aceite. Verificado que el nivel de aceite se encuentra indicando correctamente, se procedió a inhibir la alarma, desconectando los puntos 4 y 5 de la regla. Deberá evaluarse la sustitución del indicador de nivel, ya que las condiciones climáticas. |  | ACS | 3a, 9m, 23d 6h : 54mi | 07/07/2025 10:11:51 | 07/07/2029 10:11:51 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 5mi | 07/07/2025 10:11:51
202410018 | AAT | 202409961 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202427 | 01/07/2024 13:05:46 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202446 | Dentro do Prazo | 2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de la SSA será derivado a la ENEE.DT por medio del sistema Primavera. | Parcial #1 | AAT | 2a, 8m, 15d 40mi | 11/07/2024 08:50:10 | 23/10/2024 08:09:44 |  |  |  | 3m, 12d 11h : 19mi | 11/07/2024 08:50:10 | 23/10/2024 08:09:44
[20 empty] | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de proyecto fue derivado a la ENEE.DT via SDE-059. | Parcial #2 | AAT | 2a, 1m, 10d 4h : 52mi | 23/10/2024 08:10:50 | 23/10/2027 08:10:50 |  |  |  | 10m, 17d 7h : 7mi | 23/10/2024 08:10:50
202410017 | AAT | 202409962 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202427 | 01/07/2024 13:06:11 | Para atender en lo solicitado en la SSA matriz, elaborar proyecto de plataforma con dispositivo de extracción del disyuntor DG p/ operación y mantenimiento del panel PMT. Ejemplos en Anexo. | IEQ2 | IME2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202449 | Fora de Prazo | 1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido será derivado a la ENEE.DT por medio de SDE. |  | AAT | 2a, 4m, 4d 17h : 33mi | 17/01/2025 08:50:42 | 17/01/2028 08:50:42 |  |  |  | 7m, 22d 18h : 26mi | 17/01/2025 08:50:42
202410338 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202427 | 03/07/2024 14:11:05 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar defecto (não comunica com o laptop). Trabalho originado na SSA: 202410182. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202427 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 04/07/2024 10:11:32 | 04/07/2025 10:11:32 | 2m, 7d 5h : 6mi | 04/07/2025 10:11:32 |  | 1a, 2m, 6d 5h : 5mi | 04/07/2024 10:11:32
202410645 | AAT |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202427 | 05/07/2024 17:07:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no se reporta ninguna alarma referente al RTU D001 inoperante. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | Dentro do Prazo | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Permitido acesso de pessoal de RIEDER para registro de imagens do hardware, os quais irão providenciar a fonte para substituir em outra data. |  | AAT | 1a, 11m, 17d 8h : 7mi | 30/08/2024 11:25:38 | 30/08/2027 11:25:38 |  |  |  | 1a, 10d 3h : 52mi | 30/08/2024 11:25:38 |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202410517 | ASL |  | J013A042 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.007-2 | 202428 | 08/07/2024 09:29:42 | Gestionar reparo do Rele de Fase: 7SK88-3E - Siemens (código 165360) sem ajuste de temporização para atuação de sobrecorrente temporizado (J>). Detectado durante atendimento a SSA202410290. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202429 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 16/07/2024 08:26:56 | 16/07/2025 08:26:56 | 1m, 25d 18h : 51mi | 16/07/2025 08:26:56 |  | 1a, 1m, 24d 18h : 51mi | 16/07/2024 08:26:56
202410461 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 08/07/2024 10:40:47 | Solicitamos, por gentileza, a compra de uma membrana para o tanque de expansão dos transformadores T01/T02/T03 da SEMD, conforme características técnicas definidas no item 31 da LMR GG28 (em anexo). | MET1 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ DIAZ DELFIN | 202441 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | Gestión de documentación y averiguaciones sobre presupuestos. Se elaboro la SMDTC-2319 |  | APV | 1a, 25d 20h : 4mi | 07/10/2024 11:22:53 | 07/10/2026 11:22:53 |  |  |  | 11m, 2d 15h : 55mi | 07/10/2024 11:22:53
202410719 | ASL |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202428 | 09/07/2024 08:09:06 | Durante ejecución de la SSA: 202410099, fue encontrado multimedidor (COD. ALMOX: 711323) pos. AXK del QDCC-1 inoperante, es decir se encontraba apagado . Favor gestionar resparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202428 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 09/07/2024 12:33:12 | 09/07/2025 12:33:12 | 2m, 2d 2h : 44mi | 09/07/2025 12:33:12 |  | 1a, 2m, 1d 2h : 43mi | 09/07/2024 12:33:12
202410877 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202428 | 12/07/2024 16:04:35 | Fabricar carrinho para transporte de andaimes metálicos, será disponibilizado os rodízios na oficina. Preferencialmente fabricar a estrutura com cantoneiras. Desenho e medidas em anexo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | Dentro do Prazo | 1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte dos perfis L e os maletes para o encaixe das partes. |  | APV | 1a, 10m, 24d 15h : 56mi | 07/08/2025 07:13:57 | 07/08/2027 07:13:57 |  |  |  | 1m, 3d 20h : 4mi | 07/08/2025 07:13:57
202410873 | AAD |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202429 | 15/07/2024 16:50:36 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00023P(1)R3A según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202406980 OBS: este diseño contempla todas las CTM del 01 al 09, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202429 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000275/2024 | Parcial #1 | ADM | 1m, 20d 5h : 22mi | 18/07/2024 08:49:33 | 28/05/2025 15:26:14 |  |  |  | 10m, 9d 6h : 36mi | 18/07/2024 08:49:33 | 28/05/2025 15:26:14
[20 empty] | MAURICIO MENON | A SRA275/2024 estava presa na emissão por algum motivo. Corrigido e encaminhado. | Parcial #2 | AAD | 8m, 16d 10mi | 28/05/2025 15:27:35 | 28/05/2026 15:27:35 |  |  |  | 3m, 13d 11h : 49mi | 28/05/2025 15:27:35
202411330 | AIM |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202429 | 19/07/2024 08:07:48 | Em inspeção termográfica após o PD 3S, as escovas das posições Superior 3, 8 e 21 apresentaram delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino. Imagens em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202449 | Fora de Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Temperaturas encontradas: S3 - 81,6 C / 54,3 C . Delta = 27,3 C S8 - 92,2 C / 62,0 C. Delta = 30,2 C S21 - 86,7 C / 54,1 C. Delta = 32,6 C Como as temperaturas não estão muito elevadas e apenas 3 pinos apresentam delta acima de 25 C, será definida uma ação após a inspeção termográfica antes do próximo PD. |  | AIM | 3m, 23d 10h : 46mi | 03/01/2025 14:04:32 | 03/01/2026 14:04:32 |  |  |  | 8m, 6d 1h : 13mi | 03/01/2025 14:04:32
202411761 | ASL |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202430 | 26/07/2024 15:13:23 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo conversor CC/CC Powertronic (Cod. almacén:114383) que se encuentra con defecto, SSA referencia N°202411698. | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202431 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 29/07/2024 10:17:42 | 29/07/2025 10:17:42 | 1m, 12d 17h | 29/07/2025 10:17:42 |  | 1a, 1m, 11d 16h : 59mi | 29/07/2024 10:17:42
202412092 | AAT |  | J056D003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 141 | 0946.054-3 | 202431 | 02/08/2024 15:15:51 | Substituir tomadas 2P+T/15A por tomadas industriais de 2P+T/16A na galeria da cota 141. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | JAIR FORQUIM | Conforme solicitado Substituido 15 tomadas. Aguardando parecer de terceiros a para continuacao dos trabalhos. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 12h : 56mi | 03/09/2025 16:14:25 | 03/09/2028 16:14:25 |  |  |  | 6d 23h : 3mi | 03/09/2025 16:14:25
202412500 | ASL |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202432 | 08/08/2024 11:25:09 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado para ser instalado en el panel LIP-09 posición: 80PW. defecto no enciende. Trabajo originado na SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202432 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | Fora de Prazo | 08/08/2024 14:35:27 | 08/08/2025 14:35:27 | 1m, 2d 12h : 42mi | 08/08/2025 14:35:27 |  | 1a, 1m, 1d 12h : 42mi | 08/08/2024 14:35:27
202412590 | ADM |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202432 | 09/08/2024 11:44:27 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416297 para execução do serviço. |  | ADM | 5m, 11d 13h : 41mi | 21/02/2025 16:59:07 | 21/02/2026 16:59:07 |  |  |  | 6m, 17d 22h : 18mi | 21/02/2025 16:59:07
202412587 | ADM |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202432 | 09/08/2024 11:44:32 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416295 para execução da modificação. |  | ADM | 5m, 14d 6h : 55mi | 24/02/2025 10:12:19 | 24/02/2026 10:12:18 |  |  |  | 6m, 15d 5h : 4mi | 24/02/2025 10:12:19
202412586 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202432 | 09/08/2024 11:44:38 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416294 para execução da modificação. |  | ADM | 5m, 14d 6h : 56mi | 24/02/2025 10:13:51 | 24/02/2026 10:13:51 |  |  |  | 6m, 15d 5h : 3mi | 24/02/2025 10:13:51
202412584 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202432 | 09/08/2024 11:44:51 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416291 para execução da modificação. |  | ADM | 5m, 14d 6h : 58mi | 24/02/2025 10:15:40 | 24/02/2026 10:15:40 |  |  |  | 6m, 15d 5h : 1mi | 24/02/2025 10:15:40
202412582 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202432 | 09/08/2024 11:45:03 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416288 para execução da modificação. |  | ADM | 5m, 14d 7h | 24/02/2025 10:18:44 | 24/02/2026 10:18:44 |  |  |  | 6m, 15d 4h : 59mi | 24/02/2025 10:18:44
202412593 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202432 | 09/08/2024 11:51:11 | Conforme consenso na ata de reunião AR/SMI.DT/0069/2024, solicitamos que o "Nível muito baixo de óleo" no acumulador ar-óleo do RV, supervisionado pelo dispositivo 71QTL2 (LD) realize a atuação do bloqueio 86M em substituição do bloqueio 86N, similar a lógica adotada nas unidades 9A/18A. Tal sequência elevaria a proteção nas unidades convencionais U1 a U9 e U10 a U18. | IME1 | IEE1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202501 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi emitida a SSA 202416300 para execução do serviço. |  | ADM | 5m, 11d 13h : 40mi | 21/02/2025 16:57:08 | 21/02/2026 16:57:08 |  |  |  | 6m, 17d 22h : 19mi | 21/02/2025 16:57:08
202412843 | AAT |  | K008G006 | Quadro QLF-SE-01 | 1222.001-2 | 202433 | 15/08/2024 07:51:22 | Durante o comissionamento (SSA: 202410925) não foi possível efetuar os ensaios de resistência de isolação dos cabos do circuito 52.6 devido a impossibilidade de desconectar 4 luminárias que se encontram instaladas em local com grande dificuldade de acesso. Luminárias sem acesso marcadas no desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202434 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202413035) foi efetuado apenas o ensaio de resistência de isolação entre fases e terra do circuito 52.6. Para a realização deste ensaio não foi efetuado a desconexão das luminárias. Resultados dos ensaios na foto em anexo. As luminárias com dificuldade de acesso serão realocadas pela SOCM.DT durante a etapa 10. |  | AAT | 1a, 11m, 14d 12h : 1mi | 27/08/2024 15:18:29 | 27/08/2027 15:18:29 |  |  |  | 1a, 12d 23h : 58mi | 27/08/2024 15:18:29
202413855 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202435 | 29/08/2024 22:25:48 | Ausência de informação da "Corrente FC". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202526 | Fora de Prazo | 1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificada falta de información de corriente en el SMT. Sera necesario sustituir modulo de corriente en el SMT en un PD. AT: 202505793 |  | AMP | 2a, 10m, 11d 18h : 13mi | 25/07/2025 09:30:54 | 25/07/2028 09:30:54 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 46mi | 25/07/2025 09:30:54 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202413869 | ASL |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202435 | 30/08/2024 16:53:47 | Solicitamos parecer técnico quanto aos disparos do disjuntor PWS1 no painel PWX (motor 1) no momento da transferência de fonte do UMCC, SSA's 202412299 e 202413826. Motor fab. SIEMENS 110kW, IN 174A e Disjuntor PWS1 (PWX) fab. MOELLER ZM-400-NZM10. Térmico ajustado em 260A e Magnético em 12 x Ir conforme a OA.0156-R01. Em anexo dados de placas do motor 1 e do disjuntor PWS1. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SSA 202414501(D) a ILA1 para oscilografar al motor 1 durante la transferencia de fuente del UMCC, de manera a determinar si correspondería a disparos indebidos. Verificado 2 ocurrencias de disparo en 3 semanas. Entre esas 2 ocurrencias hubieron aproximadamente 10 partidas de UGs con partida de motor 1 exitosa (sin disparos) durante la transferencia de fuente del UMCC-9A. |  | ASL | Fora de Prazo | 10/09/2024 11:03:05 | 10/09/2025 11:03:05 | 4h : 14mi | 10/09/2025 11:03:05 |  | 11m, 29d 16h : 13mi | 10/09/2024 11:03:05
202413967 | APV | 202412340 | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202436 | 03/09/2024 14:35:36 | Solicitamos adquirir e disponibilizar em estoque no almoxarifado sobressalentes para o rele posição CLO, modelo R-LT0863-CAR/CLQ.1-1, que foi enviado ao laboratório onde foi constatada a impossibilidade do seu reparo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SMDTC-2360 para compra de material |  | APV | 1a, 2m, 10d 1h : 34mi | 21/11/2024 16:51:03 | 21/11/2026 16:51:03 |  |  |  | 9m, 18d 10h : 25mi | 21/11/2024 16:51:03
202414102 | AAD |  | P017A001 | CCM CJ-01 | 0679.001-1 | 202436 | 04/09/2024 14:30:44 | Favor realizar actualización de los diseños 6109DC06013P, 6109DC06014P y 6130DF84086P (marcaciones en anexo) referente a la desconexión de los disyuntores 52.17, 52.18 y 52.19 ya que los ventiladores que alimenta los disyuntores citados fueron descomisionado (SSA:202413766 / 202413820) . Gestionar su disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida SRA-IB-000428/2024 para actualización de diseños |  | AAD | 2m, 8d 19h : 58mi | 19/11/2024 11:15:01 | 19/11/2025 11:15:01 |  |  |  | 9m, 20d 16h : 1mi | 19/11/2024 11:15:01
202413500 | AAT |  | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202436 | 04/09/2024 16:48:37 | Desprendimiento de pintura en pared y cielo raso. Galería de visitantes. Cota 139 y Cota 141. Realizar el reparo y pintura correspondiente. | MCI1 | MCI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizada la aplicación de masa corrida y pintura en una parte de la galería. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | AAT | 2a, 6m, 26d 19h : 37mi | 09/04/2025 10:55:13 | 09/04/2028 10:55:13 |  |  |  | 5m, 1d 16h : 22mi | 09/04/2025 10:55:13
202414347 | AMP |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202436 | 06/09/2024 18:05:02 | Realizar identificación correspondiente de los cuatro trocadores de aceite/agua del MGI, ubicados en la cota 92. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202503 | Fora de Prazo | 1 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS OS ADESIVOS E CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE PD, PARA A APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO. |  | AMP | 2a, 4m, 9d 16h : 49mi | 22/01/2025 08:06:09 | 22/01/2028 08:06:09 |  |  |  | 7m, 17d 19h : 10mi | 22/01/2025 08:06:09 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202414252 | ADM |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202437 | 10/09/2024 09:21:28 | Verificar e solucionar ruído anormal no VVT-4115, sistema M, elevação 122. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202449 | Dentro do Prazo | 2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a retirada da polia e rolamentos do equipamento, identificado eixo danificado e sem condições de utilização, deve-se realizar retirada do eixo, proceder novo eixo para o local. Equipamento deve ser mantido isolado até realização da atividade. | Parcial #1 | AMP | 2a, 6m, 20d 3h : 20mi | 18/12/2024 14:31:11 | 27/05/2025 11:10:52 |  |  |  | 5m, 7d 8h : 39mi | 18/12/2024 14:31:11 | 27/05/2025 11:10:52 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
[20 empty] | RICARDO AFONSO BACKES | INSTALADO MOTOR NOVO NO LOCAL(SM507939) VISTO QUE O MOTOR DO VVT4115 HAVIA SIDO DESLOCADO PARA VVT4114 CONFORME SSA202223742, 202214246 E DERIVADAS E/OU RELACIONADAS. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA RELACIONADA 202507906 E 202508680(meg2). | Parcial #2 | ADM | 8m, 25d 1h : 4mi | 06/06/2025 16:21:46 | 06/06/2026 16:21:46 |  |  |  | 3m, 4d 10h : 55mi | 06/06/2025 16:21:46
202414754 | ADM |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202438 | 16/09/2024 11:00:42 | SOLICITO AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE A MELHOR FORMA DE RESOLUÇÃO DA FALHA DE TRIP FREE (CLOSE/OPEN) OBSERVADA NOS GRÁFICOS DE MANOBRA. VER ANEXO. DISJUNTOR 86LI4 FASE "C" | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | Após análise, foi emitida a SSA 202507985 para providências do setor MET-3. Aguardando execução. |  | ADM | 8m, 14d 23h : 32mi | 27/05/2025 14:49:44 | 27/05/2026 14:49:44 |  |  |  | 3m, 14d 12h : 28mi | 27/05/2025 14:49:44
202414995 | ASL |  | L003A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-05 | 0432.005-0 | 202438 | 18/09/2024 07:57:30 | Gestionar reparo de la Fuente CV2 "CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC" (COD. Almox: 111384), que fue encontrada con defecto durante la ejecución de la SSA 202413329 (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida del conversor, siendo que la tensión de entrada se encontraba normal ). | MEG2 | IMA0 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8d 20h : 8mi | 19/09/2024 11:26:58 | 19/09/2025 11:26:58 |  |  |  | 11m, 20d 15h : 50mi | 19/09/2024 11:26:58
202414984 | ASL |  | B020L037 | PAINEL PES 18A-6 | 1111.008-1 | 202438 | 18/09/2024 14:57:13 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo IR139 del rack CE-2000 (cod alm.:706010) NS 1836233, el cual presenta falla al comunicarse en la red modbus RS485. SSA de referencia 202414824 y 202413471 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202438 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8d 19h : 57mi | 19/09/2024 11:14:45 | 19/09/2025 11:14:45 |  |  |  | 11m, 20d 16h : 2mi | 19/09/2024 11:14:45
202415294 | ASL |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202439 | 23/09/2024 17:28:44 | Gestionar reparo del Medidor Ultras Minisonic 600, código almacén: 701330, retirado del panel GGB-03, posición: 80UW, por presentar defecto (no enciende) relatado en la SSA 202415279. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202439 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 13d 17h : 6mi | 24/09/2024 08:23:32 | 24/09/2025 08:23:32 |  |  |  | 11m, 15d 18h : 54mi | 24/09/2024 08:23:32
202415892 | AMP | 202415742 | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202440 | 02/10/2024 16:46:45 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 45/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM A ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202417856 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. |  | AMP | 2a, 1m, 26d 8h : 4mi | 08/11/2024 11:21:09 | 08/11/2027 11:21:09 |  |  |  | 10m, 1d 3h : 56mi | 08/11/2024 11:21:09
202415889 | AMP | 202415744 | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202440 | 02/10/2024 16:46:59 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para outubro de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202446 | Dentro do Prazo | 1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 46/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM A ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202418201 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. |  | AMP | 2a, 2m, 1d 17h : 29mi | 14/11/2024 08:46:45 | 14/11/2027 08:46:45 |  |  |  | 9m, 25d 18h : 31mi | 14/11/2024 08:46:45
202415888 | AMP | 202415745 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202440 | 02/10/2024 16:47:06 | Desconectar y efectuar las modificaciones necesarias para la instalación de una válvula 03VM de la marca Engeval (Cod.714581) conforme orientación de la ssa 201909030B. Posteriormente conectar eléctricamente la nueva válvula. Atividade será realizada em próxima parada de máquina programada para junho de 2025. | MAM1 | MEG1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202446 | Dentro do Prazo | 2 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Semana 46/2024: Realizado instalação dos eletrodutos e cabeamento para nova válvula 03VM a ser instalada na próxima parada de máquina. Emitido SSA 202418241 para MCI4 providenciar a pintura dos eletrodutos. | Parcial #1 | AMP | 2a, 2m, 16d 6h : 47mi | 14/11/2024 14:05:57 | 27/08/2025 07:18:03 |  |  |  | 9m, 11d 5h : 12mi | 14/11/2024 14:05:57 | 27/08/2025 07:18:03
[20 empty] | ROGERIO BARTH | Não foi completada a instalação devido a falta de válvula código 714581 para MAM1 substituir. E-mail anexo. | Parcial #2 | AMP | 2a, 11m, 14d 4h : 9mi | 27/08/2025 07:26:15 | 27/08/2028 07:26:15 |  |  |  | 14d 7h : 50mi | 27/08/2025 07:26:15
202415926 | ASL |  | A003A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202440 | 03/10/2024 15:51:28 | Durante a inspeção termográfica após o PD 3S, foi detectada uma anomalia térmica com um delta superior a 25°C entre as escovas do mesmo pino nas seguintes posições: I4, I7, I8, I13, I16, I20 e I21. Entre as escovas do anel inferior, na posição 7 (I7), o delta encontrado foi de 56,9°C. Detalhes adicionais estão nos arquivos anexos. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SSA derivada 202500021 solicitando nova inspeção termográfica para verificar a evolução das temperaturas. |  | ASL | 3m, 22d 6h : 31mi | 02/01/2025 09:49:12 | 02/01/2026 09:49:12 |  |  |  | 8m, 7d 5h : 27mi | 02/01/2025 09:49:12
202416070 | ASL |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202440 | 04/10/2024 17:20:48 | Providenciar envio para reparo em laboratório de CPU do CE2000 (Modelo: UT129C-1, código almox.: 705980; NS: 023015273). Referente a SSA 202416052. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202441 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 26d 23h : 8mi | 07/10/2024 14:26:44 | 07/10/2025 14:26:44 |  |  |  | 11m, 2d 12h : 51mi | 07/10/2024 14:26:44
202416100 | ADM |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202441 | 07/10/2024 14:02:20 | Se solicita Parecer Técnico de disponibilidad de compartimientos reserva (incluyendo compartimientos tipo VL y VT, seccionador con llave de puesta a tierra, componentes internos: conductores, tulipas y aisladores soporte) para ensamble de mini GIS a ser asociada a Fuente Resonante en proceso de adquisición por este sector con el propósito de realizar ensayos AT para equipos convencionales y GIS. En adjunto se encuentra esquemático y respectivo dimensional de referencia. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizado levantamento de materiais disponíveis para montagem do circuito associado a fonte ressonante. Emitida a SSA 202503316 para o setor MET3 para montagem dos componentes. |  | ADM | 7m, 10d 4h | 22/04/2025 07:17:41 | 22/04/2026 07:17:41 |  |  |  | 4m, 19d 7h : 59mi | 22/04/2025 07:17:41
202416372 | AAT |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202442 | 14/10/2024 08:10:22 | Conforme SSA 202416101, se solicita apoyo de ese sector para elaborar proyecto y confeccionar estructura metálica soporte para compartimientos y equipos de maniobra a ser ensamblados por la MET3 para composición de circuito eléctrico en alta tensión (500 kV) para acoplamiento con fuente resonante aislada en gas SF6 con el objetivo de realizar ensayos de alta tensión. La estructura deberá atender a modalidades fija y móvil (tipo skid) de forma a atender a la GIS&SEMD. Diseño propuesto en adjunto. | IEQ3 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Emitida SDE-0087 solicitando projeto à ENEE.DT. |  | AAT | 2a, 7m, 11d 12h : 38mi | 24/04/2025 15:55:31 | 24/04/2028 15:55:31 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 21mi | 24/04/2025 15:55:31
202416411 | ASL |  | B013M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 202442 | 14/10/2024 16:37:48 | Durante atendimento da SSA 202414649 encontrado com defeito CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202442 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 4d 5h : 25mi | 15/10/2024 08:42:58 | 15/10/2025 08:42:58 |  |  |  | 10m, 25d 6h : 34mi | 15/10/2024 08:42:58
202416568 | ADM | 202408000 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202442 | 16/10/2024 10:52:09 | Conforme SSA de origem, solicitamos coordenar com MEL-1 e simular desde os dispositivos primários a atuação dos pontos digitais do arquivo em anexo, correspondente aos endereços IEC104 16464 e 16063. Verificar o correspondente registro com estampa de tempo em milisegundos na RTU02, SCC e SCADA e anexar arquivos na baixa da SSA. Ref. RAP 14/23, SSA 202408322. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Aguardando disponibilidad del sector MEL1 |  | ADM | 4m, 11d 13mi | 21/01/2025 15:31:53 | 21/01/2026 15:31:53 |  |  |  | 7m, 18d 11h : 46mi | 21/01/2025 15:31:53
202416678 | APV |  | A003H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.003-1 | 202442 | 18/10/2024 08:13:54 | Devido à mudança do ponto de coleta de oxigênio na PIC.LA.0019, substituir a válvula VC14 por uma nova com batente mais robusto (cód. 109592), evitando problemas de fechamento característicos da válvula atual. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202521 | Dentro do Prazo | 2 | RAFAEL DALL AGNOL | SSA não foi executada devido a falta de material no estoque do almoxarifado. ficara em aguardo e será executada quando o material estiver disponível. | Parcial #1 | APV | 1a, 11m, 14d 5h : 52mi | 26/05/2025 07:45:37 | 09/06/2025 13:52:18 |  |  |  | 14d 6h : 6mi | 26/05/2025 07:45:37 | 09/06/2025 13:52:18
[20 empty] | RAFAEL DALL AGNOL | SSA não foi executada devido a falta de material no estoque do almoxarifado. ficara em aguardo e será executada quando o material estiver disponível. | Parcial #2 | APV | 1a, 8m, 26d 23h : 16mi | 09/06/2025 14:33:12 | 09/06/2027 14:33:12 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 43mi | 09/06/2025 14:33:12
202416980 | APV |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202443 | 23/10/2024 11:17:24 | Verificar/solucionar pérdida de grasa fluida en la parte inferior del motor 2 del PAP. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202503 | Dentro do Prazo | 1 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el desmontaje de la tapa trasera del motor para proceder a la limpieza interna de los componentes correspondientes a la ubicación de las fugas de grasa, posteriormente montado de nuevo .Se genero una SSA (202500715) para IME3 para compra del reten de vedacion de la tapa del motor por que no existe en stock. |  | APV | 1a, 4m, 16d 19h : 6mi | 28/01/2025 10:24:08 | 28/01/2027 10:24:08 |  |  |  | 7m, 11d 16h : 52mi | 28/01/2025 10:24:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202416976 | APV |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202443 | 24/10/2024 10:15:32 | PROVIDENCIAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR AB04 DE 3 JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS SERPENTINAS DOS M.G.S DAS UG'S, SENDO UMA P/ A CÂMARA DE ENTRADA E OUTRA PARA A CÂMARA DE RETORNO DE ÁGUA (EM PAPELÃO HIDRÁULICO DE 1,6MM DE ESPESSURA) E ADICIONALMENTE UMA JUNTA EM BORRACHA NITRÍLICA TEXTURIZADA EM AMBOS OS LADOS, SEM REFORÇO INTERNO, COM 3MM DE ESPESSURA (CONF. CARACT. TÉC. DO MAT. CÓD. 714380) P/ O ESPELHO DE ADMISSÃO E RETORNO DE ÁGUA. ESTOQUE SUGERIDO: 4 UNIDADES DE CADA. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2413 para la adquisición de 4 unidades de cada uno de los 3 modelos de juntas, acorde diseño anexo a la emisión de esta SSA. |  | APV | 1a, 7m, 29d 6h : 37mi | 12/05/2025 09:54:49 | 12/05/2027 09:54:49 |  |  |  | 3m, 29d 17h : 22mi | 12/05/2025 09:54:49
202417161 | APV |  | A009B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.011-1 | 202443 | 25/10/2024 11:13:34 | Gestionar reparo del Medidor Minisonic 600 código almacén: 701330, retirado del panel LIP-09 posición: 80PW por presentar discrepancia em su medicion. Trabajo originado en la SSA: 202411226. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202443 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | APV | 1a, 1m, 13d 10h : 39mi | 25/10/2024 13:57:51 | 25/10/2026 13:57:51 |  |  |  | 10m, 15d 1h : 19mi | 25/10/2024 13:57:51
202417419 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202444 | 31/10/2024 15:44:00 | Favor gestionar reparo del cartón "E1" con COD AMOX:307351 el mismo causa en fluctuación oscilaciones y picos de corriente(Fase A, Fase B y Fase C) sin motivo aparente, referente a la ejecución de la SSA 202417012. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202444 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 21d 10h : 59mi | 01/11/2024 14:17:58 | 01/11/2025 14:17:58 |  |  |  | 10m, 8d 59mi | 01/11/2024 14:17:58
202417533 | ADM |  | T021A001 | PAINEL GUS 10/11 | 0628.006-4 | 202444 | 03/11/2024 22:41:48 | Voltímetro analógico 96V referente a U11 sem indicação, estando a unidade em operação. Referência: SSA 202413450, 202417107. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e injetado sinal na U11 ULP-04 bornes 1427(-) e 1428(+) (lado externo), e verificado o correto funcionamento do instrumento 96V no GUS11. Problema será solucionado com a SSA 202417543. |  | ADM | 9m, 15d 12h : 44mi | 27/06/2025 16:02:16 | 27/06/2026 16:02:16 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 14mi | 27/06/2025 16:02:16 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202417543 | AMP | 202417533 | B011L009 | MEDIÇÃO | 0052.013-6 | 202445 | 04/11/2024 08:35:25 | Verificar transductor 96V3-1 debido a que el indicador 96V de la UG-11 en el GUS-11 presenta una falla intermitente. Fue sustituido el indicador en la SSA:202417107 y el problema persiste. Referência: SSA 202413450, 202417107. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202525 | Fora de Prazo | 1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção e medições, sendo constatado que não esta chegando o sinal de entrada do transdutor 96V3-1. Realizada injeção de sinal nos bornes 1427 e 1428 (lado externo) do ULP-04 e constatado o correto funcionamento do instrumento 96V, no GUS11. Problema será resolvido com outro documento. Tensão do CTG, esta chegando normal na U11. Será necessário seguir os cabos 1 e 2 do transdutor 96V3-1. |  | AMP | 2a, 9m, 14d 12h : 20mi | 27/06/2025 15:37:57 | 27/06/2028 15:37:57 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 40mi | 27/06/2025 15:37:57
202417503 | ASL |  | J056C009 | QUADRO QL-5.1 - EL. 99 F17/18 | 0698.360-0 | 202445 | 04/11/2024 08:46:42 | GESTIONAR REPARO PARA RELE DE TENSÃO ELETROMAG 1F SUB 220V 50HZ COD.: 245135, ENCONTRADO COM DEFEITO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 202416533. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202445 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 1m, 24d 12h : 7mi | 04/11/2024 15:25:53 | 04/11/2025 15:25:53 |  |  |  | 10m, 4d 23h : 52mi | 04/11/2024 15:25:53
202417496 | AAD |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 09:56:15 | Favor actualizar y disponibilidad diseño 6006DC00028P(1)R4 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202407033. OBS: este diseño contempla todas las CTM del 10 al 15, confirmado en campo disponibilidad para inclusión de todos puntos. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000038/2025 |  | AAD | 4m, 27d 23h : 48mi | 07/02/2025 15:05:39 | 07/02/2026 15:05:39 |  |  |  | 7m, 1d 12h : 11mi | 07/02/2025 15:05:39
202417575 | ASL |  | B012D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.014-2 | 202445 | 05/11/2024 17:06:11 | Coletar amostras de óleo e realizar ensaios de cont. de part., sedimentos e identif. metais p/ os pontos experimentais (inst. na unidade hid. da U#12. Ponto 1 - Ponto amost. óleo experimental - Trocador calor. Ponto 2 (no filtro duplo) - Ponto de amost. óleo experimental - Filtro duplo LO. Período: a cada 3M até um mês após o retorno da UG no próximo PD 3A (2026). A coleta de amostra deve ser realizada junto da SSP 3M para as UGs 60Hz. Para a coleta final, retirar amostras dos 3 pontos do TQSP. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise físico-química em óleo lubrificante. Resultados em anexo |  | ASL | 3m, 5d 5h : 52mi | 16/12/2024 09:09:08 | 16/12/2025 09:09:08 |  |  |  | 8m, 24d 6h : 8mi | 16/12/2024 09:09:08
202417978 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:51:55 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01 y B2 del disyuntor 52.2 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG |  | AMP | 2a, 8m, 6d 1h : 7mi | 19/05/2025 16:24:53 | 19/05/2028 16:24:53 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 52mi | 19/05/2025 16:24:53
202417977 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202446 | 11/11/2024 13:52:02 | En virtud del aumento de la tasa de fallos de los transductores de corriente (Cod. Stock 636983) y de tensión (Cod. Stock 636975), sustituir preventivamente los transductores instalados en las posiciones B1, B01, B04 y B2 del disyuntor 52.1 y enviarlos al laboratorio para una inspección, sustitución preventiva de componentes y posterior calibración. | MEG1 | MEG1 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Serviço não executado devido retorno antecipado da UG. |  | AMP | 2a, 8m, 6d 1h : 14mi | 19/05/2025 16:32:43 | 19/05/2028 16:32:43 |  |  |  | 3m, 22d 10h : 45mi | 19/05/2025 16:32:43
202418221 | ASL |  | K012A037 | QUADRO QP-03 | 0253.003-1 | 202446 | 14/11/2024 11:28:26 | Gestionar reparo do cartão eletrônico de alarmes do anunciador cód. almox. 577510, que apresenta defeito. Detectado durante atendimento a SSA 202417872. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 8d 23h : 39mi | 19/11/2024 14:56:59 | 19/11/2025 14:56:59 |  |  |  | 9m, 20d 12h : 21mi | 19/11/2024 14:56:59
202418227 | ADM |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.182-6 | 202447 | 18/11/2024 10:00:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. Evento identificado en la Puesta en Servicio Lógico Ampliación WIFI del SIRI. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Acces Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202501250 (D)). |  | ADM | 4m, 17d 17h : 21mi | 28/01/2025 08:38:17 | 28/01/2026 08:38:17 |  |  |  | 7m, 11d 18h : 38mi | 28/01/2025 08:38:17
202418337 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 18/11/2024 10:36:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REGULADOR R0X NO ACEPTO COMANDO DE VARIACION DE TAP VIA SCC, ESTANDO CONTROL DE TAP EN INDIVIDUAL. OBS: REALIZADO COMANDO VIA IHM CON SUCESO. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | Fora de Prazo | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificar logs de comunicación al momento del mando. No se registro ningun evento de mando durante la maniobra desde el SCC Se aguarda proxima visita periodica del fabricante para su verificacion |  | AAT | 2a, 9m, 13h : 48mi | 13/06/2025 17:05:42 | 13/06/2028 17:05:42 |  |  |  | 2m, 27d 22h : 12mi | 13/06/2025 17:05:42
202418290 | ADM |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202447 | 18/11/2024 15:41:44 | Durante MP4A da proteção do conjunto T4-R4, verificou-se que o IED PP5T04I1 se encontra com informações incoerentes do status dos disjuntores 03T04 e 43TL4 (lado 220kV). Esta informação é proveniente do IED PP5T04I2 via goose e, após inspeção, constatou-se que as binárias estão mapeadas incorretamente no dataset de envio de goose, conforme anexos. BFI se encontra coerente. Solicitamos apoio para avaliar os ajustes necessários para solucionar a discrepância das informações. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RHODE | 202506 | Fora de Prazo | 1 | THIAGO RHODE | Interação com SEL para opções de correção (alteração da tela e correção do mapeamento de goose) e orientação sobre forma de execução destas opções. Estudo das ferramentas SEL. Estudo do projeto. Elaboração da proposta de correção e emissão das SSAs para correção do mapeamento do goose (202505806, 202505807 e 202505808). |  | ADM | 6m, 29d 1h : 16mi | 10/04/2025 16:34:03 | 10/04/2026 16:34:03 |  |  |  | 5m, 10h : 43mi | 10/04/2025 16:34:03
202418452 | ADM |  | A007A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.007-5 | 202447 | 21/11/2024 07:38:49 | Analisar a necessidade e, caso pertinente, providenciar o alinhamento do conjunto em virtude das evidências apontadas na SSA 202418028. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | Fora de Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Según análisis de datos vibracionales realizado en la SSA 202418028, se solicitó verificar el alineamiento del conjunto motobomba N2 en SSA derivada 202508807. |  | ADM | 9m, 18d 7h : 19mi | 30/06/2025 10:37:14 | 30/06/2026 10:37:14 |  |  |  | 2m, 11d 4h : 40mi | 30/06/2025 10:37:14
202418517 | ASL |  | K013A005 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-05/QP-04 | 0254.113-0 | 202447 | 21/11/2024 10:44:22 | Gestionar reparo del relé de sobrecorriente (50/51A) cod. amox=0165360 , perteneciente al Dy. 52-05 del QP-04. El mismo no acepta rearme de actuación de sobrecorriente. Detectado durante ejecución de la SSA:202418453A. | MEG2 | IMA0 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202447 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 11d 1h : 47mi | 21/11/2024 17:05:35 | 21/11/2025 17:05:35 |  |  |  | 9m, 18d 10h : 12mi | 21/11/2024 17:05:35
202418641 | AIM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202448 | 25/11/2024 11:38:43 | Atendiendo las oportunidades de mejoras detectadas en OTS.SMIL.2024043, revisar alternativas para mejorar la ergonomia en la colecta de los autotransformadores T1, T2 y T3. Imagenes adjuntas. Realizado relevamiento en el local con Fernando Barbado. | ILA4 | IEQ3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise e levantamento em campo, foi emitida a SSA derivada 202508441 ao setor IME2 para projeto e fabricação de tubulação extensora com válvula, a fim de alterar a posição do local de coleta de amostras de óleo para outro com melhor condição ergonômica. Aguardando execução. |  | AIM | 8m, 21d 19h : 23mi | 03/06/2025 10:40:12 | 03/06/2026 10:40:12 |  |  |  | 3m, 7d 16h : 36mi | 03/06/2025 10:40:12
202418769 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202448 | 26/11/2024 06:28:47 | Verificar accionamiento de la alarma "U13 TU CAIXA DE AGUA NIVEL" sin rearme. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | Verificado circuito. Constatado disparo indebido del dispositivo MAR/TAR. Inhibida alarma "U13 TU CAJA DE AGUA NIVEL" que indica en la ULP, por superposición de alarmas. Aguardando MP para sustitución del dispositivo con anomalía. |  | AMP | 2a, 9m, 17d 5h : 28mi | 30/06/2025 08:46:19 | 30/06/2028 08:46:19 |  |  |  | 2m, 11d 6h : 31mi | 30/06/2025 08:46:19
202419027 | APV | 202418127 | N031A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.006-4 | 202448 | 29/11/2024 13:09:01 | Solicitamos especificação, codificação e disponibilização no almoxarifado sobre a falta de sobressaliente para lâmpadas sinalizadoras posição 11H1, 11H2, 11H3. Encontrado sinalizador verde queimado durante execução de SSA 202418127. Anexo informações sobre sinalizador. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SMDTC-2387 para compra de material. |  | APV | 1a, 4m, 26d 1h : 43mi | 06/02/2025 17:01:49 | 06/02/2027 17:01:49 |  |  |  | 7m, 2d 10h : 16mi | 06/02/2025 17:01:49
202419336 | APV | 202419335 | K008K001 | QUADRO QA-PORTA-01 | 0531.033-0 | 202449 | 06/12/2024 11:05:58 | Emitir parecer técnico referente à situação identificada durante o comissionamento do painel QA-PORTA-01, conforme registrado na SSA 202419070. Foi constatado que o controlador SCHMERSAL SKIP BK não possui software nem cabo de conexão para interface de parametrização e backup, o que inviabiliza a realização de futuras manutenções no equipamento que exijam esses processos. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | 202550 | Dentro do Prazo | 2 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | El software del controlador "K-SOFT BK II" junto con el programa de la puerta fue instalado en la notebook Asus Rog Strix SN: N7NRKD00400426G de propiedad de la MEG3. | Parcial #1 | APV | 1a, 10m, 23d 18h : 7mi | 10/12/2024 07:26:37 | 14/01/2025 13:19:57 |  |  |  | 1m, 4d 17h : 52mi | 10/12/2024 07:26:37 | 14/01/2025 13:19:57
[20 empty] | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | Emitida la SMDTC-2388 para compra de material. | Parcial #2 | APV | 1a, 4m, 2d 22h : 5mi | 14/01/2025 13:22:06 | 14/01/2027 13:22:06 |  |  |  | 7m, 25d 13h : 54mi | 14/01/2025 13:22:06
202419311 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 07:50:57 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54187 (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material reparo. |  | ASL | 3m, 1d 5h : 28mi | 12/12/2024 08:45:44 | 12/12/2025 08:45:44 |  |  |  | 8m, 28d 6h : 31mi | 12/12/2024 08:45:44
202419310 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202450 | 09/12/2024 16:32:36 | Encaminar para reparo fuente auxiliar D20DC part number: 521-0104-10A-54193 (Codigo de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) no se consiguió energizar el equipo, verificado fusibles operativos. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 1d 5h : 21mi | 12/12/2024 08:38:05 | 12/12/2025 08:38:05 |  |  |  | 8m, 28d 6h : 38mi | 12/12/2024 08:38:05
202419421 | ASL |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202450 | 10/12/2024 07:38:55 | Relé temporizado F70C, marca WARD, modelo TXD-E4, con código de stock 100960 se encuentra inoperante. Referencia SSA 2024/18315. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202450 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 2m, 29d 16h : 46mi | 10/12/2024 08:04:00 | 10/12/2025 08:04:00 |  |  |  | 8m, 30d 7h : 12mi | 10/12/2024 08:04:00
202419492 | ASL |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202450 | 10/12/2024 07:39:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o sensor encontra-se inoperante. Código de estoque do material 703035. SSA de referência 202418942. Numero de série do sensor 0701682288 modelo aquaoil. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 6d 23h : 43mi | 19/03/2025 15:01:02 | 19/03/2026 15:01:02 |  |  |  | 5m, 22d 12h : 15mi | 19/03/2025 15:01:02
202419430 | APV | 202418359 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202450 | 10/12/2024 07:40:21 | Falta bloque temporizado K19, marca ABB, modelo TP 40DA, sin codigo de stock. Referencia SSA 2024/18359. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise no site do fabricante ABB, verificado que o modelo TP 40DA foi descontinuado e substituído pelo modelo TEF5-ON. Emitida a SMDTC-2457 para a aquisição. |  | APV | 1a, 8m, 9d 17h : 4mi | 23/05/2025 08:21:12 | 23/05/2027 08:21:12 |  |  |  | 3m, 18d 18h : 56mi | 23/05/2025 08:21:12
202419642 | APV |  | K052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202450 | 11/12/2024 10:15:47 | Verificar motivo pelo qual 17 lâmpadas de 14W e 23 lâmpadas de 55W do CCR e Sala de despacho estão apagadas, verificado na inspeção da SSP 20240397. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | SSA ejecutado dentro de la SSP 20253725. |  | APV | 1a, 11m, 28d 3h : 48mi | 10/09/2025 07:05:37 | 10/09/2027 07:05:37 |  |  |  | 8h : 12mi | 10/09/2025 07:05:37
202419761 | ASL |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202450 | 13/12/2024 16:16:46 | Gestionar reparo do cartão de anunciador (MODULO ELETRO ALARM SINAL EGC-182DHF, cod: 577510) do QG-04 que apresenta defeito (atuação de alarme indevido) e foi substituído na execução da SSA 2024019389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 5d 13h | 16/12/2024 16:17:29 | 16/12/2025 16:17:29 |  |  |  | 8m, 23d 22h : 59mi | 16/12/2024 16:17:29
202419899 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202451 | 17/12/2024 09:05:06 | Solicitamos instalação de caixas de comando de partida e parada nos 2 ventiladores novos do nicho da comporta de serviço, e cabo de alimentação com 3m no ventilador 1 e 12m no ventilador 2. Ambos ventiladores são equipados como motores 440v, 3kW/4 CV, corrente nominal de 5.59A. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202514 | Fora de Prazo | 1 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Equipamento foi entregue na oficina elétrica na semana 202514, e devido a solicitação do emissor de instalar uma chave no equipamento, foi analisado que a chave deveria ter um suporte para sua fixação, do qual foi solicitado a confecção do mesmo na oficina de calderaria. As chaves elétricas de liga e desliga já estão disponíveis na oficina elétrica para maior entendimento sobre a fabricação do suporte para a mesma. Portanto estamos no aguardo da fabricação do suporte. |  | ASO | 6m, 26d 18h : 38mi | 08/04/2025 09:55:30 | 08/04/2026 09:55:30 |  |  |  | 5m, 2d 17h : 21mi | 08/04/2025 09:55:30
202419979 | ASL |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202451 | 18/12/2024 11:19:03 | Durante atendimento da SSA 202419953 encontrado relé de frequencia desligado, mesmo com alimentação presente. Relatada na SSA atuação de alarme de sobrefrequencia sem aceitar rearme. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 7d 11h : 3mi | 18/12/2024 14:21:52 | 18/12/2025 14:21:52 |  |  |  | 8m, 22d 55mi | 18/12/2024 14:21:52
202420118 | ASL |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202451 | 19/12/2024 16:23:29 | Durante atendimento da SSA 202419949 substituído condutivímetro posição 16CMI2. Relatada na SSA 202419949 e 202405550 alarme de falha no indicador digital e perda momentânea da informação relativa dos instrumentos relacionados a condutividade da água pura em circulação. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202451 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 3m, 9d 4h : 18mi | 20/12/2024 07:35:12 | 20/12/2025 07:35:12 |  |  |  | 8m, 20d 7h : 42mi | 20/12/2024 07:35:12
202420117 | AAD |  | B011M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 202451 | 19/12/2024 16:23:57 | Atualizar desenhos 6046DCG7957E, 6046DFG6891E p46, 6046LCG7949E p12 e 6229DCJ6809P referente a SSA202419715, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-11 e conexão do cabo HU10-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-10. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202501 | Dentro do Prazo | 1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000476/2024. Aguardando atualização dos desenhos pela EN.DT e terceirizada. |  | AAD | 3m, 19d 7h : 9mi | 30/12/2024 10:26:58 | 30/12/2025 10:26:58 |  |  |  | 8m, 10d 4h : 51mi | 30/12/2024 10:26:58
202420193 | AAT | 202318462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 16:17:59 | Se solicita el parecer de la contratista Hitachi en referencia al Evento 207 para dar retorno a la Operación respecto de lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202318462. (Ref.: RAP 08/2023) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202519 | Dentro do Prazo | 2 | MAURICIO MENON | Emitida SSA derivada para levantamento de condições atuais em campo. | Parcial #1 | ADM | 8m, 10d 23h : 45mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 13mi | 07/02/2025 14:58:08 | 28/05/2025 15:12:19
[20 empty] | MAURICIO MENON | Em verificacao. | Parcial #2 | AAT | 2a, 8m, 14d 23h : 57mi | 28/05/2025 15:15:13 | 28/05/2028 15:15:13 |  |  |  | 3m, 13d 12h : 2mi | 28/05/2025 15:15:13
202420206 | AIM |  | G086B002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.084-6 | 202451 | 20/12/2024 17:06:50 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418516), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505877 solicitando parecer tecnico. |  | AIM | 6m, 29d 23h : 8mi | 11/04/2025 14:26:14 | 11/04/2026 14:26:14 |  |  |  | 4m, 30d 51mi | 11/04/2025 14:26:14
202420208 | AIM |  | G086B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.086-0 | 202451 | 20/12/2024 17:07:28 | Face erro de leitura/comunicação com o dispositivo de monitoramento SmartCOUNT instalado junto ao para-raios (ver SSA 202418519), solicita-se proceder com reset (ver procedimento e dispositivo com SMIE.DT) e posterior carga inicial com bateria 9 V, teste de impulso e verificação de comunicação. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Sustituido dispositivo de monitoreamiento SmartcCOUNT instalado junto al pararrayos. Realizado resert y carga inicial con batería de 9v. Realizado test de impulso. Al momento de energizar el transformador T07 no se pudo constatar la comunicación del SmartCOUNT. Realizado SSA: 202505887 solicitando parecer tecnico. |  | AIM | 6m, 29d 23h : 26mi | 11/04/2025 14:44:00 | 11/04/2026 14:44:00 |  |  |  | 4m, 30d 33mi | 11/04/2025 14:44:00
202500423 | ADM |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202502 | 10/01/2025 16:00:52 | Durante a execução da SSA 202420129 foi constatado que os cabos de ligação internos do motor (VVT-4105) estão deteriorados impossibilitando realizar sua conexão elétrica. Deixado motor desconectado eletricamente para reparo. | MEG2 | MAM3 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Retirado motor nuevo dejado en patio de pintura para posterior montaje. |  | ADM | 9m, 6d 4h : 34mi | 18/06/2025 07:51:53 | 18/06/2026 07:51:53 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 25mi | 18/06/2025 07:51:53
202500427 | APV |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando provisionamiento de termostato en almox. Emitida SSA: 202508973 a IMA0 para compra. |  | APV | 1a, 8m, 28d 17h : 13mi | 11/06/2025 08:31:09 | 11/06/2027 08:31:09 |  |  |  | 2m, 30d 6h : 46mi | 11/06/2025 08:31:09
202500739 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202504 | 20/01/2025 09:15:46 | Gestionar reparo del indicador posicion 26SW1 marca YOKOGAWA modelo UM330 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202419176. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202504 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 13d 23h : 35mi | 24/01/2025 14:53:15 | 24/01/2026 14:53:15 |  |  |  | 7m, 15d 12h : 24mi | 24/01/2025 14:53:15
202500715 | APV | 202416980 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJEÇÃO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202504 | 20/01/2025 09:25:49 | Solicitamos apoio para especificação e aquisição do retentor do motor de injeção de óleo do mancal de escora em atendimento à SSA matriz. Dimensões do alojamento: 90 x 70 x 10mm. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC- 2588 para la adquisición de 10 unidades del retentor especificado |  | APV | 1a, 11m, 13d 13h : 29mi | 26/08/2025 16:47:46 | 26/08/2027 16:47:46 |  |  |  | 14d 22h : 30mi | 26/08/2025 16:47:46
202500801 | AMP |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202504 | 20/01/2025 16:17:37 | Durante atendimento a SSA:202500433 constatado motor do VVT-0213 em curto-circuito. Obs: deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Retirado motor de accionamiento de almoxarifado, pintado con pintura alquitrán de cuña y dejado en el cercado del sector, en la Elev. 122. Aguardando nueva programación para sustitución del motor en corto. |  | AMP | 2a, 10m, 4d 19h : 22mi | 18/07/2025 10:40:51 | 18/07/2028 10:40:51 |  |  |  | 1m, 23d 16h : 37mi | 18/07/2025 10:40:51
202501032 | ASL |  | A008A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-08)/CX. VALV. DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202504 | 23/01/2025 16:25:28 | Gestionar reparo de Modulo de Control de Incendio NFS-320E código almacén: 714448, retirado durante atendimiento de SSA 202315478 del panel QCI-08 por presentar defecto en el display. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 27d 18h : 38mi | 07/02/2025 09:56:09 | 07/02/2026 09:56:09 |  |  |  | 7m, 1d 17h : 21mi | 07/02/2025 09:56:09
202501066 | AAD |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 24/01/2025 07:48:47 | ATUALIZAR DESENHOS 6211-DF-71038-I PAG.10A e 11, 6269-DC-7810-E PAG.1/1 e 6, 6269-LC-7853-P PAG.10 e DESENHO 6202-DC-7625, REFERENTES AO ESQUEMA FUNCIONAL, INTERLIGAÇÃO e INDENTIFICAÇÃO DE CABOS, REFERENTE AO NOVO PAINEL PP-08 INSTALADO CONFORME SSA:202306996. DESENHOS COM MARCAÇÕES ANEXO, GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202512 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000072/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 6m, 4d 17h : 13mi | 17/03/2025 08:30:31 | 17/03/2026 08:30:31 |  |  |  | 5m, 24d 18h : 47mi | 17/03/2025 08:30:31
202501064 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202504 | 24/01/2025 15:57:40 | Durante la ejecución de la SSA: 202500829, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida (tensión incoherente) y posición 90VB3-1(cod. 271551) con actuación indebida de alarma 1 de forma intermitente . Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202505 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. |  | ASL | 4m, 16d 23h : 53mi | 27/01/2025 15:11:31 | 27/01/2026 15:11:30 |  |  |  | 7m, 12d 12h : 6mi | 27/01/2025 15:11:31
202501368 | AAT |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202505 | 29/01/2025 17:23:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el moto-ventilador GMV 1009 presenta ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO , ENVIADO COMPONENTES PARA ALTERAÇÃO/TESTES/AJUSTES EM OFICINA MMU3 CONFORME SSA202510816(MMU3). EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DE SSA DERIVADA REFERIDA. AT202505911 |  | AAT | 2a, 10m, 8d 18h : 31mi | 22/07/2025 09:48:36 | 22/07/2028 09:48:36 |  |  |  | 1m, 19d 17h : 28mi | 22/07/2025 09:48:36 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202501618 | ASL |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202506 | 05/02/2025 10:50:10 | Durante atendimento da SSA 202501541 encontrado indicador digital posição 63QRVI-B, código almoxarifado 713051 (INDICADOR DIG DMY-2012 ENERGY), no painel GTB3-9A com mensagem de alarme "FLT9", de forma incoerente com a parametrização e sinais de entrada aplicados. Fazer gestão para reparo do material. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202506 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 4m, 26d 1h : 16mi | 05/02/2025 16:34:26 | 05/02/2026 16:34:26 |  |  |  | 7m, 3d 10h : 43mi | 05/02/2025 16:34:26
202501696 | AAD |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 05/02/2025 16:53:04 | Atualizar diagrama de interligação 6209DCB2006E e 5202DFB3017P, referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202415893) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000068/2025 a la ENEE.DT para actualizar ambos documentos conforme anexo a la ejecución. |  | AAD | 5m, 30d 6h : 20mi | 12/03/2025 09:37:01 | 12/03/2026 09:37:01 |  |  |  | 5m, 29d 17h : 39mi | 12/03/2025 09:37:01
202501884 | ASL |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202506 | 07/02/2025 09:41:13 | Gestionar reparo do Medidor Minisonic 600 código estoque: 701330, retirado do almox para ensaios prévios ao atendimento da SSA 202500618 GGB-10 posição: 80WO por não ligar durante sua energização. Obs.: Minisonic 600-2000 número de série 1904. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 5h : 43mi | 10/02/2025 09:00:39 | 10/02/2026 09:00:39 |  |  |  | 6m, 29d 6h : 16mi | 10/02/2025 09:00:39
202501968 | ASL |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202506 | 07/02/2025 16:22:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202501792, encontrado módulo posición 90VB2-1 (cod. 271551) con defecto en la señal de salida. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 3d 6h : 55mi | 13/02/2025 10:13:45 | 13/02/2026 10:13:45 |  |  |  | 6m, 26d 5h : 3mi | 13/02/2025 10:13:45
202501818 | AAD |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202506 | 07/02/2025 16:23:30 | Atualizar diagrama 5215-DF-B3374-P, páginas 100 e 450, considerando a retirada definitiva dos transmissores de pressão 63PT2, 63PT3, 63PT4 e 63PT5 conforme SSA´s 202501700 e 202501701. Anexo diagrama marcado. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000040/2025 para actualización de diseño. |  | AAD | 5m, 6h : 40mi | 10/02/2025 09:58:05 | 10/02/2026 09:58:05 |  |  |  | 6m, 29d 5h : 19mi | 10/02/2025 09:58:05
202501976 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202507 | 10/02/2025 10:19:09 | En atendimiento a SSA 202405800, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202521 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000052/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluidos págs. 72 y 73 conforme anexo. |  | AAD | 5m, 11d 6h : 4mi | 21/02/2025 09:21:24 | 21/02/2026 09:21:24 |  |  |  | 6m, 18d 5h : 55mi | 21/02/2025 09:21:24
202502106 | AAD |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202507 | 11/02/2025 11:01:44 | Solicito atualização do desenho 6231-DF-84917-P-R4 em anexo, referente a substituição do rele de subtensão 27.1 por novo modelo PSVA executado na SSA:202501500 e garantir disponibilidade do arquivo atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000273/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 10d 6h : 20mi | 22/08/2025 09:38:51 | 22/08/2026 09:38:51 |  |  |  | 19d 5h : 39mi | 22/08/2025 09:38:51
202501301 | AAD |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202507 | 12/02/2025 10:18:04 | Atualizar diagrama funcional conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202418144 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-08. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202507 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de los diseños a la contratada, a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 5m, 3d 4h : 48mi | 13/02/2025 08:05:01 | 13/02/2026 08:05:01 |  |  |  | 6m, 26d 7h : 12mi | 13/02/2025 08:05:01
202502315 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202507 | 14/02/2025 09:29:01 | Atualizar desenhos 9264DO15410E(1)R0; 6229DC07746P(1)R20 e 6229DC07362E(1)R2 conforme anexos, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-08, disjuntor 721.37 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-04, disjuntor 52.6 (SSA 202501410). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000045/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 7d 4h : 21mi | 17/02/2025 07:38:26 | 17/02/2026 07:38:26 |  |  |  | 6m, 22d 7h : 39mi | 17/02/2025 07:38:26
202502123 | AAD |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202507 | 14/02/2025 16:54:18 | Actualizar diseños: 6207-DC-7707-P-R16; 6207-DF-90405-I-R0 y 6209-DC-7307-P-R4 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-01 (SSA 202500639) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000047/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 5m, 7d 12h : 29mi | 17/02/2025 15:46:25 | 17/02/2026 15:46:25 |  |  |  | 6m, 21d 23h : 30mi | 17/02/2025 15:46:25
202502120 | AAD |  | L007B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-02 | 0433.048-0 | 202507 | 14/02/2025 16:54:28 | Actualizar diseños: 6209-DC-7714-P-R-16; 6207-DF-90476-I-R0 y 6209-DC-7333-E-R3 conforme anexo, referente al tablero de distribucion 125 Vcc QO-02 (SSA 202420347) y garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000278/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 12h : 7mi | 25/08/2025 15:25:11 | 25/08/2026 15:25:11 |  |  |  | 15d 23h : 52mi | 25/08/2025 15:25:11
202502363 | APV |  | S017A011 | CONTADOR DE PARTÍCULAS | 3054.001-5 | 202508 | 17/02/2025 14:19:44 | Solicitamos cambio en la politica de stock del material código 715941, alterar para política ZM, stock mínimo 1 Un. y máximo 2 Un. También se solicita la adquisición con prioridad del material por ser utilizado en la PIC.LA.0140 con periodicidad 1A. Conforme solicitud del sector usuario en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitida https://jira.itaipu/browse/MTDFS-12260 para alterar política. DEMPRO 1755 para adquisición de 800ml |  | APV | 1a, 9m, 25d 12h : 7mi | 08/07/2025 15:24:23 | 08/07/2027 15:24:23 |  |  |  | 2m, 2d 23h : 52mi | 08/07/2025 15:24:23
202502429 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202508 | 17/02/2025 14:54:57 | Atualizar desenho 6206-DF-80446-R0, 6229-DC-7337-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501382 + 202501543 ). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000277/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 11h : 34mi | 25/08/2025 14:51:31 | 25/08/2026 14:51:31 |  |  |  | 16d 25mi | 25/08/2025 14:51:31
202502470 | ASL |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202508 | 18/02/2025 09:15:50 | Gestionar reparo do relê de sobrecorrente, posição 51N, modelo ID, número de série 8546/18, fabricante Inepar, código almoxarifado 396311, o qual foi retirado do painel durante atendimento a SSA202502220, por apresentar variação no ajuste de tempo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202508 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 8d 6h : 29mi | 18/02/2025 09:46:33 | 18/02/2026 09:46:33 |  |  |  | 6m, 21d 5h : 30mi | 18/02/2025 09:46:33
202502787 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202508 | 21/02/2025 15:27:01 | Realizar desconexão nos postes L260/L261 alimentados pelo circuito 19 do quadro TIN-4A e postes L264E/L265E, alimentados pelo circuito 10 do quadro TIE-4A. Os mesmos ficarão desligados devido a abertura de acesso ao pátio de 66KV, serviço realizado pela contratada da SOCM.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202509 | Dentro do Prazo | 1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado desconexão da luminária L261do circuito 19 do TIN-4A e as luminárias L246E/L265E do circuito10 do TIE-4A, devido a realização de acesso ao pátio de 66KV. Luminárias serão normalizadas depois da conclusão da pavimentação do acesso pela SOCM.DT, contrato 4500069894. |  | AAT | 2a, 5m, 15d 10h : 25mi | 27/02/2025 13:42:42 | 27/02/2028 13:42:42 |  |  |  | 6m, 12d 1h : 34mi | 27/02/2025 13:42:42
202502796 | ADM |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202509 | 25/02/2025 11:15:40 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U9A após PD 3S em atendimento à SSP 20252525, foi registrado delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas seguintes posições: S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para verificación durante PD. |  | ADM | 9m, 12d 3h : 57mi | 24/06/2025 07:14:46 | 24/06/2026 07:14:46 |  |  |  | 2m, 17d 8h : 3mi | 24/06/2025 07:14:46
202503047 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202509 | 27/02/2025 10:09:24 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E ESTOQUE (01 UNIDADE DE CADA) DE DOIS MODELOS DE MOTORES CONFORME DADOS DOS MODELOS DE PLACA EM ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES DOS VENTILADORES AUXILIARES DE VENTILAÇÃO DOS GERADORES DURANTE AS PARADAS DE MÁQUINA, SENDO 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 50HZ E MAIS 10 INSTALADOS NAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | 202523 | Dentro do Prazo | 2 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Solicitado presupuesto BR y PY ; vía mail a potenciales proveedores catastrados. | Parcial #1 | AAT | 2a, 10m, 20d 1h : 32mi | 30/06/2025 10:46:28 | 08/08/2025 09:14:06 |  |  |  | 1m, 8d 10h : 28mi | 30/06/2025 10:46:28 | 08/08/2025 09:14:06
[20 empty] | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | Emitida la SMDTC-2487 para la compra de los motores especificados. | Parcial #2 | APV | 1a, 10m, 25d 17h : 59mi | 08/08/2025 09:16:16 | 08/08/2027 09:16:16 |  |  |  | 1m, 2d 18h : 1mi | 08/08/2025 09:16:16
202503100 | AAT |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202509 | 28/02/2025 08:25:32 | Solicitamos Parecer Técnico quando aos valores de alarme nivel 1 e nivel 2, bem como a habilitação dos mesmos que se encontram desabilitados, conforme planilha de comissionamento 6210-83-19040-P item 4.4.4. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Aguardando retorno de la Voith con relación a los ajustes de los niveles de alarma, a partir de los datos recolectados durante el ensayo de tomada de carga de la máquina. |  | AAT | 2a, 5m, 24d 10h : 29mi | 07/03/2025 13:47:22 | 07/03/2028 13:47:22 |  |  |  | 6m, 4d 1h : 30mi | 07/03/2025 13:47:22
202503180 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202510 | 06/03/2025 17:30:27 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "AUX_UNIDAD SVP-08 SISTEMA" no SCADA, com posterior rearme ("Falha de comunicação - K100/K200" na IHM local). Identificado o acionamento e reame do alarme "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" de forma simultânea com o anterior. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202510 | Dentro do Prazo | 1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Emitido SSA derivada 202503329 para IEQ1 quanto ao alarme "Falha de comunicação - K100/K200". Já existe SSA 202501606 quanto a atuação indevida de "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" no SCADA. |  | AIM | 5m, 25d 13h : 37mi | 07/03/2025 16:55:55 | 07/03/2026 16:55:55 |  |  |  | 6m, 3d 22h : 22mi | 07/03/2025 16:55:55
202503151 | AAT |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202510 | 07/03/2025 07:15:37 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07465E(1)R8 según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202501540 . | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | O desenhos e encontra bloqueado no SAT, devemos aguardar o desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 24d 6h : 38mi | 07/07/2025 09:55:52 | 07/07/2028 09:55:52 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 21mi | 07/07/2025 09:55:52
202503271 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202510 | 07/03/2025 08:29:59 | Durante atendimento da SSA 202500480 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 28d 4h : 49mi | 10/03/2025 08:06:58 | 10/03/2026 08:06:58 |  |  |  | 6m, 1d 7h : 10mi | 10/03/2025 08:06:58
202503262 | ASL |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202510 | 07/03/2025 08:30:07 | Gestionar reparo do indicador digital YOKOGAWA UM331, retirado da posição 38T1 painel GGB-08 durante atendimento da SSA 202502499, por apresentar oscilações no sinal retransmitido ao SCADA. código de estoque: 711374. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 5m, 28d 4h : 22mi | 10/03/2025 07:39:03 | 10/03/2026 07:39:03 |  |  |  | 6m, 1d 7h : 37mi | 10/03/2025 07:39:03
202503289 | AAD |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202510 | 07/03/2025 11:16:01 | Atualizar diagrama de interligação número 6229-DC-J6809-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202419689 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-10. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida la solicitud vía correo electrónico para la actualización del diseño por parte de la contratada (Voith). |  | AAD | 6m, 16h : 7mi | 13/03/2025 07:25:53 | 13/03/2026 07:25:52 |  |  |  | 5m, 28d 19h : 52mi | 13/03/2025 07:25:53
202503249 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202510 | 07/03/2025 16:09:49 | Verificar possibilidade de reparo para válvula de dilúvio DN 4" (cód. 102849), substituída do equipamento conforme SSA - 202503214. Válvula disponibilizada na oficina mecânica. | MAM1 | IMA0 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202511 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASO | 5m, 28d 5h : 3mi | 10/03/2025 08:20:44 | 10/03/2026 08:20:44 |  |  |  | 6m, 1d 6h : 56mi | 10/03/2025 08:20:44
202503884 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202512 | 17/03/2025 11:18:58 | Solicito parecer técnico sobre a liberação de acesso do notebook fornecido pela VOITH através do contrato 4500067514 ao servidor do sistema SVP (OnCare). ID do produto: 00355-61212-29422-AAOEM. ID do dispositivo: 11C2EA61-2416-45BD-855D-3747E7FD2DC7. Modelo do produto: Dell Latitude 3520. Sistema operacional: Windows 11 PRO 64bits. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202518 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitado apoyo a SMIN para la configuración de acceso. |  | AIM | 7m, 16d 4h : 41mi | 28/04/2025 07:58:17 | 28/04/2026 07:58:17 |  |  |  | 4m, 13d 7h : 18mi | 28/04/2025 07:58:17
202503908 | APV |  | A009J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE R | 0123.025-5 | 202512 | 17/03/2025 16:09:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medición de gas "Hydran 201Ti" se encuentra indicando el mensaje "Replace SensSoon 0.54". | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção e observada mensagem "Replace SensSoon 0.54" que indica a necessidade de substituição do sensor o mais breve possível. Como não há disponibilidade em estoque do sensor, foram inibidos os alarmes de sistema e de detecção de gás devido a falta de confiabilidade. O sensor deverá ser substituído assim que o estoque for reposto. Trabalho realizado por meio da AT 202502447. |  | APV | 1a, 6m, 18d 22h : 46mi | 01/04/2025 14:04:37 | 01/04/2027 14:04:37 |  |  |  | 5m, 9d 13h : 13mi | 01/04/2025 14:04:37 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202504044 | ASL |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202512 | 18/03/2025 16:44:38 | Se encontró anomalía en la lectura del transductor MCR-PT100/I-DC ( Código de material: 709009) durante la ejecución de la SSA 202503388. Favor encaminar para reparo. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 12d 18h | 25/03/2025 09:17:30 | 25/03/2026 09:17:30 |  |  |  | 5m, 16d 17h : 59mi | 25/03/2025 09:17:30
202504218 | AAD |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202512 | 20/03/2025 15:21:33 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202503366 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-06. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000086/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados. |  | AAD | 6m, 21d 19h : 7mi | 03/04/2025 10:25:18 | 03/04/2026 10:25:18 |  |  |  | 5m, 7d 16h : 52mi | 03/04/2025 10:25:18
202504225 | ASL |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202512 | 20/03/2025 16:58:22 | Encaminar para reparo fuente de la alimentación auxiliar D20DC (Código material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) con tensión de salida de 8.1V esperado 25V. Ref SSA 202503573. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 12d 17h : 46mi | 25/03/2025 09:04:12 | 25/03/2026 09:04:12 |  |  |  | 5m, 16d 18h : 13mi | 25/03/2025 09:04:12
202504435 | ASL |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202513 | 25/03/2025 09:29:04 | Durante atendimento da SSA 202417528 encontrado com defeito ( não conclui processo de inicialização) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 12d 18h : 51mi | 25/03/2025 10:09:41 | 25/03/2026 10:09:41 |  |  |  | 5m, 16d 17h : 8mi | 25/03/2025 10:09:41
202504433 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202513 | 25/03/2025 09:29:22 | Actualizar los diseños 6209-LC-7706 y 6209-DC-07706, conforme anexo, referentes a la conexión del cable M5X-0134 (tablero SVP-01) al disyuntor 721-25 del QB-01 (SSA 202503740). Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 11h : 8mi | 25/08/2025 14:26:53 | 25/08/2026 14:26:53 |  |  |  | 16d 51mi | 25/08/2025 14:26:53
202504451 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:50:46 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1859, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 13d 49mi | 25/03/2025 16:07:33 | 25/03/2026 16:07:33 |  |  |  | 5m, 16d 11h : 10mi | 25/03/2025 16:07:33
202504450 | ASL |  | B016B016 | QUADRO LIP-16 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.016-9 | 202513 | 25/03/2025 13:51:06 | Durante ensayo en bancada para atendimiento de SSA 202412391 encontrado medidor de flujo minnisonic 600, N/S: 1981, codigo almox.: 0701330. Con defecto (no enciende el display). Favor gestionar el reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 13d 43mi | 25/03/2025 16:01:40 | 25/03/2026 16:01:40 |  |  |  | 5m, 16d 11h : 16mi | 25/03/2025 16:01:40
202504456 | ASL |  | B010L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.012-0 | 202513 | 25/03/2025 14:24:54 | Providenciar reparo de fuente del rele 40 7TN3923-2 / BE, Cod Mat. 114731 se encuentra con valores por de bajo de lo mínimo esperado. SSA Ref 202503032 | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 15d 19h : 34mi | 28/03/2025 10:51:08 | 28/03/2026 10:51:08 |  |  |  | 5m, 13d 16h : 25mi | 28/03/2025 10:51:08
202504559 | ASO |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202513 | 27/03/2025 11:01:27 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 200 (COD. 539090) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1713 DEL SIST. "E" RETIRADO EN SSA 202416105 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | Fora de Prazo | 28/03/2025 10:44:27 | 28/03/2026 10:25:44 | 125a, 5m, 6d 3h : 17mi | 28/03/2026 10:25:44 |  | 5m, 13d 16h : 52mi | 28/03/2025 10:44:27
202504552 | ASO |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202513 | 27/03/2025 11:01:36 | FAVOR VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR CARCASA 160M (COD. 715409) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1708 DEL SIST. "C" RETIRADO EN SSA 202500874 OBS: MOTOR DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 6m, 15d 19h : 18mi | 28/03/2025 10:36:51 | 28/03/2026 10:36:51 |  |  |  | 5m, 13d 16h : 41mi | 28/03/2025 10:36:51
202504603 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202513 | 27/03/2025 14:03:57 | Durante atendimento da SSA 202504601 encontrado com defeito ( circuit breaker disparado e sem possibilidade de rearme) CHASSIS ELETRO 18SLOTS PXIE-1075 NATIONAL CÓDIGO 717205. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 15d 18h : 6mi | 28/03/2025 09:23:42 | 28/03/2026 09:23:42 |  |  |  | 5m, 13d 17h : 53mi | 28/03/2025 09:23:42
202504612 | ASL |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202513 | 27/03/2025 16:34:50 | Solicito gestionar el reparo del CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC, pos. CV 2 ,cod almox: 111384. Obs: Conversor quemado, SSA: 202504056. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202513 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 15d 17h : 42mi | 28/03/2025 08:59:23 | 28/03/2026 08:59:23 |  |  |  | 5m, 13d 18h : 18mi | 28/03/2025 08:59:23
202504545 | ADM |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:02 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador "VVT-0310". | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, desmontagem do ventilador , enviado "chapa espelho" conforme SSA202512670, E FABRICAÇAÕ DE EIXO NOVO SSA202512673, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202512670. AT:202506781. |  | ADM | 11m, 2d 8h : 10mi | 14/08/2025 11:28:39 | 14/08/2026 11:28:39 |  |  |  | 27d 3h : 49mi | 14/08/2025 11:28:39 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202504700 | AMP |  | M082L003 | GPS | 0893.030-2 | 202514 | 31/03/2025 08:10:35 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20250014 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Falha não interfere no funcionamento da estação. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 7m, 30d 5h : 10mi | 13/05/2025 08:28:33 | 13/05/2028 08:28:33 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 49mi | 13/05/2025 08:28:33
202504697 | AMP |  | M083G003 | GPS | 0893.042-0 | 202514 | 31/03/2025 08:10:46 | En atención al problema de funcionamiento del GPS, detectado en la SSP 20255459 realizar el cambio del GPS de la Estación. Código de stock del GPS de reserva: 719821 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABRICIO MARCATO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | FABRICIO MARCATO | Estação em funcionamento normal. SSA será realizada durante a manutenção preventiva. |  | AMP | 2a, 7m, 30d 4h : 24mi | 13/05/2025 07:42:35 | 13/05/2028 07:42:35 |  |  |  | 3m, 28d 19h : 34mi | 13/05/2025 07:42:35
202504804 | ASL |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202514 | 31/03/2025 13:59:10 | Solicito gestionar el reparo de la "Fuente ALIM 100-240 v 50/60hz - 24 Vcc 10 A", cod: 238287, SSA: 202504452. Obs: se encontró la fuente quemada. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 20d 16h : 5mi | 02/04/2025 07:23:04 | 02/04/2026 07:23:04 |  |  |  | 5m, 8d 19h : 54mi | 02/04/2025 07:23:04
202504702 | AAD |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202514 | 31/03/2025 13:59:25 | En atendimiento a SSA 202416087, realizado intercambio de columna de indicación para leds en la puerta del panel. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000107/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido revisión de la pág. 73 del mismo diseño conforme anexo. |  | AAD | 7m, 13d 6h : 56mi | 25/04/2025 10:14:26 | 25/04/2026 10:14:26 |  |  |  | 4m, 16d 5h : 3mi | 25/04/2025 10:14:26
202504886 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 08:03:45 | Actualizar diagrama funcional conforme diseño marcado en campo, referente a la SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | Dentro do Prazo | 4 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando actualizar el diagrama solicitado como parte del contrato 4500069281. | Parcial #1 | AAD | 10m, 19d 23h : 26mi | 11/04/2025 10:09:04 | 21/05/2025 10:42:03 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 33mi | 11/04/2025 10:09:04 | 21/05/2025 10:42:03
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo conforme anexo, para contemplar nuevas marcaciones faltantes. La versión R0F en anexo ya contempla los tags CUxx-1001 a CUxx-1008 referente al parecer de la SSA 202506813 que será extendida a todas las UGs. | Parcial #2 | AAD | 11m, 9d 14h : 22mi | 21/05/2025 10:44:44 | 10/06/2025 08:22:46 |  |  |  | 19d 21h : 38mi | 21/05/2025 10:44:44 | 10/06/2025 08:22:46
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Encaminado nuevo correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando revisión de las págs. 5, 9 y 12 que fueron certificados en campo. | Parcial #3 | AAD | 10m, 1d 17h : 39mi | 10/06/2025 08:25:26 | 07/08/2025 14:46:02 |  |  |  | 1m, 27d 18h : 21mi | 10/06/2025 08:25:26 | 07/08/2025 14:46:02
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado nuevo correo solicitando nuevas alteraciones conforme SSA 202512326. Ver anexo correo con las marcaciones en las págs. 5 y 9. | Parcial #4 | AAD | 10m, 25d 23h : 31mi | 07/08/2025 14:49:07 | 07/08/2026 14:49:07 |  |  |  | 1m, 3d 12h : 28mi | 07/08/2025 14:49:07
202504897 | ASL |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202514 | 01/04/2025 14:08:54 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura ABB MIT modelo 144 N004021231 com NS 16510011072255. O controlador foi retirado do R3 durante execução da SSA 2025/02402. O mesmo apresentava defeito na tela impedindo a visualização dos valores de temperatura. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 20d 15h : 56mi | 02/04/2025 07:14:56 | 02/04/2026 07:14:56 |  |  |  | 5m, 8d 20h : 3mi | 02/04/2025 07:14:56
202504890 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:10 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22721/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 20d 16h : 16mi | 02/04/2025 07:34:41 | 02/04/2026 07:34:41 |  |  |  | 5m, 8d 19h : 43mi | 02/04/2025 07:34:41
202504888 | ASL |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202514 | 01/04/2025 14:09:19 | Calibrar Transductor de Temperatura, Marca: Yokogawa, NS: 22800/04 con código de stock : 653810. Ssa de referencia: 202413856. | MET1 | IMA0 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 20d 16h : 25mi | 02/04/2025 07:43:32 | 02/04/2026 07:43:32 |  |  |  | 5m, 8d 19h : 34mi | 02/04/2025 07:43:32
202504964 | ACS |  | C037 | BAY DA U06 - GIS 50 HZ |  | 202514 | 01/04/2025 15:32:37 | Conforme SSA 202503169 ejecutada (STE), se solicita la correspondiente verificación, monitoreo y registro de cualquier anormalidad que se presente con las tapas de seguridad instaladas hasta el próximo PD de esta unidad prevista para Dic/2025. El objetivo se basa en obtener informaciones para los ajustes y/o modificaciones que se requieran para mejorar el proyecto. Se sugiere el acompañamiento periódico de por lo menos una vez al mes para esta tarea de inspección. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202524 | Fora de Prazo | 1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção nas referidas tampas. Não encontrado anormalidades. |  | ACS | 3a, 9m, 10d 11h : 10mi | 24/06/2025 14:28:14 | 24/06/2029 14:28:14 |  |  |  | 2m, 17d 49mi | 24/06/2025 14:28:14
202504929 | AAD |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202514 | 01/04/2025 16:48:34 | Actualizar diagrama de interligación conforme diseño marcado en campo, referente a SSA 202502451 de comisionamento y puesta en servicio del nuevo panel PSDF-06. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202539 | Dentro do Prazo | 2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Enviado correo a ENEE.DT conforme anexo, solicitando actualizar el diagrama solicitado como parte del contrato 4500069281. Incluido lista de cables conforme anexo. | Parcial #1 | AAD | 10m, 19d 23h : 33mi | 11/04/2025 10:07:20 | 21/05/2025 10:34:00 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 27mi | 11/04/2025 10:07:20 | 21/05/2025 10:34:00
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitada nueva revisión de diseño en función al parecer de la SSA 202507502. Ver correo complementar con las marcaciones realizadas. | Parcial #2 | AAD | 8m, 8d 19h : 20mi | 21/05/2025 10:37:35 | 21/05/2026 10:37:35 |  |  |  | 3m, 20d 16h : 40mi | 21/05/2025 10:37:35
202505108 | ASL |  | A006J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-06 | 1083.008-8 | 202514 | 04/04/2025 10:04:49 | Reparar transdutor de temperatura (N/S 22787/04) que apresenta incoerência de leitura, código de estoque 0653810 .SSA referencia 202415075. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 23d 8mi | 04/04/2025 15:26:58 | 04/04/2026 15:26:58 |  |  |  | 5m, 6d 11h : 51mi | 04/04/2025 15:26:58
202505066 | ASL |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202514 | 04/04/2025 10:05:41 | Reparar ÍON 7700 (N/S P7700ROA1B6F0EOK) com falha "MGT7700 Comm Problem", código de estoque 650323.SSA referencia 202419927. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202514 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 23d 18mi | 04/04/2025 15:35:46 | 04/04/2026 15:35:46 |  |  |  | 5m, 6d 11h : 41mi | 04/04/2025 15:35:46
202504957 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 04/04/2025 11:22:52 | Adquirir 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico para utilizações emergenciais e reposição das perdas por vazamentos ocasionais nos Transformadores de Potência e Equipamentos da SEMD. O óleo será armazenado em nossos tanques localizados nos KWs da Elevação 98. Atualmente existem aproximadamente 20.000 litros de óleo novo em nossos tanques. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Emitida a SMDTC-2461 para aquisição de 30.000 litros de óleo mineral isolante naftênico. Aguardando provisionamento. |  | APV | 1a, 8m, 16d 18h : 20mi | 30/05/2025 09:37:34 | 30/05/2027 09:37:34 |  |  |  | 3m, 11d 17h : 39mi | 30/05/2025 09:37:34
202505455 | AAD |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202515 | 07/04/2025 14:42:20 | Solicito a gentileza de providenciar a atualização dos desenhos 6299-DC-07012 Fl.4, 6260-DF-94575 Fl. S401-14, 6260-DF-94575 Fl. S401-13, conforme anexo, e disponibilizar no SAT. Modificação realizada para atender a SSA 202504140. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000099/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 3d 13h : 16mi | 15/04/2025 16:34:13 | 15/04/2026 16:34:13 |  |  |  | 4m, 25d 22h : 43mi | 15/04/2025 16:34:13
202505665 | AAD |  | J003B005 | QUADRO PB-01 | 2983.023-6 | 202515 | 09/04/2025 11:03:17 | Favor actualizar y disponibilizar en el archivo técnico los siguientes planos N° 6217-DF-J4959P ,6217-DF-J4960P, 6217DFJ4970P, 6258-DC-J4954P, 6258-LC-J4954P conforme anexo. SSA Ref. 202502480, 202502483, 202502479. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi cadastrada a SRA-IB-000100/2025 solicitando a revisão e publicação dos documentos. |  | AAD | 7m, 3d 13h : 34mi | 15/04/2025 16:52:52 | 15/04/2026 16:52:52 |  |  |  | 4m, 25d 22h : 25mi | 15/04/2025 16:52:52
202505684 | AMP |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202515 | 09/04/2025 13:46:16 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083, se detectó un aumento anómalo de nivel en el tanque de 3000L. Favor verificar y solucionar. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202612 | Dentro do Prazo | 1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Se constato aumento de nivel en el tanque de 3000L, se procedió a drenar el aceite de la tubería de retorno y está siendo monitoreado todos los días. |  | AMP | 2a, 6m, 27d 1h : 4mi | 09/04/2025 16:21:10 | 09/04/2028 16:21:10 |  |  |  | 5m, 1d 10h : 55mi | 09/04/2025 16:21:10
202505695 | AAD |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202515 | 09/04/2025 14:55:48 | Atualizar diagramas de interligação conforme desenhos marcados em campo, referente a SSA 202504773 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-01. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202543 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000114/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 7m, 17d 13h : 36mi | 29/04/2025 16:53:12 | 29/04/2026 16:53:12 |  |  |  | 4m, 11d 22h : 23mi | 29/04/2025 16:53:12
202505759 | AAD |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202515 | 10/04/2025 11:03:30 | En atendimiento a SSA 202502476, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-01. Modificada también conexión del cable AU01-1105 proveniente del ULP-01. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000116/2025 para actualizar el documento solicitado. Diseño del ULP será atendido por la SMIN.DT con respectivo documento a ser emitido por MEL1. Además fueron incluidos la lista de cables de las UGs 01 y 06. Diseño del CG-06 esta siendo revisado con la SSA 202504268. Ver nuevo documentos en anexo. |  | AAD | 7m, 18d 12h : 33mi | 30/04/2025 15:50:06 | 30/04/2026 15:50:06 |  |  |  | 4m, 10d 23h : 26mi | 30/04/2025 15:50:06
202505790 | ASL |  | B017L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.017-6 | 202515 | 10/04/2025 15:07:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o conversor POWERTRONIC CC/CC, cód. almoxarifado 114383, não esta aguentando a carga do anunciador. problema diagnosticado durante a execução da SSA 202505729. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 29d 19h : 59mi | 11/04/2025 11:17:26 | 11/04/2026 11:17:26 |  |  |  | 4m, 30d 4h | 11/04/2025 11:17:26
202505774 | ASL |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202515 | 10/04/2025 15:54:31 | Durante atendimento da SSA 202504983 encontrado MODULO ANUNC SENAL ANUNC PULSE 1P 220V código 576760 com defeito intermitente, não funciona o teste e quando funciona apresenta brilho inferior aos demais anunciadores instalados. Solicitamos gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202515 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 6m, 29d 19h : 43mi | 11/04/2025 11:00:17 | 11/04/2026 11:00:17 |  |  |  | 4m, 30d 4h : 16mi | 11/04/2025 11:00:17
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 10m, 23d 19h : 58mi | 05/08/2025 11:15:55 | 05/08/2026 11:15:55 |  |  |  | 1m, 5d 16h : 1mi | 05/08/2025 11:15:55
202505796 | ASL |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 11/04/2025 09:07:35 | Encaminar para reparo fuente de alimentación D20-PS (Código material: 708641 - FUENTE ALIM 100/300VCC 24VCC 1/0,5/3A).Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). Ref: SSA 202505558. | MEL4 | IMA0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202516 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 3d 5h : 28mi | 15/04/2025 08:45:58 | 15/04/2026 08:45:58 |  |  |  | 4m, 26d 6h : 31mi | 15/04/2025 08:45:58
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 10m, 23d 22h : 25mi | 05/08/2025 13:43:45 | 05/08/2026 13:43:45 |  |  |  | 1m, 5d 13h : 34mi | 05/08/2025 13:43:45
202505788 | ADM | 202505780 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202515 | 11/04/2025 14:24:46 | Solicitamos parecer quanto à baixa isolação do busduct no lado de saída de fase, detectada durante MP3A. Valor medido: 0,23 Ohm | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida solicitud de inspección termográfica. |  | ADM | 7m, 13d 5h : 31mi | 25/04/2025 08:49:38 | 25/04/2026 08:49:38 |  |  |  | 4m, 16d 6h : 28mi | 25/04/2025 08:49:38
202505991 | ADM |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202516 | 14/04/2025 13:33:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=170379550] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | Fora de Prazo | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Access Point dañado. No enciende. El equipo fue retirado y solicitado su cambio por garantía (SSA 202508167 (D)). |  | ADM | 8m, 17d 24mi | 29/05/2025 15:41:54 | 29/05/2026 15:41:54 |  |  |  | 3m, 12d 11h : 35mi | 29/05/2025 15:41:54
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 | Fora de Prazo | 1 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. |  | AIM | 10m, 23d 22h : 20mi | 05/08/2025 13:37:38 | 05/08/2026 13:37:38 |  |  |  | 1m, 5d 13h : 40mi | 05/08/2025 13:37:38
202506075 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202516 | 15/04/2025 15:53:37 | Gestionar reparo del indicador digital presys DMY-2030 ligth, código almox. 711605, retirado de la posicion 80PPWI del panel PWB-02 por presentar oscilaciones en su indicación conforme SSA 202505687. | MEG1 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 9d 5h : 10mi | 21/04/2025 08:27:15 | 21/04/2026 08:27:15 |  |  |  | 4m, 20d 6h : 49mi | 21/04/2025 08:27:15
202506119 | AAD |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202516 | 15/04/2025 16:00:18 | Em função da desativação do antigo sistema de supervisão de vibração (SSA 202503759), atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6212-DF-73009-I, 6212-DF-73010-I, 6212-DF-73024-I, 6259-DC-7000-P e 6259-DC-7001-P. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000103/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 7m, 11d 12h : 25mi | 23/04/2025 15:43:33 | 23/04/2026 15:43:33 |  |  |  | 4m, 17d 23h : 34mi | 23/04/2025 15:43:33
202506249 | ASL |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202517 | 21/04/2025 16:26:51 | Gestionar reparo do indicador Presys DMY-2030 Cod. 711605, encontrado com defeito durante atendimento da SSA 202506177. O indicador, retirado da posição 71TL no painel GGB-06, apresenta leitura incoerente com o sinal de mA na entrada. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 10d 12h : 35mi | 22/04/2025 15:53:21 | 22/04/2026 15:53:21 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 24mi | 22/04/2025 15:53:21
202506278 | ADM |  | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202517 | 22/04/2025 15:01:24 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U06, após PD 3S, foi registrada anomalia térmica , com delta de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202721 | Dentro do Prazo | 1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA 202507300 para realização de inspeção |  | ADM | 7m, 30d 10h : 55mi | 12/05/2025 14:13:36 | 12/05/2026 14:13:36 |  |  |  | 3m, 29d 13h : 4mi | 12/05/2025 14:13:36
202506323 | ASL |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202517 | 23/04/2025 08:47:31 | Em atendimento a SSA emitida para a meg1 202506326, Durante manutenção preventiva 3S encontrado com defeito 8 cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202517 | Dentro do Prazo | 2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales para reparo. | Parcial #1 | ASL | 10m, 5d 5mi | 23/04/2025 13:50:29 | 17/06/2025 13:45:16 |  |  |  | 1m, 24d 11h : 55mi | 23/04/2025 13:50:29 | 17/06/2025 13:45:16
[20 empty] | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados y entregados a stock. | Parcial #2 | ASL | 9m, 5d 10h : 36mi | 17/06/2025 13:54:34 | 17/06/2026 13:54:33 |  |  |  | 2m, 24d 1h : 23mi | 17/06/2025 13:54:34
202506394 | AMP |  | A006H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.027-8 | 202517 | 23/04/2025 11:55:34 | Verificar y solucionar guarda polvo desocoplado en el eje del conjunto moto bomba 1 del sistema de agua pura. | OUO5 | MMU1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202532 | Dentro do Prazo | 1 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Foi retirado o guarda pó danificado do eixo do motor e será substituído por um guarda pó novo no próximo PD. Também foi inspecionado o acoplamento e estava normal. Em seguida, com o motor em funcionamento foi constatado que o ruído anormal no motor continua, conforme verificado na SSA 202511885. Obs.: Foi encontrado um calço de 0,25 mm ao lado do pé esquerdo dianteiro do motor (vídeo anexo). |  | AMP | 2a, 10m, 25d 1h : 7mi | 07/08/2025 16:24:55 | 07/08/2028 16:24:55 |  |  |  | 1m, 3d 10h : 52mi | 07/08/2025 16:24:55 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202506235 | AAD |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202517 | 24/04/2025 08:04:10 | Favor modificar y disponibilizar diseño en el sistema SATedms 6018DFC9524P(5)R7 y 6018DFC9524P(6)R3. Referencia SSA: 202501261. | MEL4 | IEE4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SRA-IB-000232/2025 para revisão as-built de documento no SATedms. |  | AAD | 10m, 12d 23h : 17mi | 25/07/2025 14:34:44 | 25/07/2026 14:34:44 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 43mi | 25/07/2025 14:34:44
202506449 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202517 | 24/04/2025 12:01:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~700A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE S, NA IHM CORRESPONDENTE À MESMA FASE. (FASE R ~760A, FASE S ~50A, FASE T ~770). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado aplicación de corriente en el circuito de medición de los IONS, observado que el circuito del ION de la fase S no mide la corriente correctamente, será necesario llevar el ION de la fase S al laboratorio para una inspección general. AT: 202504199. |  | AMP | 2a, 8m, 7d 18h : 52mi | 21/05/2025 10:10:32 | 21/05/2028 10:10:32 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 7mi | 21/05/2025 10:10:32 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202506461 | AAD |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202517 | 24/04/2025 17:04:12 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6475-DF-A8279-P R3 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F2, 6475-DF-A8280-P R4 F3, 6475-DF-A8280-P R11 F1 e 6475-DF-A8282-P R2 F1 referente instalação de sensor PT-100 e controlador de pré-aquecimento do GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA SEMD . Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ1 | ELVIS ECCEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | Dentro do Prazo | 2 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000123/2025 para actualización de diseños. | Parcial #1 | AAD | 8m, 27d 21h : 46mi | 12/05/2025 08:17:25 | 13/08/2025 10:31:58 |  |  |  | 3m, 1d 14h : 13mi | 12/05/2025 08:17:25 | 13/08/2025 10:31:58
[20 empty] | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida nueva SRA-IB-000255/2025 para correción de detalles en el diseño 6475-DF-A8280-P. | Parcial #2 | AAD | 11m, 1d 7h : 16mi | 13/08/2025 10:33:14 | 13/08/2026 10:33:14 |  |  |  | 28d 4h : 43mi | 13/08/2025 10:33:14
202506672 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202518 | 29/04/2025 08:29:43 | Atualizar os desenhos 6230-DF-84911-P e 6209-DC-7707-P para incluir os cabos de alimentação do painel TB-CC, conectados com a SSA 202505781. Serviço referente ao comissionamento do Ed. de Manutenção. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 11h : 13mi | 25/08/2025 14:30:13 | 25/08/2026 14:30:13 |  |  |  | 16d 47mi | 25/08/2025 14:30:13
202506888 | ASL |  | K005J013 | RELÉ DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202519 | 05/05/2025 16:24:24 | Enviar para reparo relé FIR, modelo HU 1, número de série 81176/2/6, código do almoxarifado 560227. A unidade de restrição de harmônicos opera fora da faixa de tolerância. Referente a SSA 202407502. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 24d 4h : 25mi | 06/05/2025 07:42:00 | 06/05/2026 07:42:00 |  |  |  | 4m, 5d 7h : 34mi | 06/05/2025 07:42:00
202506886 | ASL |  | K005J012 | RELÉ DE SEQUENCIA NEGATIVA 46.2 | 0612.006-7 | 202519 | 05/05/2025 16:24:43 | Enviar para reparo relé FIR, modelo COQ, número de série 81176/40/2, código do almoxarifado 501948. Os tempos de operação estão com grande diferença quando aplicada corrente entre os terminais 3 - 7, 7 - 9 e 9 - 3. Referente a SSA 202407508. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 24d 4h : 30mi | 06/05/2025 07:47:15 | 06/05/2026 07:47:15 |  |  |  | 4m, 5d 7h : 29mi | 06/05/2025 07:47:15
202506933 | ASO |  | K006D001 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA 4-P1-JW | 0484.005-4 | 202519 | 06/05/2025 14:40:41 | Solicitamos apoio para envio de motor elétrico do conjunto motobomba 4-P1-JW GD04 para conserto, pois o motor encontra-se queimado conforme SSA 202506417. | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo |  | ASO | 7m, 25d 13h : 57mi | 07/05/2025 17:14:50 | 07/05/2026 17:14:50 |  |  |  | 4m, 3d 22h : 3mi | 07/05/2025 17:14:50
202506961 | ASO |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202519 | 07/05/2025 08:37:37 | Verificar reparo/descarte del motor de accionamiento del VVT-1726, retirado en la SSA 202408876. NOTA: Motor entregado en la oficina de MMU3 | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 7m, 25d 14h : 3mi | 07/05/2025 17:21:36 | 07/05/2026 17:21:36 |  |  |  | 4m, 3d 21h : 56mi | 07/05/2025 17:21:36
202507012 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Realizado inspección, constatado defecto en el relé k256, será necesario sustituir dicho relé en una próxima parada, código de stock 100919. Obs: no afecta en las indicaciones de falla en el scada y en la ULP. AT: 202504199. |  | AMP | 2a, 8m, 6d 23h : 13mi | 20/05/2025 14:31:15 | 20/05/2028 14:31:15 |  |  |  | 3m, 21d 12h : 46mi | 20/05/2025 14:31:15 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202507004 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202519 | 07/05/2025 15:52:24 | Encaminhar para reparo o controlador de temperatura MIT ABB com NS 1000265413030931. O controlador foi retirado no almoxarifado para instalar no R3, no entanto não funcionou. O MIT indicava constantemente 115ºC. Código de estoque 712797 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202519 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 7m, 27d 10h : 37mi | 09/05/2025 13:55:49 | 09/05/2026 13:55:49 |  |  |  | 4m, 2d 1h : 22mi | 09/05/2025 13:55:49
202507060 | ADM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202519 | 08/05/2025 06:57:16 | Solicito parecer técnico sobre a gestão da troca do módulo Expert Vibro K200 em garantia, que apresentou falha de comunicação. O módulo avariado foi trocado durante a execução da SSA 202506729. Módulo entregue para o Eng. Hugo Maurício Zarate (SMIE). | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202520 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA para test en una unidad de 50Hz, para comprobar si la falla de comunicación persiste. |  | ADM | 8m, 16h : 50mi | 13/05/2025 08:08:59 | 13/05/2026 08:08:59 |  |  |  | 3m, 28d 19h : 9mi | 13/05/2025 08:08:59
202507316 | AAD |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202520 | 13/05/2025 14:50:26 | En atendimiento a SSA 202505549, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-15. Modificada también conexión del cable AU15-1105 proveniente del ULP-15 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico.. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000134/2025 a la ENEE.DT para revisar los documentos solicitados. |  | AAD | 8m, 8d 18h : 33mi | 21/05/2025 09:50:06 | 21/05/2026 09:50:06 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 26mi | 21/05/2025 09:50:06
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 | Dentro do Prazo | 1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T.. |  | AIM | 11m, 6d 6h : 46mi | 18/08/2025 10:03:04 | 18/08/2026 10:03:04 |  |  |  | 23d 5h : 13mi | 18/08/2025 10:03:04
202507666 | AAD |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 21/05/2025 14:19:03 | Durante ejecución de la SSA 202503576 (realizar puesta en marcha del PSDF-01), Se encontraron algunas inconsistencias en el diseño proporcionado por IEQ1. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a ENEE.DT vía correo para revisión de ambos documentos con el contrato 4500069281, conforme anexo. Contemplando los nuevos tags del parecer técnico de la SSA 202507508. |  | AAD | 8m, 11d 1h : 21mi | 23/05/2025 16:39:42 | 23/05/2026 16:39:42 |  |  |  | 3m, 18d 10h : 37mi | 23/05/2025 16:39:42
202507659 | AAD |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202521 | 21/05/2025 14:19:18 | En atendimiento a SSA 202506813 de parecer técnico, fueron modificadas las identificaciones de los cables que salen del panel PSDF-15 a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202608 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado revisar los documentos indicados vía correo (ver anexo), para ser gestionado con el contrato 4500069281. |  | AAD | 8m, 13d 18h : 3mi | 26/05/2025 09:21:26 | 26/05/2026 09:21:26 |  |  |  | 3m, 15d 17h : 55mi | 26/05/2025 09:21:26
202508038 | ASL |  | B015A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.008-2 | 202522 | 28/05/2025 17:57:59 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor da U15, após o PD 3S, foi registrada um delta de temperatura superior a 25°C entre as escovas da posição S10. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202613 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a ILA1 para acompañamiento. |  | ASL | 10m, 17d 18h : 28mi | 30/07/2025 09:46:50 | 30/07/2026 09:46:50 |  |  |  | 1m, 11d 17h : 31mi | 30/07/2025 09:46:50
202508132 | ADM |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202522 | 29/05/2025 11:16:44 | Solicitamos acciones en garantía en cuanto al defecto en la base del relé posición RQ5.6, relatada en la SSA 202508110. Base y relé defectuosos entregados a IEQ1 en manos. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a MEG1 para ensayo en bancada de 3un. de relé + base entregado por RIEDER como parte de la garantía contractual del tablero. |  | ADM | 11m, 20d 11h : 29mi | 01/09/2025 14:47:21 | 01/09/2026 14:47:21 |  |  |  | 9d 29mi | 01/09/2025 14:47:21
202508174 | AAD |  | A006M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202522 | 30/05/2025 10:01:47 | Atualizar desenhos 6046LCG6845E(1)R3-12, 6046DFG6885E(46)R3, 6046DCG6853E(1)R2 e 6209DCJ6813P(1)R0C referente a SSA202507137, devido a instalação dos bornes adicionais 3 e 4 na régua X3 UAM-06 e conexão do cabo HU05-6010 para alimentação em 220 Vca do novo painel SVP-05. Garantir a disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos com marcação em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000176/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 29d 16h : 49mi | 11/06/2025 08:07:42 | 11/06/2026 08:07:42 |  |  |  | 2m, 30d 7h : 9mi | 11/06/2025 08:07:42
202508321 | AAD |  | A005M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202523 | 02/06/2025 10:59:29 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC- G6836_ E (11), 6045-DC-G6842-E , 6046-DF-G6884-E . Referente a la ejecución de la SSA 202505569 sobre retiro de cables del cuadro UAM05, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000173/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 8m, 24d 16h : 30mi | 06/06/2025 07:48:34 | 06/06/2026 07:48:34 |  |  |  | 3m, 4d 19h : 28mi | 06/06/2025 07:48:34
202508527 | ASL |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:42:00 | Reparar o sensor de umidade modelo Aquaoil 400, S/N: 0701682291 e Código de Estoque: 703035. SSA de referência 202508526. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 23d 22h : 34mi | 05/06/2025 13:51:02 | 05/06/2026 13:51:02 |  |  |  | 3m, 5d 13h : 25mi | 05/06/2025 13:51:02
202508525 | ASL |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202523 | 04/06/2025 16:08:19 | Durante atendimiento de SSA 202506180 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202523 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 23d 23h : 45mi | 05/06/2025 15:03:17 | 05/06/2026 15:03:17 |  |  |  | 3m, 5d 12h : 13mi | 05/06/2025 15:03:17
202508731 | AAD |  | A005M002 | QUADRO SVP-05 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.005-8 | 202524 | 09/06/2025 07:34:43 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6813-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507123 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-05. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 11m, 22d 5h : 49mi | 03/09/2025 09:06:32 | 03/09/2026 09:06:32 |  |  |  | 7d 6h : 10mi | 03/09/2025 09:06:32
202508881 | ASL |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202524 | 10/06/2025 09:17:20 | Gestionar reparo del indicador digital, fabricante Presys, modelo DMY-2030-LIGHT, código de stock 711605, el mismo fue retirado del cuadro PWB-05, posición 80PPWI, por presentar oscilaciones en la indicación, en atendimiento de la SSA 202508791. | MEG1 | IMA0 | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 8m, 29d 23h : 26mi | 11/06/2025 14:43:20 | 11/06/2026 14:43:20 |  |  |  | 2m, 30d 33mi | 11/06/2025 14:43:20
202508988 | AAD |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202524 | 11/06/2025 10:36:29 | En atendimiento a SSA 202506770, realizadas adaptaciones para derivar alimentación 125 Vcc y 220 Vca al panel PSDF-05. Modificada también conexión del cable AU05-1105 proveniente del ULP-05 y las identificaciones para los cabos a las cajas CP. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202601 | Dentro do Prazo | 2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000178/2025 a ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. Incluido pág. 3 de la lista de cables, conforme anexo. | Parcial #1 | AAD | 9m, 29d 12h : 50mi | 13/06/2025 14:45:21 | 13/08/2025 13:54:30 |  |  |  | 1m, 30d 11h : 8mi | 13/06/2025 14:45:21 | 13/08/2025 13:54:30
[20 empty] | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida nueva SRA-IB-000257/2025 para corregir pág. 8 del documento 6259LC07773P conforme nuevo anexo. | Parcial #2 | AAD | 11m, 1d 10h : 39mi | 13/08/2025 13:56:18 | 13/08/2026 13:56:18 |  |  |  | 28d 1h : 21mi | 13/08/2025 13:56:18
202509003 | ASL |  | E001G001 | CUBÍCULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202524 | 11/06/2025 13:36:07 | Reparar transdutor KRON MULT-K 05 (CM: 717162, SN: 2388756) que se encontra em falha. Após a primeira energização em bancada, com 220Vac (terminais 11 e 13), verificou-se que o LED permanece apagado e o equipamento não apresenta comunicação serial via Modbus. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 1d 6h : 15mi | 13/06/2025 09:33:50 | 13/06/2026 09:33:50 |  |  |  | 2m, 28d 5h : 44mi | 13/06/2025 09:33:50
202509056 | ASO |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202524 | 11/06/2025 16:26:15 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4121 SISTEMA I, RETIRADO EN SSA 202408748. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 80 Cod. de Material: 116777) | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 8m, 30d 1h : 28mi | 11/06/2025 16:46:02 | 11/06/2026 16:46:02 |  |  |  | 2m, 29d 22h : 31mi | 11/06/2025 16:46:02
202509136 | ASL |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202524 | 12/06/2025 16:12:05 | Gestionar reparo del transductor digital, Fabricante Rinck electronic, modelo TV-PT100, número de Série RIN-03131845-P, código 709372, el mismo fue retirado del cuadro PWB 18A, posición 26SWR3, por presentar oscilaciones en la lectura, en atendimiento de la SSA 20250995. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202524 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 1d 6h : 4mi | 13/06/2025 09:22:29 | 13/06/2026 09:22:29 |  |  |  | 2m, 28d 5h : 55mi | 13/06/2025 09:22:29
202509207 | AAD |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202524 | 13/06/2025 15:05:02 | Solicito actualización de diseños del diagrama 6209-DC-7706-P en anexo, referente a la conexión de los cables de alimentación en 125Vcc del panel SVP-02 ejectutado en la SSA 202507760. | MEG2 | IEQ2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202534 | Fora de Prazo | 1 | ESPINOZA BORBA ABEL | Emitida SRA-IB-000276/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 11h : 7mi | 25/08/2025 14:24:02 | 25/08/2026 14:24:02 |  |  |  | 16d 52mi | 25/08/2025 14:24:02
202509216 | AAD |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202524 | 13/06/2025 15:22:05 | Atualizar diagrama de interligação 6109DC06188P conforme desenho marcado em campo, referente a SSA 202507845 de comissionamento e colocação em serviço do novo painel CTM-05. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202552 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000235/2025 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados. |  | AAD | 10m, 15d 23h : 16mi | 28/07/2025 14:34:10 | 28/07/2026 14:34:10 |  |  |  | 1m, 13d 12h : 42mi | 28/07/2025 14:34:10
202509144 | ASL |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202525 | 16/06/2025 16:22:42 | Enviar o sensor Hydran número de série 1704420478 para reparo. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 12d 6h | 24/06/2025 09:18:56 | 24/06/2026 09:18:56 |  |  |  | 2m, 17d 5h : 58mi | 24/06/2025 09:18:56
202509317 | ASL |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202525 | 16/06/2025 16:46:06 | Gestionar reparo del transductor de tensión (cód. 636975) numero de série: 32100/07, el mismo fue retirado del cuadro UMCC 11 , posición B01 que se encuentra inoperante, fue en atendimiento de la SSA 202415862. | MEG1 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202525 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 5d 4h : 49mi | 17/06/2025 08:06:04 | 17/06/2026 08:06:04 |  |  |  | 2m, 24d 7h : 10mi | 17/06/2025 08:06:04
202509143 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 17/06/2025 16:29:43 | SOLICITAMOS ANÁLISE, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIDADE DE COMPONENTES DAS BOMBAS (MANCAIS) QUE FORAM FORNECIDOS FORA DOS DIMENCIONAIS DE PROJETO, CONTRATO RUHRPUMPEN 4500065573. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme AR/SMI.DT/0047/25, empresa realizará a coleta das peças para retificação do dimensional em fábrica, com previsão para 04/07/25. |  | AAT | 2a, 9m, 17d 7h : 19mi | 30/06/2025 10:37:15 | 30/06/2028 10:37:15 |  |  |  | 2m, 11d 4h : 40mi | 30/06/2025 10:37:15
202509397 | ADM | 202504710 | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202525 | 18/06/2025 08:00:10 | Providenciar la instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas Cód.716696 ) en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, donde presentan puntos calientes según SSA matriz. Utilizar arandelas (Cód. 144592) y tornillos (Cód. 147427) para fijación a los soportes fabricados mediante SSA 202509398. Utilizar como base para la localización los puntos del esquema de equipotencialización, conforme instalación original en las unidades ABB. | IME3 | IEQ1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida derivada para instalación de los flexibles de conexión (cordoalhas) en las guías de aire de la región de salida de fase y neutro. |  | ADM | 10m, 20d 43mi | 01/08/2025 16:01:21 | 01/08/2026 16:01:21 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 16mi | 01/08/2025 16:01:21
202509535 | ASL |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202526 | 23/06/2025 07:22:59 | Durante atendimiento de SSA 202502981 fue sustituido el Módulo de Control de Incendio NFS-320E con código de almacén 0714448. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 11d 12h : 32mi | 23/06/2025 15:49:07 | 23/06/2026 15:49:07 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 28mi | 23/06/2025 15:49:07
202509728 | ACS | 202509464 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202526 | 24/06/2025 09:03:23 | Prestar apoio a MEL-2 na modernização do DFR-099A, na execução de ensaios ponto a ponto, medição de resistência de isolamento, desconexão/conexão e ensaios funcionais do cabo AU09-6002. Coordenar com a execução da SSA 202509487. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202534 | Dentro do Prazo | 2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Brindado apoyo a MEL2 para desconexión del maso AU09-6002, conductores 1 y 2. Realizado jumper entro los puntos X25.335 -336 del KT-9 conforme diagrama adjunto. | Parcial #1 | ADM | 11m, 16d 20h : 5mi | 13/08/2025 15:09:49 | 26/08/2025 07:03:04 |  |  |  | 12d 15h : 54mi | 13/08/2025 15:09:49 | 26/08/2025 07:03:04
[20 empty] | EDUARDA ABATTI DAHLEM | A reconexão dos cabos estava agendada para ocorrer no dia 04/09/2025, no entanto teve que ser reprogramada por solicitação da MEL-2. Aguardando a definição de uma nova data. | Parcial #2 | ACS | 3a, 11m, 22d 4h | 05/09/2025 07:17:48 | 05/09/2029 07:17:48 |  |  |  | 5d 7h : 59mi | 05/09/2025 07:17:48
202509769 | ASL |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202526 | 24/06/2025 11:08:08 | Durante execução da SSA 202509727 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 12d 12h : 49mi | 24/06/2025 16:07:03 | 24/06/2026 16:07:03 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 10mi | 24/06/2025 16:07:03
202509680 | AAT |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202526 | 24/06/2025 17:13:35 | Favor actualizar y disponibilizar diseño 6006DC07094E y 6006DC07095E según anexo en el sistema SATedms. Ref: SSA 202507893 y 202507510. | MEL4 | IEE3 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | MAURICIO MENON | Desenho 6006DC07095E bloqueado no SAT. Aguardar desbloqueio. |  | AAT | 2a, 9m, 24d 7h : 52mi | 07/07/2025 11:10:48 | 07/07/2028 11:10:48 |  |  |  | 2m, 4d 4h : 7mi | 07/07/2025 11:10:48
202509876 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202526 | 25/06/2025 16:23:57 | Durante execução da SSA 202509864 constatado defeito no indicador Presys mod. DMY-2036 (cod 711606), apresentando oscilações na indicação e consequente atuação de falha de indicador. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202526 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 15d 10h : 17mi | 27/06/2025 13:35:10 | 27/06/2026 13:35:10 |  |  |  | 2m, 14d 1h : 41mi | 27/06/2025 13:35:10
202509986 | ASL |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202527 | 30/06/2025 07:49:17 | Gestionar reparo del indicador posicion 80PPWI marca PRESYS modelo DMY2030 retirado por presentar oscilaciones en la lectura segun SSA 202509803. | MEG1 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 18d 4h : 41mi | 30/06/2025 07:58:17 | 30/06/2026 07:58:17 |  |  |  | 2m, 11d 7h : 19mi | 30/06/2025 07:58:17
202510169 | ASL |  | L018A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 75 A CNB-05 | 0432.035-2 | 202527 | 01/07/2025 11:05:23 | Gestionar reparo de dois cartões pos. E1 (NIFE-4231) cód. almox. 307351, que encontram-se inoperantes (um não permite entrada em flutuação e outro não permite ajuste de limitação de corrente). Detectado durante a execução da SSA: 202509679. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202527 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 20d 4h : 46mi | 02/07/2025 08:04:47 | 02/07/2026 08:04:47 |  |  |  | 2m, 9d 7h : 13mi | 02/07/2025 08:04:47
202510327 | AMP | 202504956 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202527 | 03/07/2025 08:50:38 | Solicito apoio para fabricação de chapas conforme procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 e posterior soldagem no local a fim de reparar região com perfuração no pórtico do canal de desvio. Procedimento PS/SMIM.DT/003/2025 conforme SSA 202505158 em anexo. | MAM2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA MAURO | 202653 | Dentro do Prazo | 1 | ACOSTA MAURO | Fueron cortadas dos piezas a partir de chapa de acero carbono conforme procedimiento. |  | AMP | 2a, 11m, 1d 12h : 2mi | 14/08/2025 15:20:24 | 14/08/2028 15:20:23 |  |  |  | 26d 23h : 57mi | 14/08/2025 15:20:24
202510344 | ASL |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITAÇÃO | 0089.004-9 | 202527 | 03/07/2025 10:24:14 | Evaluar la posibilidad de reparo del embrague electromagnetico p/llave seccionadora motorizada, codigo almox. 143650, reemplazada con SSA 202319534 por no aceptar comando de cierre. | MEG1 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 4d 19h : 18mi | 17/07/2025 10:35:55 | 17/07/2026 10:35:55 |  |  |  | 1m, 24d 16h : 42mi | 17/07/2025 10:35:55
202510363 | AAD |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202527 | 03/07/2025 14:55:27 | Durante execução da SSA 202509901 foi observada incoerência entre diagramas do QCP-02 e do ULP-02 no trecho referente ao acionamento automático do compressor de carga parcial CAP-02 e, após ensaios de ponto a ponto com MEL1 (SSA 202510099), foi constatado erro de identificação no contato de informação de velocidade da unidade no diagrama 5215-DF-71136. Atualizar e dispor no arquivo técnico o referido diagrama (5215-DF-71136 - fl4) conforme marcações em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202626 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000236/2025 a la ENEE.DT para revisar el documento solicitado. |  | AAD | 10m, 16d 29mi | 28/07/2025 15:47:22 | 28/07/2026 15:47:22 |  |  |  | 1m, 13d 11h : 30mi | 28/07/2025 15:47:22
202510636 | ASL |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202528 | 08/07/2025 16:05:50 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203068. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 27d 5h : 47mi | 09/07/2025 09:04:36 | 09/07/2026 09:04:36 |  |  |  | 2m, 2d 6h : 13mi | 09/07/2025 09:04:36
202510635 | ASL |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202528 | 08/07/2025 16:06:00 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203067 | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 27d 5h : 55mi | 09/07/2025 09:12:02 | 09/07/2026 09:12:02 |  |  |  | 2m, 2d 6h : 4mi | 09/07/2025 09:12:02
202510633 | ASL |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202528 | 08/07/2025 16:06:23 | Solicitamos gestionar reparo da IHM marca: SIEMENS, modelo: TP177BPN/DP-6CSTN (cod. almox: 719002) encontrado com defeito na tela durante atendimento da SSA: 202203066. | MEG3 | IMA0 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 27d 6h : 3mi | 09/07/2025 09:21:04 | 09/07/2026 09:21:04 |  |  |  | 2m, 2d 5h : 56mi | 09/07/2025 09:21:04
202510672 | AAD |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202528 | 09/07/2025 14:10:27 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6810-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202507677 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-02. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Fora de Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 11m, 22d 5h : 46mi | 03/09/2025 09:04:25 | 03/09/2026 09:04:25 |  |  |  | 7d 6h : 13mi | 03/09/2025 09:04:25
202510624 | AAD |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202528 | 09/07/2025 14:13:39 | Solicito actualización de los diseños 6046-LC-c6809_E, 6046-DC-G6815-E . Referente a la ejecución de la SSA 202507928 sobre retiro de cables del cuadro UAM02, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000239/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 16d 22h : 37mi | 29/07/2025 13:55:46 | 29/07/2026 13:55:46 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 22mi | 29/07/2025 13:55:46
202510608 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:45 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). El tiempo de actuación está fuera de los límites de tolerancia y no es posible ajustarlo. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 27d 14h : 7mi | 09/07/2025 17:25:52 | 09/07/2026 17:25:52 |  |  |  | 2m, 1d 21h : 52mi | 09/07/2025 17:25:52
202510607 | ASL |  | A002L026 | RELÉ DIFERENCIAL DA UNIDADE 87U | 0080.002-3 | 202528 | 09/07/2025 15:59:54 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7TD3351-1 (código mat: 0115177). La característica de restricción de segundo armónico se encuentra fuera de tolerancia y no es posible ajustarla. SSA referencia 202510284 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 27d 14h : 15mi | 09/07/2025 17:33:58 | 09/07/2026 17:33:58 |  |  |  | 2m, 1d 21h : 43mi | 09/07/2025 17:33:58
202510697 | ASO |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202528 | 10/07/2025 07:56:47 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1109, RETIRADO NA SSA202509471. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 9m, 28d 5h : 44mi | 10/07/2025 09:02:48 | 10/07/2026 09:02:48 |  |  |  | 2m, 1d 6h : 15mi | 10/07/2025 09:02:48
202510696 | ASO |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202528 | 10/07/2025 07:57:03 | AVALIAR REPARO/DESCARTE DO MOTOR DE ACIONAMIENTO DO VVT-1102, RETIRADO NA SSA202509476. NOTA: MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELETRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 9m, 28d 6h : 11mi | 10/07/2025 09:28:18 | 10/07/2026 09:28:18 |  |  |  | 2m, 1d 5h : 49mi | 10/07/2025 09:28:18
202510778 | ASL |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202528 | 10/07/2025 08:58:48 | Durante atendimiento de SSA 202510777 fue retirada la sonda de nivel de aceite de mancal guía inferior perteneciente a los indicadores digitales de posición 71L-1 y 71L-2 con código de almacén 712635 al encontrarse con defecto. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 28d 11h : 37mi | 10/07/2025 14:55:33 | 10/07/2026 14:55:33 |  |  |  | 2m, 1d 22mi | 10/07/2025 14:55:33
202510717 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202528 | 10/07/2025 09:00:43 | Durante atendimiento de SSA 202504772, encontrado indicador digital posición 71WMI1-A, cod. almox. 0711605, con defecto. Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202528 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 9m, 28d 6h : 56mi | 10/07/2025 10:13:35 | 10/07/2026 10:13:35 |  |  |  | 2m, 1d 5h : 4mi | 10/07/2025 10:13:35
202510936 | AAD |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202528 | 11/07/2025 16:56:32 | En atendimiento a la SSA 202507755, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-02, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-02 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202550 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000241/2025 para actualizar los documentos solicitados |  | AAD | 10m, 17d 18h : 51mi | 30/07/2025 10:08:49 | 30/07/2026 10:08:49 |  |  |  | 1m, 11d 17h : 8mi | 30/07/2025 10:08:49
202510815 | ASL |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202529 | 14/07/2025 07:37:28 | Favor gestionar reparo do módulo Expert Vibro S/N 54050140 que apresentou defeito durante comissionamento, problema na alimentação do módulo. Identificado durante atendimento à SSA 202510854. Contato: Matheus Leite, Ramal: 9205. | MEG1 | IMA0 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 3d 16h : 45mi | 16/07/2025 08:03:04 | 16/07/2026 08:03:04 |  |  |  | 1m, 25d 19h : 13mi | 16/07/2025 08:03:04
202511040 | ASL |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202529 | 14/07/2025 13:53:40 | En atendimineto de SSA 202510063 sustituido indicador digital YOKOHAWA UM331 cod. almox. 0711374. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 2d 48mi | 14/07/2025 16:05:03 | 14/07/2026 16:05:03 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 12mi | 14/07/2025 16:05:03
202511096 | AAT |  | J101A001 | CILINDROS DE AGENTE LIMPO | 1713.001-9 | 202529 | 14/07/2025 16:23:28 | Solicitamos análisis y medidas a adoptar debido a que durante inspección de puesta en servicio (SSA202508618) fue verificado que uno de los cilindros de agente limpio se encontraba vacío. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | JEAN CARLOS CARBONERA | A RNCSMDT-142 foi emitida para formalizar a não conformidade da montagem frente às especificações do projeto |  | AAT | 2a, 10m, 7d 23h : 25mi | 21/07/2025 14:42:55 | 21/07/2028 14:42:55 |  |  |  | 1m, 20d 12h : 34mi | 21/07/2025 14:42:55
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797. |  | AMP | 2a, 10m, 7d 22h : 52mi | 21/07/2025 14:10:25 | 21/07/2028 14:10:25 |  |  |  | 1m, 20d 13h : 7mi | 21/07/2025 14:10:25
202511440 | ASL |  | B020A041 | QUADRO GGB-18A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.020-9 | 202529 | 17/07/2025 16:04:27 | Durante atendimiento de SSA 202510973 fue sustituido indicador de la posición 71UL con código de almacén 711605. Gestionar reparo del mismo. | MEG1 | IMA0 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 20h : 11mi | 18/07/2025 11:28:47 | 18/07/2026 11:28:47 |  |  |  | 1m, 23d 15h : 49mi | 18/07/2025 11:28:47
202511441 | ASL |  | J035A001 | QUADRO QI-02 | 0272.002-7 | 202529 | 17/07/2025 16:53:56 | Gestionar la reparación de una bobina de abertura de 125Vcc para disyuntores tipo DS (Código stock 217590), que se encuentra abierta imposibilitando la abertura por comando eléctrico del disyuntor 52E. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSA 202511382. | MEG2 | IMA0 | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 20h : 3mi | 18/07/2025 11:21:11 | 18/07/2026 11:21:11 |  |  |  | 1m, 23d 15h : 56mi | 18/07/2025 11:21:11
202511449 | ASL |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202529 | 17/07/2025 18:07:53 | Durante inspeção termográfica no recinto do anel coletor após o PD 3S, foi registrado delta de temperatura maior que 25°C entre escovas do mesmo pino das posições: S3 , S4 , S8 , S13 , S14 , S16 , S17 , S18 , S20 , S21 e S22. Detalhes em anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada 202511552 solicitando nueva inspección termográfica para verificar la evolución de las temperaturas. |  | ASL | 10m, 8d 16h : 49mi | 21/07/2025 08:06:52 | 21/07/2026 08:06:52 |  |  |  | 1m, 20d 19h : 10mi | 21/07/2025 08:06:52
202511471 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202529 | 18/07/2025 07:46:31 | Durante ejecución de SSA 202511386, encontrado relé de subtensión marca SIEMENS, modelo 3UG4513-1BR20 con defecto, actuando indebidamente el contacto auxiliar sin efectuar rearme. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202529 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 5d 19h : 48mi | 18/07/2025 11:06:56 | 18/07/2026 11:06:56 |  |  |  | 1m, 23d 16h : 10mi | 18/07/2025 11:06:56
202511469 | ASL |  | L006B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-02 | 0433.047-1 | 202529 | 18/07/2025 07:47:01 | Gestionar reparo de dois relés (RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125VCC 0/5S - cod almox: 112771) do QBC-02 que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA 2025011389. | MEG2 | IMA0 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 9d 16h : 55mi | 22/07/2025 08:13:06 | 22/07/2026 08:13:06 |  |  |  | 1m, 19d 19h : 4mi | 22/07/2025 08:13:06
202511479 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:18 | Encaminhar para calibração o sensor hydran com NS 0408410906 e na sequência encaminhar para estoque no codigo 685704 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 10d 22h : 34mi | 23/07/2025 13:51:51 | 23/07/2026 13:51:51 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 25mi | 23/07/2025 13:51:51
202511481 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202529 | 18/07/2025 14:35:29 | Encaminhar para calibração sensor Aqua Oil com NS 0704682336 e na sequencia enviar para estoque no código 703035 | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 10d 22h : 28mi | 23/07/2025 13:46:12 | 23/07/2026 13:46:12 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 31mi | 23/07/2025 13:46:12
202511511 | AAD |  | A007M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 202529 | 18/07/2025 16:43:08 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G6842-E, 6046-DC-G6853-E, 6046-DC-G6842-E . Referente a la ejecución de la SSA 202510294 sobre retiro de cables del cuadro UAM07, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000213/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 8d 17h : 4mi | 21/07/2025 08:22:17 | 21/07/2026 08:22:17 |  |  |  | 1m, 20d 18h : 55mi | 21/07/2025 08:22:17
202511591 | AAD |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202530 | 21/07/2025 13:38:22 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202507755 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-02. | MEG1 | IEQ1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202549 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseños sin cambios. Se aguardará disponibilidad en el SAT conforme as-built. |  | AAD | 10m, 17d 19h : 6mi | 30/07/2025 10:23:47 | 30/07/2026 10:23:47 |  |  |  | 1m, 11d 16h : 53mi | 30/07/2025 10:23:47
202511664 | AAD |  | A008M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 202530 | 22/07/2025 14:33:37 | Solicito actualización de diseños: 6046-DF-G6887-E (hoja 46), 6046-DC-G6871-E (hoja 9), 6046-LC-G6863-E (hoja 12) en anexo, referente a SSA:202510298. Debido a instalación de los bornes adicionales 3 y 4 en la regla X3 UAM-08 y conexión del cabo HU07-6010 para alimentación en 220 Vca del nuevo panel SVP-07. Garantizar la disponibilidad de los diseños actualizados en el archivo técnico. Diseños con marcación en anexo. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000237/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 10m, 16d 18h : 44mi | 29/07/2025 10:02:08 | 29/07/2026 10:02:08 |  |  |  | 1m, 12d 17h : 15mi | 29/07/2025 10:02:08
202511674 | ASL |  | L018A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-05 | 0433.078-1 | 202530 | 22/07/2025 16:37:55 | Gestionar reparo de dois cartões eletronicos (CARTAO ALARM MODUL ANUNC 24V 80AF280001, Cod:234877) que encontram-se inoperantes e foram substituídos na execução da SSA:202510101. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 15d 17h : 1mi | 28/07/2025 08:19:45 | 28/07/2026 08:19:45 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 58mi | 28/07/2025 08:19:45
202511775 | ASL |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202530 | 24/07/2025 10:20:02 | Reparar placa PAI, marca Wormald, modelo 4001 PCB-5013, con código de stock: 217930. La placa presento falla, no detectando circuito interrumpido. SSA de referencia 202406181. | MET1 | IMA0 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 18d 17h : 18mi | 31/07/2025 08:35:10 | 31/07/2026 08:35:10 |  |  |  | 1m, 10d 18h : 42mi | 31/07/2025 08:35:10
202511833 | ASL |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202530 | 24/07/2025 15:53:53 | Favor gestionar reparación de 4 cartones de anunciador marca ENGISTREL modelo 80AM1 (cod:234885) que se encuentran con defecto, referentes a SSA:202511831 | MEG1 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 16d 19h : 56mi | 29/07/2025 11:13:25 | 29/07/2026 11:13:25 |  |  |  | 1m, 12d 16h : 4mi | 29/07/2025 11:13:25
202511816 | ASO | 202511212 | P041C004 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CP2-QCH-0903 E ACESSÓRIOS | 0825.002-2 | 202530 | 25/07/2025 07:59:58 | Verificar reparo de motocompressor retirado de UNITOP 0903, conforme SSA matriz e SSA 202510622. Motor sem código de estoque. OBS: Motor deixado na oficina eletromecânica MMU3. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202530 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASO | 10m, 12d 18h : 40mi | 25/07/2025 09:57:39 | 25/07/2026 09:57:39 |  |  |  | 1m, 16d 17h : 19mi | 25/07/2025 09:57:39
202512207 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202531 | 31/07/2025 14:26:15 | Durante atendimento da SSA 202512453 constatadas oscilações intermitentes no indicador digital 71WMI1-A, Presys DMY-2030 light (cod. 711605). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 10m, 18d 23h : 34mi | 31/07/2025 14:52:25 | 31/07/2026 14:52:25 |  |  |  | 1m, 10d 12h : 25mi | 31/07/2025 14:52:25
202512246 | AAD |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202531 | 01/08/2025 09:47:03 | En atendimiento a la SSA 202509976, realizadas adaptaciones para interconexion con el nuevo panel PSDF-07, identificados cables nuevos de los sensores, desactivados cables antiguos interligados al ULP-07 y dejados como reserva. Actualizar diseños conforme anexo y disponibilizar en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202551 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000262/2025 a la ENEE.DT conforme nuevos anexos en la ejecución que corresponden a la U07. |  | AAD | 11m, 1d 13h : 28mi | 13/08/2025 16:45:23 | 13/08/2026 16:45:23 |  |  |  | 27d 22h : 32mi | 13/08/2025 16:45:23
202512330 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202532 | 04/08/2025 15:34:04 | Actualizar diagrama de interligacion conforme diseño verificado en campo, referente a SSA 202509969 de comissionamento y puesta en marcha del nuevo panel PSDF-07. | MEG1 | IEQ1 | ALTAIR WIGGERS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202622 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Diseño sin cambios. Apenas será realizado acompañamiento para actualización en el SAT a cargo de ENEE.DT. |  | AAD | 10m, 26d 16h : 43mi | 08/08/2025 08:01:29 | 08/08/2026 08:01:29 |  |  |  | 1m, 2d 19h : 16mi | 08/08/2025 08:01:29
202512640 | APV |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202532 | 07/08/2025 07:55:28 | Foram encontradas falhas nas luminárias BL43 e BL44 do circuito 1E do quadro TS-LTE-PB; necessário diagnóstico e correção. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513302 para IEQ2 codificar e disponibilizar 1 LED DRIVER para substituir esse componente encontrado danificado na luminária BL-44 do circuito 1E do TS-LTE-PB |  | APV | 1a, 11m, 6d 6h : 52mi | 19/08/2025 10:10:01 | 19/08/2027 10:10:01 |  |  |  | 22d 5h : 7mi | 19/08/2025 10:10:01
202512660 | ADM |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 07/08/2025 11:38:02 | Solicito providencias para viabilização da realização de ensaio de resistência de isolação no enrolamento estatórico da unidade geradora, para fins de validação de bancada experimental. Os ensaios serão realizados nos dias 1, 2 e 3/9/2025, após as 17h. | ILA1 | IEQ1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivadas a MEG1 como apoyo para preparativos del ensayo. |  | ADM | 11m, 1d 13h : 2mi | 13/08/2025 16:20:31 | 13/08/2026 16:20:31 |  |  |  | 27d 22h : 57mi | 13/08/2025 16:20:31
202512919 | AAD |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202533 | 12/08/2025 15:22:22 | Atualizar diagrama de interligação número 6209-DC-J6815-P conforme desenho marcado em campo e garantir disponibilização no SAT, referente a SSA 202510231 de comissionamento e colocação em serviço do quadro SVP-07. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Solicitada la actualización de diseños a través de los gestores del contrato (ENEE.DT). |  | AAD | 11m, 22d 6h : 10mi | 03/09/2025 09:28:41 | 03/09/2026 09:28:41 |  |  |  | 7d 5h : 49mi | 03/09/2025 09:28:41
202512974 | ADM | 202512955 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 15:54:41 | Solicitamos disponibilizar disjuntor código 708550, LMR.AB.0213 item 57 para aplicação na gaveta reserva 10.4. O disjuntor da gaveta reserva foi retirado para uso na gaveta 3.4 na SSA 202512889. Obs. material se encontra "não ativado". | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202648 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a MEG1 para instalación/ensayo de nuevo disyuntor modelo 3VA2220-7MN32-0AA0 (cód. 186252) y accesorios cód. 714787, 718726 y 718727. En caso de validación será utilizado como nuevo sobresaliente por falta de material similar al original. |  | ADM | 11m, 21d 11h : 49mi | 02/09/2025 15:06:03 | 02/09/2026 15:06:03 |  |  |  | 8d 11mi | 02/09/2025 15:06:03
202512996 | ADM |  | B017A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202533 | 15/08/2025 09:37:56 | Solicitamos avaliar necessidade de intervenção segundo informações adquiridas durante inspeção termográfica do anel coletor da U17 (SSP 20252529), antes do PD, foi detectada anomalia térmica entre escovas, tendo um delta superior a 25 ºC nos pinos 4 inferior, 5 inferior, 14 inferior, 16 inferior e 17 inferior. Também encontrado um delta de 23,4 ºC no pinto 18 superior. Conforme informativo em anexo. | ILA1 | IEQ1 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202635 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a MEG1 para inspección. |  | ADM | 11m, 10d 4h : 23mi | 22/08/2025 07:41:23 | 22/08/2026 07:41:23 |  |  |  | 19d 7h : 36mi | 22/08/2025 07:41:23
202513142 | AAD |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202533 | 15/08/2025 10:31:07 | Devido desativação do protótipo do painel PSDF-07 e respectiva infraestrutura (SSA 202507503) solicita-se cancelamento dos desenhos 6210DC15204P e 6210DF15200P, conforme anexos. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202547 | Dentro do Prazo | 1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000272/2025 a la ENEE.DT para cancelar ambos documentos. |  | AAD | 11m, 10d 4h : 34mi | 22/08/2025 07:52:38 | 22/08/2026 07:52:38 |  |  |  | 19d 7h : 25mi | 22/08/2025 07:52:38
202513275 | AIM |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202534 | 18/08/2025 09:24:04 | Verificar imposibilidad de apagar y regular la intensidad de la iluminación del 2º piso del Edificio de Mantenimiento. | OUO0 | MEG3 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ALISSON BITTENCOURT | Emitido a SSA 202513854 para IEQ2 solicitando parecer técnico |  | AIM | 11m, 16d 13h : 29mi | 28/08/2025 16:47:30 | 28/08/2026 16:47:30 |  |  |  | 12d 22h : 30mi | 28/08/2025 16:47:30 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202513298 | AAD |  | B018M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:25 | Atualizar desenhos 6046-DC-G8018-E, 6046-DF-G6898-E e 6046-LC-G8012-E, referente a SSA202512668. Disponibilizar desenho atualizado no arquivo técnico. Desenhos anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000275/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 3h : 58mi | 25/08/2025 07:16:38 | 25/08/2026 07:16:38 |  |  |  | 16d 8h : 1mi | 25/08/2025 07:16:38
202513393 | AAD |  | B020M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 202534 | 19/08/2025 15:59:45 | Atualizar desenhos em anexo referente a instalação de 2 bornes adicionais na régua X3 e conexão do cabo HU18-6010 no painel UAM-18A, referente a SSA 202512669. Disponibilizar desenhos atualizado no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202535 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000274/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 13d 3h : 54mi | 25/08/2025 07:11:04 | 25/08/2026 07:11:03 |  |  |  | 16d 8h : 6mi | 25/08/2025 07:11:04
202514153 | AAD |  | B017M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202536 | 02/09/2025 16:25:46 | Solicito actualización de los diseños 6046-DC-G8011-E, 6046-DC-G6897-E, 6046-LC-G8003-E . Referente a la ejecución de la SSA 202512434 sobre retiro de cables del cuadro UAM-17, conforme documentos adjuntos. Disponibilizar diseño actualizado en archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SRA-IB-000283/2025 para actualización de diseños. |  | AAD | 11m, 22d 3h : 55mi | 03/09/2025 07:13:15 | 03/09/2026 07:13:14 |  |  |  | 7d 8h : 4mi | 03/09/2025 07:13:15
202514138 | AAT | 202514088 | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 16:26:12 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-02, realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 4h : 16mi | 03/09/2025 07:34:25 | 03/09/2028 07:34:25 |  |  |  | 7d 7h : 43mi | 03/09/2025 07:34:25
202514137 | AAT | 202514089 | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 16:26:25 | Solicito parecer técnico, pois durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | IEQ1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202536 | Dentro do Prazo | 1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Comunicado el inconveniente a la contratada, un representante de la Voith estará presente durante las semanas 36 y 37 para finalizar las configuraciones del servidor. |  | AAT | 2a, 11m, 21d 4h : 7mi | 03/09/2025 07:24:38 | 03/09/2028 07:24:38 |  |  |  | 7d 7h : 52mi | 03/09/2025 07:24:38
202514418 | ASL |  | L003B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-06 | 0432.046-8 | 202537 | 09/09/2025 06:58:26 | Favor providenciar reparo del cartón electrónico E3 "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" con COD: 307378, dicho cartón provocaba que el cargador CB06 no entre en fluctuación cuando existían pocas cargas de CC durante la transferencia de fuentes entre CB06 y CB05. Cartón retirado durante la ejecución de la SSA 202513959. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202537 | Dentro do Prazo | 1 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material para reparo. |  | ASL | 11m, 28d 12h : 4mi | 09/09/2025 15:22:32 | 09/09/2026 15:22:32 |  |  |  | 23h : 55mi | 09/09/2025 15:22:32