## SSAs com Atividade Especial
SSAs com Atividade Especial
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Justificativa sem APR | Actividad Especial | Equipamento Retirado | SN | Destino | Equipamento Instalado | SN | Origem | Desativação da localização | Instalação Estimada | Executado | Concluído | Sistema de Origem | Anomalia
202500058 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202501 | 03/01/2025 10:38:52 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.037-6 (NS 10000126). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202507 | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-10 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | A atividade não requer intervenção em campo. A APR de comissionamento será elaborada em outra SSA. | Troca de equipamento | 0103.012-4 |  | S098Z001 | 0103.037-6 | 10000126 | S098U002 | Não |  | 10/02/2025 07:22:06 | 10/02/2025 07:54:21
202500119 | STE |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR |  | 202502 | 06/01/2025 09:23:44 | Instalar el reductor del sistema de elevación auxiliar, reformado según la AS 4500075058 por la empresa Sumitomo. Reductor disponible en la localización S099D007. | IME3 | MAM2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202503 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado instalação do redutor do sistema de elevação auxiliar após reparo por empresa terceirizada - AS4500075058. Realizado avaliação e recomendação de testes por IME3 (SSA 202512397). Realizado testes por MAM2, MEG3, MEL2 e ILA1, conforme SSAs 202512739, 202512566, 202512510, 202512735. Relatório e vídeo de teste de freio em anexo. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3176.005-8 |  | S099D007 | Não |  | 03/09/2025 14:20:35 | 04/09/2025 10:30:01
202500207 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202502 | 07/01/2025 10:15:51 | Retirar el equipo 3072.001-4 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) ubicado en el rack del SIRI CORE 2/1 de la Sala de Comunicaciones 60Hz, incluyendo el monitor y teclado, utilizados como KVM que se encuentra en el mismo rack y pertenece al proyecto RPMF. Enviarlo a la localización S045D001. En su reemplazo instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) de la localización transitoria S097A001 en el rack SIRI CORE 2/3. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202505 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Removido KVM e Storage do hack do siri. KVM enviado para descarte com DM 70037359. Storage entregue à IEE4 atravé do Sr. CORONEL TORALES, EDUARDO DAMIAN. |  | Retirada de equipamento | 3072.001-4 |  | S045D001 |  |  |  | Não | 29/01/2025 | 28/01/2025 15:26:52 | 30/01/2025 08:08:41
202500229 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202502 | 07/01/2025 14:18:33 | Desativar localização G044F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2941.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:11:06 | 09/01/2025 16:35:42
202500230 | STE |  | G044F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO T05/R05 | 2942.001-4 | 202502 | 07/01/2025 14:18:27 | Desativar localização G044F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2942.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:13:50 | 09/01/2025 16:35:27
202500231 | STE |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 202502 | 07/01/2025 14:18:21 | Desativar localização G045F005 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2225.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:23:29 | 09/01/2025 16:35:01
202500232 | STE |  | G045F006 | QUADRO AUXILIAR DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO TX/RX | 2226.001-7 | 202502 | 07/01/2025 14:18:11 | Desativar localização G045F006 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2226.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:25:52 | 09/01/2025 16:34:23
202500235 | STE |  | G044F007 | CAIXA TERMINAL QUADRO CONTROLE SIST. ANTIINC. T05/R05 | 2943.001-9 | 202502 | 07/01/2025 14:30:17 | Desativar localização G044F007 após substituição dos painéis de combate a incêndio da SEMD, conforme contrato 4500064790. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202502 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Localização desativada conforme solicitado. | SSA emitida apenas para registro de informações. | Retirada de equipamento | 2943.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/01/2025 08:27:33 | 09/01/2025 16:34:03
202500657 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202503 | 16/01/2025 15:17:54 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.081-7 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501312, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500683. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.073-5 |  | S098Z001 | 0042.081-7 | TUB/RAD-11223-1 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:39:44 | 12/02/2025 08:16:13
202500658 | STE |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202503 | 16/01/2025 15:17:48 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.082-9 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N2 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501313, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500685. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.074-3 |  | S098Z001 | 0042.082-9 | TUB/RAD-11223-2 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:41:44 | 12/02/2025 08:16:05
202500659 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202503 | 16/01/2025 15:17:43 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.083-0 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N3 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501314, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500686. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.075-1 |  | S098Z001 | 0042.083-0 | TUB/RAD-11223-3 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:42:41 | 12/02/2025 08:15:54
202500660 | STE |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202503 | 16/01/2025 15:17:37 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.084-2 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N4 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501315, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500687. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. |  | Troca de equipamento | 0042.076-0 |  | S098Z001 | 0042.084-2 | TUB/RAD-11223-4 | S096G006 | Não |  | 10/02/2025 07:43:32 | 10/02/2025 14:26:37
202500780 | STE |  | A008B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202504 | 20/01/2025 09:04:37 | Realizar la sustitución de la Valvula N°12 por la Valvula N°3 la cual fue instalada en la UG08 durante la parada de mantenimento. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202504 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | En sustitución de la válvula N°12, se instaló la válvula N°03, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202417651). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. | SSA para sustitución de equipamiento | Troca de equipamento | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | 3257.004-0 | 3 | S099B006 | Não |  | 20/01/2025 09:36:24 | 20/01/2025 10:46:12
202500795 | STE |  | A019B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.021-2 | 202504 | 20/01/2025 15:09:40 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N12 que será montada na UG 9A em substituição da válvula N01 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202505 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°01 fue instalada la válvula N°12, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202419147). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | 3257.005-2 | 12 | S099B006 | Não |  | 07/02/2025 14:19:22 | 10/02/2025 14:14:34
202501013 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.011-9 | 202504 | 23/01/2025 10:36:02 | SSA emitida para regularização da localização do compressor, após impossibilidade de executar retirada de equipamento na SSA 202410864. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202504 | MARIO ULISSES GOBBO | Mudança de localização do compressor em virtude da impossibilidade de execução com retirada de equipamento na SSA 202410864 | Não existem riscos graves/médios associados a esta atividade | Retirada de equipamento | 0017.011-9 | 475944 | S096F001 |  |  |  | Não |  | 03/02/2025 14:08:52 | 03/02/2025 16:29:35
202501414 | STE |  | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) |  | 202505 | 30/01/2025 13:57:13 | Instalar el equipo 3072.002-6 STORAGE - EXPANSION DE ALMAZENAMIENTO DEL CRF (RPMF) desde la localización transitoria S097A001 a la localización T014A11. Este equipo reemplaza al antiguo 3072.001-4 STORAGE, retirado mediante la SSA 202500207. | IEE3 | MEL2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento instalado conforme previsto. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3072.002-6 |  | S097A001 | Não |  | 05/02/2025 07:50:42 | 05/02/2025 08:15:24
202501437 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.008-0 | 202505 | 31/01/2025 07:21:10 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202507 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501438 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502373. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S096B007). |  | Troca de equipamento | 0260.008-0 |  | S098Z001 | 0260.027-1 | 232600030-004 | S096B007 | Não |  | 14/02/2025 15:29:32 | 14/02/2025 15:39:29
202501438 | STE |  | J076B015 | MOTOR N3 50 HZ DA BOMBA BIN-0303 | 0262.008-1 | 202505 | 31/01/2025 07:21:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202505 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202501437. CONEXÃO E COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202502442. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0262.008-1 |  | S099B004 | 1704.008-7 | 1085636880 | S096D001 | Não |  | 17/02/2025 15:06:04 | 17/02/2025 15:31:03
202501458 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202505 | 31/01/2025 15:13:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.043-2 (NS 10000132). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202511 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-06 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Registro de documentos | Troca de equipamento | 0103.006-0 |  | S098Z001 | 0103.043-2 | 10000132 | S098U002 | Não |  | 10/03/2025 07:13:38 | 10/03/2025 08:32:47
202501513 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202506 | 03/02/2025 08:21:12 | Substituir o painel de monitoramento SMT-10 pelo modelo fornecido pela Itaipu Parquetec (convênio 4500038775) e realizar o comissionamento conforme planilha e documentos em anexo. - Instalar o equipamento 1684.002-0. Enviar o painel retirado para S098Z. - Anexar documentos as built para atualização no SATedms. OBS: Os IONs do painel antigo deverão ser separados para uso como reserva nos outros painéis SMT (cód estoque 650323). O chassi e os componentes serão utilizados no projeto SMTv2. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada substituição e comissionamento do painel SMT-10. Documentos as-built e planilha de comissionamento preenchida em anexo. Os IONs do antigo painel foram enviados para estoque através das DMs 70037613 e 70037758. O chassi do antigo painel já está nas instalações do Itaipu Parquetec. |  | Troca de equipamento | 1083.012-0 |  | S098Z001 | 1684.002-0 | 020327 | S098U002 | Não |  | 26/03/2025 07:09:39 | 26/03/2025 11:09:08
202501598 | STE |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202506 | 04/02/2025 10:27:34 | Se solicita la desactivación de la localización L021C012 QDS-2, debido a que el tablero QDS-2 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G004 QDS-2 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.896 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C012 do quadro QDS-2para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-2 recebeu a nova localização L021G004 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4. | Não será realizado trabalho de campo. | Retirada de equipamento | 2423.004-5 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 05/02/2025 16:41:43 | 06/02/2025 07:54:57
202501603 | STE |  | L021C011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-1 | 2423.003-3 | 202506 | 04/02/2025 10:27:07 | Se solicita la desactivación de la localización L021C011 QDS-1, debido a que el tablero QDS-1 ahora recibe alimentación desde el cargador C3 y 4 2CCB1 como parte del proyecto de ampliación del patio de seccionamiento. Para mantener la coherencia del sistema, se ha asignado una nueva localización al tablero (L021G003 QDS-1 2CCB-1). La desactivación de la localización anterior es necesaria para evitar la duplicidad de códigos asociados al mismo tablero. La PIC.EQ.411 y OA.895 ya fueron alterados. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202506 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Por solicitação da IEQ2 proceda retirada do equipamento da localização L021C011 do quadro QDS-1 para possibilitar a desativação da localização. O painel QDS-1 recebeu a nova localização L021G003 para manter coerência do sistema, devido estar recebendo alimentação a partir do carregador C3 e C4. | Não será realizado trabalho de campo. | Retirada de equipamento | 2423.003-3 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 05/02/2025 13:35:17 | 05/02/2025 14:39:25
202502226 | STE |  | G069A004 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T05 - FASE S | 0194.078-9 | 202507 | 12/02/2025 16:11:53 | Solicito realizar a substituição do transformador de corrente face as elevadas concentrações de gases dissolvidos no óleo isolante, detectados por meio da análise realizada conforme SSP 20253533 (ver resultados em anexo). Em seu lugar, utilizar a unidade reserva n° série 2010.3804.01/003 (cód. SAM 0194.080-8), localizado no Galpão G3 do Almoxarifado ME (cód. estoque 718022). Será emitida planilha de comissionamento para esta unidade reserva, bem como SSA específica para comissionamento. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202508 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0194.080-8, n°serie 2010.3804.01/003, código stock 718022. La SSA p/ ILA1 (termografía) será emitida luego de la actualización del n°serie correspondiente a esta localización (G069A004). Obs: TC retirado de almacén con la autorización detallada en los correos en anexo. |  | Troca de equipamento | 0194.078-9 | 2010.3804.01/001 | S098Z002 | 0194.080-8 | 2010.3804.01/003 | S098A001 | Não |  | 24/02/2025 10:57:08 | 24/02/2025 14:46:25
202502432 | STE |  | P045A022 | QUADRO PROTEÇÃO TRAFO TPT-DAC-HALL E TRANSFORMADOR | 2957.001-6 | 202508 | 18/02/2025 11:01:30 | En virtud a las modificaciones realizadas en la SSA 202221935, desactivar la localización perteneciente al tablero de proteccion TPT-DAC-HALL. Enviar el tablero antiguo para descarte en la localización S098Z001. La revisión de la PIC EQ.0408 se encuentra en curso. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202508 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme modificações realizadas com a SSA 202221935 , o Painel TPT-DAC-HALL foi desmontado pela contratada e enviado para o almoxarifado. | Não será necessário intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 2957.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/02/2025 16:21:14 | 20/02/2025 08:00:04
202502450 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202508 | 17/02/2025 16:10:40 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA: 202404735. Emitido planilla de comisionamiento vía SDS-15471. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.088-2 Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202509 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-03 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19333E. Planilla devuelta con la SDS-15471. |  | Troca de equipamento | 0434.058-2 |  | S098X001 | 0434.088-2 |  | S098X001 | Não |  | 11/03/2025 07:09:25 | 11/03/2025 07:51:13
202502661 | STE |  | A006A022 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N07 DO GERADOR | 0047.087-2 | 202508 | 20/02/2025 15:15:35 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047087-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047155-0) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR ya está contemplada en la SSP 20255379 - 3S | Troca de equipamento | 0047.087-2 |  | S099B003 | 0047.155-0 | 0047155-0 | S099B003 | Não |  | 21/03/2025 09:59:01 | 25/03/2025 09:58:32
202502662 | STE |  | A006A023 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N08 DO GERADOR | 0047.088-0 | 202508 | 20/02/2025 15:14:49 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202511 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047088-0) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047156-9) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR ya está contemplada en la SSP 20255379 - 3S | Troca de equipamento | 0047.088-0 | SP 14414 | S099B003 | 0047.156-9 | SP 15727 | S099B003 | Não |  | 21/03/2025 10:00:17 | 25/03/2025 09:58:15
202502687 | STE |  | M024A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:11:48 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0414.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:29:02 | 30/07/2025 10:52:24
202502688 | STE |  | M024A002 | ALTO FALANTE | 0620.002-8 | 202508 | 21/02/2025 11:11:33 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0620.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:28:05 | 30/07/2025 10:51:53
202502689 | STE |  | M024A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.002-3 | 202508 | 21/02/2025 11:11:20 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202511 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Realizado el acompañamiento a la empresa tercerizada Protek en el decomisionamiento del Sistema Busca Persona, retirando así los equipos correspondientes a la Unidades Intercomunicadoras y las cornetas correspondientes a cada equipo. En documentos, DMs de los materiales descartados. |  | Retirada de equipamento | 0621.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:26:53 | 30/07/2025 10:51:44
202502763 | STE |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:35 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento. |  | Retirada de equipamento | 0414.006-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:20:41 | 14/08/2025 16:39:58
202502764 | STE |  | M026A002 | ALTO FALANTE | 0620.004-4 | 202508 | 21/02/2025 11:10:28 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento |  | Retirada de equipamento | 0620.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:19:29 | 14/08/2025 16:39:21
202502765 | STE |  | M026A003 | CAIXA ACUSTICA | 0621.004-0 | 202508 | 21/02/2025 11:10:18 | Acompañar y auxiliar a la empresa Protek en el descomisionamiento del Sistema Busca Persona, correspondiente al contrato CT 4500075755 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SASE. Antes de iniciar los trabajos, verificar la ausencia de energía eléctrica en cada UI. Coordinar el trabajo con SMMG.DT y SOCM.DT. Verificar cronograma aprobado en el adjunto; las marcaciones en azul corresponden a los trabajos de descomisionamiento. Inicio previsto: 10/03/25. Emitir una DM por cada lote de materiales descartado | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202511 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizamos o acompanhamento da empresa terceirizada Protek no descomissionamento do Sistema Busca-Pessoa, efetuando a remoção dos equipamentos correspondentes às Unidades Intercomunicadoras e às cornetas de cada equipamento |  | Retirada de equipamento | 0621.004-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 11:17:34 | 14/08/2025 16:38:31
202502937 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0137.024-8 | 202509 | 25/02/2025 14:59:01 | Durante ensayos de normalización SSP 20254565, utilizando el equipo del propio sector ( Vibexpert), fue constatado que el motor 2 presenta niveles de vibración mayores a la tolerancia (3,5 mm/s) en el punto 2A, incluso con motor desacoplado. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202509 | HELIO COMACHIO | Após os testes, decidiu-se em substituir o motor 2, N° série BK53516. Por um recondicionado proveniente do almoxarifado N° série 1022429959. O tempo de deslocamento de TPE e TPO foram contabilizados na SSP: 20254565. |  | Troca de equipamento | 0137.024-8 | BK53516 | S098L002 | 0137.037-1 | 1022429959 | S099C002 | Não |  | 17/03/2025 07:45:18 | 17/03/2025 14:13:38
202503424 | STE |  | G040A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.019-3 | 202511 | 11/03/2025 08:24:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503413. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.093-8 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503413. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004100263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.019-3 | 28447 | S098Z002 | 0184.093-8 | 372390 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:19:12 | 06/05/2025 08:16:07
202503428 | STE |  | G040A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.020-7 | 202511 | 11/03/2025 08:24:10 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503416. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.094-0 (SN 372391, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503416. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004900493937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.020-7 | 0000028454 | S098Z002 | 0184.094-0 | 372391 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:20:30 | 06/05/2025 08:15:39
202503430 | STE |  | G040A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.021-5 | 202511 | 11/03/2025 08:24:04 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.095-1 (SN 372392, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503422. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004A00253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202515 | ACOSTA GILL EDUARDO | Sustituído este equipamiento por unidad nueva cód. SAM 0184.095-1 (SN 372390, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacen. ME (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202503422. Utilizado la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreamiento SmartCOUNT SN 004A0025393 (código estoque 7001081) proveídos junto con los para-rayos. |  | Troca de equipamento | 0184.021-5 | 28457 | S098Z002 | 0184.095-1 | 372392 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 14:16:33 | 06/05/2025 08:15:16
202503445 | STE |  | G040C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.022-3 | 202511 | 11/03/2025 08:23:36 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.096-3 (SN 372393, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503440. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004300263937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.022-3 | 28455 | S098Z002 | 0184.096-3 | 372393 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:30:12 | 25/04/2025 08:05:59
202503446 | STE |  | G040C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.023-1 | 202511 | 11/03/2025 08:23:31 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.097-5 (SN 372394, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503441. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002A00403034 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.023-1 | 28456 | S098Z002 | 0184.097-5 | 372394 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:32:34 | 25/04/2025 08:06:19
202503447 | STE |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.024-0 | 202511 | 11/03/2025 08:23:22 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202513 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.098-7 (SN 372395, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202503444. Utilizado a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002500233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.024-0 | 0000028448 | S098Z002 | 0184.098-7 | 372395 | S098C001 | Não |  | 11/04/2025 07:36:19 | 25/04/2025 08:06:45
202503561 | STE |  | J090B049 | MOTO-AGITADOR 50 Hz TANQUE FLOCULADOR |  | 202511 | 11/03/2025 17:19:19 | Favor regularizar a localização do equipamento 0513.015-7. Ele está cadastrado em S096A001, mas já foi instalado em J090B049. Solicito a atualização do sistema para refletir a localização correta. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E CONEXÃO DO MOTOAGITADOR POR EMPREITEIRA RIEDER SOB CONTRATO 4500033680/2015. ACOPANHAMENTRO E SUPERVISÃO REALIZADO POR SOCM.DT EM 2018. EQUIPAMENTO MONTADO E DISPONIBILIZADO PARA OPERAÇÃO. | AJUSTE DOCUMENTAL. | Instalação de equipamento |  |  |  | 0513.015-7 | 70.0147992105.0001. | S096A001 | Não |  | 14/03/2025 14:00:10 | 14/03/2025 17:01:17
202503614 | STE |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202511 | 12/03/2025 14:59:53 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B007. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202518 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503615 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME SSA:202505305. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.006-4 |  | S098Z001 | 0260.028-3 | 232600030-005 | S096B007 | Não |  | 08/04/2025 08:23:06 | 08/04/2025 08:38:39
202503615 | STE |  | J076B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0301 | 0262.006-5 | 202511 | 12/03/2025 14:59:42 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D001. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202511 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202503614. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0262.006-5 |  | S099B004 | 1704.009-9 | 1088271461 | S096D001 | Não |  | 22/04/2025 16:53:25 | 23/04/2025 13:55:52
202503734 | STE |  | J076B017 | MOTOR N5 50 HZ DA BOMBA BIN-0305 | 0262.010-3 | 202511 | 13/03/2025 15:13:40 | Providenciar reparo do motor referente a bomba BIN-0305 do KA-02 que encontra-se com defeito no enrolamento (bobina aberta). Detectado durante execução da SSA 202503344. Obs: Deixado motor desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM1 | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202551 | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DA MMU3 E VERIFICADO MOTOR QUEIMADO COM DIFICULDADE DE REPARO. OPTOU-SE POR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (0262.010-3) UMA VEZ QUE O MOTOR DA MOTOBOMBA BIN-0303 (SSA:202501438) ESTAVA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. RELIZADO PREVENTIVAS NO MOTOR CONFORME SSA:202503797. REALIZADO A TROCA DE MOTOR (0262.008-1). MOTOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA DESCARTE (S098Z001). CONEXÃO E ENSAIOS SERÁ REALIZADO CONFORME SSA:202507571. |  | Troca de equipamento | 0262.010-3 |  | S098Z001 | 0262.008-1 |  | S099B004 | Não |  | 20/05/2025 12:24:38 | 21/05/2025 16:27:02
202503796 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:30:43 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.042-0 (NS 10000131). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202514 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-01 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Registro de informações | Troca de equipamento | 0103.001-9 |  | S098Z001 | 0103.042-0 | 10000131 | S098U002 | Não |  | 31/03/2025 07:20:23 | 31/03/2025 07:44:51
202503929 | STE |  | S060A013 | QUADRO COMPRESSOR DE AR ​​- PÁTIO DE PINTURA | 1598.001-8 | 202512 | 17/03/2025 16:40:25 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de alimentación del compresor. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado. | Não há necessidade de intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 1598.001-8 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 19/03/2025 09:00:09 | 19/03/2025 13:39:44
202503956 | STE |  | S060E006 | PAINEL ELETRICO PARA CABINA DE GRANALHADO | 0939.001-4 | 202512 | 18/03/2025 08:04:34 | En virtud de la desactivación del antiguo patio de pinturas, desactivar del sistema SAM la localización del tablero de la cabina de granallado. Datos para la baja de la SSA: Destino: S098Z003 (descarte) | IEQ2 | MEG3 | GIMENEZ CACERES ROBERTO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202512 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Painel removido pela SOCM.DT, conforme contrato 4500072538 e encaminhado para o almoxarifado. | Não há necessidade de intervenção no equipamento. | Retirada de equipamento | 0939.001-4 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 19/03/2025 09:03:07 | 19/03/2025 13:40:02
202504228 | STE |  | A006B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.013-2 | 202512 | 20/03/2025 15:53:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N01 que será montada na UG06 em substituição da válvula N17 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202512 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°17 fue instalada la válvula N°01, previamente revisada, se realizó el cambio de vedaciones, resorte nuevo y revisión de sus dimensiones por MMU3 (SSA 202502085). Se realizo un ensayo para verificar su correcto funcionamiento datos del ensayo en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | 3257.021-2 | 1 | S099B006 | Não |  | 24/03/2025 11:20:39 | 24/03/2025 14:42:14
202504274 | STE |  | S060E001 | COLETOR DE PO | 0934.001-7 | 202512 | 21/03/2025 16:20:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E001 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0934.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 15:34:11 | 20/05/2025 07:58:49
202504275 | STE |  | S060E002 | COMANDO A DISTÂNCIA PARA MAQUINA DE JATO | 0935.001-2 | 202512 | 21/03/2025 16:20:22 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E002 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0935.001-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 15:22:42 | 20/05/2025 08:26:49
202504276 | STE |  | S060E003 | TALHA E MONOVIA DA CABINA DE GRANALHADO | 0936.001-8 | 202512 | 21/03/2025 16:20:09 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E003 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0936.001-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:45:25 | 20/05/2025 08:27:37
202504277 | STE |  | S060E004 | TRANSPORTADOR HELICOIDAL | 0937.001-3 | 202512 | 21/03/2025 16:20:01 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E004 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0937.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:43:20 | 20/05/2025 08:35:08
202504278 | STE |  | S060E005 | CARRINHOS RASPADORES | 0938.001-9 | 202512 | 21/03/2025 16:18:51 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje del equipamiento SO60E005 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MCI4 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202519 | JANIO GONCALVES LOPES | Equipamentos desmontados e transportados ao almoxarifado pelo contrato 4500072538. |  | Retirada de equipamento | 0938.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 19/05/2025 14:41:51 | 20/05/2025 08:45:26
202504318 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202513 | 25/03/2025 07:39:06 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Compresor de aire ATLAS COPCO GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Para o conjunto compressor foi realizada TBPM-288/2025. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 0807.002-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:54:53 | 15/04/2025 16:51:46
202504319 | STE |  | S060A004 | TUB/VAL/ACESSÓRIOS AR COMPRIMIDO - PATIO PINT. E INTERL | 3044.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:56 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada de la Tuberías, válvulas y accesorios de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem da tubulação, válvulas e acessórios. As tubulações, válvulas e acessórios foram deixadas no próprio pátio de pintura para descarte como sucata junto com restante dos materiais de demolição. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 3044.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:53:50 | 15/04/2025 16:52:28
202504320 | STE |  | S060A005 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO - PATIO DE PINTURA | 0441.003-0 | 202513 | 25/03/2025 07:38:46 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Reservatorio de aire comprimido y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 0441.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:56:15 | 15/04/2025 16:52:41
202504321 | STE |  | S060A012 | SEPARADOR AR/ÓLEO COMPRESSOR ATLAS COPCO GA-55 | 3255.002-8 | 202513 | 25/03/2025 07:18:29 | En virtud de la desactivación del Patio de Pinturas, solicitamos el desmontaje y retirada del Separador de aire/aceite del compresor Altas Copco GA-55 y su transferencia para la localización S098Z001. | IME2 | MAM2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202515 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a retirada e envio do equipamento ao setor de patrimônio da empresa conforme solicitado. Obs.: Equipamento instalado junto ao compressor de ar. Em anexo email que confirma recebimento pela MTAB.DF dos equipamentos relacionados a geração de ar comprimido do pátio de pintura. | Executado junto SSP 20251995. | Retirada de equipamento | 3255.002-8 | C-121 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 09/04/2025 13:57:13 | 15/04/2025 16:52:49
202504327 | STE |  | G036A005 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.007-0 | 202513 | 24/03/2025 09:32:40 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504323. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.099-9 (SN 372396, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504323. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.007-0 | 24192 | S098Z002 | 0184.099-9 | 372396 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:56 | 06/05/2025 08:21:48
202504329 | STE |  | G036A006 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.041-0 | 202513 | 24/03/2025 09:33:05 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504324. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.100-7 (SN 372397, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504324. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002C00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946. |  | Troca de equipamento | 0184.041-0 | 24196 | S098Z002 | 0184.100-7 | 372397 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:49 | 06/05/2025 08:21:27
202504330 | STE |  | G036A007 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.009-6 | 202513 | 24/03/2025 09:33:33 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504325. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 004500253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202515 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.101-9 (SN 372398, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202504325. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002B00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. Obs: Ejecutado con Nro. AT: 202502946. |  | Troca de equipamento | 0184.009-6 | 0000024187 | S098Z002 | 0184.101-9 | 372398 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:47:41 | 06/05/2025 08:20:58
202504336 | STE |  | G036C002 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.010-0 | 202513 | 24/03/2025 09:35:17 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504333. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.102-0 (SN 372399, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504333. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003600253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.010-0 | 0000024500 | S098Z002 | 0184.102-0 | 372399 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:59 | 06/05/2025 10:54:46
202504337 | STE |  | G036C003 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.011-8 | 202513 | 24/03/2025 09:35:35 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504334. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.103-2 (SN 372400, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504334. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 002400223937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.011-8 | 0000024494 | S098Z002 | 0184.103-2 | 372400 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:50 | 06/05/2025 10:54:22
202504338 | STE |  | G036C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.012-6 | 202513 | 24/03/2025 09:35:55 | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponível no Almox. ME (código estoque 7001080), comissionado pela SSA 202504335. Utilizar a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | 202515 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | Face final de vida útil e Ação 511 do Planejamento Plurianual da SM.DT, foi substituído o equipamento por unidade nova cód. SAM 0184.104-4 (SN 372401, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) (código estoque 7001080) e comissionado pela SSA 202504335. Utilizada a sub-base metálica de adaptação e dispositivo de monitoramento SmartCOUNT SN 003400253937 (código estoque 7001081) fornecidos junto com os para-raios. |  | Troca de equipamento | 0184.012-6 | 0000024491 | S098Z002 | 0184.104-4 | 372401 | S098C001 | Não |  | 05/05/2025 07:42:25 | 06/05/2025 10:53:53
202504829 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.031-0 | 202514 | 31/03/2025 11:35:03 | Debido a los resultados obtenidos en la ejecución de la SSA 202502219, y habiendo analizado las mediciones de vibración del equipo, se solicita desacoplar motor y bomba y realizar las mediciones de vibración en el motor desacoplado. Si el motor no presenta anormalidades, verificar componentes internos de la bomba que puedan estar sueltos. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202525 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado la sustitución del motor 01 de agua pura Cod 57031-0 por uno nuevo proveniente del almox COD 57.036-0, fue realizado alineación del conjunto motobomba y colecta de niveles de vibración con valores dentro de la tolerancia. Obs: Motor retirado fue enviado a MMU3 para ensayo en bancada obteniendo elevado niveles de vibración con motor en vacío y ruido anormal. Sera realizado inspección interna de la misma. |  | Troca de equipamento | 0057.031-0 | 1032555268 | S099C002 | 0057.036-0 | 1042619662 | S096D001 | Não |  | 25/06/2025 14:43:14 | 26/06/2025 10:06:51
202505272 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202514 | 04/04/2025 10:11:02 | Tendo em vista a evolução progressiva e níveis consideráveis de gases dissolvidos em óleo isolante, solicito a substituição do TU-15 fase B pelo Transformador Reserva 02 60Hz (fabricação BBC). Programar a atividade para início no dia 21/04/2025. Equipamento em acompanhamento pelo sensor TRANSFIX e por ensaios cromatográficos da SMIL.DT. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202517 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, sustituido transformador marca: ABB, S/N: SP-15090, instalado transformador marca: BBC, S/N: SP-15107(Reserva02), realizado ensayos de: interconexión CXT - KT, dispositivos primarios relé buchholz, termómetros de AT, BT y aceite, TC´s, indicador de nivel de aceite del tanque de expansión, resistencia ohmica: 0.281ohm a 24Grados., ensayo de factor de potencia y capacitancia de la bucha H1(S/N: M6173978): 0.350%, 398.39pF. |  | Troca de equipamento | 0142.002-0 | SP-15090 | S099D002 | 0142.028-3 | SP 15107 | B032D019 | Não |  | 03/06/2025 09:40:25 | 04/06/2025 08:23:13
202505400 | STE |  | B015A024 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N09 DO GERADOR | 0047.121-6 | 202515 | 07/04/2025 09:16:34 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047121-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047087-2) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSP 2025/5393 | Troca de equipamento | 0047.121-6 | SP 15783 | S099B003 | 0047.087-2 |  | S099B003 | Não |  | 12/05/2025 10:42:21 | 12/05/2025 10:56:09
202505401 | STE |  | B015A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.122-4 | 202515 | 07/04/2025 09:16:26 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202518 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047122-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047088-0) ORIUNDO DA U06, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ COMTEMPLADO EN LA SSP 2025/5393 | Troca de equipamento | 0047.122-4 | SP 14435 | S099B003 | 0047.088-0 | SP 14414 | S099B003 | Não |  | 12/05/2025 10:48:15 | 12/05/2025 14:13:38
202505453 | STE |  | B010B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.012-0 | 202515 | 07/04/2025 14:00:50 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSP 20255056, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°18 que salió de la UG10 durante su PD 3A por la válvula de aireación N°04 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202515 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°18 por la válvula N°04, conforme solicitado. | La actividad no presenta riesgos. | Troca de equipamento | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | 3257.014-4 | 4 | S099B006 | Não |  | 07/04/2025 14:21:40 | 07/04/2025 15:17:56
202505479 | STE |  | A001B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.019-3 | 202515 | 07/04/2025 16:59:18 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°18 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG 01 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA N°11 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202515 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N°11 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°18, PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO. |  | Troca de equipamento | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | 3257.012-0 | 18 | S099B006 | Não |  | 09/04/2025 14:15:17 | 09/04/2025 14:57:34
202505899 | STE |  | A001H012 | VÁLVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0132.056-4 | 202516 | 14/04/2025 06:39:17 | Durante ensayos de normalizacion ssp 20254552, fue constatado que el limitorque de la valvula no presenta actuacion. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202516 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de MEG1 fue realizado la sustitución del servomotor de la válvula 20WI ( Servomotor retirado COD:132056-4), (Servomotor colocado COD: 132062-0), además, fue realizado el ajuste de los finales de curso obteniendo buena vedacion de la válvula. Servomotor foi substituído por um do próprio setor |  | Troca de equipamento | 0132.056-4 | T19001878 | S099B006 | 0132.062-0 | T19001872 | S099B006 | Não |  | 25/04/2025 09:00:40 | 25/04/2025 09:11:17
202505976 | STE |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0276.015-0 | 202516 | 14/04/2025 11:12:08 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. Enseguida, enviar el equipamiento actual para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202517 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505978 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0276.015-0 |  | S098Z001 | 0329.010-8 | 232600035-001 | S096B008 | Não |  | 08/05/2025 16:28:50 | 08/05/2025 16:37:52
202505978 | STE |  | K078C015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-1703 | 0329.006-9 | 202516 | 14/04/2025 11:11:56 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202516 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202505976. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ GUARDADO COMO RESERVA EM OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0329.006-9 |  | S099B004 | 1703.003-3 | 1087361811 | S096D002 | Não |  | 08/05/2025 16:29:25 | 08/05/2025 16:37:04
202506162 | STE |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.058-2 | 202516 | 18/04/2025 14:54:27 | Durante la ejecución de la ATO 202503617, encontrado defecto en la bomba de drenaje N° 3, baja resistencia de aislamiento entre fases. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202517 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituida la bomba N3 de drenaje de la tapa de turbina por otra nueva (SN:301078849) previamente revisada en el taller eléctrico. Realizada la prueba funcional con éxito. |  | Troca de equipamento | 0053.058-2 | 301078848 | S099C001 | 0053.059-4 | 301078849 | S099C001 | Não |  | 30/04/2025 08:39:55 | 30/04/2025 09:50:35
202506335 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202517 | 22/04/2025 14:13:53 | Durante retirada de bomba para revisão em PD 3S foi constatada corrosão avançada em partes metálicas da base da motobomba N1. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202517 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Foi realizado o ensaio e posterior desmontagem, retirada da bomba N1 (0134.029-0) e transporte até oficina elétrica. Dada a degradação das partes metálicas foi instalada uma bomba nova reserva (0134.057-5) com troca do plug de conexão elétrica. Realizada a montagem da bomba nova com seus testes de funcionamento. |  | Troca de equipamento | 0134.029-0 |  | S099C001 | 0134.057-5 | 123-A0000000129 | S099C001 | Não |  | 06/05/2025 14:23:19 | 08/05/2025 13:56:34
202506378 | STE |  | B015B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.006-4 | 202517 | 23/04/2025 11:10:42 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N17 que será montada na UG15 em substituição da válvula N22 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202517 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição da válvula N22 foi instalada a válvula N17, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202504604) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | 3257.013-2 | 17 | S099B006 | Não |  | 07/05/2025 10:40:14 | 08/05/2025 13:50:55
202506496 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:40:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIARIO ANEXO. MONTAGEM DA BOMBA REALIZADO CONFORME A SSA:202506497. INSTALADO EQUIPAMENTO 0327.016-0. ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADOS COM SSA ESPECÍFICA. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0327.016-0 | 1089327701 | S096D002 | Não |  | 02/06/2025 08:53:58 | 02/06/2025 15:15:58
202506497 | STE |  | K076B002 | BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:39:50 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Enseguida, enviar el equipamiento para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO ANEXO. MONTAGEM DO MOTOR SERÁ REALIZADO CONFORME A SSA:202506496. INSTALADO EQUIPAMENTO 0260.030-2. COMISSIONAMNETO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0260.030-2 | 232600033-008 | S096B008 | Não |  | 02/06/2025 08:49:30 | 02/06/2025 15:15:24
202506522 | STE |  | F001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 1304.001-1 | 202517 | 25/04/2025 10:48:43 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001249), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506514. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505600). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.172-0 (SN 75327274, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506514. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001249). |  | Troca de equipamento | 1304.001-1 | 75093082 | S098C002 | 0185.172-0 | 75327274/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:17:57 | 03/06/2025 08:23:40
202506524 | STE |  | F001A015 | PARA-RAIOS 500 KV_EL 195 FASE B | 1304.002-3 | 202517 | 25/04/2025 10:48:24 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001257), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506516. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505603). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.173-2 (SN 75327275, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506516. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001257). |  | Troca de equipamento | 1304.002-3 | 75093083 | S098C002 | 0185.173-2 | 75327275/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:19:27 | 03/06/2025 08:23:17
202506525 | STE |  | F001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 1304.003-5 | 202517 | 25/04/2025 10:47:27 | Face Ação 549 Planej. Plurianual SM.DT, substituir por unidade nova cód. SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), instalando juntamente dispositivo monitoramento Excount II (SN 12001250), disponíveis Almox. ME (sem códigos estoque - SDS-14289), comissionado pela SSA 202506517. Utilizar sub-base metálica de adaptação projetada pela IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19536E), fabricadas pela SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505605). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202519 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0185.174-4 (SN 75327276, TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comisionado con la SSA 202506517. Utilizado sub-base metálica de adaptación proyectado por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19536E) y dispositivo de monitoreo Excount II (SN 12001250). |  | Troca de equipamento | 1304.003-5 | 75093084 | S098C002 | 0185.174-4 | 75327276/1/2 | S098C002 | Não |  | 02/06/2025 16:21:43 | 03/06/2025 08:22:56
202506736 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202518 | 29/04/2025 15:56:51 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.041-9 (NS 10000130). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202522 | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-05 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Somente atividade documental | Troca de equipamento | 0103.005-1 |  | S098Z001 | 0103.041-9 | 10000130 | S098U002 | Não |  | 26/05/2025 07:19:52 | 26/05/2025 07:30:45
202506937 | STE |  | B015E001 | BOMBA B1 DE ÓLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVIÇO | 0007.015-7 | 202519 | 06/05/2025 08:08:24 | Durante execução de alinhamento do conjunto moto bomba, solicitado pela SSA 202419022, identificado perda de óleo pela vedação do eixo da bomba e travamento intermitente ao girar manualmente o conjunto. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202519 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foi realizada a substituição da bomba por uma nova, proveniente do almoxarifado, após ajuste de posição da sucção para adequar ao sistema hidráulico. Em seguida foi carregada manualmente com óleo, pelo lado de recalque, e girada manualmente para enchimento das palhetas. Posteriormente foi colocada em funcionamento, onde apresentou condições normais de vazão e pressão, porém com um ruído característico diferente do modelo antigo. |  | Troca de equipamento | 0007.015-7 |  | S096B001 | 0007.046-8 | E22 B | S096B001 | Não |  | 21/05/2025 16:04:48 | 27/05/2025 07:35:33
202507188 | STE |  | E001C011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE R | 0185.007-5 | 202520 | 12/05/2025 16:50:09 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.126-0 (SN 35216756, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507328. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507182) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007185). |  | Troca de equipamento | 0185.007-5 | 6345 | S098Z001 | 0185.126-0 | 35216756 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:28:15 | 17/06/2025 09:15:38
202507190 | STE |  | E001C012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE S | 0185.008-3 | 202520 | 12/05/2025 10:19:14 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.127-1 (SN 35216757, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507329. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507183) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007186). |  | Troca de equipamento | 0185.008-3 | 0000006344 | S098Z001 | 0185.127-1 | 35216757 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:29:37 | 17/06/2025 09:15:24
202507191 | STE |  | E001C013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 225 FASE T | 0185.009-1 | 202520 | 12/05/2025 10:18:54 | Face final de vida útil, proceder com a substituição deste equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634) disponível no Almox. ME (código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizar as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202522 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído equipamento por unidade nova cód. SAM 0185.128-3 (SN 35216758, Siemens 3EP3 420, Contrato 4500023634, código estoque 713591), comissionado pela SSA 202507331. Utilizado as sub-bases metálicas de adaptação projetadas pela IEQ3, fabricadas pela MMU3/SOCM.DT (SSA 202507184) e pintadas pela MCI4 (SSA 2024007187). |  | Troca de equipamento | 0185.009-1 | 0000006343 | S098Z001 | 0185.128-3 | 35216758 | S098C002 | Não |  | 13/06/2025 07:30:31 | 17/06/2025 09:12:32
202507283 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202520 | 12/05/2025 11:20:21 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:202504862, VERIFICADO QUE NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA (1089327707) NÃO CORRESPONDE AO EQUIPAMENTO FISICAMENTE INSTALADO (1085636881). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 | FABIANO SOARES GARCIA | REALAIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE CADASTRO DO EQUIPAMENTO FOI REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA. REALIZADO TROCA DE VIRTUAL DO EQUIAPAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA. EQUIAPEMNTO CADASTRADO DE FORMA EQUIVOCADA ENVIADO PARA S098Z001 (EXCLUÍDO DA CHI) | AJUSTE DOCUMENTAL | Troca de equipamento | 1704.002-6 | 1089327707 | S098Z001 | 0262.014-1 | 1085636881 | S096D001 | Não |  | 17/07/2025 15:10:31 | 17/07/2025 15:24:49
202507521 | STE |  | A005B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.018-1 | 202521 | 20/05/2025 08:32:22 | Realizar la sustitución de la válvula de aireación N°2, actualmente en operación en la unidad generadora N°05, por la válvula de aireación N°11, la cual ha recibido mantenimiento. Esta sustitución está prevista en el PIC.ME.0068 | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202522 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | En sustitución de la válvula N°02, se instaló la válvula N°11, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202505702). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | 3257.019-3 | 11 | S099B006 | Não |  | 12/06/2025 11:16:34 | 12/06/2025 14:42:00
202507827 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202521 | 23/05/2025 18:15:47 | Verificar/solucionar ruido anormal del compresor 1 del CCAR de la unidad 02. | OUO5 | MMU2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 | MARIO ULISSES GOBBO | Fue sustituido el compresor número de serie 475677, código del equipamiento 0017.003-8 por el compresor número de serie NAR11016497, código del equipamiento 0017.049-2 retirado del almacén. Después de la sustitución fueron realizados análisis de vibraciones, ensayo de presurización, observado presiones de entrada, salida y tiempos de carga, los valores se encontraban dentro de los parámetros normales de funcionamiento. |  | Troca de equipamento | 0017.003-8 | 475677 | S099B002 | 0017.049-2 | NAR11016497 | S096F001 | Não |  | 15/07/2025 14:36:17 | 17/07/2025 10:58:36 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202508128 | STE |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.023-4 | 202522 | 29/05/2025 11:12:15 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508129 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE CONFORME COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.023-4 |  | S098Z001 | 0260.031-4 | 232600033-002 | S096B008 | Não |  | 25/06/2025 07:02:13 | 30/06/2025 15:32:09
202508129 | STE |  | K078B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-18A03 | 0327.013-0 | 202522 | 29/05/2025 11:12:07 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO DA SSA 202508128. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202508128. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR SERÁ TEMPORARIAMENTE ARMAZENADO NA OFICINA DO SETOR (S099B004) PARA EVENTUAL APLICAÇÃO EM OUTRAS MOTOBOMBAS. |  | Troca de equipamento | 0327.013-0 |  | S099B004 | 0327.019-5 | 1089103026 | S096D002 | Não |  | 24/06/2025 16:54:10 | 30/06/2025 16:58:22
202508371 | STE |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202523 | 02/06/2025 17:10:45 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202531 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Substituição da bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Numero de série da bomba descartada - 141185 - Ano 2015. Numero de série da bomba instalada - BS-16274/K80000276 - Ano 2025. |  | Troca de equipamento | 0010.048-9 | 141185 | S098Z001 | 0145.053-1 | BS-16274/K80000276 | S096C002 | Não |  | 12/08/2025 09:12:06 | 18/08/2025 08:10:54
202508391 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202523 | 02/06/2025 16:34:24 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202524 | FABRICIO MARCATO | Foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado, sendo estes aparelhos encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme email em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, com as DM cadastradas na aba documentos. |  | Retirada de equipamento | 0413.022-7 |  | S098Z003 |  |  |  | Sim |  | 25/08/2025 16:26:31 | 25/08/2025 16:32:52
202508394 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202523 | 02/06/2025 16:34:00 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento de los aparatos telefónicos de todos los pisos. Descartar todos los aparatos telefónicos digitales y los aparatos telefónicos analógicos con defecto. Los aparatos telefónicos analógicos que se encuentren en correcto funcionamiento guardar en almacenes con el código 651672. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202524 | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | Conforme SSA relacionada 202508391, foram desativados 35 telefones digitais, sem código cadastrado no almoxarifado e encaminhados para divisão de bens patrimoniais, conforme e-mail em anexo. Desativados 16 antenas de TMR, de código do almoxarifado 703396, com as DM cadastradas na aba documentos e encaminhados para estoque. Desativados 271 aparelhos de telefone, de código do almoxarifado 651672, sendo estes inspecionados e devolvidos ao estoque os bons e descarte os aparelhos com anomalias. |  | Retirada de equipamento | 0413.024-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/08/2025 08:19:56 | 29/08/2025 08:01:07
202508611 | STE |  | J059E001 | CAIXA DE COMANDO - ILUMINAÇÃO DO ED. PRODUCAO - CCIE | 1077.001-7 | 202523 | 05/06/2025 13:32:41 | Devido a reforma do Edifício de Produção, executar a desinstalação de todos os componentes do comando da monumental no edifício (4º piso). Estão incluídos o CLP, disjuntores, conversor Fibra/Contato seco, fonte e borneiras. Isolar todos os condutores de interligação com os quadros de iluminação e alimentação. O equipamentos removidos devem ser alocados na localização S097A001 (almoxarifado). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202526 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada dos componentes referente ao comando de atenuação da iluminação do Edifício de Produção devido a reforma do mesmo. Foram desinstalados o CLP, disjuntores, antena de rádio, conversor Fibra/Contato seco e fonte de alimentação. Realizado o teste de continuidade dos cabos junto a SMMG e isolação dos mesmos . |  | Retirada de equipamento | 1077.001-7 |  | S097A001 |  |  |  | Sim |  | 25/06/2025 14:03:01 | 25/06/2025 16:20:28
202508899 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202524 | 10/06/2025 09:28:44 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2391.001-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:04:58 | 26/06/2025 16:25:40
202508900 | STE |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2392.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:06:51 | 26/06/2025 16:25:22
202508901 | STE |  | M067B003 | GRAVADOR DE SOM | 2393.001-5 | 202524 | 10/06/2025 09:28:42 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2393.001-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:08:13 | 26/06/2025 16:23:51
202508904 | STE |  | M067B004 | CAIXAS ACUSTICAS | 2394.001-0 | 202524 | 10/06/2025 09:28:38 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2394.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:10:06 | 26/06/2025 16:23:32
202508905 | STE |  | M067B005 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.001-4 | 202524 | 10/06/2025 09:28:35 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2395.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:12:16 | 26/06/2025 16:23:08
202508906 | STE |  | M067B006 | NOBREAK | 2396.001-9 | 202524 | 10/06/2025 09:28:32 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios de la sala de reuniones del sexto piso. Indicar en la baja de la SSA el destino final de los materiales. Ver diseño 6704-DI-15220-P. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202524 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado descomisionamiento y retirada de los equipamientos. Fue reinstalado en Poder Legislativo, Asunción-PY, conforme documento de transferencia N°050506 en anexo. |  | Retirada de equipamento | 2396.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 26/06/2025 16:14:28 | 26/06/2025 16:22:47
202509015 | STE |  | A002B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202524 | 11/06/2025 16:08:53 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N22 que será montada na UG 02 em substituição da válvula N19 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202526 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | En sustitución de la válvula N°19, se instaló la válvula N°22, previamente revisada. Se llevó a cabo el cambio de vedaciones, se colocó un resorte nuevo y se verificaron sus dimensiones mediante MMU3 (SSA 202509014). Se realizó un ensayo para verificar su correcto funcionamiento. Los datos del ensayo se encuentran en el anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.008-8 | 19 | S099B006 | 3257.006-4 | 22 | S099B006 | Não |  | 10/07/2025 16:24:21 | 14/07/2025 07:43:18
202509312 | STE |  | J092H001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA - ECA | 0127.350-9 | 202525 | 16/06/2025 11:10:02 | Solicita-se desativação da localização. Enviar o equipamento virtualmente para a localização: "S098Z001 - equipamentos excluídos da central ". Justificativa em anexo. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 | FABIANO SOARES GARCIA | EXCLUIDO EQUIPAMENTO CONFORME SOLICITADO. | AJUSTE DOCUMENTAL | Retirada de equipamento | 0127.350-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 17/06/2025 07:37:13 | 17/06/2025 16:34:37
202509393 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202525 | 17/06/2025 11:28:03 | REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DEL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX, PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF. EL NUEVO EQUIPO ESTARÁ ALOJADO EN LA LOCALIZACIÓN A025D002. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202533 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la desconexión eléctrica del DFR 099A conforme SSA y anexos. Diseño con los cables desconectados en color verde y retirados en color amarillo. |  | Retirada de equipamento | 0805.024-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 09:58:41 | 04/09/2025 13:38:24
202509428 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:52 | Realizar descomissionamento de servidor virtual SIRI-WTS-VM01. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se llevó a cabo el descomisionamiento del servidor virtual SIRI-WTS-VM01 conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321). El servidor fue migrado al host físico SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100). |  | Retirada de equipamento | 3138.003-7 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 11:33:32 | 22/08/2025 16:28:41
202509433 | STE |  | M066Y050 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA00-SWA01 | 1355.017-6 | 202526 | 27/06/2025 17:22:21 | Realizar descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Coordenar com SSAs de descomissionamento de APs e Equipamentos conectados. Realizar reset de configurações. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais switches. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completo descomissionamento dos APs, Witness, Consoles SMIN.DT. 2- Completo descomissionamento dos APs 01 a 09 conectados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizador descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Realizado reset de configuraciones. Almacenado en la sala de SMIN Cota 115 en el Armario IIE4. |  | Retirada de equipamento | 1355.017-6 |  | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:47:34 | 08/09/2025 14:16:33
202509436 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.188-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:23 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP01. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202527 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.188-7 | FJC262018PR | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:46:26 | 08/09/2025 14:16:25
202509437 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.198-0 | 202526 | 27/06/2025 17:22:17 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP02 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.198-0 | FJC26381BKJ | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:48:12 | 08/09/2025 14:16:16
202509438 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.215-3 | 202526 | 27/06/2025 17:21:53 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP03 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.215-3 | FJC263925ZZ | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:49:46 | 08/09/2025 14:16:07
202509440 | STE |  | M066Y059 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP04 | 1352.113-2 | 202526 | 27/06/2025 17:21:51 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP04 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.113-2 | KWC22450AJ3 | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:50:18 | 08/09/2025 14:15:57
202509445 | STE |  | M066Y061 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP06 | 1352.115-6 | 202526 | 27/06/2025 17:21:38 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP06 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.115-6 | KWC22440PMF | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:53:28 | 08/09/2025 14:15:48
202509446 | STE |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 17:20:36 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP07 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202530 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada a retirada do equipamento. Foi detectada falha no mesmo. Será emitida nova SSA na nova localização para registrar e coordenar a troca em garantia (RMA) do equipamento. |  | Retirada de equipamento | 1352.116-8 | KWC22450ALM | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 16:38:12 | 11/08/2025 07:12:24
202509448 | STE |  | M066Y063 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP08 | 1352.117-0 | 202526 | 27/06/2025 17:21:20 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP08 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.117-0 | KWC22450H50 | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:51:12 | 08/09/2025 14:15:38
202509450 | STE |  | M066Y064 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP09 | 1352.167-8 | 202526 | 27/06/2025 17:21:08 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP09 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.167-8 | FJC254718HR | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:49:30 | 08/09/2025 14:15:28
202509456 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.204-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:04 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA01-LAP10 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção (Auditório). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. |  | Retirada de equipamento | 1352.204-8 | FJC26381DBL | S099G004 |  |  |  | Sim |  | 02/09/2025 16:41:59 | 08/09/2025 14:15:19
202509556 | STE |  | S099B002 | COMPRESSORES | 0017.023-2 | 202525 | 18/06/2025 13:36:43 | Realizar o descarte do equipamento devido da inviabilidade de conserto (substituição de virabrequim), conforme consensado com IME1. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202526 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado o descarte do equipamento devido a inviabilidade de reparo. Necessidade de substituição do virabrequim, porém impossibilidade de realizar balanceamento do compressor. Equipamento descartado em consenso com IME1. | não existem riscos graves ou médios associados a execução da atividade | Retirada de equipamento | 0017.023-2 | 554248 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/06/2025 07:12:39 | 26/06/2025 10:06:20
202509970 | STE |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 202526 | 27/06/2025 10:22:41 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA MOTOBOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA MOTOBOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. BOMBA JÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509973. COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR AVARIADO EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0327.014-9 | 00GU.13191 | S098Z001 | 0327.020-2 | 1089103024 | S096D002 | Não |  | 25/07/2025 09:31:16 | 25/07/2025 15:34:47
202509971 | STE |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 202526 | 27/06/2025 10:22:50 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202509974. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0327.015-7 |  | S098Z001 | 0327.021-4 | 1089327705 | S096D002 | Não |  | 07/08/2025 08:50:34 | 07/08/2025 17:27:49
202509973 | STE |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.024-2 | 202526 | 27/06/2025 10:23:30 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202527 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA E MONTAGEM DA BOMBA NOVA CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO EM ANEXO. MOTOR SERÁ INSTALADO CONFORME SSA:202509970 E COMISSIONAMENTO SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECIFICA. BOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.024-2 |  | S098Z001 | 0260.042-0 | 232600033-003 | S096B008 | Não |  | 25/07/2025 09:10:39 | 25/07/2025 15:34:22
202509974 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.025-0 | 202526 | 27/06/2025 10:23:17 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202530 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONATADO ATRAVÉS DA SSA202509971. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.025-0 |  | S098Z001 | 0260.043-1 | 232600033-005 | S096B008 | Não |  | 07/08/2025 08:59:12 | 07/08/2025 17:27:16
202510286 | STE |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202527 | 02/07/2025 11:19:23 | Durante atendimento da SSA 202510041 constatada bomba N3 de drenagem da tampa da turbina com baixa isolação para a massa. (20kohm). | MEG1 | MMU2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202529 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizo la sustitución de la bomba N°3 de drenaje de la tapa turbina |  | Troca de equipamento | 0134.042-2 | 22345 | S099C001 | 0134.058-7 | 301078854 | S096C002 | Não |  | 04/08/2025 11:16:21 | 04/08/2025 13:42:32
202510472 | STE |  | E017A014 | PARA-RAIOS 220 KV FASE R | 0184.001-0 | 202528 | 07/07/2025 08:19:45 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 - Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510469. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.105-6 (SN 372402, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510469. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003A00233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.001-0 | 24188 | S098Z001 | 0184.105-6 | 372402 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:32:13 | 18/07/2025 09:14:20
202510473 | STE |  | E017A015 | PARA-RAIOS 220 KV FASE S | 0184.002-9 | 202528 | 07/07/2025 07:56:29 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510470. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.106-8 (SN 372403, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510470. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 002900233937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.002-9 | 0000024493 | S098Z001 | 0184.106-8 | 372403 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:33:06 | 18/07/2025 09:14:39
202510474 | STE |  | E017A016 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.003-7 | 202528 | 07/07/2025 08:15:58 | Considerando el final de vida útil y la Acción 511 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el Almox. MI (código stock 7001080), comisionado por la SSA 202510471. Utilizar la sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código stock 7001081) suministrado con el equipo. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202529 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido equipamiento por unidad nueva código SAM 0184.107-0 (SN 372404, Tridelta SBKT 240/SM-A-II, Contrato 4500066744) disponible en el almacén MI (código de stock 7001080), comisionado con la SSA 202510471. Utilizado sub-base metálica de adaptación y dispositivo de monitoreo SmartCOUNT SN 003300263937 (código estoque 7001081) proveídos junto con los pararrayos. |  | Troca de equipamento | 0184.003-7 | 24498 | S098Z001 | 0184.107-0 | 372404 | S098C001 | Não |  | 16/07/2025 14:34:13 | 18/07/2025 09:15:26
202510544 | STE |  | B015J002 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV FASE B DO TU-15 | 0011.137-5 | 202528 | 07/07/2025 14:28:04 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D001 - Código do equipamento instalado: 0011.079-5 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido aislador pasante H1, retirado S/N 6173968, instalado S/N: 6173978 realizado ensayos del mismo: C1 :398.39pF C2:16778.51pF Fp:0.35%. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0011.137-5 | M6-173968 | S099D001 | 0011.079-5 | M5 173 978 | B032D001 | Não |  | 04/08/2025 11:15:32 | 05/08/2025 07:24:27
202510545 | STE |  | B015J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-15 FASE B | 0045.089-8 | 202528 | 07/07/2025 14:27:53 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.242-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.089-8 | 5390 | S099D002 | 0045.242-4 | SP 18266 | B032D006 | Não |  | 04/08/2025 16:37:38 | 05/08/2025 07:23:57
202510546 | STE |  | B015J011 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-15 FASE B | 0045.090-1 | 202528 | 07/07/2025 14:27:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.243-2 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido intercambiador de calor N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.090-1 | 5362 | S099D002 | 0045.243-2 | SP 18267 | B032D007 | Não |  | 04/08/2025 16:45:08 | 06/08/2025 08:35:34
202510547 | STE |  | B015J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-15 FASE B | 0045.091-0 | 202528 | 07/07/2025 14:27:12 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.244-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407 |  | Troca de equipamento | 0045.091-0 | 5306 | S099D002 | 0045.244-0 | SP 18268 | B032D008 | Não |  | 04/08/2025 16:52:46 | 06/08/2025 08:35:20
202510548 | STE |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.092-8 | 202528 | 07/07/2025 14:26:56 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 0045.245-9 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 0045.092-8 | 5364 | S099D002 | 0045.245-9 | SP 18269 | B032D009 | Não |  | 05/08/2025 07:01:47 | 06/08/2025 08:35:09
202510549 | STE |  | B015J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.017-2 | 202528 | 07/07/2025 14:26:41 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3024.032-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, caja terminal CXT. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3024.017-2 |  | S099D002 | 3024.032-0 |  | B032D036 | Não |  | 06/08/2025 10:52:34 | 08/08/2025 14:53:55
202510550 | STE |  | B015J039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.061-9 | 202528 | 07/07/2025 14:26:26 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.136-4 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.061-9 |  | S099D002 | 3026.136-4 |  | B032D039 | Não |  | 05/08/2025 13:32:24 | 06/08/2025 08:34:52
202510551 | STE |  | B015J040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.062-0 | 202528 | 07/07/2025 14:26:05 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.137-6 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.062-0 |  | S099D002 | 3026.137-6 |  | B032D040 | Não |  | 06/08/2025 07:43:36 | 06/08/2025 14:32:23
202510552 | STE |  | B015J041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.063-2 | 202528 | 07/07/2025 14:25:51 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.138-8 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407 |  | Troca de equipamento | 3026.063-2 |  | S099D002 | 3026.138-8 |  | B032D041 | Não |  | 06/08/2025 08:01:25 | 06/08/2025 14:30:56
202510553 | STE |  | B015J042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-15 - FASE A | 3026.064-4 | 202528 | 07/07/2025 14:25:30 | Registrar troca de equipamento em conjunto com a troca do TU-15, conforme SSA 202505272, conforme a seguir: - Localização de destino do equipamento retirado: S099D002 - Código do equipamento instalado: 3026.139-0 | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202529 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, motobomba N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Troca de equipamento | 3026.064-4 |  | S099D002 | 3026.139-0 |  | B032D042 | Não |  | 06/08/2025 07:58:07 | 06/08/2025 14:30:38
202510693 | STE |  | J052D014 | QUADRO QL-9A032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.341-3 | 202529 | 14/07/2025 08:01:05 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509100 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-13, que alimenta o QL-9A113-0. Sinalizado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.341-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:55:22 | 21/07/2025 16:13:11
202510694 | STE |  | J052D015 | QUADRO QL-9A033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1. PAVIM. | 0698.458-4 | 202529 | 14/07/2025 08:00:57 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509102 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-17, que alimenta o QL-9A033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.458-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:50:53 | 22/07/2025 08:58:16
202510698 | STE |  | K052D012 | QUADRO QL-10033-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.463-0 | 202529 | 14/07/2025 08:01:36 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado en la SSA 202509109 por MEG2. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 521-01 no CLF-18, que alimenta o QL-10033-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.463-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:34:35 | 22/07/2025 16:33:13
202510702 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202529 | 14/07/2025 08:00:34 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del edifico de producción. SSA 202509106 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-04 no CLF-15, que alimenta o QL-10032-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.415-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:32:13 | 22/07/2025 16:33:55
202510710 | STE |  | J052D026 | QUADRO QL-9A112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.344-8 | 202529 | 14/07/2025 08:00:22 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510706 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-14, que alimenta o QL-9A112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.344-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 14:47:25 | 22/07/2025 08:00:42
202510711 | STE |  | K052D024 | QUADRO QL-10113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.467-3 | 202529 | 14/07/2025 08:00:09 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. El cable de salida del CLF-18 fue desconectado por MEG2 en la SSA 202509907. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado o QL-10113-0 sem tensão e cabos desconectados do disjuntor 521-06 no CLF-18, cabos isolados e deixados na bandeja. O circuito 521-06 alimenta atualmente o consórcio Binacional TC. |  | Retirada de equipamento | 0698.467-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 07:44:38 | 23/07/2025 16:53:50
202510712 | STE |  | J052D027 | QUADRO QL-9A113-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5. PAVIM. | 0698.462-2 | 202529 | 14/07/2025 08:00:01 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510709 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202529 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado a isolação do circuito 521-05 no CLF-17, que alimenta o QL-9A113-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.462-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 21/07/2025 11:26:21 | 22/07/2025 08:57:51
202510713 | STE |  | K052D023 | QUADRO QL-10112-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 5.PAVIM | 0698.418-5 | 202529 | 14/07/2025 07:59:44 | Solicitar aislación y verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del edifico de producción. SSA 202510708 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202529 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado a isolação do circuito 52-05 no CLF-16, que alimenta o QL-10112-0. Constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.418-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/07/2025 14:31:04 | 22/07/2025 16:33:32
202510739 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202528 | 09/07/2025 15:52:26 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510735. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202532 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.158-4 (SN 75327260, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510735. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505614). |  | Troca de equipamento | 0185.002-4 | 0000025680 | S098Z001 | 0185.158-4 | 75327260/1/2 | S098C002 | Não |  | 04/09/2025 07:36:16 | 08/09/2025 14:47:03
202510740 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.003-2 | 202528 | 09/07/2025 15:52:09 | Considerando el final de vida útil y la Acción 549 de la Planificación Plurianual de la SM.DT, sustituir este equipo por la unidad nueva cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793) disponible en el G3 Almox. MI, comisionado por la SSA 202510736. Utilizar base metálica de proyectada por IME2 (SSA 202409476, diseño 6380DI19538E), fabricadas por SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616) | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202533 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído este equipamento por unidade móvel cód. SAM 0185.159-6 (SN 75327261, ABB TEXLIM T420-CM550, Contrato 4500056793), comissionado pela SSA 202510736. Utilizar base metálica projetada pelo IME2 (SSA 202409476, desenho 6380DI19538E), fabricadas pelo SOCM.DT (cfe. SS-248/2025) e pintadas pela SMMC.DT (SSA 202505616). |  | Troca de equipamento | 0185.003-2 | 0000006265 | S098Z001 | 0185.159-6 | 75327261/1/2 | S098C002 | Não |  | 04/09/2025 07:35:15 | 08/09/2025 15:12:09
202510766 | STE |  | P091B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-11 - 6# PAV | 0874.013-5 | 202528 | 10/07/2025 15:08:38 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-11 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-11 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 6º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-11 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.013-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 30/07/2025 08:33:53 | 30/07/2025 16:58:34
202510793 | STE |  | P090B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-10 - 5# PAV | 0874.012-7 | 202528 | 10/07/2025 14:46:44 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-10 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-10 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-10 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.012-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:40:28 | 25/07/2025 09:08:08
202510794 | STE |  | P086B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-06 - 1# PAV | 0874.004-6 | 202528 | 10/07/2025 15:08:27 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-06 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-06 no QSC-02, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-06 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.004-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:36:00 | 25/07/2025 09:07:45
202510809 | STE |  | P086A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-01 - 1# PAV | 0874.003-8 | 202528 | 10/07/2025 15:08:51 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-01 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-01 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 1º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-01 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.003-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 17:02:32 | 24/07/2025 07:35:39
202510810 | STE |  | P090A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-05 - 5# PAV | 0874.011-9 | 202528 | 10/07/2025 14:46:34 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-05 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado a isolação do circuito QASC-05 no QSC-01, que alimentava o sistema de ar condicionado 5º piso. Constatado ausência de tensão e identificado o QSAC-05 como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.011-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 07:42:01 | 24/07/2025 08:50:05
202510831 | STE |  | P091B007 | SELF-CONTAINED DAC1043 - 6# PAV | 0783.065-3 | 202528 | 10/07/2025 16:31:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1043 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1043 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.065-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:19:43 | 25/07/2025 09:07:21
202510834 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202528 | 10/07/2025 16:31:27 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1042 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1042 do sistema de ar condicionado 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.064-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:16:47 | 25/07/2025 09:07:06
202510836 | STE |  | A007B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202528 | 11/07/2025 06:54:00 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N02 que será montada na UG 07 em substituição da válvula N14 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202529 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Em substituição da válvula N14 foi instalada a válvula N02, previamente revisada, substituídas vedações, mola nova e revisão dimensional por MMU3 (SSA 202509358) teste de funcionamento conforme dados em anexo. |  | Troca de equipamento | 3257.011-9 | 14 | S099B006 | 3257.018-1 | 2 | S099B006 | Não |  | 31/07/2025 08:49:16 | 01/08/2025 08:40:19
202510837 | STE |  | P091B003 | EXAUSTOR VVT1056 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.025-4 | 202528 | 10/07/2025 16:31:23 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1056 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1056 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.025-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:13:55 | 25/07/2025 09:06:51
202510838 | STE |  | P091B002 | INSUFLAMENTO VVT1055 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.024-6 | 202528 | 10/07/2025 16:31:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1055 para posibilitar los trabajos de reforma del 6to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1055 do sistema de ventilação 6º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.024-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 17:06:22 | 25/07/2025 09:06:35
202510855 | STE |  | P090B003 | EXAUSTOR VVT1054 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.023-8 | 202528 | 11/07/2025 07:03:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1054 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1054 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.023-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:38:29 | 25/07/2025 09:06:19
202510857 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202528 | 11/07/2025 07:03:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1041 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1041 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.062-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:32:33 | 25/07/2025 09:06:02
202510859 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202528 | 11/07/2025 07:03:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1040 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1040 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.061-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:29:41 | 25/07/2025 09:05:44
202510861 | STE |  | P090B007 | SELF-CONTAINED DAC1039 - 5# PAV | 0783.060-2 | 202528 | 11/07/2025 07:02:56 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1039 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1039 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.060-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:26:25 | 25/07/2025 09:05:27
202510862 | STE |  | P090B006 | SELF-CONTAINED DAC1038 - 5# PAV | 0783.059-9 | 202528 | 11/07/2025 07:02:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1038 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1038 do sistema de ar condicionado 5º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.059-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:23:55 | 25/07/2025 09:05:10
202510877 | STE |  | P090A003 | EXAUSTOR VVT9A54 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:40:37 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A54 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A54 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.020-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:11:30 | 28/07/2025 16:18:39
202510878 | STE |  | P090A004 | EXAUSTOR VVT9A56 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:40:33 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A56 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A56 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.021-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:09:07 | 28/07/2025 16:18:24
202510879 | STE |  | P090A005 | EXAUSTOR VVT9A62 E QUADRO GMV - 5# PAV | 0875.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:27 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A62 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A62 do sistema de Ventilação do 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.022-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 10:06:52 | 28/07/2025 16:18:14
202510880 | STE |  | P090A002 | INSUFLAMENTO VVT9A55 - 6# PAV | 0875.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:40:22 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A55 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A55 do sistema de Ventilação do 6º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.019-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:54:28 | 28/07/2025 16:18:01
202510881 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202528 | 11/07/2025 09:40:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A44 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A44 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.057-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:57:36 | 28/07/2025 16:17:42
202510882 | STE |  | P090A008 | SELF-CONTAINED DAC9A43 - 5# PAV | 0783.056-4 | 202528 | 11/07/2025 09:40:11 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A43 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A43 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.056-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:51:01 | 28/07/2025 16:17:29
202510883 | STE |  | P090A007 | SELF-CONTAINED DAC9A42 - 5# PAV | 0783.055-6 | 202528 | 11/07/2025 09:40:05 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A42 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A42 do sistema de ar condicionado 5º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.055-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:45:31 | 28/07/2025 16:17:18
202510884 | STE |  | P090A006 | SELF-CONTAINED DAC9A41 - 5# PAV | 0783.054-8 | 202528 | 11/07/2025 09:40:00 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A41 para posibilitar los trabajos de reforma del 5to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A41 do sistema de ar condicionado 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.054-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:39:52 | 28/07/2025 16:17:06
202510886 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:54 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1020 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1020 do sistema de ar condicionado na elevação 141,90 do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.021-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:36:59 | 28/07/2025 16:16:53
202510887 | STE |  | P086B007 | SELF-CONTAINED DAC1021 - 1# PAV | 0783.022-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:49 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1021 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1021 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.022-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 09:33:55 | 28/07/2025 16:16:41
202510888 | STE |  | P086B008 | SELF-CONTAINED DAC1022 - 1# PAV | 0783.023-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:44 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1022 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1022 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.023-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:26:42 | 28/07/2025 10:38:58
202510889 | STE |  | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202528 | 11/07/2025 09:39:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1023 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1023 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.024-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:23:36 | 28/07/2025 10:38:47
202510890 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202528 | 11/07/2025 09:39:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1024 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1024 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.025-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:21:24 | 28/07/2025 10:38:34
202510891 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202528 | 11/07/2025 09:39:26 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1025 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos no painel QSC-02, constatada a ausência de tensão no circuito DAC-1025 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.026-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 24/07/2025 16:58:59 | 25/07/2025 09:04:53
202510892 | STE |  | P086B005 | EXAUSTOR VVT1061 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.006-8 | 202528 | 11/07/2025 09:39:20 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1061 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1061 do sistema de Ventilação do 1º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.006-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:17:39 | 28/07/2025 10:38:20
202510893 | STE |  | P086B003 | EXAUSTOR VVT1050 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.004-1 | 202528 | 11/07/2025 09:39:15 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1050 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1050 do sistema de Ventilação do 1º E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.004-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:13:35 | 28/07/2025 10:37:57
202510894 | STE |  | P086B004 | EXAUSTOR VVT1057 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.005-0 | 202528 | 11/07/2025 09:39:10 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1057 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510790 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1057 do sistema de Ventilação da elevação 145 E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.005-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:11:03 | 28/07/2025 10:37:33
202510895 | STE |  | P086A006 | SELF-CONTAINED DAC9A20 - 1# PAV | 0783.015-7 | 202528 | 11/07/2025 09:39:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A20 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A20 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.015-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 08:00:19 | 28/07/2025 10:37:01
202510896 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:58 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A21 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A21 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.016-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:58:07 | 28/07/2025 10:36:34
202510897 | STE |  | P086A008 | SELF-CONTAINED DAC9A22 - 1# PAV | 0783.017-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:32 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A22 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A22 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.017-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:49:35 | 28/07/2025 10:35:34
202510898 | STE |  | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202528 | 11/07/2025 09:38:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A23 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A23 do sistema de ar condicionado 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.018-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 28/07/2025 07:53:34 | 28/07/2025 10:35:05
202510899 | STE |  | P086A010 | SELF-CONTAINED DAC9A24 - 1# PAV | 0783.019-0 | 202528 | 11/07/2025 09:38:20 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A24 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A24 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.019-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 08:06:21 | 25/07/2025 09:04:35
202510900 | STE |  | P086A011 | SELF-CONTAINED DAC9A25 - 1# PAV | 0783.020-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:14 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A25 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A25 do sistema de ar condicionado 1º piso EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.020-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 08:03:17 | 25/07/2025 09:04:19
202510901 | STE |  | P086A003 | EXAUSTOR VVT9A50 E QUADRO GMV- 1# PAV | 0875.001-7 | 202528 | 11/07/2025 09:38:53 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A50 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A50 do sistema de ventilação do 1º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.001-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:59:34 | 25/07/2025 09:03:59
202510902 | STE |  | P086A005 | EXAUSTOR VVT9A61 E QUADRO GMV - 1# PAV | 0875.003-3 | 202528 | 11/07/2025 09:38:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A61 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A61 do sistema de ventilação do 5º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.003-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:55:03 | 25/07/2025 09:03:36
202510903 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202528 | 11/07/2025 09:38:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A57 para posibilitar los trabajos de reforma del 1er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202510807 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202530 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do VVT-9A57 do sistema de Ventilação da elevação 145 EP. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.002-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 25/07/2025 07:52:16 | 25/07/2025 09:03:17
202510915 | STE |  | M067C001 | CAIXA DE SOM E ACESSÓRIOS | 3231.001-0 | 202528 | 11/07/2025 11:24:34 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3231.001-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:15:19 | 30/07/2025 10:21:17
202510916 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSÓRIOS | 3232.001-4 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3232.001-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:15:54 | 30/07/2025 10:21:08
202510918 | STE |  | M067C003 | MICROFONE SEM FIO DE MAO | 2391.002-8 | 202528 | 11/07/2025 11:23:53 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202529 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.002-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:17:34 | 30/07/2025 10:20:55
202510920 | STE |  | M067C004 | MICROFONE SEM FIO HEADSET | 2391.003-0 | 202528 | 11/07/2025 11:23:49 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.003-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:19:01 | 30/07/2025 10:20:36
202510921 | STE |  | M067C005 | MICROFONE SEM FIO LAPELA | 2391.004-1 | 202528 | 11/07/2025 11:23:52 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2391.004-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:19:29 | 30/07/2025 10:20:26
202510923 | STE |  | M067C006 | BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO | 3233.001-9 | 202528 | 11/07/2025 11:23:45 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3233.001-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:20:00 | 30/07/2025 10:20:11
202510924 | STE |  | M067C007 | UPS, ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 3234.001-3 | 202528 | 11/07/2025 11:23:43 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 3234.001-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:20:36 | 30/07/2025 10:19:09
202510926 | STE |  | M067C008 | CABOS E ACESSÓRIOS | 2395.002-6 | 202528 | 11/07/2025 11:23:41 | Debido a la reforma del Edificio de Producción, realizar descomisionamiento del sistema de audio y accesorios del Salón Auditorio de la cota 145. Los materiales que poseen BPM pertenecían a OPUE.DT y fueron transferidos a SO.DT. Entregar los equipos a SOCM.DT. Ver en adjunto, solicitud de retirada de equipos y solicitud TBPM-650-2025. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202528 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a desconexão e desmontagem de todos os equipamentos de som do auditório da cota 145. Equipamentos retirados e levados pela SOCM.DT. |  | Retirada de equipamento | 2395.002-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 23/07/2025 16:21:25 | 30/07/2025 10:18:36
202511011 | STE |  | M051C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.005-8 | 202529 | 14/07/2025 09:26:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do gabinete e datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 0952.005-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:38:50 | 29/08/2025 16:23:24
202511012 | STE |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202529 | 14/07/2025 09:26:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 0953.003-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:40:30 | 29/08/2025 16:23:15
202511013 | STE |  | M051C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.003-2 | 202529 | 14/07/2025 09:26:21 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada . DM: 70039087 |  | Retirada de equipamento | 0954.003-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:41:29 | 29/08/2025 16:23:07
202511014 | STE |  | M051C005 | ALIMENTACAO | 0951.004-4 | 202529 | 14/07/2025 09:26:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039087. |  | Retirada de equipamento | 0951.004-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:42:28 | 29/08/2025 16:22:55
202511015 | STE |  | M051C006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.001-1 | 202529 | 14/07/2025 09:25:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Modem e da antena, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039087. |  | Retirada de equipamento | 2446.001-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:43:19 | 29/08/2025 16:22:43
202511017 | STE |  | M051D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.005-7 | 202529 | 14/07/2025 09:25:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento do rádio e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0950.005-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:25:26 | 12/08/2025 16:27:31
202511018 | STE |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202529 | 14/07/2025 09:24:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0952.006-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:43:53 | 12/08/2025 16:27:06
202511019 | STE |  | M051D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.004-5 | 202529 | 14/07/2025 09:24:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado a descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0953.004-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:07:18 | 20/08/2025 14:40:31
202511020 | STE |  | M051D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.004-0 | 202529 | 14/07/2025 09:24:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento de parte do cabo de comunicação do sensor limnímetro, conforme solicitação da emissão. Não foi possível a retirada do sensor, devido a tubulação do sensor estar totalmente enterrada e sem acesso para manutenção. Material retirado foi encaminhado para descarte, conforme DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0954.004-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:26:10 | 20/08/2025 14:40:01
202511021 | STE |  | M051D005 | ALIMENTACAO | 0951.005-2 | 202529 | 14/07/2025 09:25:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da bateria e do painel solar, conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038912. |  | Retirada de equipamento | 0951.005-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:43:23 | 20/08/2025 14:39:38
202511039 | STE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202529 | 14/07/2025 10:58:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de comunicação, antena e transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0950.008-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 03/09/2025 09:42:01 | 04/09/2025 17:10:29
202511041 | STE |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Gabinete e Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0952.009-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:27:19 | 04/09/2025 17:12:43
202511042 | STE |  | M051G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.007-0 | 202529 | 14/07/2025 10:58:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0953.007-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:28:10 | 04/09/2025 17:12:36
202511043 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202529 | 14/07/2025 10:58:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento da estação. Sensor não pode ser retirado devido a tubulação impossibilitar a retirada. DM: 70039088 |  | Retirada de equipamento | 0954.007-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:28:56 | 04/09/2025 17:12:27
202511044 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202529 | 14/07/2025 10:58:30 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sistema de alimentação: painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039088. |  | Retirada de equipamento | 0951.008-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:29:37 | 04/09/2025 17:12:10
202511101 | STE |  | M051N001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.014-6 | 202529 | 14/07/2025 15:40:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do rádio transmissor e antena da estação, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0950.014-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 08:45:32 | 20/08/2025 14:38:47
202511104 | STE |  | M051N002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.015-5 | 202529 | 14/07/2025 15:40:36 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0952.015-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:21:50 | 20/08/2025 14:38:00
202511105 | STE |  | M051N003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.013-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 7003813. |  | Retirada de equipamento | 0953.013-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:27:06 | 20/08/2025 14:37:35
202511106 | STE |  | M051N004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.013-0 | 202529 | 14/07/2025 15:40:40 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro conforme solicitação da emissão. Equipamento encaminhado para descarte, indicado na DM: 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0954.013-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:28:44 | 20/08/2025 14:36:07
202511109 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202529 | 14/07/2025 15:40:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038913. |  | Retirada de equipamento | 0951.014-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:23:08 | 12/08/2025 16:26:40
202511110 | STE |  | M051P001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.015-4 | 202529 | 14/07/2025 15:40:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento da antena e do transceptor, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039089. |  | Retirada de equipamento | 0950.015-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 15:00:28 | 29/08/2025 16:22:11
202511116 | STE |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202529 | 14/07/2025 15:40:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento d antena e rádio transmissor, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0950.016-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:21:08 | 12/08/2025 16:25:55
202511117 | STE |  | M051R002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.017-1 | 202529 | 14/07/2025 15:41:02 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0952.017-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:19:40 | 12/08/2025 16:24:15
202511118 | STE |  | M051R003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.015-0 | 202529 | 14/07/2025 15:41:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0953.015-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:17:40 | 12/08/2025 16:23:57
202511119 | STE |  | M051R004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.015-6 | 202529 | 15/07/2025 07:13:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Efetuado o descomissionamento conforme solicitação da emissão. Devido a problemas na tubulação, não foi possível retirar o sensor limnímetro, sendo apenas parte do cabo de sensor retirada. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0954.015-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:15:45 | 12/08/2025 16:23:43
202511120 | STE |  | M051R005 | ALIMENTACAO | 0951.016-8 | 202529 | 15/07/2025 07:13:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do painel solar e bateria, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038918. |  | Retirada de equipamento | 0951.016-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:13:09 | 12/08/2025 16:23:10
202511171 | STE |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202529 | 15/07/2025 08:53:26 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento do gabinete e do datalogger, conforme solicitação da emissão. Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 0952.023-6 | 0000003611 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 15:10:29 | 12/08/2025 16:22:48
202511172 | STE |  | M052A003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.021-5 | 202529 | 15/07/2025 08:53:32 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Pluviômetro, conforme solicitação da emissão. Equipamento retirado foi encaminhado para descarte, sendo relacionado na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 0953.021-5 | 0000003425 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 11/08/2025 10:47:52 | 12/08/2025 16:22:31
202511175 | STE |  | M052A005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.002-3 | 202529 | 15/07/2025 08:53:33 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202531 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do modem GSM, antena e chip de celular, conforme solicitação da emissão. Chip de celular foi encaminhado ao SR. Elias Castillo da SMIN.DT Equipamentos retirados foram encaminhados para descarte, sendo relacionados na DM: 70038919. |  | Retirada de equipamento | 2446.002-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:30:15 | 20/08/2025 14:34:51
202511257 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202529 | 16/07/2025 07:42:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.029-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:05:43 | 22/08/2025 16:20:54
202511258 | STE |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:51 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.028-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:04:47 | 22/08/2025 16:19:43
202511259 | STE |  | M053C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:42:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.028-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:06:03 | 22/08/2025 16:19:18
202511260 | STE |  | M053C004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.023-7 | 202529 | 16/07/2025 07:42:58 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.023-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:02:01 | 22/08/2025 16:19:03
202511261 | STE |  | M053C005 | ALIMENTACAO | 0951.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 22/08/2025 16:00:45 | 22/08/2025 16:18:27
202511262 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202529 | 16/07/2025 07:43:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.030-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:49:34 | 29/08/2025 16:22:02
202511263 | STE |  | M053D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.029-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:16 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.029-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:47:47 | 29/08/2025 16:21:52
202511264 | STE |  | M053D003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:43:20 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:45:01 | 29/08/2025 16:21:22
202511265 | STE |  | M053D004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.024-5 | 202529 | 16/07/2025 07:43:23 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.024-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:44:13 | 29/08/2025 16:21:12
202511266 | STE |  | M053D005 | ALIMENTACAO | 0951.030-3 | 202529 | 16/07/2025 07:39:54 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.030-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:51:03 | 29/08/2025 16:21:01
202511267 | STE |  | M053E001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.031-6 | 202529 | 16/07/2025 07:39:57 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.031-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:26:17 | 04/09/2025 17:11:52
202511268 | STE |  | M053E002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.030-9 | 202529 | 16/07/2025 07:40:00 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.030-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:25:32 | 04/09/2025 17:11:23
202511269 | STE |  | M053E003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.030-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:01 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.030-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:24:32 | 04/09/2025 17:10:36
202511270 | STE |  | M053E004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.025-3 | 202529 | 16/07/2025 07:40:05 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.025-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:23:13 | 04/09/2025 17:09:34
202511271 | STE |  | M053E005 | ALIMENTACAO | 0951.031-1 | 202529 | 16/07/2025 07:40:07 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | CORREA SOSA BRUNO RODRIGO | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.031-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:21:12 | 04/09/2025 17:09:14
202511275 | STE |  | M053G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.039-8 | 202529 | 16/07/2025 07:40:06 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0950.039-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:59:14 | 29/08/2025 16:20:45
202511276 | STE |  | M053G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.038-0 | 202529 | 16/07/2025 07:40:08 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.038-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:58:00 | 29/08/2025 16:20:29
202511277 | STE |  | M053G003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.038-4 | 202529 | 16/07/2025 07:40:17 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.038-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:54:57 | 29/08/2025 16:19:55
202511278 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202529 | 16/07/2025 07:43:25 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. OBS: Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. |  | Retirada de equipamento | 0954.028-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:53:41 | 29/08/2025 16:19:18
202511280 | STE |  | M053G005 | ALIMENTACAO | 0951.039-2 | 202529 | 16/07/2025 07:40:14 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202533 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.039-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 29/08/2025 14:56:26 | 29/08/2025 16:18:43
202511281 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202529 | 16/07/2025 07:38:44 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0952.039-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:02:58 | 07/08/2025 10:40:29
202511282 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202529 | 16/07/2025 07:38:50 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0953.039-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:05:21 | 07/08/2025 10:40:01
202511283 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202529 | 16/07/2025 07:38:48 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Debido al nivel del río al momento del descomisionamiento no fue posible retirar el fluviómetro. OBS: DMs de los equipos enviados a descarte en SSA 202511282 |  | Retirada de equipamento | 0954.029-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:10:14 | 07/08/2025 10:39:30
202511285 | STE |  | M053H005 | ALIMENTACAO | 0951.040-3 | 202529 | 16/07/2025 07:38:19 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 0951.040-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:11:41 | 07/08/2025 10:38:42
202511286 | STE |  | M053H006 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.013-9 | 202529 | 16/07/2025 07:38:15 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202532 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado el descomisionamiento de la estación remota conforme solicitado en la emisión. Equipamientos enviados a almacenes para descarte, conforme documentación. |  | Retirada de equipamento | 2446.013-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 07/08/2025 08:12:56 | 07/08/2025 10:38:04
202511292 | STE |  | M055F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.050-4 | 202529 | 16/07/2025 07:44:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0952.050-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 14:32:29 | 20/08/2025 14:34:27
202511293 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:45 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Devido a dificuldade na execução da atividade e o sensor estar na água, não foi possível a retirada do material para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0954.039-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:59:22 | 08/08/2025 17:01:23
202511295 | STE |  | M055F004 | ALIMENTACAO | 0951.050-0 | 202529 | 16/07/2025 08:28:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 0951.050-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:57:41 | 08/08/2025 17:01:15
202511296 | STE |  | M055F005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.009-6 | 202529 | 16/07/2025 08:28:42 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado o descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte. |  | Retirada de equipamento | 2446.009-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:56:15 | 08/08/2025 17:01:05
202511311 | STE |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:27 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do TRANSCEIVER, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM:70039090 . Obs: Devido ao acesso para a antena ser em local elevado na lateral de uma ponte, não foi possível a retirada. |  | Retirada de equipamento | 0950.043-0 | DSC100629100BBS | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:30:26 | 04/09/2025 17:08:09
202511312 | STE |  | M055J002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.055-6 | 202529 | 16/07/2025 11:08:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do Datalogger, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A caixa metálica de acondicionamento do sistema não foi retirada, pois é utilizada como abrigo dos equipamentos da OPSH.DT. |  | Retirada de equipamento | 0952.055-6 | 3604 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:31:24 | 04/09/2025 17:07:53
202511313 | STE |  | M055J003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.045-1 | 202529 | 16/07/2025 11:08:43 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202534 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento do sensor com cabo, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090 |  | Retirada de equipamento | 0954.045-1 | 9899 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:32:04 | 04/09/2025 17:07:40
202511314 | STE |  | M055J004 | ALIMENTACAO | 0951.060-6 | 202529 | 16/07/2025 11:07:41 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202534 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado o descomissionamento da estação, conforme solicitação da emissão. Encaminhado o equipamento para descarte conforme DM: 70039090. Obs.: A alimentação do sistema não foi descomissionada, devido à presença de equipamentos da OPSH.DT no local, que estão utilizando o painel solar juntamente com a bateria . |  | Retirada de equipamento | 0951.060-6 | 7278 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 04/09/2025 16:32:51 | 04/09/2025 17:07:24
202511315 | STE |  | M056D002 | REMOTA | 0952.040-8 | 202529 | 16/07/2025 11:08:46 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038825. |  | Retirada de equipamento | 0952.040-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:47:42 | 08/08/2025 16:53:36
202511319 | STE |  | M056D003 | FLUVIOMETRO | 0954.030-0 | 202529 | 16/07/2025 11:08:49 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038823. |  | Retirada de equipamento | 0954.030-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:46:24 | 08/08/2025 16:53:16
202511320 | STE |  | M056D004 | ALIMENTACAO | 0951.041-0 | 202529 | 16/07/2025 11:07:39 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento da estação remota conforme solicitação da emissão. Separados os módulos do interior do gabinete da remota para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038822. |  | Retirada de equipamento | 0951.041-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:41:06 | 08/08/2025 16:53:03
202511321 | STE |  | M056D005 | MODEM GPRS E SISTEMA IRRADIANTE | 2446.011-5 | 202529 | 16/07/2025 11:07:37 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202530 | FABRICIO MARCATO | Realizado os descomissionamento do modem GSM e da antena, conforme solicitação da emissão. Separados para baixa nas devidas SSA's correspondentes. Encaminhado chip de celular utilizado na comunicação GSM da remota para o Sr. Elias Castillo / SMIN.DT Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038824. |  | Retirada de equipamento | 2446.011-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 08/08/2025 16:38:45 | 08/08/2025 16:39:18
202512272 | STE |  | J052D023 | QUADRO QL-9A092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.343-0 | 202531 | 01/08/2025 14:26:04 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A092-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.343-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:45:16 | 15/08/2025 16:56:53
202512273 | STE |  | J052D024 | QUADRO QL-9A093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4. PAVIM. | 0698.461-4 | 202531 | 01/08/2025 14:25:58 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A093-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.461-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:43:37 | 15/08/2025 16:57:12
202512275 | STE |  | K052D021 | QUADRO QL-10093-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.466-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:54 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10093-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.466-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:41:22 | 18/08/2025 09:13:35
202512276 | STE |  | K052D020 | QUADRO QL-10092-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 4.PAVIM | 0698.417-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:50 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10092-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.417-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:40:16 | 18/08/2025 09:07:55
202512277 | STE |  | J052D020 | QUADRO QL-9A072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.080-5 | 202531 | 01/08/2025 14:25:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511835 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-14. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A072-0 no CLF-14, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.080-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:39:25 | 18/08/2025 09:03:51
202512278 | STE |  | J052D021 | QUADRO QL-9A073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3. PAVIM. | 0698.460-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:41 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A073-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.460-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 16:38:17 | 18/08/2025 08:59:01
202512279 | STE |  | K052D018 | QUADRO QL-10073-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.465-7 | 202531 | 01/08/2025 14:25:38 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10073-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.465-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:53:18 | 15/08/2025 16:13:45
202512280 | STE |  | K052D017 | QUADRO QL-10072-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 3.PAVIM | 0698.166-6 | 202531 | 01/08/2025 14:25:33 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del edifico de producción. SSA 202511838 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-16. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10072-0 no CLF-16, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.166-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:51:04 | 15/08/2025 16:13:25
202512281 | STE |  | J052D017 | QUADRO QL-9A052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.342-1 | 202531 | 01/08/2025 14:25:26 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511834 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-13. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A052-0 no CLF-13, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.342-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:48:52 | 15/08/2025 16:10:46
202512282 | STE |  | J052D018 | QUADRO QL-9A053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2. PAVIM. | 0698.459-2 | 202531 | 01/08/2025 14:25:21 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511839 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-17. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-9A053-0 no CLF-17, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.459-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:46:19 | 15/08/2025 16:10:24
202512283 | STE |  | K052D015 | QUADRO QL-10053-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.464-9 | 202531 | 01/08/2025 14:25:16 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511840 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-18. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10053-0 no CLF-18, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.464-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:43:32 | 15/08/2025 16:09:59
202512284 | STE |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202531 | 01/08/2025 14:24:47 | Verificar ausencia total de tensión en el QL para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del edifico de producción. SSA 202511836 para MEG2 para desconexión del cable de salida del CLF-15. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202533 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Após a isolação do circuito que alimenta o QL-10052-0 no CLF-15, constatado ausência de tensão e identificado o QL como descomissionado e à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0698.416-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 10:39:05 | 15/08/2025 15:55:49
202512328 | STE |  | M052A004 | ALIMENTACAO | 0951.022-2 | 202532 | 04/08/2025 08:05:55 | Realizar el descomisionamiento de los equipos, componentes y accesorios de la Estación Remota. Remitir los equipos a almacenes para descarte. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202533 | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | Realizado o descomissionamento dos equipamentos de alimentação da estação remota, conforme solicitação da emissão. Enviado equipamentos para descarte, conforme DM 70038919 |  | Retirada de equipamento | 0951.022-2 | 0000010007 | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 20/08/2025 15:31:08 | 22/08/2025 07:32:59
202512341 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA PURA | 0057.012-5 | 202532 | 04/08/2025 15:14:20 | Sustituir el motor en virtud de las evidencias registradas en la SSA 202512332.- | IME3 | MMU1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202532 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme solicitado foi substituído o motor 02 por outro novo proveniente do almoxarifado, após substituído foi conferido seu correto funcionamento. Nota tempo de Hxh de deslocamentos foram lançados na SSP 20254559. |  | Troca de equipamento | 0057.012-5 | 436759/83 | S099C002 | 0057.035-8 | 1042619661 | S096D001 | Não |  | 15/08/2025 08:36:25 | 18/08/2025 11:05:45
202512358 | STE |  | B017A025 | TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA N10 DO GERADOR | 0047.266-2 | 202532 | 05/08/2025 07:26:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202536 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047266-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047122-4) ORIUNDO DA U15, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135. | APR YA ESTÁ CONTEMPLADA EN LA SSA 20255396 | Troca de equipamento | 0047.266-2 | SP 14397 | S099B003 | 0047.122-4 | SP 14435 | S099B003 | Não |  | 08/09/2025 15:42:29 | 09/09/2025 07:03:47
202512400 | STE |  | P087A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-02 2# PAV | 0874.005-4 | 202532 | 05/08/2025 14:45:18 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-02 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QSAC-02 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.005-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:55:46 | 15/08/2025 16:09:36
202512401 | STE |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202532 | 05/08/2025 14:45:07 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-03 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-03 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.007-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:53:39 | 15/08/2025 16:09:09
202512402 | STE |  | P089A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-04 - 4# PAV | 0874.009-7 | 202532 | 05/08/2025 12:58:54 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-04 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-04 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.009-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:51:22 | 15/08/2025 16:08:40
202512403 | STE |  | P087B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-07 - 2# PAV | 0874.006-2 | 202532 | 05/08/2025 11:15:20 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-07 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-07 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.006-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:49:11 | 15/08/2025 16:08:20
202512405 | STE |  | P088B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-08 - 3# PAV | 0874.008-9 | 202532 | 05/08/2025 11:15:35 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-08 para posibilitar los trabajos de reforma del 3ro piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-08 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.008-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:46:58 | 15/08/2025 16:08:00
202512406 | STE |  | P089B001 | QUADRO AUXILIAR QASC-09 - 4# PAV | 0874.010-0 | 202532 | 05/08/2025 11:15:41 | Verificar ausencia total de tensión en el panel QASC-09 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do QASC-09 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0874.010-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:44:35 | 15/08/2025 16:07:36
202512426 | STE |  | P087A003 | EXAUSTOR VVT9A51 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.007-6 | 202532 | 05/08/2025 15:17:12 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A51 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A51 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.007-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:40:50 | 15/08/2025 16:07:02
202512427 | STE |  | P087A004 | EXAUSTOR VVT9A58 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.008-4 | 202532 | 05/08/2025 15:17:01 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A58 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A58 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.008-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:35:16 | 15/08/2025 16:06:45
202512428 | STE |  | P087A006 | SELF-CONTAINED DAC9A26 - 2# PAV | 0783.027-0 | 202532 | 05/08/2025 15:16:53 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A26 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A26 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.027-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:32:30 | 15/08/2025 16:06:19
202512429 | STE |  | P087A007 | SELF-CONTAINED DAC9A27 - 2# PAV | 0783.028-9 | 202532 | 05/08/2025 15:16:38 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A27 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A27 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.028-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:25:36 | 15/08/2025 16:05:41
202512430 | STE |  | P087A008 | SELF-CONTAINED DAC9A28 - 2# PAV | 0783.029-7 | 202532 | 05/08/2025 15:16:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A28 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A28 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.029-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:30:00 | 15/08/2025 16:05:17
202512431 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202532 | 05/08/2025 15:15:57 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A29 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A29 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.030-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 14:22:13 | 15/08/2025 16:04:56
202512432 | STE |  | P087B003 | EXAUSTOR VVT1051 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.009-2 | 202532 | 05/08/2025 15:16:07 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1051 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1051 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.009-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:19:18 | 14/08/2025 16:21:42
202512433 | STE |  | P087B004 | EXAUSTOR VVT1058 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.010-6 | 202532 | 05/08/2025 15:15:48 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1058 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1058 do sistema de ventilação do 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.010-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:16:57 | 14/08/2025 16:21:15
202512435 | STE |  | P087B006 | SELF-CONTAINED DAC1026 - 2# PAV | 0783.032-7 | 202532 | 05/08/2025 15:15:37 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1026 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1026 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.032-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:14:42 | 14/08/2025 16:20:48
202512436 | STE |  | P087B007 | SELF-CONTAINED DAC1027 - 2# PAV | 0783.033-5 | 202532 | 05/08/2025 15:15:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1027 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1027 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.033-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:09:27 | 14/08/2025 16:20:30
202512437 | STE |  | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202532 | 05/08/2025 15:15:19 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1028 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1028 do sistema de ar condicionado 2º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.034-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:07:26 | 14/08/2025 16:20:10
202512438 | STE |  | P087B009 | SELF-CONTAINED DAC1029 - 2# PAV | 0783.035-1 | 202532 | 05/08/2025 15:15:10 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1029 para posibilitar los trabajos de reforma del 2do piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1029 do sistema de ar condicionado 2º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.035-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:04:41 | 14/08/2025 16:19:57
202512456 | STE |  | P088A003 | EXAUSTOR VVT9A52 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.011-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:16 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A52 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A52 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.011-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:01:40 | 14/08/2025 16:19:42
202512457 | STE |  | P088A004 | EXAUSTOR VVT9A59 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.012-2 | 202532 | 05/08/2025 16:14:38 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A59 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A59 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.012-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:53:06 | 14/08/2025 16:19:31
202512459 | STE |  | P088A006 | SELF-CONTAINED DAC9A31 - 3# PAV | 0783.036-0 | 202532 | 05/08/2025 16:15:55 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A31 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A31 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.036-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:45:49 | 14/08/2025 16:18:35
202512460 | STE |  | P088A007 | SELF-CONTAINED DAC9A32 - 3# PAV | 0783.037-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:22 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A32 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A32 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.037-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:37:50 | 14/08/2025 16:18:23
202512461 | STE |  | P088A008 | SELF-CONTAINED DAC9A33 - 3# PAV | 0783.038-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:16 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A33 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A33 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.038-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:32:31 | 14/08/2025 16:18:11
202512462 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202532 | 05/08/2025 16:14:28 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A34 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A34 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.039-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:29:39 | 14/08/2025 16:17:53
202512463 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202532 | 05/08/2025 16:14:03 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A35 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A35 do sistema de ar condicionado 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.040-8 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:26:36 | 14/08/2025 16:17:32
202512465 | STE |  | P088B003 | EXAUSTOR VVT1052 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.013-0 | 202532 | 05/08/2025 16:14:45 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1052 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1052 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.013-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:18:37 | 14/08/2025 16:17:18
202512466 | STE |  | P088B004 | EXAUSTOR VVT1059 E QUADRO GMV - 3# PAV | 0875.014-9 | 202532 | 05/08/2025 16:14:51 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1059 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1059 do sistema de ventilação do 3º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.014-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:14:51 | 14/08/2025 16:16:57
202512467 | STE |  | P088B006 | SELF-CONTAINED DAC1030 - 3# PAV | 0783.041-6 | 202532 | 05/08/2025 16:14:09 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1030 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1030 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.041-6 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:11:41 | 14/08/2025 16:15:52
202512468 | STE |  | P088B007 | SELF-CONTAINED DAC1031 - 3# PAV | 0783.042-4 | 202532 | 05/08/2025 16:16:02 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1031 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1031 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.042-4 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:07:31 | 14/08/2025 16:15:38
202512469 | STE |  | P088B008 | SELF-CONTAINED DAC1032 - 3# PAV | 0783.043-2 | 202532 | 05/08/2025 16:13:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1032 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1032 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.043-2 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 14:04:29 | 14/08/2025 16:15:28
202512471 | STE |  | P088B009 | SELF-CONTAINED DAC1033 - 3# PAV | 0783.044-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:51 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1033 para posibilitar los trabajos de reforma del 3er piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1033 do sistema de ar condicionado 3º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.044-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:56:07 | 14/08/2025 16:15:00
202512478 | STE |  | P089A003 | EXAUSTOR VVT9A53 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.015-7 | 202532 | 05/08/2025 16:17:31 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A53 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A53 do sistema de ventilação do 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.015-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:48:22 | 14/08/2025 16:14:43
202512479 | STE |  | P089A004 | EXAUSTOR VVT9A60 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.016-5 | 202532 | 05/08/2025 16:13:42 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-9A60 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-9A60 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.016-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:53:40 | 14/08/2025 16:14:27
202512480 | STE |  | P089A006 | SELF-CONTAINED DAC9A36 - 4# PAV | 0783.045-9 | 202532 | 05/08/2025 16:24:52 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A36 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A36 do sistema de ar condicionado 4º piso E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.045-9 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 13:58:40 | 14/08/2025 16:14:05
202512481 | STE |  | P089A007 | SELF-CONTAINED DAC9A37 - 4# PAV | 0783.046-7 | 202532 | 05/08/2025 16:24:46 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A37 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A37 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.046-7 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:47:51 | 14/08/2025 16:13:22
202512483 | STE |  | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202532 | 05/08/2025 16:16:08 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A38 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A38 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.047-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:44:06 | 14/08/2025 15:50:33
202512484 | STE |  | P089A009 | SELF-CONTAINED DAC9A39 - 4# PAV | 0783.048-3 | 202532 | 05/08/2025 16:16:42 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A39 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A39 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.048-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:42:09 | 14/08/2025 16:12:24
202512486 | STE |  | P089A010 | SELF-CONTAINED DAC9A40 - 4# PAV | 0783.049-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:45 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-9A40 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512394 para desconexión de los cables de salida del QSC-01. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-01, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-9A40 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.049-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:40:02 | 14/08/2025 16:09:04
202512487 | STE |  | P089B003 | EXAUSTOR VVT1053 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.017-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:43 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1053 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1053 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.017-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:37:58 | 14/08/2025 16:08:27
202512488 | STE |  | P089B004 | EXAUSTOR VVT1060 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.018-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:41 | Verificar ausencia total de tensión en el GMV-1060 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do GMV-1060 do sistema de ventilação do 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0875.018-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:35:44 | 14/08/2025 16:08:05
202512489 | STE |  | P089B006 | SELF-CONTAINED DAC1034 - 4# PAV | 0783.050-5 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1034 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1034 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.050-5 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:33:35 | 14/08/2025 15:59:05
202512490 | STE |  | P089B007 | SELF-CONTAINED DAC1035 - 4# PAV | 0783.051-3 | 202532 | 05/08/2025 16:24:40 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1035 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1035 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.051-3 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:30:27 | 14/08/2025 15:52:38
202512492 | STE |  | P089B008 | SELF-CONTAINED DAC1036 - 4# PAV | 0783.052-1 | 202532 | 05/08/2025 16:24:35 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1036 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1036 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.052-1 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 14/08/2025 15:25:47 | 14/08/2025 15:51:51
202512493 | STE |  | P089B009 | SELF-CONTAINED DAC1037 - 4# PAV | 0783.053-0 | 202532 | 05/08/2025 16:24:34 | Verificar ausencia total de tensión en el DAC-1037 para posibilitar los trabajos de reforma del 4to piso del Edifico de Producción. Esta actividad debe ser realizada una vez ejecutada la SSA 202512395 para desconexión de los cables de salida del QSC-02. La localización será desactivada. Dejar señalizado como descomisionado y a disposición de la SOCM.DT. | IEQ2 | MEG3 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202533 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Após desconexão de cabos efetuada no painel QSC-02, contatada ausência de tensão no circuito do DAC-1037 do sistema de ar condicionado 4º piso do E.P. Deixado equipamento à disposição da SOCM.DT para desmontagem. |  | Retirada de equipamento | 0783.053-0 |  | S098Z001 |  |  |  | Sim |  | 15/08/2025 15:03:46 | 15/08/2025 16:02:47
202512600 | STE |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202532 | 07/08/2025 16:12:58 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição da bomba pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DA BOMBA AVARIADA. MOTOR DESMONTADO ATRAVÉS DA SSA202512602. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DA NOVA BOMBA SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. BOMBA AVARIADA EXCLUÍDA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0260.001-3 |  | S098Z001 | 0260.029-5 | 232600030-006 | S096B007 | Não |  | 09/09/2025 14:08:59 | 09/09/2025 17:17:27
202512602 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202532 | 07/08/2025 16:12:37 | Realizar acompanhamento e supervisão da substituição do motor pela contratada (Ruhrpumpen). Contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202535 | EVERTON JONI MACHADO | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR. BOMBA DESMONTADA ATRAVÉS DA SSA: 202512600. MONTAGEM E COMISSIONAMENTO DO NOVO MOTOR SERÁ REALIZADO POSTERIORMENTE COM SSA ESPECÍFICA. MOTOBOMBA FORNECIDA CONFORME CONTRATO 4500065573. MOTOR APRESENTA AVARIAS ELETRICAS E SERÁ DESCARTADA DA CHI (S098Z001). |  | Troca de equipamento | 0262.001-4 |  | S098Z001 | 0262.011-6 | 1088271462 | S096D001 | Não |  | 03/09/2025 14:35:29 | 03/09/2025 16:37:26
202512629 | STE |  | L005B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-10 | 0434.044-2 | 202532 | 07/08/2025 13:42:29 | Sustituir banco de baterías existente por nuevo disponibilizado en almacén con el codigo 649740 en atención a la SSA 202409666. Emitida planilla de comisionamiento vía SDS-15689. Datos para la baja de la SSA Origen: S098X001 / Equipo N° 0434.089-4 Destino: S098Z003 (descarte) / Equipo N° 0434.044-2 | IEQ2 | MEG2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202535 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuada la sustituición del banco de baterias HB-10 por otro nuevo Cod. Almox.: 649740 y realizado comisionamiento del banco conforme planilla de comisionamento Nº: 6230-83-19334E. Planilla devuelta con la SDS-15689. |  | Troca de equipamento | 0434.044-2 |  | S098Z003 | 0434.089-4 |  | S098X001 | Não |  | 04/09/2025 07:45:40 | 04/09/2025 15:02:46
202512713 | STE |  | B032D001 | BUCHA H1 ÓLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:53:04 | Registrar movimentação do equipamento 0011.137-5 da localização S099D001 para a localização B032D001, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272) | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipamiento, aislador pasante H1 S/N 6173968. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0011.137-5 | M6-173968 | S099D001 | Não |  | 09/08/2025 16:32:48 | 11/08/2025 08:58:29
202512714 | STE |  | B032D006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:58 | Registrar movimentação do equipamento 0045.089-8 da localização S099D002 para a localização B032D006, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.089-8 | 5390 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:35:21 | 11/08/2025 09:27:37
202512715 | STE |  | B032D007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:51 | Registrar movimentação do equipamento 0045.090-1 da localização S099D002 para a localização B032D007, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipamiento, intercambiador de calor N2. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.090-1 | 5362 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:44:31 | 11/08/2025 11:15:11
202512716 | STE |  | B032D008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:43 | Registrar movimentação do equipamento 0045.091-0 da localização S099D002 para a localização B032D008, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador N3, ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.091-0 | 5306 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:50:08 | 11/08/2025 15:10:09
202512718 | STE |  | B032D009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU RESERVA |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:37 | Registrar movimentação do equipamento 0045.092-8 da localização S099D002 para a localização B032D009, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, intercambiador de calor N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0045.092-8 | 5364 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 16:55:31 | 11/08/2025 10:58:21
202512719 | STE |  | B032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 02 |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:31 | Registrar movimentação do equipamento 0142.002-0 da localização S099D002 para a localização B032D019, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tranformador S/N: |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 0142.002-0 | SP-15090 | S099D002 | Não |  | 09/08/2025 17:04:38 | 11/08/2025 15:09:31
202512720 | STE |  | B032D039 | MOTOBOMBA N1 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:25 | Registrar movimentação do equipamento 3026.061-9 da localização S099D002 para a localização B032D039, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N1. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.061-9 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 08:25:58 | 11/08/2025 15:09:51
202512721 | STE |  | B032D040 | MOTOBOMBA N2 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:18 | Registrar movimentação do equipamento 3026.062-0 da localização S099D002 para a localização B032D040, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N2, ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.062-0 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 08:30:55 | 11/08/2025 15:06:18
202512722 | STE |  | B032D041 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:09 | Registrar movimentação do equipamento 3026.063-2 da localização S099D002 para a localização B032D041, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Cambio de equipo, motobomba de aceite N3. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.063-2 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:42:50 | 11/08/2025 11:22:14
202512723 | STE |  | B032D042 | MOTOBOMBA N4 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-RESERVA 02/60Hz |  | 202532 | 07/08/2025 16:52:00 | Registrar movimentação do equipamento 3026.064-4 da localização S099D002 para a localização B032D042, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, motobomba de aceite N4. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3026.064-4 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:50:06 | 11/08/2025 11:13:26
202512808 | STE |  | B032D036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - TU 60 Hz RESERVA - 02 |  | 202532 | 08/08/2025 16:27:08 | Registrar movimentação do equipamento 3024.017-2 da localização S099D002 para a localização B032D036, referente a substituição do TU-15 fase B (SSA 202505272). | IEQ3 | MET1 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202535 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustitución de equipo, tablero CXT. Ejecutado con AT 202503407. |  | Instalação de equipamento |  |  |  | 3024.017-2 |  | S099D002 | Não |  | 10/08/2025 14:56:41 | 11/08/2025 09:03:27
202513602 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.012-5 | 202534 | 22/08/2025 15:41:53 | Realizar descarte de motor 02 retirado de la U07 del sistema de agua pura por fin de vida útil. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202535 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Fue realizado el descarte del motor 02 (cód. 57012-5) del sistema de agua pura retirado de la U07 por medio de la SSA 202512341 por presentar niveles de vibración en vacío elevados y por antigüedad del motor. |  | Retirada de equipamento | 0057.012-5 | 436759/83 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/08/2025 07:26:31 | 26/08/2025 09:06:13
202513718 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.028-0 | 202535 | 26/08/2025 08:57:42 | Realizar descarte de motor cod 137028-0. (Obs: para actualización en el sistema, utilizar ssa 202311221 en la ejecución). | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202535 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado el descarte de motor por medio de la SSA 202311221, esta ssa es con el fin de retirar el equipo de la localización transitoria. | Actividad ejecutada para actualización de equipos en el sistema. | Retirada de equipamento | 0137.028-0 | OB54761 | S098Z001 |  |  |  | Não |  | 26/08/2025 14:13:00 | 27/08/2025 08:17:40
202514169 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.031-0 | 202536 | 03/09/2025 13:46:53 | Retirar motor 50Hz reparado (cod 57031-0) del taller eléctrico y devolver a stock (Almox) para su futura utilización. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MORALES MOREL RUBEN DARIO | 202536 | MORALES MOREL RUBEN DARIO | FUE RALIZADO EL TRANSPORTE DEL MOTOR REAPARADO UBICADO EN TALLER ELECTRICO COTA 108 AL DEPOSITO DE MATERIALES (ALMOXERIFADO). OBS: MOTOR FUER RETIRADO DE LA UNIDAD 4 Y REPARADO , LIBERADO PARA USO. |  | Retirada de equipamento | 0057.031-0 | 1032555268 | S096D001 |  |  |  | Não |  | 04/09/2025 16:42:11 | 08/09/2025 06:57:29