## SSAs com Desvio na Programação
SSAs com Desvio na Programação
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Desvio | Situação de Desvio | Tempo Disponível | Desde | Até | Tempo Excedido | Desde | Até | Tempo Total | Desde | Até | Sistema de Origem | Anomalia | Justificativa
202420354 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202501 | 30/12/2024 14:21:35 | Alterar telas PER5MD, VIDWALL para troca de pontos sobre MD1 Energizada, FI1 Energizada e BARRA B2 de 500kV Energizada pelos novos pontos da SSA 202412085, criados para registrar seus eventos na lista SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202502 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PER5MD e VIDWALL foram alteradas, sendo substituídos tags de IPU-MD1 Energizada, MD-FI1 ENERGIZADA E BARRA B2 de 500kV Energizada por novos tags criados com a SSA 202412085. Em anexo, cópia das telas. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 24d 17h : 57mi | 30/12/2024 16:29:22 | 30/12/2027 16:29:22 |  |  |  | 2d 18h : 2mi | 30/12/2024 16:29:22 | 02/01/2025 10:32:41 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202500047 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202501 | 03/01/2025 01:50:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os pontos "SEMD 500KV VHA1 PA/PP IED GOOSE FALLA" e "SEMD 500KV VHA1 21A/P 1ZONA TRIP" apresentam níveis diferentes de alarme entre as proteções primária e alternada. | OUO7 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202519 |  | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a padronização de alarmes PA/PP IED GOOSE FALLA e 21A 1ZONA TRIP, conforme anexos. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 26d 15h : 28mi | 14/01/2025 13:44:16 | 14/01/2028 13:44:16 |  |  |  | 2m, 20h : 31mi | 14/01/2025 13:44:16 | 17/03/2025 10:16:21 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 10m, 10d 2h : 55mi | 18/03/2025 17:08:05 | 18/03/2028 17:08:05 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 4mi | 18/03/2025 17:08:05 | 06/05/2025 14:13:05 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202500313 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 08/01/2025 22:58:52 | Verificar o ajuste do limite Superior 6 de tensão da unidade 6 que se encontra diferente das demais unidades. A Unidade 6 está com 19.00 e demais unidades com 21.90. | OUO5 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202504 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | SSAs derivadas executadas conforme solicitado. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 20d 10h : 27mi | 14/01/2025 13:44:34 | 14/01/2028 13:44:34 |  |  |  | 7d 1h : 32mi | 14/01/2025 13:44:34 | 21/01/2025 15:17:56 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
202500535 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:26:47 | Estando la U08 en PD, con etiqueta de "Man_control" (alarmas inhibidas), ocurre el acciomiento de las alarmas del SVP-08. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada 202500696. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 29d 13mi | 15/01/2025 10:09:10 | 15/01/2028 10:09:10 |  |  |  | 28d 23h : 46mi | 15/01/2025 10:09:10 | 13/02/2025 09:56:09 |  |  | Aguardando DSD-82 tramitar pelo JIRA.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 10m, 4d 20h : 35mi | 14/02/2025 07:43:17 | 14/02/2028 07:43:17 |  |  |  | 1m, 22d 15h : 24mi | 14/02/2025 07:43:17 | 08/04/2025 11:07:26 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202500608 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 16:29:54 | Providenciar la alteración de la pantalla referente al Bloqueo 86N de las unidades generadoras, para incluir los siguientes puntos de señalización: 64PW4-1(Presión Diferencial de Agua Pura en el Estator): U0186N, U0286N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1286N, U1386N, U1486N, U1586N, U1686N, U1786N, U1886N. 86MCX (UMCC Relé 86): U0686N y U1086N. | OUO0 | OUO0 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202513 |  | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a alteração nas telas de bloqueio 86N com alteração do descritivo do ponto e texto em tela para sinalisar 80SWIX / 63PW4X - AGUA PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA, conforme SSA derivada. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 2d 20h : 57mi | 21/01/2025 07:16:46 | 21/01/2028 07:16:46 |  |  |  | 1m, 24d 15h : 1mi | 21/01/2025 07:16:46 | 17/03/2025 10:18:32 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Aguardando outras atividades em andamento.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 11m, 21d 19h : 50mi | 18/03/2025 17:07:17 | 18/03/2028 17:07:17 |  |  |  | 6d 16h : 10mi | 18/03/2025 17:07:17 | 25/03/2025 09:17:35 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202500675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 16/01/2025 16:19:13 | Providenciar alteración, en la pantalla del Cojinete Guía Inferior, de la tabla "Nivel de Aceite" para emisión de SSAs, adecuando a los nuevos parámetros según AR/OPU.DT/001/2025. Realizarlo en todas las unidades. Sigue en anexo una sugerencia de nueva tabla. | OUO0 | OUO0 | MIERES ZACARIAS CARLOS HERNAN | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202504 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Telas modificadas conforme novos parâmetros. Telas afetadas: U01CGI, U02CGI, U03CGI, U04CGI, U05CGI, U06CGI, U07CGI, U08CGI, U09CGI, U9ACGI U10MGI, U11MGI, U12MGI, U13MGI, U14MGI, U15MGI, U16MGI, U17MGI, U18MGI, U8AMGI | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 26d 11h : 23mi | 21/01/2025 07:15:46 | 21/01/2028 07:15:46 |  |  |  | 1d 36mi | 21/01/2025 07:15:46 | 22/01/2025 07:51:39 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Aguardando outras atividades em andamento.
202500755 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202503 | 18/01/2025 23:55:12 | Verificar y solucionar motivo por el cuál en las pantallas VIDWALL y PER5MD del SCC el transformador T01/R01 se encuentra con indicación de "Desenergizado" estando el mismo energizado. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202519 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram ajustados os pontos calculados para que ocorra a indicação de desenergizado, quando o equipamento está energizado. Trabalho realizado conforme SSAs derivadas executadas. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 17d 10h : 40mi | 20/01/2025 09:14:35 | 20/01/2028 09:14:35 |  |  |  | 2m, 10d 1h : 19mi | 20/01/2025 09:14:35 | 01/04/2025 10:34:52 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 10m, 22d 19mi | 01/04/2025 10:36:00 | 01/04/2028 10:36:00 |  |  |  | 1m, 6d 11h : 40mi | 01/04/2025 10:36:00 | 08/05/2025 10:17:16 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202501150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 26/01/2025 17:31:25 | Verificar e solucionar indicação de "PA - TRIP GENERAL" e "86TTA - TDD RECEBIDO" com link dos pontos da proteção primária na tela PROTVHA1. ("PA - TRIP GENERAL" com Point Name - VHA1 PP TRIP GENERAL e "86TTA - TDD RECEBIDO" com Point Name - VHA1 86TT-P TTD RECEBIDO) | OUO5 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202506 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitado. Imagens e documentos de tela alterada em anexo. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 24d 21h : 20mi | 28/01/2025 16:58:58 | 28/01/2028 16:58:58 |  |  |  | 2d 14h : 39mi | 28/01/2025 16:58:58 | 31/01/2025 07:38:20 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando outras atividades em andamento.
202501289 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202505 | 30/01/2025 14:23:06 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustados textos sobre nível de óleo, conforme ata AR/OPU.DT/001/2025 e tela U9ACGI no SCADA. Também, foram alteradas as telas COJINETE_GUIA_INFERIOR e COJINETE_COMBINADO no INTERACTX para que analógicos de nível de óleo fiquem vermelhos fora da faixa normal c/UG sincronizada. Essas telas serão carregadas para o IHM-P por outra SSA. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 16d 3h : 6mi | 31/01/2025 11:27:29 | 31/01/2028 11:27:29 |  |  |  | 1m, 11d 8h : 52mi | 31/01/2025 11:27:29 | 14/03/2025 08:20:55 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202501290 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202505 | 30/01/2025 14:23:17 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202507 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela MGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustado quadro de ajustes de níveis de óleo para emissão de SSA e bargraph de nível de óleo para compatibilizar com sua respectiva tela U8AMGI no SCADA e em conformidade com a SSA 202500675 e ata AR/OPU.DT/001/2025. A tela MANCAL_GUIA_INFERIOR no INTERACTX não foi preciso alterar. Em anexo, arquivos da execução. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 22d 13h : 34mi | 31/01/2025 11:27:37 | 31/01/2028 11:27:37 |  |  |  | 4d 22h : 25mi | 31/01/2025 11:27:37 | 05/02/2025 09:53:38 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202501592 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:33:49 | Atualizar descrição dos disjuntores da tela AU5QR04, disjuntor 52.32 para "SYC.07/08, QCI.07, QCI.08, UAM.07/ UAM.08, SVP-08". | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202508 |  | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la descripción de cargas del interruptor 52.32 en la pantalla AU5QR04 de acuerdo a lo solicitado. Ver anexo. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 24d 5h : 12mi | 14/02/2025 07:44:12 | 14/02/2028 07:44:12 |  |  |  | 3d 6h : 47mi | 14/02/2025 07:44:12 | 17/02/2025 14:32:54 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando outras atividades em andamento.
202503654 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 12/03/2025 20:17:00 | El trazado (mimico) de la linea ACY2, se encuentra en color rojo, estando los interruptores abiertos y con la linea sin tensión. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202512 |  | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Verificado que no momento da ocorrência, a sinalização do disjuntor remoto de ACY2 apresentava a indicação de fechado, conforme anexo. Dessa forma, para o estimador de estados do SCADA, a linha continuava energizada, motivo pelo qual não houve mudança na sinalização. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 25d 9h : 19mi | 17/03/2025 07:42:51 | 17/03/2028 07:42:51 |  |  |  | 3d 2h : 40mi | 17/03/2025 07:42:51 | 20/03/2025 10:23:54 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando outras atividades em andamento.
202503876 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 08:24:25 | Implementar os pontos descritos em anexo na tabela SOSTAT, de maneira a possibilitar criação de regras no IBCalc. Essas regras substituirão as regras atualmente implementadas via RTC para o nível do mancal guia inferior das unidades. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202531 |  | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implantada nova base do Ibcalc EMS e DTS. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 6d 49mi | 04/04/2025 16:58:17 | 04/04/2026 16:58:17 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 10mi | 04/04/2025 16:58:17 | 28/05/2025 16:08:13 |  |  | Aguardando execução de SSA derivada.
202504094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 09:30:45 | Verificar motivo por el cual las alarmas del PSDF-06, no estan siendo inhibidas con las demas alarmas de la unidad 06 cuando es colocado la etiqueta de "MAN_Control" | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202512 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Foi verificado que os pontos correspondentes não estavam presentes na tabela SOEQID. Foi executada a SSA 202504094 para adição dos pontos na tabela. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 27d 14h : 44mi | 20/03/2025 13:42:25 | 20/03/2028 13:42:25 |  |  |  | 21h : 16mi | 20/03/2025 13:42:25 | 21/03/2025 10:58:54 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202504413 | STE | 202504245 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202513 | 24/03/2025 15:36:56 | Ajustar em tela do mancal combinado o novo valor do limite de temperatura de óleo, de 52°C para 54°C, de modo a estar de acordo com novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Verificar e ajustar, se necessário, analógicos de temperatura na tela MANCAL_COMBINADO no INTERACTX do IHM-P. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme anexos. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 27d 19h : 10mi | 31/03/2025 16:46:36 | 31/03/2028 16:46:36 |  |  |  | 16h : 49mi | 31/03/2025 16:46:36 | 01/04/2025 09:35:25 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202504486 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 25/03/2025 23:47:09 | Alterar tela U06TOMAG para acerto do link do ponto referente ao funcionamento das bombas do CTM (M1 e M2). | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202515 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitado. Arquivos em anexo. SSA executada através da AT 202503531. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 17d 11h : 10mi | 27/03/2025 08:21:39 | 27/03/2028 08:21:39 |  |  |  | 11d 49mi | 27/03/2025 08:21:39 | 07/04/2025 09:10:01 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando outras atividades em andamento.
202504412 | STE | 202504245 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202513 | 26/03/2025 09:54:24 | Ajustar em tela do mancal combinado o novo valor do limite de temperatura de óleo, de 52°C para 54°C, de modo a estar de acordo com novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Verificar e ajustar, se necessário, analógicos de temperatura na tela COJINETE_COMBINADO no INTERACTX do IHM-P. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CC foi alterada no CCAD 9A e carregada para as COP, sendo ajustado texto sobre limite de temp.de óleo, de 52°C para 54°C, conforme novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Tb, no INTERACTX, foram alterados analógicos de temp de óleo p/ficar vermelho acima de 54°C na tela COJINETE_COMBINADO. A tela do INTERACTX será carregada no IHM-P pela SSA 202506778. Em anexo, arquivos da execução. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 17d 18h : 8mi | 31/03/2025 16:46:53 | 31/03/2028 16:46:53 |  |  |  | 10d 17h : 51mi | 31/03/2025 16:46:53 | 11/04/2025 10:37:09 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202505932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 13/04/2025 03:21:08 | Retirar señalización del AO710 de la pantalla AVOP5, debido a que el referido aviso de operación ya fue cancelado. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202529 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela AVOP5 foi alterada, sendo retirada a sinalização do AO710. Também, foram alteradas as telas INSPSUP, INSPSEN5, AVOP4 e AVOP17 para retirada desta sinalização. Em anexo, arquivos da execução. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 12d 17h : 28mi | 25/04/2025 15:09:44 | 25/04/2028 15:09:44 |  |  |  | 2m, 15d 18h : 31mi | 25/04/2025 15:09:44 | 11/07/2025 09:40:34 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | Aguardando outras atividades em andamento.
202508554 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 05:51:02 | Alterar en el SCADA el valor del punto "SEMD_500 YZU2 FRECUENCIA" Limite Sup6 que esta ajustado en 50Hz, puntos similares están con valor 55Hz. RTU Numbre 119, point Number 53. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 23d 19h : 41mi | 06/06/2025 11:02:12 | 06/06/2028 11:02:12 |  |  |  | 3m, 4d 16h : 18mi | 06/06/2025 11:02:12 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
202509599 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 20/06/2025 05:37:51 | Verificar e implementar modificación a descriptivo de punto de alarma de relé buchholz R04, primer nivel (acumulación de gases), y tambien mudar categoria que se encuentra ligado a DesImp . Actuó a las 23:19 del 19/06/2025. Ver anexos. | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202536 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada 202509959. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 11d 2h : 57mi | 27/06/2025 08:00:12 | 27/06/2028 08:00:12 |  |  |  | 17d 9h : 2mi | 27/06/2025 08:00:12 | 14/07/2025 17:03:17 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | Aguardando execução de derivada.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 10m, 6d 21h : 34mi | 15/07/2025 07:23:28 | 15/07/2028 07:23:28 |  |  |  | 1m, 21d 14h : 25mi | 15/07/2025 07:23:28 | 05/09/2025 09:48:37 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202509614 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 22/06/2025 09:06:17 | Modificar la prioridad de los puntos "T04 RELE BUCHHOLZ" (SEMD1 RTU 102 POINT 3834) y "R04 RELE BUCHHOLZ" (SEMD1 RTU 102 POINT 3858) para Prioridad 4, debido a que estas alarmas no desconectan el conjunto y considerar el cambio del descriptivo para "T04/R04 RELE BUCHHOLZ 1a ETAPA". Ver anexos. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202531 |  | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A solicitação foi atendida, conforme SSA 202510038 executada. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 3d 9h : 11mi | 30/06/2025 07:20:58 | 30/06/2028 07:20:58 |  |  |  | 25d 2h : 48mi | 30/06/2025 07:20:58 | 25/07/2025 10:08:33 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando execução da SSA 202510038.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 11m, 25d 9h : 43mi | 25/07/2025 14:09:23 | 25/07/2028 14:09:23 |  |  |  | 3d 2h : 16mi | 25/07/2025 14:09:23 | 28/07/2025 16:25:07 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento
202509809 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 26/06/2025 10:38:29 | Alterar valor de alarme limite inferior do nível do tanque de expansão da água pura da U8 e replicar para as demais UG's. Valor atual: 268 Valor requerido: 265 | OUO5 | OUO0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 17d 5h : 21mi | 30/06/2025 08:41:42 | 30/06/2028 08:41:42 |  |  |  | 2m, 11d 6h : 38mi | 30/06/2025 08:41:42 |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
202511952 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 27/07/2025 14:50:54 | Actualizar lista de TRIP INTERRUPTORES del 86BF del 84B12 (agregar los interrruptores 84LI8 y 84LI6, remover 44L56) pantalla PB1BF500. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202531 |  | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Tela ajustada conforme solicitação. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 28d 6h : 22mi | 29/07/2025 08:43:37 | 29/07/2028 08:43:37 |  |  |  | 5h : 38mi | 29/07/2025 08:43:37 | 29/07/2025 14:21:38 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | Aguardando outras atividades em andamento.
202512653 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 09:01:01 | Realizar ajuste en la pantalla del SCADA SEMD5AB2 para corregir la señalización de "Línea sin tensión", correspondiente a la línea VHA1, que se muestra en la figura adjunta. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202533 |  | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio realizado conforme planeado. Ajustada señalización de línea sin tensión. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 24d 13h : 43mi | 08/08/2025 10:13:55 | 08/08/2028 10:13:55 |  |  |  | 3d 22h : 16mi | 08/08/2025 10:13:55 | 12/08/2025 08:29:51 |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202513106 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 15/08/2025 07:25:09 | Providenciar a sinalização de proteções (86BF, 86T, 86TT) nos botões de navegação da tela PROTSEMD no SCC. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 8d 3h : 49mi | 21/08/2025 07:10:02 | 21/08/2028 07:10:02 |  |  |  | 20d 8h : 10mi | 21/08/2025 07:10:02 |  |  |  | Aguardando outras atividades em andamento.
202514023 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 01/09/2025 06:06:35 | Verificar motivo por el cual el TD-04 se encuentra sin indicación de TAP en la pantalla AU6ASP. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202536 |  |  |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 28d 11h : 26mi | 02/09/2025 07:45:45 | 02/09/2028 07:45:45 |  |  |  | 33mi | 02/09/2025 07:45:45 | 02/09/2025 08:18:02 |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando outras atividades em andamento.
202514114 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202536 | 02/09/2025 11:55:29 | Actualizar la pantalla PROAB5, considerando los puntos provenientes de las RTU10 y RTU11. Verificado que los puntos de la antigua RTU03, están con indicación inválida, conforme baja de la AT 202507241. | OUO7 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 23d 6h : 17mi | 05/09/2025 09:38:44 | 05/09/2028 09:38:44 |  |  |  | 5d 5h : 42mi | 05/09/2025 09:38:44 |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | Aguardando outras atividades em andamento.
202420317 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202501 | 30/12/2024 07:46:50 | Solicitamos apoio para fabricação dos orifícios calibrados e respectivos adaptadores, e realizar a instalação na linhas de alimentação da caixa de vedação e MGT. Detalhes e arranjo de montagem em anexo. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202513 |  | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois orifícios calibrados em bronze conforme anexo. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 18d 17h : 58mi | 02/01/2025 07:24:23 | 02/01/2027 07:24:23 |  |  |  | 1m, 9d 18h : 1mi | 02/01/2025 07:24:23 | 11/02/2025 13:26:48 |  |  | Provisión de material.
202420368 | AIM |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:28 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que o H5 (giroflex sob o passadiço) e o H6 (sirene lateral do painel), listados na página 17 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontram instalados. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 3m, 22d 4h : 50mi | 02/01/2025 08:10:34 | 02/01/2026 08:10:34 |  |  |  | 8m, 7d 7h : 10mi | 02/01/2025 08:10:34 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202420361 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 30/12/2024 16:23:54 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi verificado que a célula de carga, listada na página 11 do desenho 3238-DF-G9473P, não se encontra instalada. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202530 |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foi constatado instalação da célula de carga (BERMAN LOAD CELLS, mod. BTCA, cap. 5000Kg) e conexão com o indicador de pesagem (ALFA, mod.3102C). O procedimento de calibração foi executado com SSA202509660 pelo técnico da empresa contratada, sendo verificado atuação do limitador de pesagem no teste real com carga. | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 16d 5h : 52mi | 02/01/2025 08:10:42 | 02/01/2026 08:10:42 |  |  |  | 6m, 13d 6h : 7mi | 02/01/2025 08:10:42 | 17/07/2025 14:18:18 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202420364 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:18 | Remover o sensor de vibração absoluta existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue retirado el sensor de presión existente en la tapa de la turbina, posteriormente se procedió a mecanizar el alojamiento del nuevo sensor de vibración absoluta con nro. de serie LW114255, montamos el sensor mencionado como se observa en las imágenes adjuntadas. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 13h : 14mi | 16/01/2025 16:12:27 | 16/01/2028 16:12:27 |  |  |  | 20d 22h : 45mi | 16/01/2025 16:12:27 | 06/02/2025 14:58:54 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202420363 | STE |  | B010B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.012-1 | 202501 | 30/12/2024 16:43:26 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa del tubo de succión existente y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor instalado 1A02XS6ISOIM | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 20h : 34mi | 16/01/2025 16:12:40 | 16/01/2028 16:12:40 |  |  |  | 21d 15h : 25mi | 16/01/2025 16:12:40 | 07/02/2025 07:38:06 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202420360 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:43:32 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente en la tapa de la turbina y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1CZS3E | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 20h : 48mi | 16/01/2025 16:12:53 | 16/01/2028 16:12:53 |  |  |  | 21d 15h : 11mi | 16/01/2025 16:12:53 | 07/02/2025 07:23:39 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202420358 | STE |  | B010B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.012-2 | 202501 | 30/12/2024 16:43:37 | Remover o sensor de pressão existente e instalar o novo sensor fornecido no âmbito do projeto SVP. Efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202508 |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Fue retirado el sensor de presión relativa existente de la entrada de la caja espiral y remplazado por el sensor nuevo como se observa en las imágenes adjuntadas . Nro de serie del sensor 1A02X1D2L2B | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 20h : 23mi | 16/01/2025 16:13:07 | 16/01/2028 16:13:07 |  |  |  | 21d 15h : 36mi | 16/01/2025 16:13:07 | 07/02/2025 07:49:20 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202420357 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202501 | 30/12/2024 16:43:48 | Remover os sensores de vibração axial e relativa existentes e instalar os novos sensores fornecidos no âmbito do projeto SVP. Utilizar os adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adaptações necessárias. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fueron retiradas las tapas del CGT para poder acceder a los sensores existente, con apoyo del personal de MEG1 fueron retirados los sensores y sustituidos por los sensores nuevos con sus respectivos soportes de fijación. Permitiendo así bajar la tapa del cojinete guía turbina, concluyendo de esta manera el servicio. Sensor Vib. Rel. - Aguas Arriba - 2432003 BR Sensor Vib. Rel. - BR - 2432020 BR Sensor Vib. Absoluta - Aguas Arriba - LW112344 Sensor Vib. Absoluta - BR - LW112334 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 20h : 17mi | 16/01/2025 16:13:22 | 16/01/2028 16:13:22 |  |  |  | 21d 15h : 42mi | 16/01/2025 16:13:22 | 07/02/2025 07:55:16 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202420356 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202501 | 30/12/2024 16:44:04 | Fornecer apoio para instalação do suporte de fixação da caixa JBTC que irá abrigar os novos sensores de vibração do SVP na tampa da turbina. Coordenar com a SMMG durante o PD. Obs.: o suporte foi projetado pela SMIM e está em posse da SMIE. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202507 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizo el montaje del soporte de fijación de la caja de conexión JBTCV que fue entregado por IME2 para su instalación, mediante soldadura con apoyo del personal de MMU3 SSA derivada nro 202502252, después de ser designada la ubicación de la misma donde debería ser instalado por el personal de MEG1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 19h : 32mi | 16/01/2025 16:13:37 | 16/01/2028 16:13:37 |  |  |  | 21d 16h : 27mi | 16/01/2025 16:13:37 | 07/02/2025 08:41:53 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500001 | STE |  | B015A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.008-9 | 202501 | 01/01/2025 13:26:29 | Verificar y solucionar motivo por el cuál la zapata 25 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202519 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | El sistema de señalización de frenos fue sustituido en atendimiento de la SSA 202505549. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 17h : 24mi | 02/01/2025 09:50:56 | 02/01/2028 09:50:56 |  |  |  | 3m, 5d 18h : 36mi | 02/01/2025 09:50:56 | 09/04/2025 16:26:59 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD com máquina parada e isolada.
202420340 | AMP | 202420310 | B016H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.016-3 | 202501 | 02/01/2025 07:36:59 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 3m, 20d 6h : 38mi | 02/01/2025 09:58:31 | 02/01/2028 09:58:31 |  |  |  | 8m, 7d 5h : 21mi | 02/01/2025 09:58:31 |  |  |  | PD.
202420339 | STE | 202420309 | B015H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.008-2 | 202501 | 02/01/2025 07:37:09 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202526 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em apenas um castelo. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 2h : 21mi | 02/01/2025 09:58:40 | 02/01/2028 09:58:40 |  |  |  | 3m, 20d 9h : 38mi | 02/01/2025 09:58:40 | 24/04/2025 07:37:53 |  |  | PD.
202420338 | SCA | 202420308 | B018H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.018-0 | 202501 | 02/01/2025 07:37:16 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 3m, 22d 5h : 34mi | 02/01/2025 09:58:50 | 02/01/2028 09:58:50 |  |  |  | 8m, 5d 6h : 26mi | 02/01/2025 09:58:50 | 08/09/2025 16:24:28 |  |  | PD.
202420337 | STE | 202420307 | B017H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.017-1 | 202501 | 02/01/2025 07:37:23 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202601 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado rosca 1/8" BSP femea, em dois castelos das válvulas em aço inoxidável. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 3m, 22d 11h : 24mi | 02/01/2025 09:59:08 | 02/01/2028 09:59:08 |  |  |  | 8m, 5d 36mi | 02/01/2025 09:59:08 | 08/09/2025 10:35:59 |  |  | PD.
202420336 | STE | 202420306 | A007H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.007-4 | 202501 | 02/01/2025 07:37:30 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202547 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 8d 5h : 7mi | 02/01/2025 09:59:22 | 02/01/2028 09:59:22 |  |  |  | 6m, 19d 6h : 52mi | 02/01/2025 09:59:22 | 23/07/2025 16:52:14 |  |  | PD.
202420335 | STE | 202420305 | A002H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.002-3 | 202501 | 02/01/2025 07:37:40 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202535 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 4d 20h : 10mi | 02/01/2025 09:59:33 | 02/01/2028 09:59:33 |  |  |  | 5m, 22d 15h : 49mi | 02/01/2025 09:59:33 | 26/06/2025 13:48:19 |  |  | PD.
202420334 | STE | 202420304 | A005H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.005-8 | 202501 | 02/01/2025 07:37:46 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202530 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 1d 7h : 49mi | 02/01/2025 09:59:44 | 02/01/2028 09:59:44 |  |  |  | 4m, 26d 4h : 10mi | 02/01/2025 09:59:44 | 30/05/2025 14:10:54 |  |  | PD.
202420333 | STE | 202420303 | A001H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.001-5 | 202501 | 02/01/2025 07:37:52 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 19h : 16mi | 02/01/2025 09:59:54 | 02/01/2028 09:59:54 |  |  |  | 2m, 29d 4h : 43mi | 02/01/2025 09:59:54 | 02/04/2025 14:43:55 |  |  | PD.
202420332 | STE | 202420302 | A006H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.006-6 | 202501 | 02/01/2025 07:37:59 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202514 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 19d 8h : 16mi | 02/01/2025 10:00:05 | 02/01/2028 10:00:05 |  |  |  | 2m, 8d 3h : 44mi | 02/01/2025 10:00:05 | 12/03/2025 13:44:42 |  |  | PD.
202420331 | STE | 202420301 | B010H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.012-0 | 202501 | 02/01/2025 07:38:06 | Realizar modificación en las 4 válvulas de aislación de las bombas de agua pura confeccionando orificio roscado 1/8 BSP en el cuerpo de 2 de las válvulas (SV01 y SV02) y en el castillo de las otras 2 válvulas (SV21 y SV22) conforme anexo, válvulas serán entregadas antes del PD. (Consensuado con Charles) | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202518 |  | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizada fixação de castelo da válvula na bancada plana da furadeira radial, realizado marcação, furação de 8,5 mm, chanfro, faceamento para assento da vedação e realização da rosca de 1/8 BSP para instalação de sistema de purga, trabalho realizado em duas unidades. Realizada fixação da válvula inteira na bancada inclinada da furadeira radial para realização do mesmo procedimento mencionado, porém sendo em uma parte especifica da carcaça, trabalho realizado em duas unidades. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 17h : 37mi | 02/01/2025 10:00:17 | 02/01/2028 10:00:17 |  |  |  | 1m, 11d 18h : 22mi | 02/01/2025 10:00:17 | 13/02/2025 16:23:23 |  |  | PD.
202500010 | AMP |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202501 | 02/01/2025 09:11:04 | Em função da depleção dos aditivos, substituir a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 3m, 21d 3h : 56mi | 03/01/2025 07:17:08 | 03/01/2028 07:17:08 |  |  |  | 8m, 6d 8h : 2mi | 03/01/2025 07:17:08 |  |  |  | Aguardando PD para execução da atividade
202500009 | SEE |  | B018D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.018-5 | 202501 | 02/01/2025 09:11:41 | Em função da depleção dos aditivos, substituir a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202537 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 3m, 23d 9h : 7mi | 03/01/2025 07:24:46 | 03/01/2028 07:24:46 |  |  |  | 8m, 4d 2h : 52mi | 03/01/2025 07:24:46 | 08/09/2025 10:17:17 |  |  | Aguardando PD para execução da atividade
202500008 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.012-6 | 202501 | 02/01/2025 09:12:05 | Substituir preventivamente por oportunidade a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202503 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado o armazenamento da carga de óleo lubrificante (15.000 litros) oleo Turbina Plus 50 em tres carretas de 5000. Posteriormente foi transferido para carreta de 15000, realizado uma coleta e enviado para laboratorio para pré analise, indicando NAS 7. Realizado filtragem durante o PD da maquina e ao final feito nova analise indicando NAS 7, inserido oleo no circuito do RV para normalização do sistema. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 5h : 8mi | 03/01/2025 07:29:12 | 03/01/2028 07:29:12 |  |  |  | 12d 6h : 51mi | 03/01/2025 07:29:12 | 15/01/2025 14:20:32 |  |  | Aguardando PD para execução da atividade
202500007 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.001-0 | 202501 | 02/01/2025 09:12:19 | Substituir preventivamente por oportunidade a carga de óleo lubrificante (15.000 litros) por óleo regenerado novo Turbina Plus 50 (óleo modelo antigo). Encaminhar óleo degradado para o tanque de óleo "A regenerar" na central de tratamento de óleo ME. Enviar amostra do óleo regenerado previamente para avaliação das condições do óleo armazenado. Anexar laudo de análise do óleo após filtragem (ILA4) na baixa. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202513 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido 15000 litros de aceite, por aceite regenerado limpio y filtrado con NAS 4 según análisis del laboratorio realizado el día viernes 04/04/2025 a las 15:15 pm. Luego se ensayo en la máquina dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 8d 10h : 22mi | 03/01/2025 07:34:27 | 03/01/2028 07:34:27 |  |  |  | 2m, 19d 1h : 37mi | 03/01/2025 07:34:27 | 24/03/2025 09:12:02 |  |  | Aguardando PD para execução da atividade
202500038 | AIM |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202501 | 02/01/2025 14:52:29 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), foi constatado que os cabos provenientes do QGBT-460, nas fases R, S e T até o pantógrafo, possuem seção nominal de 10 mm², enquanto o cabo PE apresenta seção nominal de 6 mm². Da conexão deslizante do pantógrafo ao painel PE1, foi utilizado um cabo 4x6 mm², situação que difere do desenho 3238DFG9473P, página 3, fornecido com a solicitação de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 3m, 22d 12h : 4mi | 02/01/2025 15:25:16 | 02/01/2026 15:25:16 |  |  |  | 8m, 6d 23h : 54mi | 02/01/2025 15:25:16 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202500058 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.012-4 | 202501 | 03/01/2025 10:38:52 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.037-6 (NS 10000126). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202507 |  | ROGERIO BARTH | Substituição do painel CTM-10 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 25d 18h : 40mi | 03/01/2025 10:48:29 | 03/01/2028 10:48:29 |  |  |  | 1m, 1d 17h : 18mi | 03/01/2025 10:48:29 | 04/02/2025 16:07:07 |  |  | Aguardando próximo PD da UG para troca de equipamento
202500068 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202501 | 03/01/2025 15:06:06 | Durante deslocamento na cota 115, percebido que a trava que impede a manobra da seccionadora QI-03, referente à alimentação do QCP-03, está destravada sendo que deveria destravar apenas quando se aperte o botão frontal de manobra. Fotos em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado pino de trava de la seccionadora QI-03 con dificultad para realizar el movimiento de retorno a su posicion de bloqueo. Efectuado limpieza y lubrificacion del pino constatando normalizacion en su funcionamiento. Realizado ensayos funcionales de abertura y cierre de la seccionadora QI-03 con correcto bloqueo y liberacion del pino de trava a traves de la botonera frontal del panel. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18h : 49mi | 03/01/2025 15:27:08 | 03/01/2028 15:27:08 |  |  |  | 26d 17h : 10mi | 03/01/2025 15:27:08 | 30/01/2025 08:38:18 |  |  | Trabalho será realizado na próxima manutenção periódica do equipamento.
202500084 | STE |  | E001D002 | SECCIONADORA 500 KV 94L01 | 0191.042-6 | 202501 | 04/01/2025 11:17:17 | Verificar y solucionar nido de pájaro ubicado en la salida de la trampa de onda de la fase "R". | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDICLEI GAVA | 202534 |  | VALDICLEI GAVA | Retirado ninho na saída do filtro de ondas. | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 11m, 5d 14h : 3mi | 24/07/2025 15:41:09 | 24/07/2029 15:41:09 |  |  |  | 21d 21h : 56mi | 24/07/2025 15:41:09 | 15/08/2025 13:37:48 |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202500096 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202501 | 05/01/2025 23:12:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe comportamiento anormal del nivel de aceite, verificado en el PI aumento del nivel y luego una caida acentuada en un corto intervalo de tiempo. Grafico anexado. | OUO5 | MMU2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202503 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Conforme expres por IME2: 1) o sensor de nível está instalado em uma câmara secundária, e a variação da temperatura não é uniforme; 2) não foram observadas anormalidades quando da estabilização do nível, e 3) houve vazamento de água dos trocadores nas últimas 24h ao evento; conclui-se que o comportamento observ é normal e oriundo tanto da correta atuação do aditivo anti-espumante do óleo quanto da evaporação do resíduo de água que ingressou a cuba. Por tanto, nenhuma ação corretiva será recomend | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 12h : 31mi | 07/01/2025 07:53:21 | 07/01/2026 07:53:21 |  |  |  | 23h : 29mi | 07/01/2025 07:53:21 | 08/01/2025 07:22:52 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer da Engenharia de Manutenção conforme SSA derivada 202500179.
202500244 | STE |  | A005K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.099-1 | 202502 | 08/01/2025 15:04:42 | Verificar eletroduto flexivel desacoplado do fim de curso da fase T do sistema anti incendio TU05. | OUO1 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi acoplado o eletroduto ao fim de curso. Trabalho realizado com AT 202504603. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 25d 38mi | 08/01/2025 15:57:15 | 08/01/2028 15:57:15 |  |  |  | 5m, 2d 11h : 21mi | 08/01/2025 15:57:15 | 12/06/2025 15:19:45 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Aguardando manutenção periódica.
202500299 | STE |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202502 | 08/01/2025 16:25:24 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202517 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado funcionamento e ajuste da válvula, não foi encontrada nenhuma anormalidade. Realizados testes e liberado equipamento para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 9h : 29mi | 09/01/2025 07:18:33 | 09/01/2028 07:18:33 |  |  |  | 2m, 13d 2h : 29mi | 09/01/2025 07:18:33 | 24/03/2025 09:48:18 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202500442 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202502 | 10/01/2025 17:55:43 | Verificar trocador 4 fase B com alarme de "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 4" não sinalizando conectado durante partida da unidade. | OUO6 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 16h : 13mi | 13/01/2025 07:33:40 | 13/01/2028 07:33:40 |  |  |  | 7m, 26d 19h : 46mi | 13/01/2025 07:33:40 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202500428 | STE |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202503 | 13/01/2025 08:15:06 | Durante o comissionamento da ponte rolante N22 (SSA 202417299), constatou-se que a chave fim de curso S2, do desenho 3238DFG9473P, pág. 15, apresenta contato inoperante entre os pontos 1 e 2, não comutando ao movimentar a cruzeta. Além disso, as varetas da cruzeta S2 estão longas, tocando os suportes do trilho antes de acionar os pontos de redução de velocidade e parada, ocasionando funcionamento incorreto. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202531 |  | ELVIS ECCEL | Verificado en campo que la empresa contratista soluciono los problemas de contacto en los puntos 1 y 2 del fin de curso S2, y fue realizado corte de las varillas de la cruceta S2 para su correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 24d 8h : 3mi | 14/01/2025 11:20:35 | 14/01/2026 11:20:35 |  |  |  | 6m, 5d 3h : 56mi | 14/01/2025 11:20:35 | 21/07/2025 15:17:30 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202500457 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202503 | 13/01/2025 13:38:47 | Viabilizar a fabricação de 10 un de suportes para os sensores de vibração relativa do MGT em conformidade com o croqui em anexo. | IME3 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASO) | 4m, 3d 16h : 27mi | 14/01/2025 07:47:29 | 14/01/2026 07:47:29 |  |  |  | 7m, 25d 19h : 32mi | 14/01/2025 07:47:29 |  |  |  | Emitida SSA 202500505 para MMU3 para la fabricación de los soportes.
202500427 | APV |  | P060D001 | QUADRO AR CONDICIONADO TAA-2CRL3 | 3116.003-0 | 202503 | 13/01/2025 14:15:41 | Durante o atendimento da SSA relacionada 202420017 ("Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada."), foi verificado que o ponto na base de dados do SCC está cadastrado corretamente. Solicitamos apoio para que seja verificada a situação do sensor de temperatura na caseta 2CRL3, se o mesmo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | MEL4 | MEG3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 |  | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Aguardando provisionamiento de termostato en almox. Emitida SSA: 202508973 a IMA0 para compra. | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 23d 18h : 11mi | 13/01/2025 15:23:14 | 13/01/2026 15:23:14 |  |  |  | 4m, 5d 17h : 48mi | 13/01/2025 15:23:14 | 21/05/2025 09:11:06 |  |  | Aguardando Parecer Técnico.
202500448 | AMP |  | B018J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE A | 0045.207-6 | 202503 | 14/01/2025 05:14:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió el disparo del interruptor Q13A. | OUO6 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 3d 15h : 51mi | 16/01/2025 07:12:59 | 16/01/2028 07:12:59 |  |  |  | 7m, 23d 20h : 8mi | 16/01/2025 07:12:59 |  |  |  | Aguardando MP
202500472 | AIM |  | A005B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.005-9 | 202503 | 14/01/2025 08:41:26 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula V1. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 3d 18h : 6mi | 14/01/2025 09:27:52 | 14/01/2026 09:27:52 |  |  |  | 7m, 25d 17h : 53mi | 14/01/2025 09:27:52 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Esperando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202500515.
202500477 | AMP |  | D017B001 | QUADRO A43 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 14/15 | 0193.040-0 | 202503 | 15/01/2025 15:06:37 | Verificar motivo por el cual ocurre cambio de estado en la indicación posición del interruptor 06U14 para el 1EPIC, causando alteración en la fila de corte y la alarma "Discrepancia en la fila". Obs.: ya fue verificado por la MEL1 conforme baja de la SSA 202500311. | OUO6 | MET3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 3d 16h : 21mi | 16/01/2025 07:41:48 | 16/01/2028 07:41:48 |  |  |  | 7m, 23d 19h : 39mi | 16/01/2025 07:41:48 |  |  |  | Aguardando próxima manutenção periódica
202500377 | AIM |  | N054A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSÓRIOS | 0558.025-0 | 202503 | 15/01/2025 15:24:00 | Durante la ejecución de la SSP 20253658 Se noto la ausencia de Señalizado lumínico de estado del equipamiento ( Baliza de señalización LED). | MAM2 | MEG3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 5d 22h : 59mi | 16/01/2025 14:20:08 | 16/01/2026 14:20:08 |  |  |  | 7m, 23d 13h | 16/01/2025 14:20:08 |  |  |  | Aguardando PT e especificação de material.
202500678 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202503 | 16/01/2025 23:31:40 | Verificar/solucionar porque la barra de la seccionadora no se acopla a la manopla con panel cerrado. Impide su maniobra desde fuera del panel. | OUO7 | MET1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi verificado que a haste que vai conectada entre a chave seccionadora e a manopla na porta não estava fixando corretamente na parte da seccionadora. A haste deslizava para dentro quando a porta se aproximava. Foi realizado um pequeno furo na haste com broca M6 para possibilitar que o parafuso de fixação encaixe nesse furo, travando assim a haste. Ficou operando corretamente. Filme em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 14d 10h : 59mi | 20/01/2025 07:38:04 | 20/01/2028 07:38:04 |  |  |  | 6m, 13d 1h | 20/01/2025 07:38:04 | 04/08/2025 08:39:22 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202500719 | STE |  | K008G008 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - UPAC | 0946.096-1 | 202503 | 17/01/2025 13:55:36 | Instalar plugs nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizados na UPAC. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 8 plugs e 2 tomadas (3P+T 32A 240V 9h) e 1 chave rotativa nos equipamentos da carpintaria da MCI2, localizada na UPAC. Deixado os equipamentos em condições de operação. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 21d 46mi | 17/01/2025 14:45:54 | 17/01/2027 14:45:54 |  |  |  | 5m, 7d 11h : 13mi | 17/01/2025 14:45:54 | 26/06/2025 13:59:37 |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 4 tomadas código 712596. Emitido empenho 498011. Material para aplicação imediata.
202500630 | SPG |  | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202503 | 17/01/2025 17:09:01 | Durante ensaios em preventiva 6M, foi verificada falta de sinalização no PAI-31 referente a "baixa pressão de água", referente a pressostato PS2 a montante da válvula dilúvio. Sendo identificado que pressostato não se encontra travado, nem há perda de água por seu mecanismo interno. | MAM1 | MET1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202536 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 29d 23h : 42mi | 20/01/2025 07:38:20 | 20/01/2028 07:38:20 |  |  |  | 6m, 28d 18mi | 20/01/2025 07:38:20 | 19/08/2025 07:56:59 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202500764 | AMP |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202503 | 19/01/2025 17:48:17 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "SF6_60 VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ A-43" luego del cierre del interruptor, aceptando rearme. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 8d 17h : 46mi | 21/01/2025 09:06:26 | 21/01/2028 09:06:26 |  |  |  | 7m, 18d 18h : 13mi | 21/01/2025 09:06:26 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202500774 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202504 | 20/01/2025 07:30:51 | Durante la inspección de mantenimiento 3S fue detectado cavitaciones en el borde de la arista de cierre de las siguientes paletas 3, 14,16, 21 y23. fotos en anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 9d 15h : 56mi | 22/01/2025 07:16:32 | 22/01/2028 07:16:32 |  |  |  | 7m, 17d 20h : 3mi | 22/01/2025 07:16:32 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500740 | SAD |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202504 | 20/01/2025 16:52:29 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 79UN DE ÓLEO SH46 (COD:581402). EMITIDO EMPENHO CONFORME SM:497375. OBS: QUANTIDADE PARA NECESSÁRIA PARA PREVENTIVAS 2A E 4A DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO EM 2025. DISPONIBILIDADE NECESSÁRIA PARA PRENVENTIA 4A PREVISTA EM 12/2025. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202537 |  | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 84 un. en total del material cod. 581402 (ACEITE SINT SH46 BALDE 19L) desde el 25/02/25 hasta el 05/08/25 (4500078142/10, 4500078580/10, 4500080356/10). OBS: DEMPRO-1582. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 16d 56mi | 27/01/2025 14:53:55 | 27/01/2027 14:53:55 |  |  |  | 7m, 12d 11h : 3mi | 27/01/2025 14:53:55 | 10/09/2025 13:57:41 |  |  | Emitimos DEMPRO-1582
202500626 | STE |  | J001E001 | QUADRO TAP-01 | 0323.001-5 | 202504 | 21/01/2025 09:28:39 | Avaliar a alteração na Ordem de Ajuste da proteção do TA-01 para habilitar o bloqueio cruzado por segundo harmônico. Referência RAP 12/2024. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202509 |  | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | SSA 202501605 (D): Foi realizada reunião formalizando a transferência de responsabilidade pela ordem de ajuste do TAP-01 da SMIN.DT para a OPSE.DT conforme AR/SMI.DT/0013/2025. Também foi acordado que na nova ordem de ajuste deve ser habilitado o bloqueio cruzado da proteção diferencial por segundo harmônico, portanto esta será baixada e serão emitidas novas SSAs para testes e implementação em campo após a emissão da nova ordem de ajuste. Ref.: https://confluence.itaipu/pages ; RAP 12/2024 | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 16d 14h : 7mi | 04/02/2025 09:44:50 | 04/02/2026 09:44:50 |  |  |  | 12d 21h : 51mi | 04/02/2025 09:44:50 | 17/02/2025 07:36:35 |  |  | Aguardando evaluación y providencia en caso corresponda por parte de IEE1 conforme la SSA 202501605 (D).
202500890 | STE |  | J041K001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.003-8 | 202504 | 22/01/2025 07:36:22 | Verificar a possibilidade de melhoria na iluminação, pois durante o atendimento a SSA 202500285 observou se baixo nível de iluminação na plataforma onde ficam instalados as unidades condensadoras do ar condicionado das salas de comunicação e sistema SCADA, dificultando a manutenção das unidades condensadoras. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202532 |  | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO FORAM INSTALADOS 3 NOVOS PONTOS DE LUMINÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO NA REGIÃO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO NA ELEVAÇÃO 135. EMITIDO SSA202512517 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 17d 1h : 28mi | 23/01/2025 09:33:05 | 23/01/2026 09:33:05 |  |  |  | 5m, 12d 10h : 31mi | 23/01/2025 09:33:05 | 07/07/2025 08:04:14 |  |  | Aguardando PT.
202500854 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202504 | 22/01/2025 09:26:34 | Solicito apoyo para realizar corte y soldadura para poder ajustar un dispositivo del Vertedero. Datos en adjuntos. | MAM2 | MMU3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202601 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de soporte en acero al carbono según indicaciones del emitente. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 25d 13h : 55mi | 01/04/2025 13:31:11 | 01/04/2027 13:31:11 |  |  |  | 2m, 2d 22h : 5mi | 01/04/2025 13:31:11 | 04/06/2025 11:36:28 |  |  | Aguardando entrega de la pieza.
202500853 | AMP | 202500843 | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:18 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 10d 45mi | 22/01/2025 16:05:26 | 22/01/2028 16:05:26 |  |  |  | 7m, 17d 11h : 15mi | 22/01/2025 16:05:26 |  |  |  | PD.
202500973 | SEE |  | K055A001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - BARRAGEM DE TERRA E ENROCAMENTO | 0944.075-5 | 202504 | 23/01/2025 07:18:51 | Durante comisionamiento de las instalaciones eléctricas de la iluminación viária, fueron detectados discrepancia entre el diseño y las instalaciones existentes en el campo. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202537 |  | GABRIEL ARNO ARENHART |  | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 7d 21h : 20mi | 24/01/2025 07:16:13 | 24/01/2026 07:16:13 |  |  |  | 1m, 21d 14h : 40mi | 24/01/2025 07:16:13 | 17/03/2025 09:56:56 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a discrepância encontrada durante comissionamento,SSA:202415601, entre desenho e instalação em campo.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 6m, 13d 21h : 19mi | 21/03/2025 07:10:21 | 21/03/2028 07:10:21 |  |  |  | 5m, 14d 14h : 40mi | 21/03/2025 07:10:21 | 04/09/2025 09:51:38 |  |  | Aguardando a SOCM.DT executar modificações na iluminação viária da UPAC. Emitido SS 2015/2025.
202501006 | STE |  | K006A004 | MOTOR DIESEL 6300 HP | 0520.004-0 | 202504 | 23/01/2025 10:40:11 | Durante os ensaios preventivos 3M do Motor Diesel GD04 em carga, verificado grande quantidade de emissão de fumaça pelo escapamento do equipamento. Verificar anomalia encontrada. Videos em anexo. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202533 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado que as vedações dos corpos dos bicos injetores encontravam-se danificadas, permitindo a passagem de óleo lubrificante para o interior da câmara de explosão, fazendo com que houvesse a emissão de fumaça. Executado a substituição dos anéis de vedação adquiridos através da SSA 202501079. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. Obs.: Informações detalhadas da execução no relatório em anexo. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 5d 23h : 15mi | 24/01/2025 07:49:01 | 24/01/2026 07:49:01 |  |  |  | 3m, 23d 12h : 43mi | 24/01/2025 07:49:01 | 19/05/2025 08:33:10 |  |  | Aguardando dimensionamento e aquisição de material solicitado a IME2
202501055 | AMP |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202504 | 23/01/2025 16:09:35 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 40mi | 28/07/2025 09:01:18 | 28/07/2028 09:01:18 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 19mi | 28/07/2025 09:01:18 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202501051 | AMP |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 16d 13h : 25mi | 29/04/2025 16:45:46 | 29/04/2028 16:45:46 |  |  |  | 4m, 11d 22h : 34mi | 29/04/2025 16:45:46 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva.
202501050 | STE |  | A003C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.016-9 | 202504 | 23/01/2025 16:10:13 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202521 |  | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção, verificação de correta conexão e identificação instalando anilhas dos cabos dos termostatos F212, F213 e F214. | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 11m, 19d 13h : 9mi | 29/04/2025 09:15:10 | 29/04/2029 09:15:10 |  |  |  | 7d 22h : 50mi | 29/04/2025 09:15:10 | 07/05/2025 08:06:14 |  |  | Aguardando condições do sistema.
202501049 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.001-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:25 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202527 |  | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección de las borneras correspondiente a los flujostato F212, F213 y F214. Encontrándose de forma indicada en la pagina 5.28E del diseño. | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 8d 21h : 37mi | 29/04/2025 08:57:06 | 29/04/2029 08:57:06 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 22mi | 29/04/2025 08:57:06 | 17/06/2025 11:20:38 |  |  | esta en ACS
202501073 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202504 | 23/01/2025 22:33:03 | Verificar/solucionar flujo bajo conforme PIO en el instrumento 80LW (FLUJO DEL MGI), con 495.5 I/min. | OUO5 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202524 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizó la limpieza de los intercambiadores de calor. Flujo actual:516 L/min | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 27d 12h : 28mi | 07/02/2025 15:29:26 | 07/02/2028 15:29:26 |  |  |  | 3m, 30d 11h : 31mi | 07/02/2025 15:29:26 | 09/06/2025 15:01:44 |  | 68 - FLUXO BAIXO | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202501078 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202504 | 24/01/2025 07:31:39 | Realizar os seguintes ajustes na configuração do sinal "Alarme de gases no tanque - A": Name = "Alarme de gases no tanque - A" Enabled = "TRUE" Type = "AnalogAlarm" AutoDisableOutputContact = "TRUE" OutputContactChannelID = "46" ChannelID = "6" OutputContactEnabled = "TRUE" UpperTriggerValue = "500.000000" BottonTriggerValue = "0.000000" Histeresis = "5.000000" TriggerType = "UpperLimitType" ConfirmationTime = "2000" | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202515 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizada la configuración de la señal "Alarme de gases no tanque - A", según las especificaciones de la SSA. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 22h : 43mi | 27/01/2025 13:44:49 | 27/01/2028 13:44:49 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 16mi | 27/01/2025 13:44:49 | 17/03/2025 15:01:56 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501095 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202504 | 24/01/2025 09:08:39 | Substituir o contator K21-A do painel KT-10 pelo modelo com código de estoque 102482, a fim de possibilitar o monitoramento do acionamento da motobomba N1 do TU-10 fase A pelo novo painel SMT-10. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada a substituição do bloco de contatos auxiliar do contator K21-A já existente. Utilizado bloco de contatos auxiliar proveniente de sobras de montagem. Planilha de conexão e desenho as-built em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 15h : 7mi | 27/01/2025 14:07:42 | 27/01/2028 14:07:42 |  |  |  | 6d 20h : 52mi | 27/01/2025 14:07:42 | 03/02/2025 10:59:25 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501117 | STE |  | B010J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.003-1 | 202504 | 24/01/2025 14:02:24 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-T proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:293 e XR-01:294) e CXT (bornes X20T-49 e X20R-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202511 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-C, conforme arquivos em anexo (as-built). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 15h : 11mi | 27/01/2025 14:07:25 | 27/01/2028 14:07:25 |  |  |  | 6d 20h : 49mi | 27/01/2025 14:07:25 | 03/02/2025 10:56:49 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501116 | STE |  | B010J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.002-0 | 202504 | 24/01/2025 14:02:45 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-S proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:289 e XR-01:290) e CXT (bornes X20S-49 e X20S-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-B, conforme arquivos em anexo (as-built). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 14h : 57mi | 27/01/2025 14:06:57 | 27/01/2028 14:06:57 |  |  |  | 6d 21h : 1mi | 27/01/2025 14:06:57 | 03/02/2025 11:08:19 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501097 | STE |  | B010J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE A | 3024.001-8 | 202504 | 24/01/2025 14:03:03 | [Substituição painel SMT-10] - Realizar modificação na alimentação 220V dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade, conforme arquivo em anexo. Utilizar o disjuntor 220-R proveniente o painel SMT retirado. Passar para reserva o cabo que interligava o antigo SMT (bornes XR-01:285 e XR-01:285) e CXT (bornes X20R-49 e X20R-50). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizada modificação da alimentação dos sensores de temperatura, gás no óleo e umidade no painel CXT-A, conforme arquivos em anexo (as-built). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 14h : 59mi | 27/01/2025 14:07:34 | 27/01/2028 14:07:34 |  |  |  | 6d 21h | 27/01/2025 14:07:34 | 03/02/2025 11:07:08 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501153 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.002-4 | 202504 | 26/01/2025 17:43:23 | Verificado horímetro da bomba 1 inoperante, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202526 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído horímetro inoperante por outro de mesmas características retirado do almoxarifado (código 665657). Realizando ensaio funcional com partida da bomba e verificado correta indicação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 15d 10h : 55mi | 27/01/2025 09:17:11 | 27/01/2028 09:17:11 |  |  |  | 4m, 12d 1h : 4mi | 27/01/2025 09:17:11 | 10/06/2025 10:21:42 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Trabalho será realizado no próximo PD da UG, devido a necessidade de fontes 460VCA isoladas.
202501152 | SCA |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.002-8 | 202504 | 26/01/2025 17:43:36 | Verificar e solucionar infiltração de água na região da palheta 11 , conforme mostra o anexo. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 22d 2h : 25mi | 27/01/2025 07:00:37 | 27/01/2028 07:00:37 |  |  |  | 4m, 5d 9h : 34mi | 27/01/2025 07:00:37 | 03/06/2025 16:35:05 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202501124 | AIM |  | P098D010 | AR CONDICIONADO AA-2 | 1565.002-9 | 202505 | 27/01/2025 08:06:55 | Durante comissionamento do Ar Condicionado AA-AC-02 (SSa202410849) foi encontrado relé posição "STT" (sub/sobretensão) inoperante. Modelo MPX-293, marca DIGIMEC (ver imagen no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 18d 1h : 1mi | 28/01/2025 16:22:00 | 28/01/2026 16:22:00 |  |  |  | 7m, 11d 10h : 58mi | 28/01/2025 16:22:00 |  |  |  | Aguardando IEQ2 fazer gestão junto ao fabricante para substituir relé inoperante no ar AA-AC-02 na UPAC.
202501123 | AIM |  | P098D003 | QUADRO DE CONTROLE AR CONDICIONADO 220V/60HZ - QAA-OF-03 | 1676.001-9 | 202505 | 27/01/2025 08:08:17 | Durante comissionamento do QAA-OF-03 (SSa202410852) foi verificado que para o funcionamento do Controlador CDL005 é necessário dois sensores de temperatura. No local existe apenas uma unidade (ver anexo) na entrada do controlador (8-8A - para máquina 1). No desenho marcado(3238-DF-G9272-P F.7) é indicado a configuração encontrada com apenas uma unidade. No manual do controlador é indicado uma entrada para máquina 2 (7-7A). Na configuração encontrada o controlador sinaliza falha de sensor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 18d 1h : 3mi | 28/01/2025 16:23:50 | 28/01/2026 16:23:50 |  |  |  | 7m, 11d 10h : 56mi | 28/01/2025 16:23:50 |  |  |  | Aguardando P.T da IEQ2.
202501166 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202505 | 27/01/2025 08:47:59 | [Substituição SMT-10] - Realizar as seguintes interligações internas no quadro KT-10: - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-A, K22-A, K23-A e K24-A a régua X2A, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-B, K22-B, K23-A e K24-B a régua X2B, conforme indicação em anexo. - Interligar os contatos NA 31 e 32 dos contatores K21-C, K22-C, K23-C e K24-C a régua X2C, conforme indicação em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizadas interligações entre os contatos NA dos contatores conforme diagrama em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 15h : 1mi | 27/01/2025 14:07:08 | 27/01/2028 14:07:08 |  |  |  | 6d 20h : 58mi | 27/01/2025 14:07:08 | 03/02/2025 11:05:56 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501162 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202505 | 27/01/2025 08:48:09 | [Substituição SMT-10] - Realizar os seguintes lançamentos de cabos entre o KT-10 e o novo painel SMT-10: - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-A (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-B (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 8 vias de 1,5mm² entre X2-C (pontos 311 a 318) e SMT-10 - Cód. estoque 702035 - Maço de 3 vias de 2,5mm² entre X2-C (pontos 26 e 28) e SMT-10 - Cód. estoque 572357 Ver desenho em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202512 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Realizado lançamento de cabos entre os cubículos das fases A, B e C do painel KT-10 e o novo painel SMT-10. Planilhas de conexão e desenhos as-built em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 15h : 4mi | 27/01/2025 14:07:17 | 27/01/2028 14:07:17 |  |  |  | 6d 20h : 55mi | 27/01/2025 14:07:17 | 03/02/2025 11:03:06 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501080 | SEE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202505 | 27/01/2025 13:39:52 | Verificar/solucionar ruído incomum nos disjuntores 220vca do painel SMT-17. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, efectuado reaprieto y pruebas no se detectaron anomalías, | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 3d 14h : 28mi | 27/01/2025 13:45:01 | 27/01/2028 13:45:01 |  |  |  | 6m, 23d 21h : 31mi | 27/01/2025 13:45:01 | 22/08/2025 11:16:40 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501205 | AMP |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202505 | 27/01/2025 14:06:32 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 14d 22h : 58mi | 27/01/2025 14:18:40 | 27/01/2028 14:18:40 |  |  |  | 7m, 12d 13h : 1mi | 27/01/2025 14:18:40 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501208 | AMP |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202505 | 27/01/2025 14:06:37 | Realizar aterramiento de la estructura guarda-cuerpo instalado frente al panel del Transformador conforme fue realizado en el TD-02. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 14d 22h : 58mi | 27/01/2025 14:18:26 | 27/01/2028 14:18:26 |  |  |  | 7m, 12d 13h : 1mi | 27/01/2025 14:18:26 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501216 | APV |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202505 | 27/01/2025 15:40:34 | Durante ejecución de SSA:202500713, encontrado motor posición VVT - 3121 con corto circuito entre las bobinas y tierra. (Obs: Dejado motor desconectado.) | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 23d 15h : 6mi | 28/01/2025 08:06:01 | 28/01/2028 08:06:01 |  |  |  | 5m, 3d 20h : 53mi | 28/01/2025 08:06:01 | 03/07/2025 16:59:36 |  |  | Realizar junto com a preventiva.
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 9m, 20d 13h : 39mi | 03/07/2025 16:59:36 | 03/07/2027 16:59:36 |  |  |  | 2m, 7d 22h : 21mi | 03/07/2025 16:59:36 |  |  |  | Aguardando aquisição de motor. SSA 202510374.
202501306 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202505 | 28/01/2025 17:48:36 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO EN EL SCADA LA ALARMA "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-11 72X", CON POSTERIOR REARME . | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 9mi | 09/05/2025 07:30:56 | 09/05/2028 07:30:56 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 50mi | 09/05/2025 07:30:56 |  |  |  | Será executada na manutenção periódica 3S ou 3A.
202501310 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202505 | 29/01/2025 04:10:21 | Durante inspección fue encontrado contador de operación fase C desacoplado. | OUO6 | MET3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202524 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Contador foi retirado, recuperado e acoplado ao disjuntor. Testes realizados demonstrando operação satisfatória. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 2h : 3mi | 31/01/2025 10:31:39 | 31/01/2028 10:31:39 |  |  |  | 3m, 20d 9h : 56mi | 31/01/2025 10:31:39 | 23/05/2025 08:28:59 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Sera verificado en la próxima preventiva.
202501399 | STE |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202505 | 30/01/2025 10:55:25 | Verificar/solucionar el no rearme de la alarma "Puerta corta fuego abierta - Face C". | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Urgente | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202506 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del microswitch y ajuste del fin de carrera de la puerta corta fuego fase C. Normalizado los puntos en el PAI, Realizado ensayo, constatado accionamiento y rearme normal del mismo. Realizado durante MP3S, con AT 202503424. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 13h : 18mi | 31/01/2025 08:43:14 | 31/01/2028 08:43:14 |  |  |  | 4d 22h : 41mi | 31/01/2025 08:43:14 | 05/02/2025 07:25:55 |  |  | Aguardando MP
202501401 | STE |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.009-7 | 202505 | 30/01/2025 13:35:45 | Verificar/solucionar alarma "Puerta corta fuego abierta - Fase C", no acciona. | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202530 |  | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, constatado inoperancia del fin de curso de la puerta corta fuego. Sustituido fin de curso y realizado ensayos funcionales y correcta actuación de la alarma del PAI-14. AT relacionada N°202505793. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 5d 4h : 32mi | 03/02/2025 07:52:44 | 03/02/2028 07:52:44 |  |  |  | 4m, 22d 7h : 27mi | 03/02/2025 07:52:44 | 27/06/2025 15:19:01 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501458 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.006-0 | 202505 | 31/01/2025 15:13:35 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.043-2 (NS 10000132). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202511 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-06 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 5h : 48mi | 31/01/2025 15:39:17 | 31/01/2028 15:39:17 |  |  |  | 1m, 3d 6h : 11mi | 31/01/2025 15:39:17 | 06/03/2025 09:51:13 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202501494 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202505 | 01/02/2025 05:45:18 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo en al fase T del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 22d 17h : 40mi | 04/02/2025 09:00:40 | 04/02/2028 09:00:40 |  |  |  | 7m, 4d 18h : 20mi | 04/02/2025 09:00:40 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202501498 | STE |  | B020H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.020-0 | 202505 | 01/02/2025 12:08:31 | Verificar y solucionar canaletas de conductores dañadas y/o desacopladas, dejando vulnerable los conductores asociados a los instrumentos de medición de dicho sistema. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202513 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada reparación del trayecto de electroducto dañado conforme fotografia en anexo. Comprobado que no afecto al conductor que pasa por el mismo. Dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 22d 18h : 26mi | 03/02/2025 09:17:36 | 03/02/2028 09:17:36 |  |  |  | 1m, 4d 17h : 32mi | 03/02/2025 09:17:36 | 10/03/2025 14:50:32 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202501462 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 03/02/2025 07:20:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma luminária pertencente a iluminação monumental, instalada no 6º piso do edifício de produção se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP 20253436. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202532 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2 na SSA 202511810 as luminárias pertencentes ao sistema de iluminação monumental que se encontravam instaladas no 6º piso do edifício de produção foram desmobilizadas e guardadas na sala da MEG3 na elevação 214. Serviço de desmobilização realizado com a SSA 202511810. | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 1d 4h : 59mi | 04/02/2025 13:39:37 | 04/02/2026 13:39:37 |  |  |  | 5m, 28d 7h | 04/02/2025 13:39:37 | 04/08/2025 08:40:32 |  |  | Aguardando IEQ2 especificar e efetuar gestão junto a IMA0 para disponibilização no almoxarifado de 1 lâmpadas e 1 conjunto de partida 1000W da iluminação monumental.
202501546 | STE |  | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202506 | 03/02/2025 14:38:39 | Verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. Solicitar apoio da MEL4 para testes de comunicação. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, durante inspección, no se encontraba el conversor de midia instalado en el CXT fase B, fue retirado durante sustitución del transformador(SSA 202505272) e instalado hydran y Aquaoil. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 15d 22h : 55mi | 06/02/2025 07:13:57 | 06/02/2028 07:13:57 |  |  |  | 3m, 11d 13h : 4mi | 06/02/2025 07:13:57 | 20/05/2025 08:17:24 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202501525 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202506 | 03/02/2025 15:33:28 | Avaliar o motivo pelo qual o registrador dinâmico SRPPD não partiu para a perturbação de 05/12/2024 (Ref: RAP 13/2024). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202523 |  | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Conforme verificado con la SSA 202505553, se constató que presentaba un problema en el disco que impedía el almacenamiento de los registros. El inconveniente fue corregido. Asimismo, se emitió la SSA 202505606 para la verificación del CR, ya que el mismo quedaba trabado cuando la cantidad de archivos era elevada. La corrección correspondiente fue realizada. Actualmente, el SRPPD se encuentra en condiciones normales de operación. (Ref.: RAP 13/2024) | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 17d 17h : 18mi | 05/02/2025 09:53:58 | 05/02/2026 09:53:58 |  |  |  | 3m, 11d 18h : 42mi | 05/02/2025 09:53:58 | 19/05/2025 16:35:46 |  |  | Aguardando evaluación y providencia de parte de IEE2 conforme la SSA 202501679 (D).
202501460 | AIM |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202506 | 03/02/2025 16:38:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as luminárias pertencentes a iluminação monumental instaladas nos munhões do vertedouro apresentam falha intermitente em seu acionamento, assim bem como elevado índice de defeito em seus conjuntos de partida. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 24d 22h : 16mi | 04/02/2025 13:36:22 | 04/02/2026 13:36:22 |  |  |  | 7m, 4d 13h : 43mi | 04/02/2025 13:36:22 |  |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a alteração nos conjuntos de partida das luminárias de 400W do vertedouro devido a falhas intermitentes.
202501567 | STE | 202313143 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.012-5 | 202506 | 04/02/2025 05:46:56 | Solicito apoyo para reparación de región con daños de cavitación detectada durante el mantenimiento preventivo 3S en la región de contactos entre paletas del distribuidor. ( paleta N°11) | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202509 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado o reparo de cavitação conforme o procedimento e fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 10h : 43mi | 04/02/2025 07:13:13 | 04/02/2028 07:13:13 |  |  |  | 14d 1h : 16mi | 04/02/2025 07:13:13 | 18/02/2025 08:30:30 |  |  | PD.
202501564 | STE | 202313144 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.012-5 | 202506 | 04/02/2025 05:47:40 | Solicito apoyo para reparación de región con daños de cavitación detectada durante el mantenimiento preventivo 3S en la región de contactos entre paletas del distribuidor. ( paleta N°13) | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202509 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado o reparo de cavitação conforme o procedimento e fotos em anexo. Paleta N°13. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 10h : 40mi | 04/02/2025 07:13:28 | 04/02/2028 07:13:28 |  |  |  | 14d 1h : 18mi | 04/02/2025 07:13:28 | 18/02/2025 08:32:18 |  |  | PD.
202500593 | AIM |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202506 | 04/02/2025 07:19:40 | Verificar e solucionar perda de óleo na válvula mariposa V2. | OUO6 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 24d 22h : 11mi | 04/02/2025 13:32:57 | 04/02/2026 13:32:57 |  |  |  | 7m, 4d 13h : 48mi | 04/02/2025 13:32:57 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Esperando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202501617.
202501377 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202506 | 04/02/2025 08:25:14 | Durante ejecución de SSA 202500710 realizado inspección de ruido anormal y constatado que el mismo aparenta originarse en la correa del VVT-0208, debido al chirrido percibido al momento del arranque del motor como se observa en el video en anexo. Obtenidas mediciones de corriente por debajo de la corriente nominal del motor. | MEG2 | MAM3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | - Fueron sustituidas las correas, y alineadas las poleas. Equipo en condiciones normales de operacion | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 20h : 23mi | 05/02/2025 07:26:03 | 05/02/2028 07:26:03 |  |  |  | 5m, 6d 15h : 36mi | 05/02/2025 07:26:03 | 14/07/2025 11:02:57 |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva do sistema.
202501464 | ACS |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202506 | 04/02/2025 09:19:46 | Verificar e solucionar identificação operativa apagada do painel do disjuntor 02A12 conforme foto em anexo. | OUO7 | MCI2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 9m, 16d 12h : 45mi | 30/06/2025 16:05:26 | 30/06/2029 16:05:26 |  |  |  | 2m, 10d 23h : 15mi | 30/06/2025 16:05:26 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Aguardando desconexión de la linea para hacer el trabajo con seguridad para el colaborador
202501461 | ACS |  | G047A008 | SECCIONADORA 220 KV b3LI3 | 0190.017-0 | 202506 | 04/02/2025 09:20:09 | Verificar ninho de pássaro na fase "R" da Seccionadora b3LI3. | OUO7 | MET2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 10d 1mi | 24/07/2025 15:21:06 | 24/07/2029 15:21:06 |  |  |  | 1m, 17d 11h : 58mi | 24/07/2025 15:21:06 |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202501583 | STE | 202501462 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202506 | 04/02/2025 10:21:47 | Especificar e efetuar gestão junto a IMA0 para disponibilização no almoxarifado de 1 lâmpadas e 1 conjunto de partida 1000W para substituição em uma luminária pertencente a iluminação monumental e instalada no 6º piso do edifício de produção. Imagens em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202531 |  | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los reflectores ubicados en la terraza del edificio serán desconectados para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción. Emitida SSA 202511810 para desconexión. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 20d 5h : 22mi | 24/07/2025 10:06:22 | 24/07/2028 10:06:22 |  |  |  | 8d 6h : 37mi | 24/07/2025 10:06:22 | 01/08/2025 16:43:23 |  |  | Los reflectores ubicados en la terraza del edificio serán desconectados para posibilitar los trabajos de reforma del edificio de producción. Emitida SSA 202511810 para desconexión.
202501606 | AMP |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202506 | 04/02/2025 16:20:56 | Verificar por que ao acionar as bandeirolas 48 e 115 no ULP, referentes ao SVP-08, aciona a bandeirola 29 no painel GUS-07/08 "Carga desequilibrada o det corriente eje" e "AUX. UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR ANORMAL" no SCADA. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202519 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 3d 22h : 4mi | 08/05/2025 15:05:16 | 08/05/2026 15:05:16 |  |  |  | 1m, 25d 13h : 55mi | 08/05/2025 15:05:16 | 03/07/2025 17:00:43 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando projeto da modificação para inibição dos alarmes do SVP no GUS-08
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 5h : 32mi | 04/07/2025 08:53:28 | 04/07/2028 08:53:28 |  |  |  | 2m, 7d 6h : 27mi | 04/07/2025 08:53:28 |  |  |  | Situação de desvio AMP - AGUARDANDO MANUTENÇÃO PERIÓDICA
202501687 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202506 | 05/02/2025 11:25:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está atuado o alarme "SSAA_50 TB_01 INT 42TB1 TENSION DE CONTROL". Obs: Alarme caiu simultaneamente com a desenergização do quadro QB-02, porém, não rearmou após normalização do mesmo. | OUO1 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202535 |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Fue verificado en conjunto con personal de OUO1 la alarma de tensión de control del interruptor. Fue comprobado y Verificado que los contactos de dicha alarma se encuentran funcionando correctamente dentro del panel del interruptor 42TB1. | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 26d 47mi | 24/07/2025 15:19:57 | 24/07/2029 15:19:57 |  |  |  | 1m, 1d 11h : 11mi | 24/07/2025 15:19:57 | 25/08/2025 14:31:58 |  |  | Necesario desligamiento.
202501645 | STE |  | B020J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE B | 0045.262-1 | 202506 | 05/02/2025 13:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N1 de la fase B, se encontraba conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 18d 16h : 9mi | 06/02/2025 07:13:47 | 06/02/2028 07:13:47 |  |  |  | 1m, 8d 19h : 49mi | 06/02/2025 07:13:47 | 17/03/2025 15:03:56 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202501629 | AMP |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202506 | 06/02/2025 07:18:29 | Instalar sensores de gases e umidade, SSA referência 202501403. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 24d 16h : 30mi | 06/02/2025 07:50:24 | 06/02/2028 07:50:24 |  |  |  | 7m, 2d 19h : 29mi | 06/02/2025 07:50:24 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202501262 | AMP |  | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202506 | 06/02/2025 09:21:27 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 6h : 37mi | 30/04/2025 09:57:37 | 30/04/2028 09:57:37 |  |  |  | 4m, 11d 5h : 22mi | 30/04/2025 09:57:37 |  |  |  | PD SVP U08
202501264 | STE |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202506 | 06/02/2025 09:22:56 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202523 |  | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-05 y UTP-SVP-06 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511433 para actualizar diseños. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 25d 20h : 1mi | 30/04/2025 09:59:49 | 30/04/2028 09:59:49 |  |  |  | 1m, 2d 15h : 58mi | 30/04/2025 09:59:49 | 02/06/2025 13:58:43 |  |  | PD U05 SVP
202501267 | AMP |  | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202506 | 06/02/2025 09:24:53 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 6h : 40mi | 30/04/2025 10:00:51 | 30/04/2028 10:00:51 |  |  |  | 4m, 11d 5h : 19mi | 30/04/2025 10:00:51 |  |  |  | SVP-09 (U9A) y SVP-9A (U9A)
202501269 | AMP |  | M066R001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA13 - SWA01 | 1355.030-0 | 202506 | 06/02/2025 09:26:12 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 6h : 40mi | 30/04/2025 10:01:57 | 30/04/2028 10:01:57 |  |  |  | 4m, 11d 5h : 19mi | 30/04/2025 10:01:57 |  |  |  | PD SVP U12 y U13
202501271 | SEE |  | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202506 | 06/02/2025 09:26:41 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 8d 1h : 27mi | 30/04/2025 10:03:09 | 30/04/2028 10:03:09 |  |  |  | 3m, 20d 10h : 32mi | 30/04/2025 10:03:09 | 20/08/2025 08:36:14 |  |  | PD U17- 11/08 a 22/08 U16- 24/11 a 05/12
202501272 | AMP |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 6h : 43mi | 30/04/2025 10:04:29 | 30/04/2028 10:04:29 |  |  |  | 4m, 11d 5h : 16mi | 30/04/2025 10:04:29 |  |  |  | PD U17- 11/08 a 22/08 U16- 24/11 a 05/12
202501868 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202506 | 06/02/2025 20:27:49 | Verificar y solucionar temperatura de metal alta en el segmento 5 del cojinete. Indicación de 65 °C en el intrumento 38L1. Obs.: Temperatura de aceite en 59,2 °C. | OUO6 | MMU2 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202537 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Analisado o histórico das temperaturas, suas variações em relação à água de resfriamento e a variação de temperatura entre as sapatas. Apesar das temperaturas do óleo e da sapata estarem acima daquelas especificadas em projeto, os valores atuais são compatíveis com o histórico da UG, como indica o gráfico em anexo. Como a temperatura da sapata é inferior ao limite de 70 °C e não houve alteração significativa no desvio das temperaturas entre as sapatas, nenhuma ação adicional será recomendada. | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 4d 2h : 12mi | 07/02/2025 07:16:20 | 07/02/2026 07:16:20 |  |  |  | 6m, 25d 9h : 47mi | 07/02/2025 07:16:20 | 03/09/2025 17:04:54 |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | Aguardando parecer de ingeniería de mantenimiento.
202501615 | AMP |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202506 | 07/02/2025 03:09:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de posición limitador en el instrumento 96MF1 se encuentra discrepante al valor del SCADA y al de las demás unidades. Valor en 96MF1: 96,9% Valor en el SCADA: 100% | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 40mi | 28/07/2025 09:01:36 | 28/07/2028 09:01:36 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 19mi | 28/07/2025 09:01:36 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202501614 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202506 | 07/02/2025 03:09:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la medición del nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%, estando la máquina parada. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 26d 1h : 16mi | 07/02/2025 16:37:49 | 07/02/2028 16:37:49 |  |  |  | 7m, 1d 10h : 43mi | 07/02/2025 16:37:49 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202501986 | AMP |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202506 | 09/02/2025 17:29:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual el conversor "002CE" se encuentra con las lámparas de indicación "LIGA" y "SERVIÇO" apagadas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 12mi | 09/05/2025 07:32:49 | 09/05/2028 07:32:49 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 48mi | 09/05/2025 07:32:49 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | El equipo posee un display de indicación de tensión por lo cual el cambio de equipo puede aguardar hasta la parada de la UG por mantenimiento preventivo.
202501988 | STE |  | B020J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-18A FASE B | 0045.262-1 | 202506 | 09/02/2025 23:10:13 | Verificar o motivo pelo qual o Tocador N1 da fase B está com sinalização intermitente de ligado e desligado com a unidade no Sistema. Obs Grupo 3 encontra-se seletado como principal. | OUO6 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202514 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del intercambiador de calor, se procedió a realizar el ajuste de los indicadores de flujo de agua y de aceite. Posteriormente, se realizó la prueba del mismo, dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 17h : 1mi | 12/02/2025 08:03:10 | 12/02/2028 08:03:10 |  |  |  | 1m, 2d 18h : 58mi | 12/02/2025 08:03:10 | 17/03/2025 15:02:56 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202501971 | AMP | 202501877 | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202507 | 10/02/2025 09:46:52 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 28d 22h : 21mi | 10/02/2025 13:41:00 | 10/02/2028 13:41:00 |  |  |  | 6m, 29d 1h : 39mi | 10/02/2025 13:41:00 |  |  |  | PD.
202501974 | STE |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202507 | 10/02/2025 10:49:39 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto moto-ventilador VVT-9A07. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | 202519 |  | SILVA BARRIOS JUAN FERNANDO | Efetuada a substituição das correias do VVT | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 4d 16h : 14mi | 11/02/2025 15:38:05 | 11/02/2028 15:38:05 |  |  |  | 2m, 22d 19h : 45mi | 11/02/2025 15:38:05 | 06/05/2025 11:23:04 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva semestral.
202502096 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202507 | 12/02/2025 09:30:31 | Verificar sistema de aquecimento do motor diesel do anti-incêndio da SEMD. Foi visto que a resistência não está aquecendo. | OUO7 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202525 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foram instalados os componentes indicados pela IEQ3 na baixa da SSA 202509474. Realizado teste de funcionamento. Verificado que relé está operando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 4d 17h : 55mi | 17/02/2025 07:57:28 | 17/02/2028 07:57:28 |  |  |  | 3m, 22d 18h : 4mi | 17/02/2025 07:57:28 | 11/06/2025 14:02:57 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202502171 | AMP | 202501693 | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202507 | 12/02/2025 10:17:31 | Solicitamos apoio para abertura da tampa do mancal da turbina para possibilitar substituição do RTD de medição de temperatura de óleo (o mesmo encontra-se com defeito conforme SSA matriz). Trabalho previsto para próximo PD da UG. | MEG1 | MMU2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 7h : 52mi | 12/02/2025 11:13:04 | 12/02/2028 11:13:04 |  |  |  | 6m, 27d 4h : 7mi | 12/02/2025 11:13:04 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202502204 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202507 | 12/02/2025 15:40:51 | Durante atendimento a SSA:202501867 (disparo do disjuntor 52.26 / VVT0131) constatado corrente de operação acima da nominal (Ia=18,5A, Ib=18,6A e Ic=17,8A) sendo In=11,8A. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202530 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Com apoio da MEG2, foi realizada a adequação do sentido de giro do motor, assim normalizando a corrente nominal do mesmo. Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 23d 16h : 22mi | 18/02/2025 08:36:06 | 18/02/2028 08:36:06 |  |  |  | 5m, 3d 19h : 37mi | 18/02/2025 08:36:06 | 24/07/2025 16:14:06 |  |  | Para programação. Será realizada em conjunto com manutenção preventiva.
202502203 | AMP | 202502201 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 17:12:33 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202653 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 1d 3h : 58mi | 13/02/2025 07:18:07 | 13/02/2028 07:18:07 |  |  |  | 6m, 26d 8h : 1mi | 13/02/2025 07:18:07 |  |  |  | PD.
202502253 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202507 | 13/02/2025 11:21:14 | EM FUNÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO NA HÉLICE DO MOTOVENTILADOR DA EXCITAÇÃO, RELATADO NA EXECUÇÃO DA SSA 202418076 E SUAS SSAS RELACIONADAS, SUBSTITUIR A HÉLICE DO MOTOVENTILADOR ASSIM QUE FOR DISPONIBILIZADA UMA UNIDADE CONFORME SSA 202501552. APÓS SUBSTITUIÇÃO EMITIR DM PARA A SM 497107 E DEVOLVER O MATERIAL PARA ESTOQUE. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 19d 17h : 54mi | 02/04/2025 09:14:28 | 02/04/2027 09:14:28 |  |  |  | 5m, 8d 18h : 6mi | 02/04/2025 09:14:28 |  |  |  | Aguardando reposição de uma hélice conforme SSA 202501552
202502292 | STE |  | N075A001 | TALHA ELÉTRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202507 | 13/02/2025 14:10:13 | Durante mantenimiento preventivo 3A de la unidad U10 fue detectado que el cabo de acero del aparejo TIRAK (NR.71644 D-51469 modelo GREIFZUG GMBH) se encuentra con indicios de desgaste. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202537 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituido el cabo de acero del aparejo TIRAK por otro nuevo. | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 10d 11h : 44mi | 13/02/2025 14:36:29 | 13/02/2026 14:36:29 |  |  |  | 6m, 19d 15mi | 13/02/2025 14:36:29 | 03/09/2025 14:52:49 |  |  | Esperando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202502294.
202502371 | AAT |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202507 | 14/02/2025 16:53:53 | Atualizar desenho 6229-DC-7713-P conforme anexo, referente à implementação de alimentação emergencial proveniente do quadro QB-07, disjuntor 721.29 para o quadro de distribuição de 125Vcc QO-03, disjuntor 72.6 (SSA 202501409). Garantir disponibilidade do desenho atualizado no SATedms. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 9d 11h : 19mi | 22/08/2025 14:40:33 | 22/08/2028 14:40:33 |  |  |  | 19d 40mi | 22/08/2025 14:40:33 |  |  |  | Esperando liberación de diseños en el SATedms.
202502386 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202507 | 14/02/2025 16:57:01 | Verificado Ventilador V8 com ruído anormal. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 5d 4h : 36mi | 17/02/2025 07:57:09 | 17/02/2028 07:57:09 |  |  |  | 6m, 22d 7h : 23mi | 17/02/2025 07:57:09 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Aguardando manutenção periódica.
202502385 | SPG |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202507 | 14/02/2025 16:57:54 | Verificado LED 86RL "Comutador em Modo Remoto" apagado. | OUO7 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 14d 4h : 13mi | 17/02/2025 07:57:20 | 17/02/2028 07:57:20 |  |  |  | 6m, 13d 7h : 46mi | 17/02/2025 07:57:20 | 01/09/2025 15:44:12 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Aguardando manutenção periódica.
202502402 | STE |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202508 | 17/02/2025 03:08:02 | Verificar y solucionar display del medidor de temperatura parcialmente apagada, dificultando la lectura.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202515 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o controlador de temperatura MIT. Foi retirado o controlador com NS 16510011072255 e instalado o controlador com NS 16644012060999. O controlador retirado foi encaminhado para reparo através da SSA 2025/04897 para IMA0. Em anexo, dados da configuração realizada pré-instalação. Ao final foi instalada na porta do painel uma película escura para proteger do sol a tela do novo MIT. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 29d 17h : 21mi | 17/02/2025 07:56:48 | 17/02/2028 07:56:48 |  |  |  | 28d 6h : 38mi | 17/02/2025 07:56:48 | 17/03/2025 14:34:08 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202502401 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202508 | 17/02/2025 03:08:49 | Verificar y solucionar ruido anormal del MV01.- | OUO7 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 14d 5h : 12mi | 17/02/2025 07:56:58 | 17/02/2028 07:56:58 |  |  |  | 6m, 13d 6h : 47mi | 17/02/2025 07:56:58 | 01/09/2025 14:44:18 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Aguardando manutenção periódica.
202502431 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202508 | 17/02/2025 11:51:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cojinete guía inferior se encuentra con temperatura alta en el aceite, con indicación del instrumento 38LQ: 60.1 ºC. OBS: Unidad sincronizada al sistema. | OUO6 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202519 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Conforme gráfico em anexo e parecer já emitido na SSA 202400412, apesar da temperatura do óleo estar acima daquela de projeto, os valores atuais são compatíveis com o histórico da Unidade Geradora e com as variações de temperatura da água de resfriamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 13d 12h : 13mi | 18/02/2025 09:06:01 | 18/02/2026 09:06:01 |  |  |  | 2m, 15d 23h : 46mi | 18/02/2025 09:06:01 | 06/05/2025 08:53:00 |  | 66 - TEMPERATURA ALTA | Aguardando parecer técnico de ingeniería SSA 202502491 (D).
202502463 | AMP |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.019-2 | 202508 | 18/02/2025 07:42:29 | Durante inspeções em manutenção periódica 3A do distribuidor, foi constatado início de cavitação em região de contato de fechamento entre palhetas móveis do distribuidor: Palhetas N01, N02, N03, N19 e N21, conforme fotos em anexo. Realizar nova avaliação em próxima manutenção periódica 3S e possível reparo em próxima manutenção periódica 3A. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 6d 4h : 59mi | 18/02/2025 08:19:57 | 18/02/2028 08:19:57 |  |  |  | 6m, 21d 7h | 18/02/2025 08:19:57 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 3S/3A.
202502257 | AMP |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202508 | 18/02/2025 09:40:21 | [SVP-06] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU06-1020) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 (ENTRE AGOSTO/SETIEMBRE). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 6h : 44mi | 30/04/2025 10:05:54 | 30/04/2028 10:05:54 |  |  |  | 4m, 11d 5h : 15mi | 30/04/2025 10:05:54 |  |  |  | SERVICIO A SER EJECUTADO EN EL PD DE LA UG-06 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026
202502590 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202508 | 19/02/2025 14:58:48 | Verificar el accionamento de la alarma "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2" durante la partida de la Unidad. Realizado rearme de la alarma en el local. | OUO5 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 40mi | 28/07/2025 09:01:54 | 28/07/2028 09:01:54 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 19mi | 28/07/2025 09:01:54 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202502604 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 0551.013-9 | 202508 | 19/02/2025 15:31:55 | Realizar os serviços: 1- Medição da Resistência Ôhmica: Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T507/T508 Realizar medições nos subcondutores (1, 2, 3 e 4) da fase C entre as torres T516/T517 Registrar todos os valores obtidos na planilha Excel anexa 2- Instalação de Splice Shunts: Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T507/T508 Instalar um Splice Shunt no subcondutor 3 da fase C, entre as torres T516/T517 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 14d 23h : 58mi | 29/07/2025 15:19:58 | 29/07/2029 15:19:58 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 1mi | 29/07/2025 15:19:58 |  |  |  | Atividade depende de desligamento. Será realizada em MP4A ou em aproveitamento de PD.
202502669 | STE |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202508 | 20/02/2025 10:59:53 | Verificar motivo por el cual la bomba 2 no esta succionando. Obs: bomba 3 indisponible. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 3 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202526 |  | JURANDIR PEREIRA SANTANA | Serviço executado com a SSA 202418080. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 58mi | 20/02/2025 14:09:25 | 20/02/2028 14:09:25 |  |  |  | 3m, 20d 11h : 1mi | 20/02/2025 14:09:25 | 12/06/2025 13:10:02 |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202502571 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202508 | 20/02/2025 14:44:53 | Verificar y solucionar dumper correspondiente a la fase "R" cerrado (cota 124). OBS_1: Realizado procedimiento de abertura, sin éxito. OBS_2: Anomalía reincidente de la SSA 202411156. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202519 |  | JORGE QUANDT | Efetuado o ajuste do pino do atuador do damper. Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 16d 4h : 4mi | 25/02/2025 07:32:07 | 25/02/2028 07:32:07 |  |  |  | 2m, 11d 7h : 55mi | 25/02/2025 07:32:07 | 08/05/2025 15:27:24 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Para programação. Será executado em conjunto com manutenção preventiva.
202502643 | STE |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202508 | 21/02/2025 06:34:28 | Solicitamos revisão da motobomba N02 50Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202514 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N2, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE EN LOS NIVELES CORRESPONDIENTES , REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA OHMICA DANDO COMO RESULTADO : 123 MGAHMS POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL DESARME EN UNA PARTE DONDE SE ENCUENTRA LA BOBINA PARA POSTERIOR SECADO EN ESTUFA, NUEVAMENTE REALIZADO EL ENSAYO MEJORADO DIO COMO RESULTADO> 2.10 GIGHMS,, PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. CON RESULTADO DE 3.8A, 3.6A Y 3.5A. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 5h : 31mi | 21/02/2025 07:18:31 | 21/02/2028 07:18:31 |  |  |  | 19d 6h : 29mi | 21/02/2025 07:18:31 | 12/03/2025 13:47:07 |  |  | PD.
202502642 | STE |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202508 | 21/02/2025 06:34:40 | Solicitamos revisão da motobomba N01 50Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202514 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N1, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE EN LOS NIVELES CORRESPONDIENTES , REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA OHMICA DANDO COMO RESULTADO >1 GIGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. CON RESULTADO DE 3.9, 3.4 Y 3.7 A. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 5h : 32mi | 21/02/2025 07:18:46 | 21/02/2028 07:18:46 |  |  |  | 19d 6h : 27mi | 21/02/2025 07:18:46 | 12/03/2025 13:45:52 |  |  | PD.
202502647 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202508 | 21/02/2025 09:13:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona se encontra danificada nos equipamentos VVT1609 e VVT1606 (cota 144; eixo a/b) | OUO2 | MAM3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202512 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE REALIZADO EL CAMBIO DE LONA, RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y MOTOR DEL VVT-1609, Y EL AJUSTE Y COLOCACION DE LA LONA DEL VVT-1606. OBS: LONA UTILIZADA DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 10h : 14mi | 25/02/2025 07:49:59 | 25/02/2028 07:49:59 |  |  |  | 22d 1h : 45mi | 25/02/2025 07:49:59 | 19/03/2025 09:34:33 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202502804 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202508 | 22/02/2025 23:27:31 | Comandos inoperantes vía mouse en el IHM. | OUO6 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202515 |  | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el funcionamiento del mouse en la Interfaz Hombre-Máquina, se constató el funcionamiento normal del mismo. De igual manera, se realizó limpieza del mouse. El equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 4h : 23mi | 25/02/2025 07:24:22 | 25/02/2028 07:24:22 |  |  |  | 20d 7h : 36mi | 25/02/2025 07:24:22 | 17/03/2025 15:00:55 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202502813 | SEE |  | J052E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202509 | 24/02/2025 08:59:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cual hay lamparas dañadas en la sala del despacho de carga. | OUO6 | MEG3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202537 |  | JAIR FORQUIM | SSA executada dentro da SSP 20253713. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 14d 7h : 28mi | 24/02/2025 10:40:52 | 24/02/2027 10:40:52 |  |  |  | 6m, 14d 4h : 32mi | 24/02/2025 10:40:52 | 09/09/2025 15:12:09 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Aguardando IMA0 dispor no almox lâmpadas código 712670.Emitido SSA 202502829 p/IMA0.
202502781 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202509 | 24/02/2025 09:26:49 | Solicito reposicionar una toma de 16A instalada en el interior del cercado conforme indicado en la foto. Será necesario reubicar mas cerca del rack de perfiles como se indica en el anexo. Contacto Ever 9642. | MMU3 | MEG3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202534 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202502901), foi instalada uma tomada 220V/16A padrão STECK nas proximidades da caldeiraria na elevação 108. Emitido SSA 202513606 para IEQ2 solicitando atualização dos desenhos. Deixado tomada em condição normal de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 21d 22h : 2mi | 25/02/2025 07:13:35 | 25/02/2026 07:13:35 |  |  |  | 5m, 7d 13h : 57mi | 25/02/2025 07:13:35 | 04/08/2025 09:10:16 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202502905 | AMP |  | A008D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.010-7 | 202509 | 25/02/2025 15:11:50 | Inspeção interna SSP 20250459 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 24d 4h : 4mi | 07/03/2025 07:25:02 | 07/03/2028 07:25:02 |  |  |  | 6m, 4d 7h : 54mi | 07/03/2025 07:25:02 |  |  |  | Aguardando PD para realizar a atividade
202502981 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-04)/CX. VALV. DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202509 | 26/02/2025 03:17:36 | Verificado display do Modulo de Control de Incendio NFS-320E com defeito. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202525 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido CPU del QCI-04 por otro de iguales caracteristicas. Emitida SSA 202509535 a IMA0 para gestion de reparo de la misma. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 19h : 32mi | 26/02/2025 10:58:05 | 26/02/2028 10:58:05 |  |  |  | 3m, 5d 16h : 27mi | 26/02/2025 10:58:05 | 03/06/2025 15:26:52 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Será atendido no PD da UG
202502984 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202509 | 26/02/2025 09:25:52 | Durante la ejecución de la SSP: 20251911, fue encontrado la llave selectora pos. CTV del KH-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202523 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de la llave selectora pos. CTV del KH-04, por otra de mismas características retirada de almacenes.cod: 582832. Se realizaron ensayos funcionales comprobando el correcto funcionamiento y se midieron los valores. Vab=455 Vca Vbc=450 Vca Vca=453 Vca Equipamiento liberado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 27d 23h : 4mi | 27/02/2025 13:44:38 | 27/02/2027 13:44:38 |  |  |  | 3m, 12h : 56mi | 27/02/2025 13:44:38 | 30/05/2025 14:40:57 |  |  | Aguardando compra de material.
202502942 | STE | 202317781 | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202509 | 26/02/2025 09:26:30 | Solicitamos apoyo de calderero y soldador para desmontaje de trecho de tubería perteneciente al colector principal y soldadura de uniones roscadas (tapa superior y punto de toma de presión de salida del filtro cuno flo). | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202513 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte del accesorio a ser sustituido, limpieza de superficie, montaje y soldadura de buje roscado 1" y 1/2"en acero al carbono, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 8h : 25mi | 27/02/2025 10:55:12 | 27/02/2028 10:55:12 |  |  |  | 18d 3h : 34mi | 27/02/2025 10:55:12 | 17/03/2025 14:30:37 |  |  | PD.
202503030 | APV |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202509 | 26/02/2025 15:06:11 | Instalar nodos esclavos en las tres fases del compartimiento de gas A41-1, que serán proveídos por medio de la SSA: 202502289, para completar el sistema SMG del panel PMSMG-60-05. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 16d 12h : 4mi | 27/02/2025 15:24:14 | 27/02/2027 15:24:14 |  |  |  | 6m, 11d 23h : 55mi | 27/02/2025 15:24:14 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202502920 | STE | 202401653 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202509 | 27/02/2025 08:19:44 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada de manera a posibilitar la modificación indicada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202514 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 8h : 19mi | 27/02/2025 10:51:32 | 27/02/2028 10:51:32 |  |  |  | 18d 3h : 40mi | 27/02/2025 10:51:32 | 17/03/2025 14:32:02 |  |  | PD.
202503010 | STE |  | B015L014 | RELÉ DE PERDA DE EXCITAÇÃO 40 | 0069.008-2 | 202509 | 27/02/2025 13:39:12 | Realizar ensayos asociados a la actuación del relé 40 (pérdida de excitación) para verificar características de actuación de la protección empleando los registros oscilográficos de la U15 (Ref. RAP 11/2024). | OSE0 | ISI0 | SANTACRUZ SILVERO OSCAR MIGUEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202530 |  | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Realizados ensayos del Relé 40 de la Unidad Generadora U15, conforme solicitado. Verificadas características de operación con acompañamiento de personal de OPSE.DT, mediante ensayos descritos en la PIC, inyección de registros oscilográficos y ensayos libres con caja de pruebas / generador de funciones. Conclusión: los registros del oscilográficos no son suficientes para determinar si la intermitencia observada durante la perturbación implicaría o no en un reset del módulo 7TT1144 (ver anexo). | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 12d 1h : 36mi | 24/03/2025 16:17:03 | 24/03/2026 16:17:03 |  |  |  | 3m, 17d 10h : 23mi | 24/03/2025 16:17:03 | 11/07/2025 14:40:01 |  |  | Aguardando evaluación y providencia de parte de IEE1 en caso corresponda conforme la SSA 202504419 (D).
202503035 | APV |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202509 | 28/02/2025 07:36:20 | Instalar nodo esclavo proveído a travéz de la SSA:202502289 en el compartimiento de gas A57-1, fase C. Detectada falla en el nodo esclavo durante la ejecución de la SSA:202502143. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 17d 8h : 7mi | 28/02/2025 11:27:47 | 28/02/2027 11:27:47 |  |  |  | 6m, 11d 3h : 52mi | 28/02/2025 11:27:47 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202503161 | AMP |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202509 | 28/02/2025 16:02:10 | Verificar y solucionar motivo del flujo bajo en el instrumento 80LW, con 464,4 I/min. | MMU2 | MMU2 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 28d 22h : 11mi | 11/03/2025 07:47:17 | 11/03/2026 07:47:17 |  |  |  | 3m, 13h : 48mi | 11/03/2025 07:47:17 | 11/06/2025 09:35:09 |  |  | Aguardando parecer técnico de ingeniería de Mantenimiento SSA 202503174.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 23h : 30mi | 11/06/2025 14:50:34 | 11/06/2028 14:50:34 |  |  |  | 2m, 30d 29mi | 11/06/2025 14:50:34 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202503215 | AMP |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM. ÁGUA PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202510 | 04/03/2025 12:23:36 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 ANT_INCENDIO SALA COMBUSTIVEL AMS NC FOGO PAI-29" sin motivo aparente. Obs: Luego de la verificación de ausencia de fuego fue realizado el rearme de la puerta corta fuego N°1 y la alarma con éxito. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 24d 4h : 43mi | 07/03/2025 08:04:34 | 07/03/2028 08:04:34 |  |  |  | 6m, 4d 7h : 16mi | 07/03/2025 08:04:34 |  |  |  | Aguardando MP
202503218 | AMP |  | D034A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U12 | 0192.083-9 | 202510 | 04/03/2025 18:34:13 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora não indicou fechada no painel ULP durante processo de partida da unidade. Obs.1: paineis GUS12/13, CD e SCADA com indicações normais. Obs.2: efetuado novo comando de fechamento com indicação normal. | OUO6 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 27d 11h : 25mi | 10/03/2025 14:45:01 | 10/03/2028 14:45:01 |  |  |  | 6m, 1d 34mi | 10/03/2025 14:45:01 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503265 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202510 | 06/03/2025 17:23:47 | Verificar/solucionar pérdida de aceite proveniente de la caja de prensa cables, referente a los sensores del sistema SVP. | OUO5 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202526 |  | VERA ZALDIVAR PABLITO | Se realizo la verificacion y limpieza de la caja de prensa cables, no se encontro ningun rastro de perdida de aceite, la cual se puede visualizar en el archivo adjunto. | Desvio #1 | (ADM) | 8m, 13d 2h : 44mi | 07/03/2025 09:55:01 | 07/03/2026 09:55:01 |  |  |  | 3m, 16d 9h : 15mi | 07/03/2025 09:55:01 | 23/06/2025 07:10:36 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Fue emitida la SSA derivada 202503295 (D) para MEG1.
202503295 | STE | 202503265 | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202510 | 07/03/2025 10:14:52 | Verificar/solucionar pérdida de aceite proveniente de la caja de prensa cables | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202525 |  | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado a abertura da tampa de proteção dos cabos e não detectado nenhum vazamento de óleo proveniente dos cabos através dos prensa cabos. O óleo que aparece na imagem anexo da emissão não é proveniente deste local. Realizou-se a limpeza nas proximidades do local e reinstalado a tampa de proteção. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 1d 13h : 22mi | 07/03/2025 16:44:11 | 07/03/2028 16:44:11 |  |  |  | 2m, 26d 22h : 37mi | 07/03/2025 16:44:11 | 03/06/2025 15:22:47 |  |  | Será verificado durante PD.
202503335 | SPG |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202510 | 07/03/2025 17:46:57 | Observado durante alguns dias que a resistência de aquecimento da coluna 10 não desliga, estão no mesmo ajuste das demais colunas | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 8d 22h : 23mi | 10/03/2025 08:42:55 | 10/03/2028 08:42:55 |  |  |  | 5m, 19d 13h : 36mi | 10/03/2025 08:42:55 | 29/08/2025 10:18:17 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202503340 | AMP |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202510 | 09/03/2025 01:32:06 | Queda acentuada de pressão com a unidade parada, aproximadamente 2 bar em 8hs. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 29d 10h : 13mi | 12/03/2025 13:33:21 | 12/03/2028 13:33:21 |  |  |  | 5m, 29d 13h : 46mi | 12/03/2025 13:33:21 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | Aguardando PD para solucionar problema.
202503341 | ACS |  | E018A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL2T1 | 0187.002-5 | 202510 | 09/03/2025 10:07:56 | Verificar e solucionar dificuldade no fechamento da seccionadora nas 3 fases. Fechamento somente foi possível após várias tentativas. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 57mi | 24/07/2025 15:17:39 | 24/07/2029 15:17:39 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 2mi | 24/07/2025 15:17:39 |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | Necesario desligamiento.
202503342 | ACS |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202510 | 09/03/2025 10:42:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante las maniobras de aislación para la AI 20250003, luego del comando de abertura de la correspondiente seccionadora, accionó la alarma "INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO". OBS_1: Verificado correcta abertura en las tres fases de la correspondiente seccionadora. OBS_2: Verificado todos los interruptores cerrados. OBS_3: Verificado rearme de la alarma luego de abrir el cubículo interno de la correspondiente seccionadora. | OUO7 | MET2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 50mi | 24/07/2025 15:11:53 | 24/07/2029 15:11:53 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 9mi | 24/07/2025 15:11:53 |  |  |  | Necesario desligamiento.
202503346 | STE |  | B013J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-13 FASE A | 0045.172-0 | 202511 | 10/03/2025 02:41:24 | Falta de indicação de trocador conectado havendo fluxo de óleo e de água. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202523 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado a substituição do bloco temporizado do contator k164A que não estava fechando o contato. Trabalho realizado com AT 202504208. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 29d 11h : 3mi | 10/03/2025 07:08:07 | 10/03/2028 07:08:07 |  |  |  | 1m, 29d 12h : 57mi | 10/03/2025 07:08:07 | 09/05/2025 08:05:04 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202503374 | AMP |  | B010B018 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202511 | 10/03/2025 09:58:53 | Verificar solucionar pérdida de glicerina del manómetro de entrada de agua para los intercambiadores de calor del cojinete guía inferior | OUO6 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 27d 12h : 52mi | 10/03/2025 16:13:08 | 10/03/2028 16:13:08 |  |  |  | 6m, 23h : 7mi | 10/03/2025 16:13:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202503238 | STE | 202501546 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 10/03/2025 14:09:39 | Solicitamos apoio para verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi informado pelo setor emissor que, devido a troca do equipamento, o conversor de mídia não está mais em operação. Desta forma, não será necessário o apoio conforme solicitado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 6h : 37mi | 30/04/2025 10:07:06 | 30/04/2028 10:07:06 |  |  |  | 20d 5h : 22mi | 30/04/2025 10:07:06 | 20/05/2025 15:30:03 |  |  | Coordinado con MET1 que para este servicio es necesario solicitar isolacion de la UG para liberar el acceso al interior de la celda del TU. Sera aguardado un PD para realizar esta actividad.
202503358 | AMP |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:14 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de tratamiento de oleo. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 30d 4h : 40mi | 13/03/2025 08:00:58 | 13/03/2028 08:00:58 |  |  |  | 5m, 28d 19h : 19mi | 13/03/2025 08:00:58 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202503357 | AMP |  | K097E002 | PORTAS CORTA-FOGO | 0063.048-9 | 202511 | 10/03/2025 14:21:36 | Verificar actuación intermitente del disparador electromagnético de la puerta cortafuego de la sala de almacenamiento de oleo lubrificante. Funcionamiento manual en optimas condiciones. | MAM1 | MET1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 30d 4h : 41mi | 13/03/2025 08:01:06 | 13/03/2028 08:01:06 |  |  |  | 5m, 28d 19h : 18mi | 13/03/2025 08:01:06 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202503417 | AIM |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202511 | 10/03/2025 16:35:15 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatada a impossibilidade de obter quaisquer dados de vibração e pressão através do servidor OnCare. Todos os ensaios realizados antes e durante o PD, e inclusive o ensaio descrito na SSA 202501716, tiveram que ser efetuados localmente, conectando o notebook diretamente ao switch de rede interno ao painel SVP-10. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 29d 3h : 47mi | 11/03/2025 07:07:30 | 11/03/2026 07:07:30 |  |  |  | 6m, 8h : 12mi | 11/03/2025 07:07:30 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da Engenharia
202503427 | AMP |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202511 | 10/03/2025 16:57:03 | Disjuntor 46U45 ligou sincronoscópio mas não aceitou comando de fechamento via SCADA. Efetuado comando na seccionadora 36U45/56U45 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 46U45 com sucesso. | OUO6 | MET3 | ALISSON MENGATTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 28d 6h : 34mi | 11/03/2025 09:55:43 | 11/03/2028 09:55:43 |  |  |  | 6m, 5h : 25mi | 11/03/2025 09:55:43 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503438 | AMP |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202511 | 10/03/2025 17:24:54 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del DPB-X3 de la fase T, correspondiente al transformador T04. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 30d 4h : 40mi | 13/03/2025 08:00:35 | 13/03/2028 08:00:35 |  |  |  | 5m, 28d 19h : 19mi | 13/03/2025 08:00:35 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Aguardando manutenção periódica
202503434 | AMP |  | G073D008 | QUADRO 2O-D3 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2477.001-3 | 202511 | 10/03/2025 17:25:26 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 42mi | 28/07/2025 09:02:31 | 28/07/2028 09:02:31 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 18mi | 28/07/2025 09:02:31 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Atividade a ser executada na manutenção preventiva do painel.
202503398 | AMP |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202511 | 10/03/2025 17:27:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tienen oscilaciones de corriente verificadas en el SCC, estando el transformador conectado en vacío. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 30d 4h : 40mi | 13/03/2025 08:00:46 | 13/03/2028 08:00:46 |  |  |  | 5m, 28d 19h : 19mi | 13/03/2025 08:00:46 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica
202503458 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202511 | 11/03/2025 05:44:00 | Verificar/solucionar dumpers correspondentes a fase "B" fechados (cota 124). OBS: realizado procedimento de abertura, sem exito. | OUO6 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202522 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADO UNA INPECCIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DEL DAMPER FACE B DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202504192 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 12d 19h : 14mi | 12/03/2025 16:21:15 | 12/03/2028 16:21:15 |  |  |  | 2m, 15d 16h : 46mi | 12/03/2025 16:21:15 | 28/05/2025 09:07:52 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202503457 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202511 | 11/03/2025 05:44:10 | Verificar/solucionar dumpers correspondentes a fase "C" fechados (cota 124). OBS: realizado procedimento de abertura, sem exito. | OUO6 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202522 |  | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE REALIZADO UNA INPECCIÓN AJUSTE Y LIMPIEZA DEL DAMPER FACE C DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES Y EQUIPAMIENTO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202504192 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 12d 19h : 16mi | 12/03/2025 16:22:29 | 12/03/2028 16:22:29 |  |  |  | 2m, 15d 16h : 43mi | 12/03/2025 16:22:29 | 28/05/2025 09:05:31 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202503456 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202511 | 11/03/2025 05:44:23 | Verificar/solucionar dumpers correspondentes a fase "B" fechados (cota 124). OBS: realizado procedimento de abertura, sem exito. | OUO6 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202532 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE RELAIZADO EL AJUSTE Y REARME DEL DAMPER, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 20h : 30mi | 12/03/2025 16:23:40 | 12/03/2028 16:23:40 |  |  |  | 4m, 25d 15h : 29mi | 12/03/2025 16:23:40 | 07/08/2025 07:53:52 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202503479 | STE | 202502485 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202511 | 11/03/2025 08:32:30 | Curto-circuitar o secundário do TC F53 (terminais X231 e X232) que não será mais utilizado pela proteção e passar o cabo A5X-0354 para reserva. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202515 |  | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado desconexión del cabo (A5X-0354) dejando el mismo como cabo de reserva e interconexión entre los terminales (X231 y X232) conectados a tierra. AT relacionada N°202502674. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 17d 10h : 31mi | 13/03/2025 08:00:21 | 13/03/2028 08:00:21 |  |  |  | 11d 1h : 28mi | 13/03/2025 08:00:21 | 24/03/2025 09:29:12 |  |  | Aguardando manutenção periódica
202503351 | STE |  | B011F002 | CUBÍCULO CTG-11 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202511 | 11/03/2025 09:13:55 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202525 |  | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 11, conforme MP9M. Após o término dos ensaios foi normalizado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 18h : 49mi | 11/03/2025 10:59:46 | 11/03/2028 10:59:46 |  |  |  | 1m, 24d 17h : 10mi | 11/03/2025 10:59:46 | 05/05/2025 16:09:27 |  |  | Aguardando PD 9M da UG
202503350 | STE |  | B013F002 | CUBÍCULO CTG-13 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202511 | 11/03/2025 09:14:02 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202521 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Aterrado CTG para a realización de ensayos eléctricos en los TRANSFORMADORES PRINCIPALES de la UG-13, en función del cumplimiento en lo indicado en la PIC ´´MP-9M´´ de la MET1 y retirado el aterramiento al termino de los trabajos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 19h : 18mi | 11/03/2025 11:07:07 | 11/03/2028 11:07:07 |  |  |  | 1m, 24d 16h : 41mi | 11/03/2025 11:07:07 | 05/05/2025 15:48:09 |  |  | Aguardando próximo PD da UG
202503380 | SEE |  | B017C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.017-2 | 202511 | 11/03/2025 09:18:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre, momentaneamente, a indicação de PSS desligado e na sequencia PSS ligado, com a unidade no sistema (potência ativa compatível com as demais unidades), conforme gráfico e registro de eventos em anexo. | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202535 |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | SE REALIZÓ EL ENSAYO DEL MÓDULO UN0077 “PSS Conectado” y “PSS Desconectado” VERIFICÁNDOSE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE EFECTUO EL REAPRIETE EN BORNERAS Y CONECTORES, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE INDICACIÓN EN SCADA. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 4d 10h : 13mi | 28/07/2025 09:02:12 | 28/07/2028 09:02:12 |  |  |  | 24d 1h : 46mi | 28/07/2025 09:02:12 | 21/08/2025 10:49:33 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202503333 | SEE |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202511 | 11/03/2025 10:09:44 | Encontrado vazamento de água em tubulação entre as palhetas 17 e 18 do distribuidor. | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202535 |  | WILSON ORREGO GABRIEL |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 18d 18h : 8mi | 12/03/2025 07:09:38 | 12/03/2028 07:09:38 |  |  |  | 5m, 9d 17h : 51mi | 12/03/2025 07:09:38 | 21/08/2025 13:00:21 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202503152 | ACS |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202511 | 12/03/2025 08:21:01 | Foi encontrado, durante execução da MP1A SSP 20255354, isolador quebrado na estrutura 1020. Isolador de número 6, do subcondutor 3, lado vante (lado Furnas), fase R. | MET2 | MET2 | SILVIO REZENDE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 44mi | 24/07/2025 15:05:31 | 24/07/2029 15:05:31 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 15mi | 24/07/2025 15:05:31 |  |  |  | Atividade depende de desligamento. Será efetuada na próxima MP4A ou em aproveitamento de PD.
202503567 | AMP |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202511 | 12/03/2025 09:54:32 | Realizar una revisión del circuito hidráulico, principalmente en la válvula amplificadora y electroválvula del circuito de cierre de la fase C, como también los oring’s del bloque de electroválvulas. Esto debido a la discrepancia de polos constantes en la maniobra de cierre. Considerar ejecución de SSA: 202419597 en la que fue realizado varias purgas de aire. Se adjunta informe de los distintos escenarios de purga realizados, como también otras acciones sin resultados satisfactorios. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 5m, 29d 11h : 35mi | 12/03/2025 14:56:40 | 12/03/2028 14:56:40 |  |  |  | 5m, 29d 12h : 24mi | 12/03/2025 14:56:40 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503604 | AMP |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202511 | 12/03/2025 11:43:48 | Verificado discrepância de 9mm entre o nível real do tanque de expansão (713mm) e o valor indicado no CLP (704mm). | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 7d 15h : 57mi | 13/03/2025 13:51:50 | 13/03/2026 13:51:50 |  |  |  | 21d 20h : 3mi | 13/03/2025 13:51:50 | 04/04/2025 09:54:52 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Requer ajuste de nível
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 21d 18h : 34mi | 04/04/2025 09:54:52 | 04/04/2028 09:54:52 |  |  |  | 5m, 6d 17h : 26mi | 04/04/2025 09:54:52 |  |  |  | Requer reajuste de nível, aguardando próximo PD
202503689 | STE |  | C033A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A07-5 | 0016.002-4 | 202511 | 13/03/2025 11:10:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252284, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A07-5 fase S. Valor encontrado: S: 127,67 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 39.81 °C. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado o tratamento de gás SF6 do compartimento na fase S por um período de 6 horas, mantendo um fluxo de circulação de 60kg/h, circulando 540kg de gás. Foi utilizado os carro DILO Código C050A003 e filtro com peneira molecular e alumina ativada. Valores Deixados: Fase S: pressão 484kPa a 21°C, umidade 16,27ppmw. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 4d 23h : 8mi | 14/03/2025 08:53:37 | 14/03/2028 08:53:37 |  |  |  | 3m, 23d 12h : 51mi | 14/03/2025 08:53:37 | 07/07/2025 09:44:02 |  |  | Sera ejecutada en la siguiente preventiva.
202503691 | APV |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202511 | 13/03/2025 11:12:02 | Durante ejecución de SSA 202503219 (disparo de disyuntor 52.26 del KG-25) encontrado motor del VVT-1206 con cortocircuito entre bobinas y tierra. Obs: Dejado motor y respectiva resistencia de calentamiento desconectados eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 50mi | 18/03/2025 07:37:19 | 18/03/2028 07:37:19 |  |  |  | 4m, 19d 9mi | 18/03/2025 07:37:19 | 06/08/2025 07:46:45 |  |  | Para programação. Será executado em conjunto com man. preventiva.
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 10m, 23d 16h : 25mi | 06/08/2025 07:46:45 | 06/08/2027 07:46:45 |  |  |  | 1m, 4d 19h : 34mi | 06/08/2025 07:46:45 |  |  |  | Aguarda aquisição de motor cod. 712799. Empenho 513591.
202503702 | AMP |  | A008L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.010-9 | 202511 | 13/03/2025 12:04:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO5 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202611 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 25d 10h : 59mi | 08/05/2025 14:20:56 | 08/05/2028 14:20:56 |  |  |  | 4m, 3d 1h | 08/05/2025 14:20:56 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | As modificações solicitadas pela SMIN serão realizadas na parada da unidade para manutenção preventiva.
202503670 | AMP |  | B020K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 18A | 0943.021-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:21 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 16h : 25mi | 14/03/2025 07:46:02 | 14/03/2028 07:46:02 |  |  |  | 5m, 27d 19h : 34mi | 14/03/2025 07:46:02 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503669 | AMP |  | B018K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 18 | 0943.020-2 | 202511 | 13/03/2025 16:57:29 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 16h : 25mi | 14/03/2025 07:46:12 | 14/03/2028 07:46:12 |  |  |  | 5m, 27d 19h : 34mi | 14/03/2025 07:46:12 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503668 | SPG |  | B017K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 17 | 0943.019-9 | 202511 | 13/03/2025 16:57:36 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 19d 20h : 35mi | 14/03/2025 07:46:24 | 14/03/2028 07:46:24 |  |  |  | 5m, 8d 15h : 24mi | 14/03/2025 07:46:24 | 22/08/2025 11:11:48 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503667 | AMP |  | B016K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 16 | 0943.018-0 | 202511 | 13/03/2025 16:57:43 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 16h : 25mi | 14/03/2025 07:46:34 | 14/03/2028 07:46:34 |  |  |  | 5m, 27d 19h : 34mi | 14/03/2025 07:46:34 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503666 | STE |  | B015K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 15 | 0943.017-2 | 202511 | 13/03/2025 16:57:50 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202522 |  | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, instalado conector de aterramiento en la tubería Co2 en las fases B y C cota 124. Ejecutado con AT 202503424 , durante MP3S. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 22d 11h : 20mi | 14/03/2025 07:46:42 | 14/03/2028 07:46:42 |  |  |  | 2m, 6d 38mi | 14/03/2025 07:46:42 | 20/05/2025 08:25:38 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503665 | AMP |  | B013K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 13 | 0943.015-6 | 202511 | 13/03/2025 16:57:58 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 16h : 25mi | 14/03/2025 07:46:57 | 14/03/2028 07:46:57 |  |  |  | 5m, 27d 19h : 34mi | 14/03/2025 07:46:57 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503664 | AMP |  | B012K009 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS E ACESSÓRIOS DE CO2 DA UNIDADE 12 | 0943.014-8 | 202511 | 13/03/2025 16:58:05 | Verificar desconexión de puesta a tierra perteneciente al sistema de CO2. Ver anexo. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 16h : 27mi | 14/03/2025 07:47:06 | 14/03/2028 07:47:06 |  |  |  | 5m, 27d 19h : 32mi | 14/03/2025 07:47:06 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202503774 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202511 | 14/03/2025 05:59:36 | Verificar e solucionar manometro de gas com a base solta no cubículo da fase R, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202526 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição dos coxins da base do manômetro da fase A. Provenientes dos estoques de materiais específicos da ferramentaria GIS. Solucionando assim o problema. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 12d 10h : 22mi | 17/03/2025 14:45:42 | 17/03/2028 14:45:42 |  |  |  | 2m, 16d 1h : 37mi | 17/03/2025 14:45:42 | 02/06/2025 16:23:37 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503856 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202511 | 16/03/2025 05:01:12 | Observado durante alguns dias que a resistência de aquecimento da coluna 10 não desliga, estão no mesmo ajuste das demais colunas | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202522 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído termostato, Código 106992. Ajustado em 30 ºC conforme OA. 0296-R00. Deixado em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 52mi | 17/03/2025 15:07:57 | 17/03/2026 15:07:57 |  |  |  | 8mi | 17/03/2025 15:07:57 | 17/03/2025 15:15:08 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 10m, 7d 7h : 16mi | 17/03/2025 15:15:08 | 17/03/2028 15:15:08 |  |  |  | 1m, 21d 4h : 43mi | 17/03/2025 15:15:08 | 08/05/2025 07:59:28 |  |  | Será executado no PD da UG.
202503858 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202511 | 16/03/2025 16:19:45 | Verificar e solucionar motivo da iluminação interna do painel não estar funcionando. | OUO5 | MEG1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Encontrada lâmpada interna do quadro CLD queimada. A mesma foi substituída por outra retirada do almox. Deixado circuito em condições normais de funcionamento | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 52mi | 17/03/2025 15:07:45 | 17/03/2026 15:07:45 |  |  |  | 7mi | 17/03/2025 15:07:45 | 17/03/2025 15:14:42 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 18h : 35mi | 17/03/2025 15:14:42 | 17/03/2028 15:14:42 |  |  |  | 14d 17h : 24mi | 17/03/2025 15:14:42 | 01/04/2025 08:38:31 |  |  | Será executado no PD da UG.
202503853 | STE |  | A004F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.004-6 | 202511 | 16/03/2025 16:20:53 | El electroducto flexible del TC de la fase T correspondiente al NC se encuentra desprendido. | OUO5 | MEG1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202525 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado reconexión y refuerzo en el electroducto corresponiente al TC de la fase T, foto en anexo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 52mi | 17/03/2025 15:08:08 | 17/03/2026 15:08:08 |  |  |  | 7mi | 17/03/2025 15:08:08 | 17/03/2025 15:15:32 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 11h : 58mi | 17/03/2025 15:15:32 | 17/03/2028 15:15:32 |  |  |  | 2m, 17d 1mi | 17/03/2025 15:15:32 | 03/06/2025 15:16:23 |  |  | Será executado no PD da UG.
202503867 | AMP |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202512 | 17/03/2025 03:42:33 | Encontrado eletroduto flexível do sensor de nível do MGI desacoplado | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 43mi | 17/03/2025 14:55:17 | 17/03/2026 14:55:17 |  |  |  | 17mi | 17/03/2025 14:55:17 | 17/03/2025 15:12:55 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 52mi | 17/03/2025 15:12:55 | 17/03/2028 15:12:55 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 7mi | 17/03/2025 15:12:55 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202503864 | AMP |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202512 | 17/03/2025 03:46:26 | Encontrado eletroduto flexível da trava manual desacoplado | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 41mi | 17/03/2025 14:55:27 | 17/03/2026 14:55:27 |  |  |  | 18mi | 17/03/2025 14:55:27 | 17/03/2025 15:13:24 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 53mi | 17/03/2025 15:13:24 | 17/03/2028 15:13:24 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 6mi | 17/03/2025 15:13:24 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202503863 | AMP |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202512 | 17/03/2025 03:48:15 | Encontrado o eletroduto flexível do fim-de-curso de trava hidraúlica desaplicada desacoplado. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 41mi | 17/03/2025 14:55:36 | 17/03/2026 14:55:36 |  |  |  | 18mi | 17/03/2025 14:55:36 | 17/03/2025 15:13:47 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 53mi | 17/03/2025 15:13:47 | 17/03/2028 15:13:47 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 6mi | 17/03/2025 15:13:47 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202503862 | AMP |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202512 | 17/03/2025 03:49:45 | Encontrando cabo de alimentação da bomba solto no piso, sem proteção, em contato com água e óleo. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 52mi | 17/03/2025 15:07:34 | 17/03/2026 15:07:34 |  |  |  | 7mi | 17/03/2025 15:07:34 | 17/03/2025 15:14:06 |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 53mi | 17/03/2025 15:14:06 | 17/03/2028 15:14:06 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 6mi | 17/03/2025 15:14:06 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202503849 | AMP |  | B018D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.116-4 | 202512 | 17/03/2025 07:22:50 | Complementar a SSA 202216341 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 17h : 46mi | 17/03/2025 09:07:13 | 17/03/2028 09:07:13 |  |  |  | 5m, 24d 18h : 13mi | 17/03/2025 09:07:13 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar atividade
202503848 | STE |  | B017D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.110-5 | 202512 | 17/03/2025 07:22:59 | Complementar a SSA 202207339 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202535 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirado el fluxómetro en prueba con SSA: 202207339, y en su lugar fue instalado un fluxómetro retirado del amoxarifado con Código: 690090 calibrado por el laboratorio, ensayado y dejado en condiciones normales para la operacion. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 25d 1h : 16mi | 17/03/2025 09:05:03 | 17/03/2028 09:05:03 |  |  |  | 5m, 3d 10h : 43mi | 17/03/2025 09:05:03 | 20/08/2025 07:49:41 |  |  | Aguardando PD para solucionar atividade
202503846 | AMP |  | B016D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.104-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:09 | Complementar a SSA 202221583 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 17h : 41mi | 17/03/2025 09:02:55 | 17/03/2028 09:02:55 |  |  |  | 5m, 24d 18h : 18mi | 17/03/2025 09:02:55 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar atividade
202503842 | AMP |  | A009D024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO RV | 0127.063-0 | 202512 | 17/03/2025 07:23:17 | Complementar a SSA 202221593 - Findado o período de teste o protótipo está aprovado. Programar para o próximo PD o restabelecimento da medição de vazão por meio do instrumento de diferencial de pressão e placa de orifício, retirado para instalação do protótipo. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 17h : 39mi | 17/03/2025 08:59:03 | 17/03/2028 08:59:03 |  |  |  | 5m, 24d 18h : 20mi | 17/03/2025 08:59:03 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade
202503879 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 08:40:55 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inspeção visual e registro fotográfico, não sendo observadas formações de oxidação ou demais partículas que possam evidenciar dano a longo prazo na chaparia na parte interna e/ou externa. Observados algumas marcas provocadas durante a montagem, mas que estão fora do escopo dessa solicitação, conforme detalhado na emissão. Em anexo imagens detalhadas. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 34mi | 17/03/2025 14:47:01 | 17/03/2026 14:47:01 |  |  |  | 25mi | 17/03/2025 14:47:01 | 17/03/2025 15:12:06 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 5h : 59mi | 17/03/2025 15:12:06 | 17/03/2028 15:12:06 |  |  |  | 1m, 20d 6h | 17/03/2025 15:12:06 | 07/05/2025 09:12:17 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
202503880 | AMP |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 08:41:15 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 34mi | 17/03/2025 14:46:51 | 17/03/2026 14:46:51 |  |  |  | 25mi | 17/03/2025 14:46:51 | 17/03/2025 15:11:33 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 51mi | 17/03/2025 15:11:33 | 17/03/2028 15:11:33 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 9mi | 17/03/2025 15:11:33 |  |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
202503881 | AMP |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202512 | 17/03/2025 08:41:25 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 34mi | 17/03/2025 14:45:52 | 17/03/2026 14:45:52 |  |  |  | 26mi | 17/03/2025 14:45:52 | 17/03/2025 15:11:13 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 6m, 3d 23h : 51mi | 17/03/2025 15:11:13 | 17/03/2028 15:11:13 |  |  |  | 5m, 24d 12h : 9mi | 17/03/2025 15:11:13 |  |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
202503882 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202512 | 17/03/2025 08:41:33 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202529 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada inspección visual de la parte interna y externa de la chapería de los tableros sin encontrar rastros de oxidación visibles, fotografías registradas en anexo. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 34mi | 17/03/2025 14:45:35 | 17/03/2026 14:45:35 |  |  |  | 25mi | 17/03/2025 14:45:35 | 17/03/2025 15:10:43 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 6h : 2mi | 17/03/2025 15:10:43 | 17/03/2028 15:10:43 |  |  |  | 3m, 8d 5h : 57mi | 17/03/2025 15:10:43 | 25/06/2025 09:08:16 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
202503883 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 08:41:50 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023,fue realizado inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chaperia), observando defecto en la pintura (parte frontal del Cuadro), demás partes se encuentran en buen estado de conservación. Fotos en anexo. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 36mi | 17/03/2025 14:45:23 | 17/03/2026 14:45:23 |  |  |  | 24mi | 17/03/2025 14:45:23 | 17/03/2025 15:09:50 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 5h : 53mi | 17/03/2025 15:09:50 | 17/03/2028 15:09:50 |  |  |  | 3m, 8d 6h : 6mi | 17/03/2025 15:09:50 | 25/06/2025 09:15:58 |  |  | Será realizado na MP9M conforme solicitado
202503874 | STE | 202318220 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 09:24:36 | Solicitamos apoyo para ejecución de corte y soldadura de trecho de tubería de manera a permitir la sustitución del mismo. Obs: Ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202518 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue sustituida una te de 3" en acero al carbono, también fue necesario sustituir un tramo de tubería y una brida de 3". Realizado con proceso SMAW AWS E-6010X2.5mm para la raíz y AWS E-7018X2.5mm para refuerzo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 11h : 8mi | 17/03/2025 12:55:26 | 17/03/2028 12:55:26 |  |  |  | 23d 51mi | 17/03/2025 12:55:26 | 09/04/2025 13:46:17 |  |  | PD.
202503873 | STE | 202401632 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 09:24:47 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada de manera a posibilitar la modificación indicada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202518 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 11h : 12mi | 17/03/2025 12:57:08 | 17/03/2028 12:57:08 |  |  |  | 23d 47mi | 17/03/2025 12:57:08 | 09/04/2025 13:44:44 |  |  | PD.
202503872 | AMP | 202411661 | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202512 | 17/03/2025 09:24:55 | Solicitamos apoyo ejecución de corte y soldadura de manera a conectar tuberías de enfriamiento de los compresores de aire. Obs: Actividad necesaria para la eliminación del panel de enfriamiento de los compresores. Ver ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 4d 1h : 50mi | 17/03/2025 17:11:14 | 17/03/2028 17:11:14 |  |  |  | 5m, 24d 10h : 9mi | 17/03/2025 17:11:14 |  |  |  | PD.
202503870 | STE | 202317776 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202512 | 17/03/2025 09:25:12 | Solicitamos apoyo de calderero y soldador para desmontaje de trecho de tubería perteneciente al colector principal y soldadura de uniones roscadas (tapa superior y punto de toma de presión de salida del filtro cuno flo). | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202521 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte del accesorio a ser sustituido, limpieza de superficie, montaje y soldadura de buje roscado 1" y 1/2"en acero al carbono, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 14h : 26mi | 17/03/2025 13:03:50 | 17/03/2028 13:03:50 |  |  |  | 13d 21h : 33mi | 17/03/2025 13:03:50 | 31/03/2025 10:36:35 |  |  | PD.
202503911 | APV |  | A006L009 | MEDIÇÃO | 0052.006-3 | 202512 | 17/03/2025 11:23:24 | Realizar sustitución del medidor ION 7700 con número de serie PM-0403B013-06 debido a que la misma se encuentra con un error por encima de la tolerancia conforme resultados de la SSP 20251351. | ILA3 | MEL1 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 26d 4h : 56mi | 09/05/2025 08:17:38 | 09/05/2027 08:17:38 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 2mi | 09/05/2025 08:17:38 |  |  |  | Aguardando la sustitución de un ION7700 del sector de 50 Hz por el modelo ION 9000 y de esta manera liberar un sobresaliente para la sustitución rápida.
202503909 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202512 | 17/03/2025 15:24:08 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202416743, 202418689). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202529 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado instalación de una chapa metálica para tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables para evitar entrada de partículas extrañas. Fotos en anexo | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 6h : 15mi | 17/03/2025 15:30:14 | 17/03/2028 15:30:14 |  |  |  | 3m, 8d 5h : 44mi | 17/03/2025 15:30:14 | 25/06/2025 09:14:45 |  |  | Será executado no PD da UG
202503903 | AMP |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202512 | 17/03/2025 15:25:02 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202420170, 202500177). Además atornillar tapas extraíbles para garantizar equipotencializar estructura de la bandeja que se encuentra aterrada. Fotos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 4d 10mi | 17/03/2025 15:30:31 | 17/03/2028 15:30:31 |  |  |  | 5m, 24d 11h : 49mi | 17/03/2025 15:30:31 |  |  |  | Será executado no PD da UG
202503902 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202512 | 17/03/2025 15:25:22 | Para evitar entrada de partículas extrañas o insectos, solicitamos tapar los orificios de la parte inferior de la bandeja de cables que sobraron durante retirada del CTM antiguo e instalación del nuevo tablero CTM (SSAs ref 202414289, 202414838). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de uma chapa metálica para tampar os orifícios na parte inferior da bandeja de cabos para evitar a entrada de insetos e partículas estranhas a instalação. Fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 6h : 6mi | 17/03/2025 15:31:08 | 17/03/2028 15:31:08 |  |  |  | 1m, 20d 5h : 53mi | 17/03/2025 15:31:08 | 07/05/2025 09:24:20 |  |  | Será executado no PD da UG
202503986 | STE | 202503963 | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:55:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202601 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 5h : 39mi | 18/03/2025 09:02:04 | 18/03/2028 09:02:04 |  |  |  | 15d 6h : 20mi | 18/03/2025 09:02:04 | 02/04/2025 15:22:37 |  |  | PD.
202503983 | STE | 202503964 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:56:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após a equipe da MEG1 demarcarem a localização dos suportes, foi feito a limpeza do local, e em seguida a soldagem pelo processo SMAW eletrodo 7018, dos suportes para fixar os eletrodutos dos sensores. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 5h : 44mi | 18/03/2025 09:05:51 | 18/03/2028 09:05:51 |  |  |  | 15d 6h : 15mi | 18/03/2025 09:05:51 | 02/04/2025 15:20:59 |  |  | PD.
202504016 | AMP |  | A004A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.004-0 | 202512 | 18/03/2025 13:39:00 | Para atender parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Verificar el nivel de suciedad en las inspecciones semanales de la PIC.EQ.0056. Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 5d 16h : 4mi | 19/03/2025 07:25:29 | 19/03/2028 07:25:29 |  |  |  | 5m, 22d 19h : 54mi | 19/03/2025 07:25:29 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504124 | AMP |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202512 | 19/03/2025 14:15:40 | Vazamento de óleo do mancal guia inferior. Após a tentativa de solução da SSA 202502379 surgiram pontos de gotejamento na tampa inferior, que não puderam ser resolvidos de forma satisfatória com a aplicação de PU40. Desta forma se faz necessário verificar formas mais efetivas de resolver essa demanda. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 6d 17h : 40mi | 20/03/2025 09:01:06 | 20/03/2028 09:01:06 |  |  |  | 5m, 21d 18h : 19mi | 20/03/2025 09:01:06 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 3A.
202504129 | AMP |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202512 | 19/03/2025 16:40:00 | Durante la ejecución de la SSA N° 202503619, se detectó ruido anormal durante la inspección de descargas parciales realizada por ILA-1 en el CT3, en cuanto el equipo estaba siendo tratado. Obs.: El ruido desaparece al detener el tratamiento. Realizar tratamiento de gas en la fase "B" de este compartimiento, con la barra B4 desenergizada, utilizando carro de tratamiento de alto caudal y nuevas mediciones de ruido en el CT3 con apoyo de ILA1, a fin de descartar presencia de DP o de vibración. | MET3 | MET3 | ROMERO MACCHI VICTOR DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 7d 1h : 9mi | 20/03/2025 16:30:53 | 20/03/2028 16:30:53 |  |  |  | 5m, 21d 10h : 50mi | 20/03/2025 16:30:53 |  |  |  | Sera realizado en la siguiente preventiva.
202504206 | AMP |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202512 | 20/03/2025 11:07:44 | Modificar a lógica DL_158 para aumentar o tempo de supervisão de aplicação de freios de 192 s para 240 s considerando condições operacionais de pressão, número de sapatas, vazamento, e atrasos na indicação de unidade parada pelo ADT1000 conforme arquivos anexos. (ver SSA 202405629). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 25d 4h : 28mi | 08/05/2025 07:49:07 | 08/05/2028 07:49:07 |  |  |  | 4m, 3d 7h : 31mi | 08/05/2025 07:49:07 |  |  |  | Será executada durante a manutenção preventiva 3S ou 3A.
202504227 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202512 | 20/03/2025 15:03:04 | Durante la ejecución de la SSP 20253950 en los ensayos del relé de protección RP1. (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0478 .Archivo de los ensayos y OA . en anexo | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 8d 15h : 47mi | 21/03/2025 07:08:51 | 21/03/2026 07:08:51 |  |  |  | 5m, 20d 20h : 12mi | 21/03/2025 07:08:51 |  |  |  | Aguardando P.T.
202504170 | STE | 202318849 | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202512 | 20/03/2025 16:13:27 | Solicitamos apoyo para reparación de punto de corrosión en el empalme de la tubería de inyección de aire relacionado a la válvula 20AD. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202517 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Se reparó punto de corrosión en el empalme de la tubería de inyección de aire utilizando electrodo revestido 7018 de 2.5mm, para identificar defecto se realizó ensayo de liquido penetrante y al culminar la reparación se repitió ensayo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 12h : 27mi | 20/03/2025 16:42:50 | 20/03/2028 16:42:50 |  |  |  | 13d 23h : 33mi | 20/03/2025 16:42:50 | 03/04/2025 16:15:54 |  |  | PD.
202504207 | STE | 202504028 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 20/03/2025 16:23:43 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após o local onde o suporte foi definido pelo solicitante, se efetuou a limpeza para retirada de tinta e materiais graxos , em seguida foi feito o nivelamento do suporte e efetuado a soldagem pelo processo SMAW com eletrodo 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 13h : 19mi | 20/03/2025 16:43:58 | 20/03/2028 16:43:58 |  |  |  | 12d 22h : 41mi | 20/03/2025 16:43:58 | 02/04/2025 15:24:41 |  |  | PD.
202504298 | STE |  | A005J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-05 FASE T | 0045.058-8 | 202512 | 21/03/2025 23:15:18 | Verificar y solucionar el accionamiento de las alarmas "TU CIRC ACEITE FASE T" y "TU CIRC AGUA FASE T" estando el intercambiador N2 como suplementar. Unidad en el sistema. | OUO5 | MET1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202517 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído fluxometro de óleo que não estava fechando o contato durante o acionamento do trocador de calor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11h : 21mi | 24/03/2025 07:23:44 | 24/03/2028 07:23:44 |  |  |  | 28d 38mi | 24/03/2025 07:23:44 | 21/04/2025 08:01:17 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202504299 | AMP |  | A008D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.010-0 | 202512 | 22/03/2025 00:05:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a válvula 20QT não fechou com o comando de parada na preparação de partida. Realizado comando de fechamento mecânico com êxito. | OUO5 | MMU2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 15h : 31mi | 03/04/2025 06:52:22 | 03/04/2028 06:52:22 |  |  |  | 5m, 7d 20h : 28mi | 03/04/2025 06:52:22 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva para a realização de busca mais detalhada da ocorrência da normalidade.
202504314 | AMP |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202513 | 24/03/2025 05:45:59 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento con rearme inmediato de la alarma "U08. AUX_UNIDAD UMCC BARRA TENSION" durante transferencia de fuentes. | OUO5 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 10d 16h | 24/03/2025 07:20:27 | 24/03/2028 07:20:27 |  |  |  | 5m, 17d 19h : 59mi | 24/03/2025 07:20:27 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Será verificado no PD.
202504355 | STE |  | A002D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.003-8 | 202513 | 24/03/2025 10:51:54 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202526 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue despresurizado el acumulador por medio de la válvula mencionada para verificar su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 7d 11h : 19mi | 27/03/2025 06:56:55 | 27/03/2028 06:56:55 |  |  |  | 2m, 21d 40mi | 27/03/2025 06:56:55 | 17/06/2025 07:37:06 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504356 | STE |  | A002D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.004-0 | 202513 | 24/03/2025 10:52:06 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202526 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 6d 3h : 28mi | 27/03/2025 07:00:55 | 27/03/2028 07:00:55 |  |  |  | 2m, 22d 8h : 31mi | 27/03/2025 07:00:55 | 18/06/2025 15:32:18 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504357 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202513 | 24/03/2025 10:52:21 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202526 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 6d 3h : 25mi | 27/03/2025 07:02:51 | 27/03/2028 07:02:51 |  |  |  | 2m, 22d 8h : 35mi | 27/03/2025 07:02:51 | 18/06/2025 15:37:08 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504358 | STE |  | A003D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.005-1 | 202513 | 24/03/2025 10:52:37 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 16h : 50mi | 27/03/2025 07:05:49 | 27/03/2028 07:05:49 |  |  |  | 1m, 16d 19h : 9mi | 27/03/2025 07:05:49 | 13/05/2025 14:14:07 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504359 | STE |  | A003D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.006-3 | 202513 | 24/03/2025 10:52:51 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 16h : 41mi | 27/03/2025 07:07:39 | 27/03/2028 07:07:39 |  |  |  | 1m, 16d 19h : 18mi | 27/03/2025 07:07:39 | 13/05/2025 14:26:00 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504360 | STE |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202513 | 24/03/2025 10:53:18 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 16h : 36mi | 27/03/2025 07:10:19 | 27/03/2028 07:10:19 |  |  |  | 1m, 16d 19h : 22mi | 27/03/2025 07:10:19 | 13/05/2025 14:33:52 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504361 | STE |  | A004D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.007-5 | 202513 | 24/03/2025 10:54:05 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202525 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 8d 8h : 48mi | 27/03/2025 07:13:45 | 27/03/2028 07:13:45 |  |  |  | 2m, 20d 3h : 11mi | 27/03/2025 07:13:45 | 16/06/2025 10:25:18 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504362 | STE |  | A004D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.008-7 | 202513 | 24/03/2025 10:54:19 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202525 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 8d 8h : 55mi | 27/03/2025 07:16:19 | 27/03/2028 07:16:19 |  |  |  | 2m, 20d 3h : 4mi | 27/03/2025 07:16:19 | 16/06/2025 10:21:39 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504363 | STE |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.004-2 | 202513 | 24/03/2025 10:54:29 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202525 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido tampão que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 8d 9h : 7mi | 27/03/2025 07:20:25 | 27/03/2028 07:20:25 |  |  |  | 2m, 20d 2h : 52mi | 27/03/2025 07:20:25 | 16/06/2025 10:12:33 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504364 | STE |  | A005D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.009-9 | 202513 | 24/03/2025 10:54:42 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202523 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 12h : 15mi | 27/03/2025 08:53:41 | 27/03/2028 08:53:41 |  |  |  | 2m, 9d 23h : 43mi | 27/03/2025 08:53:41 | 06/06/2025 08:37:08 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504365 | STE |  | A005D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.010-6 | 202513 | 24/03/2025 10:54:52 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202523 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 12h : 20mi | 27/03/2025 08:55:22 | 27/03/2028 08:55:22 |  |  |  | 2m, 9d 23h : 39mi | 27/03/2025 08:55:22 | 06/06/2025 08:34:57 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504366 | STE |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.005-4 | 202513 | 24/03/2025 10:55:06 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202522 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 4mi | 27/03/2025 08:59:28 | 27/03/2028 08:59:28 |  |  |  | 1m, 25d 11h : 55mi | 27/03/2025 08:59:28 | 22/05/2025 08:54:56 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504367 | STE |  | A007D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.013-1 | 202513 | 24/03/2025 10:55:23 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202530 |  | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Instalação do atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 17h : 17mi | 27/03/2025 09:05:23 | 27/03/2028 09:05:23 |  |  |  | 3m, 18d 18h : 42mi | 27/03/2025 09:05:23 | 15/07/2025 15:47:43 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504369 | STE |  | A007D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.014-3 | 202513 | 24/03/2025 10:56:00 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202530 |  | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 17h : 13mi | 27/03/2025 09:08:18 | 27/03/2028 09:08:18 |  |  |  | 3m, 18d 18h : 46mi | 27/03/2025 09:08:18 | 15/07/2025 15:54:36 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504370 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.007-8 | 202513 | 24/03/2025 10:56:15 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202530 |  | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Instalação do atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 17h : 4mi | 27/03/2025 09:09:56 | 27/03/2028 09:09:56 |  |  |  | 3m, 18d 18h : 55mi | 27/03/2025 09:09:56 | 15/07/2025 16:04:13 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504371 | STE |  | A008D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.015-5 | 202513 | 24/03/2025 11:16:48 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202523 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 11h : 53mi | 27/03/2025 09:12:35 | 27/03/2028 09:12:35 |  |  |  | 2m, 7d 5mi | 27/03/2025 09:12:35 | 03/06/2025 09:18:50 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504372 | STE |  | A008D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.016-7 | 202513 | 24/03/2025 11:17:01 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202523 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 11h : 48mi | 27/03/2025 09:14:06 | 27/03/2028 09:14:06 |  |  |  | 2m, 7d 10mi | 27/03/2025 09:14:06 | 03/06/2025 09:25:59 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504373 | STE |  | A008D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.008-0 | 202513 | 24/03/2025 11:17:12 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202523 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 11h : 43mi | 27/03/2025 09:15:51 | 27/03/2028 09:15:51 |  |  |  | 2m, 7d 16mi | 27/03/2025 09:15:51 | 03/06/2025 09:31:13 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504374 | STE |  | A009D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.017-9 | 202513 | 24/03/2025 11:17:26 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202524 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 6h : 18mi | 27/03/2025 09:18:33 | 27/03/2028 09:18:33 |  |  |  | 2m, 14d 5h : 41mi | 27/03/2025 09:18:33 | 10/06/2025 15:00:29 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504375 | STE |  | A009D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.018-0 | 202513 | 24/03/2025 11:17:42 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202524 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 6h : 15mi | 27/03/2025 09:20:14 | 27/03/2028 09:20:14 |  |  |  | 2m, 14d 5h : 44mi | 27/03/2025 09:20:14 | 10/06/2025 15:05:54 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504376 | STE |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.009-1 | 202513 | 24/03/2025 11:18:00 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202524 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 6h : 11mi | 27/03/2025 09:21:53 | 27/03/2028 09:21:53 |  |  |  | 2m, 14d 5h : 48mi | 27/03/2025 09:21:53 | 10/06/2025 15:09:12 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504377 | STE |  | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202513 | 24/03/2025 11:18:16 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 19h : 48mi | 27/03/2025 09:23:42 | 27/03/2028 09:23:42 |  |  |  | 2m, 30d 4h : 12mi | 27/03/2025 09:23:42 | 26/06/2025 13:35:56 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504378 | STE |  | A019D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2969.020-0 | 202513 | 24/03/2025 11:18:28 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 19h : 43mi | 27/03/2025 09:25:39 | 27/03/2028 09:25:39 |  |  |  | 2m, 30d 4h : 16mi | 27/03/2025 09:25:39 | 26/06/2025 13:42:53 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504379 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.010-9 | 202513 | 24/03/2025 11:18:40 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido tampão que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 19h : 41mi | 27/03/2025 09:27:12 | 27/03/2028 09:27:12 |  |  |  | 2m, 30d 4h : 18mi | 27/03/2025 09:27:12 | 26/06/2025 13:46:53 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504380 | STE |  | B010D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.001-2 | 202513 | 24/03/2025 11:18:52 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202527 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 23d 1h : 32mi | 27/03/2025 09:29:26 | 27/03/2028 09:29:26 |  |  |  | 3m, 5d 10h : 27mi | 27/03/2025 09:29:26 | 02/07/2025 07:56:34 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504381 | STE |  | B010D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.002-4 | 202513 | 24/03/2025 11:19:03 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202527 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 23h : 7mi | 27/03/2025 09:34:23 | 27/03/2028 09:34:23 |  |  |  | 3m, 5d 12h : 52mi | 27/03/2025 09:34:23 | 02/07/2025 10:27:14 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504382 | STE |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.001-1 | 202513 | 24/03/2025 11:19:38 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202527 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Removido tampão que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 23h : 4mi | 27/03/2025 09:35:52 | 27/03/2028 09:35:52 |  |  |  | 3m, 5d 12h : 55mi | 27/03/2025 09:35:52 | 02/07/2025 10:30:15 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504384 | STE |  | B011D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.003-6 | 202513 | 24/03/2025 11:20:00 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202525 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 14h : 16mi | 27/03/2025 09:37:46 | 27/03/2028 09:37:46 |  |  |  | 2m, 16d 21h : 43mi | 27/03/2025 09:37:46 | 13/06/2025 07:21:30 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504385 | STE |  | B011D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.004-8 | 202513 | 24/03/2025 11:20:08 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202525 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 14h : 12mi | 27/03/2025 09:40:01 | 27/03/2028 09:40:01 |  |  |  | 2m, 16d 21h : 47mi | 27/03/2025 09:40:01 | 13/06/2025 07:28:20 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504386 | STE |  | B011D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.002-3 | 202513 | 24/03/2025 11:20:15 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202525 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Removido tampão que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 14h : 8mi | 27/03/2025 09:41:48 | 27/03/2028 09:41:48 |  |  |  | 2m, 16d 21h : 52mi | 27/03/2025 09:41:48 | 13/06/2025 07:33:09 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504388 | STE |  | B012D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.005-0 | 202513 | 24/03/2025 11:26:25 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202529 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 10mi | 27/03/2025 09:44:09 | 27/03/2028 09:44:09 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 49mi | 27/03/2025 09:44:09 | 14/07/2025 16:33:08 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504390 | STE |  | B012D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.006-1 | 202513 | 24/03/2025 11:26:36 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202529 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 8mi | 27/03/2025 09:46:17 | 27/03/2028 09:46:17 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 51mi | 27/03/2025 09:46:17 | 14/07/2025 16:38:04 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504391 | STE |  | B012D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.003-5 | 202513 | 24/03/2025 11:26:52 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202529 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Retirado o cotovelo da saida da valvula etna e instalado niple para conectar o atenuador de ruído à válvula, instalado também corrente de segurança , testado funcionando corretamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 7mi | 27/03/2025 09:47:56 | 27/03/2028 09:47:56 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 52mi | 27/03/2025 09:47:56 | 14/07/2025 16:40:26 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504392 | STE |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202513 | 24/03/2025 11:27:04 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue despresurizado el acumulador por medio de la válvula mencionada para verificar su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 6d 3h : 26mi | 27/03/2025 13:27:06 | 27/03/2028 13:27:06 |  |  |  | 1m, 22d 8h : 32mi | 27/03/2025 13:27:06 | 19/05/2025 10:00:17 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504394 | STE |  | B013D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.008-5 | 202513 | 24/03/2025 11:27:17 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 23h : 53mi | 27/03/2025 09:51:12 | 27/03/2028 09:51:12 |  |  |  | 1m, 22d 12h : 7mi | 27/03/2025 09:51:12 | 19/05/2025 09:58:29 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504396 | STE |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.004-7 | 202513 | 24/03/2025 11:27:27 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 6d 2mi | 27/03/2025 09:55:23 | 27/03/2028 09:55:23 |  |  |  | 1m, 22d 11h : 58mi | 27/03/2025 09:55:23 | 19/05/2025 09:53:50 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504350 | AMP |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202513 | 24/03/2025 14:29:27 | Substituir sensor Hydran que apresenta mensagem de "Resplace sensor Now". Problema detectado em cumprimento de MP9M. Obs.: Alarmes foram desabilitados no sensor, deixado apenas a saida de sinal analógico em funcionamento. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 10d 23h : 19mi | 24/03/2025 14:40:06 | 24/03/2028 14:40:06 |  |  |  | 5m, 17d 12h : 40mi | 24/03/2025 14:40:06 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202504431 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202513 | 25/03/2025 00:06:54 | Verificado que a sinalização de freios desaplicados "não" (relé 33BK2X) está intermitente com máquina no sistema. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202521 |  | ROGERIO BARTH | Conforme P.T. da SSA derivada 202504607 se recomenda o reaperto dos bornes dos relês K1 a K7 de saída. Tal reaperto já foi feito em 24/04/2025 15:00h durante atendimento das SSA's 202506423 e 202506172 com AT: 202503756. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 5h : 53mi | 26/03/2025 15:06:14 | 26/03/2028 15:06:14 |  |  |  | 1m, 25d 6h : 7mi | 26/03/2025 15:06:14 | 21/05/2025 09:13:48 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | Será acompanhado até o PD da UG
202504347 | STE |  | S011C001 | FONTE RESSONANTE ISOLADA A SF6 | 0726.005-2 | 202513 | 25/03/2025 10:04:52 | Realizar o processo de corte em tubos condutores da GIS, conforme IM.EQ.116. O tubo com tamanho original de 6310mm deverá ficar com tamanho de 5980mm. O tubo com tamanho original de 5700mm deverá ficar com tamanho de 3950mm. O tubo com tamanho original de 560mm deverá ficar com tamanho de 370mm. Em anexo está uma cópia da IM que passou por atualização recentemente, mas ainda não está implementada no SAM ( SDS-15518) | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202526 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de tubos en aluminio, según indicaciones del emitente, fueron montados y soldados mediante proceso GTAW E-4043x1.2mm. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 2d 23h : 39mi | 25/03/2025 13:30:48 | 25/03/2026 13:30:48 |  |  |  | 1m, 26d 12h : 20mi | 25/03/2025 13:30:48 | 21/05/2025 13:50:50 |  |  | Aguardando PT a través de la SSA 202504462.
202504286 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202513 | 25/03/2025 13:48:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 20h : 31mi | 26/03/2025 11:24:53 | 26/03/2028 11:24:53 |  |  |  | 1m, 4d 15h : 28mi | 26/03/2025 11:24:53 | 30/04/2025 14:52:20 |  |  | Será executado no PD.
202504484 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202513 | 26/03/2025 09:38:21 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la región de la brida de la tubería de retorno, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 12d 19h : 4mi | 26/03/2025 10:24:09 | 26/03/2028 10:24:09 |  |  |  | 5m, 15d 16h : 55mi | 26/03/2025 10:24:09 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periodo.
202504483 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202513 | 26/03/2025 09:39:22 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la parte inferior del visor de aceite del tanque de 3000L, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 12d 19h : 13mi | 26/03/2025 10:33:23 | 26/03/2028 10:33:23 |  |  |  | 5m, 15d 16h : 46mi | 26/03/2025 10:33:23 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periodo.
202504480 | AMP |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202513 | 26/03/2025 09:39:54 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite en la parte inferior del visor de aceite del tanque de 3000L, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 12d 19h : 36mi | 26/03/2025 10:56:06 | 26/03/2028 10:56:06 |  |  |  | 5m, 15d 16h : 23mi | 26/03/2025 10:56:06 |  |  |  | Aguardando mantenimiento periódico 3S/3A.
202504479 | AMP |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202513 | 26/03/2025 09:41:05 | Durante ejecución de PIC.ME.0083 fue observado perdida de aceite por FR-VR6 filtro de retorno, favor verificar y solucionar. Anexo la imagen de la misma. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 12d 19h : 36mi | 26/03/2025 10:56:19 | 26/03/2028 10:56:19 |  |  |  | 5m, 15d 16h : 23mi | 26/03/2025 10:56:19 |  |  |  | Aguardando mantenimiento periódico 3S/3A.
202504470 | SEE |  | A019E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.019-0 | 202513 | 26/03/2025 09:43:12 | Durante ejecución de PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en el cilindro hidráulico (lado aguas arriba) de la válvula by-pass, favor verificar/solucionar dicha pérdida. Fotos en anexos. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202536 |  | EDSON KIRIENCO |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 25d 3h : 8mi | 26/03/2025 10:42:02 | 26/03/2028 10:42:02 |  |  |  | 5m, 3d 8h : 51mi | 26/03/2025 10:42:02 | 29/08/2025 07:33:35 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico 3S/3A.
202504469 | STE |  | A004E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.004-6 | 202513 | 26/03/2025 09:43:49 | Durante ejecución de PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en el cilindro hidráulico (lado aguas abajo) de la válvula by-pass, favor verificar/solucionar dicha pérdida. Fotos en anexos. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202534 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido ambos cilindros hidráulicos de la válvula by-pass, previamente reparado en las instalaciones del sector de Tomada de Agua en base a SSA 202512881. El cilindro lado aguas abajo fue sustituido de forma correctiva y lado aguas arriba de manera preventiva. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 12d 8h : 37mi | 26/03/2025 10:40:45 | 26/03/2028 10:40:45 |  |  |  | 4m, 16d 3h : 22mi | 26/03/2025 10:40:45 | 11/08/2025 14:03:14 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico 3S/3A.
202504583 | AMP |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202513 | 27/03/2025 06:14:37 | Verificado accionamiento de la alarme "REG. VELOC.PRINCIPAL DEFECTO MENOR", aceptando rearme. Verificado en el TGC: DF_MIPO - falha menor do posicionador P11. Observación: Unidad rodando en vacío sin excitación | OUO5 | MEL2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 42mi | 28/07/2025 09:02:49 | 28/07/2028 09:02:49 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 18mi | 28/07/2025 09:02:49 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202504507 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202513 | 27/03/2025 07:42:24 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en la región de la válvula RG4. Favor verificar/solucionar dicha pérdida. Imagen en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202523 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue retirada la válvula RG4 y una sección de la tubería ubicada posterior a la válvula, sustituidos los anillos tipo o´ring por nuevos proveniente del centro logístico y adicionalmente fue instalado juntas de cartón hidráulico de 1,6mm de espesor previamente confeccionadas en el sector, remontada la válvula y verificada estanqueidad en el sistema. Fotos en anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 29d 13h : 7mi | 27/03/2025 08:46:36 | 27/03/2028 08:46:36 |  |  |  | 1m, 29d 10h : 52mi | 27/03/2025 08:46:36 | 26/05/2025 07:38:50 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico.
202504517 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.005-5 | 202513 | 27/03/2025 07:45:09 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue identificado pérdida de aceite en la válvula RD2. Favor verificar/solucionar dicha pérdida. Fotos en adjuntos | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202522 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue drenado el aceite remanente del tanque de 7000 litros y removida la válvula RD2, realizado limpieza de la rosca y aplicado sellador anaeróbico, posteriormente al montaje se realizó ensayo de estanqueidad y no fue observado pérdida de aceite. Fotos en adjuntos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 29d 13h : 22mi | 27/03/2025 08:47:02 | 27/03/2028 08:47:02 |  |  |  | 1m, 29d 10h : 37mi | 27/03/2025 08:47:02 | 26/05/2025 07:25:19 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico.
202504553 | STE |  | B014D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.009-7 | 202513 | 27/03/2025 07:57:54 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202529 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue despresurizado el acumulador por medio de la válvula mencionada para verificar su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 46mi | 27/03/2025 09:56:28 | 27/03/2028 09:56:28 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 13mi | 27/03/2025 09:56:28 | 14/07/2025 16:10:40 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504554 | STE |  | B014D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.010-4 | 202513 | 27/03/2025 08:00:22 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202529 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 40mi | 27/03/2025 09:59:41 | 27/03/2028 09:59:41 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 19mi | 27/03/2025 09:59:41 | 14/07/2025 16:18:42 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504555 | STE |  | B014D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.005-9 | 202513 | 27/03/2025 08:00:34 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202529 |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 17h : 37mi | 27/03/2025 10:01:03 | 27/03/2028 10:01:03 |  |  |  | 3m, 17d 18h : 22mi | 27/03/2025 10:01:03 | 14/07/2025 16:24:27 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504556 | STE |  | B015D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.011-6 | 202513 | 27/03/2025 08:01:01 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202517 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue removido el codo que se encontraba en la salida de la válvula e instalada en su lugar la conexión seguida del atenuador de ruido con la cadena de seguridad, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13h : 59mi | 27/03/2025 10:18:33 | 27/03/2028 10:18:33 |  |  |  | 27d 22h | 27/03/2025 10:18:33 | 24/04/2025 08:19:12 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504557 | STE |  | B015D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.012-8 | 202513 | 27/03/2025 08:01:14 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202517 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue removido el codo que se encontraba en la salida de la válvula e instalada en su lugar la conexión seguida del atenuador de ruido con la cadena de seguridad, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13h : 48mi | 27/03/2025 10:20:02 | 27/03/2028 10:20:02 |  |  |  | 27d 22h : 12mi | 27/03/2025 10:20:02 | 24/04/2025 08:32:02 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504558 | STE |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.006-0 | 202513 | 27/03/2025 08:01:41 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202517 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue removido el codo que se encontraba en la salida de la válvula e instalada en su lugar la conexión seguida del atenuador de ruido con la cadena de seguridad, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13h : 46mi | 27/03/2025 10:21:36 | 27/03/2028 10:21:36 |  |  |  | 27d 22h : 14mi | 27/03/2025 10:21:36 | 24/04/2025 08:35:17 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504561 | STE |  | B016D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.014-1 | 202513 | 27/03/2025 08:02:00 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202533 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 13d 11h : 57mi | 27/03/2025 10:24:55 | 27/03/2028 10:24:55 |  |  |  | 4m, 15d 2mi | 27/03/2025 10:24:55 | 11/08/2025 10:26:00 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504562 | STE |  | B016D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.007-2 | 202513 | 27/03/2025 08:02:12 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202533 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido tampão que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 13d 12h : 1mi | 27/03/2025 10:31:51 | 27/03/2028 10:31:51 |  |  |  | 4m, 14d 23h : 58mi | 27/03/2025 10:31:51 | 11/08/2025 10:30:24 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504563 | STE |  | B017D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.015-3 | 202513 | 27/03/2025 08:02:37 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202535 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue despresurizado el acumulador por medio de la válvula mencionada para verificar su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 4d 15h : 34mi | 27/03/2025 10:47:34 | 27/03/2028 10:47:34 |  |  |  | 4m, 23d 20h : 25mi | 27/03/2025 10:47:34 | 20/08/2025 07:12:21 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504564 | STE |  | B017D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.016-5 | 202513 | 27/03/2025 08:02:49 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202535 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue retirada la curva de la salida de la válvula e instalada en su lugar una conexión y el silenciador, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 4d 15h : 40mi | 27/03/2025 10:49:06 | 27/03/2028 10:49:06 |  |  |  | 4m, 23d 20h : 19mi | 27/03/2025 10:49:06 | 20/08/2025 07:08:56 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504565 | STE |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.008-4 | 202513 | 27/03/2025 08:03:01 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202535 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalado el atenuador en la salida de la válvula de dreno de aire, además fue verificado su correcto funcionamiento, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 4d 15h : 52mi | 27/03/2025 10:50:35 | 27/03/2028 10:50:35 |  |  |  | 4m, 23d 20h : 7mi | 27/03/2025 10:50:35 | 20/08/2025 06:57:07 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504566 | AMP |  | B018D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.017-7 | 202513 | 27/03/2025 08:03:16 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 13d 19h : 32mi | 27/03/2025 10:52:41 | 27/03/2028 10:52:41 |  |  |  | 5m, 14d 16h : 27mi | 27/03/2025 10:52:41 |  |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504567 | AMP |  | B018D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.018-9 | 202513 | 27/03/2025 08:03:32 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 13d 19h : 34mi | 27/03/2025 10:54:15 | 27/03/2028 10:54:15 |  |  |  | 5m, 14d 16h : 25mi | 27/03/2025 10:54:15 |  |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504568 | AMP |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.009-6 | 202513 | 27/03/2025 08:03:46 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 13d 19h : 39mi | 27/03/2025 10:59:08 | 27/03/2028 10:59:08 |  |  |  | 5m, 14d 16h : 21mi | 27/03/2025 10:59:08 |  |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504569 | SEE |  | B020D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.019-0 | 202513 | 27/03/2025 08:04:07 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202537 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue instalado el atenuador en la salida de la válvula de dreno de aire, dejando en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 14d 3h : 56mi | 27/03/2025 11:07:24 | 27/03/2028 11:07:24 |  |  |  | 5m, 14d 8h : 3mi | 27/03/2025 11:07:24 | 10/09/2025 07:10:42 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504570 | SEE |  | B020D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSÓRIOS | 2970.020-8 | 202513 | 27/03/2025 08:04:15 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202537 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue instalado el atenuador en la salida de la válvula de dreno de aire, dejando en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 14d 6h : 16mi | 27/03/2025 13:24:32 | 27/03/2028 13:24:32 |  |  |  | 5m, 14d 5h : 43mi | 27/03/2025 13:24:32 | 10/09/2025 07:07:18 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504571 | SEE |  | B020D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2972.010-3 | 202513 | 27/03/2025 08:04:32 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202537 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue instalado el atenuador en la salida de la válvula de dreno de aire, dejando en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 14d 6h : 24mi | 27/03/2025 13:26:03 | 27/03/2028 13:26:03 |  |  |  | 5m, 14d 5h : 35mi | 27/03/2025 13:26:03 | 10/09/2025 07:01:25 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504560 | STE |  | B016D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.013-0 | 202513 | 27/03/2025 09:06:56 | Realizar a instalação de atenuador de ruído na saída da válvula de dreno de ar, na parte superior do acumulador. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202533 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Removido cotovelo que se encontrava na saída da válvula e instalado conexão com atenuador de ruído e corrente de segurança, deixado o equipamento em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 13d 12h : 4mi | 27/03/2025 10:23:33 | 27/03/2028 10:23:33 |  |  |  | 4m, 14d 23h : 55mi | 27/03/2025 10:23:33 | 11/08/2025 10:18:30 |  |  | Aguardando PD para realização da atividade.
202504594 | STE | 202504593 | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202513 | 27/03/2025 10:25:33 | Solicito apoyo para el montaje y soldadura de los ojales a ser utilizados para el mantenimiento del buje intermediario Nro12 | MMU2 | MMU3 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202552 |  | ACOSTA MAURO | Após o local ser informado, onde seria soldado os olhais, foi feito a limpeza do local e fixado os olhais pelo processo de solda SMAW usando eletrodo 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 10h : 4mi | 27/03/2025 13:30:02 | 27/03/2028 13:30:02 |  |  |  | 6d 1h : 55mi | 27/03/2025 13:30:02 | 02/04/2025 15:26:23 |  |  | PD.
202504634 | STE |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202513 | 27/03/2025 22:47:43 | Verificado que o painel LIP esta sem iluminação interna. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202517 |  | ROGERIO BARTH | Instalada lâmpada LED 9W código 713970. Deixado iluminação em condições normais. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 24d 18h : 40mi | 28/03/2025 14:58:58 | 28/03/2028 14:58:58 |  |  |  | 3d 17h : 19mi | 28/03/2025 14:58:58 | 01/04/2025 08:18:39 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Será executado no PD da UG
202504545 | ADM |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:02 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador "VVT-0310". | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202532 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, desmontagem do ventilador , enviado "chapa espelho" conforme SSA202512670, E FABRICAÇAÕ DE EIXO NOVO SSA202512673, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO AGUARDANDO EXECUÇÃO DA SSA202512670. AT:202506781. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 23d 6h : 42mi | 01/04/2025 08:28:02 | 01/04/2028 08:28:02 |  |  |  | 4m, 5d 5h : 17mi | 01/04/2025 08:28:02 | 06/08/2025 13:46:55 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva.
202504543 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202513 | 28/03/2025 08:17:10 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del moto-ventilador VVT-0130. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202530 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação geral do VVT, reaperto dos parafusos, conferencia do alinhamento e tensionamento do conjunto de polias e correias e ajuste na fixação do mancal lado PY, o que estava causando o ruido anormal quando o rotor tocava levemente a carcaça do VVT. Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 17h : 4mi | 01/04/2025 09:20:39 | 01/04/2028 09:20:39 |  |  |  | 3m, 22d 18h : 55mi | 01/04/2025 09:20:39 | 24/07/2025 16:15:28 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202504539 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202513 | 28/03/2025 08:17:20 | Verificar y solucionar junta correspondiente al moto-ventilador "VVT-0306" se encuentra desacoplada. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202532 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição de rolamentos do motor, e recolocação da junta de lona, alinhamento de polias e tensionamento de correias. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT:202506781. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 23d 7h : 27mi | 01/04/2025 09:18:56 | 01/04/2028 09:18:56 |  |  |  | 4m, 5d 4h : 32mi | 01/04/2025 09:18:56 | 06/08/2025 13:50:30 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será realizada em conjunto com manutenção preventiva.
202504538 | AMP |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202513 | 28/03/2025 08:17:28 | Verificar y solucionar junta correspondiente al moto-ventilador "VVT-0110" se encuentra rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 18d 17h : 12mi | 01/04/2025 08:33:04 | 01/04/2028 08:33:04 |  |  |  | 5m, 9d 18h : 47mi | 01/04/2025 08:33:04 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202504694 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202513 | 28/03/2025 15:38:15 | Durante la ejecución de la SSP 20250403, en los ensayos del relé de protección RP1 (Relé Argus 7SR10), fueron encontrados valores discrepantes a los valores de la orden de ajuste OA.0486-R00 .Archivo de los ensayos y OA en anexo. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 16d 1h : 9mi | 28/03/2025 16:30:15 | 28/03/2026 16:30:15 |  |  |  | 5m, 13d 10h : 50mi | 28/03/2025 16:30:15 |  |  |  | Aguardando PT de IEQ2.
202504698 | AMP |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202513 | 28/03/2025 16:36:37 | Durante manutenção 9M da unidade no dia 28/03/2025, foi encontrado um ponto de descarga elétrica entre as chapas das guias de ar do estator, na região do terminal T3. Fotos do local em anexo. | MMU1 | MMU1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 3d 21h : 48mi | 28/03/2025 16:56:26 | 28/03/2026 16:56:26 |  |  |  | 2m, 25d 14h : 12mi | 28/03/2025 16:56:26 | 23/06/2025 07:08:08 |  |  | AGUARDANDO ORIENTAÇÕES, ANÁLISE E PARECER DE IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202504710.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 3h : 47mi | 23/06/2025 07:08:08 | 23/06/2028 07:08:08 |  |  |  | 2m, 18d 8h : 12mi | 23/06/2025 07:08:08 |  |  |  | ATIVIDADE SERÁ REALIZADA EM PRÓXIMO PD 3S, CONF. PUG/2026, ATRAVÉS DO APOIO DE MMU3 (SSA 202509624) E ORIENTAÇÕES DE IME3 ATRAVÉS DA SSA 202509398.
202504717 | ACS |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202513 | 29/03/2025 11:26:26 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora a4L03. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 48mi | 24/07/2025 15:08:47 | 24/07/2029 15:08:47 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 11mi | 24/07/2025 15:08:47 |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202504716 | ACS |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202513 | 29/03/2025 11:26:58 | Verificar ninho de pássaro na fase "T" da Seccionadora 34L44. | OUO7 | MET2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 49mi | 24/07/2025 15:10:27 | 24/07/2029 15:10:27 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 10mi | 24/07/2025 15:10:27 |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202504725 | AMP |  | A006J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-06 FASE T | 0045.071-5 | 202513 | 30/03/2025 06:12:51 | Alarma de falla de circulación de aceite y agua en el intercambiador de calor. Observación: Seleccionado intercambiador como reserva y normalizado el sistema. | OUO5 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 19mi | 09/04/2025 07:40:05 | 09/04/2028 07:40:05 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 40mi | 09/04/2025 07:40:05 |  |  |  | Atividade a ser realizada na próxima MP
202504728 | ACS |  | G044A002 | PARA-RAIOS 500 kV FASE R | 0185.122-2 | 202513 | 30/03/2025 17:33:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento contador se encuentra con el display apagado en la fase "R" a diferencia de la fase "S" y "T" conforme se muestra en el anexo. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 46mi | 24/07/2025 15:07:28 | 24/07/2029 15:07:28 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 13mi | 24/07/2025 15:07:28 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Necesario desligamiento.
202504726 | AMP |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202513 | 30/03/2025 17:36:52 | Verificar e solucionar motivo que não é possível selecionar como principal os trocadores 4-1 da Fase A pelo ULP. | OUO6 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:39:53 | 09/04/2028 07:39:53 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 40mi | 09/04/2025 07:39:53 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Atividade a ser realizada na próxima MP
202504712 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202514 | 31/03/2025 08:14:27 | Solicitamos apoyo para el desmontaje del sensor de agua en el aceite ubicado sobre la tapa del cojinete guia turbina, de tal manera a poder realizar el cambia de la junta del mismo. actividad a ser realizada durante la parada nonamestral de la unidad generadora en fecha 6 de mayo del 2025. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202525 |  | DIAZ ISASI RUBEN | No fue realizado el apoyo ya que mecanica informo que aun se encuentra en falta la junta del sensor de agua en el aceite de la turbina. Sera realizado el servicio de apoyo con otro documento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 23h : 21mi | 31/03/2025 15:36:37 | 31/03/2028 15:36:37 |  |  |  | 1m, 4d 12h : 38mi | 31/03/2025 15:36:37 | 05/05/2025 16:15:50 |  |  | Aguardando próximo PD 9M da UG
202504788 | AMP |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202514 | 31/03/2025 09:44:42 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 50mi | 31/03/2025 11:11:32 | 31/03/2028 11:11:32 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 9mi | 31/03/2025 11:11:32 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504787 | AMP |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 54mi | 31/03/2025 11:14:20 | 31/03/2028 11:14:20 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 5mi | 31/03/2025 11:14:20 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504793 | AMP |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202514 | 31/03/2025 09:50:18 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 50mi | 31/03/2025 11:11:04 | 31/03/2028 11:11:04 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 9mi | 31/03/2025 11:11:04 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504792 | AMP |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202514 | 31/03/2025 09:50:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 52mi | 31/03/2025 11:12:14 | 31/03/2028 11:12:14 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 7mi | 31/03/2025 11:12:14 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504791 | AMP |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202514 | 31/03/2025 09:50:33 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 50mi | 31/03/2025 11:11:18 | 31/03/2028 11:11:18 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 9mi | 31/03/2025 11:11:18 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504790 | AMP |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202514 | 31/03/2025 09:50:56 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 52mi | 31/03/2025 11:13:13 | 31/03/2028 11:13:13 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 7mi | 31/03/2025 11:13:13 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504794 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202514 | 31/03/2025 09:51:04 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada instalación de 7 diodos soldados previamente en 2 bases, dentro de caja de conexión de la central hidráulica, conforme layout detallado en archivo anexo, considerando la ruta más adecuada y la proximidad de los componentes relacionados. Realizados ensayos funcionales, observando funcionamiento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 actualizar las páginas 18 y 19 del diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases de diodos retiradas de almacenes con SM 503038 en la SSA 202504779. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 6h : 42mi | 31/03/2025 11:11:50 | 31/03/2028 11:11:50 |  |  |  | 9d 5h : 17mi | 31/03/2025 11:11:50 | 09/04/2025 16:28:12 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504786 | AMP |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202514 | 31/03/2025 09:51:13 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 52mi | 31/03/2025 11:13:53 | 31/03/2028 11:13:53 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 7mi | 31/03/2025 11:13:53 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504785 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202514 | 31/03/2025 09:51:22 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202531 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 1h : 50mi | 31/03/2025 11:13:25 | 31/03/2028 11:13:25 |  |  |  | 3m, 7d 10h : 9mi | 31/03/2025 11:13:25 | 08/07/2025 09:23:00 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504784 | AMP |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202514 | 31/03/2025 09:51:30 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 52mi | 31/03/2025 11:13:39 | 31/03/2028 11:13:39 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 7mi | 31/03/2025 11:13:39 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504783 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202514 | 31/03/2025 09:51:38 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 55mi | 31/03/2025 11:16:11 | 31/03/2028 11:16:11 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 4mi | 31/03/2025 11:16:11 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504782 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202514 | 31/03/2025 09:51:45 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202534 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. Bases código 710507 fornecidas por SMIE.DT. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 10d 13h : 34mi | 31/03/2025 11:14:07 | 31/03/2028 11:14:07 |  |  |  | 4m, 17d 22h : 25mi | 31/03/2025 11:14:07 | 18/08/2025 09:40:06 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504795 | AMP |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202514 | 31/03/2025 09:51:53 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 17d 19h : 50mi | 31/03/2025 11:10:52 | 31/03/2028 11:10:52 |  |  |  | 5m, 10d 16h : 9mi | 31/03/2025 11:10:52 |  |  |  | Será executado no PD da UG.
202504778 | STE |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.003-2 | 202514 | 31/03/2025 10:18:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HORIMETRO REFERENTE A LA BOMBA 3, QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202521 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el horimetro posición P3, referente a la bomba 3 se encuentra inoperante. El mismo fue sustituido por otro de iguales características técnicas retirado del almacén. Realizado ensayo verificando su correcto funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 22d 6h : 16mi | 31/03/2025 15:24:37 | 31/03/2028 15:24:37 |  |  |  | 1m, 6d 5h : 43mi | 31/03/2025 15:24:37 | 07/05/2025 09:07:38 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Necessário isolar 460VCA do quadro PA.
202504772 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202514 | 31/03/2025 10:18:32 | Verificado discrepância de +- 6mm entre o nível real do tanque de expansão (279mm) e o valor indicado no indicador digital 71WMI1-A (273,3mm). | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido indicador digital posición 71WMI1-A cod. almox. 0711605 con defecto, por otro de iguales características. Emitida SSA 202510717 a IMA0 para gestionar reparo del mismo. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Parametrizado conforme OA. 0249. En anexo planilla de ensayo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 16h : 50mi | 31/03/2025 15:29:32 | 31/03/2028 15:29:32 |  |  |  | 2m, 9d 19h : 10mi | 31/03/2025 15:29:32 | 10/06/2025 10:39:16 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Trabalho de inspeção e correção da discrepância será realizada no próximo PD da UG.
202504734 | AMP |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202514 | 31/03/2025 10:18:58 | Verificar/solucionar motivo pelo qual nao indicou freio aplicado (circuito 1) durante processo de preparação de partida. Obs. Verificado no anunciador do ULP todas sapatas aplicadas e relé 33BK9X não energizado. Ficou seletado circuito 2 como principal. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 18d 11mi | 31/03/2025 15:32:53 | 31/03/2028 15:32:53 |  |  |  | 5m, 10d 11h : 48mi | 31/03/2025 15:32:53 |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202504781 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202514 | 31/03/2025 10:28:37 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 13h : 14mi | 31/03/2025 11:16:00 | 31/03/2028 11:16:00 |  |  |  | 2m, 9d 22h : 46mi | 31/03/2025 11:16:00 | 10/06/2025 10:02:57 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504798 | SPG |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202514 | 31/03/2025 10:29:01 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 30d 40mi | 31/03/2025 11:10:29 | 31/03/2028 11:10:29 |  |  |  | 4m, 28d 23h : 19mi | 31/03/2025 11:10:29 | 29/08/2025 10:30:28 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504796 | STE |  | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.023-5 | 202514 | 31/03/2025 10:29:10 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202536 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 8h : 52mi | 31/03/2025 11:10:09 | 31/03/2028 11:10:09 |  |  |  | 4m, 11d 3h : 7mi | 31/03/2025 11:10:09 | 11/08/2025 14:18:03 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504617 | AMP |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202514 | 31/03/2025 14:28:50 | Realizar sustitución de la válvula de alivio F13. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 21d 18h : 56mi | 04/04/2025 10:16:17 | 04/04/2028 10:16:17 |  |  |  | 5m, 6d 17h : 3mi | 04/04/2025 10:16:17 |  |  |  | Aguardando MP
202504877 | STE |  | P060A022 | MOTOBOMBA 50 Hz CENTRIFUGA BWR-201 | 2954.001-2 | 202514 | 31/03/2025 17:39:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro se encuentra midiendo 3,8 bar, estando la bomba parada. | OUO7 | MAM3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202531 |  | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição do manômetro. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 29d 14h : 7mi | 01/04/2025 09:23:30 | 01/04/2028 09:23:30 |  |  |  | 3m, 29d 9h : 52mi | 01/04/2025 09:23:30 | 31/07/2025 07:16:57 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202504883 | AMP |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202514 | 31/03/2025 20:21:19 | Verificar accionamiento de la alarma "U9A SUPERV/CONTR GPP CONVERSOR 125/24VCC A2 ALIM NC FALLA" con rearme inmediato. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 23mi | 09/05/2025 07:44:44 | 09/05/2028 07:44:44 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 36mi | 09/05/2025 07:44:44 |  |  |  | Necesario realizar mediciones apagando las fuentes. Será ejecutado en una preventiva 3S o 3A.
202504860 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202514 | 01/04/2025 08:59:44 | Durante a execução da SSP 20253508 foi verificada ausência de iluminação na ponte rolante. Verificar possibilidade de instalação de iluminação conforme instalado nas demais ponte da casa de força. (estender melhoria para ponte N01). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 21d 17h : 30mi | 03/04/2025 08:51:26 | 03/04/2026 08:51:26 |  |  |  | 5m, 7d 18h : 29mi | 03/04/2025 08:51:26 |  |  |  | Aguardando Parecer técnico
202504914 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202514 | 01/04/2025 10:53:20 | Verificar y solucionar pequeña pérdida de aceite dentro del cubículo del respectivo interruptor, fase "S". | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 18d 19h : 55mi | 01/04/2025 11:16:57 | 01/04/2028 11:16:57 |  |  |  | 5m, 9d 16h : 4mi | 01/04/2025 11:16:57 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202504922 | AIM |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202514 | 01/04/2025 13:55:23 | Verificar motivo pelo qual o motor do filtro do comutador não permanece acionado por 30 minutos após as comutações de TAP. Problema foi detectado durante execução da SSP20255033. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 27d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:39:38 | 09/04/2026 07:39:38 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 40mi | 09/04/2025 07:39:38 |  |  |  | Aguardando definicion de IEQ3 sobre el relé a ser utilizado como sustituto.
202504913 | STE | 202503817 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 2184.002-6 | 202514 | 01/04/2025 16:43:15 | Realizar Verificación/Reparo del eje y la turbina de la bomba BAGS-TE-02. con aparente problema de simetría. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizada verificação das medidas no eixo e no rotor da bomba, encontrado folga excessiva na parte do rotor, removido material internamente do rotor, realizado embuchamento roscado em material latão e travado com 3 parafusos M6 em material inox, ajustado furo para montagem deslizante. Confeccionado também arruela de vedação em material teflon. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 16d 23h : 13mi | 11/04/2025 16:03:54 | 11/04/2027 16:03:54 |  |  |  | 3m, 11d 12h : 46mi | 11/04/2025 16:03:54 | 23/07/2025 16:49:52 |  |  | Aguardando entrega al taller de la muestra para verificar condiciones de reparación/fabricación.
202504976 | AMP |  | P028B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.092-9 | 202514 | 01/04/2025 16:58:55 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del motor ventilador VVT-18A01. El 98, eje AB Obs: ruido reincidente | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 17h : 7mi | 03/04/2025 08:27:55 | 03/04/2028 08:27:55 |  |  |  | 5m, 7d 18h : 52mi | 03/04/2025 08:27:55 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Realizar juntamente com a preventiva.
202504992 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202514 | 01/04/2025 18:07:15 | Verificar y solucionar display dañado en el dispositivo de medición de la FASE R, perteneciente al SMT 05. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído a IHM do painel SMT-05 fase R. A IHM instalada foi retirada do antigo painel SMT-10 através da SSA 202501513. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 20d 13h : 41mi | 04/04/2025 10:21:14 | 04/04/2028 10:21:14 |  |  |  | 2m, 7d 22h : 18mi | 04/04/2025 10:21:14 | 12/06/2025 08:39:35 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202504994 | APV |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202514 | 01/04/2025 18:07:51 | Verificar y solucionar colmena caida, ZVT de la U18, | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 20d 18h : 8mi | 03/04/2025 09:29:37 | 03/04/2027 09:29:37 |  |  |  | 5m, 7d 17h : 50mi | 03/04/2025 09:29:37 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Aguardando aquisição de painéis, código 715986, para central evaporativa (SSA relacionada 202403597).
202504988 | AMP |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202514 | 01/04/2025 18:08:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de agua del tanque RWR se encuentra en 0%. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 21d 18h : 51mi | 04/04/2025 10:11:30 | 04/04/2028 10:11:30 |  |  |  | 5m, 6d 17h : 8mi | 04/04/2025 10:11:30 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202505027 | AMP |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202514 | 02/04/2025 10:30:27 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 1h : 21mi | 02/04/2025 16:41:51 | 02/04/2028 16:41:51 |  |  |  | 5m, 8d 10h : 39mi | 02/04/2025 16:41:51 |  |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505026 | AMP |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.010-7 | 202514 | 02/04/2025 10:30:36 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 1h : 23mi | 02/04/2025 16:43:19 | 02/04/2028 16:43:19 |  |  |  | 5m, 8d 10h : 36mi | 02/04/2025 16:43:19 |  |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505024 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202514 | 02/04/2025 10:31:06 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202530 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U07.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 23d 7h : 18mi | 02/04/2025 16:46:29 | 02/04/2028 16:46:29 |  |  |  | 3m, 5d 4h : 41mi | 02/04/2025 16:46:29 | 08/07/2025 09:28:16 |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505023 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202514 | 02/04/2025 10:31:23 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202522 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U05.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 8h : 46mi | 02/04/2025 16:48:19 | 02/04/2028 16:48:19 |  |  |  | 1m, 5d 3h : 13mi | 02/04/2025 16:48:19 | 08/05/2025 08:01:40 |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505022 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202514 | 02/04/2025 10:31:32 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202525 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. Anexo ensayo realizado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 13h : 28mi | 02/04/2025 16:50:16 | 02/04/2028 16:50:16 |  |  |  | 2m, 22h : 31mi | 02/04/2025 16:50:16 | 03/06/2025 15:21:20 |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505021 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202514 | 02/04/2025 10:31:39 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202521 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U03.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA 202504287 para IEQ1 atualizar o desenho. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 7h : 48mi | 02/04/2025 16:52:06 | 02/04/2028 16:52:06 |  |  |  | 1m, 4d 4h : 12mi | 02/04/2025 16:52:06 | 07/05/2025 09:04:48 |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505020 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.002-6 | 202514 | 02/04/2025 10:31:51 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202526 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 20d 18h : 18mi | 02/04/2025 16:53:41 | 02/04/2028 16:53:41 |  |  |  | 2m, 7d 17h : 42mi | 02/04/2025 16:53:41 | 10/06/2025 10:35:01 |  |  | Aguardando próximo PD para execução do serviço.
202505043 | AMP |  | A006D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSÓRIOS | 0086.006-9 | 202514 | 02/04/2025 11:37:37 | Inspeção interna SSP 20250456 indicou degradação da pintura interna com rompimento da camada de tinta e presença de pontos com oxidação. Programar abertura e desmontagem do vaso no próximo PD para repintura interna. Realizar interface com MCI4 para execução da pintura. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 16h : 10mi | 03/04/2025 07:31:10 | 03/04/2028 07:31:10 |  |  |  | 5m, 7d 19h : 49mi | 03/04/2025 07:31:10 |  |  |  | Aguardando PD para retirada do equipamento e envio ao pátio de pintura.
202505058 | STE |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:02:56 | Durante atendimento da SSA 202504590 encontrados defeitos nas leituras dos RTD's 05 (bornes 17, 18 e 19 do CG) e 12 (bornes 45, 46 e 47 do CG) de enrolamento, medido no CG-15 e constatados ambos abertos. RTD 20 já desativado com SSA 201811269A. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202517 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrados RTD´s 05 y 12 sueltos en las conexiones dentro del generador, realizado reconexión de los RTD´s, valores medidos (RTD 05= 1,3;112,2;112,4 y RTD 12=0,9;112,1;112,0). Mediciones durante y pos PD en anexo. Valores del Item 1, mín: 42.61°C, máx: 51.64°C. Verificado su correcta medición. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 10h : 23mi | 02/04/2025 14:45:44 | 02/04/2028 14:45:44 |  |  |  | 7d 1h : 37mi | 02/04/2025 14:45:44 | 09/04/2025 16:22:26 |  |  | Necessário acesso à conexão dos RTD's de enrolamento na parte girante.
202505064 | AMP |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202514 | 02/04/2025 15:46:11 | Durante en mantenimiento periódico 9M de la unidad generadora 18A la válvula bypass solo abrió al 10% tras el comando inicial, logrando apertura total después de varios intentos, favor verificar/solucionar dicho problema. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 22h : 29mi | 03/04/2025 13:50:45 | 03/04/2028 13:50:45 |  |  |  | 5m, 7d 13h : 30mi | 03/04/2025 13:50:45 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3A.
202505124 | ACS | 202504852 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202514 | 02/04/2025 17:10:29 | Inspeccionar las conexiones del Trafo TD-02 (Lado BR), donde fue detectado un punto caliente durante la termografía del SSP 20250674. Los puntos con alta temperatura (hasta 100ºC) se visualizan a través de unos espacios o brechas entre los conductores aislados y la cubierta metálica. Obs: durante la inspección, el TD-01 se encontraba en mantenimiento. Solicitar apoyo de ILA1, "MARTINEZ MARTINEZ AZARIA" para realizar la tarea; el mismo detecto el punto y expreso estar dispuesto a acompañar. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 6m, 20d 19h : 9mi | 04/04/2025 10:30:45 | 04/04/2029 10:30:45 |  |  |  | 5m, 6d 16h : 50mi | 04/04/2025 10:30:45 |  |  |  | Aguardando Condición del Sistema
202505122 | AMP | 202504299 | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202514 | 03/04/2025 07:46:48 | Solicitamos apoio para solucionar motivo do não fechamento da válvula de isolação automática do acumulador ar-óleo, (20QT), identificado durante procedimento de preparação de partida da UG. O problema já se estende desde julho de 2024 de forma intermitente e já foi substituída a solenoide BC. SSA's associadas a esta ocorrência: 202411413; 202411770; 202417214. | MMU2 | MEL1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 34mi | 09/05/2025 07:54:41 | 09/05/2028 07:54:41 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 25mi | 09/05/2025 07:54:41 |  |  |  | Aguardando una parada 3S o 3A para ejecución de ensayos y pruebas del circuito.
202505131 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 03/04/2025 07:55:38 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.14 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/13/14 IN=63A; - 52.1.2/3 IN=250A; - 52.1.4/5/6 IN=100A; - 52.1.7/8/9/10/11/12 IN=25A; | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202521 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.14, conforme al parecer técnico SSA:202505150, y la orden de ajuste TG-TR01 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504340 . | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 19d 22h : 40mi | 03/04/2025 08:17:17 | 03/04/2026 08:17:17 |  |  |  | 1m, 9d 13h : 19mi | 03/04/2025 08:17:17 | 13/05/2025 09:37:12 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202505138 | AMP |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.012-3 | 202514 | 03/04/2025 07:59:37 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 23h : 19mi | 03/04/2025 14:40:47 | 03/04/2028 14:40:47 |  |  |  | 5m, 7d 12h : 40mi | 03/04/2025 14:40:47 |  |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505139 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202514 | 03/04/2025 07:59:53 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202525 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U11.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAJA.SV . Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 26d 22h : 14mi | 03/04/2025 14:40:38 | 03/04/2028 14:40:38 |  |  |  | 1m, 1d 13h : 45mi | 03/04/2025 14:40:38 | 05/05/2025 16:26:57 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505141 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.014-0 | 202514 | 03/04/2025 08:00:07 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202529 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Realizado ensayo con SCADA verificando la actuación correcta. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 6d 17h : 30mi | 03/04/2025 14:40:27 | 03/04/2028 14:40:27 |  |  |  | 2m, 21d 18h : 29mi | 03/04/2025 14:40:27 | 25/06/2025 09:09:47 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505142 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202514 | 03/04/2025 08:00:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA en la etiqueta U13.AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO/PRESIÓN DIFERENCIAL BAJA.SV . Emitido SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 26d 22h : 36mi | 03/04/2025 14:40:19 | 03/04/2028 14:40:19 |  |  |  | 1m, 1d 13h : 22mi | 03/04/2025 14:40:19 | 05/05/2025 16:03:36 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505143 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.009-3 | 202514 | 03/04/2025 08:00:44 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202529 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para incluir la supervisión de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en SCADA. Emitida SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 6d 17h : 22mi | 03/04/2025 14:40:10 | 03/04/2028 14:40:10 |  |  |  | 2m, 21d 18h : 37mi | 03/04/2025 14:40:10 | 25/06/2025 09:17:23 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505140 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202514 | 03/04/2025 08:01:04 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado que a corrente nominal dos disjuntores de saída instalados do 52.1.1 ao 52.1.15 não corresponde a corrente descrita nos desenhos, bem como desta forma não é possível programar a proteção dos mesmos conforme a ordem de ajuste. Disj. encontrados: - 52.1.1/4/5 IN=100A - 52.1.2/3/9/13/14/15 IN=63A - 52.1.6/7/8 IN=25A -52.1.10/11/12 IN=250A | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202521 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Se realizó el ajuste de los parámetros de los disyuntores 52.1.1 al 52.1.15, conforme al parecer técnico SSA:202505149(D), y la orden de ajuste TG-TR02 posteriormente se realizó el ensayo de los mismos, obteniendo resultados satisfactorios que serán anexados a la planilla de comisionamiento, equipamiento liberado en condiciones normales de operación. SSA ejecutada con la AT 202504341 . | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 19d 22h : 40mi | 03/04/2025 08:17:04 | 03/04/2026 08:17:04 |  |  |  | 1m, 9d 13h : 19mi | 03/04/2025 08:17:04 | 13/05/2025 09:36:47 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202505145 | AMP |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202514 | 03/04/2025 08:09:33 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 20h : 4mi | 03/04/2025 11:25:12 | 03/04/2028 11:25:12 |  |  |  | 5m, 7d 15h : 55mi | 03/04/2025 11:25:12 |  |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505144 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202514 | 03/04/2025 08:09:42 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202517 |  | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizada interligação do ponto z22 do cartão 30XC15 ao ponto z30 do cartão 30XC43, para reportar no SCADA alarme de pressão diferencial baixa (63PW4-1) juntamente com o alarme fluxo muito baixo (80SWI-1) já existente, sinalizando no SCADA na tag "U15.AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA.SV." Realizado ensaio e verificado correta sinalização no SCADA. Emitida SSA202506337 para IEQ1 atualizar o desenho. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 10h : 5mi | 03/04/2025 14:38:09 | 03/04/2028 14:38:09 |  |  |  | 6d 1h : 55mi | 03/04/2025 14:38:09 | 09/04/2025 16:33:04 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505146 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202514 | 03/04/2025 08:09:50 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202535 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada la interconexión del punto z22 del módulo 30XC15 al punto z30 del módulo 30XC43, para señalización en SCADA la alarma de baja presión diferencial (63PW4-1) junto con la alarma de flujo muy bajo (80SWI-1) ya existente. Realizado ensayo y verificado la correcta señalización en SCADA. Emitida SSA 202506337 a IEQ1 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 20d 8h : 53mi | 03/04/2025 11:23:42 | 03/04/2028 11:23:42 |  |  |  | 4m, 8d 3h : 6mi | 03/04/2025 11:23:42 | 11/08/2025 14:29:08 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505147 | SPG |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202514 | 03/04/2025 08:10:00 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al punto z22 del módulo 30XC15 y punto z30 del módulo 30XC43. El tag del SCADA y PI ya fueron modificados por MEL4 conforme indicado en la SSA 202504434. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 13h : 13mi | 03/04/2025 11:22:04 | 03/04/2028 11:22:04 |  |  |  | 4m, 25d 22h : 46mi | 03/04/2025 11:22:04 | 29/08/2025 10:09:14 |  |  | Aguardando próximo PD para realização do serviço.
202505176 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202514 | 03/04/2025 11:13:56 | Verificar e solucionar à ausência de indicação "Intercambiador Principal Conectado", durante a realização da preparação de partida, estando trocador N3 da fase "T" seletado como principal. Obs.: Verificado o correto funcionamento do respectivo trocador de calor, sem indicação de alarme de falha. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trabalho executado com SSA202506683. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 19d 7h : 7mi | 04/04/2025 10:13:02 | 04/04/2028 10:13:02 |  |  |  | 2m, 9d 4h : 52mi | 04/04/2025 10:13:02 | 13/06/2025 15:05:21 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202504930 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202514 | 03/04/2025 17:44:11 | Solicito a instalação de 3 tomadas para uso comum de equipamentos em bancada e 3 tomadas para alimentação de computadores e também a reativação de 4 que foram desligadas no quadro, QLF-TE-GE-AT 52.05.01 na sala de Alta Tensão. Anexos abaixo | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202533 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada a instalação de 3 tomadas novas para uso comum 2P+T 10A na sala de Alta Tensão e reativado 4 tomadas que foram desligadas, conforme parecer técnico da SSA 202505327. Emitido SSA 202513214 para atualização de desenho. Deixada as tomadas em condições normais de utilização. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 4d 14mi | 04/04/2025 15:35:14 | 04/04/2026 15:35:14 |  |  |  | 3m, 25d 11h : 46mi | 04/04/2025 15:35:14 | 30/07/2025 15:21:09 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a instalação de tomadas.
202505270 | APG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 10:20:34 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 o disjuntor pos. 52.1.11 (reserva) foi realocado para posição 52.1.7 para atendimento da SSA: 202505265. Realizado ensaio do dj. com o ajuste de L=1IN/12s; S=5,5IN/0,4s e I=10IN. com resultado satisfatório. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 23d 23h : 39mi | 04/04/2025 15:16:27 | 04/04/2026 15:16:27 |  |  |  | 5m, 5d 12h : 20mi | 04/04/2025 15:16:27 | 09/09/2025 15:36:06 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202505286 | AMP |  | B018J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE C | 0045.214-9 | 202514 | 04/04/2025 10:58:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 del TU-18 fase C, se encuentra conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:38:26 | 09/04/2028 07:38:26 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 41mi | 09/04/2025 07:38:26 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202505283 | AMP |  | B018J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-18 FASE B | 0045.211-4 | 202514 | 04/04/2025 10:59:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N3 del TU-18 fase B, se encuentra conectada con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:38:59 | 09/04/2028 07:38:59 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 41mi | 09/04/2025 07:38:59 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202505284 | AMP |  | B018J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-18 FASE A | 0045.206-8 | 202514 | 04/04/2025 10:59:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador N2 del TU-18 fase A, se encuentra conectado con maquina parada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:38:50 | 09/04/2028 07:38:50 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 41mi | 09/04/2025 07:38:50 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202505308 | STE |  | T003A009 | PAINEL TAC 532 | 0633.009-6 | 202514 | 04/04/2025 14:06:22 | Verificar e solucionar perda de supervisão intermitente do anunciador do painel GUS da U01. | OUO5 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202523 |  | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustituidos mód. siemens 6EV5101-0AC (1x 4 A), CM: 114456 y mód. 6EV5000-1BC (2x 1A), CM: 542563, realizado ensayo con resultados satisfactorios. Emitidas las siguientes SSA´s para reparo en laboratorio 2025/08958 y 2025/08963. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 20d 7h : 52mi | 22/05/2025 09:46:04 | 22/05/2027 09:46:04 |  |  |  | 8d 4h : 7mi | 22/05/2025 09:46:04 | 30/05/2025 13:53:23 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando disponibilidad de placa sobresaliente con microdisyuntor reparado.
202505282 | APG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202514 | 04/04/2025 14:15:36 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 encontrado a lâmpada de sinalização 22HL1(dj. fechado) e a manopla de fechamento correspondente ao disj. pos. 52.1.11 (reserva) quebrados. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 23d 23h : 39mi | 04/04/2025 15:16:14 | 04/04/2026 15:16:14 |  |  |  | 5m, 5d 12h : 20mi | 04/04/2025 15:16:14 | 09/09/2025 15:36:26 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202505336 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202514 | 04/04/2025 16:01:43 | Verificar actuación de la alarma 'U06 EXCITACION CONDICION ANORMAL", quitando la condicion de listo para operación de excitación, con rearme inmediato. Obs.: Verificado varias actuaciones durante un periodo de tiempo, conforme grafico en anexo. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 43mi | 28/07/2025 09:03:09 | 28/07/2028 09:03:09 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 16mi | 28/07/2025 09:03:09 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202505304 | ACS |  | G063A001 | CUBÍCULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202514 | 05/04/2025 10:25:32 | Verificar e solucionar perda de óleo hidráulico nas tubulações do disjuntor 03T04. | OUO7 | MET2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 1h : 7mi | 23/07/2025 16:28:36 | 23/07/2029 16:28:36 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 52mi | 23/07/2025 16:28:36 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Necesario desligamiento.
202505371 | STE |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202514 | 06/04/2025 21:48:37 | Solicitamos revisão da motobomba N01 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202526 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | LAVADO, SECADO EN ESTUFA LA MOTO BOMBA N1, SE PUEDE CONSTATAR A SIMPLE VISTA EL DETERIORO DE LA CANASTILLA DONDE SE PRODUCE LA SUCCIÓN, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS SE VERIFICA BAJA AISLACION CON RESULTADO DE 50 MGHMS. COMUNICADO AL EMITEN TE Y PREVIO ACUERDO SE PROCEDIÓ AL DESCARTE. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 11h : 55mi | 07/04/2025 07:28:50 | 07/04/2028 07:28:50 |  |  |  | 17d 4mi | 07/04/2025 07:28:50 | 24/04/2025 07:32:06 |  |  | PD.
202505375 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.052-6 | 202514 | 06/04/2025 21:49:33 | Solicitamos revisão da motobomba N02 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202522 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N2, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE EN LOS NIVELES CORRESPONDIENTES , REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >2.2 GIGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 7.6A, 7.1A, 6.9 A. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 11h : 55mi | 07/04/2025 07:28:39 | 07/04/2028 07:28:39 |  |  |  | 17d 4mi | 07/04/2025 07:28:39 | 24/04/2025 07:33:51 |  |  | PD.
202505392 | AMP |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202515 | 07/04/2025 06:55:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador de calor não conecta em automático, nem em manual. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 16h : 18mi | 09/04/2025 07:38:18 | 09/04/2028 07:38:18 |  |  |  | 5m, 1d 19h : 41mi | 09/04/2025 07:38:18 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202505498 | AMP |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.011-7 | 202515 | 08/04/2025 05:11:04 | Verificar y solucionar infiltración de agua entre las paletas 7 y 8 conforme se observa en el anexo. Obs: Unidad parada. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 25d 15h : 42mi | 08/04/2025 07:03:18 | 08/04/2028 07:03:18 |  |  |  | 5m, 2d 20h : 17mi | 08/04/2025 07:03:18 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202505545 | STE |  | B018E011 | QUADRO CTM-18 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.024-7 | 202515 | 08/04/2025 09:10:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 11h : 30mi | 08/04/2025 14:43:12 | 08/04/2028 14:43:12 |  |  |  | 22d 29mi | 08/04/2025 14:43:12 | 30/04/2025 15:13:34 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505544 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.031-5 | 202515 | 08/04/2025 09:10:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 11h : 53mi | 08/04/2025 14:43:35 | 08/04/2028 14:43:35 |  |  |  | 22d 6mi | 08/04/2025 14:43:35 | 30/04/2025 14:50:31 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505543 | STE |  | B015E011 | QUADRO CTM-15 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.025-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:00 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202519 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 10h : 14mi | 08/04/2025 14:43:50 | 08/04/2028 14:43:50 |  |  |  | 1d 1h : 45mi | 08/04/2025 14:43:50 | 09/04/2025 16:29:28 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505542 | STE |  | B014E011 | QUADRO CTM-14 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.039-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:06 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202521 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 12h : 2mi | 08/04/2025 14:44:01 | 08/04/2028 14:44:01 |  |  |  | 21d 23h : 57mi | 08/04/2025 14:44:01 | 30/04/2025 14:41:12 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505541 | STE |  | B013E011 | QUADRO CTM-13 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.035-2 | 202515 | 08/04/2025 09:11:17 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 10h : 45mi | 08/04/2025 14:44:14 | 08/04/2028 14:44:14 |  |  |  | 27d 1h : 14mi | 08/04/2025 14:44:14 | 05/05/2025 15:59:00 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505540 | STE |  | B012E011 | QUADRO CTM-12 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.040-7 | 202515 | 08/04/2025 09:11:33 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 12h : 6mi | 08/04/2025 14:44:27 | 08/04/2028 14:44:27 |  |  |  | 21d 23h : 53mi | 08/04/2025 14:44:27 | 30/04/2025 14:38:41 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505539 | STE |  | B011E011 | QUADRO CTM-11 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.033-9 | 202515 | 08/04/2025 09:11:40 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202525 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 10h : 25mi | 08/04/2025 14:44:41 | 08/04/2028 14:44:41 |  |  |  | 27d 1h : 34mi | 08/04/2025 14:44:41 | 05/05/2025 16:19:23 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505537 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202515 | 08/04/2025 09:11:47 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 16h : 59mi | 08/04/2025 14:46:25 | 08/04/2028 14:46:25 |  |  |  | 21d 19h | 08/04/2025 14:46:25 | 30/04/2025 09:46:20 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505536 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.034-0 | 202515 | 08/04/2025 09:11:53 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 17h : 1mi | 08/04/2025 14:46:41 | 08/04/2028 14:46:41 |  |  |  | 21d 18h : 58mi | 08/04/2025 14:46:41 | 30/04/2025 09:45:12 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505535 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202515 | 08/04/2025 09:11:58 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 17h : 1mi | 08/04/2025 14:46:56 | 08/04/2028 14:46:56 |  |  |  | 21d 18h : 58mi | 08/04/2025 14:46:56 | 30/04/2025 09:44:08 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505534 | STE |  | A007E011 | QUADRO CTM-07 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.022-3 | 202515 | 08/04/2025 09:12:09 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 11h : 21mi | 08/04/2025 14:47:09 | 08/04/2028 14:47:09 |  |  |  | 22d 38mi | 08/04/2025 14:47:09 | 30/04/2025 15:26:36 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505531 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202515 | 08/04/2025 09:12:15 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada inclusión de los temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT conforme detallado en la emisión. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida recomendación 5793 para revisar OA.0247-R1 y SSA 202505714 para actualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Informe completo del proyecto en TIA PORTAL ya anexado a la SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 17h : 4mi | 08/04/2025 14:47:21 | 08/04/2028 14:47:21 |  |  |  | 21d 18h : 55mi | 08/04/2025 14:47:21 | 30/04/2025 09:42:23 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505530 | STE |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.032-7 | 202515 | 08/04/2025 09:12:25 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 10h : 43mi | 08/04/2025 14:47:32 | 08/04/2028 14:47:32 |  |  |  | 21d 1h : 16mi | 08/04/2025 14:47:32 | 29/04/2025 16:04:52 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505529 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.036-4 | 202515 | 08/04/2025 09:12:34 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202521 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais com resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do proyecto no TIA PORTAL já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 10h : 59mi | 08/04/2025 14:47:43 | 08/04/2028 14:47:43 |  |  |  | 21d 1h | 08/04/2025 14:47:43 | 29/04/2025 15:48:15 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505528 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.021-1 | 202515 | 08/04/2025 09:12:41 | Referente al parecer SSA 202419420, solicitamos incluir temporización T40-KPRT, T41-KSVT y T42-KSCT para evitar cierre indebido de compuerta por interferencia y bloqueo de bombas por picos de presión hidráulica durante abertura total. La temporización de cada variable incluir en el DB61 con tiempo de 500 ms cada uno. Ver proyecto anexo. Descargar nueva versión R1 de software y emitir REC de OA-0247. Imprimir en PDF informe completo del TIA PORTAL y anexar a la recomendación de la OA. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202527 |  | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada inclusão dos temporizadores T40-KPRT, T41-KSVT e T42-KSCT conforme detalhado na emissão. Realizados ensaios funcionais con resultados normais. Emitida recomendação 5793 para revisar OA.0247-R1 e SSA 202505714 para atualizar diagrama lógico 6110DFJ5671E. Relatório completo do projeto no TIA Portal já anexado na SSA 202505527. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 16h : 41mi | 08/04/2025 14:47:55 | 08/04/2028 14:47:55 |  |  |  | 2m, 1d 19h : 17mi | 08/04/2025 14:47:55 | 10/06/2025 10:05:37 |  |  | Será feito e testado no PD da UG.
202505590 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202515 | 08/04/2025 15:07:46 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 10mi | 28/07/2025 08:30:37 | 28/07/2028 08:30:37 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 49mi | 28/07/2025 08:30:37 |  |  |  | a ser realizada durante el mp
202505593 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202515 | 08/04/2025 15:08:07 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 44mi | 28/07/2025 09:04:06 | 28/07/2028 09:04:06 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 16mi | 28/07/2025 09:04:06 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202505601 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202515 | 08/04/2025 15:08:26 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 8mi | 28/07/2025 08:29:36 | 28/07/2028 08:29:36 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 51mi | 28/07/2025 08:29:36 |  |  |  | a ser realizada durante el MP
202505597 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:39 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 10mi | 28/07/2025 08:30:07 | 28/07/2028 08:30:07 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 49mi | 28/07/2025 08:30:07 |  |  |  | a ser realizada durante el MP
202505563 | SEE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.017-4 | 202515 | 08/04/2025 15:12:58 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202536 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 25d 13h : 31mi | 08/04/2025 16:03:09 | 08/04/2028 16:03:09 |  |  |  | 4m, 2d 22h : 28mi | 08/04/2025 16:03:09 | 11/08/2025 14:32:38 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202505562 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.005-0 | 202515 | 08/04/2025 15:13:33 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | 202523 |  | DIAZ BARUA DAVID ARTURO | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 447/447/449/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 111,5 /111,5 /115,2/128A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 29d 7h : 57mi | 08/04/2025 16:02:43 | 08/04/2028 16:02:43 |  |  |  | 29d 16h : 3mi | 08/04/2025 16:02:43 | 08/05/2025 08:05:59 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202505564 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.007-7 | 202515 | 08/04/2025 15:13:49 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202531 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Sustituido disyuntor posición D1. Tensión: VAB/VBC/VCA/VN= 461/462/463/460 Vca; Corriente IA/IB/IC/IN= 105/111/108/136 A. Emitida SSA 202506060 para actualizar diseños, emitida [SDS-15349] para actualizar LMR AB29, emitida recomendación 4908 para revisión da OA. 0249-R00. Ensayo en anexos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 29d 6h : 31mi | 08/04/2025 16:02:56 | 08/04/2028 16:02:56 |  |  |  | 2m, 29d 17h : 28mi | 08/04/2025 16:02:56 | 08/07/2025 09:30:58 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202505640 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202515 | 09/04/2025 07:40:07 | Realizar el cambio de las juntas de los dos visores y los dos respiradores. imagenes en anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202526 |  | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram confeccionadas e substituídas as juntas de borracha dos visores da tampa do Mancal Guia Inferior conforme previsto. Foto em anexo | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 7h : 16mi | 09/04/2025 07:54:01 | 09/04/2028 07:54:01 |  |  |  | 2m, 3d 4h : 43mi | 09/04/2025 07:54:01 | 12/06/2025 12:37:41 |  |  | La Ssa sera ejecutada durante la parada de maquina.
202505654 | AMP |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202515 | 09/04/2025 09:03:34 | Verificar la integridad de la caja de pasaje entre el KT-16 y el recinto del TU-16 (Fase A) despues de la inundación ocacionada por la perdida de agua del hidrante HD-27071 | OUO2 | MET1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 5h : 12mi | 22/04/2025 08:33:07 | 22/04/2028 08:33:07 |  |  |  | 4m, 19d 6h : 47mi | 22/04/2025 08:33:07 |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | Aguardando MP
202505718 | STE | 202505507 | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202515 | 09/04/2025 16:46:19 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202527 |  | NERI XAVIER DA SILVA | Posicionado chapas suportes dos sensores e soldado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 12h : 46mi | 10/04/2025 14:33:06 | 10/04/2028 14:33:06 |  |  |  | 14d 23h : 13mi | 10/04/2025 14:33:06 | 25/04/2025 13:47:47 |  |  | PD.
202505716 | STE | 202505506 | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202515 | 09/04/2025 16:46:30 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Matheus ramal 9205. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202526 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue realizada la soldadura de los soportes para fijación de electroductos del nuevo sistema de monitoreamiento de vibración en cruceta superior en lugares indicados por el emisor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 13h : 1mi | 10/04/2025 14:31:46 | 10/04/2028 14:31:46 |  |  |  | 18d 22h : 58mi | 10/04/2025 14:31:46 | 29/04/2025 13:29:42 |  |  | PD.
202505736 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:00:08 | Verificar solucionar ruido anormal proveniente del conjunto motor ventilador VVT-0713, sistema E de la U07. Obs: realizada partida y parada del ventilador para corroborar anomalía | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 11h : 44mi | 15/04/2025 15:05:32 | 15/04/2028 15:05:32 |  |  |  | 4m, 26d 15mi | 15/04/2025 15:05:32 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto em manutenção preventiva.
202505735 | AMP |  | P007B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.096-0 | 202515 | 10/04/2025 05:30:28 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del motor ventilador VVT-0801, sistema L de insuflamiento. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 11h : 47mi | 15/04/2025 15:07:07 | 15/04/2028 15:07:07 |  |  |  | 4m, 26d 13mi | 15/04/2025 15:07:07 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executado em conjunto com man. preventiva.
202505740 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202515 | 10/04/2025 05:40:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el trocador de calor suplementar de la fase B, se conecta y desconecta de forma intermitente durante realización de la preparación de partida, conforme SDSC. | OUO6 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 1d 5h : 7mi | 14/04/2025 08:27:03 | 14/04/2028 08:27:03 |  |  |  | 4m, 27d 6h : 52mi | 14/04/2025 08:27:03 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202505737 | AMP |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202515 | 10/04/2025 05:41:24 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante, referente al cubículo de excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 44mi | 28/07/2025 09:05:52 | 28/07/2028 09:05:52 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 15mi | 28/07/2025 09:05:52 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202505739 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:44:37 | Verificar y solucionar ventilador VVT-0711 no tiene correa. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 11h : 40mi | 15/04/2025 15:01:34 | 15/04/2028 15:01:34 |  |  |  | 4m, 26d 19mi | 15/04/2025 15:01:34 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva.
202505747 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 07:57:45 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto das plaquetas atualmente instaladas e lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 11d 8h : 35mi | 11/04/2025 16:49:56 | 11/04/2026 16:49:56 |  |  |  | 3m, 18d 3h : 24mi | 11/04/2025 16:49:56 | 30/07/2025 08:13:36 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-PB, que encontram-se incorretas.
202505754 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:27:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível verificar a instalação de duas tomadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção devido a falta de acesso ao local. Desenho em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505787), não será efetuado a instalação de tomadas provenientes do painel TS-LTN-PB no interior do poço dos elevadores. Desenho com as alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105). | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 19d 18h : 58mi | 11/04/2025 16:26:42 | 11/04/2026 16:26:42 |  |  |  | 9d 17h : 1mi | 11/04/2025 16:26:42 | 21/04/2025 09:28:04 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a impossibilidade de inspecionar as tomadas localizadas no interior do poço dos elevadores do edifício de manutenção.
202505751 | STE |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:29:43 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) não foi possível identificar, devido a divergência de informações nos desenhos a quais cargas/circuitos estão destinados os disjuntores de 25A, 16A e o DR. Desenhos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202517 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505784), o disjuntor de 25A foi destinado ao circuito 2, o disjuntor de 16A ao circuito 14, o DR ao circuito 1 e os cabos do circuito 2 foram substituídos por cabos de 6mm². Serviço executado pela contratada da SOCM.DT. Desenhos com as referidas alterações será enviado para atualização ao final do comissionamento (SSA 202505105). | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 19d 19h : 2mi | 11/04/2025 16:31:45 | 11/04/2026 16:31:45 |  |  |  | 9d 16h : 57mi | 11/04/2025 16:31:45 | 21/04/2025 09:28:59 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a impossibilidade de identificar circuitos do painel TS-LTN-PB destinados aos disjuntores de 25A, 16A e o DR.
202505724 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202515 | 10/04/2025 11:54:08 | Verificar y solucionar lámparas de supervisión de los bloqueos 86AI y de la banderola "Válvula de bloqueo cerrada Trafo TA-01 Fase S" se encuentran inoperantes. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202525 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Foi executada a substituição das lâmpadas de supervisão do painel PAI-22, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação. Lâmpadas utilizadas foram fornecidas pela Assessoria de 50 HZ. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 24d 5h : 4mi | 14/04/2025 08:27:13 | 14/04/2028 08:27:13 |  |  |  | 2m, 4d 6h : 55mi | 14/04/2025 08:27:13 | 18/06/2025 15:22:30 |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | Aguardando manutenção periódica.
202505778 | STE |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 14:10:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-1P em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 11d 7h : 59mi | 11/04/2025 16:25:01 | 11/04/2026 16:25:01 |  |  |  | 3m, 18d 4h | 11/04/2025 16:25:01 | 30/07/2025 08:26:21 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente as plaquetas de identificação dos circuitos no painel TS-LTN-1P encontram-se incorretas.
202505814 | AIM |  | J102E004 | QUADRO TS-LTN-1P | 1728.001-0 | 202515 | 10/04/2025 17:05:17 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-1P (SSA 202505107), foi constatado que 20 luminárias de emergência do Piso 01, referentes ao circuito 11N do painel TS-LTN-1P, estão inoperantes. Em anexo, segue o desenho marcado com as luminárias com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 1 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 13d 22mi | 11/04/2025 16:19:26 | 11/04/2026 16:19:26 |  |  |  | 3m, 16d 11h : 37mi | 11/04/2025 16:19:26 | 28/07/2025 15:57:22 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a iluminação de emergência com defeito na planta baixa do edifício da manutenção.
202505734 | STE |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.014-1 | 202515 | 10/04/2025 23:28:27 | Encontrado eletroduto flexível, do pressostado 63SPL, desacoplado do conector | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | 202529 |  | OVIEDO MELGAREJO OSCAR NICOLAS | Se realizo la reparación del electroducto flexible del presostato 63SPL, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, se adjunta foto. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 20h : 4mi | 11/04/2025 17:08:58 | 11/04/2028 17:08:58 |  |  |  | 2m, 13d 15h : 55mi | 11/04/2025 17:08:58 | 25/06/2025 09:03:39 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Será executado no PD da UG
202505808 | AMP | 202418290 | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202515 | 11/04/2025 06:54:52 | - Carregar o arquivo .CID no IED PA5T04 - gerado na SSA 202505806. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 40mi | 09/05/2025 08:00:19 | 09/05/2028 08:00:19 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 19mi | 09/05/2025 08:00:19 |  |  |  | Aguardando ensayos en bancada y desconexión del equipo primario para realizar los ajustes.
202505807 | AMP | 202418290 | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202515 | 11/04/2025 06:55:21 | Alterar os pontos assinados pelo IED PP5T04I1 no GooseReceive oriundos do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 41mi | 09/05/2025 08:02:43 | 09/05/2028 08:02:43 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 18mi | 09/05/2025 08:02:43 |  |  |  | Aguardando ensayos en bancada y desconexión del equipo primario para realizar los ajustes.
202505806 | AMP | 202418290 | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202515 | 11/04/2025 06:55:37 | Alterar os pontos publicados no Dataset do IED PP5T04I2. - Retirar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind03 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind04 (.stVal e .q) - Adicionar os pontos ANN.IN1GGIO14.Ind01 (.stVal e .q) e ANN.IN1GGIO14.Ind02 (.stVal e .q) - Carregar o arquivo .CID no IED PP5T04I2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 37mi | 09/05/2025 07:58:36 | 09/05/2028 07:58:36 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 22mi | 09/05/2025 07:58:36 |  |  |  | Aguardando ensayos en bancada y desconexión del equipo primario para realizar los ajustes.
202505809 | AMP | 202505204 | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202515 | 11/04/2025 08:39:52 | Durante a próxima parada de máquina realizar inspeção nos anéis coletores e nas escovas afim de verificar e solucionar as diferenças de temperatura da SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 29d 1h : 48mi | 11/04/2025 17:08:40 | 11/04/2028 17:08:40 |  |  |  | 4m, 29d 22h : 11mi | 11/04/2025 17:08:40 |  |  |  | Necessário UG parada.
202505871 | STE |  | A002J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE S | 0123.005-0 | 202515 | 11/04/2025 11:24:01 | Verificar discrepancia na indicação de temperatura de óleo da fase S no SCADA. Indicações registradas: SCADA: 69,5 ºC; KT: 58 ºC; SMT: 55 ºC. Obs.: Identificado gráfico no PI (gráfico anexo), progressão da discrepância nos últimos 90 dias. | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção, não sendo identificadas falhas ou defeitos desde o sensor até a saída do painel KT-02. Emitida SSA 202510573 para a MEL4 inspecionar os transdutores da UTR502-1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 4d 9h : 47mi | 14/04/2025 08:26:51 | 14/04/2028 08:26:51 |  |  |  | 2m, 24d 2h : 12mi | 14/04/2025 08:26:51 | 08/07/2025 10:38:27 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202505836 | STE |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202515 | 11/04/2025 14:11:03 | Durante o comissionamento da iluminação do edifício de manutenção foi verificado que as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202505945), as conexões elétricas dos cabos de comunicação do sistema DALI foram mantidas no interior das eletrocalhas. Deixado cabeamento do sistema DALI em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 15d 13h : 43mi | 14/04/2025 11:20:05 | 14/04/2026 11:20:05 |  |  |  | 4m, 13d 22h : 16mi | 14/04/2025 11:20:05 | 28/08/2025 09:37:30 |  |  | Aguardando parecer técnico referente as conexões elétricas do sistema DALI que foram executadas no interior das eletrocalhas, sem o uso de caixas de conexão.
202505749 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:12:06 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA 202505105) foi identificado 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 2 luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512304 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 15d 19h : 26mi | 14/04/2025 11:22:04 | 14/04/2026 11:22:04 |  |  |  | 3m, 13d 16h : 34mi | 14/04/2025 11:22:04 | 28/07/2025 15:56:52 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT referente a presença de 17 luminárias de emergência inoperantes no térreo do edifício de manutenção.
202505802 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202515 | 11/04/2025 14:17:24 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252285, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "S". Valor encontrado: S: 121,46 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 34 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202530 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado o tratamento do gás SF₆ no compartimento da fase S durante 6 horas. Utilizou-se o carrinho DILO, código D050A002 de baixo fluxo, todo o processo foi feito passando pelo filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. VALORES APÓS O TRATAMENTO: Temperatura ambiente: 20°C A: Umidade: 13,32 ppmw / Pressão: 479 kPa | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 17h : 21mi | 14/04/2025 15:03:55 | 14/04/2028 15:03:55 |  |  |  | 2m, 22d 18h : 38mi | 14/04/2025 15:03:55 | 07/07/2025 09:42:33 |  |  | Sera realizado en la siguiente preventiva.
202505894 | AMP |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202515 | 11/04/2025 16:33:28 | Solicitamos certificar conexión del cable AU9A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100098A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-9A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 1d 8h : 1mi | 14/04/2025 11:22:49 | 14/04/2028 11:22:49 |  |  |  | 4m, 27d 3h : 58mi | 14/04/2025 11:22:49 |  |  |  | Será executado no PD da UG
202505896 | AMP |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202515 | 11/04/2025 16:33:40 | Solicitamos certificar conexión del cable AU18A-1203 (hebras 5, 7, 9 y puentes de interconexión) que interconecta con el PIB conforme resaltado en anexo. El circuito esta relacionado a la desactivación de los contactores KA1.4 y KA2.4 realizada con la SSA 201100124A. Solicitar apoyo a MEL1 para revisar conexiones de dichas hebras en el PIB-18A-1 por posible presencia de tensión. Marcar el diseño tal cual se encuentra en campo y solicitar actualizar el mismo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 1d 8h : 1mi | 14/04/2025 11:22:39 | 14/04/2028 11:22:39 |  |  |  | 4m, 27d 3h : 58mi | 14/04/2025 11:22:39 |  |  |  | Será executado no PD da UG
202505904 | AAD |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202515 | 11/04/2025 16:52:54 | SOLICITO FABRICAR SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO DE 3 BICICLETAS DE USO DOS SUPERVISORES DOS SETORES DA SMMA.DT. SUPORTE FICARÁ LOCALIZADO NA COTA 131 PRÓXIMO AO ELEVADOR E13 E DEVE SER SIMILAR AO UTILIZADO PELA EQUIPE DA CCR, LOCALIZADO NA COTA 139 (ANEXO). | MAM1 | MMU3 | ROGELHO PARAVIZI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 7m, 2d 4h : 5mi | 14/04/2025 07:25:31 | 14/04/2026 07:25:31 |  |  |  | 4m, 27d 7h : 54mi | 14/04/2025 07:25:31 |  |  |  | Proyecto pendiente.
202505878 | STE | 202505332 | B015J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-15 | 0127.046-0 | 202515 | 11/04/2025 17:07:38 | Solicitamos apoyo de calderero y soldador de manera a permitir el desmontaje y montaje de las tuberías de enfriamiento del TU-15 Fase B. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202531 |  | NERI XAVIER DA SILVA | Cortados as quatros tubulações , reposicionadas e instalados novamente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 8h : 53mi | 14/04/2025 07:24:30 | 14/04/2028 07:24:30 |  |  |  | 21d 3h : 6mi | 14/04/2025 07:24:30 | 05/05/2025 10:31:45 |  |  | PD.
202505987 | AMP | 202505894 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:03 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU9A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-9A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 47mi | 09/05/2025 08:08:30 | 09/05/2028 08:08:30 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 12mi | 09/05/2025 08:08:30 |  |  |  | Será executada na manutenção periódica.
202505988 | AMP | 202505896 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202516 | 14/04/2025 10:45:19 | Solicitamos apoio para certificar o cabo AU18A-1203 (condutores 5, 7, 9) que interconecta com CCAR-18A conforme SSA matriz. Serviço previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 25d 5h : 10mi | 08/05/2025 08:30:29 | 08/05/2028 08:30:29 |  |  |  | 4m, 3d 6h : 49mi | 08/05/2025 08:30:29 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva 3S ou 3A.
202505992 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE ÓLEO SEM PRESSÃO DO RV E ACESSÓRIOS | 0118.017-7 | 202516 | 14/04/2025 11:11:46 | Efetuar a substituição da carga de óleo lubrificante da Unidade Hidráulica de Regulação. Utilizar óleo regenerado com o pacote de compatibilização com óleo EP 50. Identificar no TQSP a instalação do óleo "Turbina Regenerado EP 50". Observar que as reposições de óleo em manutenções futuras, a partir da substituição, deverão ocorrer com óleo Regenerado EP 50 - tanque de óleo regenerado EP 50 - ou óleo novo Turbina EP 50 (almoxarifado). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202534 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue retirado el aceite degradado en carretas de 5000 litros y transportado a los tanques de 90 mil litros de aceite a regenerar. Además fue sustituido por aceite regenerado EP 50, filtrado por recirculacion en el tanque de fibra de 15 mil litros, hasta obtener un resultado de pureza de NAS 5 según laboratorio, se observó su comportamiento normal durante los ensayos de retorno de la unidad generadora, dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 1h : 7mi | 21/04/2025 14:44:08 | 21/04/2028 14:44:08 |  |  |  | 3m, 28d 10h : 52mi | 21/04/2025 14:44:08 | 19/08/2025 13:36:41 |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade
202505980 | STE | 202401665 | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202516 | 14/04/2025 17:38:24 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura de unión roscada de manera a permitir la alteración detallada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202526 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 6h : 7mi | 15/04/2025 07:52:46 | 15/04/2028 07:52:46 |  |  |  | 10d 5h : 52mi | 15/04/2025 07:52:46 | 25/04/2025 13:44:26 |  |  | PD.
202505902 | AMP |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202516 | 15/04/2025 07:32:25 | Verificar y solucionar ruido anormal intermitente proveniente del ventilador interno del módulo "001CE" localizado en el tablero PIB-9A-3. | OUO1 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 45mi | 09/05/2025 08:05:29 | 09/05/2028 08:05:29 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 14mi | 09/05/2025 08:05:29 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Será executada na manutenção periódica.
202505996 | AMP |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202516 | 15/04/2025 08:27:36 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con el ajuste de las demás unidades generadoras del sector de 60Hz (Ver PIC.EE.0167-R06 Grupo 6 Item 694) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 16d 8h : 1mi | 29/04/2025 11:21:27 | 29/04/2028 11:21:27 |  |  |  | 4m, 12d 3h : 58mi | 29/04/2025 11:21:27 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202505993 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202516 | 15/04/2025 08:27:50 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 7mi | 28/07/2025 08:27:13 | 28/07/2028 08:27:13 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 52mi | 28/07/2025 08:27:13 |  |  |  | a ser realizada durante el MP
202506100 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:43:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que o interruptor da sala de depósito de limpeza do segundo pavimento encontra-se com defeito intermitente de acionamento. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 9d 3h : 52mi | 21/04/2025 07:13:13 | 21/04/2026 07:13:13 |  |  |  | 4m, 20d 8h : 7mi | 21/04/2025 07:13:13 |  |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a interruptor com defeito intermitente na sala de depósito de limpeza do segundo pavimento do edifício da manutenção.
202506091 | AIM |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:51:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foram identificadas 18 luminárias de emergência inoperantes, 1 luminária faltando e 1 luminária que foi adicionada em outro ponto no segundo pavimento do edifício de manutenção. Desenho com os pontos inoperantes em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado inspeção e verificado que 13luminária de emergência permanece inoperante. Emitido SSA 202512303 (D) para IEQ2 solicitando gestão junto a SOCM.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 22d 15h : 22mi | 21/04/2025 07:18:27 | 21/04/2026 07:18:27 |  |  |  | 3m, 6d 20h : 37mi | 21/04/2025 07:18:27 | 28/07/2025 15:55:50 |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a 18 luminárias de emergência inoperantes no 2P do edifício de manutenção.
202506096 | STE |  | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 14:55:23 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-2P (SSA 202505111) foi verificado que as plaquetas de identificação dos circuitos se encontram incorretas. Foto da lista das plaquetas corretas em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTN-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTN-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 20d 22h : 52mi | 21/04/2025 07:16:30 | 21/04/2026 07:16:30 |  |  |  | 3m, 8d 13h : 7mi | 21/04/2025 07:16:30 | 30/07/2025 08:24:50 |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-LTN-2P que se encontram incorretas.
202506140 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202516 | 15/04/2025 16:32:32 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-1P em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 11d 22h : 40mi | 21/04/2025 09:54:32 | 21/04/2026 09:54:32 |  |  |  | 3m, 17d 13h : 18mi | 21/04/2025 09:54:32 | 08/08/2025 11:13:43 |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto à SOCM.DT referente as plaquetas dos circuitos do painel TS-TPC-1P, encontram-se incorretas.
202506136 | STE |  | J102E005 | QUADRO TS-LTE-1P | 1729.001-5 | 202516 | 15/04/2025 16:42:26 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-1P (SSA 202505100), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-1P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-1PB em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 21d 1h : 29mi | 21/04/2025 09:55:59 | 21/04/2026 09:55:59 |  |  |  | 3m, 8d 10h : 31mi | 21/04/2025 09:55:59 | 30/07/2025 08:26:41 |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto à SOCM.DT referente as plaquetas dos circuitos do painel TS-LTE-1P, encontram-se incorretas.
202506151 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202516 | 17/04/2025 05:53:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada nº 27 do painel (52U14AX3) não acende durante prova da lâmpadas na ULP15 de U14. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202530 |  | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida lámpara por otra de idénticas características proveniente de stock interno. Ensayado y liberado para operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 19d 10h : 50mi | 09/05/2025 08:10:17 | 09/05/2028 08:10:17 |  |  |  | 2m, 9d 1h : 8mi | 09/05/2025 08:10:17 | 18/07/2025 09:19:39 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Será ejecutado en la preventiva 9M previsto para semana 37.
202506153 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202516 | 17/04/2025 11:55:12 | Verificar e solucionar informações de temperatura de enrolamento e óleo do autotransformador com valor "0" no SCC. | OUO7 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202524 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado encontrado los puntos X1-7 y X1-8 desconectados , referente a la alimentación del transductor (120Vca), realizado conexión de ambos conductores, efectuado mediciones y ensayos operacionales. La información de temperatura de AT, MT, BT y aceite coincide con el SCC. Dejando en condiciones normales para la operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 22h : 14mi | 22/04/2025 12:50:21 | 22/04/2028 12:50:21 |  |  |  | 1m, 18d 13h : 45mi | 22/04/2025 12:50:21 | 10/06/2025 14:35:14 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202506158 | AMP |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202516 | 18/04/2025 05:55:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo vazamento de água na tubulacao de água de fuga localizada entre as palhetas 17 e 18. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 4h : 50mi | 21/04/2025 08:10:34 | 21/04/2028 08:10:34 |  |  |  | 4m, 20d 7h : 9mi | 21/04/2025 08:10:34 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202506165 | STE |  | P022B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.064-3 | 202516 | 18/04/2025 17:44:32 | Verificar y solucionar ruido anormal en el conjunto motor ventilador VVT-1301, ubicado en la EL.98 eje AB | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202533 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX600 DEL VVT-1301, DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 6d 8h : 17mi | 21/04/2025 16:26:27 | 21/04/2028 16:26:27 |  |  |  | 3m, 22d 3h : 42mi | 21/04/2025 16:26:27 | 13/08/2025 08:09:02 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executado em conjunto com manutenção preventiva.
202506167 | AMP |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202516 | 18/04/2025 21:11:08 | Verificar e solucionar motivo pelos qual algumas colméias do sistema ZVT-0801 encontram-se soltas. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 13h : 7mi | 21/04/2025 16:27:57 | 21/04/2028 16:27:57 |  |  |  | 4m, 19d 22h : 52mi | 21/04/2025 16:27:57 |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202506172 | STE |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202516 | 19/04/2025 12:17:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante preparação de partida, estando selecionado circuito 2, não houve sinalização de freios aplicados no SCADA, sinalizando normalmente no ULP(h104), verificado que o relé 33BK9X não estava atracado. Seletado circuito 1 como principal. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202517 |  | ROGERIO BARTH | Reapertados terminais dos contatos do relê K4 do painel PSDF-06, referente ao sinal de "circuito 2 aplicado". Realizada uma preparação de partida com circuito 2 de freio com sinalizações normais. AT: 202503756. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 24d 12h : 6mi | 21/04/2025 08:42:43 | 21/04/2028 08:42:43 |  |  |  | 3d 23h : 53mi | 21/04/2025 08:42:43 | 25/04/2025 08:36:40 |  |  | Será verificado no PD da UG.
202506176 | AIM |  | A001B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DRENAGEM/ENCHIMENTO E DISPOS. SUPERV. | 0130.001-6 | 202516 | 19/04/2025 17:40:55 | Verificar corrosão da tubulação próximo a válvula 18DC, causando infiltração de água entre a conexão da tubulação e a parede. Fotos anexas. | OUO5 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 9d 5h : 30mi | 21/04/2025 08:50:50 | 21/04/2026 08:50:50 |  |  |  | 4m, 20d 6h : 29mi | 21/04/2025 08:50:50 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | Aguardando parecer de ingeniería de mantenimiento (SSA 202506215).
202506179 | AMP |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202516 | 19/04/2025 22:25:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador suplementar da fase T está conectando fora do ajuste, conforme anexo. | OUO5 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 9h : 29mi | 22/04/2025 12:50:12 | 22/04/2028 12:50:12 |  |  |  | 4m, 19d 2h : 30mi | 22/04/2025 12:50:12 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202506180 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMBATE INCENDIO (QCI-05)/CX. VALV. DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202516 | 19/04/2025 23:54:55 | Verificado durante teste de lâmpadas que o display do Módulo de Controle de Incêndio NFS-320E está com defeito, conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituido CPU del QCI-05 por otro de iguales caracteristicas. Emitida SSA 202508525 a IMA0 para gestion de reparo de la misma. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 13h : 13mi | 21/04/2025 08:46:52 | 21/04/2028 08:46:52 |  |  |  | 16d 22h : 46mi | 21/04/2025 08:46:52 | 08/05/2025 07:33:23 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | CPU será substituída no PD da UG.
202506126 | AMP |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202517 | 21/04/2025 10:26:18 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 32mi | 22/04/2025 14:53:15 | 22/04/2028 14:53:15 |  |  |  | 4m, 19d 27mi | 22/04/2025 14:53:15 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506124 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202517 | 21/04/2025 10:29:03 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 34mi | 22/04/2025 14:54:46 | 22/04/2028 14:54:46 |  |  |  | 4m, 19d 25mi | 22/04/2025 14:54:46 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506122 | AMP |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202517 | 21/04/2025 10:31:06 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 35mi | 22/04/2025 14:56:59 | 22/04/2028 14:56:59 |  |  |  | 4m, 19d 24mi | 22/04/2025 14:56:59 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506121 | AMP |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202517 | 21/04/2025 10:31:50 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 43mi | 22/04/2025 15:04:28 | 22/04/2028 15:04:28 |  |  |  | 4m, 19d 15mi | 22/04/2025 15:04:28 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506120 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202517 | 21/04/2025 10:32:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 11h : 46mi | 22/04/2025 15:06:31 | 22/04/2028 15:06:31 |  |  |  | 4m, 19d 13mi | 22/04/2025 15:06:31 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506115 | AMP |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 12h : 13mi | 22/04/2025 15:34:53 | 22/04/2028 15:34:53 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 46mi | 22/04/2025 15:34:53 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506114 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202517 | 21/04/2025 10:34:32 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 12h : 15mi | 22/04/2025 15:36:55 | 22/04/2028 15:36:55 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 44mi | 22/04/2025 15:36:55 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506113 | AMP |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202517 | 21/04/2025 10:35:13 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 12h : 22mi | 22/04/2025 15:43:15 | 22/04/2028 15:43:15 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 37mi | 22/04/2025 15:43:15 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506112 | AMP |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202517 | 21/04/2025 10:35:41 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 12h : 25mi | 22/04/2025 15:46:47 | 22/04/2028 15:46:47 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 34mi | 22/04/2025 15:46:47 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506110 | AMP |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202517 | 21/04/2025 10:36:04 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 9d 12h : 29mi | 22/04/2025 15:50:21 | 22/04/2028 15:50:21 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 30mi | 22/04/2025 15:50:21 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506103 | APV |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202517 | 21/04/2025 13:50:21 | Substituir nó escravo com falha de comunicação intermitente detectado através da SSA 202504214, correspondente a fase "B" do compartimento A33-1. Instalar novo nó escravo a ser provido por intermédio da SSA 202502289. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 9d 12h : 34mi | 22/04/2025 15:54:45 | 22/04/2027 15:54:45 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 26mi | 22/04/2025 15:54:45 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202506197 | APV |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202517 | 21/04/2025 13:57:21 | Efetuar a substituição do feixe tubular e montagem do trocador de calor água/óleo no Compressor N4 de KV-2. Obs.: O componente foi utilizado no Compressor N1 em KV-2. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 9d 4h : 21mi | 22/04/2025 07:41:11 | 22/04/2027 07:41:11 |  |  |  | 4m, 19d 7h : 39mi | 22/04/2025 07:41:11 |  |  |  | Aguardando chegada material solicitado através da SSA 202415919.
202506262 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202517 | 21/04/2025 16:34:52 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido en las 3 fases. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202528 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizo vacío a presión cero y posteriormente en el lado de baja en el bloque de la válvula principal del sistema hidráulico de las tres fases del interruptor, consiguiendo así extraer el aire dentro del sistema hidráulico. Se ejecutaron los ensayos operacionales correspondientes al cierre con resultados: Fase R: 73,5 mseg. Fase S: 74,7 mseg. Fase T: 73,5 mseg. Estos valores se encuentran dentro de los limites normales establecidos para el cierre del interruptor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 10h : 49mi | 22/04/2025 14:41:24 | 22/04/2028 14:41:24 |  |  |  | 2m, 3d 1h : 10mi | 22/04/2025 14:41:24 | 25/06/2025 15:52:12 |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202506322 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202517 | 22/04/2025 11:02:50 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 18d 7h : 41mi | 23/04/2025 16:50:02 | 23/04/2026 16:50:02 |  |  |  | 3m, 11d 4h : 18mi | 23/04/2025 16:50:02 | 04/08/2025 09:09:29 |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a substituição das plaquetas de identificação dos circuitos do painel TS-TCP-PB.
202506330 | STE |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202517 | 22/04/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-1P (SSA 202505330), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202521 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2, registrado na SSA 202506397, os disjuntores dos circuitos 9 e 21 foram substituídos por disjuntores de 10A, código 664197. A substituição e os ensaios dos disjuntores foram realizados sob a SSA de comissionamento 202505330. Os disjuntores foram fornecidos pela SOCM.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 16d 12h : 10mi | 23/04/2025 16:48:54 | 23/04/2026 16:48:54 |  |  |  | 12d 23h : 48mi | 23/04/2025 16:48:54 | 06/05/2025 16:37:05 |  |  | Aguardando IEQ2 emitir parecer técnico referente aos circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, com cabos de 2,5mm² do painel TS-TPC-1P.
202506385 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202517 | 23/04/2025 11:19:44 | DURANTE INSPECCION 6M SSP N° 20255356 SE ENCONTRO 1 AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 2, AISLADOR N° 5, SENTIDO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 48mi | 24/07/2025 15:08:27 | 24/07/2029 15:08:27 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 11mi | 24/07/2025 15:08:27 |  |  |  | Atividade depende de desligamento. Será efetuada na próxima MP4A ou em aproveitamento de PD.
202506402 | STE | 202505382 | G040D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.018-6 | 202517 | 24/04/2025 08:03:31 | Solicitamos apoio para ajuste da tensão do DPB fase T que apresenta valor abaixo das outras fases. | MEL1 | MET1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202525 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado nivel de tensión de la Fase T desajustado, realizado ajuste de tensión en el DPB, dejando Fase R: 116.4, Fase S: 116.4 y Fase T: 116,2. Efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 12d 23h : 37mi | 28/04/2025 07:22:18 | 28/04/2028 07:22:18 |  |  |  | 1m, 15d 12h : 22mi | 28/04/2025 07:22:18 | 13/06/2025 07:44:18 |  |  | Aguardando manutenção periódico.
202506107 | AMP |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202517 | 24/04/2025 09:02:13 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase A y C. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 11d 12h : 52mi | 24/04/2025 16:13:20 | 24/04/2028 16:13:20 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 7mi | 24/04/2025 16:13:20 |  |  |  | Sera verificado en la próxima preventiva.
202506080 | AMP |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:08 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 11d 12h : 58mi | 24/04/2025 16:19:40 | 24/04/2028 16:19:40 |  |  |  | 4m, 16d 23h : 1mi | 24/04/2025 16:19:40 |  |  |  | Sera verificado en la próxima preventiva.
202506443 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202517 | 24/04/2025 10:26:52 | Verificar e solucionar presença de líquido preto escorrido no corpo do motor proveniente da caixa elétrica de partida. Fotos em anexo. | OUO7 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção. Verificado que esse líquido preto escorreu do regulador de tensão do alternador. Provavelmente esse líquido é o isolante que se derreteu quando esse regulador se danificou. Este regulador esta danificado e foi retirado do motor pois não é utilizado. O alternador do motor está inoperante. A carga da bateria ocorre através do carregador instalado no painel TPBD-MTR. Realizada limpeza do liquido escorrido. Motor diesel operando normalmente. Fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 22h : 43mi | 28/04/2025 07:22:07 | 28/04/2028 07:22:07 |  |  |  | 3m, 6d 13h : 16mi | 28/04/2025 07:22:07 | 04/08/2025 08:38:16 |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | Aguardando manutenção periódico.
202506447 | AMP |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202517 | 24/04/2025 11:33:20 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el trocador de calor N°3 (principal) de la fase T, se encuentra conectado estando la UG9A parada. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 15d 4h | 28/04/2025 07:21:56 | 28/04/2028 07:21:56 |  |  |  | 4m, 13d 7h : 59mi | 28/04/2025 07:21:56 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódico.
202506451 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202517 | 24/04/2025 12:01:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~110A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE T, NAS 3 IHMs. (FASE R ~650A, FASE S ~650A, FASE T ~760). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202528 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e teste ponto a ponto entre os terminais dos TCs e a régua Flex-Test do painel SMT-02, sendo identificada a inversão dos terminais 6 e 8 na régua Flex-Test. Efetuou-se a normalização dos pontos, de forma a coincidir com o descrito no diagrama 6330-DC-15200. Após o retorno à operação, constatou-se a correta indicação de corrente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 8h : 44mi | 28/04/2025 07:21:34 | 28/04/2028 07:21:34 |  |  |  | 2m, 10d 3h : 16mi | 28/04/2025 07:21:34 | 08/07/2025 10:37:29 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódico.
202506449 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202517 | 24/04/2025 12:01:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA (~700A) NA INDICAÇÃO DE CORRENTE DA FASE S, NA IHM CORRESPONDENTE À MESMA FASE. (FASE R ~760A, FASE S ~50A, FASE T ~770). VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202522 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado aplicación de corriente en el circuito de medición de los IONS, observado que el circuito del ION de la fase S no mide la corriente correctamente, será necesario llevar el ION de la fase S al laboratorio para una inspección general. AT: 202504199. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 4h : 54mi | 28/04/2025 07:21:45 | 28/04/2028 07:21:45 |  |  |  | 22d 7h : 5mi | 28/04/2025 07:21:45 | 20/05/2025 14:26:21 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódico.
202506498 | STE |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202517 | 25/04/2025 06:15:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HORIMETRO REFERENTE A LA BOMBA 3, QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202529 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituído horimetro en posición P3 por otro de mismas caracteristicas y verificado funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 13h : 50mi | 25/04/2025 10:57:36 | 25/04/2028 10:57:36 |  |  |  | 1m, 30d 10h : 9mi | 25/04/2025 10:57:36 | 25/06/2025 09:06:44 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Requer isolação da alimentação 460V.
202506572 | SPG |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202517 | 26/04/2025 15:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q25 está aberto. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 24d 3h : 40mi | 28/04/2025 07:21:24 | 28/04/2028 07:21:24 |  |  |  | 4m, 4d 8h : 19mi | 28/04/2025 07:21:24 | 01/09/2025 15:40:44 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | Aguardando manutenção periódico.
202506634 | STE |  | G040D004 | BUCHA ÓLEO/AR S2 220 KV FASE S | 0878.017-0 | 202518 | 28/04/2025 14:50:33 | Repetir o ensaio de Fator de Potência e Capacitância na bucha S2 do Regulador R03. Verificado incremento no desvio de capacitância na SSP 20255033, conforme a seguir: Capacitância C1 de referência: 349,8 pF - SSP 20232102 - Valor medido = 352,52 pF (Desvio de 0,7776%) - SSP 20255033 - Valor medido = 365,25 pF (Desvio de 4,4168%) | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202522 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Foi realizado ensaio de fp e cap na bucha S2 do Regulador R03. Resultado: CAP - 349,62 pF fp - 0,353 temperatura oleo 26ºC temperatura amb. 25ºC 31% | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 11m, 26d 18h : 22mi | 05/05/2025 14:42:34 | 05/05/2029 14:42:34 |  |  |  | 17h : 37mi | 05/05/2025 14:42:34 | 06/05/2025 08:19:04 |  |  | Aguardando condições do sistema.
202506647 | AMP |  | D003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A50-2 | 0016.064-4 | 202518 | 28/04/2025 16:45:47 | Verificar e solucionar indicação acima de 540 kPa no manometro correspondente ao compartimento A50-2C. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 17d 5h : 31mi | 30/04/2025 08:52:12 | 30/04/2028 08:52:12 |  |  |  | 4m, 11d 6h : 28mi | 30/04/2025 08:52:12 |  | GIO | 36 - PRESSAO ALTA | Presión normal de operación en el compartimiento, conforme datos del SMG. Probable defecto del manómetro. Será verificado en el próximo mantenimiento preventivo con desconexión de la barra A4.
202506406 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202518 | 28/04/2025 16:55:04 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-2P (SSA 202505331), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Em anexo, seguem fotos das plaquetas atualmente instaladas e a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202533 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-TPC-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-TPC-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 20d 5h : 58mi | 29/04/2025 17:12:26 | 29/04/2026 17:12:26 |  |  |  | 3m, 9d 6h : 1mi | 29/04/2025 17:12:26 | 08/08/2025 11:13:22 |  |  | Aguardando a IEQ2 efetuar gestão junto à SOCM.DT referente as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas no painel TS-TPC-2P.
202506683 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202518 | 29/04/2025 09:10:47 | Verificar y solucionar actuación de la alarma "TU CIRC AGUA FASE T" durante la Preparación de Partida, estando el intercambiador N3 como suplementar. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxômetro de água que não estava atuando com a passagem de água, ajuste realizado deixando a mola mais flexível. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 21d 5h : 40mi | 05/05/2025 14:18:58 | 05/05/2028 14:18:58 |  |  |  | 1m, 7d 6h : 19mi | 05/05/2025 14:18:58 | 12/06/2025 08:38:46 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202506778 | AMP |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202518 | 30/04/2025 10:44:43 | Providenciar o carregamento do IHM-P com as modificações de telas, realizadas no INTERACTX, em atendimento a execução das SSAs 202501289, 202210793, 202505858 e 202504412. Em anexo, back up gerado com as alterações das respectivas SSA executadas. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 22d 13h : 13mi | 05/05/2025 16:33:47 | 05/05/2028 16:33:47 |  |  |  | 4m, 5d 22h : 46mi | 05/05/2025 16:33:47 |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | Aguardando mantenimiento preventivo.
202506695 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202518 | 30/04/2025 14:26:16 | Devido à execução da SSA 202417743 solicito o descarte das 3 unidades do material armazenado no código de estoque 689670 porque os módulos foram retirados do painel PPM e não possuem mais aplicação. | IEE1 | IMA0 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 8d 16h : 27mi | 22/05/2025 07:47:44 | 22/05/2028 07:47:44 |  |  |  | 3m, 19d 19h : 32mi | 22/05/2025 07:47:44 |  |  |  | Emitida MTDFS-12214 para descarte del material y desactivacion del codigo
202506795 | ADM | 202506769 | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 15:16:06 | Solicito parecer técnico referente a la parte frontal y posterior del panel con daños en la pintura, detectado durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556). En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 14d 12h : 37mi | 26/08/2025 15:57:16 | 26/08/2026 15:57:16 |  |  |  | 14d 23h : 22mi | 26/08/2025 15:57:16 |  |  |  | Emitida SSA derivada a MCI4 para reparar los daños en la pintura del panel.
202506816 | STE |  | A003J012 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-03 FASE S | 0045.031-6 | 202518 | 01/05/2025 05:52:10 | Falta de indicação do respectivo trocador conectado, sendo que está selecionado como suplementar. Observação: suplementar conectado nas demais fases. | OUO5 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202523 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, realizado inspección, encontrado bloque temporizado K163B con defecto, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos en el intercambiador, dejando en condiciones normales para la operación. AT: 202504199 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 24d 18h : 4mi | 05/05/2025 14:21:15 | 05/05/2028 14:21:15 |  |  |  | 3d 17h : 55mi | 05/05/2025 14:21:15 | 09/05/2025 08:17:53 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica
202506826 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSÓRIOS | 0012.010-3 | 202518 | 03/05/2025 18:02:00 | Verificar ausência de fluxo pelo dreno da caixa de vedação, localizado na elevação 57 com máquina rodando. Pressão caixa de vedação em 2,3 bar, fluxo com 245,6 min/L e nível jusante 98,08 m. Vídeo anexo. | OUO5 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202530 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | O anel de vedaçãoda U08 foi substituído na SSA 202202522. A experiência de Itaipu com os elementos poliméricos Thordon SXL demonstra que durante um certo período após a substituição dos elementos se observa pouco ou nenhum fluxo de água para a câmara externa, normalizando este comportamento com o passar do tempo. Somado a isso, as pressões e vazões lidas semanalmente na caixa de vedação estão normais e estáveis. Por conta disso, nenhuma ação corretiva será recomendada. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 16d 10h : 28mi | 05/05/2025 15:28:48 | 05/05/2026 15:28:48 |  |  |  | 2m, 13d 1h : 31mi | 05/05/2025 15:28:48 | 18/07/2025 16:59:48 |  | 68 - FLUXO BAIXO | Aguardando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202506910.
202506834 | APV |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202518 | 04/05/2025 04:54:19 | Verificar e solucionar luminárias apagadas no vão da linha L4 PIH próximo a seccionadora 73LI4 setor 220kV, conforme arquivos em anexo. | OUO7 | MEG3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 23d 4h : 6mi | 06/05/2025 07:26:39 | 06/05/2027 07:26:39 |  |  |  | 4m, 5d 7h : 54mi | 06/05/2025 07:26:39 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Aguardando IMA0 dispor no almox. luminária LED código 714176. Emitido empenho 506460.
202506835 | AMP |  | B010L001 | ANUNCIAÇÃO | 0002.012-5 | 202518 | 04/05/2025 11:12:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar test de función en el correspondiente anunciador, la banderola 48 (SVP Falla de Alimentación) no se enciende. OBS: Verificada correcta funcionalidad de la lámpara al realizar test de lámparas. | OUO6 | MEL1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 13d 10h : 43mi | 07/05/2025 13:41:16 | 07/05/2026 13:41:16 |  |  |  | 16d 1h : 16mi | 07/05/2025 13:41:16 | 23/05/2025 14:58:59 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando proyecto de la IEE1, emitida SSA derivada 202507046.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 14d 17h : 16mi | 28/05/2025 08:36:28 | 28/05/2028 08:36:28 |  |  |  | 3m, 13d 18h : 43mi | 28/05/2025 08:36:28 |  |  |  | Aguardando parada 3S o 3A para ejecutar la modificación propuesta por ingenieria en la SSA derivada.
202506838 | AMP |  | A001B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202519 | 05/05/2025 00:14:14 | Realizar identificación de los intercambiadores de calor, ubicados en la elevación 90 aprox. Extensivo para los 4 intercambiadores. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 26d 1h : 23mi | 08/08/2025 16:44:13 | 08/08/2028 16:44:13 |  |  |  | 1m, 2d 10h : 35mi | 08/08/2025 16:44:13 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Aguardando parada de maquina de la U01 para realizar el servicio.
202506912 | STE |  | J102F004 | QUADRO UCL2 - REDE DALI 2P | 1738.001-0 | 202519 | 05/05/2025 16:04:42 | Durante o comissionamento (SSA 202506073), foi verificado que após o teste de restauração do backup da programação do controlador DALI do painel UCL2, o referido controlador passou a apresentar problemas funcionais (luz 'SYS' fica vermelha e o controlador reinicia). | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 |  | ALISSON BITTENCOURT | Foi realizado o backup e a restauração do sistema conforme as instruções do fabricante e o P.T da IEQ2 com a SSA 202506967. Em anexo, segue o procedimento completo para backup e restauração do sistema, além dos arquivos gerados para o backup do controlador WAGO 750-8212 dos painéis UCL0, UCL1 e UCL2. O sistema de iluminação do novo edifício de manutenção encontra-se em condições normais de funcionamento. Os procedimentos foram realizados durante a execução da SSA de comissionamento 202506073. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 28d 20h : 55mi | 06/05/2025 17:08:04 | 06/05/2026 17:08:04 |  |  |  | 2m, 15h : 4mi | 06/05/2025 17:08:04 | 07/07/2025 08:12:19 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202506918 | STE |  | J102E008 | QUADRO TS-LTE-2P | 1732.001-2 | 202519 | 05/05/2025 16:05:36 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-2P (SSA 202505102), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-2P se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-2P em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 5d 20h : 53mi | 06/05/2025 17:07:59 | 06/05/2026 17:07:59 |  |  |  | 2m, 23d 15h : 6mi | 06/05/2025 17:07:59 | 30/07/2025 08:13:16 |  |  | Aguardando P.T da IEQ2.
202506919 | STE |  | J102E002 | QUADRO TS-LTE-PB | 1726.001-1 | 202519 | 05/05/2025 17:00:27 | Durante o comissionamento do painel TS-LTE-PB (SSA 202505097), foi constatado que as plaquetas de identificação dos circuitos estão incorretas. Segue em anexo a lista das plaquetas corretas para substituição. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202531 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a identificação das cargas conectadas a cada circuito do painel TS-LTE-PB se encontrava incorreta. As plaquetas de identificação foram substituídas por novas em conformidade com as cargas instaladas em cada circuito. Serviço de substituição realizado pela SOCM.DT. Deixado painel TS-LTE-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 5d 20h : 40mi | 06/05/2025 17:07:49 | 06/05/2026 17:07:49 |  |  |  | 2m, 23d 15h : 19mi | 06/05/2025 17:07:49 | 30/07/2025 08:26:09 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202506881 | AMP |  | B010N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.012-0 | 202519 | 06/05/2025 08:56:49 | Durante a realização da manutenção preventiva mecânica - SSP 20250613 - foi observado que a conexão entre o cabo e o trilho estava danificado. Obs.: Mais detalhes no arquivo anexo. | MMU2 | MEG1 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 23d 11h : 3mi | 06/05/2025 14:24:50 | 06/05/2028 14:24:50 |  |  |  | 4m, 5d 56mi | 06/05/2025 14:24:50 |  |  |  | Necessário aceso sobre o aro do distribuidor.
202506950 | AMP |  | G040D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R03 | 0198.003-3 | 202519 | 06/05/2025 09:30:58 | Verificar y solucionar led de indicación de funcionamiento del K38 apagado. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 23mi | 09/05/2025 07:44:52 | 09/05/2028 07:44:52 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 36mi | 09/05/2025 07:44:52 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202506972 | AAD |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202519 | 06/05/2025 15:25:46 | Atualizar os desenhos 6209DC07458E e 6248DF96141E, referente à conexão dos cabos de alimentação do painel TB-CA, conforme SSA 202505982. Garantir disponibilidade no SATEDMS. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 10m, 11d 17h : 52mi | 24/07/2025 09:13:53 | 24/07/2026 09:13:53 |  |  |  | 1m, 17d 18h : 7mi | 24/07/2025 09:13:53 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000231/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202507003 | APV |  | P093B011 | FAN-COIL FC-2P-125/126/128 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.011-9 | 202519 | 07/05/2025 07:35:01 | Verificar motivo de temperatura de sala 126 (Filtro de impresión 3D) a 28°C. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 11h : 43mi | 08/05/2025 09:33:40 | 08/05/2028 09:33:40 |  |  |  | 13d 16mi | 08/05/2025 09:33:40 | 21/05/2025 09:50:42 |  |  | Aguardando compra de material.
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 8m, 7d 18h : 30mi | 21/05/2025 09:50:42 | 21/05/2027 09:50:42 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 30mi | 21/05/2025 09:50:42 |  |  |  | Aguardando IMA0 disponibilizar material.
202507033 | STE |  | B020C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACION POSITIVA TEP-18A FASE A | 0125.033-4 | 202519 | 07/05/2025 10:30:24 | Avaliar a substituição do transdutor referente a indicação "U18A.EXCITAÇÃO TEP TEMP ENROLAMENTO BT FASE A", devido as variações verificadas na medição de temperatura, abaixo de valores normais esperados. Histórico evidenciado com: - SSA 202405055 (valores posteriormente verificados normais durante o PD-3S em 04-2024). - SSA 202506987 (verificada variação brusca apresentada em 06/05/2025 e posterior retorno da medição com valores abaixo das demais fases), conforme anexo. | MEL1 | MEG1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202520 |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Inspecionado circuito do RTD de temperatura do enrolamento para SDSC, não sendo encontrada anormalidade no RTD. Realizado reaperto nos bornes 8, 9 e 10 no painel de controle individual e nos bornes 37, 38 e 39 do quadro CTE. Realizado ensaio com SDSC utilizando calibrador de processo, confirmando correta indicação. Deixado RTD/SDSC/PI: 26,26/26,0/25,78ºC. Ensaios em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 12h : 19mi | 08/05/2025 11:20:01 | 08/05/2028 11:20:01 |  |  |  | 23h : 41mi | 08/05/2025 11:20:01 | 09/05/2025 11:01:04 |  |  | Será inspecionado RTD durante PD.
202507036 | AMP |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.003-0 | 202519 | 07/05/2025 11:02:08 | Verificar y solucionar pérdida de aire por la válvula de entrada de aire al correspondiente acumulador. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 11h : 21mi | 09/05/2025 14:41:59 | 09/05/2028 14:41:59 |  |  |  | 4m, 2d 38mi | 09/05/2025 14:41:59 |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | Durante inspeção Identificado vazamento de ar pela conexão entre a válvula 97 e o acumulador N3, que somente pode ser solucionado com um PD, então, como o vazamento é mínimo será convivido com a anormalidade até o PD próximo a abril de 2026, data limite para a parada da UG.
202507032 | AMP |  | A006J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-06 FASE R | 0045.064-2 | 202519 | 07/05/2025 11:02:36 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando la unidad parada. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 20mi | 09/05/2025 07:41:22 | 09/05/2028 07:41:22 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 38mi | 09/05/2025 07:41:22 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202507029 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202519 | 07/05/2025 11:02:52 | Verificar y solucionar discrepancia en la temperatura del aceite de la fase S indicada en el ION (63.08 °C), con la indicada en el KT-04 (48.10 °C) y con las demás fases. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202524 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o transdutor de temperatura que encontrava-se com falha na indicação. A descrição da SSA esta equivocada não é KT-04 e sim o KT-05. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 22h : 30mi | 09/05/2025 07:41:32 | 09/05/2028 07:41:32 |  |  |  | 1m, 4d 13h : 29mi | 09/05/2025 07:41:32 | 13/06/2025 09:11:05 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202507026 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202519 | 07/05/2025 11:02:59 | Verificar y solucionar las siguientes anomalías: *Discrepancia en la temperatura del aceite de la fase R indicada en el ION (59.07 °C), con la indicada en el KT-04 (50 °C) y con las demás fases. *Fluctuaciones bruscas en la indicación de temperatura del aceite de la fase S, de 42.28 °C a 50.58 °C. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 20mi | 09/05/2025 07:41:41 | 09/05/2028 07:41:41 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 38mi | 09/05/2025 07:41:41 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202507022 | AMP |  | A004J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE R | 0045.039-1 | 202519 | 07/05/2025 11:03:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual habiendo flujo de aceite en el correspondiente intercambiador de calor, no presenta flujo de agua. OBS: Verificado válvula motorizada en posición cerrada. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 20mi | 09/05/2025 07:41:49 | 09/05/2028 07:41:49 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 38mi | 09/05/2025 07:41:49 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202507016 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202519 | 07/05/2025 11:03:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual no es posible realizar prueba de función del anunciador "A3". OBS: Verificado funcionalidad de la lámpara al realizar prueba de lámpara. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 20mi | 09/05/2025 07:41:58 | 09/05/2028 07:41:58 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 38mi | 09/05/2025 07:41:58 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202507011 | AMP |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202519 | 07/05/2025 11:03:57 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el correspondiente intercambiador de calor, estando la unidad parada. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 22mi | 09/05/2025 07:42:11 | 09/05/2028 07:42:11 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 37mi | 09/05/2025 07:42:11 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202507007 | AMP |  | A001J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-01 FASE S | 0045.008-1 | 202519 | 07/05/2025 11:04:09 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el correspondiente intercambiador de calor, estando el mismo seleccionado como reserva. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 23mi | 09/05/2025 07:44:27 | 09/05/2028 07:44:27 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 36mi | 09/05/2025 07:44:27 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202506977 | AMP |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202519 | 07/05/2025 11:04:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL TRAFO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 23mi | 09/05/2025 07:44:37 | 09/05/2028 07:44:37 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 36mi | 09/05/2025 07:44:37 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202507075 | AIM |  | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202519 | 07/05/2025 23:35:38 | Verificar y solucionar infiltracion de agua en la parte inferior de la escotilla de la caja espiral, estando la unidad generadora conetada al sistema. | OUO6 | MMU2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 26d 13h : 34mi | 08/05/2025 16:54:40 | 08/05/2026 16:54:40 |  |  |  | 4m, 2d 22h : 25mi | 08/05/2025 16:54:40 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer técnico de ingeniería SSA 202507134 (D).
202506819 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202519 | 08/05/2025 05:42:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, quando selecionado o grupo 3, o trocador de calor suplementar de fase A se conecta e desconecta de forma intermitente durante a realizacao da preparacao de partida. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 25mi | 09/05/2025 07:45:02 | 09/05/2028 07:45:02 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 34mi | 09/05/2025 07:45:02 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202507096 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202519 | 08/05/2025 14:08:31 | Calibrar indicador de tensión CM:614440 con rango de 0 mA a 23,33 mA y de 0 kV a 21kV, material retirado del GUS 06. Ref. SSA:202404284 | MEL1 | IMA0 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202531 |  | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 15d 5h : 44mi | 19/05/2025 10:47:57 | 19/05/2026 10:47:57 |  |  |  | 14d 6h : 15mi | 19/05/2025 10:47:57 | 02/06/2025 17:02:42 |  |  | Emitimos derivada a laboratorio
202507194 | AAT |  | G081E001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202519 | 09/05/2025 14:16:11 | Realizar a normalização do circuito 52.2/QIE-5A, que alimenta o projetor L17E. Cabos de alimentação do projetor encontram-se em curto-circuito dentro do eletroduto. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 30d 11h : 12mi | 13/05/2025 14:33:43 | 13/05/2028 14:33:43 |  |  |  | 3m, 28d 12h : 47mi | 13/05/2025 14:33:43 |  |  |  | Aguardando MCI1 realizar a escavação no pátio de 500KV na SEMD para substituir eletroduto danificado.
202507173 | STE | 202507154 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 09/05/2025 14:33:43 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202529 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes foram soldados conforme a marcação feita pela equipe MEG1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 14h : 57mi | 09/05/2025 17:03:16 | 09/05/2028 17:03:16 |  |  |  | 20d 21h : 2mi | 09/05/2025 17:03:16 | 30/05/2025 14:06:55 |  |  | PD.
202507227 | AMP |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202519 | 11/05/2025 23:31:03 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU CONMUTADOR TAP/NIV CAJA TENSION CC". No painel KT-09 está acionando "FALTA TENS. CC CIRCUITO DE CONTROL Y SUPERVISION". | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 29d 5h : 4mi | 12/05/2025 08:25:18 | 12/05/2028 08:25:18 |  |  |  | 3m, 29d 18h : 55mi | 12/05/2025 08:25:18 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202507300 | AMP | 202506278 | A001A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202520 | 12/05/2025 14:44:06 | Durante medição após PD de temperatura por termografia foi constatada diferenças de temperatura superior a 25°C entre escovas de mesmo pino nas posições: I4 , S7 , I10 e I20 (Ver SSA matriz). Em razão disto realizar inspeção no próximo PD a fim de detectar possíveis causas. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 19h : 55mi | 19/05/2025 11:15:30 | 19/05/2028 11:15:30 |  |  |  | 3m, 22d 16h : 5mi | 19/05/2025 11:15:30 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507310 | AMP |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202520 | 12/05/2025 15:35:59 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 29d 13h : 18mi | 12/05/2025 16:39:42 | 12/05/2028 16:39:42 |  |  |  | 3m, 29d 10h : 41mi | 12/05/2025 16:39:42 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507308 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202520 | 12/05/2025 15:36:08 | Para evitar daños en la infraestructura de los sensores de posicion, substituir los 8 trechos de electroducto flexible que descansan sobre la estructura del generador en la region de la cruceta inferior por electroducto rigido de 1" fijado con abrazaderas conforme efectuado en la Unidad 15. Fotos en anexo. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 29d 13h : 21mi | 12/05/2025 16:41:40 | 12/05/2028 16:41:40 |  |  |  | 3m, 29d 10h : 38mi | 12/05/2025 16:41:40 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507252 | AMP | 202507220 | B014H011 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA PURA | 0128.009-0 | 202520 | 13/05/2025 08:29:38 | Solicitamos apoyo en la realización de ensayo de liquido penetrante y reparación por medio de soldadura de la tubería agrietada conforme especificado en la ssa matriz. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 30d 9h : 42mi | 13/05/2025 13:03:20 | 13/05/2028 13:03:20 |  |  |  | 3m, 28d 14h : 17mi | 13/05/2025 13:03:20 |  |  |  | PD.
202507370 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202520 | 13/05/2025 10:17:08 | Durante o comissionamento do painel TS-TPC-PB (SSA 202505328), foi constatado que os circuitos 09 e 21 possuem disjuntores de 25A, cabos de 2,5mm² em suas saídas e apenas 3 pontos de tomadas cada um, estando divergentes dos demais circuitos e com possíveis problemas de capacidade de carga referentes aos cabos de 2,5mm². Desenho marcado em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202523 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202507382) os disjuntores dos circuitos 9 e 21do painel TS-TPC-PB foram substituídos por disjuntores de 10A código 664197. Serviço de substituição realizado pela contratada da SOCM.DT. Os dados relativos aos ensaios desses disjuntores foram incluídos na planilha de comissionamento SSA 202505328. Deixado painel TS-TPC-PB em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 20d 17h : 19mi | 13/05/2025 14:33:01 | 13/05/2027 14:33:01 |  |  |  | 7d 18h : 40mi | 13/05/2025 14:33:01 | 21/05/2025 09:13:23 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202507357 | STE | 202401651 | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202520 | 13/05/2025 10:18:07 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura de unión roscada de manera a permitir la alteración solicitada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202535 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 1 1/2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 8h : 57mi | 13/05/2025 13:04:39 | 13/05/2028 13:04:39 |  |  |  | 17d 3h : 2mi | 13/05/2025 13:04:39 | 30/05/2025 16:06:58 |  |  | PD.
202507372 | AMP |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202520 | 13/05/2025 11:09:18 | Durante ejecución de la SSP:20250984, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-0804 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 30d 11h : 44mi | 13/05/2025 15:04:51 | 13/05/2028 15:04:51 |  |  |  | 3m, 28d 12h : 15mi | 13/05/2025 15:04:51 |  |  |  | Realizar junto com a preventiva.
202507405 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202520 | 13/05/2025 15:34:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, NO INDICA "FLUJO ACEITE AGUA CAMBIADOR 3 CONECTADO" FASE S, ESTANDO LA MISMA EN FUNCIONAMIENTO. OBS: INTERCAMBIADOR 3 ESTA COMO SUPLEMENTAR. FASE R Y T INDICANDO EL SUPLEMENTAR CONECTADO. | OUO1 | MET1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202534 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajustes nos relés K113B e k123B que apresentavam funcionamento intermitente. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 7d 10h : 46mi | 28/05/2025 07:37:39 | 28/05/2028 07:37:39 |  |  |  | 2m, 21d 1h : 13mi | 28/05/2025 07:37:39 | 18/08/2025 08:50:31 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica
202507367 | SCA | 202507363 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202520 | 13/05/2025 15:43:32 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 14h : 28mi | 19/05/2025 07:23:22 | 19/05/2028 07:23:22 |  |  |  | 1m, 25d 21h : 31mi | 19/05/2025 07:23:22 | 14/07/2025 16:55:52 |  |  | PD.
202507366 | AMP | 202507364 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 15:43:39 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 16h : 4mi | 19/05/2025 07:24:32 | 19/05/2028 07:24:32 |  |  |  | 3m, 22d 19h : 55mi | 19/05/2025 07:24:32 |  |  |  | PD.
202507361 | AMP | 202507358 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 15:45:47 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 16h : 5mi | 19/05/2025 07:25:39 | 19/05/2028 07:25:39 |  |  |  | 3m, 22d 19h : 54mi | 19/05/2025 07:25:39 |  |  |  | PD.
202507354 | STE | 202317780 | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202520 | 13/05/2025 15:46:13 | Solicitamos apoyo de calderero y soldador para desmontaje de trecho de tubería perteneciente al colector principal y soldadura de uniones roscadas (tapa superior y punto de toma de presión de salida del filtro cuno flo). | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202530 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte del accesorio a ser sustituido, limpieza de superficie, montaje y soldadura de buje roscado 1" y 1/2"en acero al carbono, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 14h : 28mi | 13/05/2025 16:46:33 | 13/05/2028 16:46:33 |  |  |  | 16d 21h : 31mi | 13/05/2025 16:46:33 | 30/05/2025 14:17:48 |  |  | PD.
202507421 | AMP |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202520 | 14/05/2025 22:25:08 | Verificar LED de supervisión de los moto ventiladores apagado. | OUO6 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 16h : 31mi | 19/05/2025 07:51:20 | 19/05/2028 07:51:20 |  |  |  | 3m, 22d 19h : 28mi | 19/05/2025 07:51:20 |  | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | a ser realizado durante el MP
202507375 | AMP |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.020-3 | 202520 | 17/05/2025 07:59:07 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue identificado pérdida de aceite en el presostato PR7. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 22mi | 21/05/2025 09:43:26 | 21/05/2028 09:43:26 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 37mi | 21/05/2025 09:43:26 |  |  |  | Aguardando PD da unidade geradora
202507444 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202521 | 19/05/2025 00:04:06 | Verificar e solucionar falha de fluxo no circuito de água do trocador de calor 1 - Fase T. | OUO5 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202534 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajustes nos relés K101C, k111C e K121C que apresentavam funcionamento intermitente. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 7d 10h : 45mi | 28/05/2025 07:37:26 | 28/05/2028 07:37:26 |  |  |  | 2m, 21d 1h : 14mi | 28/05/2025 07:37:26 | 18/08/2025 08:51:40 |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL | Aguardando manutenção periódica
202507445 | STE |  | A002B020 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE AR SIST. ESTABILIZ. CARGA PARCIAL | 0129.004-5 | 202521 | 19/05/2025 08:55:37 | Durante la ejecución de la AT.202504331 para la sustitución de la motobomba N°3, fue detectado una perdida por la tuberia de inyección de Aire del sistema de compresores de carga parcial. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202527 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Substituído tubulação de injeção de ar do sistema de descarga parcial da palheta 11 danificada por nova, fabricada por MMU3. Fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 4d 8h : 40mi | 19/05/2025 10:14:59 | 19/05/2028 10:14:59 |  |  |  | 24d 3h : 19mi | 19/05/2025 10:14:59 | 12/06/2025 13:33:27 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202507480 | AMP |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202521 | 19/05/2025 11:45:45 | Verificar motivo do acionamento do alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE +) FALLA" com rearme. Observação: Verificado no local o alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4" acionado, aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 22h : 46mi | 19/05/2025 14:06:08 | 19/05/2028 14:06:08 |  |  |  | 3m, 22d 13h : 14mi | 19/05/2025 14:06:08 |  |  |  | Alarma Rearmada, a ser verificada durante el MP
202507486 | STE |  | A002A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.002-3 | 202521 | 19/05/2025 14:38:50 | Referente al parecer técnico de la SSA 202406556, y con el objetivo de reducir el nivel de suciedad del recinto, solicitamos sustituir todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023). Obs: mismo trabajo fue realizado en la U03 con la SSA 202414752 resolviendo el problema de elevada suciedad. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202527 |  | OSVALDO SGARIONI GILIO | Realizada la sustitución de todas las escobillas del modelo Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A. Dejados las siguientes longitudes de escobas min/máx=61,1/61,9mm. TD con longitud de escobas en anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 16h : 39mi | 19/05/2025 15:49:01 | 19/05/2028 15:49:01 |  |  |  | 21d 19h : 21mi | 19/05/2025 15:49:01 | 10/06/2025 11:10:23 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507478 | AMP |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202521 | 19/05/2025 15:15:15 | Luego de la instalación del panel PSDF-06 SSA 202502451, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-06 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU060002 y CU060008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-06 que interconectan con el panel QCI-06 (cable CU060002) y el panel CVD-06 (cable CU060008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 27d 14h : 30mi | 19/05/2025 16:28:19 | 19/05/2026 16:28:19 |  |  |  | 1d 21h : 29mi | 19/05/2025 16:28:19 | 21/05/2025 13:58:32 |  |  | Aguardando parecer técnico.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 23h : 46mi | 21/05/2025 15:06:53 | 21/05/2028 15:06:53 |  |  |  | 3m, 20d 12h : 13mi | 21/05/2025 15:06:53 |  |  |  | Aguardando PD de la UG. Las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs, deberán ser identificadas con el código CU06-1001 hasta el CU06-1008 (ver SSA 202507502).
202507476 | AMP |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202521 | 19/05/2025 15:15:22 | Luego de la instalación del panel PSDF-01 SSA 202503576, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-01 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU010002 y CU010008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-01 que interconectan con el panel QCI-01 (cable CU010002) y el panel CVD-01 (cable CU010008). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202609 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 14d 12h : 7mi | 19/05/2025 16:46:27 | 19/05/2026 16:46:27 |  |  |  | 14d 23h : 53mi | 19/05/2025 16:46:27 | 03/06/2025 16:39:18 |  |  | Aguardando parecer técnico.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 16h : 27mi | 04/06/2025 07:48:20 | 04/06/2028 07:48:20 |  |  |  | 3m, 6d 19h : 32mi | 04/06/2025 07:48:20 |  |  |  | Aguardando PD para poder cambiar identificación de cables de las cajas CP´s.
202507479 | AMP |  | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202521 | 19/05/2025 15:52:31 | Durante inspeção em manutenção 9M, constatou-se vazamento na válvula 18DC, conforme video em anexo | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 8d 13mi | 21/05/2025 15:34:59 | 21/05/2028 15:34:59 |  |  |  | 3m, 20d 11h : 46mi | 21/05/2025 15:34:59 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202507560 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 20/05/2025 10:44:22 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento, disjuntor impossibilitado de rearme após disparo e manopla externa rompida). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202533 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada sustitución de manopla de accionamiento del disyuntor 52.1.14 por otra de mismas características proveída por el fabricante. No fue posible solucionar problema de rearme del disyuntor por eso fue emitida la SSA:202513265 para IEQ2 solicitando P.T.. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 13d 17h : 54mi | 22/05/2025 16:32:46 | 22/05/2026 16:32:46 |  |  |  | 2m, 15d 18h : 4mi | 22/05/2025 16:32:46 | 07/08/2025 10:37:45 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202507603 | AMP |  | B010E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.012-3 | 202521 | 20/05/2025 16:20:57 | Verificar causa del manómetro estar discrepante con respecto a los demás, marcando cerca de 10. | OUO2 | MMU2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 34mi | 21/05/2025 09:55:24 | 21/05/2028 09:55:24 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 25mi | 21/05/2025 09:55:24 |  |  |  | PD unidade geradora
202507589 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:26:07 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG018. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202536 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue instalado la válvula reguladora de flujo de aire en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso, ejecutado durante mantenimiento semestral de la UN018 con AT: 202507723. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 14d 2h : 8mi | 21/05/2025 10:34:06 | 21/05/2028 10:34:06 |  |  |  | 3m, 14d 9h : 51mi | 21/05/2025 10:34:06 | 04/09/2025 08:26:25 |  |  | Melhor momento para realizar a atividade
202507588 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:26:17 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG017. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202535 |  | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso, ejecutado en el PD 3S de la UN17 con AT: 202507464. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 29d 2h : 51mi | 21/05/2025 10:31:31 | 21/05/2028 10:31:31 |  |  |  | 2m, 29d 21h : 8mi | 21/05/2025 10:31:31 | 20/08/2025 07:40:51 |  |  | Melhor momento para realizar a atividade
202507587 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:26:27 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG015. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202532 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi instalado válvula reguladora de fluxo no manete de comando da talha de acesso a inspeção dos acumuladores de ar do RV. Realizado ensaio operacional , deixando em condições normais para uso. AT: 202506747 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 13h : 19mi | 21/05/2025 10:04:56 | 21/05/2028 10:04:56 |  |  |  | 2m, 13d 22h : 40mi | 21/05/2025 10:04:56 | 04/08/2025 08:44:13 |  |  | Melhor momento para execução da atividade
202507585 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:31:35 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG014. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202529 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 19h : 48mi | 21/05/2025 10:02:31 | 21/05/2028 10:02:31 |  |  |  | 1m, 24d 16h : 11mi | 21/05/2025 10:02:31 | 15/07/2025 14:14:46 |  |  | Melhor momento para execução da atividade
202507574 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:33:03 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG02. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202526 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. AT: 202505279 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5h : 4mi | 21/05/2025 09:08:06 | 21/05/2028 09:08:06 |  |  |  | 28d 6h : 55mi | 21/05/2025 09:08:06 | 18/06/2025 16:03:01 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade.
202507570 | AMP |  | B013D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2970.007-3 | 202521 | 20/05/2025 16:33:15 | Solucionar pérdida de aire por la conexión interna de la válvula de dreno de condensado del acumulador. | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 15h : 33mi | 21/05/2025 06:53:09 | 21/05/2028 06:53:09 |  |  |  | 3m, 20d 20h : 26mi | 21/05/2025 06:53:09 |  |  |  | Aguardando PD para despressurizar o acumulador e solucionar o problema.
202507573 | AMP |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:33:23 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG01. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 17h : 44mi | 21/05/2025 09:04:01 | 21/05/2028 09:04:01 |  |  |  | 3m, 20d 18h : 15mi | 21/05/2025 09:04:01 |  |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507612 | AMP |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202521 | 20/05/2025 23:32:08 | Verificado vazamento de água entre as palhetas 7 e 8. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 15h : 55mi | 23/05/2025 07:15:40 | 23/05/2028 07:15:40 |  |  |  | 3m, 18d 20h : 4mi | 23/05/2025 07:15:40 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La verificación y ejecución del trabajo se realizará durante la proxima parada de oportunidad programada.
202507635 | AMP |  | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202521 | 21/05/2025 08:15:26 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 15mi | 21/05/2025 09:35:43 | 21/05/2028 09:35:43 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 44mi | 21/05/2025 09:35:43 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507634 | AMP |  | A009A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.011-2 | 202521 | 21/05/2025 08:15:33 | Durante próximo PD 3S reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 15mi | 21/05/2025 09:35:59 | 21/05/2028 09:35:59 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 44mi | 21/05/2025 09:35:59 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507633 | AMP |  | A008A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.010-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:38 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 15mi | 21/05/2025 09:36:18 | 21/05/2028 09:36:18 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 44mi | 21/05/2025 09:36:18 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507632 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202521 | 21/05/2025 08:15:43 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202531 |  | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada substituição de todas as escovas do modelo Mersen HM-44A pelo modelo Schunk E468.Deixado escovas com comprimento min/máx=59,2/61,4mm. TD com comprimentos em anexo. Torqueados os parafusos de todos os porta escovas com 8N.m conforme IM.EQ.007.R5. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 19h : 58mi | 21/05/2025 09:36:33 | 21/05/2028 09:36:33 |  |  |  | 1m, 16d 16h : 1mi | 21/05/2025 09:36:33 | 07/07/2025 13:38:50 |  |  | Será executado durante PD.
202507572 | AMP |  | A006A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202521 | 21/05/2025 08:15:49 | Durante próximo PD 3A reemplazar las escobas modelo Mersen HM-44A por escobas Schunk E468 (cód. 703625). Objetivo: para distribución equitativa y utilización de modelos Schunk en las UGs 06 a 9A por el contexto de operación, debido al parecer técnico de la SSA 202406556 fueron sustituidas todas las escobas Schunk E468 por el modelo Mersen HM-44A (cód. 516023) en las UGs 01 a 05. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 18h : 15mi | 21/05/2025 09:36:48 | 21/05/2028 09:36:48 |  |  |  | 3m, 20d 17h : 44mi | 21/05/2025 09:36:48 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507668 | AMP |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.011-0 | 202521 | 21/05/2025 13:41:03 | Durante a inspeção de rotina foi verificado perda de óleo na região do flange inferior e na região da gaxeta da válvula RG3 do sistema hidráulico da comporta de serviço U9 (ver fotos em anexo). | MMU2 | MMU2 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 40mi | 23/05/2025 15:01:51 | 23/05/2028 15:01:51 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 19mi | 23/05/2025 15:01:51 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3S/3A.
202507661 | AMP |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202521 | 21/05/2025 13:58:54 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 8d 16h : 7mi | 22/05/2025 07:28:55 | 22/05/2028 07:28:55 |  |  |  | 3m, 19d 19h : 52mi | 22/05/2025 07:28:55 |  |  |  | Aguardando próximo PD 9M.
202507660 | AMP |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202521 | 21/05/2025 13:59:05 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 8d 16h : 10mi | 22/05/2025 07:31:16 | 22/05/2028 07:31:16 |  |  |  | 3m, 19d 19h : 49mi | 22/05/2025 07:31:16 |  |  |  | Aguardando próximo PD 9M da UG.
202507771 | SPG |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.018-2 | 202521 | 23/05/2025 11:39:47 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 4h : 52mi | 23/05/2025 15:04:46 | 23/05/2028 15:04:46 |  |  |  | 3m, 6d 7h : 7mi | 23/05/2025 15:04:46 | 29/08/2025 10:11:56 |  |  | Será executado durante PD.
202507768 | AMP |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.015-8 | 202521 | 23/05/2025 11:39:57 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 44mi | 23/05/2025 15:05:13 | 23/05/2028 15:05:13 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 23/05/2025 15:05:13 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507769 | AMP |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.016-6 | 202521 | 23/05/2025 11:40:10 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 44mi | 23/05/2025 15:05:00 | 23/05/2028 15:05:00 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 23/05/2025 15:05:00 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507764 | AMP |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.004-2 | 202521 | 23/05/2025 11:40:22 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 44mi | 23/05/2025 15:05:59 | 23/05/2028 15:05:59 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 23/05/2025 15:05:59 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507765 | SCA |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.011-5 | 202521 | 23/05/2025 11:40:32 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 35mi | 23/05/2025 15:05:38 | 23/05/2028 15:05:38 |  |  |  | 24mi | 23/05/2025 15:05:38 | 23/05/2025 15:29:48 |  |  | Será executado durante PD.
202507763 | AMP |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.003-4 | 202521 | 23/05/2025 11:40:40 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 43mi | 23/05/2025 15:04:34 | 23/05/2028 15:04:34 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 23/05/2025 15:04:34 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507766 | AMP |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.013-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:09 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 9d 23h : 44mi | 23/05/2025 15:05:25 | 23/05/2028 15:05:25 |  |  |  | 3m, 18d 12h : 15mi | 23/05/2025 15:05:25 |  |  |  | Será executado durante PD.
202507803 | AIM |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202521 | 23/05/2025 15:39:51 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR02, SSA: 202505080, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 11d 1h : 20mi | 23/05/2025 16:40:44 | 23/05/2026 16:40:44 |  |  |  | 3m, 18d 10h : 40mi | 23/05/2025 16:40:44 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202507802 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202521 | 23/05/2025 15:40:44 | Durante el comisionamiento del panel TG-TR01, SSA: 202505076, se detectó que el disyuntor de entrada pos. 52.1, no posee mecanismo para el bloqueo con Candado de seguridad. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 11d 1h : 20mi | 23/05/2025 16:40:55 | 23/05/2026 16:40:55 |  |  |  | 3m, 18d 10h : 40mi | 23/05/2025 16:40:55 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202507827 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202521 | 23/05/2025 18:15:47 | Verificar/solucionar ruido anormal del compresor 1 del CCAR de la unidad 02. | OUO5 | MMU2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 |  | MARIO ULISSES GOBBO | Fue sustituido el compresor número de serie 475677, código del equipamiento 0017.003-8 por el compresor número de serie NAR11016497, código del equipamiento 0017.049-2 retirado del almacén. Después de la sustitución fueron realizados análisis de vibraciones, ensayo de presurización, observado presiones de entrada, salida y tiempos de carga, los valores se encontraban dentro de los parámetros normales de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 3h : 47mi | 03/06/2025 07:33:56 | 03/06/2028 07:33:56 |  |  |  | 15d 8h : 12mi | 03/06/2025 07:33:56 | 18/06/2025 15:45:59 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Aguardando PD para solucionar a atividade
202507828 | ADM |  | F003G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-07 | 0213.007-6 | 202521 | 24/05/2025 00:01:11 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el voltímetro referente al vano de la línea IPU FI3 se encuentra indicando aproximadamente 0 kV en la posición ¨AB¨, discrepante a la medición de las demás fases. | OUO6 | MEL1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 8m, 15d 16h : 41mi | 28/05/2025 08:01:05 | 28/05/2026 08:01:05 |  |  |  | 3m, 13d 19h : 18mi | 28/05/2025 08:01:05 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando la ejecución de la SSA:202319684.
202507816 | AMP |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.015-2 | 202522 | 26/05/2025 06:34:05 | Durante a abertura da comporta, após PD 9M, verificado vazamento de óleo pela tubulação de retorno. Realizado um reaperto na flange que reduziu significativamente a perda. Após a abertura total da comporta, foi drenada a tubulação de retorno. Como o vazamento não afeta o fechamento e reposições da comporta, substituir o o'ring da tubulação no próximo PD. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 14d 37mi | 27/05/2025 15:57:10 | 27/05/2028 15:57:10 |  |  |  | 3m, 14d 11h : 22mi | 27/05/2025 15:57:10 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3S/3A.
202507876 | AAT | 202507779 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 26/05/2025 09:58:47 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de señales conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 12d 11h : 5mi | 25/06/2025 14:26:49 | 25/06/2028 14:26:49 |  |  |  | 2m, 16d 54mi | 25/06/2025 14:26:49 |  |  |  | Necesario soporte del fabricante o curso de WINCC para ejecutar este servicio.
202507935 | AMP |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202522 | 26/05/2025 22:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 13d 16h : 49mi | 27/05/2025 08:09:01 | 27/05/2028 08:09:01 |  |  |  | 3m, 14d 19h : 10mi | 27/05/2025 08:09:01 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | será verificado durante el MP3A
202507847 | AMP |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202522 | 27/05/2025 10:25:42 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "INTERC BARRA INT 05A12 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ", aceptando rearme. | OUO5 | MET3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 13d 19h : 34mi | 27/05/2025 10:54:28 | 27/05/2028 10:54:28 |  |  |  | 3m, 14d 16h : 25mi | 27/05/2025 10:54:28 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508005 | STE |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202522 | 27/05/2025 23:37:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, ao conectar o grupo 2 de resfriamento, o motoventilador M5 conecta e desconecta de forma intermitente. Verificado disjuntor Q5 em condições normais e contator K5 acionando de forma intermitente durante inspeção. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202534 |  | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito eléctrico, se constató que el contactor se encontraba con defectos. Realizado sustitución y ensayos funcionales. AT relacionada 202506732. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 7d 8h : 26mi | 28/05/2025 07:37:18 | 28/05/2028 07:37:18 |  |  |  | 2m, 21d 3h : 33mi | 28/05/2025 07:37:18 | 18/08/2025 11:10:06 |  |  | Aguardando manutenção periódica
202508016 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-01 | 1508.014-5 | 202522 | 28/05/2025 08:37:52 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo), SSA 202507214, foram detectadas diversas divergências entre a montagem em campo e o projeto fornecido, inviabilizando a continuidade do comissionamento. O desenho com as marcações realizadas até o momento segue em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-01 (PB) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507214. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 9h : 13mi | 29/05/2025 13:48:41 | 29/05/2026 13:48:41 |  |  |  | 5d 2h : 46mi | 29/05/2025 13:48:41 | 03/06/2025 16:35:55 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202508012 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-02 | 1508.015-7 | 202522 | 28/05/2025 08:38:06 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P), SSA 202507248, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. Desenho com as marcações realizadas até o momento em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202524 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, a SOCM.DT efetuou alterações no painel QP-UMA-02 (1P) e nos desenhos referentes a este painel de modo a possibilitar o comissionamento. Comissionamento realizado com a SSA 202507248. Emitido SSA 202509308 para atualização dos desenhos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 9h : 13mi | 29/05/2025 13:48:50 | 29/05/2026 13:48:50 |  |  |  | 5d 2h : 46mi | 29/05/2025 13:48:50 | 03/06/2025 16:35:37 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202507985 | AMP |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202522 | 28/05/2025 09:16:36 | Executar o ensaio de Trip Free com o auxílio do oscilógrafo para determinar a origem do problema reportado na SSA 202414754, verificando especificamente se a anomalia decorre de falha no comando do CBS ou se é provocada por atraso no acionamento do came. Caso seja confirmado o atraso do came, identificar o componente específico responsável por essa condição. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 17d 1h : 27mi | 30/05/2025 16:48:03 | 30/05/2028 16:48:03 |  |  |  | 3m, 11d 10h : 32mi | 30/05/2025 16:48:03 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202507990 | AMP |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.020-9 | 202522 | 28/05/2025 09:18:31 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S" similar feito na U9A (SSA 202500036). Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0157. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 14d 22h : 41mi | 28/05/2025 14:01:32 | 28/05/2028 14:01:32 |  |  |  | 3m, 13d 13h : 18mi | 28/05/2025 14:01:32 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202508025 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-03 | 1508.017-0 | 202522 | 28/05/2025 10:45:24 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P), SSA 202507250, foram identificadas várias divergências entre montagem realizada em campo em relação ao projeto fornecido para comissionamento, inviabilizando a execução deste. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202524 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico e desenhos atualizados fornecidos pela IEQ2 com a SSA 202508073, o comissionamento do painel QP-UMA-03 (2P) foi reiniciado após modificações implementadas pela SOCM.DT. Ensaios, inspeções e marcações nos desenhos serão realizados durante a SSA 202507250 de comissionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 9h : 13mi | 29/05/2025 13:48:30 | 29/05/2026 13:48:30 |  |  |  | 5d 2h : 46mi | 29/05/2025 13:48:30 | 03/06/2025 16:35:21 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202508047 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202522 | 28/05/2025 15:11:05 | Solucionar pérdida de aceite por la válvula de dreno superior del servomotor, identificado con el trabajo realizado en la AT: 202504283 y SSA: 202507111. | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202531 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Troca da válvula de dreno do servomotor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 15h : 1mi | 29/05/2025 07:10:30 | 29/05/2028 07:10:30 |  |  |  | 1m, 16d 20h : 58mi | 29/05/2025 07:10:30 | 15/07/2025 16:09:33 |  |  | Pode ser convivido com o vazamento de óleo e a anormalidade será resolvida no próximo PD.
202508079 | AMP |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202522 | 28/05/2025 17:47:17 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U15" de forma intermitente no painel PS-08. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 15d 16h : 14mi | 29/05/2025 07:35:45 | 29/05/2028 07:35:45 |  |  |  | 3m, 12d 19h : 45mi | 29/05/2025 07:35:45 |  |  |  | trabajo a ser realizado durante el MP9m de la U15 ( faltan ser sustituidos 2 sensores de difícil acceso)
202508084 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202522 | 29/05/2025 06:01:04 | Verificar motivo do acionamento do alarme "U04 TU CAJA NIVEL NC ANOR KT-04 K282", sem rearme. Obs.: SAR-04 indica nível de 90%. Fotos em anexo. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 18h : 25mi | 04/06/2025 09:46:27 | 04/06/2028 09:46:27 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 34mi | 04/06/2025 09:46:27 |  |  |  | Aguardando MP
202508086 | AMP |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCÊNDIO SALA ÓLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202522 | 29/05/2025 06:03:35 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Circuito interrumpido - Circuito detectores de humo". | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 18h : 26mi | 04/06/2025 09:47:35 | 04/06/2028 09:47:35 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 33mi | 04/06/2025 09:47:35 |  |  |  | Aguardando MP
202508053 | STE |  | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 | 29/05/2025 07:40:27 | Durante el mantenimiento preventivo anual SSP: 20250997, encontrado punto de travamiento de la llave seccionadora 13,8 KV 89-2 del panel QJ-04.1 rota. | MEG2 | MEG2 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202528 |  | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido mecanismo de traba mecánica referente a la seccionadora 89-2, confeccionado en aluminio por MMU3 (Imagen en anexo). Efectuado ensayos de cierre y abertura de la seccionadora y constatado su correcto funcionamiento. Dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 29d 11h : 19mi | 29/05/2025 13:37:36 | 29/05/2026 13:37:36 |  |  |  | 41mi | 29/05/2025 13:37:36 | 29/05/2025 14:18:41 |  |  | Aguardando trabalho da MMU3.
[21 empty] | Desvio #2 | (ASO) | 11m, 3d 18h : 25mi | 29/05/2025 14:18:41 | 29/05/2026 14:18:41 |  |  |  | 25d 17h : 34mi | 29/05/2025 14:18:41 | 24/06/2025 07:52:18 |  |  | Aguardando trabalho da MMU3.
202508094 | STE | 202508053 | J078A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.161-0 | 202522 | 29/05/2025 08:06:50 | REHACER PUNTO DE TRAVAMIENTO DE LA LLAVE SECCIONADORA 89-2 DEL CUADRO QJ-04.1, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MMU3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202531 |  | CHARLES LAUSCHNER | Devido o material da peça quebrada ser inadequado para soldar optou-se pela fabricação de uma nova peça, confeccionada a partir de barra redonda de 6" de material alumínio obedecendo medidas da amostra fornecida pelo emitente. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 17d 21h : 45mi | 30/05/2025 14:33:17 | 30/05/2027 14:33:17 |  |  |  | 1m, 10d 14h : 13mi | 30/05/2025 14:33:17 | 10/07/2025 16:47:37 |  |  | Aguardando piezas para reparación.
202508082 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202522 | 29/05/2025 11:16:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual, la resistencia de calentamiento localizada dentro del panel se encuentra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 27 graus célsius e termostato ajustado em 40 graus célsius. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202532 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada resistencia inoperante, sustituida por otra de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Resistencia medida: 5.1k Ohms, Corriente medida: 0.3 A. Dejada en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 19d 5h : 5mi | 29/05/2025 14:21:28 | 29/05/2028 14:21:28 |  |  |  | 1m, 9d 6h : 54mi | 29/05/2025 14:21:28 | 08/07/2025 09:15:51 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Necessário isolar 460VCA do quadro PAP
202508130 | STE |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.002-0 | 202522 | 29/05/2025 11:37:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual está accionada la alarma ''NIVEL DE AGUA ALTO EN TANQUE HIDRONEUMÁTICO (RL5)''. Verificado nivel del tanque normal. | OUO7 | MET1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202534 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante execução da MP1A foram realizados testes de funcionamento do sistema de anti-incêndio da SEMD. O tanque THP foi esvaziado completamente pela equipe da SMMA. Acompanhamos o processo de enchimento e pressurização. Tudo ocorreu normalmente, todos os sensores indicaram o nível de água e pressão corretamente. No momento da baixa dessa SSA o tanque THP já está com nível de água e pressão normalizados há 7 dias. Em nenhum instante voltou a ocorrer alarme de nível alto no THP. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 13h : 13mi | 04/06/2025 09:46:12 | 04/06/2028 09:46:12 |  |  |  | 1m, 30d 10h : 46mi | 04/06/2025 09:46:12 | 04/08/2025 08:33:14 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202508125 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202522 | 29/05/2025 11:38:11 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel, na coluna 4, não esta acendida. OBS: As colunas 1 e 10 estão acendidas e temperatura ambiente na frente do painel está em 23.4ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 15d 22h : 57mi | 29/05/2025 14:17:16 | 29/05/2028 14:17:16 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 2mi | 29/05/2025 14:17:16 |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Trabalho será realizado no próximo PD da UG, devido necessidade de isolar 460VCA do quadro para inspeção no circuito de aquecimento.
202508124 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202522 | 29/05/2025 11:38:31 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel não esta acendida em nenhuma das 3 colunas. OBS: A temperatura ambiente na frente do painel está em 23.3ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 15d 22h : 58mi | 29/05/2025 14:18:58 | 29/05/2028 14:18:58 |  |  |  | 3m, 12d 13h : 1mi | 29/05/2025 14:18:58 |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Trabalho será realizado no próximo PD da UG, devido necessidade de isolar 460VCA do quadro para inspeção no circuito de aquecimento.
202508123 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202522 | 29/05/2025 11:38:42 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel, na coluna 10, não esta acendida. OBS: As colunas 1 e 4 estão acendidas e temperatura ambiente na frente do painel está em 26.4ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202530 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrada llave selectora posición S10 defectuosa, no realizaba contacto eléctrico en la posición automático. Sustituida llave selectora por otra de iguales características, realizados ensayos funcionales con resultados esperados. Contactos dejados: 0.3 Ohms en posición automático y 0.3 Ohms en posición manual. Dejado en condiciones normales de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 19d 4h : 48mi | 29/05/2025 14:15:20 | 29/05/2028 14:15:20 |  |  |  | 1m, 9d 7h : 12mi | 29/05/2025 14:15:20 | 08/07/2025 09:27:03 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Trabalho será realizado no próximo PD da UG, devido necessidade de isolar 460VCA do quadro para inspeção no circuito de aquecimento.
202508134 | AMP |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.045-5 | 202522 | 29/05/2025 13:02:57 | Verificar e solucionar disparo do disjuntor 02.6 referente ao compressor 1 do CCAR. Obs.: Falha reincidente, ver baixa da SSA 202507427 (Falha de lubrificação do compressor, provocando repique de partida). | OUO6 | MMU2 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 16h : 13mi | 11/06/2025 07:33:25 | 11/06/2028 07:33:25 |  |  |  | 2m, 30d 7h : 46mi | 11/06/2025 07:33:25 |  |  |  | Vai ser realizado acompanhamento de funcionamento do compressor, para verificar nova ocorrência da anormalidade na parte mecânica. Quando da verificação inicial do equipamento, foi solicitado a colocação em carga do equipamento, não se verificou sinalização de alarme em nenhum painel, o mesmo entrou em operação normalmente quando foi atingida a pressão mínima e portanto ficou disponível para operação, sem anormalidade.
202508133 | AMP |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.015-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:09 | Durante la ejecución PIC.ME.0082-R03 en un mantenimiento periódico 9M, durante el servicio de la sustitución de silica gel fue observado el filtro FA con daño en la parte superior conforme muestra la imagen anexada. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 16d 1h : 41mi | 29/05/2025 17:02:05 | 29/05/2028 17:02:05 |  |  |  | 3m, 12d 10h : 18mi | 29/05/2025 17:02:05 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3S/3A.
202507969 | AMP |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.013-5 | 202522 | 29/05/2025 13:42:37 | Verificar y solucionar lampara de indicación "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" apagada. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 18h : 28mi | 04/06/2025 09:48:50 | 04/06/2028 09:48:50 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 31mi | 04/06/2025 09:48:50 |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Aguardando MP
202507975 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202522 | 29/05/2025 13:42:51 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 20d 16h : 27mi | 03/06/2025 07:47:16 | 03/06/2027 07:47:16 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 32mi | 03/06/2025 07:47:16 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Aguardando programação. Será executada em conjunto com SSA 202302637, após chegada de materiais.
202507976 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202522 | 29/05/2025 13:43:01 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 39mi | 03/06/2025 07:59:42 | 03/06/2028 07:59:42 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 21mi | 03/06/2025 07:59:42 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva após chegada de paineis evaporativos.
202508131 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202522 | 29/05/2025 14:12:20 | Durante o comissionamento do Quadro TS-CHILLERS 1 (SSA 202507241) foi identificado divergência entre as informações constantes no desenho 6928-DF-J5295. Na folha de dados (pg.3) é informado que o sistema elétrico do referido quadro deve ser 3F-380V+PE-50Hz e no diagrama trifilar (pg 5) é solicitado a presença de condutor neutro. Em campo o condutor neutro se encontra lançado até próximo ao quadro conforme fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202525 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202508185) o sistema elétrico adotado foi o 3F-380V+PE-50Hz. O cabo de neutro foi retirado pela SOCM.DT e os desenhos marcados foram enviados para atualização com a SSA 202510214. Deixado painel TS-Chiller 1 em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 25d 12h : 13mi | 30/05/2025 16:50:27 | 30/05/2026 16:50:27 |  |  |  | 3d 23h : 46mi | 30/05/2025 16:50:27 | 03/06/2025 16:37:06 |  |  | Necessário parecer da Engenharia de Manutenção para solução do problema.
202508188 | AIM |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 08:10:50 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092)foi constatado que o módulo IHM instalado na porta é da WEG e o inversor da SCHNEIDER. Obs.: O conector do cabo de interligação entre os dispositivos é incompatível para o inversor (ver imagens no anexo). | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 18d 1h : 30mi | 30/05/2025 16:50:15 | 30/05/2026 16:50:15 |  |  |  | 3m, 11d 10h : 30mi | 30/05/2025 16:50:15 |  |  |  | Necessário parecer da Engenharia de Manutenção para solução do problema.
202508260 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202522 | 30/05/2025 14:13:08 | Durante comissionamento do painel QAT-SC-01, verificado que a fonte fornecida (fotos anexas) é completamente diferente daquela especificada no projeto (desenho 6925-DF-J5338 fl 6). | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202524 |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer técnico de IEQ2, mantenida fuente encontrada en campo (220VCA/12VCC). Desenho marcado corrigido em anexo (atualização será solicitada na conclusão do comissionamento, SSA 202507417). | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 25d 12h : 13mi | 30/05/2025 16:50:05 | 30/05/2026 16:50:05 |  |  |  | 3d 23h : 46mi | 30/05/2025 16:50:05 | 03/06/2025 16:36:30 |  |  | Necessário parecer da Engenharia de Manutenção para solução do problema.
202508197 | AMP |  | C060A010 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 15L01T1 | 0189.143-0 | 202522 | 30/05/2025 14:42:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el permisivo de la correspondiente seccionadora tierra presenta defecto en la fase "R", imposibilitando su maniobra eléctrica. | OUO1 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 17h : 17mi | 03/06/2025 08:37:34 | 03/06/2028 08:37:34 |  |  |  | 3m, 7d 18h : 42mi | 03/06/2025 08:37:34 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508277 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:50:31 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) foi constatado que os blocos de contatos (23-24) das chaves seletoras ( manual/desliga/automático) pos."S1", "S2", "S3" e "S4" apresentam falha no fechamento do contato durante manobra da chave. Ver imagem no anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 |  | ELVIS ECCEL | Realizado substituição dos blocos por novas unidades com as mesmas características e de outra marca (Schneider Electric). Após instalação foram executadas várias manobras e constatado o funcionamento normal dos contatos sem anormalidades. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 27d 10h : 59mi | 03/06/2025 15:30:12 | 03/06/2026 15:30:12 |  |  |  | 2d 1h | 03/06/2025 15:30:12 | 05/06/2025 16:31:55 |  |  | Necessário parecer da Engenharia de Manutenção para solução do problema.
202508270 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202522 | 30/05/2025 16:52:20 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (Ssa202507092) foi constatado que os relés temporizadores pos. "RT1" e "RT2" (ver imagens) não estão representados no desenho 6928DFJ5288P. Os mesmos estão sendo alimentados em paralelo com os contatores "C3" e "C4" respectivamente. Nos contatos auxiliares (25-28) os cabos estão direcionados para régua "XS1" sem nenhuma finalidade. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 |  | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico de IEQ2 (SSa202508340) os relés temporizados pos."RT1" e "RT2" foram removidos juntamente com os cabos conectados nos mesmos. Instalação ficou conforme diagrama funcional 6928DFJ5288P e, atualização será solicitada após comissionamento do painel. Os relés foram devolvidos para SOCM.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 10h : 54mi | 03/06/2025 15:30:29 | 03/06/2026 15:30:29 |  |  |  | 1h : 6mi | 03/06/2025 15:30:29 | 03/06/2025 16:36:14 |  |  | Necessário parecer da Engenharia de Manutenção para solução do problema.
202508278 | AMP |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202522 | 01/06/2025 07:40:09 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del GMV-1432. | OUO2 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 43mi | 03/06/2025 08:03:45 | 03/06/2028 08:03:45 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 16mi | 03/06/2025 08:03:45 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para execução em manutenção preventiva. Inspecionar ventilador em local e avaliar espectros de vibração.
202508301 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202522 | 01/06/2025 15:11:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA SUBIENDO CON LA SECCIONADORA EN POSICIÓN ABIERTA. | OUO7 | MET2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 1h : 7mi | 23/07/2025 16:28:28 | 23/07/2029 16:28:28 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 52mi | 23/07/2025 16:28:28 |  |  |  | Necesario desligamiento.
202508330 | APV |  | J057A005 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - MONTANTE | 0944.102-8 | 202523 | 02/06/2025 09:12:32 | Substituir 02 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 18h : 36mi | 02/06/2025 09:57:03 | 02/06/2027 09:57:03 |  |  |  | 3m, 8d 17h : 22mi | 02/06/2025 09:57:03 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox 2 luminárias LED código 715055.
202508332 | APV |  | J057A006 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES EL. 144,00 - JUSANTE | 0944.103-5 | 202523 | 02/06/2025 09:12:44 | Substituir 04 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 18h : 28mi | 02/06/2025 09:48:39 | 02/06/2027 09:48:39 |  |  |  | 3m, 8d 17h : 31mi | 02/06/2025 09:48:39 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 4 luminárias código 705055.
202508329 | APV |  | J057A004 | LUMIN. PRINC. GUARITA AO TUNEL RODOV/TORRE MIRANTE VERT. | 0944.101-0 | 202523 | 02/06/2025 09:14:34 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 18h : 42mi | 02/06/2025 10:03:15 | 02/06/2027 10:03:15 |  |  |  | 3m, 8d 17h : 17mi | 02/06/2025 10:03:15 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox.1 luminária LED código 715055. Registrado a indisponibilidade do material.
202508328 | APV |  | J057A003 | LUMINÁRIAS PRINCIPALES DE ACESSO AO MIRANTE MD | 0944.100-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:30 | Substituir 01 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 18h : 52mi | 02/06/2025 10:12:35 | 02/06/2027 10:12:35 |  |  |  | 3m, 8d 17h : 8mi | 02/06/2025 10:12:35 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 1 luminária LED código 715055.
202508326 | APV |  | J057A001 | LUMINÁRIAS PRINC. BARRAGEM TERRA - VERT. - BLD EL.225,00 | 0944.098-3 | 202523 | 02/06/2025 09:16:45 | Substituir 05 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 19h : 5mi | 02/06/2025 10:25:41 | 02/06/2027 10:25:41 |  |  |  | 3m, 8d 16h : 54mi | 02/06/2025 10:25:41 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 5 luminárias LED código 715055.
202508327 | APV |  | J057A002 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202523 | 02/06/2025 09:16:57 | Substituir 03 luminárias com defeito da iluminação viária. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 18h : 58mi | 02/06/2025 10:19:30 | 02/06/2027 10:19:30 |  |  |  | 3m, 8d 17h : 1mi | 02/06/2025 10:19:30 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 3 luminárias LED código 715055.
202508376 | AMP |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.018-7 | 202523 | 02/06/2025 17:07:52 | Durante rotina semanal identificado vazamento de óleo nas proximidades da válvula RG5. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 18h : 34mi | 03/06/2025 09:55:03 | 03/06/2028 09:55:03 |  |  |  | 3m, 7d 17h : 25mi | 03/06/2025 09:55:03 |  |  |  | Aguardando PD da unidade.
202508375 | AMP |  | B012D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.011-5 | 202523 | 02/06/2025 17:08:22 | Realizar a substituição da bomba devido ao desgaste do eixo, verificado em manutenção preventiva, provocado pelo roçamento do selo mecânico, realizado acabamento superficial da área afetada para possibilitar utilização do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 10mi | 03/06/2025 07:31:40 | 03/06/2028 07:31:40 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 49mi | 03/06/2025 07:31:40 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508374 | AMP |  | B010D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.007-7 | 202523 | 02/06/2025 17:08:35 | Realizar a substituição da bomba devido ao desgaste do eixo, verificado em manutenção preventiva, necessitando o puncionamento e colagem do rolamento, para possibilitar utilização do equipamento. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 10mi | 03/06/2025 07:31:22 | 03/06/2028 07:31:22 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 49mi | 03/06/2025 07:31:22 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508371 | STE |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202523 | 02/06/2025 17:10:45 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202531 |  | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Substituição da bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Numero de série da bomba descartada - 141185 - Ano 2015. Numero de série da bomba instalada - BS-16274/K80000276 - Ano 2025. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 16d 15h : 10mi | 03/06/2025 07:29:40 | 03/06/2028 07:29:40 |  |  |  | 1m, 11d 20h : 49mi | 03/06/2025 07:29:40 | 15/07/2025 16:19:05 |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508369 | AMP |  | A004D003 | BOMBA 2/AD DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0010.047-7 | 202523 | 02/06/2025 17:10:55 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 9mi | 03/06/2025 07:29:59 | 03/06/2028 07:29:59 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 50mi | 03/06/2025 07:29:59 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508331 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.009-8 | 202523 | 02/06/2025 17:11:06 | Durante la ejecución del PIC.ME.0083-R02 fue observado perdida de aceite en la región de la válvula RG5. Conforme muestra imagen anexo. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 18h : 33mi | 03/06/2025 09:54:30 | 03/06/2028 09:54:30 |  |  |  | 3m, 7d 17h : 26mi | 03/06/2025 09:54:30 |  |  |  | Aguardando PD da unidade.
202508372 | AMP |  | B012D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.049-9 | 202523 | 02/06/2025 17:12:50 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 9mi | 03/06/2025 07:30:23 | 03/06/2028 07:30:23 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 50mi | 03/06/2025 07:30:23 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508373 | AMP |  | B014D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 60 HZ | 0145.047-5 | 202523 | 02/06/2025 17:12:57 | Substituir a bomba após constatar a falta de confiabilidade do equipamento, após várias ocorrências de falhas catastróficas das bombas IMO PUMPS, dos anos de 2015/2016. Ver anexo | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 20d 16h : 10mi | 03/06/2025 07:31:03 | 03/06/2028 07:31:03 |  |  |  | 3m, 7d 19h : 49mi | 03/06/2025 07:31:03 |  |  |  | Aguardando PD para solucionar a atividade.
202508415 | AMP |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202523 | 03/06/2025 05:24:45 | Verificar/solucionar dumpers correspondientes a las fases "A" y "C" fechados (cota 124). OBS: realizado procedimiento de abertura, sin exito. | OUO6 | MAM3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 10h : 43mi | 09/09/2025 14:03:31 | 09/09/2028 14:03:31 |  |  |  | 1d 1h : 16mi | 09/09/2025 14:03:31 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Realizar juntamente com a preventiva.
202508440 | STE |  | P100D002 | QUADRO QF-SPLIT | 1508.019-4 | 202523 | 03/06/2025 10:52:25 | Durante conmisionamiento encontrado en campo cabos faltantes en los bornes X1-9 y X1-10. Anexo Diagrama marcado. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202524 |  | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme Parecer Tecnico de IEQ2, realizada instalación de alimentación de los bornes X1-9 y X1-10 desde el DJ1-1 y DJ2-1 respectivamente. Anexo diagrama marcado. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 23d 16h : 7mi | 03/06/2025 15:29:49 | 03/06/2026 15:29:49 |  |  |  | 5d 19h : 52mi | 03/06/2025 15:29:49 | 09/06/2025 11:21:55 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202508431 | AMP |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202523 | 03/06/2025 11:26:28 | Indicação de temperatura ambiente da cela do transformador fase A elevada (76,57°C), em discrepância com a temperatura ambiente nas demais celas. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 18h : 24mi | 04/06/2025 09:45:04 | 04/06/2028 09:45:04 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 35mi | 04/06/2025 09:45:04 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202508445 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202523 | 03/06/2025 13:31:02 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-14 ANN TENSAO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202530 |  | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Realizado inspección del circuito, ejecutado ajuste del relé F57 de la fase B. Efectuado ensayos funcionales constatando correcto funcionamiento y rearme de alarma. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 5h : 30mi | 04/06/2025 08:47:35 | 04/06/2028 08:47:35 |  |  |  | 23d 6h : 29mi | 04/06/2025 08:47:35 | 27/06/2025 15:17:31 |  |  | Aguardando MP
202508378 | AIM |  | N056A024 | PAINEL DO CLP - PLC-AMC | 3179.025-9 | 202523 | 03/06/2025 13:40:23 | Durante utilização do monta cargas AMC que estava na cota 108, ao selecionar a cota 144 o mesmo iniciou o movimento de subida porem parou na cota 115 e não abriu a porta, foi realizado o acionado o botão de emergência e o reset do painel próximo a porta da cota, o monta cargas iniciou novamente o movimento de subida porem parou na próxima cota(122), sendo necessário realizar novamente o "reset" do equipamento, o monta cargas parou em todas as cotas até chegar ao destino(144).Verificar/Solucionar | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 22d 17h : 20mi | 04/06/2025 08:40:48 | 04/06/2026 08:40:48 |  |  |  | 3m, 6d 18h : 40mi | 04/06/2025 08:40:48 |  |  |  | Aguardando PT.
202508279 | AMP |  | B032E019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ - RESERVA - 03 | 0142.026-7 | 202523 | 03/06/2025 16:59:45 | Instalar as tampas inferiores dos trocadores de calor N1 e N4 do TU Reserva 03 - 60 Hz. Ns.: 100296/6. As tampas foram reparadas por meio das SSAs 202402761 e 202505177. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 18h : 34mi | 04/06/2025 09:55:37 | 04/06/2028 09:55:37 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 25mi | 04/06/2025 09:55:37 |  |  |  | Aguardando MP
202508485 | AMP |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202523 | 03/06/2025 23:54:25 | Verificar y solucionar falla en el circuito de agua y aceite en el intercambiador N3 de la fase A. | OUO6 | MET1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 21d 17h : 26mi | 04/06/2025 08:47:23 | 04/06/2028 08:47:23 |  |  |  | 3m, 6d 18h : 33mi | 04/06/2025 08:47:23 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202508472 | SCA |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202523 | 04/06/2025 07:19:21 | Lanzar cable de alimentación H5XG027 para cargador de vehículo eléctrico desde el tablero QGBT-2.2 disyuntor 52.6 compuesto por 3x25mm2 + 1x16mm2 con electroducto de 1-1/4" como mínimo. Los cargadores serán instalados en el estacionamiento frente al edificio del LQEE. Realizar ensayo de los cables en conjunto con MEG2 (SSA 202508479). Ver documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202537 |  |  |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 3d 11h : 48mi | 09/06/2025 07:19:19 | 09/06/2028 07:19:19 |  |  |  | 25d 11mi | 09/06/2025 07:19:19 | 04/07/2025 07:30:29 |  |  | Aguardando SOCM.DT realizar a montagem de eletrodutos e lançamento de cabo. Emitido SS 426/2025.
202508497 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 04/06/2025 07:33:06 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatada baixa isolação no motor do ventilador 3M9, indicando fuga para terra. Após a abertura da tampa inferior do motor, foi observado acúmulo de água no compartimento, que escoou em seguida. Realizou-se novo ensaio de resistência de isolamento, com valores satisfatórios. A liberação do funcionamento do motor deve ser analisada, considerando a exposição à água, e é necessária a definição de solução para a causa do problema. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 22d 17h : 20mi | 04/06/2025 08:40:13 | 04/06/2026 08:40:13 |  |  |  | 3m, 6d 18h : 40mi | 04/06/2025 08:40:13 |  |  |  | Aguardando gestão da iEQ2 junto a SOCM.DT.
202508526 | ASL |  | A005J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 FASE S | 0123.014-0 | 202523 | 04/06/2025 14:23:05 | Inspecionar o sensor de umidade Aquaoil do TU-05 Fase S. O sensor encontra-se com o visor apagado e não transmite medições ao painel SMT-05. Falha observada durante inspeções da SSP 20253832. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 8m, 22d 23h : 3mi | 04/06/2025 14:24:47 | 04/06/2026 14:24:47 |  |  |  | 3m, 6d 12h : 56mi | 04/06/2025 14:24:47 |  |  |  | Aguardando Reparo de Aquaoil para instalacion
202508529 | AMP |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202523 | 04/06/2025 16:08:12 | Durante atendimento a SSA202508116, referente ao disparo ocorrido no disjuntor 52.23 que alimenta o VVT-1524, foi constatado que o motor está com baixa isolação, conforme foto em anexo. Obs. Realizado a desconexão elétrica do motor com AT 202504829. | MEG2 | MAM3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 16h : 27mi | 10/06/2025 07:48:46 | 10/06/2028 07:48:46 |  |  |  | 3m, 19h : 32mi | 10/06/2025 07:48:46 |  |  |  | Realizar juntamente com a preventiva.
202508566 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202523 | 05/06/2025 07:39:40 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), foi constatado que os conectores dos sensores de pressão, expansão e temperatura estão expostos às intempéries na parte externa do chiller. Essa situação pode causar problemas no sinal de comunicação com o controlador, pois os 11 sensores são conectados ao controlador pelo mesmo cabo de 4 vias, utilizando o protocolo BACnet MS/TP. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 23d 22h : 16mi | 05/06/2025 13:36:16 | 05/06/2026 13:36:16 |  |  |  | 3m, 5d 13h : 43mi | 05/06/2025 13:36:16 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202508589 | AMP |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202523 | 05/06/2025 11:01:59 | Dando continuidad a la SSA 202506588, conforme conversado con MEL-1, será realizado nueva verificación durante mantenimiento preventivo prolongado. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 23d 23h : 10mi | 06/06/2025 14:30:31 | 06/06/2028 14:30:31 |  |  |  | 3m, 4d 12h : 49mi | 06/06/2025 14:30:31 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508399 | SPG |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 24d 23h : 55mi | 06/06/2025 14:39:15 | 06/06/2027 14:39:15 |  |  |  | 3m, 3d 12h : 4mi | 06/06/2025 14:39:15 | 09/09/2025 14:44:56 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra do material.
202508403 | SPG |  | J019A001 | QUADRO QF-01 | 0271.001-3 | 202523 | 06/06/2025 14:04:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 25d 7mi | 06/06/2025 14:45:36 | 06/06/2027 14:45:36 |  |  |  | 3m, 3d 11h : 53mi | 06/06/2025 14:45:36 | 09/09/2025 14:38:58 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material.
202508402 | SPG |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202523 | 06/06/2025 14:04:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-B está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 25d 4mi | 06/06/2025 14:45:49 | 06/06/2027 14:45:49 |  |  |  | 3m, 3d 11h : 55mi | 06/06/2025 14:45:49 | 09/09/2025 14:40:48 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material.
202508400 | SPG |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202523 | 06/06/2025 14:08:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta chave seletora do voltímetro de entrada do disjuntor 52-A está travada, impossibilitando sua manobra, conforme foto em anexo. | OUO1 | MEG2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 24d 23h : 55mi | 06/06/2025 14:39:29 | 06/06/2027 14:39:29 |  |  |  | 3m, 3d 12h : 4mi | 06/06/2025 14:39:29 | 09/09/2025 14:44:41 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra do material.
202508693 | AIM |  | K008H001 | QUADRO QCRC-01 | 1252.001-0 | 202523 | 06/06/2025 14:11:03 | Durante atendimento a SSP 20255800, verificado dois fusíveis queimados referentes ao banco de resistencias da zona 2 (RT2 fase S e T). Obs.: fusível encontrado marca Negrini modelo CP14x51i50UR IN=50A. | MEG3 | MEG3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 27d 22h : 13mi | 09/06/2025 13:33:11 | 09/06/2026 13:33:11 |  |  |  | 3m, 1d 13h : 46mi | 09/06/2025 13:33:11 |  |  |  | Aguardando PT referente a falta de sobressaliente.
202508794 | AMP |  | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 11:05:21 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 4mi | 09/06/2025 14:25:49 | 09/06/2028 14:25:49 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 55mi | 09/06/2025 14:25:49 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508793 | AMP |  | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 11:05:27 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 22h : 57mi | 09/06/2025 14:17:48 | 09/06/2028 14:17:48 |  |  |  | 3m, 1d 13h : 2mi | 09/06/2025 14:17:48 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508795 | AMP |  | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 11:05:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 8mi | 09/06/2025 14:28:49 | 09/06/2028 14:28:49 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 51mi | 09/06/2025 14:28:49 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508789 | AMP |  | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 11:05:57 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 22h : 54mi | 09/06/2025 14:14:18 | 09/06/2028 14:14:18 |  |  |  | 3m, 1d 13h : 5mi | 09/06/2025 14:14:18 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508808 | SPG |  | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 13:39:49 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202540 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 8d 17h : 10mi | 09/06/2025 14:06:35 | 09/06/2028 14:06:35 |  |  |  | 2m, 19d 18h : 49mi | 09/06/2025 14:06:35 | 29/08/2025 08:56:07 |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508806 | SEE |  | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 13:39:56 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202537 |  | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 12h : 24mi | 09/06/2025 14:04:08 | 09/06/2028 14:04:08 |  |  |  | 2m, 1d 23h : 34mi | 09/06/2025 14:04:08 | 11/08/2025 13:39:25 |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508805 | AMP |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 13:40:04 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 22h : 54mi | 09/06/2025 14:15:33 | 09/06/2028 14:15:33 |  |  |  | 3m, 1d 13h : 5mi | 09/06/2025 14:15:33 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508804 | AMP |  | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 13:40:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 35mi | 09/06/2025 14:55:21 | 09/06/2028 14:55:21 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 24mi | 09/06/2025 14:55:21 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508803 | AMP |  | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:25 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 33mi | 09/06/2025 14:53:32 | 09/06/2028 14:53:32 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 27mi | 09/06/2025 14:53:32 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508802 | AMP |  | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 13:40:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 30mi | 09/06/2025 14:51:08 | 09/06/2028 14:51:08 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 29mi | 09/06/2025 14:51:08 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508801 | AMP |  | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 13:40:41 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 28mi | 09/06/2025 14:48:38 | 09/06/2028 14:48:38 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 31mi | 09/06/2025 14:48:38 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508800 | AMP |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 13:40:52 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 21mi | 09/06/2025 14:42:05 | 09/06/2028 14:42:05 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 38mi | 09/06/2025 14:42:05 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508799 | AMP |  | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 13:40:58 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 17mi | 09/06/2025 14:38:11 | 09/06/2028 14:38:11 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 42mi | 09/06/2025 14:38:11 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508798 | AMP |  | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 13:41:08 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 13mi | 09/06/2025 14:33:32 | 09/06/2028 14:33:32 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 47mi | 09/06/2025 14:33:32 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508797 | AMP |  | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:16 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 10mi | 09/06/2025 14:31:19 | 09/06/2028 14:31:19 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 49mi | 09/06/2025 14:31:19 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508796 | STE |  | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 13:41:33 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202532 |  | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12h : 15mi | 09/06/2025 14:01:49 | 09/06/2028 14:01:49 |  |  |  | 27d 23h : 44mi | 09/06/2025 14:01:49 | 07/07/2025 13:45:07 |  |  | Trabalho será realizado no próximo da UG.
202508845 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 15:26:53 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 18mi | 09/06/2025 15:38:03 | 09/06/2028 15:38:03 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 41mi | 09/06/2025 15:38:03 |  |  |  | PD.
202508844 | AMP | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 15:27:01 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 18mi | 09/06/2025 15:38:29 | 09/06/2028 15:38:29 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 41mi | 09/06/2025 15:38:29 |  |  |  | PD.
202508843 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 15:27:08 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 19mi | 09/06/2025 15:39:47 | 09/06/2028 15:39:47 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 40mi | 09/06/2025 15:39:47 |  |  |  | PD.
202508842 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 15:27:17 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 19mi | 09/06/2025 15:39:00 | 09/06/2028 15:39:00 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 40mi | 09/06/2025 15:39:00 |  |  |  | PD.
202508841 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 15:27:23 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 22mi | 09/06/2025 15:43:11 | 09/06/2028 15:43:11 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 37mi | 09/06/2025 15:43:11 |  |  |  | PD.
202508840 | AMP | 202508798 | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 15:27:30 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 22mi | 09/06/2025 15:43:26 | 09/06/2028 15:43:26 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 37mi | 09/06/2025 15:43:26 |  |  |  | PD.
202508838 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 15:27:37 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 22mi | 09/06/2025 15:43:42 | 09/06/2028 15:43:42 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 37mi | 09/06/2025 15:43:42 |  |  |  | PD.
202508837 | STE | 202508796 | A007A040 | QUADRO GA-07 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.007-3 | 202524 | 09/06/2025 15:27:44 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202540 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a soldagem da chapa especificada pela equipe da MEG 1. O trabalho foi realizado de acordo com as fotos, desenhos e croquis. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 6d 4h : 25mi | 09/06/2025 15:51:08 | 09/06/2028 15:51:08 |  |  |  | 1m, 22d 7h : 34mi | 09/06/2025 15:51:08 | 01/08/2025 11:26:06 |  |  | PD.
202508836 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 15:27:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 22mi | 09/06/2025 15:43:55 | 09/06/2028 15:43:55 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 37mi | 09/06/2025 15:43:55 |  |  |  | PD.
202508835 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:27:58 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 30mi | 09/06/2025 15:51:16 | 09/06/2028 15:51:16 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 28mi | 09/06/2025 15:51:16 |  |  |  | PD.
202508834 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:28:05 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 30mi | 09/06/2025 15:51:26 | 09/06/2028 15:51:26 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 28mi | 09/06/2025 15:51:26 |  |  |  | PD.
202508833 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:28:12 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 30mi | 09/06/2025 15:51:35 | 09/06/2028 15:51:35 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 28mi | 09/06/2025 15:51:35 |  |  |  | PD.
202508849 | AMP | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:51 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 29mi | 09/06/2025 15:50:24 | 09/06/2028 15:50:24 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 30mi | 09/06/2025 15:50:24 |  |  |  | PD.
202508848 | STE | 202508806 | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 15:41:58 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram realizadas as devidas modificações nas grades de proteção. O trabalho foi realizado com o auxilio de croquis e orientações da equipe MEG1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 29d 4h : 42mi | 09/06/2025 15:50:33 | 09/06/2028 15:50:33 |  |  |  | 2m, 29d 19h : 16mi | 09/06/2025 15:50:33 | 08/09/2025 11:07:29 |  |  | PD.
202508847 | AMP | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 15:42:07 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 29mi | 09/06/2025 15:50:42 | 09/06/2028 15:50:42 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 30mi | 09/06/2025 15:50:42 |  |  |  | PD.
202508846 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 15:42:24 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 27d 29mi | 09/06/2025 15:50:59 | 09/06/2028 15:50:59 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 30mi | 09/06/2025 15:50:59 |  |  |  | PD.
202508879 | STE | 202508674 | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202524 | 09/06/2025 17:45:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR REPARO EM TUBULAÇÃO ATRAVÉZ DE INSERTO DE SOBREPOSTA CONFORME PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202544 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 1 1/2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 17d 16h : 2mi | 11/06/2025 15:43:10 | 11/06/2028 15:43:10 |  |  |  | 2m, 10d 19h : 57mi | 11/06/2025 15:43:10 | 22/08/2025 11:40:09 |  |  | Condiciones de soldadura con tuberías aisladas.
202508878 | STE | 202508673 | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202524 | 09/06/2025 17:45:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR REPARO EM TUBULAÇÃO ATRAVÉZ DE INSERTO DE SOBREPOSTA CONFORME PROCEDIMENTOS EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202544 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Limpieza y preparación de la superficie a ser reparada, montaje y soldadura de una pieza de chapa en acero al carbono de 5mm de espesor mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 17d 16h : 5mi | 11/06/2025 15:43:19 | 11/06/2028 15:43:19 |  |  |  | 2m, 10d 19h : 55mi | 11/06/2025 15:43:19 | 22/08/2025 11:38:56 |  |  | Condiciones de soldadura con tuberías aisladas.
202508919 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202524 | 10/06/2025 13:53:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271) verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 29d 22h : 30mi | 11/06/2025 13:51:29 | 11/06/2026 13:51:29 |  |  |  | 2m, 30d 1h : 28mi | 11/06/2025 13:51:29 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508923 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 10/06/2025 13:58:31 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que a caixa de passagem mostrada na foto 01 e os componentes das fotos 02, 03 e 04 não constam no projeto nem possuem identificação. Esses itens chegam ao quadro principal nos pontos 1X6:634 e 1X6:636 (foto 05) e não estão ligados a nenhum circuito. Sem identificação e fora do escopo do projeto, não foi possível determinar a função desses componentes. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 29d 22h : 30mi | 11/06/2025 13:51:10 | 11/06/2026 13:51:10 |  |  |  | 2m, 30d 1h : 28mi | 11/06/2025 13:51:10 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508955 | STE |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202524 | 11/06/2025 05:26:31 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202529 |  | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do elemento filtrante e o niple do bloco. Realizado a limpeza do cubículo. Deixado em observação por 20h sem sinais de vazamento. Obs.: Identificado falha de acabamento no niple o qual fazia com que o filtro entrasse com atrito, o que impossibilitava o enroscar completo. Emitido a SSA 202510371 para correção do passo da peça retirada. Realizada a reposição de óleo até o nível indicado. | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 11m, 13d 13h : 10mi | 12/06/2025 16:48:11 | 12/06/2029 16:48:11 |  |  |  | 13d 22h : 49mi | 12/06/2025 16:48:11 | 26/06/2025 15:37:47 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Sera solicitada PD para el interruptor para verificar la perdida.
202508954 | AMP |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202524 | 11/06/2025 05:26:47 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 30d 1h : 21mi | 12/06/2025 16:41:08 | 12/06/2028 16:41:08 |  |  |  | 2m, 28d 22h : 39mi | 12/06/2025 16:41:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508953 | AMP |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202524 | 11/06/2025 05:27:01 | Verificar e solucionar presença de óleo no cubículo do DJ fase B. | OUO6 | MET3 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 30d 1h : 18mi | 12/06/2025 16:38:17 | 12/06/2028 16:38:17 |  |  |  | 2m, 28d 22h : 41mi | 12/06/2025 16:38:17 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508957 | STE |  | P099D001 | PAINEL TS-BOMBAS | 1752.001-0 | 202524 | 11/06/2025 07:21:53 | Durante comissionamento do quadro TS-BOMBAS (SSa202507092) e conforme fabricante (TRANE) a alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" deve ser direta do disjuntor sem passar pelo contator pos. "C3" e "C4" (ver desenho F.6 e 7 no anexo). A liberação da alimentação de saída do inversor ocorre pelo comando do contato auxiliar (43-44) do "C3" e "C4" e, deve ocorrer com alimentação dos inversores já disponível. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202524 |  | ELVIS ECCEL | Realizado alteração da alimentação dos inversores pos."INV1" e "INV2" pela empresa contratada conforme solicitado por técnico da TRANE e, aprovado pelo parecer técnico da IEQ2(SSa202508962). Após conclusão da instalação dos cabos foi verificado que as conexões ficaram de acordo com o recomendado. O desenho foi marcado e a respectiva atualização será solicitada após conclusão do comissionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 10h : 43mi | 11/06/2025 13:50:46 | 11/06/2026 13:50:46 |  |  |  | 1h : 16mi | 11/06/2025 13:50:46 | 11/06/2025 15:06:44 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508810 | AMP | 202508263 | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202524 | 11/06/2025 09:23:59 | Realizar montaje de plataforma en la próxima parada 3S, para permitir la reparación de desprendimientos de hormigón en el interior del tubo de succión. | MCI1 | MMU2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 23h : 25mi | 11/06/2025 14:46:37 | 11/06/2028 14:46:37 |  |  |  | 2m, 30d 33mi | 11/06/2025 14:46:37 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 3S.
202509001 | SCA | 202508986 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202524 | 11/06/2025 13:36:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 18h : 22mi | 11/06/2025 15:41:33 | 11/06/2028 15:41:33 |  |  |  | 19d 17h : 37mi | 11/06/2025 15:41:33 | 01/07/2025 09:19:15 |  |  | PD.
202509000 | STE | 202508985 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202524 | 11/06/2025 13:37:08 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Marcos Rios - Ramal: 9206. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202534 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fueron soldados soportes para fijación de electroductos en la cruceta inferior para nuevo sistema de monitoreamiento de vibración (SVP). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 12h : 56mi | 11/06/2025 15:41:52 | 11/06/2028 15:41:52 |  |  |  | 18d 23h : 3mi | 11/06/2025 15:41:52 | 30/06/2025 14:45:07 |  |  | PD.
202508978 | AMP |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202524 | 11/06/2025 14:44:37 | Realizar solda no ponto de interconexão do tubo do respirador de ar ao tanque conservador reserva dos TAs. O tubo está danificado conforme imagem anexa. O equipamento está no pátio de pintura. | MET1 | MMU3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 29d 17mi | 11/06/2025 15:38:08 | 11/06/2028 15:38:08 |  |  |  | 2m, 29d 23h : 42mi | 11/06/2025 15:38:08 |  |  |  | El tanque deberá esta limpio, exento de aceite y desmontado para ejecutar servicios de soldadura.
202509057 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:37:53 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que o parafuso do borne 6T3 do contator 1K1 se encontra espanado. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 4h : 37mi | 12/06/2025 07:58:45 | 12/06/2026 07:58:45 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 22mi | 12/06/2025 07:58:45 |  |  |  | Aguardando Parecer Tecnico da IEQ2
202509055 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202524 | 11/06/2025 16:38:05 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), foi verificado que a resistência 3M2E1 (aquecimento do cárter do compressor 3M2) se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 4h : 37mi | 12/06/2025 07:58:54 | 12/06/2026 07:58:54 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 22mi | 12/06/2025 07:58:54 |  |  |  | Aguardando Parecer Tecnico da IEQ2
202509038 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202524 | 11/06/2025 16:42:37 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (contrato 4500058719 e SDS-15588), foi constatado que os itens referentes à estação de trabalho e licenças para parametrização, listados nos documentos 6928LMJ5322P, 5654-20-15200P e 6928-20-j5323P, não foram fornecidos. Essa ausência impede a execução dos testes funcionais previstos na planilha 6928-83-19031-E, relacionados aos arquivos de parametrização, além de inviabilizar futuras manutenções na automação do sistema HVAC do edifício de manutenção | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 4h : 39mi | 12/06/2025 07:59:16 | 12/06/2026 07:59:16 |  |  |  | 2m, 29d 7h : 20mi | 12/06/2025 07:59:16 |  |  |  | Aguardando Parecer Tecnico da IEQ2
202509059 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202524 | 11/06/2025 17:05:44 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la medición en el monitor de temperatura ¨MIT¨ del R04 se encuentra discrepante respecto a los valores del SCC, tanto en la temperatura de aceite como en la del devanado. | OUO7 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 54mi | 23/06/2025 10:14:23 | 23/06/2028 10:14:23 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 6mi | 23/06/2025 10:14:23 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202509064 | STE | 202507445 | A002B020 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE AR SIST. ESTABILIZ. CARGA PARCIAL | 0129.004-5 | 202524 | 12/06/2025 07:21:18 | Solicitamos apoyo para la reparación de la cañería con pérdida. Se adjunta video para una mejor planificación de la actividad a realizar. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202601 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi fabricado uma tubulação nova, substituindo a tubulação danificada. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 5h : 49mi | 12/06/2025 07:30:05 | 12/06/2028 07:30:05 |  |  |  | 21d 6h : 10mi | 12/06/2025 07:30:05 | 03/07/2025 13:40:32 |  |  | PD.
202509099 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202524 | 12/06/2025 10:31:17 | Realizar sustitución del Transductor U65 de la Marca YOKOGAWA, con salida de 4-20mA por el transductor Phoenix Contact modelo MACX MCR-UI-UI-UP con salida de 0 a 10V. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 29d 23h : 59mi | 12/06/2025 15:20:34 | 12/06/2028 15:20:34 |  |  |  | 2m, 29d | 12/06/2025 15:20:34 |  |  |  | a ser realizado durante el MP de la unidad
202509132 | STE | 202418079 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202524 | 12/06/2025 14:36:00 | Solicitamos revisão da motobomba N01 50Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202535 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N1, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE CONTAMINADO POR LO QUE SE PROCEDIÓ A VACIAR POR COMPLETO Y RECARGADO NUEVAMENTE CON DOS LITROS DE ACEITE NUEVO , REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >360 MGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 3.0A, 3.0A, 3.3 A. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 14h : 4mi | 12/06/2025 15:46:51 | 12/06/2028 15:46:51 |  |  |  | 14d 21h : 56mi | 12/06/2025 15:46:51 | 27/06/2025 13:42:17 |  |  | PD.
202509131 | STE | 202418080 | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 Hz DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202524 | 12/06/2025 14:36:07 | Solicitamos revisão da motobomba N02 50Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202531 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA N2, FUE REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, VERIFICADO ACEITE ENCONTRÁNDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, REALIZADO ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DANDO COMO RESULTADO >70 MGAHMS , PRUEBA ELÉCTRICA EN VACÍO. 3.5A, 3.8A, 4.1 A. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 14h : 3mi | 12/06/2025 15:46:40 | 12/06/2028 15:46:40 |  |  |  | 14d 21h : 56mi | 12/06/2025 15:46:40 | 27/06/2025 13:43:06 |  |  | PD.
202509077 | AMP |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202524 | 13/06/2025 01:16:48 | Verificar variacion de nivel de aceite del CGI, De: 287mm para 294mm. con temperatura constante en 49ºC. En un periodo de tiempo inferior a 1 min. Conforme anexo. Obs.: No ocurrio carga de aceite en el referido cojinete. . | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 4h | 13/06/2025 07:21:51 | 13/06/2028 07:21:51 |  |  |  | 2m, 28d 7h : 59mi | 13/06/2025 07:21:51 |  |  |  | Indicador digital será substituído no próximo PD 9M
202509155 | AIM |  | J102E001 | QUADRO TS-LTN-PB | 1725.001-7 | 202524 | 13/06/2025 07:34:29 | Durante o comissionamento do painel TS-LTN-PB (SSA: 202505105), foi constatado que após longos períodos com as luminárias desligadas os disjuntores de alimentação dos circuitos de iluminação desarmam de maneira aleatória no momento do acionamento das luminárias. Vídeo em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 1d 12h : 32mi | 13/06/2025 15:52:03 | 13/06/2026 15:52:03 |  |  |  | 2m, 27d 23h : 28mi | 13/06/2025 15:52:03 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2
202509197 | AMP |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202524 | 13/06/2025 11:21:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual la presión de nitrógeno se encuentra menor a 0.15 kgf/cm² en el transformador "TS-04" OBS: Verificado actuación de la alarma "ATUAÇÃO MONOVACUOMETRO TS04" en el tablero "KB-04", sin aceptar rearme. | OUO6 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 54mi | 23/06/2025 10:14:00 | 23/06/2028 10:14:00 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 6mi | 23/06/2025 10:14:00 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | Aguardando manutenção periódica.
202509206 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202524 | 13/06/2025 12:07:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata 15 no señalizó aplicada durante el proceso de preparación de partida. OBS: Verificado correcta funcionalidad mediante prueba de lámpara. | OUO6 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 12d 12h : 20mi | 13/06/2025 14:15:15 | 13/06/2028 14:15:15 |  |  |  | 2m, 15d 23h : 39mi | 13/06/2025 14:15:15 | 29/08/2025 13:55:39 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS | Será atendido no PD da UG, requer acesso à parte girante.
202509223 | AAT |  | J039K002 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL (TS-UPS) | 1088.020-3 | 202524 | 13/06/2025 15:36:14 | Solicito actualización del diseño 6928-DF-J5293-P conforme diseños en adjunto, correspondientes a la puesta en servicio del cuadro TS-UPS del Edificio de Mantenimiento SSA: 202508229. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 19d 4h : 43mi | 01/09/2025 08:04:02 | 01/09/2028 08:04:02 |  |  |  | 9d 7h : 16mi | 01/09/2025 08:04:02 |  |  |  | El diseño se encuentra en edición por la contratada.
202509246 | ACS |  | G086C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T07 | 0296.002-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara indicador de traba mecánica extraída (Libre) no enciente. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 1h : 7mi | 23/07/2025 16:28:20 | 23/07/2029 16:28:20 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 52mi | 23/07/2025 16:28:20 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Necesario desligamiento.
202509240 | AMP |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202524 | 13/06/2025 17:50:21 | Verificar y solucionar falla intermitente de la señalización de enfriamiento conectado/desconectado (rele K171) en el SCADA. | OUO5 | MET1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 52mi | 23/06/2025 10:13:48 | 23/06/2028 10:13:48 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 7mi | 23/06/2025 10:13:48 |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202509255 | AMP |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202524 | 14/06/2025 16:14:30 | Verificado manômetro antes da válvula 18DC com valor de 8 bar. | OUO5 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 3d 4h : 41mi | 16/06/2025 08:02:02 | 16/06/2028 08:02:02 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 18mi | 16/06/2025 08:02:02 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202509257 | AMP |  | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202524 | 14/06/2025 17:19:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula 18DC no esta sellando completamente en la posición cerrada con unidad en el sistema. | OUO6 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 3d 4h : 39mi | 16/06/2025 07:59:12 | 16/06/2028 07:59:12 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 20mi | 16/06/2025 07:59:12 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202509300 | ACS |  | G087A005 | SECCIONADORA DE BYPASS 66 KV 92L01 | 0296.009-5 | 202525 | 16/06/2025 11:57:21 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o contato da fase S não alcançou sua posição final após fechamento. O problema foi sanado após diversas manobras de abertura e fechamento. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 1h : 7mi | 23/07/2025 16:28:12 | 23/07/2029 16:28:12 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 52mi | 23/07/2025 16:28:12 |  |  |  | Necesario desligamiento.
202509384 | AMP |  | B011E005 | DETETOR DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO DA TOMADA D'ÁGUA | 0031.026-3 | 202525 | 17/06/2025 10:36:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não ocorreu a atuação dos contatos do detetor de equilíbrio de pressão (DPT) relativo ao valor ajustado de 25%. Detectado durante PD 9M da unidade realizado em 16/06/2025. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 12h : 47mi | 23/06/2025 16:08:57 | 23/06/2028 16:08:57 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 12mi | 23/06/2025 16:08:57 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento programado 3S/3A.
202509211 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202525 | 17/06/2025 11:20:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo variacoes bruscas de potencia ativa e reativa na IHM e a corrente está com indicacao de 30 aproximadamente 30 kA. Obs.: no momento da inspecao, Unidade 9A sincronizada e em carga de 650MW. | OUO5 | MEL2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 46mi | 28/07/2025 09:06:37 | 28/07/2028 09:06:37 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 13mi | 28/07/2025 09:06:37 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Atividade a ser executada na manutenção preventiva da unidade.
202509399 | AIM |  | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202525 | 17/06/2025 11:23:57 | Detectado Relé 50/51R del disyuntor 52E (va al CGCA.1) de salida del CM-01 con defecto, ya que al ser inserido en su nicho dicho relé hace caer falla a tierra CC y acciona abertura del disyuntor 52E por la actuación de su protección, verificado que no es falla en la base del relé y tampoco es una actuación real de dicha protección. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSP 20250818 (4A). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 10m, 24d 23h : 49mi | 18/06/2025 10:39:26 | 18/06/2026 10:39:26 |  |  |  | 1m, 4d 12h : 10mi | 18/06/2025 10:39:26 | 23/07/2025 10:49:04 |  |  | Aguardando serviço do laboratório.
[21 empty] | Desvio #2 | (AIM) | 10m, 10d 19h : 28mi | 23/07/2025 10:49:04 | 23/07/2026 10:49:04 |  |  |  | 1m, 18d 16h : 31mi | 23/07/2025 10:49:04 |  |  |  | Relé retirado não pode ser reparado (SSA 202509407) e não há estoque sobressalente, aguardando parecer técnico de IEQ2 para substituição por novo relé, de código diferente.
202509401 | AMP |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202525 | 17/06/2025 11:49:38 | Verificar/solucionar vazamento de água entre as palhetas 16 e 17 da Unidade. Obs.: No momento da inspecao, a Unidade encontrava-se parada. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 19mi | 18/06/2025 07:39:01 | 18/06/2028 07:39:01 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 41mi | 18/06/2025 07:39:01 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202509400 | SAS |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.017-6 | 202525 | 17/06/2025 11:49:51 | Verificar/solucionar vazamento de água entre as palhetas 06 e 07 da Unidade. Obs.: Unidade rodando e em carga. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202535 |  | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | La actividad fue realizada en la SSA (202510910) | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 7h : 28mi | 18/06/2025 07:30:42 | 18/06/2028 07:30:42 |  |  |  | 2m, 3d 4h : 31mi | 18/06/2025 07:30:42 | 21/08/2025 12:01:51 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202509394 | AIM |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202525 | 17/06/2025 16:25:00 | Solicitamos a construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para a manut. Ação ref. a OTS.SMMG.202530. | MEG3 | MCI1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 11d 12h : 48mi | 23/06/2025 16:09:39 | 23/06/2026 16:09:39 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:09:39 |  |  |  | Aguardando parecer de ISI1
202509424 | AMP |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202525 | 18/06/2025 07:59:55 | Realizar verificação e registro fotográfico do ajuste dos gabaritos Nº 09 e 10, fornecidos pelo fabricante, às arestas de saída do rotor da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 58mi | 18/06/2025 08:18:49 | 18/06/2028 08:18:49 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 1mi | 18/06/2025 08:18:49 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 3A.
202509549 | SEE | 202401934 | B017F002 | CUBÍCULO CTG-17 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.017-6 | 202525 | 18/06/2025 11:19:43 | En apoyo a la SMIL en la ejecución de la SSA 202418751, realizar la instalación de HFTCs y cabos en las barras de tierra de los capacitores de las fases B e C para medición de DP. Para la fase C, lanzar el cabo del HFTC hasta el cubículo de la fase B a través de los orificios en el canto superior de los cubículos (ver procedimiento anexo). Realizar instalación antes del PD 3S (por los menos con 2 semanas de antecedencia) y normalizar durante a parada. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202533 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Os cabos instalados na execução parcial 1 permanecerão instalados para medições após a MP3S. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 6h : 15mi | 18/06/2025 14:13:11 | 18/06/2028 14:13:11 |  |  |  | 1m, 5d 5h : 45mi | 18/06/2025 14:13:11 | 24/07/2025 07:58:38 |  |  | Monitoramento será até duas semanas após o PD.
202509570 | AMP | 202506303 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202525 | 18/06/2025 16:21:35 | Para atender à solicitação da IEE1 na ssa matriz, alterar os parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906) do valor atual de 600 para o valor 270. Com isso o tempo da rampa do potenciômetro de setpoint deve reduzir de 60s para 27s, o que implica em 100V/s, pois a faixa de 90% a 105% corresponde a uma variação de 2700V. Em anexo a página do desenho de software que contém os parâmetros citados. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 10h : 59mi | 24/06/2025 14:20:03 | 24/06/2028 14:20:03 |  |  |  | 2m, 17d 59mi | 24/06/2025 14:20:03 |  |  |  | Trabajo a ser ejecutado durante el MP de la unidad
202509593 | AMP |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202525 | 19/06/2025 05:52:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de estado de la BOMBA 1 de agua pura se encuentra apagada ( GAVETA 3.4/LED VERDE ), estando la unidad generadora parada y también paradas ambas bombas de agua pura. | OUO5 | MEG1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 4h : 19mi | 23/06/2025 07:40:14 | 23/06/2028 07:40:14 |  |  |  | 2m, 18d 7h : 40mi | 23/06/2025 07:40:14 |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Requer extração da gaveta para testes. Devido sua criticidade e por tratar-se de sinalização presente também no painel PWB-05, a gaveta será inspecionada durante PD 9M.
202509603 | AMP |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.005-2 | 202525 | 21/06/2025 05:03:56 | Verificar y solucionar infiltración de agua a través de las paletas del distribuidor números 7 y 8. Estando la unidad parada. | OUO5 | MMU2 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 4h : 29mi | 23/06/2025 07:50:11 | 23/06/2028 07:50:11 |  |  |  | 2m, 18d 7h : 30mi | 23/06/2025 07:50:11 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202509605 | STE |  | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202525 | 21/06/2025 05:13:58 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del motor ventilador VVT-0601 del sistema L, elevación 98, eje AB en la U06. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202536 |  | RICARDO AFONSO BACKES | Equipamento inspecionado durante manutenção preventiva, não encontrado anormalidades. Realizado medição de vibração com vibexpert durante rotina preventiva de manutenção, também não encontrando anormalidades. Parâmetros de vibração abaixo dos valores de alarme. Equipamento liberado para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 15d 18h : 27mi | 23/06/2025 14:48:34 | 23/06/2028 14:48:34 |  |  |  | 2m, 12d 17h : 33mi | 23/06/2025 14:48:34 | 05/09/2025 08:21:53 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva. VVT será inspecionado durante preventiva.
202509596 | AMP |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202525 | 21/06/2025 11:10:04 | Verificar comportamento anormal do sistema de resfriamento. Trocadores suplementar da fase A e B conectados continuamente, e trocador reserva da fase C acionado em conjunto com a suplementar. | OUO6 | MET1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 52mi | 23/06/2025 10:13:38 | 23/06/2028 10:13:38 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 7mi | 23/06/2025 10:13:38 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202509607 | AMP |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202525 | 21/06/2025 12:08:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrió falla en el flujo de agua del correspondiente intercambiador de calor durante preparación de partida. OBS: Verificado accionamiento de la alarma "FALLA INTERCAMB CALOR Nº 3" | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 52mi | 23/06/2025 10:13:28 | 23/06/2028 10:13:28 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 7mi | 23/06/2025 10:13:28 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202509611 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202525 | 22/06/2025 13:44:26 | Verificar e solucionar presença de óleo saindo do secador de ar do tanque de expansão do transformador. | OUO7 | MET1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 4h : 1mi | 09/07/2025 07:22:26 | 09/07/2028 07:22:26 |  |  |  | 2m, 2d 7h : 58mi | 09/07/2025 07:22:26 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando manutenção periódica.
202509626 | AMP |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202526 | 23/06/2025 08:37:54 | Verificar en el Relé Buchholz la secuencia de los cables referentes a las Indicaciones de Trip y Alarma. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 4h : 1mi | 09/07/2025 07:21:58 | 09/07/2028 07:21:58 |  |  |  | 2m, 2d 7h : 58mi | 09/07/2025 07:21:58 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202509728 | ACS | 202509464 | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202526 | 24/06/2025 09:03:23 | Prestar apoio a MEL-2 na modernização do DFR-099A, na execução de ensaios ponto a ponto, medição de resistência de isolamento, desconexão/conexão e ensaios funcionais do cabo AU09-6002. Coordenar com a execução da SSA 202509487. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202534 |  | EDUARDA ABATTI DAHLEM | A reconexão dos cabos estava agendada para ocorrer no dia 04/09/2025, no entanto teve que ser reprogramada por solicitação da MEL-2. Aguardando a definição de uma nova data. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 16d 20h : 49mi | 02/07/2025 07:29:33 | 02/07/2028 07:29:33 |  |  |  | 1m, 11d 15h : 10mi | 02/07/2025 07:29:33 | 13/08/2025 10:39:34 |  |  | Aguardando MP
202509724 | AMP | 202502796 | A019A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202526 | 24/06/2025 10:51:26 | Conforme mencionado en la SSA matriz, se detectaron anomalías térmicas en las posiciones S6, S7, I7, S13, S18 e I20. Solicitamos realizar inspección en los pinos y escobas de las posiciones mencionadas a fin de detectar anomalías. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 7h : 41mi | 24/06/2025 11:02:24 | 24/06/2028 11:02:24 |  |  |  | 2m, 17d 4h : 18mi | 24/06/2025 11:02:24 |  |  |  | Aguardando próximo PD da UG.
202509739 | AMP |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202526 | 24/06/2025 11:08:39 | Durante la ejecucion de la SSA: 202508680, encontrado el motor de accionamiento del VVT-4115 desacoplado del ventilador y sin la resistencia de calentamiento. | MEG2 | MAM3 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 13d 7h : 21mi | 26/06/2025 10:41:47 | 26/06/2028 10:41:47 |  |  |  | 2m, 15d 4h : 39mi | 26/06/2025 10:41:47 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva. Realizar instalação de resistências de aquecimento.
202509742 | AIM |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo proveniente da válvula de alívio do transformador. Constatou-se que o flangeamento da válvula possui 8 furos, conforme pode ser observado nas fotos em anexo, diferentemente do ítem 64 cadastrado na LMR JK56 que possui 6 furos. Será emitida SSA derivada para engenharia de manutenção emitir parecer técnico. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 27d 4h | 09/07/2025 07:20:49 | 09/07/2026 07:20:49 |  |  |  | 2m, 2d 8h | 09/07/2025 07:20:49 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da Engenharia de Manutenção.
202509738 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202526 | 24/06/2025 15:33:34 | Verificar/solucionar vazamento de óleo nas válvulas borboleta superiores dos radiadores 1 e 2. Constatou-se que os vazamentos provêm do eixo de acionamento das válvulas borboleta que são soldadas ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 5h : 10mi | 09/07/2025 07:21:12 | 09/07/2028 07:21:12 |  |  |  | 2d 6h : 49mi | 09/07/2025 07:21:12 | 11/07/2025 14:10:50 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 11h : 12mi | 11/07/2025 14:33:52 | 11/07/2028 14:33:52 |  |  |  | 2m, 46mi | 11/07/2025 14:33:52 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica para atender parecer técnico emitido pela IEQ3 através da SSA derivada.
202509737 | AMP |  | J001D001 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202526 | 24/06/2025 15:33:40 | Verificar/solucionar vazamento de óleo na válvula borboleta superior do radiador 2. Constatado que o vazamento provém do eixo de acionamento da válvula borboleta que é soldada ao tanque do transformador. Problema detectado em cumprimento de manutenção MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 4h : 1mi | 09/07/2025 07:21:41 | 09/07/2028 07:21:41 |  |  |  | 2m, 2d 7h : 58mi | 09/07/2025 07:21:41 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202509835 | STE |  | P100A003 | PAINEL TS-UMA-PB | 1508.011-0 | 202526 | 25/06/2025 09:26:09 | Durante o comissionamento do painel TS-UMA-PB (SSA 202506900), foi constatado que o disjuntor 9Q1 apresentou atuação do disparo magnético fora dos valores especificados na planilha de comissionamento. Em anexo, encaminho a ficha de ensaio desse disjuntor. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202530 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509848), foi constatado que a atuação térmica do disjuntor está dentro dos valores de referência e os ensaios da proteção magnética apresentam resultados similares aos de outros disjuntores do mesmo modelo. Com isso o disjuntor foi considerado aprovado. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 11h : 16mi | 26/06/2025 13:34:31 | 26/06/2026 13:34:31 |  |  |  | 21d 43mi | 26/06/2025 13:34:31 | 17/07/2025 14:18:56 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509852 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 25/06/2025 13:35:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509894 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507250 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 10d 21h : 7mi | 26/06/2025 13:34:03 | 26/06/2026 13:34:03 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 52mi | 26/06/2025 13:34:03 | 14/08/2025 16:26:58 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509850 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 25/06/2025 13:36:10 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248) , o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509893 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507248 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 10d 21h : 6mi | 26/06/2025 13:34:14 | 26/06/2026 13:34:14 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 53mi | 26/06/2025 13:34:14 | 14/08/2025 16:28:14 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509847 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 25/06/2025 13:36:50 | Durante o comissionamento do Quadro de Potência UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), o técnico da Trane informou que o atuador TA Hydronics TA-85F-24, instalado na válvula de 3 vias responsável pelo direcionamento de água para o fan coil, opera apenas nos modos ON/OFF (como um interruptor) ou Float (três pontos), em que o atuador gira enquanto recebe sinal e para ao cessar o comando. Isso difere do especificado em projeto, que previa controle modulante por sinal analógico 0-10V. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202534 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509892 ), a empresa terceirizada substituiu o controlador da válvula VAL-1 por outro, modelo EMO-85M-24 / VSI, com o mesmo nível de tensão de alimentação (24V) e controle de posição por sinal de 2-10V. A substituição, testes e ensaios, foram realizados com a SSA 202507214 de comissionamento. O controlador da válvula de 3 vias, responsável pelo direcionamento da água gelada para o fancoil, foi deixado em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 10d 21h : 7mi | 26/06/2025 13:34:23 | 26/06/2026 13:34:23 |  |  |  | 1m, 18d 14h : 52mi | 26/06/2025 13:34:23 | 14/08/2025 16:26:42 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509908 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202526 | 26/06/2025 07:53:01 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 16 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 33 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 215,2VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509911), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,2V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 14h : 12mi | 26/06/2025 13:33:50 | 26/06/2026 13:33:50 |  |  |  | 4d 21h : 46mi | 26/06/2025 13:33:50 | 01/07/2025 11:20:37 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509909 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202526 | 26/06/2025 08:03:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-02 (Pavimento 1P SSA 202507248), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 15 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 219VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509913), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 222,0V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 14h : 16mi | 26/06/2025 13:33:35 | 26/06/2026 13:33:35 |  |  |  | 4d 21h : 43mi | 26/06/2025 13:33:35 | 01/07/2025 11:16:41 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509817 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202526 | 26/06/2025 08:08:31 | Verificar e solucionar motivo de perdas momentâneas na indicação de freios desaplicados, com unidade no sistema, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202535 |  | ROGERIO BARTH | Observado que não ocorreu mais a perda momentânea do evento de "Frenos Desaplicados", fora dos momentos de aplicação real de freios, desde a intervenção e ajuste dos sensores da sapata 10 cm SSA 202511868 e AT 202506609. Gráfico anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 12h : 34mi | 26/06/2025 08:29:58 | 26/06/2028 08:29:58 |  |  |  | 2m, 2d 23h : 25mi | 26/06/2025 08:29:58 | 29/08/2025 07:54:55 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Bornes e relês já reapertados, requer verificação dos sensores na parte girante.
202509910 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202526 | 26/06/2025 08:14:47 | Durante o comissionamento do QP-UMA-03 (Pavimento 2P, SSA 202507250), foi constatado que o transformador 11T1 220VAC/24VAC de 75VA está subdimensionado para a carga total. Os equipamentos alimentados – 17 termostatos Honeywell TB3026B (1,2VA cada), 34 atuadores Belimo LHX24-MFT-100 (5VA cada), 1 controlador Trane BMUC400 (24VA) e 1 atuador TA Hydronics TA-85F-24 (7VA) – totalizam um consumo de 221,40VA, valor muito superior à capacidade do transformador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202527 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202509914), o transformador 11T1 (220/24V, 75VA) foi substituído por outro fornecido pela SOCM.DT, com especificação de 220/24V e 500VA. Também foi adicionado um disjuntor termomagnético 1P 10A (código 716229) após a saída de 24V do novo transformador. Após a substituição, foram realizadas as seguintes medições: tensão de entrada de 221,7 V, tensão de saída de 24,2V e corrente de saída de 3,3A. Os ensaios do disjuntor e do transformador seguem anexos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 14h : 16mi | 26/06/2025 13:33:19 | 26/06/2026 13:33:19 |  |  |  | 4d 21h : 43mi | 26/06/2025 13:33:19 | 01/07/2025 11:17:59 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM
202509935 | AMP |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.041-9 | 202526 | 26/06/2025 16:33:09 | Conforme acordado en acta AR/SM.DT/0002/2023 en anexo, y durante próximo PD 9M solicitamos realizar inspección visual de la parte interna y externa del tablero (chapería) para corroborar que no exista formación de óxido u otras partículas que pudieran dañar a largo plazo al tablero. Realizar registro fotográfico en las 3 estructuras, caso sea detectado alguna anormalidad. Obs: posible golpe, rotura o raspón que pudieron haber sido provocados durante el montaje no forman parte de la inspección. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 13d 13h : 16mi | 26/06/2025 16:37:04 | 26/06/2028 16:37:04 |  |  |  | 2m, 14d 22h : 43mi | 26/06/2025 16:37:04 |  |  |  | Aguardando PD 9M conforme solicitado.
202509978 | AAT |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202526 | 27/06/2025 10:35:12 | Atualizar desenhos 6926DCA9193P(1)R14, 6928DCA9202P(1)R8, 6926DFJ4738P, em anexo, e dispor no arquivo técnico. Serviço referente a SSA 202508928, instalação de alimentação para exaustores na sala 212, LQEE. | MEG3 | IEQ2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 18d 10h : 34mi | 01/07/2025 13:54:08 | 01/07/2028 13:54:08 |  |  |  | 2m, 10d 1h : 25mi | 01/07/2025 13:54:08 |  |  |  | Diseño no disponible para emisión de SRA.
202510024 | AMP |  | B020G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-30 60 HZ 1500 KVA | 0121.053-9 | 202526 | 28/06/2025 11:06:46 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o indicador de temperatura de enrolamento 26TE indica a mensagem Fcd, com indicação "fault" e piscando as indicações de alarme e trip dos 3 canais. O dispositivo aceitou rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 6h : 1mi | 01/07/2025 09:21:53 | 01/07/2028 09:21:53 |  |  |  | 2m, 10d 5h : 58mi | 01/07/2025 09:21:53 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Alarme rearmado. Necessário acesso ao interior do transformador para inspeção. Será realizado durante PD.
202510059 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:14:09 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 19d 10h : 58mi | 01/07/2025 14:19:00 | 01/07/2026 14:19:00 |  |  |  | 2m, 10d 1h | 01/07/2025 14:19:00 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202510057 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:14:23 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que o controlador Trane Tracer CH530(X13650827-07) requer o software Tracer® CH530 TechView para a realização dos procedimentos de comissionamento, inicialização e manutenção. Esse software, assim como o treinamento necessário, não foram fornecidos pelo fabricante durante o processo de comissionamento. Tal situação impossibilita a substituição de diversos componentes do equipamento, bem como a sua manutenção adequada. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 19d 10h : 58mi | 01/07/2025 14:19:15 | 01/07/2026 14:19:15 |  |  |  | 2m, 10d 1h | 01/07/2025 14:19:15 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202510049 | AIM |  | P099C002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG QCH-3102 | 1508.023-7 | 202527 | 30/06/2025 10:16:36 | Durante o comissionamento do painel QCH-3102 (SSA 202507274), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 19d 10h : 58mi | 01/07/2025 14:19:28 | 01/07/2026 14:19:28 |  |  |  | 2m, 10d 1h | 01/07/2025 14:19:28 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202510048 | AIM |  | P099B002 | PAINEL DE COMANDO E CONTROLE UNIDADE REFRIG. QCH-3101 | 1508.021-3 | 202527 | 30/06/2025 10:17:11 | Durante o comissionamento do painel QCH-3101 (SSA 202507271), verificou-se que os compartimentos do painel não possuem resistência de aquecimento. O painel conta com um exaustor 1M1 (página 10, DES 6928DFJ5344P), que é acionado pelo termostato em caso de temperatura elevada. Essa condição pode ocasionar a condensação e o acúmulo de umidade na parte interna do painel e em seus componentes, incluindo inversores e controladores lógicos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 19d 10h : 58mi | 01/07/2025 14:19:37 | 01/07/2026 14:19:37 |  |  |  | 2m, 10d 1h | 01/07/2025 14:19:37 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202510087 | AMP |  | A005B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.005-9 | 202527 | 30/06/2025 16:11:23 | Durante próxima parada com montagem de plataforma principal, realizar inspeção e registro fotográfico do estado do reparo da virola 1 do tubo de sucção realizado por meio da SSA 202508088. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 4h : 38mi | 01/07/2025 07:59:12 | 01/07/2028 07:59:12 |  |  |  | 2m, 10d 7h : 21mi | 01/07/2025 07:59:12 |  |  |  | Inspección a ser realizada durante la siguiente parada trisemestral.
202510092 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202527 | 30/06/2025 17:14:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento MAR/SAR indica aproximadamente 14% de nivel de agua en el tanque RWR, encontrandose la unidad parada y con nivel normal de agua en el tanque. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 20d 13h : 16mi | 03/07/2025 16:36:06 | 03/07/2028 16:36:06 |  |  |  | 2m, 7d 22h : 43mi | 03/07/2025 16:36:06 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202510132 | STE | 202510091 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202527 | 01/07/2025 08:12:54 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U07, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202510091. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202535 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a retirada das grades pela equipe do gerador, e feito o nivelamento dos suportes, e sua fixação foi feita pelo processo de soldagem SMAW usando eletrodo 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 27d 21h : 52mi | 01/07/2025 09:22:48 | 01/07/2028 09:22:48 |  |  |  | 1m, 14h : 6mi | 01/07/2025 09:22:48 | 01/08/2025 11:29:31 |  |  | PD.
202510098 | AAD |  | J029A001 | QUADRO QZ-01 | 0267.001-1 | 202527 | 01/07/2025 08:38:41 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07272P, 6240DF87682P, 6209LC07272P ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508759 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 10m, 11d 1h : 1mi | 23/07/2025 16:22:49 | 23/07/2026 16:22:49 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 58mi | 23/07/2025 16:22:49 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000229/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202510094 | AAD |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202527 | 01/07/2025 08:38:49 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6209DC07909P, 6209DC0790P, 6209LC07273P, 6240DF87683E) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508762 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-50 | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 10m, 11d 1h : 16mi | 23/07/2025 16:36:12 | 23/07/2026 16:36:12 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 43mi | 23/07/2025 16:36:12 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000230/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202510130 | AMP |  | A008A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.010-0 | 202527 | 01/07/2025 11:06:38 | Verificar motivo pelo qual não houve sinalização de sapata 23 aplicada durante processo de parada da unidade. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 18d 10h : 50mi | 01/07/2025 14:11:29 | 01/07/2028 14:11:29 |  |  |  | 2m, 10d 1h : 9mi | 01/07/2025 14:11:29 |  |  |  | Requer acesso à parte girante. Será inspecionado no próximo PD 9M.
202510212 | AAD |  | K029A001 | QUADRO QZ-03 | 0267.003-8 | 202527 | 01/07/2025 15:18:33 | Solicito actualizar diseños y garantizar su disponibilidad en el SATEDMS (6240DF87684E(1)R4, 6229DC07241P(1)R3, 6229LC7026P pag10 ) referentes a los trabajos realizados en la SSA 202508766 conexion de los cables de alimentacion para el tablero CTF-60. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 10m, 11d 56mi | 23/07/2025 16:16:19 | 23/07/2026 16:16:19 |  |  |  | 1m, 18d 11h : 4mi | 23/07/2025 16:16:19 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000228/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202510246 | STE |  | P099B001 | QUADRO TS-CHILLERS 1 | 1508.020-1 | 202527 | 01/07/2025 16:23:13 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-01 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510253) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER1 em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 11h : 7mi | 02/07/2025 07:07:02 | 02/07/2026 07:07:02 |  |  |  | 5d 52mi | 02/07/2025 07:07:02 | 07/07/2025 08:00:58 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202510244 | STE |  | P099C001 | QUADRO TS-CHILLERS 2 | 1508.022-5 | 202527 | 01/07/2025 16:23:30 | Durante o comissionamento do painel TS-Chiller-02 foi constatado que o disjuntor 7Q1 está atuando com 26s quando submetido a corrente de 200% da corrente de ajuste. A planilha de ensaio prevê atuação entre 50 e 135s. Planilha de comissionamento, relatório de ensaio e foto do ajuste do disjuntor em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202528 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510256) o tempo de 26s para a atuação do disjuntor 7Q1 quando submetido a corrente de 200% do valor ajustado esta dentro dos parâmetros aceitáveis. Deixado painel TS-CHILLER2 em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 11h : 1mi | 02/07/2025 07:07:10 | 02/07/2026 07:07:10 |  |  |  | 5d 58mi | 02/07/2025 07:07:10 | 07/07/2025 08:06:12 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202510191 | AMP |  | A005K001 | PORTAS/PAINÉIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.005-5 | 202527 | 01/07/2025 16:26:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no señalizo en el anunciador del panel PAI-05 la abertura de la puerta corta fuego de la fase R. | OUO1 | MET1 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 7h : 13mi | 04/07/2025 10:33:49 | 04/07/2028 10:33:49 |  |  |  | 2m, 7d 4h : 46mi | 04/07/2025 10:33:49 |  |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | Aguardando MP
202510108 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202527 | 01/07/2025 18:18:54 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0713 com correia danificada. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 19d 4h : 32mi | 02/07/2025 07:52:16 | 02/07/2028 07:52:16 |  |  |  | 2m, 9d 7h : 28mi | 02/07/2025 07:52:16 |  |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | Para programação. Realizar manutenção em conjunto com manutenção preventiva.
202510119 | AMP |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202527 | 02/07/2025 04:44:09 | Verificar e solucionar motivo da atuação do alarme "TRANSFORMADOR ELEVADOR TANQUE DE ÁGUA NIVEL ANORMAL" no ULP-08 sem rearme. OBS: Indicação do nível de água do tanque no painel MAR-08/TAR-08 em 40% | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 7h : 12mi | 04/07/2025 10:32:30 | 04/07/2028 10:32:30 |  |  |  | 2m, 7d 4h : 48mi | 04/07/2025 10:32:30 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202510117 | AMP |  | A005K003 | QUADRO PAI-05 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.005-4 | 202527 | 02/07/2025 05:11:12 | Verificar e solucionar o indicação luminosa da bandeirola "INCENDIO TRAFO TR 05 FASE T" não estar acendendo durante teste de lâmpadas. OBS: Não foi possível acessar a lâmpada sem interferir diretamente no instrumento. | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 6h : 54mi | 04/07/2025 10:14:32 | 04/07/2028 10:14:32 |  |  |  | 2m, 7d 5h : 6mi | 04/07/2025 10:14:32 |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Aguardando MP
202510116 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.007-0 | 202527 | 02/07/2025 05:11:23 | Verificar e solucionar o indicação luminosa da bandeirola "FALTA DE TENSIÓN 24VCC" e "PANEL EN ´PRUEBA" não estarem acendendo durante teste de lâmpadas. OBS: Não foi possível acessar a lâmpada sem interferir diretamente no instrumento. | OUO5 | MET1 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202532 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da lâmpada queimada. A lâmpada nova foi retirada na assessoria de 50Hz. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 17d 20h : 10mi | 03/07/2025 16:39:16 | 03/07/2028 16:39:16 |  |  |  | 10d 15h : 49mi | 03/07/2025 16:39:16 | 14/07/2025 08:29:23 |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Aguardando MP
202510267 | AMP |  | A008J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-08 FASE R | 0045.109-6 | 202527 | 02/07/2025 08:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecta durante preparación de partida de la unidad, indicando falla de circuito de agua/aceite. Seleccionado intercambiador como reserva. Problema detectado durante ejecución de la AT: 202504891. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 21d 7h | 04/07/2025 10:20:50 | 04/07/2028 10:20:50 |  |  |  | 2m, 7d 4h : 59mi | 04/07/2025 10:20:50 |  |  |  | Aguardando MP
202510252 | AAD |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202527 | 02/07/2025 11:20:27 | Solicito actualizar los diseños 6708DC7101P y 6708DFA6493P referentes a los trabajos realizados en la SSA202509883,202509109 y 202509907 desconexión de los cables del disyuntor 521.01 y 521.06 y conexión de la alimentación de obras ubicado en el estacionamiento lado MI del edificio de producción en el disyuntor 521.07. Disponibilizar el mismo en el SATedms.Diseños marcados adjuntado. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAD) | 10m, 11d 46mi | 23/07/2025 16:07:34 | 23/07/2026 16:07:34 |  |  |  | 1m, 18d 11h : 13mi | 23/07/2025 16:07:34 |  |  |  | Emitida SRA-IB-000227/2025 solicitando atualização dos desenhos.
202510288 | SEE |  | B017J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE A | 0045.193-2 | 202527 | 02/07/2025 11:30:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó alarma de FALLA DE CIRC DE AGUA sin rearme. Observación: dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 23h : 1mi | 04/07/2025 10:11:57 | 04/07/2028 10:11:57 |  |  |  | 1m, 18d 12h : 58mi | 04/07/2025 10:11:57 | 22/08/2025 11:10:30 |  |  | Aguardando MP
202510330 | AMP |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202527 | 02/07/2025 16:40:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual la moto-bomba N1 no conecta en manual/local. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202410934. | OUO1 | MEG1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 20d 4h : 14mi | 03/07/2025 07:35:27 | 03/07/2028 07:35:27 |  |  |  | 2m, 8d 7h : 45mi | 03/07/2025 07:35:27 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD, necessário substituir plug Fêmea de controle da gaveta do PAP no quadro UMCC (necessário quadro do UMCC isolado)
202510343 | AIM |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202527 | 03/07/2025 13:58:18 | Encontrado IHM de comando del montacargas instalado en la casa de maquinas con defecto. En anexo, video del IHM en mal funcionamiento. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 25d 4h : 50mi | 07/07/2025 08:10:11 | 07/07/2026 08:10:11 |  |  |  | 2m, 4d 7h : 10mi | 07/07/2025 08:10:11 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ junto ao fabricante.
202510328 | ACS |  | E005B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.092-3 | 202527 | 04/07/2025 11:42:25 | Executar a substituição do isolador quebrado na cadeia de ancoragem da linha MD3, torre 303, lado avante, fase R, subcondutor 1, conforme defeito identificado em inspeção aérea com drone. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 23h : 55mi | 24/07/2025 15:15:36 | 24/07/2029 15:15:36 |  |  |  | 1m, 17d 12h : 4mi | 24/07/2025 15:15:36 |  |  |  | Atividade depende de desligamento. Será efetuada na próxima MP4A ou em aproveitamento de PD.
202510437 | AIM |  | N085A007 | MOTOR DE ELEVAÇÃO | 3206.003-9 | 202527 | 04/07/2025 13:55:26 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que no comando de elevação, com carga suspensa de 5000kg, o motor não suporta a carga e inicia sua descida indevida. O movimento de descida é interrompido quando o operador cancela a operação no controle e, com isso realiza atuação do freio do motor. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 25d 4h : 49mi | 07/07/2025 08:09:55 | 07/07/2026 08:09:55 |  |  |  | 2m, 4d 7h : 10mi | 07/07/2025 08:09:55 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2, junto ao fabricante
202510484 | AMP |  | A004J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-04 FASE T | 0045.047-2 | 202527 | 05/07/2025 22:36:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe accionamiento intermitente de la alarma "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALLA INTERCAMB CALOR N°3 FASE T" | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 24d 6h : 20mi | 07/07/2025 09:41:14 | 07/07/2028 09:41:14 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 38mi | 07/07/2025 09:41:14 |  |  |  | Aguardando MP
202510485 | AMP |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202527 | 06/07/2025 11:51:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 24d 4h : 7mi | 07/07/2025 07:28:18 | 07/07/2028 07:28:18 |  |  |  | 2m, 4d 7h : 52mi | 07/07/2025 07:28:18 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | a ser verificado durante el MP
202510442 | AMP |  | B011J024 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÓLEO DO TU-11 | 0126.133-9 | 202528 | 07/07/2025 07:49:23 | Verificada la válvula para extracción de aceite aislante ubicada en la parte inferior derecha del TU-11 Fase A, se constató un defecto en el volante o actuador del mismo, evaluar la posibilidad de reparo, ya que la sustitución de la misma representa un trabajo de grandes proporciones, debido a que se encuentra en la parte inferior del transformador y no cuenta con una forma de aislarla de la cuba. | MET1 | MET1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 24d 6h : 19mi | 07/07/2025 09:39:56 | 07/07/2028 09:39:56 |  |  |  | 2m, 4d 5h : 40mi | 07/07/2025 09:39:56 |  |  |  | Aguardando MP
202510534 | AMP |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.001-0 | 202528 | 07/07/2025 12:09:01 | Verificar/solucionar vazamento de água entre as palhetas 12 e 13 da Unidade. Obs.: Unidade sincronizada e em carga. | OUO5 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 3h : 51mi | 09/07/2025 07:11:57 | 09/07/2028 07:11:57 |  |  |  | 2m, 2d 8h : 8mi | 09/07/2025 07:11:57 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad sera ejecutada durante la siguiente parada de maquina.
202510524 | SEE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202528 | 07/07/2025 13:39:46 | Verificar el aumento progresivo del valor de desvio de Capacitancia de la fase "A" luego de que el mismo ya haya sido intervenido en febrero 2025. Desvío de 3,22% actualmente. | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 13d 4h | 07/07/2025 15:07:40 | 07/07/2028 15:07:40 |  |  |  | 1m, 15d 7h : 59mi | 07/07/2025 15:07:40 | 22/08/2025 11:07:34 |  |  | Aguardando MP
202510564 | STE |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202528 | 07/07/2025 15:13:09 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-PB foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510567), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507214, referente ao comissionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 3h : 6mi | 08/07/2025 07:05:21 | 08/07/2026 07:05:21 |  |  |  | 1d 8h : 53mi | 08/07/2025 07:05:21 | 09/07/2025 15:58:18 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202510563 | STE |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202528 | 07/07/2025 15:13:21 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-2P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510569), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507250, referente ao comissionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 3h : 6mi | 08/07/2025 07:05:31 | 08/07/2026 07:05:31 |  |  |  | 1d 8h : 53mi | 08/07/2025 07:05:31 | 09/07/2025 15:58:59 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202510562 | STE |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202528 | 07/07/2025 15:13:31 | Durante o comissionamento do painel QP-UMA-1P foi identificado que o disjuntor motor 6Q1 (proteção do motor do ventilador) não possui dispositivo térmico, atuando somente como proteção magnética. Se encontra instalado disjuntor motor modelo GV2L32.Foto e folha de ensaio em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202528 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202510568), foi orientado manter o disjuntor 6Q1 (Schneider GV2L32), que possui apenas proteção magnética, por ser suficiente para a proteção do inversor Schneider Altivar 320, conforme manual do fabricante. Inspeções e testes foram realizados na SSA 202507248, referente ao comissionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 3h : 6mi | 08/07/2025 07:05:42 | 08/07/2026 07:05:42 |  |  |  | 1d 8h : 53mi | 08/07/2025 07:05:42 | 09/07/2025 15:58:33 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202510580 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 08/07/2025 07:13:27 | Verificar/solucionar vazamento de óleo pela escotilha de acesso superior lado de H0 do transformador. Problema detectado em execução da SSA 202510491. Foto em anexo. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 3h : 58mi | 09/07/2025 07:19:37 | 09/07/2028 07:19:37 |  |  |  | 2m, 2d 8h : 1mi | 09/07/2025 07:19:37 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510630 | STE | 202401215 | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202528 | 08/07/2025 14:59:41 | Solicitamos apoio para ajustar/fabricar conexões para o distribuidor auxiliar da trava hidráulica. As conexões serão retiradas durante o PD 3A da UG07 e avaliadas individualmente, sobre a necessidade de correção dos canais de Oring. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202543 |  | CHARLES LAUSCHNER | A partir de barra sextavada de 1.3/8" de material aço SAE 1045 confeccionado 4 unidades de conexão com ambos os lados com rosca macho e vedação oring conforme orientado pelo emitente. Realizado remoção da haste da válvula para efetuar limpeza na haste e no bloco. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 16h : 27mi | 08/07/2025 16:17:25 | 08/07/2028 16:17:25 |  |  |  | 19d 19h : 32mi | 08/07/2025 16:17:25 | 28/07/2025 11:49:30 |  |  | PD.
202510597 | STE | 202510495 | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202528 | 09/07/2025 06:50:14 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-07 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202540 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local indicado pelo solicitante , e logo apos posicionado os suportes nas posições foi efetuado a soldagem pelo processo SMAW usando eletrodo revestido 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 7h : 59mi | 09/07/2025 07:26:05 | 09/07/2028 07:26:05 |  |  |  | 23d 4h | 09/07/2025 07:26:05 | 01/08/2025 11:27:14 |  |  | PD.
202510675 | STE | 202510616 | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 09/07/2025 08:42:30 | Solucionar anomalia térmica identificada no borne X9-1 do painel CXT do transformador TU-12 fase B, conforme imagens termográficas em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado reaperto nos terminais dos cabos conectados no borne 1 da régua X9. Foi solicitada nova inspeção termográfica através da SSA 202511220. Problema foi solucionado. Atividade executada com AT202505797. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 46mi | 10/07/2025 09:18:29 | 10/07/2028 09:18:29 |  |  |  | 8d 1h : 13mi | 10/07/2025 09:18:29 | 18/07/2025 10:31:27 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510575 | STE |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202528 | 09/07/2025 09:43:48 | Verificar motivo por el cual el disyuntor del circuito de toma que alimenta máquina de solda, está desarmando. | MCI1 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202533 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Conforme parecer técnico, foi substituído disjuntor bipolar de 10A por outro 20A de capacidade. Folha de ensaio em anexo. Emitida SSA 202513074 para IEQ2 atualizar desenho. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 1d 19h : 55mi | 10/07/2025 16:53:46 | 10/07/2026 16:53:46 |  |  |  | 27d 16h : 5mi | 10/07/2025 16:53:46 | 07/08/2025 08:58:07 |  |  | Aguardando P.T. referente ao circuito de alimentação da máquina de solda na oficina da MCI1.
202510699 | AMP |  | B012J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-12 FASE C | 0045.166-5 | 202528 | 09/07/2025 12:01:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C" en el intercambiador de calor N° 2 de la fase 'C' durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 1-2. Alterada selección de intercambiadores principales para 3-4. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 10h : 34mi | 09/07/2025 13:55:23 | 09/07/2028 13:55:23 |  |  |  | 2m, 2d 1h : 24mi | 09/07/2025 13:55:23 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510704 | AMP | 202509004 | G045B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO TX | 1432.001-8 | 202528 | 09/07/2025 13:35:22 | Solucionar anomalias térmicas identificadas nas conexões das fases S e T do contator K21, conforme imagens termográficas e isoterma em anexo. Solicitar nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 5h : 57mi | 10/07/2025 09:18:20 | 10/07/2028 09:18:20 |  |  |  | 2m, 1d 6h : 1mi | 10/07/2025 09:18:20 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510642 | STE |  | B012J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE B | 3024.008-0 | 202528 | 09/07/2025 15:59:11 | Solucionar anomalía térmica en la regla de bornes X9, terminal X19-1 del panel CXT de la fase B. El delta de temperatura es de 25,1 °C entre el terminal X19-1 y el terminal inmediatamente abajo. El mismo es descrito en la SSA 202510616. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizado reaperto nos terminais dos cabos conectados no borne 1 da régua X9. Foi solicitada nova inspeção termográfica através da SSA 202511219. Problema foi solucionado. Atividade executada com AT202505797. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 47mi | 10/07/2025 09:18:38 | 10/07/2028 09:18:38 |  |  |  | 8d 1h : 12mi | 10/07/2025 09:18:38 | 18/07/2025 10:30:11 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510774 | STE |  | A007J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-07 FASE R | 0045.076-6 | 202528 | 10/07/2025 05:24:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el trocador de calor N"4 selectado como principal en la FASE R, se encuentra conectado según el panel KT. Obs: Detectado estando la unidad parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202535 |  | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado ajuste do fluxômetro de água que encontrava-se inoperante quando o trocador estava desligado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 19d 23h : 43mi | 10/07/2025 07:18:15 | 10/07/2028 07:18:15 |  |  |  | 1m, 8d 12h : 16mi | 10/07/2025 07:18:15 | 18/08/2025 07:35:45 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202510775 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202528 | 10/07/2025 05:27:02 | Verificar y solucionar discrepancia en la medición de temperatura de aceite de la fase B entre el SMT-03 ( 180 °C ) y el tablero KT-03 ( 33 °C ). Obs: Las mediciones del KT coinciden a las mediciones del sistema SCADA. | OUO5 | MET1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 3h : 58mi | 10/07/2025 07:18:00 | 10/07/2028 07:18:00 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 1mi | 10/07/2025 07:18:00 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202510758 | AMP |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202528 | 10/07/2025 06:35:01 | Colocar tapones por los tirantes ubicados en parte inferior del MGI. Obs.: Durante la inspección realizada en fecha 09/07/2025 se detectaron perdidas de aceite por los tirantes ubicados en la parte inferior del cojinete guia turbina. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 3h : 33mi | 10/07/2025 06:53:35 | 10/07/2028 06:53:35 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 26mi | 10/07/2025 06:53:35 |  |  |  | Trabajo a ser ejecutado durante la parada de maquina.
202510641 | AMP |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202528 | 10/07/2025 08:08:48 | Completar nível de óleo do transformador TU9A-R. | MET1 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 5h : 57mi | 10/07/2025 09:18:46 | 10/07/2028 09:18:46 |  |  |  | 2m, 1d 6h : 1mi | 10/07/2025 09:18:46 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202510804 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202528 | 10/07/2025 10:52:34 | Perda de água nas palhetas 13 e 17. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 3h : 33mi | 11/07/2025 06:54:25 | 11/07/2028 06:54:25 |  |  |  | 2m, 8h : 26mi | 11/07/2025 06:54:25 |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad sera ejecutada durante la siguiente parada de maquina.
202510812 | AIM |  | J102I001 | PAINEL TS-TP-CI-PB | 1773.001-3 | 202528 | 10/07/2025 14:08:51 | Durante o comissionamento do painel TS-TP-CI-PB (SSA 202510447) foi verificado que disjuntor localizado a montante do circuito de alimentação possui corrente nominal inferior a corrente nominal do disjuntor a jusante. Disjuntor Circ3 do painel TS-UPS de 10A e disjuntor 52.A do TS-TP-CI-PB de 25A. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 28d 13h : 39mi | 10/07/2025 16:59:23 | 10/07/2026 16:59:23 |  |  |  | 2m, 22h : 21mi | 10/07/2025 16:59:23 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2
202510803 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202528 | 10/07/2025 17:05:39 | Solicito realização de 8 furos na chapa metálica para posicionamento do VI que o acompanha. Adicionalmente solicito corte da chapa base o que facilitará o transporte no elevador. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202548 |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado 8 furações com 19 mm de diâmetro em estrutura fornecida pelo emitente, a orientação da furação copiou-se de peça fornecida pelo emitente. Realizado corte de 30 mm em cada uma das laterais da chapa base. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 25d 10h : 11mi | 11/07/2025 11:35:13 | 11/07/2027 11:35:13 |  |  |  | 3d 1h : 48mi | 11/07/2025 11:35:13 | 14/07/2025 13:23:00 |  |  | La pieza deberá ser entregada al taller de calderería.
202510919 | ACS |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202528 | 11/07/2025 10:54:07 | Presenca de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 1h : 7mi | 23/07/2025 16:28:03 | 23/07/2029 16:28:03 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 52mi | 23/07/2025 16:28:03 |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202510911 | AMP |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202528 | 11/07/2025 10:54:31 | Trocador N2 da fase R não sinaliza conectado. Não há indicação de alarme nem no ULP, nem no SCADA. | OUO5 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 11h : 10mi | 11/07/2025 14:31:21 | 11/07/2028 14:31:21 |  |  |  | 2m, 49mi | 11/07/2025 14:31:21 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica
202510913 | SCA |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.017-6 | 202528 | 11/07/2025 11:24:30 | Durante la inspección realiza en fecha 11/07/2025 se detecto una perdida de agua por la cañeria de auga de fuga ubicada en la paleta N°18, la fuga se presenta en la parte superior de la cañeria por un orificio de 2mm aproximadamente. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 13d 1h : 1mi | 14/07/2025 08:44:26 | 14/07/2028 08:44:26 |  |  |  | 1m, 15d 10h : 59mi | 14/07/2025 08:44:26 | 29/08/2025 07:43:39 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202510910 | STE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.017-6 | 202528 | 11/07/2025 11:24:39 | Realizar el cambio de las vedaciones del buje intermediario de la paleta N°07. Verificar posible desprendimiento de recubrimiento interno. Durante la inspeccion en fecha 11/07/2025 con maquian parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | PERALTA NUNEZ JONATHAN BENJAMIN | 202535 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Realizada a desmontagem e içamento da bucha do mancal intermediário, constatado desgaste excessivo do revestimento interno da bucha (fiberglide). Procedida então a desmontagem de bielas, alavanca, bi-partido e mancal superior da palheta para a substituição de todo o componente (bucha) por outro revisado (jateado, pintado, metalizado e com revestimento autolubrificante (deva) substituido). Juntamente ao novo componente foram instaladas novas vedações (o'rings) e parafusos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 20d 18h : 46mi | 14/07/2025 08:46:51 | 14/07/2028 08:46:51 |  |  |  | 1m, 7d 17h : 13mi | 14/07/2025 08:46:51 | 21/08/2025 14:00:46 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202510860 | AMP |  | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202528 | 11/07/2025 16:12:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el indicador de nivel de aceite del tanque de expansión del correspondiente transformador se encuentra indicando nivel máximo. OBS: Temperatura ambiente 20 °C aproximadamente. | OUO1 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 1d 19h : 42mi | 15/07/2025 11:03:56 | 15/07/2028 11:03:56 |  |  |  | 1m, 26d 16h : 16mi | 15/07/2025 11:03:56 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202510970 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202528 | 12/07/2025 03:35:35 | Verificar e solucionar diferença de temperatura do enrolamento AT do transformador T06, entre o termomêtro no campo(50ºc) e a indicação no SCC(73ºc). | OUO7 | MET1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 55mi | 15/07/2025 16:15:22 | 15/07/2028 16:15:22 |  |  |  | 1m, 26d 11h : 4mi | 15/07/2025 16:15:22 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202510983 | AMP |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.018-4 | 202528 | 13/07/2025 10:59:15 | Verificar y solucionar pérdida de agua en la paleta 9 conforme anexo. Obs: Unidad parada. | OUO6 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 17h : 1mi | 14/07/2025 08:21:59 | 14/07/2028 08:21:59 |  |  |  | 1m, 27d 18h : 58mi | 14/07/2025 08:21:59 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202511058 | AMP |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202529 | 14/07/2025 11:40:57 | Verificado discrepância na medição de nível do tanque de expansão. Nível real: 684 mm Nível IHM: 702,8 mm | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 22h : 57mi | 14/07/2025 14:17:10 | 14/07/2028 14:17:10 |  |  |  | 1m, 27d 13h : 3mi | 14/07/2025 14:17:10 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Trabalho será realizado com próximo PD.
202511080 | AMP |  | P094D032 | FAN-COIL FC-2P-118 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.052-5 | 202529 | 14/07/2025 16:18:55 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 1d 16h : 21mi | 15/07/2025 07:41:55 | 15/07/2028 07:41:55 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 38mi | 15/07/2025 07:41:55 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva.
202511078 | AMP |  | P094B038 | FAN-COIL FC-2P-118-B DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.037-7 | 202529 | 14/07/2025 16:19:17 | Durante ejecución de la SSP: 20251859 (4A) encontrado resistor del sistema de humidificador quemado. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 1d 16h : 22mi | 15/07/2025 07:43:51 | 15/07/2028 07:43:51 |  |  |  | 1m, 26d 19h : 36mi | 15/07/2025 07:43:51 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202511180 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 15/07/2025 08:12:50 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que o sistema de alarme de incêndio está conectado ao controlador UC400-4 nas portas BI13/BI14 do QAT-SPLIT, conforme indicado nos desenhos anexos. Como os painéis QAT-SPLIT, QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P podem operar em modo local caso haja perda de comunicação com o QAT-SC, existe o risco de, em situação de alarme de incêndio, a informação não ser repassada aos fan coils, que podem permanecer em funcionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 4d 16h : 1mi | 17/07/2025 07:21:48 | 17/07/2026 07:21:48 |  |  |  | 1m, 24d 19h : 58mi | 17/07/2025 07:21:48 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico.
202511198 | AMP |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202529 | 15/07/2025 09:01:20 | Realizar ensaio de isolação e continuidade do cabo FU16-6001, condutores 61 e 62, conectá-los nos pontos TA1 - 9 e 10 conforme desenhos em anexo. Executar teste funcional após conexão. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 1d 19h : 19mi | 15/07/2025 10:39:50 | 15/07/2028 10:39:50 |  |  |  | 1m, 26d 16h : 40mi | 15/07/2025 10:39:50 |  |  |  | Atividade a ser executada na manutenção preventiva 3A da U16.
202511200 | SEE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202529 | 15/07/2025 10:15:17 | Durante a realização do teste de preparação de partida da U17, houve conexão do trocador de calor 4, estando seletado como reserva. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 21d 5h : 7mi | 15/07/2025 16:12:56 | 15/07/2028 16:12:56 |  |  |  | 1m, 7d 6h : 52mi | 15/07/2025 16:12:56 | 22/08/2025 11:05:56 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202511199 | STE |  | B017J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-17 FASE B | 0045.200-9 | 202529 | 15/07/2025 10:15:26 | Indicação de falha na circulação de água do respectivo trocador de calor, estando com funcionamento normal. | OUO6 | MET1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. DETECTADO ANOMALIA EN EL CONTACTOR K124B REFERENTE A SEÑAL DE FLUJOMETRO DE AGUA N4, SUSTITUIDO BOBINA DEL CONTACTOR. REALIZADO ENSAYO OPERACIONAL DEL MISMO CORROBORANDO SU FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION NORMAL. AT: 202506502. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 20h : 55mi | 15/07/2025 16:15:13 | 15/07/2028 16:15:13 |  |  |  | 6d 15h : 4mi | 15/07/2025 16:15:13 | 22/07/2025 07:19:49 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando MP
202511228 | ACS |  | G040C004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.098-7 | 202529 | 15/07/2025 13:27:45 | Realizar indicaciones/pruebas indicadas por IEQ3 en complemento a la SSA 202509981. Ítems faltantes deben ser realizados con desligamiento. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 55mi | 23/07/2025 16:16:55 | 23/07/2029 16:16:55 |  |  |  | 1m, 18d 11h : 4mi | 23/07/2025 16:16:55 |  |  |  | Necesario desligamiento.
202511222 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 07:42:24 | Verificar perdida de Aceite en los terminales X1 y X2 del TU-12 Fase B en los Aisladores Pasantes. X1 perdida posible en la conexión con el link. X2 perdida posible en la base del aislador pasante | MET1 | MET1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202530 |  | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizado acesso ao espaço confinado respeitando os procedimentos para liberação de PET. Realizada inspeção para verificar origem das perdas de óleo. Não foram identificadas trincas na porcelana. Foi realizado reaperto e limpeza. Necessário inspecionar em nova manutenção preventiva para verificar se perda foi eliminada completamente. AT 202505797. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 11h : 40mi | 18/07/2025 09:14:48 | 18/07/2028 09:14:48 |  |  |  | 3d 19mi | 18/07/2025 09:14:48 | 21/07/2025 09:33:33 |  |  | Aguardando manutenção periódica
202511298 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 16/07/2025 08:53:27 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificada instabilidade nos links 1, 2 e 3, que interligam os painéis e componentes do sistema HVAC, resultando em falhas operacionais. Também foi constatado que a descrição do condutor de comunicação (hipperfio – automação blindado PE – 2x0,75mm 70ºC/0,3KV–CU/PEBD/ST-1–NBR10300–tuv NORD) não informa se o cabo é adequado para comunicação RS-485, nem especifica os requisitos de impedância necessários para essa aplicação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 4d 16h : 1mi | 17/07/2025 07:21:32 | 17/07/2026 07:21:32 |  |  |  | 1m, 24d 19h : 58mi | 17/07/2025 07:21:32 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico.
202511167 | STE | 202406901 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202529 | 16/07/2025 09:16:23 | Solicitamos apoyo para soldadura de unión roscada y fabricación de soportes conforme se detalla en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202538 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 1 buje roscado en acero al carbono, mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm. Fabricación de 3 soportes en acero al carbono según diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 11h : 8mi | 16/07/2025 10:48:21 | 16/07/2028 10:48:21 |  |  |  | 12d 51mi | 16/07/2025 10:48:21 | 28/07/2025 11:39:42 |  |  | PD.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 24d 12h : 19mi | 28/07/2025 11:48:47 | 28/07/2028 11:48:47 |  |  |  | 3d 23h : 40mi | 28/07/2025 11:48:47 | 01/08/2025 11:28:21 |  |  | PD.
202511157 | SAD |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202529 | 16/07/2025 14:13:09 | Solicitamos apoyo para verificar el funcionamiento de los sensores 71LW y 71WP de nivel de agua en la tapa de la turbina. servicio a ser ejecutado durante la parada de maquina. Durante la inspección realizada en fecha 11/07/2025 el nivel de agua se encontraba en 310mm con la bomba N°3 trabajaba de manera constante. | MMU2 | MEG1 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202536 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado apoyo a MMU2 para verificar el funcionamiento de los sensores 71LW y 71WP de nivel de agua en la tapa de la turbina, MMU2 realizo la limpieza del recinto donde se encuentra la bomba 3, posterior a la limpieza se procedió a los ensayos de la bomba (partida 190mm y parada 110mm) verificando que los mismos se encuentran dentro de los parámetros configurados. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 2d 12h : 2mi | 16/07/2025 14:17:43 | 16/07/2028 14:17:43 |  |  |  | 25d 23h : 57mi | 16/07/2025 14:17:43 | 11/08/2025 14:14:10 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD conforme solicitado.
202511343 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 16/07/2025 15:47:05 | Substituir sensor Hydran instalado na fase B do TU12 e normalizar pontos desconectados no painel SMT-12. Durante MP9M foi verificado que sensor não estava funcionando e com o alarme de sistema atuado. Foram desconectados os pontos 151,152,153 e 154 no painel SMT-12. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 4d 17h : 53mi | 18/07/2025 09:14:35 | 18/07/2028 09:14:35 |  |  |  | 1m, 23d 18h : 6mi | 18/07/2025 09:14:35 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202511381 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202529 | 17/07/2025 04:13:41 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor "Q3" (Iluminación y Calentamiento). | OUO7 | MET1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 13d 18h : 33mi | 18/07/2025 09:09:28 | 18/07/2028 09:09:28 |  |  |  | 1m, 14d 17h : 27mi | 18/07/2025 09:09:28 | 01/09/2025 14:36:30 |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE | Aguardando manutenção periódica
202511388 | STE |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 07:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que o atuador Belimo LHX24-MFT-100, instalado nos Difusores de Ar Variáveis Trox DOQ-V, possui curso de atuação de 100 mm, controlado por sinal de 2-10V. Esse curso excede o limite físico do difusor, forçando a estrutura além do permitido e impedindo o funcionamento correto do equipamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202533 |  | ALISSON BITTENCOURT | Conforme parecer técnico da IEQ2( SSA 202511390), o fabricante ajustou o curso de atuação do controlador para que não ultrapasse o limite máximo de abertura do damper. Também foi calibrado o sinal de controle do atuador, garantindo que o fechamento e a abertura completos permaneçam dentro dos limites especificados. Ensaios e testes funcionais foram realizados no dentro da SSA de comissionamento 202507417, confirmando que o curso de atuação dos dampers e o sinal de comando estão corretos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 18h : 34mi | 17/07/2025 15:30:02 | 17/07/2026 15:30:02 |  |  |  | 20d 17h : 26mi | 17/07/2025 15:30:02 | 07/08/2025 08:56:30 |  |  | Aguardando gestão a IEQ2 junto ao fabricante.
202511405 | STE | 202510676 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202529 | 17/07/2025 09:05:47 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202537 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de un soporte en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 59mi | 17/07/2025 10:15:36 | 17/07/2028 10:15:36 |  |  |  | 12d 7h | 17/07/2025 10:15:36 | 29/07/2025 17:15:03 |  |  | PD.
202511294 | STE | 202401654 | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202529 | 17/07/2025 09:48:09 | Solicitamos apoyo para la ejecución de la soldadura en unión roscada, a fin de permitir la modificación solicitada en la SSA matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202538 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Corte de conexión vieja, limpieza, montaje y soldadura de buje roscado de 1 1/2" en acero al carbono, con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 17d 10h : 23mi | 17/07/2025 10:05:13 | 17/07/2028 10:05:13 |  |  |  | 11d 1h : 36mi | 17/07/2025 10:05:13 | 28/07/2025 11:42:48 |  |  | PD.
202511393 | STE | 202401522 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.007-9 | 202529 | 17/07/2025 10:07:45 | Solicitamos apoio de soldador para instalação de olhal para içamento das buchas do mancais intermediários das palhetas móveis N17, N18 e N21 da UG07. Atividade com início previsto para terça-feira as13:30 hs (22/07/2025). | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202538 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 6 ojales en acero al carbono mediante proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm, las posiciones fueron indicadas por personal del sector emitente. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 5h : 3mi | 17/07/2025 10:18:49 | 17/07/2028 10:18:49 |  |  |  | 12d 6h : 56mi | 17/07/2025 10:18:49 | 29/07/2025 17:15:55 |  |  | PD.
202511421 | AMP | 202511419 | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202529 | 17/07/2025 11:18:55 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NA TAMPA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO BUCHA E PARAFUSO DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DA SAPATA ESCORA Nº02 E CONFECCIONAR 02 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONF. DESENHOS EM ANEXO, EM APOIO A SSA MATRIZ DO GERADOR DA U14, CONFORME PUG/2026. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 22h : 19mi | 17/07/2025 13:40:38 | 17/07/2028 13:40:38 |  |  |  | 1m, 24d 13h : 40mi | 17/07/2025 13:40:38 |  |  |  | PD.
202511408 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 17/07/2025 11:26:38 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi constatado que a IHM PHILIPS modelo 10BDL4551T/00, responsável pela parametrização e monitoramento do sistema HVAC do novo edifício de manutenção, está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 5d 22h : 23mi | 18/07/2025 13:44:39 | 18/07/2026 13:44:39 |  |  |  | 1m, 23d 13h : 35mi | 18/07/2025 13:44:39 |  |  |  | Aguardando gestão de IEQ2 junto ao fabricante.
202511316 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 17/07/2025 11:32:28 | Verificar/solucionar vazamento de água referente a palheta n° 04, conforme inspeção feita com unidade parada em 17/07/2025. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 11mi | 18/07/2025 15:32:37 | 18/07/2028 15:32:37 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 48mi | 18/07/2025 15:32:37 |  |  |  | El trabajo será ejecutado durane la próxima parada de maquina.
202511460 | AMP |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202529 | 18/07/2025 05:54:39 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "TU KT-02 ANN TENSION CC URG NC FALLA K232". | OUO5 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 4d 17h : 48mi | 18/07/2025 09:08:45 | 18/07/2028 09:08:45 |  |  |  | 1m, 23d 18h : 11mi | 18/07/2025 09:08:45 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202511468 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:19 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 19. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 13mi | 18/07/2025 15:34:09 | 18/07/2028 15:34:09 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 46mi | 18/07/2025 15:34:09 |  |  |  | El trabajo será ejecutado durane la próxima parada de maquina.
202511467 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:29 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 18. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 13mi | 18/07/2025 15:33:46 | 18/07/2028 15:33:46 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 46mi | 18/07/2025 15:33:46 |  |  |  | El trabajo será ejecutado durane la próxima parada de maquina.
202511466 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:37 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 17. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 13mi | 18/07/2025 15:33:27 | 18/07/2028 15:33:27 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 46mi | 18/07/2025 15:33:27 |  |  |  | El trabajo será ejecutado durane la próxima parada de maquina.
202511465 | AMP |  | B014B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.009-5 | 202529 | 18/07/2025 07:18:47 | Durante la inspección correspondiente a la parada 9M se detectó perdida de agua por el buje intermediario de la paleta N° 7. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 13mi | 18/07/2025 15:33:06 | 18/07/2028 15:33:06 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 46mi | 18/07/2025 15:33:06 |  |  |  | El trabajo será ejecutado durane la próxima parada de maquina.
202511473 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 18/07/2025 08:05:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o desbalanço de tensão apresenta comportamento anormal, excedendo +2 e -2V, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 12h : 9mi | 14/08/2025 15:29:57 | 14/08/2028 15:29:57 |  |  |  | 26d 23h : 51mi | 14/08/2025 15:29:57 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | a ser realizada durante el MP3S
202511370 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202529 | 18/07/2025 08:30:19 | Inspecionar termômetro de temperatura de enrolamento BT da Fase B, TU12. Durante execução de MP9M foi verificado ponteiro indicador em 40ºC estando a temperatura próximo a 24ºC. Utilizar forno de calibração para verificar funcionamento do dispositivo. Imagem em anexo. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 4d 17h : 48mi | 18/07/2025 09:09:37 | 18/07/2028 09:09:37 |  |  |  | 1m, 23d 18h : 10mi | 18/07/2025 09:09:37 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202511482 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202529 | 18/07/2025 11:18:07 | Presença de ninho de pássaro na fase R da seccionadora. | OUO7 | MET2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 9d 51mi | 23/07/2025 16:12:51 | 23/07/2029 16:12:51 |  |  |  | 1m, 18d 11h : 7mi | 23/07/2025 16:12:51 |  |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | Necesario desligamiento.
202511488 | AMP |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.016-3 | 202529 | 18/07/2025 13:39:28 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 4d 23h : 39mi | 18/07/2025 14:59:56 | 18/07/2028 14:59:56 |  |  |  | 1m, 23d 12h : 20mi | 18/07/2025 14:59:56 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3A/3S.
202511486 | AMP |  | B018E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.003-1 | 202529 | 18/07/2025 13:39:55 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 9mi | 18/07/2025 15:29:39 | 18/07/2028 15:29:39 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 51mi | 18/07/2025 15:29:39 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3A/3S.
202511485 | AMP |  | B020E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.020-0 | 202529 | 18/07/2025 13:40:11 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 17mi | 18/07/2025 15:38:21 | 18/07/2028 15:38:21 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 41mi | 18/07/2025 15:38:21 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3A/3S.
202511483 | AMP |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.012-0 | 202529 | 18/07/2025 13:40:19 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 21mi | 18/07/2025 15:41:21 | 18/07/2028 15:41:21 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 39mi | 18/07/2025 15:41:21 |  |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 9M.
202511502 | AIM |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202529 | 18/07/2025 13:58:03 | Verificar la posibilidad de cerrar el ambiente destinado al sector MEL1 que se muestra en las imágenes en anexo. El mismo seria destinado a un deposito de equipos que se utilizan durante los mantenimientos preventivos y los retrofits, ya que los mismos deben permanecer abrigados. Debería contar con al menos luz y puerta de entrada. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 9d 13mi | 21/07/2025 15:34:13 | 21/07/2026 15:34:13 |  |  |  | 1m, 20d 11h : 46mi | 21/07/2025 15:34:13 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico
202511499 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202529 | 18/07/2025 14:14:35 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi verificado que o termostato Honeywell TB3026B referente ao VAV 25 está inoperante. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 9d 19h : 19mi | 22/07/2025 10:39:16 | 22/07/2026 10:39:16 |  |  |  | 1m, 19d 16h : 41mi | 22/07/2025 10:39:16 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202511478 | AIM |  | N055A025 | PAINEL DE CARGAS AUXILIARES E ILUMINAÇÃO PCI-AMD | 1652.002-4 | 202529 | 18/07/2025 14:44:54 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foram observados valores desequilibrados de resistência ôhmica nos enrolamentos do transformador 5TR2, conforme imagem da planilha de ensaios em anexo. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 9d 19h : 19mi | 22/07/2025 10:39:36 | 22/07/2026 10:39:36 |  |  |  | 1m, 19d 16h : 41mi | 22/07/2025 10:39:36 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202511535 | STE |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202529 | 19/07/2025 11:29:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC AGUA FASE B" en el intercambiador de calor N° 1 de la fase 'B' durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 1-2. Alterada selección de intercambiadores principales para 2-3. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | 202530 |  | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | VERIFICADO CIRCUITO. DETECTADO ANOMALIA EN EL FLUJOMETRO DE AGUA N1, REALIZADO AJUSTE EN EL MICROSWITCH DEL MISMO. CORROBORADO FUNCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION NORMAL. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 12h : 37mi | 21/07/2025 07:55:29 | 21/07/2028 07:55:29 |  |  |  | 23h : 23mi | 21/07/2025 07:55:29 | 22/07/2025 07:18:32 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202511534 | AMP |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202529 | 19/07/2025 11:30:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A" y "TU CIRC AGUA FASE A" en el intercambiador de calor N° 4 de la fase 'A' (Estando como suplementario) durante la preparación de partida, estando selectado como principales los intercambiadores 2-3. Alterada selección de intercambiadores principales para 1-2. | OUO6 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 7d 16h : 34mi | 21/07/2025 07:55:40 | 21/07/2028 07:55:40 |  |  |  | 1m, 20d 19h : 25mi | 21/07/2025 07:55:40 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202511536 | ACS |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 202529 | 19/07/2025 11:50:54 | Verificar e se for o caso, retirar ninho de pássaro no contato fixo da fase T da seccionadora 74LI3. | OUO7 | MET2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 8d 23h : 30mi | 23/07/2025 14:51:10 | 23/07/2029 14:51:10 |  |  |  | 1m, 18d 12h : 28mi | 23/07/2025 14:51:10 |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO | Necesario desligamiento.
202511546 | AMP |  | B010J016 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO TU-10 FASE C | 0045.143-6 | 202530 | 21/07/2025 05:53:15 | Verificar motivo pelo qual ocorre sinalização de "Falha na circulação de água" do referido trocador. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 7d 16h : 34mi | 21/07/2025 07:55:20 | 21/07/2028 07:55:20 |  |  |  | 1m, 20d 19h : 25mi | 21/07/2025 07:55:20 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202511582 | AMP |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202530 | 21/07/2025 10:34:53 | verificar e solucionar ruido anormal do conjunto moto-ventilador VVT-1419 OBS: a alimentação foi aberta no quadro KG-36 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 40mi | 21/07/2025 16:00:40 | 21/07/2028 16:00:40 |  |  |  | 1m, 20d 11h : 19mi | 21/07/2025 16:00:40 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Inspecionar VVT em conjunto com manutenção preventiva e avaliar condições de VVT.
202511531 | AMP |  | B012N001 | TALHA E MONOVIA DO POÇO DA TURBINA | 0003.014-7 | 202530 | 21/07/2025 12:10:45 | Verificar y solucionar conductor desacoplado del riel conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 17h : 55mi | 22/07/2025 09:15:07 | 22/07/2028 09:15:07 |  |  |  | 1m, 19d 18h : 4mi | 22/07/2025 09:15:07 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Necessário UG parada e montagem de andaime para substituir o carro porta cabo próximo ao eixo.
202511699 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.010-9 | 202530 | 23/07/2025 05:00:02 | Verificar/solucionar vazamento de água referente a palheta n° 20 e 21, conforme inspeção feita com unidade parada. | OUO5 | MMU2 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 15h : 51mi | 23/07/2025 07:11:44 | 23/07/2028 07:11:44 |  |  |  | 1m, 18d 20h : 9mi | 23/07/2025 07:11:44 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202511520 | APV |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202530 | 23/07/2025 07:44:45 | Realizar readequação das instalações das tomadas da oficina de manutenção MET2 para o padrão 2P+T. | MET2 | MEG3 | VALDICLEI GAVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 11d 1h : 46mi | 24/07/2025 17:06:53 | 24/07/2027 17:06:53 |  |  |  | 1m, 17d 10h : 13mi | 24/07/2025 17:06:53 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado tomadas 2P+T/16A.
202511703 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 23/07/2025 11:01:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 4mi | 28/07/2025 08:25:39 | 28/07/2028 08:25:39 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 55mi | 28/07/2025 08:25:39 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511705 | AMP |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202530 | 23/07/2025 11:02:27 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 16h | 24/07/2025 07:20:43 | 24/07/2028 07:20:43 |  |  |  | 1m, 17d 20h | 24/07/2025 07:20:43 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511706 | AMP |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202530 | 23/07/2025 11:02:44 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 15h : 58mi | 24/07/2025 07:19:02 | 24/07/2028 07:19:02 |  |  |  | 1m, 17d 20h : 1mi | 24/07/2025 07:19:02 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511707 | AMP |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202530 | 23/07/2025 11:02:59 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 15h : 56mi | 24/07/2025 07:17:36 | 24/07/2028 07:17:36 |  |  |  | 1m, 17d 20h : 3mi | 24/07/2025 07:17:36 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511711 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202530 | 23/07/2025 11:03:20 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 1h : 5mi | 23/07/2025 16:26:40 | 23/07/2028 16:26:40 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 53mi | 23/07/2025 16:26:40 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511712 | AMP |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202530 | 23/07/2025 11:04:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 1h : 4mi | 23/07/2025 16:24:22 | 23/07/2028 16:24:22 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 55mi | 23/07/2025 16:24:22 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511713 | AMP |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202530 | 23/07/2025 11:05:30 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 1h : 1mi | 23/07/2025 16:22:39 | 23/07/2028 16:22:39 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 58mi | 23/07/2025 16:22:39 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511715 | SPG |  | B018C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.018-0 | 202530 | 23/07/2025 11:06:09 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 2h : 1mi | 23/07/2025 16:19:56 | 23/07/2028 16:19:56 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 58mi | 23/07/2025 16:19:56 | 10/09/2025 14:17:25 |  |  | a ser realizado durante el MP
202511709 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202530 | 23/07/2025 11:07:20 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 1h : 12mi | 23/07/2025 16:32:21 | 23/07/2028 16:32:21 |  |  |  | 1m, 18d 10h : 48mi | 23/07/2025 16:32:21 |  |  |  | a ser realizado durante el MP
202511754 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 15:38:02 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 5S-D1, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15676. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15676. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 24d 58mi | 06/08/2025 16:19:17 | 06/08/2028 16:19:17 |  |  |  | 1m, 4d 11h : 1mi | 06/08/2025 16:19:17 |  |  |  | Aguardando finalización del montaje y entrega del protocolo de montaje
202511714 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 15:38:19 | [Proyecto de ampliación del patio de 66 kV]: Realizar los ensayos de puesta en servicio del panel 4S-TR3, con el acompañamiento de representantes de la empresa WEG, conforme a los documentos anexos en la SDS-15674. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15674. Según el último cronograma compartido, la fecha prevista de inicio de los ensayos es a partir del 21/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 24d 58mi | 06/08/2025 16:19:37 | 06/08/2028 16:19:37 |  |  |  | 1m, 4d 11h : 1mi | 06/08/2025 16:19:37 |  |  |  | Aguardando finalización del montaje y entrega del protocolo de montaje
202511819 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202530 | 24/07/2025 14:15:05 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que as resistências de isolação elétrica do conjunto R2, composto por 2 unidades, apresentaram os seguintes valores: R2.1 = 55 kΩ e R2.2 = 15 kΩ. Ambos estão abaixo do padrão considerado ideal para este modelo de resistência. Em anexo, seguem foto e modelo das unidades. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 12d 22h : 16mi | 25/07/2025 13:37:56 | 25/07/2026 13:37:56 |  |  |  | 1m, 16d 13h : 43mi | 25/07/2025 13:37:56 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202511843 | AMP |  | P018A010 | VENTILADOR VVT-F-34-21/34-22 EL.161 EXAUSTAO LAB ETA-02 | 0458.137-7 | 202530 | 24/07/2025 15:18:14 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409806. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 25mi | 28/07/2025 13:45:35 | 28/07/2028 13:45:35 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 34mi | 28/07/2025 13:45:35 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202511845 | AMP |  | P017A019 | VENTILADOR VVT-03-19/04-20 EXASUTAO ETA-01 | 0458.133-4 | 202530 | 24/07/2025 15:18:23 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409804. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 23mi | 28/07/2025 13:43:08 | 28/07/2028 13:43:08 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 37mi | 28/07/2025 13:43:08 |  |  |  | Para programação. Será executado em conjunto com manutenção preventiva.
202511844 | AMP |  | P017A018 | VENTILADOR VVT-F-12-24 EL.20 EXAUST EST.BOMBEAMENTO ÁGUA | 0457.125-8 | 202530 | 24/07/2025 15:23:45 | Realizar a desmontagem completa dos equipamentos, destinando-os à localização S098Z001, devido à falta de aplicação, e tendo em vista o processo de hibernação de diversos ventiladores da Barragem Principal previsto na AR SMI.DT/0080/2020. OBS: SSA complementar a SSA 202409803. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 23mi | 28/07/2025 13:44:09 | 28/07/2028 13:44:09 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 35mi | 28/07/2025 13:44:09 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva.
202511860 | AMP |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202530 | 24/07/2025 17:17:54 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador 1 da fase A não está conectando. Obs: Problema detectado durante teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 15h : 58mi | 28/07/2025 07:19:30 | 28/07/2028 07:19:30 |  |  |  | 1m, 13d 20h : 1mi | 28/07/2025 07:19:30 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202511879 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202530 | 25/07/2025 08:30:11 | Durante o comissionamento do painel QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificado que os bornes de conexão elétrica das unidades condensadoras SPLIT 1 e SPLIT 2, instaladas no terraço do edifício de manutenção, encontram-se expostos, sem proteção adequada contra contato acidental e intempéries. Constatou-se ainda que a tampa de proteção original das unidades não pode ser utilizada devido à forma como os cabos de conexão foram instalados. Em anexo, seguem fotos da situação. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 12d 22h : 16mi | 25/07/2025 13:37:47 | 25/07/2026 13:37:47 |  |  |  | 1m, 16d 13h : 43mi | 25/07/2025 13:37:47 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202511889 | AMP |  | A007B023 | TUBO DE SUCÇÃO (PARTE CIVIL) | 0967.007-0 | 202530 | 25/07/2025 09:59:45 | Durante la inspección civil realizada en el Tubo de Succión de la U07 fueron identificados desprendimientos superficiales en la solera inferior, solera superior, pared lateral derecha y pared lateral izquierda, realizar reparación de las mismas durante el próximo PD trienal de la unidad generadora. Fotos y localizaciones en anexo. | MCI1 | MCI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 17h : 17mi | 28/07/2025 08:37:23 | 28/07/2028 08:37:23 |  |  |  | 1m, 13d 18h : 43mi | 28/07/2025 08:37:23 |  |  |  | Aguardando parada de maquina
202511906 | AMP |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202530 | 25/07/2025 12:08:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de desligado del interruptor 1.6 (PVA) no enciende, realizado troca de lampara sin éxito. | OUO6 | MEG1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 38mi | 28/07/2025 13:59:56 | 28/07/2028 13:59:56 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 21mi | 28/07/2025 13:59:56 |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | Sinalização será verificada no PD da UG.
202511925 | AMP |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.020-2 | 202530 | 25/07/2025 16:46:09 | Verificado horímetro da bomba 2 inoperante. | OUO6 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 38mi | 28/07/2025 13:59:39 | 28/07/2028 13:59:39 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 21mi | 28/07/2025 13:59:39 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Será feito no PD da UG, isolação do comando indisponibiliza B1 e B2.
202511939 | AMP |  | B016B015 | SISTEMA DE AERAÇÃO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.016-4 | 202530 | 25/07/2025 23:47:02 | Durante parada de la UG verificado en el panel PVA la señalización de la válvula indicando abierta y cerrada, estando la válvula mecánicamente cerrada. | OUO6 | MEG1 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 22h : 38mi | 28/07/2025 13:59:19 | 28/07/2028 13:59:19 |  |  |  | 1m, 13d 13h : 21mi | 28/07/2025 13:59:19 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | A sinalização da válvula borboleta 2 normalizou após manobra manual feita por OPUO.DT . Será ensaiado no PD da UG.
202511946 | STE |  | B020B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.020-2 | 202530 | 26/07/2025 17:38:51 | Verificar e solucionar motivo de acionamento do alarme " TURBINA TUBO SUCCAO PRESSAO BAIXA" de forma intermitente, com unidade no sistema. | OUO6 | MMU2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202532 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Já existe parecer a respeito: 202408156. Avaliadas as cond. operativas e flutuações de pressão no momento. Variação normal da pres. do tubo de sucção em relação ao ponto operativo e ao nível de jusante, que foi abaixo de 97m. Não observadas flutuações de pressão aumentadas, características da não abertura da válv. de aeração em alta carga. Existe indicação normal de abertura da válvula. Assim, a condição observada é fruto apenas da condição hidráulica do momento, não representando um problema. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 21d 7h : 53mi | 28/07/2025 11:11:50 | 28/07/2026 11:11:50 |  |  |  | 8d 4h : 5mi | 28/07/2025 11:11:50 | 05/08/2025 15:17:37 |  |  | Aguardando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202511979 (D).
202511951 | ACS |  | G028A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 0179.008-8 | 202530 | 27/07/2025 10:17:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~750kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 15d 1h : 19mi | 29/07/2025 16:39:08 | 29/07/2029 16:39:08 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 40mi | 29/07/2025 16:39:08 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | Será realizado acompanhamento da pressão, a qual por enquanto encontra-se acima do nível de alarme. Será executado em aproveitamento a algum desligamento.
202511950 | ACS |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202530 | 27/07/2025 10:18:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO DE SF6 NA FASE R (~740kPa), DIFERENTE DAS DEMAIS FASES S E T (~800kPa). VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 15d 1h : 18mi | 29/07/2025 16:38:52 | 29/07/2029 16:38:52 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 41mi | 29/07/2025 16:38:52 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | Será realizado acompanhamento da pressão, a qual por enquanto encontra-se acima do nível de alarme. Será executado em aproveitamento a algum desligamento.
202511955 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202530 | 27/07/2025 17:01:05 | Verificar y solucionar display del instrumento 80TW con dificultad para visualizar valores, conforme imagen en anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 14d 18h : 55mi | 28/07/2025 10:15:58 | 28/07/2028 10:15:58 |  |  |  | 1m, 13d 17h : 4mi | 28/07/2025 10:15:58 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Será verificado contraste do display durante PD.
202511996 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:25:57 | Durante o comissionamento do QP-UMA-01 (pavimento térreo, SSA 202507214), foi constatado que o botão de emergência não mantém o estado após ser acionado, retornando automaticamente à posição original. O correto seria permanecer acionado até a intervenção manual. Em anexo, seguem fotos do botão de emergência com defeito. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 16d 22h : 18mi | 29/07/2025 13:38:37 | 29/07/2026 13:38:37 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 42mi | 29/07/2025 13:38:37 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202511993 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202531 | 28/07/2025 16:27:29 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), após o técnico da Trox ajustar o curso dos atuadores dos dampers, foi verificado nos ensaios funcionais que os termostatos Honeywell TB3026B modulam os atuadores apenas em modo resfriamento. Assim, o sistema não realiza a função de aquecimento, comprometendo o funcionamento adequado quando há necessidade de aquecer o ambiente. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 16d 22h : 18mi | 29/07/2025 13:38:12 | 29/07/2026 13:38:12 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 42mi | 29/07/2025 13:38:12 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico
202512000 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 28/07/2025 16:38:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 16d 22h : 18mi | 29/07/2025 13:39:00 | 29/07/2026 13:39:00 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 40mi | 29/07/2025 13:39:00 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512002 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 28/07/2025 16:46:09 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 16d 22h : 18mi | 29/07/2025 13:39:22 | 29/07/2026 13:39:22 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 40mi | 29/07/2025 13:39:22 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512035 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 10:48:15 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 46mi | 29/07/2025 17:07:59 | 29/07/2026 17:07:59 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:07:59 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512034 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 10:50:06 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 48mi | 29/07/2025 17:08:14 | 29/07/2026 17:08:14 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 12mi | 29/07/2025 17:08:14 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512032 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 10:52:07 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do UC400, impedindo a conclusão do ensaio funcional 6.2, item A, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 48mi | 29/07/2025 17:08:31 | 29/07/2026 17:08:31 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 12mi | 29/07/2025 17:08:31 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512003 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:00:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a chave de seleção manual/automático só permite o funcionamento no modo automático. Quando colocada em modo manual, os botões de acionamento das resistências de aquecimento, localizados na porta do painel, não operam. Conforme o desenho em anexo, não está previsto o acionamento dessas resistências pelo modo manual. Essa situação impede a realização dos ensaios dos itens 6.1, etapas 1 e 2 da planilhas de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 16d 22h : 18mi | 29/07/2025 13:39:37 | 29/07/2026 13:39:37 |  |  |  | 1m, 12d 13h : 40mi | 29/07/2025 13:39:37 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512042 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:09:49 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 46mi | 29/07/2025 17:07:10 | 29/07/2026 17:07:10 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:07:10 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512041 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:10:27 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 46mi | 29/07/2025 17:07:30 | 29/07/2026 17:07:30 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:07:30 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512040 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:10:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi verificado que os sensores de corrente RIBXKTF Tipo F, G, EM não foram ativados e não constam no projeto. O status das resistências de aquecimento é informado apenas pelos contatos 53 e 54 de 8K2 e 9K2, indicando estado ativo mesmo com os disjuntores 5F1 e 5F2 abertos. Essa situação reprova o teste funcional 6.2.2.2 da planilha de comissionamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 46mi | 29/07/2025 17:07:44 | 29/07/2026 17:07:44 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:07:44 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512045 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 11:19:02 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 45mi | 29/07/2025 17:06:53 | 29/07/2026 17:06:53 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:06:53 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512047 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 11:27:53 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 45mi | 29/07/2025 17:06:20 | 29/07/2026 17:06:20 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:06:20 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512046 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202531 | 29/07/2025 11:28:10 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), nos ensaios funcionais 3.6.2.2 da planilha de comissionamento, foi constatado que, em caso de falha dos sensores de temperatura TE-1 e TE-2, as resistências de aquecimento não são desabilitadas, descumprindo esse requisito do teste. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 1h : 45mi | 29/07/2025 17:06:37 | 29/07/2026 17:06:37 |  |  |  | 1m, 12d 10h : 13mi | 29/07/2025 17:06:37 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2.
202512056 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202531 | 29/07/2025 15:29:41 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 22h : 41mi | 30/07/2025 14:01:09 | 30/07/2026 14:01:09 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 18mi | 30/07/2025 14:01:09 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202512053 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202531 | 29/07/2025 15:30:59 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), foi constatado que a tomada T1 apresenta contatos de fixação dos cabos danificados, sendo necessária sua substituição. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 22h : 41mi | 30/07/2025 14:01:27 | 30/07/2026 14:01:27 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 18mi | 30/07/2025 14:01:27 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202512078 | AMP |  | B015K003 | QUADRO PAI-15 SIST. AUTOM. ÁGUA DE PROTEÇÃO ANTIINCÊNDIO | 0109.008-9 | 202531 | 29/07/2025 16:30:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual no acciono la alarma de "PUERTA CORTA FUEGO ABIERTA - FASE C", durante colecta de aceite. Obs: realizado prueba de lamparas y verificado el correcto funcionamiento. | OUO2 | MET1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 16d 22h : 45mi | 30/07/2025 14:06:53 | 30/07/2028 14:06:53 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 13mi | 30/07/2025 14:06:53 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202512074 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 29/07/2025 16:47:24 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC400, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesse controlador. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 22h : 40mi | 30/07/2025 14:00:33 | 30/07/2026 14:00:33 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 19mi | 30/07/2025 14:00:33 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto a SOCM.DT.
202512073 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 29/07/2025 16:47:45 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), constatou-se que o fabricante não forneceu arquivos de parametrização, backup, licença e software de acesso à plataforma do controlador TRANE UC600 e da expansão TRANE XM70, impedindo a conclusão do item 7 da planilha de comissionamento, além de impossibilitar futuras manutenções e alterações nesses controladores. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18d 17h : 53mi | 31/07/2025 09:13:41 | 31/07/2026 09:13:41 |  |  |  | 1m, 10d 18h : 7mi | 31/07/2025 09:13:41 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202512012 | AMP |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202531 | 30/07/2025 04:05:47 | Verificar e solucionar ruído anormal no exaustor VVT-1104. Vídeo em anexo. | OUO6 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 21d 18h : 58mi | 04/08/2025 10:18:55 | 04/08/2028 10:18:55 |  |  |  | 1m, 6d 17h : 2mi | 04/08/2025 10:18:55 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Realizar juntamente com a preventiva.
202512096 | AMP |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202531 | 30/07/2025 08:52:47 | verificar e solucionar ruido anormal do VVT-4103 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 21d 19h : 5mi | 04/08/2025 10:26:31 | 04/08/2028 10:26:31 |  |  |  | 1m, 6d 16h : 53mi | 04/08/2025 10:26:31 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Realizar juntamente com a preventiva.
202512114 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202531 | 30/07/2025 10:43:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "A", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE A". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 16d 22h : 45mi | 30/07/2025 14:06:28 | 30/07/2028 14:06:28 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 13mi | 30/07/2025 14:06:28 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512113 | AMP |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202531 | 30/07/2025 10:43:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecto el intercambiador de calor N°2 de la fase "C", accionando la alarma de "TU CIRC OLEO FASE C". Obs: Cambiado la seleccion del intercambiador de calor principal para 3-4, rearmando la alarma. | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 16d 22h : 45mi | 30/07/2025 14:06:41 | 30/07/2028 14:06:41 |  |  |  | 1m, 11d 13h : 13mi | 30/07/2025 14:06:41 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202512118 | SPG | 202511632 | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202531 | 30/07/2025 11:16:48 | [Apoio RETROFIT TBP-02] 1) Modificar a RTC do TC-TB2 de 400-5A para 300-5A 2) Desconectar os aterramentos de neutro do TC-TB2 porque serão aterrados no painel TBP-02 3) Desconectar e passar para reserva os cabos A6X-9109 e A6X-9115 4) Desconectar e passar para reserva os condutores 3, 4, 5 do cabo A6X-9078 5) Simular atuação das proteções intrínsecas 6) Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit Obs) Ver marcações e certificar anexos. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202535 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 10d 12h : 4mi | 01/08/2025 07:56:24 | 01/08/2028 07:56:24 |  |  |  | 17d 23h : 55mi | 01/08/2025 07:56:24 | 19/08/2025 07:52:22 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512165 | AIM |  | P099A001 | QUADRO DE AUTOMAÇÃO QAT-CAG-01 | 1751.001-6 | 202531 | 31/07/2025 07:45:41 | Durante o comissionamento do QAT-CAG (SSA 202507288), foi verificado que, em caso de troca de fonte envolvendo o painel TG-TR01, podem ocorrer as seguintes falhas: falta de confirmação de partida nas bombas BS-1 e BSR-1 (sinalizadas no QAT-CAG), falta de confirmação de partida nos fancoils QP-UMA-PB, QP-UMA-1P e QP-UMA-2P, além de falhas de subtensão nos chillers QCH-1 e QCH-2. Essas falhas paralisam todo o sistema de climatização, sendo necessário reset local nos chillers e remoto nos fancoils. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18d 17h : 53mi | 31/07/2025 09:13:21 | 31/07/2026 09:13:21 |  |  |  | 1m, 10d 18h : 7mi | 31/07/2025 09:13:21 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202512162 | AIM |  | P100D001 | QUADRO QAT-SPLIT | 1508.018-2 | 202531 | 31/07/2025 07:46:02 | Durante o comissionamento do QAT-SPLIT (SSA 202507234), foi identificada falha no ensaio funcional 5.4: ao simular falha do sensor de temperatura, a máquina atual do rodízio não entra em operação de forma automática como previsto para garantir a climatização da sala. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18d 17h : 53mi | 31/07/2025 09:13:31 | 31/07/2026 09:13:31 |  |  |  | 1m, 10d 18h : 7mi | 31/07/2025 09:13:31 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202512203 | SPG | 202504686 | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202531 | 31/07/2025 10:51:14 | A fim de identificar e reconhecer o tipo de evento vermelho acionado no TAPGUARD 260, solicito a verificação no equipamento conforme instruções apresentadas nas folhas 108 à 110 do manual em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 27d 16h : 1mi | 01/08/2025 07:56:37 | 01/08/2028 07:56:37 |  |  |  | 1m, 19h : 58mi | 01/08/2025 07:56:37 | 01/09/2025 15:54:41 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512209 | AIM |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202531 | 31/07/2025 11:45:29 | Verificar y Solucionar alarma de "FALLA PRE CALENTAMIENTO" sin reame. Obs: Verificado interruptor de alimentación normal y temperatura del radiador igual al GDV-01, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 19d 19h : 55mi | 01/08/2025 11:16:56 | 01/08/2026 11:16:56 |  |  |  | 1m, 9d 16h : 4mi | 01/08/2025 11:16:56 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1.
202512235 | SEE |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202531 | 31/07/2025 17:56:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Trocador N1 não conecta automáticamente, mesmo selecionando outras opções de configuração que o mesmo fique como principal. | OUO6 | MET1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 8h : 50mi | 01/08/2025 07:55:05 | 01/08/2028 07:55:05 |  |  |  | 21d 3h : 9mi | 01/08/2025 07:55:05 | 22/08/2025 11:04:41 |  |  | Aguardando manutenção periódica
202512266 | AMP |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202531 | 01/08/2025 12:10:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador de calor N2 de la fase T no conectó durante preparación de partida. | OUO5 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 17h : 13mi | 06/08/2025 08:33:27 | 06/08/2028 08:33:27 |  |  |  | 1m, 4d 18h : 47mi | 06/08/2025 08:33:27 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202512268 | AIM |  | J102F005 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 1740.001-2 | 202531 | 01/08/2025 13:48:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a luminária @AL-36 do segundo piso do edifício da manutenção se encontra inoperante. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 23d 20h : 6mi | 05/08/2025 11:26:24 | 05/08/2026 11:26:24 |  |  |  | 1m, 5d 15h : 54mi | 05/08/2025 11:26:24 |  |  |  | Aguardando IEQ2 efetuar gestão referente a codificação e compra de uma luminária 40W DALI e um driver para a referida luminária.
202512316 | AAT |  | E116D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L78 | 0191.083-0 | 202531 | 03/08/2025 10:44:09 | Verificar e solucionar pelo o qual motivo a iluminação interna está inoperante referente ao cubículo 54L78 fase "R". | OUO7 | MET2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 23d 18h : 2mi | 06/08/2025 09:23:04 | 06/08/2028 09:23:04 |  |  |  | 1m, 4d 17h : 57mi | 06/08/2025 09:23:04 |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | E116D004 - SECCIONADOR 500 kV 54L78 Relacionados a la ampliación del patio 500kV Sector 4. (Aguardando atención de tercero/Ande -Rieder)
202512356 | SPG |  | J042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202532 | 05/08/2025 08:07:25 | Verificar y solucionar luminarias con defecto (33 luminarias) en la cota 128 eje AB, desde AMD4 hasta la U9A. | MEG3 | MEG3 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202537 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 29d 7h : 22mi | 05/08/2025 16:56:50 | 05/08/2027 16:56:50 |  |  |  | 29d 16h : 37mi | 05/08/2025 16:56:50 | 04/09/2025 09:34:47 |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado luminárias.
202512355 | APV |  | K042B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202532 | 05/08/2025 08:51:28 | Verificar e solucionar luminárias com defeito na cota 128 eixo/AB entre as U10 e U18A. Sendo: U10: 6un, U11: 1un, U12: 5un, U13: 2un, U14: 2un U15: 4un, AMC1: 1un, AMC2: 2un, AMC3: 4un, U16: 3un, U17: 6un, U18: 1un, U18A: 4un. Total: 41 Luminárias. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 23d 54mi | 05/08/2025 16:14:08 | 05/08/2027 16:14:08 |  |  |  | 1m, 5d 11h : 6mi | 05/08/2025 16:14:08 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox.luminárias.
202512391 | AMP | 202511349 | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202532 | 05/08/2025 11:34:12 | Solucionar anomalia térmica identificada no disjuntor Q21 no painel de comando do Autotransformador TX, conforme indicado nos documentos em anexo. Emitir SSA ao setor ILA1 para nova inspeção termográfica ao término das atividades. OBS: Para a anomalia no contator K21, já existe a SSA 202419755. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 16h : 22mi | 07/08/2025 07:43:10 | 07/08/2028 07:43:10 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 37mi | 07/08/2025 07:43:10 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512399 | AMP |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.014-8 | 202532 | 05/08/2025 12:12:39 | Verificar e solucionar motivo do horímetro da bomba 02 estar inoperante. | OUO6 | MEG1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 1h : 43mi | 05/08/2025 17:03:42 | 05/08/2028 17:03:42 |  |  |  | 1m, 5d 10h : 16mi | 05/08/2025 17:03:42 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Necessário isolar bomba 1 e bomba 2.
202512443 | AMP |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:18 | Verificar diferença entre leitura de temperatura do óleo ØC no KT-09 (posição 9 - 62°C) e a temperatura do óleo ØC no registrador digital MGT e SCADA (36°C). | OUO5 | MET1 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 17h : 12mi | 06/08/2025 08:32:49 | 06/08/2028 08:32:49 |  |  |  | 1m, 4d 18h : 47mi | 06/08/2025 08:32:49 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica
202512494 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202532 | 05/08/2025 16:54:02 | Realizar acompañamiento y proveer apoyo logístico a las inspecciones programadas con la RUSTLESS, conforme cronograma de actividades de mantenimiento indicado en informe técnico en anexo (ítem 5). | IME2 | MAM3 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 24d 23h : 35mi | 07/08/2025 14:56:51 | 07/08/2028 14:56:51 |  |  |  | 1m, 3d 12h : 23mi | 07/08/2025 14:56:51 |  |  |  | Conforme consensado com IME2, o acompanhamento será realizado com a utilização de AT de rotina mensal, e isolado conforme o solicitado. SSA em aguardo, para utilização de HxH.
202512509 | STE | 202512458 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 06/08/2025 07:05:55 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U17, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP CONFORME SSA MATRIZ 202512458 E ORIENTAÇÕES DO SR. HUGO DANIEL (RAMAL 4960 / 3241). | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202552 |  | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 tubos de 4" en acero al carbono y 2 chapas en acero al carbono, la posición de cada una fue indicada por funcionarios del sector, fue realizado con proceso SMAW AWS E-7018x2.5mm | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 26d 4mi | 06/08/2025 11:21:42 | 06/08/2028 11:21:42 |  |  |  | 1m, 2d 11h : 56mi | 06/08/2025 11:21:42 | 08/09/2025 11:17:13 |  |  | PD.
202512410 | AMP | 202509832 | J001D002 | TRANSF. PRINCIPAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202532 | 06/08/2025 08:02:19 | Realizar medições na válvula de alívio do transformador, conforme indicações em anexo. Levantamento a ser realizado para confecção de dispositivo de adaptação para a válvula de alívio reserva (código de estoque 99929). | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 17h : 13mi | 06/08/2025 08:33:03 | 06/08/2028 08:33:03 |  |  |  | 1m, 4d 18h : 47mi | 06/08/2025 08:33:03 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512632 | STE |  | B017J007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-17 FASE A | 0045.194-0 | 202532 | 06/08/2025 18:24:42 | Verificar y solucionar motivo por el cuál accionó alarma de "FALHA DE CIRC DE AGUA" sin rearme, estando el intercambiador como principal. Observación: dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202537 |  | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Servicio ejecutado, encontrado bloque temporizado con defecto, correspondiente al contactor K35A, realizado la sustitución del mismo, efectuado ensayos, constatado funcionamiento normal. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 8h : 39mi | 07/08/2025 07:43:20 | 07/08/2028 07:43:20 |  |  |  | 15d 3h : 20mi | 07/08/2025 07:43:20 | 22/08/2025 11:03:36 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512633 | AMP |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202532 | 06/08/2025 23:55:14 | Verificar e solucionar ventilador VVT 0814 com correia danificada. Vídeo em anexo. | OUO5 | MAM3 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 22h : 50mi | 07/08/2025 14:11:38 | 07/08/2028 14:11:38 |  |  |  | 1m, 3d 13h : 9mi | 07/08/2025 14:11:38 |  |  | 13 - CORREIA DANIFICADA | Para programação. Será executado em conjunto com manutenção preventiva.
202512294 | APV | 202509397 | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSÓRIOS | 0061.011-9 | 202532 | 07/08/2025 09:00:50 | En función a la aparición de puntos calientes relatados en la SSA matriz. Instalar en las guías de aire superior en la región de las salidas de fase y neutro, cordoalhas según padrón de aterramiento del diseño 6210-DF-71858-P anexo. Materiales: Cordoalha cód. 715671 Arandelas cód. 144592 Tornillos cód. 718272 Emitida SSA 202512651a IMA0 para adquisición de 66 cordoalhas. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 25d 18mi | 07/08/2025 15:38:24 | 07/08/2027 15:38:24 |  |  |  | 1m, 3d 11h : 42mi | 07/08/2025 15:38:24 |  |  |  | Aguarda compra das cordoalhas com SSA 202512651.
202512664 | APV |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202532 | 07/08/2025 10:54:48 | Durante atendimento da SSA 202512011 encontrado motor da bomba 3 auxiliar da tampa da turbina com defeito de baixa isolação, ocasionando disparo do disjuntor 8.2 no UMCC-08. | MEG1 | MMU2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 24d 23h : 22mi | 07/08/2025 14:43:17 | 07/08/2027 14:43:17 |  |  |  | 1m, 3d 12h : 37mi | 07/08/2025 14:43:17 |  |  |  | Aguardando provisión de material codigo 119482 (MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 1,2KW 50HZ).
202512682 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:42:53 | Com apoio da Voith, registrar os sinais brutos e os valores característicos de vibração e pressão durante o retorno da unidade geradora. Objetivo das medições: validar o sistema SVP e revisar os níveis de alarme do sistema. Condições do ensaio: - Unidade na rotação nominal - Gerador excitado - Tomada de carga em patamares de 10% (70 MW) até a potência ativa máxima Tempo de estabilização em cada patamar: 5 a 10 min | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202540 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 11h : 44mi | 12/08/2025 09:04:03 | 12/08/2028 09:04:03 |  |  |  | 17d 15mi | 12/08/2025 09:04:03 | 29/08/2025 09:20:32 |  |  | aguardando próximo PD da UG.
202512671 | SPG |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202532 | 08/08/2025 07:44:05 | Desativar o sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina devido à instalação do novo sistema SVP (contrato 4500067514). Retirar todos os componentes e enviar para o almoxarifado os itens codificados. Ref: SSA 202512663. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 7h : 7mi | 12/08/2025 09:08:00 | 12/08/2028 09:08:00 |  |  |  | 17d 4h : 52mi | 12/08/2025 09:08:00 | 29/08/2025 14:01:52 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202512665 | SPG |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202532 | 08/08/2025 07:44:58 | Durante a parada 3S/3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 12h : 6mi | 12/08/2025 09:47:35 | 12/08/2028 09:47:35 |  |  |  | 16d 23h : 53mi | 12/08/2025 09:47:35 | 29/08/2025 09:40:58 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202512760 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202532 | 08/08/2025 11:07:13 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P (SSA 202507250), foi constatado que o sensor de temperatura de retorno TE-2 está sendo utilizado como referência para o controle de temperatura. Contudo, conforme o memorial descritivo do sistema HVAC nº 6928-20-J5323-P, página 16, o sensor de temperatura do duto de insuflamento TE-1 deve ser utilizado como referência para esse controle. Observou-se que os fancoils QP-UMA-PB e QP-UMA-1P estão utilizando como referência o sensor TE-1 de insuflamento. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 27d 1h : 4mi | 08/08/2025 16:25:51 | 08/08/2026 16:25:51 |  |  |  | 1m, 2d 10h : 55mi | 08/08/2025 16:25:51 |  |  |  | Aguardando PT.
202512766 | AMP |  | B015J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-15 FASE B | 0045.245-9 | 202532 | 08/08/2025 12:00:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 04 nao conectou durante o teste de preparacao de partida, ocorrendo falha no circuito de água. | OUO6 | MET1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 25d 22h : 18mi | 08/08/2025 13:39:58 | 08/08/2028 13:39:58 |  |  |  | 1m, 2d 13h : 40mi | 08/08/2025 13:39:58 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202512787 | STE | 202512704 | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202532 | 08/08/2025 14:59:21 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado, usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7h | 11/08/2025 08:09:14 | 11/08/2028 08:09:14 |  |  |  | 28d 4h : 59mi | 11/08/2025 08:09:14 | 08/09/2025 13:08:23 |  |  | PD.
202512814 | AMP |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202532 | 08/08/2025 16:53:11 | Durante ensaio de liquido penetrante na roda da turbina, identificado descontinuidade na roda/anel de desgaste inferior, próximo a pá 11. Realizado desbaste, não sendo encontradas novas descontinuidades, através da SSA 202511785 e derivadas. Realizar acompanhamento da evolução da área desbastada durante o próximo PD 3S, previsto para início de 2027, conforme procedimento a ser estabelecido pela SMIM.DT, em SSA derivada. | MMU2 | MMU2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 15h : 56mi | 11/08/2025 07:16:50 | 11/08/2028 07:16:50 |  |  |  | 30d 8h : 3mi | 11/08/2025 07:16:50 |  |  |  | Previsto para inicio de 2027 durante el PD 3S.
202512791 | STE | 202512706 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202532 | 08/08/2025 16:56:40 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-17 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Ronaldo Pimentel - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202601 |  | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a limpeza do local informado pelo solicitante em seguida foi fixado os suportes de acordo com o solicitado usando o processo SMAW com eletrodo revestido 7018. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7h : 2mi | 11/08/2025 08:12:36 | 11/08/2028 08:12:36 |  |  |  | 28d 4h : 57mi | 11/08/2025 08:12:36 | 08/09/2025 13:09:27 |  |  | PD.
202512822 | AMP |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202532 | 09/08/2025 06:04:18 | Verificar e solucionar a ocorrência de alarme "ACEITE NIVEL ALTO/BAJO". Verificado indicador de nível abaixo da marca de 25ºC e acima da marca de nível mínimo, temperatura do óleo aproximadamente 15ºC, temperatura do enrolamento aproximadamente 12ºC, temperatura ambiente 7,49ºC. | OUO7 | MET1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5h : 13mi | 13/08/2025 08:34:19 | 13/08/2028 08:34:19 |  |  |  | 28d 6h : 46mi | 13/08/2025 08:34:19 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512825 | AMP |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202532 | 09/08/2025 17:53:09 | Verificar e solucionar acionamento intermitente de alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". Com rearme. | OUO5 | MEL2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 16h : 22mi | 11/08/2025 07:42:37 | 11/08/2028 07:42:37 |  |  |  | 30d 7h : 37mi | 11/08/2025 07:42:37 |  |  |  | a ser realizada durante el MP de la U02
202512831 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202533 | 11/08/2025 00:04:54 | Verificar/solucionar vazamento de água na palheta 23 da Unidade. Obs.: No momento da inspecao, a Unidade encontrava-se parada. | OUO6 | MMU2 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 16h | 11/08/2025 07:20:38 | 11/08/2028 07:20:38 |  |  |  | 30d 8h | 11/08/2025 07:20:38 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202512852 | AIM |  | P100C004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-2P | 1508.017-0 | 202533 | 11/08/2025 14:19:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-2P(SSA 202507250), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 13h : 43mi | 12/08/2025 17:04:32 | 12/08/2026 17:04:32 |  |  |  | 28d 22h : 16mi | 12/08/2025 17:04:32 |  |  |  | Resolução da anomalia depende de parecer técnico da engenharia de manutenção.
202512851 | AIM |  | P100B004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-1P | 1508.015-7 | 202533 | 11/08/2025 14:24:33 | Durante o comissionamento do QP-UMA-1P (SSA 202507248), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 13h : 43mi | 12/08/2025 17:04:50 | 12/08/2026 17:04:50 |  |  |  | 28d 22h : 16mi | 12/08/2025 17:04:50 |  |  |  | Resolução da anomalia depende de parecer técnico da engenharia de manutenção.
202512849 | AIM |  | P100A004 | QUADRO DE POTENCIA UMA-PB | 1508.014-5 | 202533 | 11/08/2025 14:24:51 | Durante o comissionamento do QP-UMA-PB (SSA 202507214), verificou-se que o fancoil apresenta alarme intermitente de falha de aquecimento, ocasionado pelos termostatos de proteção do conjunto de resistências R1 e R2. Após a ocorrência dessa falha, o conjunto de resistências permanece desabilitado até que seja realizado o reset, interrompendo o modo de aquecimento do fancoil. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 13h : 45mi | 12/08/2025 17:05:04 | 12/08/2026 17:05:04 |  |  |  | 28d 22h : 14mi | 12/08/2025 17:05:04 |  |  |  | Resolução da anomalia depende de parecer técnico da engenharia de manutenção.
202512875 | APV |  | P042A010 | TANQUE DE ÓLEO DO QCH-1101 E ACESSÓRIOS | 0840.003-2 | 202533 | 11/08/2025 16:42:32 | Verificar/normalizar nivel de aceite. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7h : 13mi | 13/08/2025 10:16:49 | 13/08/2028 10:16:49 |  |  |  | 28d 4h : 45mi | 13/08/2025 10:16:49 | 10/09/2025 15:02:26 |  |  | Executar após aquisição de óleo, conf. SSA 202512893 relacionada.
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 11m, 28d 11h : 41mi | 10/09/2025 15:02:26 | 10/09/2027 15:02:26 |  |  |  | 18mi | 10/09/2025 15:02:26 |  |  |  | AGUARDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO (646814). EMPENHO 514121. SSA RELACIONADA 202512893 EMITIDA PARA IMA0.
202512914 | SEE | 202510818 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202533 | 12/08/2025 13:24:57 | Substituir os relés 50/51R-A, 50/51S-A e 50/51N-A (Cubículo 5) por um relé REJ601 (código de estoque 718325). Utilizar o relé 50/51R-A para substituir o relé 50/51R-E, que está com defeito, e devolver os outros 2 relés ao almoxarifado. Ajustar o novo relé conforme OA em anexo e ensaiar conforme IM.EQ.0156 (considerando os tempos do arquivo em anexo). Verificar correta atuação no SCADA e abertura do disjuntor. Desenhos em anexo. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202537 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID |  | Desvio #1 | (ASO) | 11m, 25d 12h : 43mi | 15/08/2025 08:10:50 | 15/08/2026 08:10:50 |  |  |  | 3d 23h : 16mi | 15/08/2025 08:10:50 | 19/08/2025 07:27:44 |  |  | Aguardando confecção de chapas pela MMU3.
202512922 | STE |  | J002D001 | DISJUNTOR 66 KV 42TB1 | 0305.001-7 | 202533 | 12/08/2025 15:10:25 | Verificar la posibilidad de implementar doble alimentación en 125Vcc para el interruptor 42TB1 debido a que, en ausencia de fuente de CC proveniente del tablero QB-02 (disy. 722.25), queda imposibilitado el comando local, remoto y disparo por actuación de protección del interruptor(ensayos realizados dentro de los trabajos del PD 20250106), por consecuencia en caso de aislación del tablero QB-02 es necesario desenergizar el transformador TB-01. Ref.: SSA 202504889. | OUO1 | MET2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202534 |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme informado pela IEQ3 na SSA derivada (202512925), o fluxo para execução da proposição relatada deve ser feito através da abertura de uma SDE junto à EN.DT. Assim sendo, uma vez que haja a demanda para implementação da proposta, a MET2 atuará no sentido de implementar no que lhe couber a recomendação proveniente da ENEE.DT. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 17h : 17mi | 12/08/2025 15:32:19 | 12/08/2026 15:32:19 |  |  |  | 6d 18h : 42mi | 12/08/2025 15:32:19 | 19/08/2025 10:14:35 |  |  | Aguardando parecer da IEQ3 conforme SSA 202512925.
202512936 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:31 | INSTALAR TOMADAS PARA 04 TELEVISORES E 02 COMPUTADORES NA SALA DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE ATIVOS - SMA (SALA 222 DO SMIL.DT). OBS.: OS TELEVISORES ESTARÃO DISPOSTOS UM AO LADO DO OUTRO FORMANDO UM RETÂNGULO E OS COMPUTADORES ATRÁS DOS MESMOS. ANEXO CROQUI ILUSTRANDO O LOCAL. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202536 |  | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de 4 tomadas padrão universal 15A na sala 222 para atender a televisores e computadores. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjunto C31 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para televisores em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 10h : 10mi | 13/08/2025 14:35:46 | 13/08/2026 14:35:46 |  |  |  | 1d 1h : 49mi | 13/08/2025 14:35:46 | 14/08/2025 16:24:00 |  |  | Aguardando P.T.da IEQ2.
202512933 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 08:46:43 | INSTALAR TOMADA PARA O RACK DE REDE NA SALA 235. O ANEXO ILUSTRA QUE HAVERÁ UMA SALA NO LOCAL ATUAL(SALA 222), INVIABILIZANDO QUE O RACK PERMANEÇA. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202535 |  | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2, foi efetuado a instalação de uma tomada 15A na sala 235 para atender ao Rack de rede. Utilizado cabos 4,0 mm² conectados ao disjuntor C30 do painel QF-1P-02. Emitido SSA 202514036 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado tomada para Rack em condições normais de funcionamento e operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 5h : 53mi | 13/08/2025 10:23:36 | 13/08/2026 10:23:36 |  |  |  | 1d 6h : 6mi | 13/08/2025 10:23:36 | 14/08/2025 16:29:33 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202512954 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202533 | 13/08/2025 09:43:47 | Providenciar a conexão para a torneira elétrica instalada no laboratório de análises físico-químicas (Sala 212). A torneira está instalada na pia ao fundo da sala, em frente às capelas de exaustão. | ILA4 | MEG3 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 |  | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | Conforme P.T de la IEQ-2, en la SSA:202512987 , fue instalado 1 toma corriente bifásico de 220V-32A/2P+T, cod:718478, en la sala 212 del LQEE con la alimentación proveniente del QLF-1P-GE (152) circuito C44. Emitido la SSA: 202514036 para IEQ-2 para actualización de diseño. Efectuado prueba de aislación de los cables del circuito y lectura de tensión, obteniendo valores satisfactorios, mediciones en anexo. Toma de corriente dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 10h : 1mi | 13/08/2025 14:27:24 | 13/08/2026 14:27:24 |  |  |  | 1d 1h : 58mi | 13/08/2025 14:27:24 | 14/08/2025 16:25:42 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202512924 | AMP |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202533 | 13/08/2025 13:35:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual en el interruptor Q14 (Alimentación 125Vcc) del TB-01 se encuentra solo con tensión positiva, problema detectado durante ejecución de la SSP 20251806. | MET1 | MET1 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 3h : 53mi | 18/08/2025 07:14:01 | 18/08/2028 07:14:01 |  |  |  | 23d 8h : 6mi | 18/08/2025 07:14:01 |  |  |  | Aguardando MP
202512953 | SPG |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202533 | 13/08/2025 13:43:39 | En complemento a la SSA 202512950 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202512950. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 17h : 48mi | 13/08/2025 14:05:46 | 13/08/2028 14:05:46 |  |  |  | 11d 18h : 11mi | 13/08/2025 14:05:46 | 25/08/2025 08:16:20 |  |  | Aguardando PD da UG.
202513000 | APV |  | K045B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202533 | 13/08/2025 15:46:26 | Substituir 7 luminárias Highbay que se encontram inoperantes na região da galeria dos transformadores (60Hz). Defeito verificado durante a execução da SSP 20252478. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 1d 7h : 22mi | 14/08/2025 10:42:00 | 14/08/2027 10:42:00 |  |  |  | 27d 4h : 37mi | 14/08/2025 10:42:00 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almoxarifado 7 luminárias HIGHBAY.
202513007 | AMP |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202533 | 13/08/2025 16:48:55 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del ventilador VVT 1413. | OUO6 | MAM3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 4h : 31mi | 14/08/2025 07:51:57 | 14/08/2028 07:51:57 |  |  |  | 27d 7h : 28mi | 14/08/2025 07:51:57 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será realizada em conjunto com manutenção preventiva.
202512975 | AMP |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202533 | 14/08/2025 09:57:09 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el referido intercambiador no conectó durante preparación de partida. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 3h : 52mi | 18/08/2025 07:13:51 | 18/08/2028 07:13:51 |  |  |  | 23d 8h : 7mi | 18/08/2025 07:13:51 |  |  |  | Aguardando MP
202513048 | AIM |  | N085A011 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO | 3164.022-1 | 202533 | 14/08/2025 11:23:37 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a direção do carro da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 10h : 28mi | 15/08/2025 13:48:36 | 15/08/2026 13:48:36 |  |  |  | 26d 1h : 32mi | 15/08/2025 13:48:36 |  |  |  | Aguardando Gestão da IEQ2 junto ao fabricante
202513049 | AIM |  | N085A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.003-8 | 202533 | 14/08/2025 11:24:45 | Durante comissionamento (SSa202417299) nos testes funcionais foi verificado que a translação da ponte apresenta parada indevida na velocidade de operação 01 com carga. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 10h : 28mi | 15/08/2025 13:48:27 | 15/08/2026 13:48:27 |  |  |  | 26d 1h : 32mi | 15/08/2025 13:48:27 |  |  |  | Aguardando Gestão da IEQ2 junto ao fabricante
202513062 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 11:27:31 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), nos ensaios funcionais do sistema descritos na planilha de comissionamento 6928-83-19031-E, foi identificado que os itens 1.3.3 e 1.3.5, referentes às bombas secundárias, e os itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3, referentes aos relatórios de carga térmica, não foram disponibilizados no sistema supervisório, impossibilitando o atendimento a esses itens dos ensaios funcionais. Em anexo segue arquivo descritivo das pendências. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 10h : 19mi | 15/08/2025 13:39:51 | 15/08/2026 13:39:51 |  |  |  | 26d 1h : 41mi | 15/08/2025 13:39:51 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico.
202513064 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:30:57 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), verificou-se que o desenho 6928DCJ5327P(arquitetura de rede do HVAC) indica que o QAT-SC deve enviar, via contato seco em 125 Vcc, sinal de defeito ao SCADA. No desenho 6928DFJ5338P(projeto do QAT-SC), na planilha de comissionamento e no memorial descritivo não há detalhes, e na instalação de campo o reporte não foi implementado, gerando divergência entre os projetos. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 10h : 13mi | 15/08/2025 13:34:07 | 15/08/2026 13:34:07 |  |  |  | 26d 1h : 45mi | 15/08/2025 13:34:07 |  |  |  | Aguardando Gestão da IEQ2 junto ao fabricante
202513063 | AIM |  | P100E001 | QUADRO GERENCIADOR DE REDE QAT-SC-01 | 1751.002-8 | 202533 | 14/08/2025 13:32:20 | Durante o comissionamento do painel QAT-SC-01 (SSA 202507417), foi identificado que a fonte de alimentação em corrente alternada 24 Vca do gerenciador de rede TRACER SC-01+ está inoperante. Atualmente, está sendo utilizada a alimentação em 24 Vcc do próprio controlador, configuração que difere do previsto em projeto. Em anexo segue o desenho marcado. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 10h : 19mi | 15/08/2025 13:39:37 | 15/08/2026 13:39:37 |  |  |  | 26d 1h : 41mi | 15/08/2025 13:39:37 |  |  |  | Aguardando Gestão da IEQ2 junto ao fabricante
202513092 | AMP |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202533 | 14/08/2025 17:01:54 | Durante inspeção realizada na SSA 202512973, encontrado desprendimento de pó branco na região do enchimento e cunha da ranhura 80, espalhando o referido pó pelas barras adjacentes no sentido do giro da máquina. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 2d 11h : 10mi | 15/08/2025 14:30:09 | 15/08/2028 14:30:09 |  |  |  | 26d 49mi | 15/08/2025 14:30:09 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513207 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202533 | 15/08/2025 16:41:45 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LUMINARIAS CORRESPONDIENTES AL QL 03051 NO ENCIENDEN ESTANDO EN LA POSICION "NORMAL". OBS: EN LA POSICION "MANTENIMIENTO" SE ENCIENDEN TODAS LAS LUMINARIAS. | OUO1 | MEG3 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202536 |  | ALISSON BITTENCOURT | Foi constatado que os circuitos 3 e 4 eram acionados apenas com a chave de seleção na posição “manutenção” e permaneciam desligados na posição “normal”. Após parecer técnico da IEQ2 (SSA 202513385), o contator C5 foi retirado do circuito 4, mantendo-o continuamente acionado, enquanto o circuito 3 continua a operar somente com a chave em “manutenção”. Foi emitida a SSA 202514041 para a IEQ2 proceder à atualização dos desenhos. Deixado o QL-03051 em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 10h : 43mi | 20/08/2025 07:04:50 | 20/08/2026 07:04:50 |  |  |  | 1h : 17mi | 20/08/2025 07:04:50 | 20/08/2025 08:21:59 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | Aguardando P.T. da IEQ2.
202513170 | AIM |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202533 | 15/08/2025 16:45:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DEL RESPIRADERO. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 5h : 44mi | 18/08/2025 09:05:14 | 18/08/2026 09:05:14 |  |  |  | 23d 6h : 15mi | 18/08/2025 09:05:14 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202513273 (D).
202513169 | AIM |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202533 | 15/08/2025 16:45:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LOS RESPIRADEROS. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 5h : 42mi | 18/08/2025 09:02:01 | 18/08/2026 09:02:01 |  |  |  | 23d 6h : 18mi | 18/08/2025 09:02:01 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202513272 (D).
202513167 | AMP |  | A004B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.013-1 | 202533 | 15/08/2025 16:45:39 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA DE SALIDA DEL INTERCAMBIADOR 1. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 20mi | 18/08/2025 07:41:20 | 18/08/2028 07:41:20 |  |  |  | 23d 7h : 39mi | 18/08/2025 07:41:20 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513160 | AIM |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202533 | 15/08/2025 16:47:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LOS RESPIRADEROS CONFORME ANEXO. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 5h : 35mi | 18/08/2025 08:56:58 | 18/08/2026 08:56:58 |  |  |  | 23d 6h : 24mi | 18/08/2025 08:56:58 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer técnico de ingeniería de mantenimiento SSA 202513271 (D).
202513108 | AMP |  | A007B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.025-5 | 202533 | 15/08/2025 16:48:29 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE PROVENIENTE DE LA VALVULA DE ENTRADA DEL INTERCAMBIADOR 1. OBS; VERIFICADO DENTRO DE LA AT 202506588. | OUO1 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 23mi | 18/08/2025 07:44:07 | 18/08/2028 07:44:07 |  |  |  | 23d 7h : 36mi | 18/08/2025 07:44:07 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513186 | AMP |  | B012B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.056-5 | 202533 | 15/08/2025 16:57:32 | Vazamento de óleo através da válvula da tubulação de entrada de óleo no trocador de calor 04. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 14mi | 18/08/2025 07:35:56 | 18/08/2028 07:35:56 |  |  |  | 23d 7h : 45mi | 18/08/2025 07:35:56 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513192 | AMP | 202513091 | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 15/08/2025 17:00:31 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na base do estator, conforme SSA matriz, para eletrodutos dos sensores de deflexão tangencial, na região dos radiadores 5 e 13, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o terceiro dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 13mi | 18/08/2025 07:33:05 | 18/08/2028 07:33:05 |  |  |  | 23d 7h : 46mi | 18/08/2025 07:33:05 |  |  |  | PD.
202513190 | AMP | 202513090 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 15/08/2025 17:00:55 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG-18 (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato: Matheus - Ramal: 9205 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 16mi | 18/08/2025 07:37:04 | 18/08/2028 07:37:04 |  |  |  | 23d 7h : 43mi | 18/08/2025 07:37:04 |  |  |  | PD.
202513231 | AMP |  | A004J010 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO TU-04 FASE S | 0045.041-3 | 202533 | 16/08/2025 11:44:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº1 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 3h : 52mi | 18/08/2025 07:13:31 | 18/08/2028 07:13:31 |  |  |  | 23d 8h : 7mi | 18/08/2025 07:13:31 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202513230 | AMP |  | A004J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-04 FASE T | 0045.048-0 | 202533 | 16/08/2025 11:44:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº4 NÃO CONECTOU DURANTE O COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, OCORRENDO FALHA NOS CIRCUITOS DE ÁGUA E ÓLEO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 3h : 52mi | 18/08/2025 07:13:41 | 18/08/2028 07:13:41 |  |  |  | 23d 8h : 7mi | 18/08/2025 07:13:41 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202513239 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.008-7 | 202533 | 17/08/2025 04:57:21 | Vazamento de água pelas palhetas 1, 9, 10, 20 e 24. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 4h : 9mi | 18/08/2025 07:30:49 | 18/08/2028 07:30:49 |  |  |  | 23d 7h : 50mi | 18/08/2025 07:30:49 |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513242 | AMP |  | B020J009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-18A FASE A | 0045.261-4 | 202533 | 17/08/2025 12:11:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU TROCADOR CALOR 4 CIRCUITO AGUA FASE A FALHA" sin rearme, luego de la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 3h : 52mi | 18/08/2025 07:13:21 | 18/08/2028 07:13:21 |  |  |  | 23d 8h : 7mi | 18/08/2025 07:13:21 |  |  |  | Aguardando MP
202513276 | AIM |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.078-4 | 202534 | 18/08/2025 09:45:48 | Durante atendimiento de la SSA 202512793, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V 70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 7d 13h : 10mi | 19/08/2025 16:30:01 | 19/08/2026 16:30:01 |  |  |  | 21d 22h : 50mi | 19/08/2025 16:30:01 |  |  |  | Aguardando aquisição de resistência de aquecimento por IME2.
202513185 | AMP |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202534 | 18/08/2025 10:48:46 | Vazamento de óleo do MGT pelo visor de óleo do mancal situado na tampa do mancal da turbina. | MMU2 | MMU2 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 10h : 7mi | 18/08/2025 13:27:10 | 18/08/2028 13:27:10 |  |  |  | 23d 1h : 52mi | 18/08/2025 13:27:10 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513290 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202534 | 18/08/2025 11:29:24 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ponto "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" está em estado "TRUE" na IHM do SMT-18A, foto em anexo. | OUO6 | MET1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 4h : 11mi | 20/08/2025 07:32:02 | 20/08/2028 07:32:02 |  |  |  | 21d 7h : 48mi | 20/08/2025 07:32:02 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica
202513316 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202534 | 18/08/2025 15:58:12 | Colocar tomadas para la TV de GSS (OP.DT), 2° Piso del Edificio de Mantenimiento. | SOA0 | MEG3 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202536 |  | EDSON FERREIRA | Instalado extensão para alimentar TV da GSS (OP.DT) na parede, ligado no (TPC-#11), localizado 2° Piso do Edifício de Manutenção. Deixado em condições normais de operação. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 20h : 46mi | 18/08/2025 17:06:33 | 18/08/2026 17:06:33 |  |  |  | 6d 15h : 13mi | 18/08/2025 17:06:33 | 25/08/2025 08:20:25 |  |  | Aguardando P.T.da IEQ2.
202513340 | AMP |  | A009A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.009-6 | 202534 | 18/08/2025 16:43:59 | Em complementação a SSA 202512962 realizar, no próximo PD, inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor após reforço na isolação já realizado. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 46mi | 19/08/2025 09:07:19 | 19/08/2028 09:07:19 |  |  |  | 22d 6h : 13mi | 19/08/2025 09:07:19 |  |  |  | Será executado durante PD
202513345 | AMP |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202534 | 18/08/2025 16:48:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 46mi | 19/08/2025 09:06:54 | 19/08/2028 09:06:54 |  |  |  | 22d 6h : 13mi | 19/08/2025 09:06:54 |  |  |  | Será executado durante PD
202513343 | AMP |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202534 | 18/08/2025 16:48:47 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 46mi | 19/08/2025 09:07:08 | 19/08/2028 09:07:08 |  |  |  | 22d 6h : 13mi | 19/08/2025 09:07:08 |  |  |  | Será executado durante PD
202513338 | AMP |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202534 | 18/08/2025 16:48:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 46mi | 19/08/2025 09:07:33 | 19/08/2028 09:07:33 |  |  |  | 22d 6h : 13mi | 19/08/2025 09:07:33 |  |  |  | Será executado durante PD
202513337 | AMP |  | A004A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.004-5 | 202534 | 18/08/2025 16:49:03 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 46mi | 19/08/2025 09:07:48 | 19/08/2028 09:07:48 |  |  |  | 22d 6h : 13mi | 19/08/2025 09:07:48 |  |  |  | Será executado durante PD
202513336 | AMP |  | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202534 | 18/08/2025 16:49:17 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:08:05 | 19/08/2028 09:08:05 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:08:05 |  |  |  | Será executado durante PD
202513335 | AMP |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202534 | 18/08/2025 16:49:28 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:08:21 | 19/08/2028 09:08:21 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:08:21 |  |  |  | Será executado durante PD
202513334 | AMP |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202534 | 18/08/2025 16:49:45 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:08:33 | 19/08/2028 09:08:33 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:08:33 |  |  |  | Será executado durante PD
202513332 | AMP |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202534 | 18/08/2025 16:49:55 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:08:47 | 19/08/2028 09:08:47 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:08:47 |  |  |  | Será executado durante PD
202513331 | AMP |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:06 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:09:01 | 19/08/2028 09:09:01 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:09:01 |  |  |  | Será executado durante PD
202513330 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:37 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:09:18 | 19/08/2028 09:09:18 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:09:18 |  |  |  | Será executado durante PD
202513329 | AMP |  | B011A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.004-8 | 202534 | 18/08/2025 16:50:54 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:09:32 | 19/08/2028 09:09:32 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:09:32 |  |  |  | Será executado durante PD
202513328 | AMP |  | B012A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.005-6 | 202534 | 18/08/2025 16:51:15 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 48mi | 19/08/2025 09:09:45 | 19/08/2028 09:09:45 |  |  |  | 22d 6h : 11mi | 19/08/2025 09:09:45 |  |  |  | Será executado durante PD
202513327 | AMP |  | B013A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.006-4 | 202534 | 18/08/2025 16:51:36 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 49mi | 19/08/2025 09:10:02 | 19/08/2028 09:10:02 |  |  |  | 22d 6h : 10mi | 19/08/2025 09:10:02 |  |  |  | Será executado durante PD
202513325 | AMP |  | B014A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.002-1 | 202534 | 18/08/2025 16:51:46 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 49mi | 19/08/2025 09:10:15 | 19/08/2028 09:10:15 |  |  |  | 22d 6h : 10mi | 19/08/2025 09:10:15 |  |  |  | Será executado durante PD
202513324 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202534 | 18/08/2025 16:51:57 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 49mi | 19/08/2025 09:10:25 | 19/08/2028 09:10:25 |  |  |  | 22d 6h : 10mi | 19/08/2025 09:10:25 |  |  |  | Será executado durante PD
202513323 | AMP |  | B016A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.007-2 | 202534 | 18/08/2025 16:52:11 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 49mi | 19/08/2025 09:10:38 | 19/08/2028 09:10:38 |  |  |  | 22d 6h : 10mi | 19/08/2025 09:10:38 |  |  |  | Será executado durante PD
202513322 | AMP |  | B020A007 | ESTATOR DO GERADOR 60 HZ | 0037.011-7 | 202534 | 18/08/2025 16:52:42 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 49mi | 19/08/2025 09:10:51 | 19/08/2028 09:10:51 |  |  |  | 22d 6h : 10mi | 19/08/2025 09:10:51 |  |  |  | Será executado durante PD
202513389 | AIM |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.077-2 | 202534 | 19/08/2025 15:02:46 | Durante atendimiento de la SSA 202512792, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 7d 13h : 13mi | 19/08/2025 16:33:17 | 19/08/2026 16:33:17 |  |  |  | 21d 22h : 46mi | 19/08/2025 16:33:17 |  |  |  | Aguardando aquisição de resistência de aquecimento por IME2. Conforme SSA relacionada 202513409.
202513474 | AMP | 202509319 | B018A006 | ESCOVAS/ANÉIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.018-0 | 202534 | 20/08/2025 15:44:41 | SOLICITAMOS APOIO NA RETIRADA DO CORDÃO DE SOLDA AVARIADO E POSTERIOR RESOLDAGEM DA DOBRADIÇA DA TAMPA DE FECHAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO DA ESCOTILHA DE ACESSO AO ANEL COLETOR DA U18, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 13h : 26mi | 20/08/2025 16:46:24 | 20/08/2028 16:46:24 |  |  |  | 20d 22h : 34mi | 20/08/2025 16:46:24 |  |  |  | PD.
202513439 | SPG |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202534 | 20/08/2025 17:07:41 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la MMU2 Turbina durante el PD. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202551 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 10d 8h : 21mi | 21/08/2025 07:35:33 | 21/08/2028 07:35:33 |  |  |  | 18d 3h : 38mi | 21/08/2025 07:35:33 | 08/09/2025 11:13:20 |  |  | PD.
202513428 | STE | 202401667 | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202534 | 20/08/2025 17:31:59 | Solicitamos apoyo para la ejecución de la soldadura en unión roscada, a fin de permitir la modificación solicitada en la SSA matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202552 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldada unión roscada utilizando electrodo revestido de 2.5mm en lugar indicado por el emisor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 10d 8h : 28mi | 21/08/2025 07:37:28 | 21/08/2028 07:37:28 |  |  |  | 18d 3h : 31mi | 21/08/2025 07:37:28 | 08/09/2025 11:09:34 |  |  | PD.
202513378 | AMP | 202513333 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 20/08/2025 17:32:37 | SOLICITAMOS APOIO DE SOLDADOR PARA REALIZAR SUBSTITUIÇÃO/SOLDA DE FLANGE EM TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 4h : 14mi | 21/08/2025 07:34:22 | 21/08/2028 07:34:22 |  |  |  | 20d 7h : 45mi | 21/08/2025 07:34:22 |  |  |  | PD.
202513454 | AIM |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0783.076-0 | 202534 | 21/08/2025 07:55:28 | Durante atendimiento de la SSA 202512790, encontrada resistencia de calentamiento del compresor (480V/70W) quemada. Resistencia dejada desconectada para sustitucion. Anexo foto. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 9d 5h : 57mi | 21/08/2025 09:17:11 | 21/08/2026 09:17:11 |  |  |  | 20d 6h : 2mi | 21/08/2025 09:17:11 |  |  |  | Aguardando aquisição por IME2 conforme SSA relacionda 202513409.
202513418 | STE |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202534 | 22/08/2025 16:36:11 | Verificar y solucionar el material de aislación térmica del correspondiente DAC se encuentra rota. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202536 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Reparado parte dañificada del aislante térmico del ducto correspondiente al DAC-904 . | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 16h : 16mi | 25/08/2025 15:38:25 | 25/08/2028 15:38:25 |  |  |  | 9d 19h : 43mi | 25/08/2025 15:38:25 | 04/09/2025 11:22:35 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Executar reparo de duto durante manutenção preventiva.
202513596 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:43:53 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°23. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 3h : 49mi | 25/08/2025 07:10:23 | 25/08/2028 07:10:23 |  |  |  | 16d 8h : 10mi | 25/08/2025 07:10:23 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513595 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:44:35 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°12. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 3h : 51mi | 25/08/2025 07:11:55 | 25/08/2028 07:11:55 |  |  |  | 16d 8h : 8mi | 25/08/2025 07:11:55 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513594 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:50:30 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°11. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 3h : 54mi | 25/08/2025 07:14:50 | 25/08/2028 07:14:50 |  |  |  | 16d 8h : 6mi | 25/08/2025 07:14:50 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513593 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:50:53 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°09. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 3h : 55mi | 25/08/2025 07:16:03 | 25/08/2028 07:16:03 |  |  |  | 16d 8h : 3mi | 25/08/2025 07:16:03 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513592 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.003-6 | 202534 | 24/08/2025 18:51:30 | Verificar / solucionar perdida de agua por el del buje intermediario de la paleta N°01. perdida identificada durante la ejecución de la AT202507455 con unidad generadora parada. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 3h : 58mi | 25/08/2025 07:18:05 | 25/08/2028 07:18:05 |  |  |  | 16d 8h : 1mi | 25/08/2025 07:18:05 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513608 | AMP |  | A003B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.003-0 | 202535 | 25/08/2025 07:26:27 | Realizar limpieza de las 24 gavetas, extraer completamente el lodo acumulado. Remover el exceso de incrustaciones y suciedad mediante espátula. Posteriormente, verificar la integridad y el libre paso de los orificios de comunicación entre gavetas, tanto en sus laterales como en la parte posterior de cada gaveta. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 4h : 14mi | 25/08/2025 07:35:48 | 25/08/2028 07:35:48 |  |  |  | 16d 7h : 45mi | 25/08/2025 07:35:48 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202513643 | APV |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSÓRIOS | 0285.001-0 | 202535 | 25/08/2025 08:53:03 | Efetuar a substituição do liquido de arrefecimento do radiador do GDV01 conforme solicitado no item 44 da localização H012A003 da SSP 20250408. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 12d 11h : 22mi | 25/08/2025 14:43:58 | 25/08/2027 14:43:58 |  |  |  | 16d 37mi | 25/08/2025 14:43:58 |  |  |  | Aguardando chegada de material solicitado através da SSA 202513692.
202513233 | AMP |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 202535 | 25/08/2025 08:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ INDICAÇÃO DE SELEÇÃO DOS TROCADORES 2-3 (BANDEIROLA 8), REFERENTE À FASE S, CONFORME ANEXO. OBS.: ESTANDO ESSA SELEÇÃO, TAMBÉM NÃO HÁ INDICAÇÃO DE FLUXO NORMAL PELOS TROCADORES DE CALOR (BANDEIROLA 4). NO PAINEL KT, HÁ INDICAÇÃO DE TROCADORES 2 E 3 CONECTADOS QUANDO CONECTADOS MANUALMENTE, CONFORME ANEXO | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 8h : 12mi | 01/09/2025 11:32:01 | 01/09/2028 11:32:01 |  |  |  | 9d 3h : 47mi | 01/09/2025 11:32:01 |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando manutenção periódica.
202513647 | APV |  | N076E009 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.018-1 | 202535 | 25/08/2025 09:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 Nº2 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689 | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 13d 6h : 41mi | 26/08/2025 10:02:06 | 26/08/2027 10:02:06 |  |  |  | 15d 5h : 17mi | 26/08/2025 10:02:06 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor baterias no almoxarifado.
202513644 | AMP |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202535 | 25/08/2025 10:29:37 | Durante ejecución de la SSA 202513234, al momento de remontar las tapas metálicas en la elevación 124, que separa y aisla esta elevación de la celda del TU-03 fase R, se constataron 2 tirantes roscados flojos que deberían estar fijos al suelo para posibilitar la fijación de dichas tapas. Solicito apoyo para re-fijar dichos tirantes al suelo. Imágenes en anexo. | MET3 | MCI1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 5h : 5mi | 01/09/2025 08:26:39 | 01/09/2028 08:26:39 |  |  |  | 9d 6h : 54mi | 01/09/2025 08:26:39 |  |  |  | Aguardando aislación
202513649 | APV |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202535 | 25/08/2025 11:03:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Genie GS-1930 BP 682798 não está segurando carga em suas baterias. Defeito verificado durante a execução da SSP 20255689. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 13d 6h : 41mi | 26/08/2025 10:01:06 | 26/08/2027 10:01:06 |  |  |  | 15d 5h : 19mi | 26/08/2025 10:01:06 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor baterias no almoxarifado
202513674 | AMP |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202535 | 25/08/2025 14:35:09 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT-101 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12d 12h : 28mi | 25/08/2025 15:48:53 | 25/08/2028 15:48:53 |  |  |  | 15d 23h : 31mi | 25/08/2025 15:48:53 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Executar em conjunto com manutenção preventiva.
202513708 | AMP |  | A003J017 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO TU-03 FASE T | 0045.036-7 | 202535 | 25/08/2025 18:14:50 | O respectivo trocador de calor nao indica conectado em automático estando selecionado como principal e também nao sinaliza conectado em manual, nao reportando alarme de falha no circuito de óleo ou água. Obs.: Executado teste de lampadas com funcionamento normal. | OUO0 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 8h : 12mi | 01/09/2025 11:32:12 | 01/09/2028 11:32:12 |  |  |  | 9d 3h : 47mi | 01/09/2025 11:32:12 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando manutenção periódica.
202513713 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202535 | 26/08/2025 03:57:14 | Verificar motivo por el cuál pese a haber indicación de presión baja (10,5 bar) en el PIT-9705, la válvula solenoide S-9702 no actuó, considerando que el punto de ajuste de apertura es 10,8 bar. | OUO7 | MET1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 3h : 55mi | 03/09/2025 07:15:01 | 03/09/2028 07:15:01 |  |  |  | 7d 8h : 4mi | 03/09/2025 07:15:01 |  |  |  | Aguardando manutenção periódica
202513767 | ACS |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202535 | 26/08/2025 15:48:49 | Realizar interconexión entre los bornes libres de alimentación de corriente continua (LMUC-5225 según plano 6259-DC-7385-P) del tablero "TB-01" y los bornes 3 y 4 del XACC del "TBP-01"con conductor similar en dimensiones al M5S-0071; conforme el plano 6258-DC-J4953-P la sección de este es 2X33mm^2. | IEQ3 | MET1 | BENITEZ DIAZ DELFIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 11m, 18d 8h : 19mi | 01/09/2025 11:39:09 | 01/09/2029 11:39:09 |  |  |  | 9d 3h : 40mi | 01/09/2025 11:39:09 |  |  |  | Aguardando coordenação de trabalhos com demais áreas envolvidas.
202513928 | AMP |  | B016D021 | QUADRO PA-16 CONTROLE DAS BOMBAS DE ÓLEO DO RV | 0108.016-4 | 202535 | 28/08/2025 11:54:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual el contador de tiempo de operacion P3 correspondiente a la bomba 3 se encuentra con ruido anormal durante partida de dicha bomba. | OUO2 | MEG1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 11h : 44mi | 28/08/2025 15:04:08 | 28/08/2028 15:04:08 |  |  |  | 13d 15mi | 28/08/2025 15:04:08 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Trabalho será realizado no próximo PD
202513871 | APV |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202535 | 29/08/2025 07:39:46 | Realizar substituição das tomadas modelo 2P+T 15A por tomadas novo padrão no recinto do gerador diesel da SEMD. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 16d 11h : 10mi | 29/08/2025 14:31:16 | 29/08/2027 14:31:16 |  |  |  | 12d 49mi | 29/08/2025 14:31:16 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 31 tomadas 2P+T/16A, código 703495.
202513957 | APV |  | J054B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202535 | 29/08/2025 09:00:12 | Substituir 20 luminárias com defeito no túnel rodoviário do vertedouro. | MEG3 | MEG3 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 16d 7h : 22mi | 29/08/2025 10:43:05 | 29/08/2027 10:43:05 |  |  |  | 12d 4h : 36mi | 29/08/2025 10:43:05 |  |  |  | Aguardando IMA0 dispor no almox. 20 luminárias código 718468.
202513961 | APV |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202535 | 29/08/2025 10:24:50 | Durante atendimento da SSA:202512629 ( comissionamento do banco HB-10) constatado que 1un capacitor do conjunto de capacitores C1 estava vazando seu eletrólito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 16d 7h : 25mi | 29/08/2025 10:46:13 | 29/08/2027 10:46:13 |  |  |  | 12d 4h : 34mi | 29/08/2025 10:46:13 |  |  |  | Aguardando compra do material.
202514022 | AMP |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202535 | 31/08/2025 23:39:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 05U05 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 33,05PA. | OUO5 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 12h : 20mi | 01/09/2025 15:40:18 | 01/09/2028 15:40:18 |  |  |  | 8d 23h : 39mi | 01/09/2025 15:40:18 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202514021 | AMP |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202535 | 31/08/2025 23:47:34 | Verificar e solucionar, resistência de aquecimento localizada dentro do painel TGA-08 se encontra inoperante. Verificado temperatura interna do painel em 25 °C e termostato ajustado em 35 °C. Obs.: A outra resistência ao lado está ligada, fotos em anexo. | OUO5 | MEG1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 4h : 9mi | 01/09/2025 07:30:08 | 01/09/2028 07:30:08 |  |  |  | 9d 7h : 50mi | 01/09/2025 07:30:08 |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | trabalho será realizado no PD 9M
202513970 | AMP |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO DO RV - 50 HZ | 0145.053-1 | 202536 | 01/09/2025 06:22:12 | Realizar a substituição da bomba por outra para a rotação especificada (1500 rpm, 4 polos, 50 HZ) para o motor desta localização. Solucionar o motivo da bomba ter sido instalada na localização errada devido ao erro de codificação do material em estoque. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 4h : 4mi | 01/09/2025 07:24:57 | 01/09/2028 07:24:57 |  |  |  | 9d 7h : 55mi | 01/09/2025 07:24:57 |  |  |  | Aguardando PD para a realização da atividade
202513969 | AMP |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.001-7 | 202536 | 01/09/2025 06:24:03 | Durante inspección de mantenimiento 1M detectado pequeña perdida de aceite por unión de tubería de derivación al instrumento 63QRV-B conforme anexo. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 7h : 36mi | 01/09/2025 10:57:11 | 01/09/2028 10:57:11 |  |  |  | 9d 4h : 23mi | 01/09/2025 10:57:11 |  |  |  | Vazamento não compromete funcionalidade do sistema. Aguardando PD para solucionar anormalidade.
202513967 | AMP |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/ÓLEO DO RV - N3 E ACESSÓRIOS | 2971.002-9 | 202536 | 01/09/2025 06:24:21 | Durante inspección de mantenimiento 1M detectado pequeña perdida de aceite por unión de tubería de derivación al instrumento 63QRV-A conforme anexo. | MMU2 | MMU2 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 7h : 36mi | 01/09/2025 10:57:24 | 01/09/2028 10:57:24 |  |  |  | 9d 4h : 23mi | 01/09/2025 10:57:24 |  |  |  | Vazamento não compromete funcionalidade do sistema. Aguardando PD para solucionar anormalidade.
202514150 | AMP | 202512974 | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202536 | 02/09/2025 16:34:53 | Retirar disyuntor Q1 y accesorios de la gaveta 3D (motor 1 PWB) e instalar dichos componentes como reserva en la gaveta 10D. Certificar diseños de las gavetas 3D y 10D conforme discrepancias detectadas y resaltadas en anexo. Además instalar nuevo disyuntor Q1 cód. 186252, 2 un. de contacto de posición cód. 714787, 1 un. de contacto de disparo cód. 718726 y 1 un. de manopla cód. 718727. Ajuste de disyuntor Ir=200A, Isd=15xIr, Tc=10E. Realizar ensayos de partida/parada bomba 1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 13h : 32mi | 02/09/2025 16:53:53 | 02/09/2028 16:53:53 |  |  |  | 7d 22h : 27mi | 02/09/2025 16:53:53 |  |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202514182 | ADM |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LATERAL DIREITA | 1040.002-1 | 202536 | 04/09/2025 09:44:55 | Realizar manutenção no projetor 32-02 de 2000W da SE-3 que encontra-se inoperante. Este projetor encontra-se na região do BLD bloco D51 e apresenta condições inseguras para a realização das atividades de manutenção, necessitando a construção de estrutura de guarda corpo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 23d 7h : 7mi | 04/09/2025 10:28:06 | 04/09/2026 10:28:06 |  |  |  | 6d 4h : 52mi | 04/09/2025 10:28:06 |  |  |  | Aguardando instalação de plataforma e guarda corpo por parte da MCI.
202514236 | AIM | 202514182 | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202536 | 04/09/2025 15:03:45 | Realizar a confecção e instalação de estruta metálica de guarda corpo para o projetor 32-02 da iluminação monumental localizado no BLD em frente ao bloco D51. O projetor esta instalado próximo à área com risco de queda impossibilitando a execução das atividades de manutenção de forma segura. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 23d 13h : 34mi | 04/09/2025 16:54:31 | 04/09/2026 16:54:31 |  |  |  | 5d 22h : 25mi | 04/09/2025 16:54:31 |  |  |  | Solicitado parecer a ISI1
202514358 | AMP |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202536 | 07/09/2025 11:45:43 | Verificar e solucionar perda de água pela piscina da central evaporativa da UG-03. Obs.: Sistema operando em automático. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 7h : 45mi | 09/09/2025 11:05:30 | 09/09/2028 11:05:30 |  |  |  | 1d 4h : 14mi | 09/09/2025 11:05:30 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Para programação. Executar durante manutenção preventiva.
202514357 | AMP |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202536 | 07/09/2025 11:46:00 | Verificar e solucionar perda de água pela piscina da central evaporativa da UG-02. Obs.: Sistema operando em automático. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 7h : 45mi | 09/09/2025 11:06:42 | 09/09/2028 11:06:42 |  |  |  | 1d 4h : 14mi | 09/09/2025 11:06:42 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Para programação. Será executado em conjunto com manutenção preventiva.
202514377 | AMP | 202401668 | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202537 | 08/09/2025 14:43:59 | Solicitamos apoyo para la ejecución de la soldadura en unión roscada, a fin de permitir la modificación solicitada en la SSA matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 11h : 48mi | 08/09/2025 15:09:55 | 08/09/2028 15:09:55 |  |  |  | 2d 11mi | 08/09/2025 15:09:55 |  |  |  | PD.
202514367 | AIM |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202537 | 08/09/2025 16:35:13 | Solicitamos proveer alimentación tifásica para la máquina de bobinado que fue transladada de la sala 138 para sala 125, en el LQEE. Sigue en anexo características del motor. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 6h : 18mi | 09/09/2025 09:38:02 | 09/09/2026 09:38:02 |  |  |  | 1d 5h : 42mi | 09/09/2025 09:38:02 |  |  |  | Aguardando IEQ2 emitir Parecer técnico.
202514366 | AIM |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202537 | 08/09/2025 16:49:57 | Solicitamos mejora de la iluminación en la sala donde se encuentra el equipo baño ultrasonico (Sala 125), localizada en el LQEE. | ILA0 | MEG3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 6h : 18mi | 09/09/2025 09:38:39 | 09/09/2026 09:38:39 |  |  |  | 1d 5h : 42mi | 09/09/2025 09:38:39 |  |  |  | Aguardando IEQ2 emitir parecer técnico.
202514421 | AMP |  | P083A004 | SELF CONTAINED DAC-902 | 0783.086-4 | 202537 | 09/09/2025 06:57:56 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 4h | 09/09/2025 07:21:37 | 09/09/2028 07:21:37 |  |  |  | 1d 7h : 59mi | 09/09/2025 07:21:37 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com man. preventiva.
202514420 | AMP |  | P083A006 | SELF CONTAINED DAC-904 | 0783.091-9 | 202537 | 09/09/2025 06:58:10 | Durante ejecución de la SSP: 20250259 (1A) encontrado resistencia de calentamiento del compresor 1 quemada. Resistencia dejada desconectada y aislada. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 4h : 3mi | 09/09/2025 07:23:07 | 09/09/2028 07:23:07 |  |  |  | 1d 7h : 57mi | 09/09/2025 07:23:07 |  |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202514444 | AMP |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202537 | 09/09/2025 13:43:00 | Solicitamos revisão da motobomba N02 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 11h : 3mi | 09/09/2025 14:24:08 | 09/09/2028 14:24:08 |  |  |  | 1d 56mi | 09/09/2025 14:24:08 |  |  |  | PD.
202514443 | AMP |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202537 | 09/09/2025 13:43:19 | Solicitamos revisão da motobomba N01 60Hz de drenagem da tampa da turbina, com inspeção do óleo, dos componentes internos e da isolação. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 11h : 3mi | 09/09/2025 14:23:52 | 09/09/2028 14:23:52 |  |  |  | 1d 56mi | 09/09/2025 14:23:52 |  |  |  | PD.
202420344 | STE |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202501 | 30/12/2024 09:48:26 | Solicitamos revisión de la motobomba N02 50Hz de drenaje de la tapa turbina Con inspección de aceite, componentes internos y el aislamiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202509 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Foi executado a abertura para verificação do sistema elétrico da bomba do qual a mesma foi colocada em estufa de secagem para retirada total de possíveis umidades no sistema elétrico da mesma. Após o procedimento de secagem foi verificado a qualidade e quantidade de óleo e em seguida feito todas as medições elétricas como a medição de resistência ôhmica entre as bobinas e medição com megômetro para saber o nível de isolação, onde nada foi constatado de anormal que prejudicasse o funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 5h : 30mi | 02/01/2025 07:28:04 | 02/01/2028 07:28:04 |  |  |  | 8d 6h : 29mi | 02/01/2025 07:28:04 | 10/01/2025 13:58:01 |  |  | PD.
202420343 | STE |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202501 | 30/12/2024 10:13:06 | Solicitamos revisión de la motobomba N01 50Hz de drenaje de la tapa turbina Con inspección de aceite, componentes internos y el aislamiento. | MMU2 | MMU3 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202509 |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Foi executado a abertura para verificação do sistema elétrico da bomba do qual a mesma foi colocada em estufa de secagem para retirada total de possíveis umidades no sistema elétrico da mesma. Após o procedimento de secagem foi verificado a qualidade e quantidade de óleo e em seguida feito todas as medições elétricas como a medição de resistência ôhmica entre as bobinas e medição com megômetro para saber o nível de isolação, onde nada foi constatado de anormal que prejudicasse o funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 5h : 31mi | 02/01/2025 07:27:52 | 02/01/2028 07:27:52 |  |  |  | 8d 6h : 28mi | 02/01/2025 07:27:52 | 10/01/2025 13:55:28 |  |  | PD.
202500018 | STE |  | J094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N4 | 2967.004-0 | 202501 | 02/01/2025 09:07:39 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415579 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 2h : 57mi | 03/01/2025 08:50:43 | 03/01/2026 08:50:43 |  |  |  | 19d 9h : 2mi | 03/01/2025 08:50:43 | 22/01/2025 17:52:43 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500057.
202500017 | STE |  | J094A023 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N3 | 2967.003-9 | 202501 | 02/01/2025 09:07:46 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415577 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 2h : 57mi | 03/01/2025 08:51:11 | 03/01/2026 08:51:11 |  |  |  | 19d 9h : 2mi | 03/01/2025 08:51:11 | 22/01/2025 17:53:22 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500056.
202500016 | STE |  | J094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N2 | 2967.002-7 | 202501 | 02/01/2025 09:07:52 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415576 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 2h : 57mi | 03/01/2025 08:51:27 | 03/01/2026 08:51:27 |  |  |  | 19d 9h : 2mi | 03/01/2025 08:51:27 | 22/01/2025 17:53:58 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500055.
202500015 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202501 | 02/01/2025 09:07:59 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad suministrada bajo garantía en el reservorio de aire comprimido (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415574 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 2h : 57mi | 03/01/2025 08:52:03 | 03/01/2026 08:52:03 |  |  |  | 19d 9h : 2mi | 03/01/2025 08:52:03 | 22/01/2025 17:54:31 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500054.
202500014 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202501 | 02/01/2025 09:08:04 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415586 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 2h : 57mi | 03/01/2025 08:51:46 | 03/01/2026 08:51:46 |  |  |  | 19d 9h : 2mi | 03/01/2025 08:51:46 | 22/01/2025 17:54:50 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500053.
202500013 | STE |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202501 | 02/01/2025 09:08:10 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415584 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 11d 3h : 4mi | 03/01/2025 08:52:20 | 03/01/2026 08:52:20 |  |  |  | 18d 8h : 55mi | 03/01/2025 08:52:20 | 21/01/2025 17:47:50 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500052.
202500012 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202501 | 02/01/2025 09:08:19 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415583 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 11d 3h : 4mi | 03/01/2025 08:52:38 | 03/01/2026 08:52:38 |  |  |  | 18d 8h : 55mi | 03/01/2025 08:52:38 | 21/01/2025 17:48:53 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500051.
202500011 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202501 | 02/01/2025 09:08:25 | Realizar las gestiones para la codificación e instalación de la válvula de seguridad en el separador de aire/aceite, suministrada bajo garantía (OC 4500069761 - Válvula de Seguridad ENGETANK). | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202504 |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Será efetuada a instalação e identificação da valvula através da SSA 202415581 e derivada. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 11d 3h : 4mi | 03/01/2025 08:53:00 | 03/01/2026 08:53:00 |  |  |  | 18d 8h : 55mi | 03/01/2025 08:53:00 | 21/01/2025 17:49:21 |  |  | Aguardando resultado de verificação de atuação/rearme conforme solicitado atraves da SSA 202500050.
202500029 | STE |  | N072B001 | GUINDASTE HIDRAULICO P&H MODELO R200 | 0606.003-2 | 202501 | 02/01/2025 10:56:31 | Durante serviço de apoio com o guindaste P&H para a limpeza do conduto forçado U12 (SSA 202419278), foi verificado acoplamento do motor/transmissão apresentando ruído e vibração severa. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202506 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se desacoplagem e retirada do motor com o conversor de torque (transmissão), e verificou-se avaria e rompimento da chapa de união da tomada de tração. Foi-se Confeccionado nova chapa pela empresa terceira RETIFOZ (OS 000001/2025) e remontado todo o sistema de acoplamento e motor. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. (fotos em Anexo). | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 25d 22h : 18mi | 02/01/2025 14:38:58 | 02/01/2028 14:38:58 |  |  |  | 1m, 1d 13h : 40mi | 02/01/2025 14:38:58 | 03/02/2025 16:19:11 |  |  | Aguardando atendimento de empresa terceirizada responsável pela manutenção através de contrato gerido pela SGST.AD
202500036 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.019-8 | 202501 | 02/01/2025 14:17:47 | Para evitar novos alarmes e comandos de parada indevidos por condutividade alta e muito alta (SSA 202410183) e para padronizar com as unidades convencionais, ajustar a temporização do alarme e trip em 5 segundos. Na network 11 do bloco FC4 do CLP, alterar a linha "L S5T#1S" para "L S5T#5S". Alterar também a descrição da network para "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Obs: emitida R02 da OA.0156. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202505 |  | STALDER DIAZ IVAN | Ajustada la temporización del alarme y trip en 5 segundos. En el bloque FCA en la network 11 se altero la linea para "L S5T#5S" se altero también la descripción de la network a "Alarmes e trips temperatura e condutividade água pura". Realizado ensayos funcionales con correcto funcionamiento y señalización. Ver en anexos adjuntos backup de programa y foto de programa modificado. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 3h : 22mi | 03/01/2025 07:43:05 | 03/01/2028 07:43:05 |  |  |  | 19d 8h : 37mi | 03/01/2025 07:43:05 | 22/01/2025 16:21:40 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202500049 | ACS |  | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202501 | 03/01/2025 07:20:56 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do TGC conforme solicitado na SSA 202420027. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 5m, 22d 6h : 1mi | 06/03/2025 09:22:53 | 06/03/2029 09:22:53 |  |  |  | 6m, 5d 5h : 57mi | 06/03/2025 09:22:53 |  |  |  | Aguardando disponibilidade de condições operativas favoráveis para a realização do trabalho. Esta atividade demanda apoio de outras áreas(Mecânica, Eletrônica e Operação) para a realização do serviço.
202500043 | ACS |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202501 | 03/01/2025 07:21:10 | Registrar sinais listados em documento anexo com objetivo de criar uma base de dados do comportamento dinâmico do EC conforme solicitado na SSA 202420028. | MEL2 | ILA1 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 5m, 22d 6h : 1mi | 06/03/2025 09:22:27 | 06/03/2029 09:22:27 |  |  |  | 6m, 5d 5h : 57mi | 06/03/2025 09:22:27 |  |  |  | Aguardando disponibilidade de condições operativas favoráveis para a realização do trabalho. Esta atividade demanda apoio de outras áreas(Mecânica, Eletrônica e Operação) para a realização do serviço.
202500071 | STE |  | B020B002 | CAIXA DE VEDAÇÃO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSÓRIOS | 0012.020-0 | 202501 | 03/01/2025 13:56:00 | Verificar/Solucionar motivo de la pérdida de glicerina del manómetro PI24 | OUO6 | MMU2 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202513 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Fue sustituido el manómetro PI24 por otro nuevo previamente calibrado por laboratorio | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 11h : 30mi | 14/01/2025 10:00:41 | 14/01/2028 10:00:41 |  |  |  | 2m, 2d 30mi | 14/01/2025 10:00:41 | 18/03/2025 10:30:21 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 9M.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 7h | 18/03/2025 10:33:08 | 18/03/2028 10:33:08 |  |  |  | 9d 4h : 59mi | 18/03/2025 10:33:08 | 27/03/2025 15:32:14 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento 9M.
202500019 | STE |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202502 | 06/01/2025 06:52:07 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro travada no painel QJ-04, chave no painel 52-A, El. 115 eixo CD. | OUO1 | MEG2 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202523 |  | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído chave elétrica seletora de fases danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado código 582832. Após a substituição realizado teste de seleção de fases constatando seu funcionamento normal. Leitura: R/S: 461Vca; S/T: 462Vca; T/R:462Vca. Serviço executado durante manutenção preventiva do painel SSP 20253536. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 2d 1h : 49mi | 07/01/2025 07:07:56 | 07/01/2027 07:07:56 |  |  |  | 4m, 26d 10h : 10mi | 07/01/2025 07:07:56 | 04/06/2025 17:18:51 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material por IMA0.
202500144 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202502 | 06/01/2025 11:22:08 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que o sensor de vibração absoluta axial da tampa da turbina ficará instalado em local eventualmente submerso. Sensor posição A1TT ligado à caixa JBTCV. Ver anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202502 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o sensor e seu conector são totalmente submergíveis, pois possuem desenho selado e grau de proteção IP68. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 13h : 16mi | 06/01/2025 11:29:17 | 06/01/2026 11:29:17 |  |  |  | 22h : 43mi | 06/01/2025 11:29:17 | 07/01/2025 10:12:18 |  |  | Aguarda parecer técnico de IEQ1 com SSA derivada.
202500171 | AIM |  | R031B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.017-1 | 202502 | 07/01/2025 10:39:20 | Solicitamos apoio para realizar demarcações no piso para os tanques de óleo do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Locais: Cota 98 Jusante – Ao lado da U16 | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 14d 1h : 41mi | 26/03/2025 17:01:45 | 26/03/2026 17:01:45 |  |  |  | 5m, 15d 10h : 18mi | 26/03/2025 17:01:45 |  |  |  | Aguardando elaboração de desenho solicitado por SSA derivada.
202500170 | AIM |  | R030B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.016-4 | 202502 | 07/01/2025 10:39:33 | Solicitamos apoio para pintura de vagas no piso para equipamentos do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Local: Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U14 | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 14d 1h : 41mi | 26/03/2025 17:01:14 | 26/03/2026 17:01:14 |  |  |  | 5m, 15d 10h : 18mi | 26/03/2025 17:01:14 |  |  |  | Aguardando elaboração de desenho solicitado por SSA derivada.
202500169 | AIM |  | R028B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.015-7 | 202502 | 07/01/2025 10:39:45 | Solicitamos apoio para pintura de vagas no piso para equipamentos do setor de MMU1, conforme proposta em anexo. Locais: Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U9 Cota 98 Jusante – Ao lado do Sistema de água pura da U10 Cota 98 – corredor entre as UGs 10 e 9A | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 14d 1h : 40mi | 26/03/2025 17:00:28 | 26/03/2026 17:00:28 |  |  |  | 5m, 15d 10h : 19mi | 26/03/2025 17:00:28 |  |  |  | Aguardando elaboração de desenho solicitado por SSA derivada.
202500208 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202502 | 07/01/2025 10:52:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador da porta lado PY da cota 98 - U08 (BP 717855) não está funcionando. Obs: Ventilador foi modificado por MMU3 e nunca foi utilizado. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202510 |  | APONTE APONTE CLAUDIO | VERIFICADO EL MOTOR SE CONSTATO QUE UNA DE LAS FASES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTABA CON PUESTA A TIERRA, ABRIENDO Y EXAMINANDO TODAS LAS CONEXIONES SE CONSTATO QUE SE AVÍA ABIERTO LA TOMADA MACHO Y SE CAMBIO LA LINEA SIENDO COLOCADO UNA FASE A PUESTA TIERRA Y LA PUESTA TIERRA COLOCADO EN UNA FASE, POR LO CUAL SE PRODUJO UN CORTO EN LA BOBINA ESTATÓRICA. MOTOR QUEMADO. OBS: EL VENTILADOR NO FUE MODIFICADO EN MMU3, ADEMAS YA ESTABA EN SERVICIO A MAS DE UN AÑO. CONSTATAR CON SSA:202300118. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 24d 1h : 37mi | 14/01/2025 10:59:54 | 14/01/2027 10:59:54 |  |  |  | 1m, 4d 10h : 22mi | 14/01/2025 10:59:54 | 18/02/2025 09:22:42 |  |  | Provisión de material.
202500205 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.038-8 | 202502 | 07/01/2025 13:43:40 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-08, puesto en servicio con la SSA 202500177 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 21d 12h : 31mi | 26/03/2025 16:44:44 | 26/03/2028 16:44:44 |  |  |  | 2m, 6d 23h : 28mi | 26/03/2025 16:44:44 | 02/06/2025 16:12:32 |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202500206 | AAT |  | G081D005 | PAINEL TD-OGT/460 E TD-OGT/230 E TRANSF. 460/230 VCA | 0918.005-2 | 202502 | 07/01/2025 14:40:35 | Proveer alimentación secundaria a los paneles de iluminación/toma del edificio de mantenimiento de la SEMD, de manera a no interferir las actividades de oficinas/ensayos eléctricos del sector MET2, durante los mantenimientos preventivos realizados al panel TD-OGT. Verificar posibilidad de realizar estas actividades fuera del horario comercial durante las gestiones para la implementación de la fuente secundaria. Carlos serra en conocimiento. | MET2 | IEQ2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 17d 1h : 10mi | 30/05/2025 16:31:48 | 30/05/2028 16:31:48 |  |  |  | 3m, 11d 10h : 49mi | 30/05/2025 16:31:48 |  |  |  | Aguardando parecer de las demás áreas, OPU.DT y SMM.DT
202500239 | STE |  | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202502 | 08/01/2025 15:05:16 | Verificar vazamento de ar da válvula de dilúvio do sistema de anti incendio TU 04 fase S. | OUO1 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202525 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizado reaperto de trecho de tubulação de entrada do dispositivo de disparo. Sistema normalizado, verificada ausência de vazamentos e correta indicação de pressão de ar. Equipamento liberado para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 21d 7mi | 09/01/2025 07:50:52 | 09/01/2028 07:50:52 |  |  |  | 5m, 6d 11h : 52mi | 09/01/2025 07:50:52 | 17/06/2025 07:42:35 |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | La anormalidad será resuelta en el próximo mantenimiento periódico 9M.
202500303 | SPG |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202502 | 08/01/2025 16:25:14 | Verificar e solucionar, chave seletora de voltímetro travada no painel QI-01, da entrada do disjuntor 52-C. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 3m, 30d 5h : 47mi | 10/01/2025 08:28:36 | 10/01/2027 08:28:36 |  |  |  | 7m, 28d 18h : 12mi | 10/01/2025 08:28:36 | 09/09/2025 14:40:17 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra do material.
202500304 | AAT |  | N055A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.037-1 | 202502 | 08/01/2025 16:34:40 | Solicitamos apoyo para acompañamiento del proceso de recuperación de protección anticorrosiva del monta cargas AMD a ser realizado por la empresa Solução Industrial en el marco del contrato 4500066024. La pintura será realizada en los equipamientos de la casa de máquinas, pozo, cabina y puertas de las cotas, conforme esquemas del documento anexo. | IME3 | MCI4 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 6m, 13d 1h : 23mi | 26/03/2025 16:43:59 | 26/03/2028 16:43:59 |  |  |  | 5m, 15d 10h : 36mi | 26/03/2025 16:43:59 |  |  |  | Aguardando andamento do contrato 4500066024
202500429 | STE |  | L001B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-02 | 0435.055-3 | 202502 | 10/01/2025 16:44:05 | Durante maniobras de aislación en la ejecución de SSA 202419929, constatado la rotura de la manopla referente a la seccionadora del banco de baterías HB-02. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202508 |  | JONATHAN MATHEUS RIBAS DA SILVA | Realizado a instalação da manopla de acionamento da seccionadora CHB-02 que foi reparada com apoio da impressora 3D por ILA3 (SSA 202500454). Efetuado diversas manobras de abertura e fechamento da seccionadora constatando seu correto funcionamento. Equipamento deixado em condições normais de operação. | Desvio #1 | (ASL) | 10m, 27d 20h | 13/01/2025 09:57:33 | 13/01/2026 09:57:33 |  |  |  | 1m, 1d 15h : 59mi | 13/01/2025 09:57:33 | 14/02/2025 13:57:52 |  |  | Aguardando confecção da peça na impressora 3D.
202500531 | AMP | 202316355 | A019D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSÓRIOS | 2969.019-2 | 202503 | 15/01/2025 13:41:52 | Solicitamos apoio para realizar a pintura interna do tanque acumulador conforme procedimento anexo. O equipamento será disponibilizado no pátio de pintura. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 58mi | 02/04/2025 16:18:39 | 02/04/2028 16:18:39 |  |  |  | 5m, 8d 11h : 1mi | 02/04/2025 16:18:39 |  |  |  | Aguardando PD da unidade.
202500639 | STE |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202503 | 16/01/2025 11:16:40 | Durante execução da SSA: 202420346 constatado que não está conectado ao disjuntor 72-06 o cabo de alimentação proveniente do QB-01 disj. 721-40 (SSA:202407519) conforme o acordado na ata de reunião AR/SMI.DT/0047/2024, Ítem 3.1. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202506 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo de aislamiento del cable M5X00116 y conectado al disyuntor 72-06. Valores de los ensayos: Positivo contra tierra: 5100 (MΩ). Negativo contra tierra: 9000 (MΩ). Positivo contra negativo: 3640 (MΩ). Tension positivo a tierra: 65,6 Vcc. Tension negativo a tierra: 65,6 Vcc. Tension aplicada 250 Vcc/ 1 minuto. Temp: 30,2 ºC HRA: 69,3% BP(megger): IB-4188 Emitido SSA: 202502123 para IEQ2 actualizar diseños. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 21d 14h : 12mi | 16/01/2025 11:23:59 | 16/01/2026 11:23:59 |  |  |  | 7d 21h : 47mi | 16/01/2025 11:23:59 | 24/01/2025 09:11:29 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202500586 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202503 | 16/01/2025 13:44:12 | Identificado perda de oleo por mangueiras de acionamento hidráulico da patola horizontal esquerda. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202509 |  | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Efetuado testes no equipamento e verificado avaria nas mangueira de acionamento hidráulico da patola horizontal traseira esquerda. Com isso, realizou-se a substituição das maqueiras onde os componentes foram fornecidos pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370 (SSA202500652). Realizado testes e equipamento em condições normais de funcionamento e liberado para uso. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18d 23h : 49mi | 16/01/2025 14:12:24 | 16/01/2026 14:12:24 |  |  |  | 1m, 10d 12h : 10mi | 16/01/2025 14:12:24 | 26/02/2025 14:23:13 |  |  | Aguardando accionamiento de Contrato N° 4500072370 (Prestação dos serviços de manutenção sob demanda nos guindastes Manitowoc/Grove da área industrial) por parte de la SMIM.DT
202500581 | STE |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202503 | 16/01/2025 13:44:32 | Equipamento operando com apenas uma velocidade de translação. Obs: Realizado testes mecânicos e em componentes elétricos e verificado possível defeito no módulo de comando da transmissão. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202509 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se inspeção geral e verificação no sistema elétrico, onde contatou-se sensor de rotação, alavanca da coluna de direção e pintura da parte traseira com avarias. Foi-se substituído sensor de rotação, kit de alavanca da coluna de direção e tinta para reparo da pintura. Peças fornecidas pela empresa RETIFOZ. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. Reparo foi realizado através de contrato gerido pelo SGTS.AD conforme OS em anexo, com apoio da SMMA.DT. (fotos em Anexo) | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 16d 8h : 35mi | 17/01/2025 16:20:17 | 17/01/2028 16:20:17 |  |  |  | 1m, 11d 3h : 23mi | 17/01/2025 16:20:17 | 28/02/2025 07:44:58 |  |  | Aguardando atendimento via contrato de manutenção da SGST.AD.
202500660 | STE |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202503 | 16/01/2025 15:17:37 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.084-2 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N4 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501315, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500687. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 20h : 53mi | 16/01/2025 16:10:49 | 16/01/2028 16:10:49 |  |  |  | 11d 15h : 6mi | 16/01/2025 16:10:49 | 28/01/2025 07:16:38 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500659 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202503 | 16/01/2025 15:17:43 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.083-0 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N3 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501314, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500686. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 20h : 58mi | 16/01/2025 16:11:21 | 16/01/2028 16:11:21 |  |  |  | 11d 15h : 2mi | 16/01/2025 16:11:21 | 28/01/2025 07:13:09 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500658 | STE |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202503 | 16/01/2025 15:17:48 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.082-9 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N2 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501313, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500685. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 15d 21h : 1mi | 16/01/2025 16:11:33 | 16/01/2028 16:11:33 |  |  |  | 11d 14h : 58mi | 16/01/2025 16:11:33 | 28/01/2025 07:10:00 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500657 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202503 | 16/01/2025 15:17:54 | Substituir o trocador de calor pelo equipamento 0042.081-7 da localização S096G006. Destinar o componente antigo à localização S098Z001. | IME2 | MMU2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202505 |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído trocador de calor N1 por outro novo. Feito corte da base do trocador por MMU3 conforme SSA derivada 202501312, instalado calço de 10 mm com junta de borracha na tubulação de saída de óleo, corte de 10 mm na tubulação de entrada de óleo e substituídos parafusos dos flanges da tubulação de óleo. Substituídos tubos de inox de 1" de entrada e saída de água, fabricados por MMU3, conforme SSA derivada 202500683. Normalizado equipamento, não apresentando vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 11h : 39mi | 16/01/2025 16:11:45 | 16/01/2028 16:11:45 |  |  |  | 8d 20mi | 16/01/2025 16:11:45 | 24/01/2025 16:32:59 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202500569 | SPG |  | R031D005 | SINALIZAÇÃO | 0973.023-9 | 202503 | 16/01/2025 15:50:03 | Solicito apoio para realizar pintura de faixas no piso da garagem de máquinas El.144 AMC a fim de identificar o local da vaga de estacionamento das máquinas. Sugestão em Anexo. Contato Edson Castilho: 9606 | MAM2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202535 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 7d 7h : 57mi | 02/04/2025 16:50:09 | 02/04/2026 16:50:09 |  |  |  | 3m, 22d 4h : 3mi | 02/04/2025 16:50:09 | 25/07/2025 08:53:30 |  |  | Aguardando elaboração de desenho solicitado por SSA derivada
202500698 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202504 | 20/01/2025 08:22:07 | Solicitamos apoio para a desconexão elétrica, remoção do eletroduto do servomotor, a fim de viabilizar a transferência do servomotor para o poço de manutenção. Previsão de transferência: quinta-feira 30/01/25 às 08:30 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202505 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado servicio de apoyo para desconexión eléctrica y remoción del electroducto del servomotor. Posterior a los trabajos de mantenimiento por parte de MMU2 se procedio a la reconexión del circuito eléctrico. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 4h : 59mi | 20/01/2025 09:03:06 | 20/01/2028 09:03:06 |  |  |  | 2d 7h | 20/01/2025 09:03:06 | 22/01/2025 16:04:08 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202500697 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.019-0 | 202504 | 20/01/2025 08:22:12 | Solicitamos apoio para desconexão e posterior conexão da chave da bóia de nível de óleo do tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço. Após a normalização, verificar o funcionamento do sistema de nível. Previsão quarta-feira 29/01/25 às 08:00. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202505 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado servicio de apoyo para desconexión de la boya de nivel de aceite CNS del tanque de expansión del servomotor de la compuerta de servicio, verificado el correcto funcionamiento del contacto de la boya (resistencia de contacto 0.2 Ohm). Realizado reconexión eléctrica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 4h : 59mi | 20/01/2025 09:05:51 | 20/01/2028 09:05:51 |  |  |  | 2d 7h | 20/01/2025 09:05:51 | 22/01/2025 16:06:17 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202500843 | AMP |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 21/01/2025 08:58:27 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 8d 18h : 28mi | 21/01/2025 09:48:31 | 21/01/2028 09:48:31 |  |  |  | 7m, 18d 17h : 31mi | 21/01/2025 09:48:31 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202500841 | AAT |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202504 | 22/01/2025 14:06:59 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações, válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elv: 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 6m, 25d 17h : 3mi | 08/04/2025 08:24:48 | 08/04/2028 08:24:48 |  |  |  | 5m, 2d 18h : 56mi | 08/04/2025 08:24:48 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202500840 | AAT |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202504 | 22/01/2025 14:07:37 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro cuno-flo (Cor verde padrão ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor amarelo padrão ITAIPU)." | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 6m, 25d 17h : 3mi | 08/04/2025 08:24:23 | 08/04/2028 08:24:23 |  |  |  | 5m, 2d 18h : 56mi | 08/04/2025 08:24:23 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202500927 | AAT |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSÓRIOS | 0111.010-1 | 202504 | 22/01/2025 15:57:59 | SOLICITAMOS PINTURA EM VERDE PADRÃO DOS ELETRODUTOS METÁLICOS DO QUADRO PP-08, LOCALIZADO NA COTA 98 AO LADO DO PAINEL CTG-08. FOTO EN ANEXO. | MEG1 | MCI4 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 6m, 25d 17h : 3mi | 08/04/2025 08:23:51 | 08/04/2028 08:23:51 |  |  |  | 5m, 2d 18h : 56mi | 08/04/2025 08:23:51 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202500962 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202504 | 22/01/2025 16:18:48 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que o módulo Expert Vibro K200 se encontra inoperante. O módulo permanece em reboot continuamente sem completar a inicialização do sistema. OBS.: Problema recorrente ocorrido em dois módulos Expert Vibro distintos após tentativas de restauro do sistema por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico, a possível causa do reboot continuo é a alimentação do módulo com tensão superior a 24 Vcc. Com os módulos alimentados usando a fonte 125/24 Vcc do painel, o fabricante reinstalou a imagem na memória interna, fez o reset de fábrica e fez o download do arquivo de configuração, solucionando o problema relatado. AT 202410514 | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 27d 19h : 19mi | 22/01/2025 16:29:23 | 22/01/2026 16:29:23 |  |  |  | 1d 16h : 40mi | 22/01/2025 16:29:23 | 24/01/2025 09:09:40 |  |  | Aguardando Parecer Técnico em SSA derivada.
202500961 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202504 | 22/01/2025 16:19:18 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que no programa do Expert Vibro - K200, os estados dos canais destacados em vermelho nas imagens em anexo sinalizam de forma intermitente o estado ""Recursion detected"" (condição anormal). OBS.: Problema reincidente após tentativas de correção do programa por parte do fabricante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Constatou-se através do servidor VM-01 , conforme corroborado pelas figuras em anexo, a normalização dos canais que apresentavam, previamente, a condição anormal de "Recursion detected". | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 24d 23h : 40mi | 22/01/2025 16:25:34 | 22/01/2026 16:25:34 |  |  |  | 3m, 4d 12h : 20mi | 22/01/2025 16:25:34 | 28/04/2025 16:45:40 |  |  | Aguardando Parecer Técnico em SSA derivada
202501026 | STE |  | K078A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.061-7 | 202504 | 23/01/2025 14:26:38 | Durante la ejecución de la SSP 20253539 (4A) constatado relé Inepar 521-06 no actuando dentro de los rangos esperados en la OA.0177-R00. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202521 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Instalado relé Inepar 521-06 que fue reparado por laboratorio, realizado ensayos garantizando su correcto funcionamiento conforme OA.0177-R00 obteniendo resultados dentro de lo sperado. Actuacion: 0,05A e 56ms. Luego, instalado el relé en el panel QJ-08. | Desvio #1 | (ASL) | 8m, 15d 14h : 35mi | 24/01/2025 07:48:52 | 24/01/2026 07:48:52 |  |  |  | 3m, 13d 21h : 24mi | 24/01/2025 07:48:52 | 09/05/2025 17:12:16 |  |  | Aguardando reparo pela SMIL.DT
202501193 | AIM |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:06 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 devido a inexistência do sistema OnCare no momento do comissionamento do quadro. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 16d 19h : 54mi | 27/01/2025 11:14:10 | 27/01/2026 11:14:10 |  |  |  | 7m, 12d 16h : 5mi | 27/01/2025 11:14:10 |  |  |  | Aguardando Parecer técnico em SSA derivada.
202501200 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202505 | 27/01/2025 11:08:25 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que todos os cabos de interligação de todos os sensores da Unidade Geradora e o cabo AU08-1020 (ULP), não possuem os condutores reservas disponiveis, conforme desenho: 6209-DC-J6816-P. Obs.: Em complemento a SSA 202420022. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202512 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 11d 2h : 50mi | 27/01/2025 11:17:38 | 27/01/2026 11:17:38 |  |  |  | 1m, 18d 9h : 9mi | 27/01/2025 11:17:38 | 17/03/2025 08:26:33 |  |  | Aguardando Parecer Técnico em SSA derivada.
202501174 | STE |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202505 | 27/01/2025 11:26:29 | Realizar pintura de la válvula 29 AF.1 (antiincendio) y de la tubería asociada a la misma. | OUO5 | MCI4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e Vermelho Mulsel 5r4/14. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 17d 23h : 53mi | 22/04/2025 16:01:37 | 22/04/2028 16:01:37 |  |  |  | 1m, 10d 12h : 7mi | 22/04/2025 16:01:37 | 02/06/2025 16:08:20 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501203 | STE |  | B010G003 | QUADRO QTM-17 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.022-6 | 202505 | 28/01/2025 09:41:43 | Para atender GCSMIT-2514, solicitamos instalar tirante cód. 583170 en una de las fases del seccionador QTM a fin de establecer como posible material sobresaliente del equipo. Obs: en almacén disponible el tirante en material baquelita y Celeron. Utilizar uno de ellos. En caso de correcta adaptación, realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. Cód. 236217 para DM del original. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202507 |  | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Substituído tirante de acionamento do contato da fase C por um tirante de código 583170. Medido resistência dos contatos A/B/C=158/160/149 MicroOhms, realizadas 5 manobras completas de abertura e fechamento, em seguida foi inspecionado tirante não sendo encontradas fissuras ou trincas. Tirante retirado devolvido ao estoque com DM 70037549. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 6h : 17mi | 28/01/2025 10:28:56 | 28/01/2028 10:28:56 |  |  |  | 7d 5h : 42mi | 28/01/2025 10:28:56 | 04/02/2025 16:10:05 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202501274 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202505 | 28/01/2025 09:47:30 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202419689 e 202420350 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M,P2M,A1M,A2M,P1C e A1C do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1,JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU10-1025,EU10-1026 e EU10-1027 respectivamente. Cabo fornecido pela pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 6h : 7mi | 28/01/2025 10:27:15 | 28/01/2028 10:27:15 |  |  |  | 7d 5h : 52mi | 28/01/2025 10:27:15 | 04/02/2025 16:19:41 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202501296 | STE | 202501170 | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202505 | 28/01/2025 15:33:33 | Verificar conexión y estado de los terminales del borne 1578 que corresponde al circuito de corriente del TC de fase T1 interligado al EC-01, debido a delta de temperatura registrado conforme anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | SSA emitida em duplicidade. Serviço realizado com SSA 202412264. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 7d 8h : 35mi | 28/01/2025 16:27:57 | 28/01/2028 16:27:57 |  |  |  | 1m, 20d 3h : 24mi | 28/01/2025 16:27:57 | 20/03/2025 07:51:45 |  |  | Bornes serão substituídos no próximo PD previsto para 31/03/2025 conforme PUG
202501266 | STE |  | B010A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.012-6 | 202505 | 28/01/2025 15:34:41 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202419689 e 202420348 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU10-1023, EU10-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 12h : 6mi | 28/01/2025 16:31:39 | 28/01/2028 16:31:39 |  |  |  | 6d 23h : 53mi | 28/01/2025 16:31:39 | 04/02/2025 16:25:22 |  |  | Aguardando próxima parara da máquina para realização dos trabalhos.
202501300 | STE |  | B010A041 | QUADRO GGB-10 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.012-5 | 202505 | 29/01/2025 07:12:41 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202419689. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202507 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Retirados componentes del antiguo sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina conforme diseños en anexo. Obs.: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Racks devolvidos sem DM porque o sistema SAP não permitiu emitir DM de materiais sem código. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 4h : 37mi | 29/01/2025 08:24:17 | 29/01/2028 08:24:17 |  |  |  | 6d 7h : 22mi | 29/01/2025 08:24:17 | 04/02/2025 15:47:05 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202501341 | AIM |  | K090A029 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202505 | 29/01/2025 14:13:37 | Solicitamos a instalação de um ponto de água potável na sala da Assessoria 60Hz para utilização em bebedouro. A sala está localizada entre a U15 e a AMC1, eixo CD, na elevação 108,00 m. | OUO2 | MAM1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 4m, 18d 23h : 42mi | 29/01/2025 15:02:11 | 29/01/2026 15:02:11 |  |  |  | 7m, 10d 12h : 17mi | 29/01/2025 15:02:11 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE E PROJETO.
202501344 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202505 | 29/01/2025 15:19:16 | Durante comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P constatado que a memória interna do bloco K100 apresenta falha. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Primeiramente, foi formatada a memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. Em seguida, foi realizada a formatação do Expert Vibro e a reinstalação da última versão do arquivo de backup. Em anexo, captura de tela do estado da memória interna do Expert Vibro (K100) do painel SVP-10. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 1d 10h : 41mi | 29/01/2025 15:25:33 | 29/01/2026 15:25:33 |  |  |  | 2m, 28d 1h : 18mi | 29/01/2025 15:25:33 | 28/04/2025 16:43:58 |  |  | Aguardando Parecer Técnico em SSA derivada.
202501359 | STE |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202505 | 30/01/2025 07:03:42 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420351 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituído os cabos para os novos sensores A1E ao A4E, P1E e P2E do sist. SVP-10, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU10-1043 ao AU10-1046, AU10-1030 e AU10-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disposição na bandeja do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 2h : 58mi | 30/01/2025 07:26:44 | 30/01/2028 07:26:44 |  |  |  | 5d 9h : 1mi | 30/01/2025 07:26:44 | 04/02/2025 16:27:25 |  |  | TRABALHO SERÁ REALIZADO NO PROXIMO PD DA UG.
202501360 | STE |  | B010A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.003-5 | 202505 | 30/01/2025 07:04:57 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202419689 e 202420349 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU10-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 2h : 55mi | 30/01/2025 07:25:06 | 30/01/2028 07:25:06 |  |  |  | 5d 9h : 4mi | 30/01/2025 07:25:06 | 04/02/2025 16:30:39 |  |  | TRABALHO SERÁ REALIZADO NO PROXIMO PD DA UG.
202501361 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202505 | 30/01/2025 07:06:17 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202419689 e 202420357 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-10, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU10-1028 e EU10-1029 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregado a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-10 p/retirada pela contratada conforme esp. Técnica | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 2h : 48mi | 30/01/2025 07:21:33 | 30/01/2028 07:21:33 |  |  |  | 5d 9h : 10mi | 30/01/2025 07:21:33 | 04/02/2025 16:32:26 |  |  | TRABALHO SERÁ REALIZADO NO PROXIMO PD DA UG.
202501362 | STE |  | B010B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.012-9 | 202505 | 30/01/2025 09:57:00 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202419689 e 202420364 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202507 |  | ALTAIR WIGGERS | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por novo modelo PCB M052BR010BZ, sensor A1TT do sistema SVP-10, utilizados terminais pinos para conexão aos bornes da caixa de junção JBTV. Cabo identificado como AU10-1042. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas sobre o painel LIP-10 para retirada pela empresa contratada conforme esp. Téc. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 5h : 39mi | 30/01/2025 10:15:22 | 30/01/2028 10:15:22 |  |  |  | 5d 6h : 20mi | 30/01/2025 10:15:22 | 04/02/2025 16:36:01 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202501488 | APV |  | B020K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.159-4 | 202506 | 03/02/2025 16:23:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 17mi | 07/02/2025 08:38:05 | 07/02/2027 08:38:05 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 42mi | 07/02/2025 08:38:05 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501487 | SPG |  | B018K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.111-4 | 202506 | 03/02/2025 16:25:37 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 27d 18h : 13mi | 07/02/2025 08:38:21 | 07/02/2027 08:38:21 |  |  |  | 7m, 17h : 46mi | 07/02/2025 08:38:21 | 09/09/2025 14:24:17 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501485 | SEE |  | B017K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.110-6 | 202506 | 03/02/2025 16:25:47 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202535 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | La implementación del proyecto CR-SMIM426 se llevó a cabo exitosamente, logrando una purga eficiente del aire comprimido de supervisión del sistema anti-incendio. El sistema quedó operativo sin presentar anomalías durante las prueba, asegurando una reducción de riesgo de acumulación de humedad que pueda comprometer el desempeño del sistema anti-incendio. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 17d 9h : 37mi | 07/02/2025 08:38:31 | 07/02/2027 08:38:31 |  |  |  | 6m, 11d 2h : 22mi | 07/02/2025 08:38:31 | 20/08/2025 11:01:46 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501484 | APV |  | B016K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.109-2 | 202506 | 03/02/2025 16:26:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 17mi | 07/02/2025 08:38:44 | 07/02/2027 08:38:44 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 42mi | 07/02/2025 08:38:44 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501483 | STE |  | B015K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.108-4 | 202506 | 03/02/2025 16:26:28 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202519 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue desmontado y efectuado tuberías con conexiones nuevas para permitir el montaje del purgador en el sistema. El Sistema fue ensayado y quedo en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 23d 11h : 16mi | 07/02/2025 08:38:55 | 07/02/2027 08:38:55 |  |  |  | 2m, 5d 42mi | 07/02/2025 08:38:55 | 14/04/2025 09:21:27 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501482 | APV |  | B014K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.107-6 | 202506 | 03/02/2025 16:26:55 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:39:08 | 07/02/2027 08:39:08 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:39:08 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501481 | APV |  | B013K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.106-8 | 202506 | 03/02/2025 16:27:41 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:39:19 | 07/02/2027 08:39:19 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:39:19 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501480 | APV |  | B012K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.105-0 | 202506 | 03/02/2025 16:28:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:39:30 | 07/02/2027 08:39:30 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:39:30 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501479 | APV |  | B011K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.104-1 | 202506 | 03/02/2025 16:28:12 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:39:42 | 07/02/2027 08:39:42 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:39:42 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501477 | APV |  | A019K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.158-7 | 202506 | 03/02/2025 16:28:25 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:39:55 | 07/02/2027 08:39:55 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:39:55 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501476 | APV |  | A008K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.102-5 | 202506 | 03/02/2025 16:28:38 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:40:06 | 07/02/2027 08:40:06 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:40:06 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501475 | APV |  | A009K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.136-0 | 202506 | 03/02/2025 16:28:59 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:40:18 | 07/02/2027 08:40:18 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:40:18 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501474 | STE |  | A007K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.101-7 | 202506 | 03/02/2025 16:29:15 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202530 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | MONTAGEM DE COMPONENTES DE FILTRO E PURGADOR EM BANCADA. INSTALAÇÃO EM LINHA DE AR. APÓS NORMALIZADO O SISTEMA, NÃO VERIFICAMOS ANORMALIDADE NO SISTEMA. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 22d 40mi | 07/02/2025 08:40:30 | 07/02/2027 08:40:30 |  |  |  | 5m, 6d 11h : 19mi | 07/02/2025 08:40:30 | 16/07/2025 08:00:48 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501473 | STE |  | A005K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.099-1 | 202506 | 03/02/2025 16:29:30 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202523 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a instalação de purgador e filtro em linha de ar, efetuado acompanhamento e drenagem de condensado durante o período do PD, em várias oportunidades. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 14d 23h : 34mi | 07/02/2025 08:40:40 | 07/02/2027 08:40:40 |  |  |  | 3m, 13d 12h : 24mi | 07/02/2025 08:40:40 | 23/05/2025 09:05:34 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501472 | APV |  | A004K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.098-3 | 202506 | 03/02/2025 16:30:04 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 19mi | 07/02/2025 08:40:50 | 07/02/2027 08:40:50 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 40mi | 07/02/2025 08:40:50 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501471 | APV |  | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202506 | 03/02/2025 16:30:31 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 26d 17h : 20mi | 07/02/2025 08:41:00 | 07/02/2027 08:41:00 |  |  |  | 7m, 1d 18h : 38mi | 07/02/2025 08:41:00 |  |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501470 | STE |  | A002K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.096-7 | 202506 | 03/02/2025 16:30:43 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202526 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a implementação do projeto CR-SMIM426 na tomada de ar comprimido de supervisão do sistema antincendio do TU 02 elevação 95. Instalado purgador pneumático e filtro separador de condensado. Atividade executada concomitantemente ao PD 3A U02 SSP 20250712. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 21d 12h : 37mi | 07/02/2025 08:41:29 | 07/02/2027 08:41:29 |  |  |  | 4m, 6d 23h : 21mi | 07/02/2025 08:41:29 | 16/06/2025 08:03:11 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501469 | STE |  | A001K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.095-9 | 202506 | 03/02/2025 16:30:54 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202514 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Instalación de filtro y purgador en la línea de alimentación de aire comprimido perteneciente al sistema de combate contra incendios. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 9d 18h : 1mi | 07/02/2025 08:41:41 | 07/02/2027 08:41:41 |  |  |  | 1m, 18d 17h : 58mi | 07/02/2025 08:41:41 | 28/03/2025 14:40:13 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501339 | STE |  | A006K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.100-9 | 202506 | 03/02/2025 16:31:33 | CONFORME PARECER DA SSA:202208298, PROCEDER COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CR-SMIM426 NA TOMADA DE PRESSÃO PARA AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DA UG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202512 |  | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | La implementación del proyecto CR-SMIM426 se llevó a cabo exitosamente, logrando una purga eficiente del aire comprimido de supervisión del sistema anti-incendio. El sistema quedó operativo sin presentar anomalías durante las prueba, asegurando una reducción de riesgo de acumulación de humedad que pueda comprometer el desempeño del sistema anti-incendio. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 20d 47mi | 07/02/2025 08:41:55 | 07/02/2027 08:41:55 |  |  |  | 1m, 8d 11h : 13mi | 07/02/2025 08:41:55 | 18/03/2025 07:54:34 |  |  | AGUARDANDO CONEXÕES EM ESTOQUE.
202501591 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 04/02/2025 08:46:46 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que o sensor A3E (sensor de vibração absoluta do estator, posição jusante), modelo 601A01 da marca PCB com número de série "LW114704", se encontra inoperante, impossibilitando a execução do item 3.6.5.5 da planilha de comissionamento. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Sensor em garantia trocado pela Contratada (VOITH - Contrato 4500067514). | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 7d 10h : 53mi | 04/02/2025 15:38:43 | 04/02/2026 15:38:43 |  |  |  | 2m, 22d 1h : 7mi | 04/02/2025 15:38:43 | 28/04/2025 16:45:28 |  |  | Aguardando parecer técnico em SSA derivada.
202501861 | STE |  | N072B001 | GUINDASTE HIDRAULICO P&H MODELO R200 | 0606.003-2 | 202506 | 06/02/2025 16:59:28 | Verificar motivo pelo qual, cilindro bidirecional traseiro esquerdo e bomba hidráulica principal apresentaram perca de óleo.. Vídeo e fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202511 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Confirmado avaria/defeito na bomba hidráulica e no cilindro bidirecional traseiro esquerdo. Realizou-se a substituição de rolamentos da bomba e kit de vedação completo (selos, retentores e raspadores) de ambos. Defeito solucionado e equipamento liberado para uso. Reparo foi realizado pela empresa Retifoz através do contrato gerido pelo SGTS.AD, conforme OS 000437 em anexo, com o apoio da SMMA.DT | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 26d 6h : 2mi | 07/02/2025 15:38:31 | 07/02/2028 15:38:31 |  |  |  | 1m, 1d 5h : 57mi | 07/02/2025 15:38:31 | 11/03/2025 09:35:19 |  |  | Aguardando atendimento de empresa terceirizada - contrato SGST.AD
202500830 | SPG |  | J030A001 | QUADRO QZ-02 | 0267.002-0 | 202506 | 07/02/2025 03:13:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave selectora del voltímetro se encuentra trabada imposibilitando verificar tensión en ¨TR¨, conforme se muestra en el anexo. | OUO5 | MEG2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 27d 16h : 59mi | 07/02/2025 07:39:05 | 07/02/2027 07:39:05 |  |  |  | 7m, 19h | 07/02/2025 07:39:05 | 09/09/2025 14:39:37 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra do material por IMA0.
202501877 | AMP |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202506 | 07/02/2025 09:37:12 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 4m, 26d 51mi | 07/02/2025 16:12:50 | 07/02/2028 16:12:50 |  |  |  | 7m, 1d 11h : 8mi | 07/02/2025 16:12:50 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202501872 | STE |  | B010M002 | QUADRO SVP-10 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.011-4 | 202506 | 07/02/2025 09:39:55 | Durante o comissionamento do painel SVP-10 com planilha 6210-83-19043-P foi constatado que os cabos AU10-1030; AU10-1031; AU10-1032; AU10-1033; AU10-1034; AU10-1020; AU10-1042; AU10-1043; AU10-1044; AU10-1045; AU10-1046 não possuem condutores reservas disponíveis na canaleta, conforme consta no documento 6229-DC-J6809 em anexo. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202515 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | A terceirizada da VOITH realizou a adequação dos cabos que tiveram os seus condutores reserva cortados. Para cada um dos cabos que tiveram seus condutores reserva cortados, a terceirizada lançou para dentro do painel SVP um comprimento de cabo adicional que fosse suficiente para que os condutores reserva chegassem a qualquer borne interno ao painel. O comprimento adicional de cada um dos cabos que foram adequados foi obtido a partir da sobra de cabo deixada acima da ULP. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 1d 25mi | 07/02/2025 11:26:46 | 07/02/2026 11:26:46 |  |  |  | 1m, 28d 11h : 34mi | 07/02/2025 11:26:46 | 07/04/2025 11:01:13 |  |  | Aguardando parecer técnico em SSA derivada.
202501919 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202506 | 07/02/2025 15:35:48 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del conjunto VVT-0522. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202512 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição das correias (5vx 1000) do VVT-05220. Posteriormente foi realizada o alinhamento e tensionamento do conjunto de transmissão. Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 20d 21h : 19mi | 10/02/2025 07:26:05 | 10/02/2028 07:26:05 |  |  |  | 1m, 6d 14h : 39mi | 10/02/2025 07:26:05 | 19/03/2025 10:06:21 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Realizar junto com a preventiva.
202501894 | STE |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202506 | 07/02/2025 15:36:31 | Aplicar protección anticorrosiva y pintura padrón en válvula 29AF1 perteneciente al sistema de combate contra incendios. Observaciones: a) Válvula sustituida durante el último MP 3A de la U14. b) Válvula instalada en la cota 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado Limpeza mecânica ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e Vermelho Mulsel 5r4/14. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 18d 4mi | 22/04/2025 16:05:20 | 22/04/2028 16:05:20 |  |  |  | 1m, 10d 11h : 55mi | 22/04/2025 16:05:20 | 02/06/2025 16:00:49 |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501893 | AAT |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202506 | 07/02/2025 15:41:48 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elev. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 9d 12h : 45mi | 22/04/2025 16:05:48 | 22/04/2028 16:05:48 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 14mi | 22/04/2025 16:05:48 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501891 | AAT |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202506 | 07/02/2025 15:42:00 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 9d 12h : 46mi | 22/04/2025 16:06:18 | 22/04/2028 16:06:18 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 13mi | 22/04/2025 16:06:18 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501890 | AAT |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202506 | 07/02/2025 15:42:10 | Verificado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora incluindo a elev. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 9d 12h : 46mi | 22/04/2025 16:06:51 | 22/04/2028 16:06:51 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 13mi | 22/04/2025 16:06:51 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501888 | AAT |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202506 | 07/02/2025 15:42:22 | Constatado a necessidade de reparação da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 9d 12h : 47mi | 22/04/2025 16:07:28 | 22/04/2028 16:07:28 |  |  |  | 4m, 18d 23h : 12mi | 22/04/2025 16:07:28 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501886 | SCA |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202506 | 07/02/2025 15:42:33 | Aplicar protección anticorrosiva y pintura padrón en válvula 29AF1 perteneciente al sistema de combate contra incendios. Observaciones: a) Válvula sustituida durante el último MP 3A de la U14. b) Válvula instalada en la cota 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  |  |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 18d 6mi | 22/04/2025 16:08:57 | 22/04/2028 16:08:57 |  |  |  | 1m, 10d 11h : 53mi | 22/04/2025 16:08:57 | 02/06/2025 16:02:30 |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202501632 | ADM |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202506 | 07/02/2025 16:55:04 | Realizar pintura de identificação de “Alta Tensão” em duas tampas das caixas de passagem de cabos da Linha 13,8 kV, localizadas entre as áreas de Itaipu e Furnas. Fotos, indicação de local e esquema de pintura em anexo. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 7m, 17d 10h : 36mi | 29/04/2025 13:57:48 | 29/04/2026 13:57:48 |  |  |  | 4m, 12d 1h : 23mi | 29/04/2025 13:57:48 |  |  |  | AGUARDANDO CONFECÇÃO DE ADESIVOS NEGATIVOS PARA PINTURA.
202502040 | SPG |  | J079A001 | QUADRO QJ-04 | 0257.004-1 | 202507 | 10/02/2025 14:05:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-C | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 1d 5h : 22mi | 11/02/2025 08:01:13 | 11/02/2027 08:01:13 |  |  |  | 6m, 27d 6h : 38mi | 11/02/2025 08:01:13 | 09/09/2025 14:39:15 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material por IMA0.
202502033 | SPG |  | J041E001 | QUADRO CLF-05 | 0273.005-7 | 202507 | 10/02/2025 14:05:50 | Voltímetro não indica valor quando seletado a fase TR da entrada do disjuntor 52-B, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 1d 5h : 22mi | 11/02/2025 08:01:26 | 11/02/2027 08:01:26 |  |  |  | 6m, 27d 6h : 37mi | 11/02/2025 08:01:26 | 09/09/2025 14:38:40 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material por IMA0.
202502028 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.037-6 | 202507 | 10/02/2025 14:54:16 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-10, puesto en servicio con la SSA 202502017 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 24d 22h : 9mi | 29/04/2025 14:08:43 | 29/04/2028 14:08:43 |  |  |  | 1m, 3d 13h : 51mi | 29/04/2025 14:08:43 | 02/06/2025 15:59:49 |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202502148 | AAT |  | N063C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.026-0 | 202507 | 11/02/2025 16:26:24 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 136. Será instalada uma placa em cada um dos 8 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 16d 4h : 40mi | 29/04/2025 08:00:21 | 29/04/2028 08:00:21 |  |  |  | 4m, 12d 7h : 19mi | 29/04/2025 08:00:21 |  |  |  | Aguardando al consorcio GEVISA-CIE
202502147 | AAT |  | N060C004 | LINHAS DE VIDA | 1587.025-9 | 202507 | 11/02/2025 16:26:34 | Acompanhar e supervisionar a instalação de placas de identificação das linhas de vida do caminho de rolamento das pontes rolantes entre os eixos B e C, cota 125. Será instalada uma placa em cada um dos 7 acessos da via. O serviço será executado pelo Consórcio GEVISA-CIE. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 7m, 16d 4h : 40mi | 29/04/2025 08:00:00 | 29/04/2028 08:00:00 |  |  |  | 4m, 12d 7h : 19mi | 29/04/2025 08:00:00 |  |  |  | Aguardando al consorcio GEVISA-CIE
202502176 | STE |  | N071A003 | CARRO PORTA PALLETS | 3253.003-0 | 202507 | 12/02/2025 10:31:19 | PALETEIRA BP 708698 APRESENTA VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCESSO DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DE CARGA | MMU1 | MAM2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202509 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Feito verificação geral do equipamento e constatado vazamento de óleo hidráulico proveniente do cilindro de elevação de carga, assim como, motor e reservatório de óleo solto. Em apoio a empresa RETIFOZ através de contrato gerido pelo SGTS.AD conforme OS em anexo, realizou-se a substituição do kit de reparo do cilindro e a correta fixação do motor e do reservatório, finalizando com limpeza e lavagem completo do equipamento. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 13d 9h : 31mi | 14/02/2025 08:44:49 | 14/02/2028 08:44:49 |  |  |  | 14d 2h : 28mi | 14/02/2025 08:44:49 | 28/02/2025 11:13:58 |  |  | Aguardando atendimento de empresa tercerizada através da OS 000484/2025
202502201 | APV |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202507 | 12/02/2025 13:50:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 1d 10h : 31mi | 12/02/2025 13:51:40 | 12/02/2027 13:51:40 |  |  |  | 6m, 27d 1h : 28mi | 12/02/2025 13:51:40 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202502222 | APV |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.028-1 | 202507 | 13/02/2025 06:37:32 | Verificar y solucionar ruido de golpeteo en el mecanismo de la bomba dosadora conforme se aprecia en video anexo. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 2d 4h : 4mi | 13/02/2025 07:24:56 | 13/02/2027 07:24:56 |  |  |  | 6m, 26d 7h : 55mi | 13/02/2025 07:24:56 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | DERIVADA EMITIDA
202502359 | STE |  | P028B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.092-9 | 202507 | 14/02/2025 12:03:19 | Verificar solucionar ruido anormal proveniente del ventilador VVT-18A01 ubicado en la EL.98 eje AB | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202511 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la sustitución del rodamiento del motor. Ajustes, alineación, equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 3d 6h : 28mi | 18/02/2025 08:40:58 | 18/02/2028 08:40:58 |  |  |  | 24d 5h : 31mi | 18/02/2025 08:40:58 | 14/03/2025 14:12:09 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será realizada em conjunto com manutenção preventiva.
202502360 | AIM |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202507 | 14/02/2025 14:36:04 | Verificar y solucionar pérdida de agua proveniente de la presa principal en la cota 195 conforme se aprecia en video anexo. Obs: Está cayendo sobre el tanque de agua potable de la ETA-2, mojando válvulas, boyas de nivel, y plataformas de maniobra, dificultado la operación. | OUO0 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 9d 7h : 31mi | 19/02/2025 10:51:40 | 19/02/2026 10:51:40 |  |  |  | 6m, 20d 4h : 28mi | 19/02/2025 10:51:40 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando parecer técnico de ISI1
202502354 | ADM |  | R025B004 | SINALIZAÇÃO | 0973.012-5 | 202507 | 14/02/2025 16:02:39 | Solicitamos apoio para realização de pintura de sinalização, para disposição dos equipamentos do sistema de regulação de velocidade, utilizados ao longo de todo o trecho da Cota 98, conforme anexo. Dúvidas Mário 9640. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 7m, 17d 11h : 8mi | 29/04/2025 14:29:04 | 29/04/2026 14:29:04 |  |  |  | 4m, 12d 51mi | 29/04/2025 14:29:04 |  |  |  | Aguardando elaboração de desenho solicitado por SSA derivada
202502379 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202507 | 14/02/2025 16:07:27 | Verificar/Solucionar a causa das frequentes reposições de óleo no Mancal Guia da Turbina. | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | 202509 |  | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | Após remoção, limpeza e reaplicação do PU notou-se a persistência de alguns pontos de gotejamento que deverão ser sanados em parada posterior através da SSA 202504124 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 6h : 47mi | 18/02/2025 09:08:02 | 18/02/2028 09:08:02 |  |  |  | 9d 5h : 12mi | 18/02/2025 09:08:02 | 27/02/2025 14:20:44 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202502274 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202507 | 15/02/2025 02:30:42 | Sensor de nível inoperante, não reportando alarme "NÍVEL DE ÁGUA - COND. ANORMAL" no painel KH-39 e não realizando a desconexão da bomba de água, fazendo a bomba succionar ar. | OUO6 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202512 |  | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Em consulta no sistema, foi identificado redundância com SSA emitida anteriormente (202318981) que encontra-se aguardando especificação e aquisição de componentes por parte de IME2. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 29d 16h : 4mi | 18/02/2025 08:39:09 | 18/02/2028 08:39:09 |  |  |  | 28d 7h : 55mi | 18/02/2025 08:39:09 | 18/03/2025 16:35:04 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Para programação. Será realizada durante manutenção preventiva. Conferir nível máximo de água de piscina e regulagem de bóia antes de ligar bomba, evitando ar em linha.
202502458 | AIM |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202508 | 18/02/2025 07:02:39 | Solicitamos solucionar infiltracion de agua porveniente de la represa generando humedad en las siguientes estructuras: en las bandejas de los cables y en el piso de la pasarela de la cota 169 bloques F30/F31 generando algas lo que vuelve muy resbaloso para el transito y en los cables del tablero KVB-2, | OUO6 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 5m, 11d 12h : 29mi | 21/02/2025 15:50:24 | 21/02/2026 15:50:24 |  |  |  | 6m, 17d 23h : 30mi | 21/02/2025 15:50:24 |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | Aguardando parecer técnico
202502530 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.006-9 | 202508 | 18/02/2025 15:36:05 | Modificar circuito conforme anexo para incluir supervisión de presión diferencial baja del 63PW4-1 en punto ya existente conectado al terminal 30XA50: 1.A7. El tag del SCADA y PI serán modificados por MEL4 con otro documento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202511 |  | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado jumper en el rack entre los puntos z22 del cartón 30XC15 y el punto z30 del cartón 30XC43 para actuación del evento de presión diferencial baja junto al evento de flujo bajo del estator -TRIP que ya existe en el SCADA. Consecuente a la modificación se emite SSA 202504287 a IEQ1 para actualizar diseño en SATEDMS. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 18h : 45mi | 18/02/2025 16:50:33 | 18/02/2028 16:50:33 |  |  |  | 15d 17h : 15mi | 18/02/2025 16:50:33 | 06/03/2025 10:05:06 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202502541 | STE |  | L016A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CNB-01 | 0432.031-0 | 202508 | 19/02/2025 09:59:08 | Voltímetro não indica valor quando seletado as fases RS e ST da entrada do painel CNB-01, conforme anexo. | OUO1 | MEG2 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202536 |  | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado a substituição da chave seletora de tensão de entrada CA de três posições por outra de mesmas características. Medição no voltímetro RS/ RT/ ST - 112,2V/ 112,8V/ 112,4V. Indicação no voltímetro RS/ RT/ ST - 443V/ 445V/ 441V. A chave foi fornecida pela IEQ2. Deixado em condições normais de operação. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 5m, 22d 15h : 1mi | 20/02/2025 14:02:08 | 20/02/2027 14:02:08 |  |  |  | 6m, 5d 20h : 58mi | 20/02/2025 14:02:08 | 28/08/2025 11:01:39 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando compra de material.
202502498 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202508 | 19/02/2025 11:19:52 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 20252283, valor de humedad superior al limite establecido en el compartimiento A19-3-S. Valor encontrado: A: 126,34 ppmw Obs.: Temperatura ambiente de 33 °C. Fecha del evento: 17/02/2025 | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202513 |  | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A19-3-S durante 6 horas, através do carro DILO D050A003 e filtro grande de alumina ativada e peneira molecular, totalizando 180 kg de gás circulado. Parâmetros observados no SMG pós tratamento. 498,19 kPa 31,96 ºC 30,3 g/l 45,53 ppmw Realizou-se inspeção com a câmera GF306 durante o tratamento e após o restabelecimento das conexões operacionais, e não foram encontrados vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11d 16h : 59mi | 19/02/2025 15:35:17 | 19/02/2028 15:35:17 |  |  |  | 15d 19h | 19/02/2025 15:35:17 | 07/03/2025 10:35:41 |  |  | Sera ejecutada en la siguiente preventiva.
202502570 | STE |  | N089A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.005-8 | 202508 | 19/02/2025 11:23:28 | Comissionar elevador de passageiros E32 do Edifício de Manutenção conforme planilha anexa tramitada via SDS-15474. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202522 |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado comissionamento do elevador E32, conforme planilha em anexo a SDS-15474. Emitido SSAs 202511423, 202511424 e 202511426 para verificação das pendências. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 14d 11h : 57mi | 12/03/2025 07:37:22 | 12/03/2028 07:37:22 |  |  |  | 2m, 14d 1mi | 12/03/2025 07:37:22 | 26/05/2025 07:39:37 |  |  | Aguardando protocolo de la SO.DT para el inicio del comisionamiento.
202502566 | STE |  | N088A001 | MAQUINA DE TRACAO E ACESSÓRIOS | 2157.004-6 | 202508 | 19/02/2025 11:23:35 | Comissionar elevador de passageiros E31 do Edifício de Manutenção conforme planilha anexa tramitada via SDS-15472. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202522 |  | VICTOR CESAR PANUCI | Realizado comissionamento do elevador E31. Planilha de comissionamento anexa a SDS-15472. Emitido SSAs 202511442 e 202511444 para verificação das pendências. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 14d 11h : 59mi | 12/03/2025 07:37:48 | 12/03/2028 07:37:48 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 59mi | 12/03/2025 07:37:48 | 26/05/2025 07:37:17 |  |  | Aguardando protocolo de la SO.DT para el inicio del comisionamiento.
202502668 | STE |  | A006G003 | QUADRO QTM-09 AUXILIAR DE TRANSFORMAÇÃO | 0113.006-4 | 202508 | 20/02/2025 11:05:22 | Debido a que tuvieron que realizarse adaptaciones al material cód. 583170 de la SSA 202501203, solicitamos fabricar 4 unidades del cód. 236217 que posee apenas 1 orificio. Utilizar placa celeron cód. 255769 de 3/8". Lijar los extremos. Una de las piezas fabricadas instalar en el QTM. Realizar ensayos de maniobras y confirmar que no existan deformaciones o visualización de esfuerzos cortantes y dejar de forma permanente en el seccionador. La pieza original retirada devolver al stock c/ cód 236217 | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202509 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Confeccionado 6 hastes de placa de celeron cód. 255769 nas medidas conforme modelo . Corte da chapa realizado na carpintaria. Desbaste e furo da chapa realizado com fresadora furadeira na oficina MEG1 sala U11. Sem 2025/11: Realizado substitucion de una de las placas para test de funcionalidad en el QTM-09 corroborando correcto encastre. Efectuado ensayos de maniobras sin presentar deformaciones en el material. Resistencia de contacto medida fase R/S/T = 139/130/121 μΩ. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 11h : 55mi | 21/02/2025 07:33:42 | 21/02/2028 07:33:42 |  |  |  | 5d 4mi | 21/02/2025 07:33:42 | 26/02/2025 07:38:44 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202502666 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202508 | 20/02/2025 11:05:36 | Para atender la SDS-14865, solicitamos identificar las placas de blindaje del estator indicadas en anexo, para corroborar existencia y cantidad instalada por UG. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202511 |  | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizado levantamento das placas de blindagem do estator constado aplicação dos códigos: 695467=4pçs, 512966=4pçs, 512958=4pçs, 512940=8pçs, 512931=8pçs. Detalhe das aplicações em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 8h : 48mi | 21/02/2025 07:27:47 | 21/02/2028 07:27:47 |  |  |  | 13d 3h : 11mi | 21/02/2025 07:27:47 | 06/03/2025 10:39:18 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD
202502646 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202508 | 21/02/2025 09:13:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona se encontra danificada no equipamento VVT18A05. | OUO2 | MAM3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202511 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la colocación de la lona que se había desprendido en su respectivo lugar. Equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 10d 11h : 15mi | 25/02/2025 07:48:13 | 25/02/2028 07:48:13 |  |  |  | 17d 45mi | 25/02/2025 07:48:13 | 14/03/2025 08:33:32 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202502644 | STE |  | P028A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.101-2 | 202508 | 21/02/2025 09:13:27 | Verificar e solucionar lona danificada em sistema de exaustão VVT1804. | OUO2 | MAM3 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202511 |  | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el desmontaje del soporte de lona, cambio de lona, remachado, montaje. equipo liberado para operacion en condiciones normales de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 15h : 1mi | 24/02/2025 13:45:19 | 24/02/2028 13:45:19 |  |  |  | 17d 20h : 58mi | 24/02/2025 13:45:19 | 14/03/2025 10:44:43 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será realizada em conjunto com manutenção preventiva mensal.
202502753 | AIM |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSÓRIOS | 0816.004-0 | 202508 | 21/02/2025 14:24:33 | Vazamento de água na solda do filtro FWR-1101. obs: recorrente devido a movimentação das tubulações. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 9d 11h : 32mi | 21/04/2025 14:53:37 | 21/04/2026 14:53:37 |  |  |  | 4m, 20d 27mi | 21/04/2025 14:53:37 |  |  |  | Aguardando modificacion en tuberias que será proyectada por SMIM.DT (SSA relacionada)
202502810 | STE |  | A006B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.006-7 | 202508 | 23/02/2025 22:58:28 | Verificar y solucionar manómetro asociado a la válvula 18DC que se encuentra inoperante.- | OUO5 | MMU2 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202511 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Manometro foi retirado e substituido por um calilbrado após llimpeza e inspeção da tubulação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 19mi | 24/02/2025 08:00:27 | 24/02/2028 08:00:27 |  |  |  | 11d 7h : 40mi | 24/02/2025 08:00:27 | 07/03/2025 15:40:47 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202502817 | SAD |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.081-7 | 202509 | 24/02/2025 10:00:03 | Realizar identificación de los 4 trocadores de calor aceite/agua conforme al padrón de Itaipú y demás máquinas. | OUO5 | MCI2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202536 |  | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO E INSTALADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICO LETRAS BRANCAS MARCA ORAFOL – INTERMEDIATE CAL 651. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 21d 8h : 15mi | 21/04/2025 11:27:07 | 21/04/2028 11:27:07 |  |  |  | 4m, 7d 3h : 45mi | 21/04/2025 11:27:07 | 28/08/2025 15:12:20 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Por seguridad del personal, se recomienda realizar el servicio durante el PD
202503084 | STE |  | N076G004 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.010-7 | 202509 | 27/02/2025 14:37:41 | Substituir mangueiras hidráulicas danificadas da Genie GR-12, BP 701140, defeito constatado durante a execução da SSP 20255697. | MEG3 | MAM2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a instalação de mangueiras hidráulicas, limpeza completa e lubrificação do motor da bomba e ainda, realizou-se inspeção geral, checklist do equipamento para garantir que todo o sistema e funcionalidades estejam operando dentro dos parâmetros adequados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo). | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 6d 11h : 41mi | 12/03/2025 07:35:00 | 12/03/2026 07:35:00 |  |  |  | 4m, 23d 18mi | 12/03/2025 07:35:00 | 04/08/2025 07:53:12 |  |  | Emitida SSA derivada 202503260 a SMIM.DT para adquisición de mangueras hidráulicas a través contrato 4500075766.
202503153 | AMP |  | D024A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA a6U16 FASE C | 0196.300-7 | 202509 | 28/02/2025 15:31:31 | Verificar presión alta del compartimento A50-2C. Obs: la presión se encuentra en 550 kPa. | OUO2 | MET3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 6d 17h : 22mi | 20/05/2025 08:43:11 | 20/05/2028 08:43:11 |  |  |  | 3m, 21d 18h : 37mi | 20/05/2025 08:43:11 |  |  | 36 - PRESSAO ALTA | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503136 | STE | 202503090 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.006-0 | 202509 | 28/02/2025 16:02:25 | Solicitamos apoio para desmontagem/montagem do mancal superior da palheta do distribuidor nº3. | MMU2 | MMU3 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202518 |  | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fue recibido en el taller el buje superior y llevado a la prensa hidraulica para desmontar el buje, se ajustaron en el torno los dispositivos para extraer con la prensa. Fueron realizadas las mediciones del alojamiento y el buje teniendo 15 centésimas de interferencia para el montaje del nuevo ( croquis). En anexo las fotos del proceso de desmontaje acompañando al personal de MMU2. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 14h : 33mi | 28/02/2025 16:17:48 | 28/02/2028 16:17:48 |  |  |  | 12d 21h : 27mi | 28/02/2025 16:17:48 | 13/03/2025 13:44:03 |  |  | PD.
202503192 | STE |  | A009J015 | TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N2 DO TU-09 FASE T | 0045.130-4 | 202509 | 01/03/2025 11:55:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual los intercambiadores de calor N2 y N3 de la correspondiente fase permanecen conectadas con la unidad generadora parada. OBS: Verificado intercambiadores desconectados en las fases R y S. | OUO5 | MET1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202515 |  | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção e executados testes operacionais, não sendo observada a falha citada. Foram simulados comandos locais e remotos, em todas as etapas os trocadores operaram de maneira satisfatória. Os trocadores de calor foram deixados em operação normal. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 6h : 6mi | 07/03/2025 08:02:30 | 07/03/2028 08:02:30 |  |  |  | 10d 5h : 53mi | 07/03/2025 08:02:30 | 17/03/2025 13:55:42 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | Aguardando MP
202503251 | STE |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202510 | 06/03/2025 15:47:19 | Identificado perda de óleo através do sistema hidráulico de inclinação do cesto de elevação de pessoas. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202514 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizado atendimento pela Hortoman, autorizada Genie, através do contrato 4500075766. Retirado cilindro de inclinação do cesto, feita a revisão e troca de kit reparo. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. Para maiores detalhes vide relatório anexo a SSA 202503259. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 9d 4h : 55mi | 12/03/2025 07:33:28 | 12/03/2026 07:33:28 |  |  |  | 20d 7h : 4mi | 12/03/2025 07:33:28 | 01/04/2025 14:37:31 |  |  | Solicitado repuestos para reparación a través de la SSA derivada 202503259 (AAT-Aguardando atendimento da contratada Hortoman, CT4500075766)
202503253 | AAT |  | J056D015 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.044-1 | 202510 | 06/03/2025 16:24:30 | EFETUAR PINTURA ANTI-CORROSIVA NA COR VERDE, NO ELETRODUTO DE UMA NOVA TOMADA 460V/125A, INSTALADA NA U06, EL.111.(FOTO EM ANEXO) | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 8d 56mi | 21/05/2025 16:17:12 | 21/05/2028 16:17:12 |  |  |  | 3m, 20d 11h : 3mi | 21/05/2025 16:17:12 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202503233 | STE |  | J040B001 | LUMINÁRIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202510 | 06/03/2025 16:31:50 | Solicito apoio para a instalação de luminárias (refletores) no local onde é feito manutenção periódica dos guindastes, conta144/EDC, oficina MAM2 conforme foto em anexo. Conversado previamente com Pino. | MAM2 | MEG3 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202528 |  | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | SSA emitida para localização equivocada, não sendo possível cancelar devido a possuir uma SSA derivada. Serviço será executado com a SSA 202510413, emitida para a localização correta. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 9d 19h : 59mi | 07/03/2025 07:39:11 | 07/03/2026 07:39:11 |  |  |  | 3m, 19d 16h | 07/03/2025 07:39:11 | 26/06/2025 11:39:20 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a melhoria da iluminação oficina EDC(MAM2).
202503270 | STE |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202510 | 06/03/2025 23:31:15 | Verificar y solucionar dificultad para realizar lectura en el instrumento 80WO conforme se observa en el anexo. | OUO5 | MEG1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202513 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado ajuste en el brillo del display del indicador de flujo minisonic pos. 80WO observando mejoria en la visibilidad de los caracteres del display. Dejado en condiciones normales de operacion. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 7h : 22mi | 07/03/2025 11:12:12 | 07/03/2028 11:12:12 |  |  |  | 3d 4h : 37mi | 07/03/2025 11:12:12 | 10/03/2025 15:50:20 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Será executado durante PD.
202503122 | AMP |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 202511 | 10/03/2025 08:07:42 | Fue encontrado posterior a la ejecución de la SSA: 2022/08877 y energización de la barra, que el punto caliente levantado sigue presente. Verificar la condición en que se encuentran las conexiones de tierra de las estructuras de soporte adyacentes. | MET3 | MET3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 6d 17h : 33mi | 20/05/2025 08:53:21 | 20/05/2028 08:53:21 |  |  |  | 3m, 21d 18h : 27mi | 20/05/2025 08:53:21 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503376 | STE |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202511 | 10/03/2025 09:58:14 | Realizar pintura anticorrosiva a la tubería del salida de resfriamiento del CGI de la U10, conforme padrón de Itaipu. | OUO6 | MCI4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado Limpeza manual ST2, aplicado uma demão de tinta de fundo epóxi N2288 em locais com metal exposto. Acabamento em poliuretano n2677 na cor verde Ral 6019 na tubulação e verde Munsel 2,5 g4/6 na válvula. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 18d 13h : 7mi | 23/05/2025 17:02:47 | 23/05/2028 17:02:47 |  |  |  | 9d 22h : 52mi | 23/05/2025 17:02:47 | 02/06/2025 15:55:55 |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202503437 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.043-2 | 202511 | 11/03/2025 07:54:43 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo panel CTM-06, puesto en servicio con la SSA 202503366 en la El. 214, con acabado en color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202532 |  | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato N2198 e uma demão de poliuretano na cor verde Ral 6019. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 18d 13h : 13mi | 23/05/2025 17:02:04 | 23/05/2028 17:02:04 |  |  |  | 9d 22h : 46mi | 23/05/2025 17:02:04 | 02/06/2025 15:49:59 |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202503558 | STE |  | K041A001 | QUADRO CLF-07 | 0273.007-3 | 202511 | 11/03/2025 16:44:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual la llave de seleccion del multimetro se encuentra trabado. | OUO2 | MEG2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202523 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada inspección y encontrada llave selectora con dificultad para conmutar, fue sustituida por otra de similares características proveídas por almacén (Cód. Almacen 582832). Realizada mediciones de tensión indicada en voltímetro del cuadro. Posicion: Off/RS/ST/TR 0/222/225/223. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 7h : 45mi | 12/03/2025 10:27:27 | 12/03/2027 10:27:27 |  |  |  | 2m, 18d 4h : 14mi | 12/03/2025 10:27:27 | 30/05/2025 14:42:11 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Aguardando aquisição de material por IMA0.
202503656 | STE |  | N076G003 | PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA GR-12 - GENIE | 3249.009-0 | 202511 | 13/03/2025 07:51:09 | Substituir o óleo hidráulico da Genie GR12 BP-673284, pois o nível está abaixo do recomendado e não foi substituído há mais de dois anos. Além disso, substituir os adesivos antiderrapantes do piso da plataforma, que já estão desgastados e soltos. | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição do óleo hidráulico e instalação de fitas antiderrapantes no piso do cesta de trabalho conforme fotos em anexo. Solicitação solucionada e equipamento disponibilizado para uso. Atividade executada e óleo hidráulico fornecido pela empresa Hortomam através de contrato 4500075766 | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 2d 3h : 20mi | 14/03/2025 07:15:49 | 14/03/2028 07:15:49 |  |  |  | 26d 8h : 39mi | 14/03/2025 07:15:49 | 09/04/2025 15:55:13 |  |  | Serviço de substituição de óleo está previsto na manutenção preventiva anual, a qual será realizada em Abril/25 no próximo grupo de PEMTs atendidas pelo contrato 4500075766.
202503144 | AMP | 202501511 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202511 | 13/03/2025 09:33:54 | Solicitamos mover la escalera marinera que está detrás de los transformadores de 500 kv en la cota 144 aguas arriba entre las U14 y U15 conforme nos fue solicitado en el ítem 2 de la SSA matriz. En anexo las fotos del local donde fue definido colocar definitivamente. Obs: Recomendamos realizar el trabajo medio día antes que la SMMT.DT realice los trabajos de cambio de barras o algún trabajo similar donde esté disponible una grúa y estén aisladas o desconectadas las barras y líneas de 500kv | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 13d 22h : 20mi | 27/05/2025 13:41:45 | 27/05/2028 13:41:45 |  |  |  | 3m, 14d 13h : 39mi | 27/05/2025 13:41:45 |  |  |  | Aguardando aislación
202503600 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202511 | 13/03/2025 15:08:29 | Durante a parada 3A da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos proveniente do painel SVP-01. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos velhos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-01 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 13h : 34mi | 17/03/2025 16:18:20 | 17/03/2028 16:18:20 |  |  |  | 2d 22h : 25mi | 17/03/2025 16:18:20 | 20/03/2025 14:44:03 |  |  | Será executado durante PD conforme emissão.
202503775 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202511 | 14/03/2025 05:59:00 | Verificar e solucionar porta do cubículo da fase R com o fecho de baixo solto, conforme anexo. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202534 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue encontrado que la tuerca que asegura la parte posterior cerradura estaba suelta. Fue verificada la integridad de las piezas que lo conforman, y posteriormente se realizo el reaprieto de la misma, dejando en el mismo en condiciones normales y operativas. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 4d 6h : 52mi | 20/05/2025 08:58:33 | 20/05/2028 08:58:33 |  |  |  | 2m, 24d 5h : 7mi | 20/05/2025 08:58:33 | 13/08/2025 14:05:12 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202503796 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.001-9 | 202511 | 14/03/2025 09:30:43 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.042-0 (NS 10000131). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202514 |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituição do painel CTM-01 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 29d 11h : 51mi | 17/03/2025 15:07:23 | 17/03/2026 15:07:23 |  |  |  | 9mi | 17/03/2025 15:07:23 | 17/03/2025 15:16:01 |  |  | Será executado no PD da UG.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 13h : 29mi | 17/03/2025 15:16:01 | 17/03/2028 15:16:01 |  |  |  | 2d 22h : 30mi | 17/03/2025 15:16:01 | 20/03/2025 13:46:30 |  |  | Será executado no PD da UG.
202503605 | AAT |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202511 | 14/03/2025 16:59:31 | Durante mantenimiento 6M se detectó deterioro de la pintura del equipo, en la parte superior. Favor realizar trabajo de pintura al ventilador VVT18A07. | MAM3 | MCI4 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 15d 1h : 36mi | 28/05/2025 16:56:26 | 28/05/2028 16:56:26 |  |  |  | 3m, 13d 10h : 23mi | 28/05/2025 16:56:26 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202502665 | STE |  | K091E002 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4102 HIPOCLORITO NA | 0512.010-1 | 202512 | 17/03/2025 08:28:11 | verificar y solucionar motivo por el cual la tuberia de la motobomba dosadora nro 2 se encuentra desacoplada | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202513 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado limpeza em tubulação e substituído trecho danificado por novo. Utilizado material disponível no setor para execução do serviço. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 8h : 14mi | 18/03/2025 10:42:21 | 18/03/2028 10:42:21 |  |  |  | 9d 3h : 45mi | 18/03/2025 10:42:21 | 27/03/2025 14:27:35 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Aguardando mantenimiento periódico.
202502664 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.027-0 | 202512 | 17/03/2025 08:29:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual la bomba dosadora nro 1 se encuentra con perdida de producto químico en el eje de la bomba | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202513 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante ensaios de partida da bomba, efetuado aperto de gaxeta. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 8h : 16mi | 18/03/2025 10:42:40 | 18/03/2028 10:42:40 |  |  |  | 9d 3h : 43mi | 18/03/2025 10:42:40 | 27/03/2025 14:26:04 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando mantenimiento periódico.
202503921 | AAT |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202512 | 18/03/2025 08:25:08 | Realizar a substituição da TV de 55 polegadas instalada no corredor da cota 108 em frente aos elevadores E-15 e E-16 devido a necessidade de envio para a assistência técnica da informática. A TV a ser utilizada na substituição esta instalada na sala da SMIS.DT localizada no 3º piso do edifício de produção. Foto da TV a ser subtituída em anexo. | ISI0 | MCI1 | JEFERSON TOYAMA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 21d 17h : 59mi | 04/06/2025 09:20:56 | 04/06/2028 09:20:56 |  |  |  | 3m, 6d 17h : 59mi | 04/06/2025 09:20:56 |  |  |  | Não há possibilidade de ser executada agora pois esta dependendo da assistência técnica retornar a TV. Informado por el solicitante.
202504095 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202512 | 19/03/2025 10:47:55 | Durante o execução da SSP 20250405 e nos ensaios do rele de proteção RP1. (Relé Argus 7SR10), foram encontrados valores discrepantes dos valores da ordem de ajuste OA.0484. Arquivo dos ensaios e OA. em anexo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 6d 19h : 36mi | 19/03/2025 10:57:15 | 19/03/2026 10:57:15 |  |  |  | 5m, 22d 16h : 23mi | 19/03/2025 10:57:15 |  |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ2
202504210 | AMP |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202512 | 20/03/2025 13:35:33 | Verificando desgaste e necessidade de substituição preventiva do conjunto de calços nylatron (placas de desgastes) inferiores das lanças de içamento do guindaste. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 21d 4h : 26mi | 20/03/2025 15:31:18 | 20/03/2026 15:31:18 |  |  |  | 1m, 8d 7h : 32mi | 20/03/2025 15:31:18 | 28/04/2025 11:04:05 |  |  | Solicitado aquisição de material sobressalente a SMIM.DT através da SSA 202504230.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 7m, 16d 6h : 19mi | 29/04/2025 09:39:32 | 29/04/2028 09:39:32 |  |  |  | 4m, 12d 5h : 40mi | 29/04/2025 09:39:32 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva periódica semestral previsto para sem 39/2025.
202504204 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0096.001-2 | 202512 | 20/03/2025 16:12:04 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue observado pérdida de aceite en la región de la válvula RG2. Favor verificar/solucionar dicha pérdida. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202515 |  | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fueron sustituidos dos cordones de empaquetaduras y reapretado la prensa empaquetadura de la válvula RG2, posteriormente se presurizo el sistema y no se observo perdida de aceite por la misma. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 17h : 39mi | 21/03/2025 13:41:07 | 21/03/2028 13:41:07 |  |  |  | 9d 18h : 20mi | 21/03/2025 13:41:07 | 31/03/2025 08:01:31 |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico.
202504269 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202512 | 21/03/2025 13:44:54 | Durante ensaio de ponto a ponto, constato que não há continuidade do cabo M5X-0134 entre SVP-01 e QB-01, também não há continuidade do cabo M5X-0202 entre SVP-01 e QB-02. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 |  | RONALDO PIMENTEL | Os cabos que haviam sido lançados inicialmente para dentro do painel SVP-01 não correspondiam aos cabos M5X-0134 e M5X-0202. Após identificado o problema, os cabos corretos foram lançados pela contratada para dentro do painel SVP-01. Foram realizados os ensaios de ponto-a-ponto e resistência de isolação, conforme Planilha de Comissionamento em anexo, confirmando a continuidade e integridade da isolação dos condutores. Serviço executado com a AT 202502474. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 12d 15h : 19mi | 21/03/2025 14:20:33 | 21/03/2026 14:20:33 |  |  |  | 16d 20h : 40mi | 21/03/2025 14:20:33 | 07/04/2025 11:01:40 |  |  | Aguarda parecer técnico.
202504401 | AAT |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202513 | 24/03/2025 16:24:23 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-06, puesto en marcha con SSA 202502451, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 8m, 29d 47mi | 11/06/2025 16:08:23 | 11/06/2028 16:08:23 |  |  |  | 2m, 29d 23h : 12mi | 11/06/2025 16:08:23 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202504475 | APG |  | N043A050 | REDUTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL | 3170.015-4 | 202513 | 26/03/2025 07:26:36 | Realizar substituição completa da carga de óleo do redutor, devido a baixa viscosidade obtida na SPP 20253898 (121,59 cSt). Conforme histórico de SSPs de análise de óleo (PIC.LA.0045 - PIC210LA01) , constatou-se que o óleo do redutor provavelmente não corresponde àquele especificado na PIC.ME.0103, ou seja, EGF-150-PS (viscosidade 156,cSt). Encontrado apenas um registro de troca do óleo no equipamento em 1998 (SSA 199810145A). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 3d 20h : 8mi | 11/04/2025 07:38:32 | 11/04/2027 07:38:32 |  |  |  | 3m, 24d 15h : 51mi | 11/04/2025 07:38:32 | 05/08/2025 11:30:24 |  |  | Aguardando compra del material 579459 - ACEITE LUBRIC RED IND EGF 150 PS 20L (cantidad disponible insuficiente). Emitida SSA derivada para IMA0
202504482 | STE |  | N076J001 | PLATAFORMA AÉREA DE TRABALHO AWP 20S - GENIE | 3249.014-4 | 202513 | 26/03/2025 10:40:55 | Verificar e solucionar a seguinte situação identificadas durante execução da SSP 20255720: a plataforma aérea AWP 20S - GENIE (BP-708751) está com a chave seletora entre comandos de cesto e solo inoperante; | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizada substituição de óleo hidráulico e filtro, substituição de pilhas AAA (8x) para acionamento de descida de emergência e troca de chave seletora. Sistema verificados e operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças (exceto pilhas AAA) fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 24d 2h : 14mi | 30/04/2025 10:07:55 | 30/04/2027 10:07:55 |  |  |  | 3m, 4d 9h : 44mi | 30/04/2025 10:07:55 | 04/08/2025 07:52:52 |  |  | Aguardando aquisição de material sobressalente solicitado a Engenharia de Manutenção através da SSA 202506780
202504481 | STE |  | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202513 | 26/03/2025 10:41:10 | Verificar e solucionar as seguintes situações identificadas durante execução da SSP 20255672: a plataforma aérea tipo tesoura GS-1530 GENIE (BP-624160) está com a chave seletora entre comandos de cesto e solo inoperante; também foi constatado que o comando de descida da plataforma via comando de solo não está funcionando. | MEG3 | MAM2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se instalação de chave seletora de posição, fez-se a inspeção geral e o checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo). | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 24d 2h : 25mi | 30/04/2025 10:17:32 | 30/04/2027 10:17:32 |  |  |  | 3m, 4d 9h : 34mi | 30/04/2025 10:17:32 | 04/08/2025 07:52:41 |  |  | Foi realizado reparo nos contatos da chave seletora existente e disponibilizado para uso. Deve ser substituída peça após realização de aquisição solicitada a Engenharia de Manutenção através da SSA 202506781.
202504506 | STE |  | N076E005 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.007-6 | 202513 | 26/03/2025 16:19:42 | Verificar y solucionar 1 luminaria de señalización intermitente de la Genie GS-1930 BP-682798, que se encuentra inoperante . Foto en anexo. Defecto encontrado durante la ejecución de la SSP 20255683. (Responsable: Jhonatam R: 4914, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de sinalizador luminoso o qual encontrava-se com avaria, inspeção geral e checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo). | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 24d 2h : 48mi | 30/04/2025 10:40:20 | 30/04/2027 10:40:20 |  |  |  | 3m, 4d 9h : 11mi | 30/04/2025 10:40:20 | 04/08/2025 07:52:22 |  |  | Aguardando provisionamento de sinalizador luminoso para substituição, solicitado para Engenharia de Manutenção através da SSA 202506787.
202504520 | STE |  | J032E001 | QUADRO QR-09 | 0275.015-7 | 202513 | 27/03/2025 07:11:34 | Durante la ejecución de la SSP 20253429 se encontró el multimedidor de magnitudes pos. P1 con discrepancias, el mismo no indica el valor de corriente real medida. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202519 |  | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | De a cordo com a baixa da SSA: 202504610 de IEQ-02. Foi verificado durante ensaios que as fases A e B estavam mostrando os valores corretamente (15A e 17A respectivamente). A fase C estava com uma corrente de 6A, mas estava mostrando "0" pois esse valor está abaixo da sensibilidade mínima do multimedidor. El comportamiento do multimedidor está correto y em condições normais. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 26d 22h : 8mi | 28/03/2025 08:30:48 | 28/03/2026 08:30:48 |  |  |  | 1m, 2d 13h : 50mi | 28/03/2025 08:30:48 | 30/04/2025 10:21:06 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2 (202504610).
202504573 | STE |  | N076E002 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.004-0 | 202513 | 27/03/2025 08:20:19 | Sustituir 1 batería de la plataforma aérea Genie GS-1930. BP-701126, que presenta sulfatación y deformación en un polo y pierde la carga rápidamente. Fotos en anexo. Defecto verificado durante la ejecución de la SSP 20255683. (Responsable: Altair, R: 4920, MEG1). | MEG3 | MAM2 | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202531 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se verificação e testes nas baterias, as quais, apresentação níveis ideias e satisfatórios de carga, não sendo necessária a substituição, desta maneira, fez-se limpeza da sulfatação do nos terminais das baterias e procedeu-se com a troca do cabos final. Atividade realizada em atendimento pela empresa HORTOMAN, autorizada Genie, através do contrato 4500075766. Avaria solucionada e equipamento disponibilizado para uso. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 9d 4mi | 11/06/2025 07:19:24 | 11/06/2028 07:19:24 |  |  |  | 1m, 19d 11h : 55mi | 11/06/2025 07:19:24 | 31/07/2025 07:14:20 |  |  | Necessário substituir bateria e realizar limpeza. Serviço será executado em próxima visita da empresa responsável pela manutenção das PEMT Genie.
202504574 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202513 | 27/03/2025 08:25:19 | Verificar aparente vibración anormal en el motor correspondiente a la motobomba BIN-1404. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202516 |  | FABIANO SOARES GARCIA | Emitido derivada para quantificação de índices de vibração. Conforme execução de derivada não há incidência de Alerta e/ou Alarme. Sem ocorrência de anormalidades, não sendo necessários intervenções. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 10d 12h : 17mi | 27/03/2025 13:49:05 | 27/03/2026 13:49:05 |  |  |  | 18d 23h : 42mi | 27/03/2025 13:49:05 | 15/04/2025 13:31:37 |  |  | DERIVADA EMITIDA
202504535 | STE |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202513 | 28/03/2025 08:17:34 | Verificar y solucionar filtro caído dentro del sistema B (recinto del VVT-0933). | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202521 |  | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição dos filtros da sala e realizado a limpeza da sala. Equipamentos encontram-se a disposição da operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 23h : 48mi | 01/04/2025 08:35:20 | 01/04/2028 08:35:20 |  |  |  | 1m, 18d 12h : 11mi | 01/04/2025 08:35:20 | 20/05/2025 08:47:50 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202504708 | AMP |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202513 | 28/03/2025 16:47:32 | Realizar el cambio de las juntas de los dos visores y los dos respiradores. imagenes en anexo. | MMU2 | MMU2 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 22d 1h : 31mi | 04/04/2025 16:51:00 | 04/04/2028 16:51:00 |  |  |  | 5m, 6d 10h : 28mi | 04/04/2025 16:51:00 |  |  |  | La SSA se ejecutará en la siguiente parada de máquina.
202504709 | AMP |  | B020B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.020-6 | 202513 | 28/03/2025 16:54:15 | Econtrado vazamento de água entre as palhetas 7 e 8, com unidade parada por conveniência operativa, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 21d 15h : 22mi | 04/04/2025 06:42:39 | 04/04/2028 06:42:39 |  |  |  | 5m, 6d 20h : 37mi | 04/04/2025 06:42:39 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad sera ejecutada en la siguiente parada de maquina.
202504707 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202514 | 31/03/2025 13:36:27 | Identificado desgaste em pastilhas de freio de mão do guindaste Grove. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202528 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Efetuado testes no equipamento e verificado avaria nas pastilhas do freio de mão (estacionário). Com isso, realizou-se a substituição das pastilhas onde os componentes foram fornecidos pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370 (SSA202505164). Realizado testes e equipamento em condições normais de funcionamento e liberado para uso. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 11d 9h : 32mi | 10/04/2025 08:36:12 | 10/04/2026 08:36:12 |  |  |  | 18d 2h : 26mi | 10/04/2025 08:36:12 | 28/04/2025 11:03:48 |  |  | Solicitado compra de material para engenharia de manutenção através da SSA 202505164.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 12h : 31mi | 08/05/2025 08:23:40 | 08/05/2028 08:23:40 |  |  |  | 2m, 2d 23h : 28mi | 08/05/2025 08:23:40 | 11/07/2025 07:52:30 |  |  | Serviço será realizado em próxima manutenção preventiva, prevista para semana 39/2025.
202504705 | STE |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202514 | 31/03/2025 13:38:45 | Identificado desgaste em pastilhas de freio de mão do guindaste Grove. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202529 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Efetuado testes no equipamento e verificado avaria nas pastilhas do freio de mão (estacionário). Com isso, realizou-se a substituição das pastilhas onde os componentes foram fornecidos pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370 (SSA202505167). Realizado testes e equipamento em condições normais de funcionamento e liberado para uso. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 11d 9h : 34mi | 10/04/2025 08:37:45 | 10/04/2026 08:37:45 |  |  |  | 18d 2h : 26mi | 10/04/2025 08:37:45 | 28/04/2025 11:03:36 |  |  | Solicitado aquisição de sobressalente para engenharia de manutenção através da SSA 202505167
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 12h : 15mi | 08/05/2025 08:24:41 | 08/05/2028 08:24:41 |  |  |  | 2m, 2d 23h : 44mi | 08/05/2025 08:24:41 | 11/07/2025 08:09:29 |  |  | Serviço será realizado em próxima manutenção preventiva, prevista para semana 39/2025.
202504849 | ACS |  | G087A008 | TC 66 KV FASE T (LT-USINA) | 0299.003-2 | 202514 | 01/04/2025 07:43:56 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 9m, 4d 11h : 28mi | 18/06/2025 14:48:21 | 18/06/2029 14:48:21 |  |  |  | 2m, 23d 31mi | 18/06/2025 14:48:21 |  |  |  | Aguardando desligamento da linha.
202504848 | ACS |  | G087A007 | TC 66 KV FASE S (LT-USINA) | 0299.002-4 | 202514 | 01/04/2025 07:44:11 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 9m, 4d 11h : 28mi | 18/06/2025 14:49:33 | 18/06/2029 14:49:33 |  |  |  | 2m, 23d 31mi | 18/06/2025 14:49:33 |  |  |  | Aguardando desligamento da linha.
202504845 | ACS |  | G087A006 | TC 66 KV FASE R (LT-USINA) | 0299.005-9 | 202514 | 01/04/2025 07:44:30 | Reparar pintura descascada nos TCs 66kV (4TCLI01) da SEMD. Verificado na SSP 20254964. | MET2 | MCI4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 9m, 4d 11h : 30mi | 18/06/2025 14:51:07 | 18/06/2029 14:51:07 |  |  |  | 2m, 23d 29mi | 18/06/2025 14:51:07 |  |  |  | Aguardando desligamento da linha.
202504915 | AMP |  | A019J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-09A | 0127.330-8 | 202514 | 01/04/2025 10:52:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA POR EL LADRON DEL TANQUE RWR. VERIFICADA VALVULA DE DRENO 28DR CERRADA. | OUO1 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 20d 15h : 49mi | 03/04/2025 07:09:04 | 03/04/2028 07:09:04 |  |  |  | 5m, 7d 20h : 10mi | 03/04/2025 07:09:04 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando próximo mantenimiento periódico.
202504956 | ADM |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202514 | 02/04/2025 06:55:05 | Conforme ocorrência registrada no RAS 006/2025, foram constatados danos nas chapas da estrutura externa do pórtico. Foto em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 12d 20h : 9mi | 09/04/2025 16:31:50 | 09/04/2026 16:31:50 |  |  |  | 2m, 16d 15h : 50mi | 09/04/2025 16:31:50 | 26/06/2025 08:22:19 |  |  | Aguardando recomendações solicitadas a engenharia de manutenção através da SSA 202505158
[21 empty] | Desvio #2 | (ADM) | 9m, 26d 10h : 21mi | 08/07/2025 13:42:49 | 08/07/2026 13:42:49 |  |  |  | 2m, 3d 1h : 37mi | 08/07/2025 13:42:49 |  |  |  | Aguardando execução do reparo solicitado a SMMU.DT através da SSA 202510327
202505101 | AIM |  | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202514 | 03/04/2025 11:18:43 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del correspondiente moto-agitador. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 3d 8h : 7mi | 03/04/2025 13:51:51 | 03/04/2026 13:51:51 |  |  |  | 26d 3h : 51mi | 03/04/2025 13:51:51 | 29/04/2025 17:43:06 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | DERIVADA EMITIDA.
[21 empty] | Desvio #2 | (AIM) | 7m, 18d 9h : 15mi | 30/04/2025 12:36:35 | 30/04/2026 12:36:35 |  |  |  | 4m, 11d 2h : 44mi | 30/04/2025 12:36:35 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202505158 | STE | 202504956 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202514 | 03/04/2025 17:31:44 | Solicito avaliação quanto ao uso do pórtico e solicito recomendação quanto ao reparo da perfuração na estrutura do pórtico. Vide SSA matriz. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202525 |  | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada inspeção no pórtico com apoio de plataforma elevatória. Elaborado procedimento de reparo conforme arquivo anexo PS/SMIM.DT/003/2025. Não foram identificadas restrições para utilização do pórtico em virtude da ocorrência. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 14d 12h : 25mi | 03/06/2025 15:11:59 | 03/06/2026 15:11:59 |  |  |  | 14d 23h : 34mi | 03/06/2025 15:11:59 | 18/06/2025 14:45:39 |  |  | Emitida SSA 202507402 solicitando apoio para acesso ao pórtico com plataforma elevatória.
202505281 | APV |  | K078B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.124-5 | 202515 | 07/04/2025 08:03:04 | Durante preventiva semanal, verificado que o manômetro referente a linha da bomba 18A02 se encontra travado em 1 kgf/cm², sendo que a bomba não se encontrava operando. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 25d 18h : 3mi | 08/04/2025 09:23:12 | 08/04/2027 09:23:12 |  |  |  | 5m, 2d 17h : 57mi | 08/04/2025 09:23:12 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202505367 | APV |  | D031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U88 | 0180.054-0 | 202515 | 07/04/2025 16:13:44 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504219, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A56-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | CASTILLO URBIETA MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 25d 17h : 37mi | 08/04/2025 08:57:58 | 08/04/2027 08:57:58 |  |  |  | 5m, 2d 18h : 22mi | 08/04/2025 08:57:58 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202505497 | SPG |  | A009K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202515 | 08/04/2025 05:12:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de presión de agua correspondiente a la fase "S" se encuentra indicando 6,3 bar a diferencia de las otras fases según se observa en el anexo. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202536 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 7d 12h : 56mi | 08/04/2025 09:26:04 | 08/04/2028 09:26:04 |  |  |  | 4m, 20d 23h : 3mi | 08/04/2025 09:26:04 | 29/08/2025 08:29:44 |  | 37 - PRESSAO BAIXA | EMISSÃO CARACTERIZA AVARIA EM MANÔMETRO. AMORNALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIMA PARADA 3A OU 3S.
202505518 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 11h : 17mi | 21/04/2025 14:37:54 | 21/04/2028 14:37:54 |  |  |  | 4m, 20d 42mi | 21/04/2025 14:37:54 |  |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
202505515 | AMP |  | B015B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.008-4 | 202515 | 08/04/2025 08:13:13 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 11h : 19mi | 21/04/2025 14:39:55 | 21/04/2028 14:39:55 |  |  |  | 4m, 20d 40mi | 21/04/2025 14:39:55 |  |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
202505512 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:13:24 | Retirar el sensor de vibración absoluta existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Utilizar los adaptadores suministrados por el contratista y efectuar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202517 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 12h : 28mi | 21/04/2025 14:41:26 | 21/04/2028 14:41:26 |  |  |  | 20d 23h : 31mi | 21/04/2025 14:41:26 | 12/05/2025 14:13:19 |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 18h : 49mi | 19/05/2025 10:10:15 | 19/05/2028 10:10:15 |  |  |  | 3m, 22d 17h : 10mi | 19/05/2025 10:10:15 |  |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
202505520 | AMP |  | B015B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.008-0 | 202515 | 08/04/2025 08:19:29 | Dar apoyo para instalación del soporte de fijación de la caja JBTC que albergará a los nuevos sensores de vibración SVP en la tapa de la turbina. Coordinar con la SMMG.DT durante el PD. Obs: el soporte fue proyectado por la SMIM.DT y está disponible con la SMIE.DT. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 11h : 17mi | 21/04/2025 14:37:18 | 21/04/2028 14:37:18 |  |  |  | 4m, 20d 42mi | 21/04/2025 14:37:18 |  |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
202505522 | AMP |  | B015B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.008-3 | 202515 | 08/04/2025 08:34:03 | Retirar el sensor de presión existente e instalar el nuevo sensor suministrado en el ámbito del proyecto SVP. Realizar las adecuaciones necesarias. | IME2 | MMU2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 8d 11h : 16mi | 21/04/2025 14:36:31 | 21/04/2028 14:36:31 |  |  |  | 4m, 20d 43mi | 21/04/2025 14:36:31 |  |  |  | Esperando implementación del sistema SVP.
202505526 | STE | 202505435 | M082N008 | LIMNÍMETRO | 0395.039-7 | 202515 | 08/04/2025 09:52:17 | Verificar y reposicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua por bajante del rio. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO MARCATO | 202517 |  | FABRICIO MARCATO | Efetuado de forma remota, a configuração da opção "AJUSTE DE COTA" no datalogger, de forma que a leitura do sensor coincida com a leitura da régua limnimetrica. Valor alterado de 1,39metros para 0,64metro. Informado a equipe da OPSH.DT, referente a correção. Acompanhamento com resultado satisfatório. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 22d 13h : 13mi | 08/04/2025 15:42:11 | 08/04/2026 15:42:11 |  |  |  | 6d 22h : 46mi | 08/04/2025 15:42:11 | 15/04/2025 14:29:55 |  |  | Aguardando ejecución de SSA 202505607 por MCI previsto para semana 16/2025.
202505561 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE ÁGUA PURA | 0112.008-5 | 202515 | 08/04/2025 15:13:23 | Solicitamos instalar en el PWX nuevo disyuntor pos. D1 cód. stock 186252 (modelo 3VA2220-7MN32-0AA0) junto con los accesorios cód. stock 714787 (3VA9988-0AA12) y 718726 (3VA9988-0AB12). Dichos materiales fueron adquiridos mediante SSA 202417479. Implementar ajuste Ir=160A, tiempo Tc=10E e Isd=2400A del nuevo disyuntor, con proyecto similar a la SSA SSA 202416102 (D) de la U12. Ver proyecto anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202519 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituído disjuntor D1 por outro de mesmas características técnicas, marca: Siemens, modelo: 3VA2220-7MN32 cod. estoque 186252. Megger do motor: 500v/1min.: 3670 Mohm, 27,4 ºC , 61,2 UR%. Tensão RS/RT/ST:456/458/456 Vca, Corrente: R/S/T: 95,7/102,0/107,5 A IN: 126A/460v/60HZ. Já emitido SSA: 202419422 par IEQ atualizar desenho, SDS 15314 para atualizar LMR AB29 e recomendação para revisão da OA-0249-R00. Anexo ensaio do disjuntor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 11h : 28mi | 08/04/2025 16:03:19 | 08/04/2028 16:03:19 |  |  |  | 1d 31mi | 08/04/2025 16:03:19 | 09/04/2025 16:34:18 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202505628 | AAT |  | F003A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.084-9 | 202515 | 08/04/2025 16:17:03 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 11h : 31mi | 18/06/2025 14:52:39 | 18/06/2028 14:52:39 |  |  |  | 2m, 23d 28mi | 18/06/2025 14:52:39 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505626 | AAT |  | F003A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE B | 0185.091-1 | 202515 | 08/04/2025 16:17:22 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 11h : 33mi | 18/06/2025 14:53:25 | 18/06/2028 14:53:25 |  |  |  | 2m, 23d 26mi | 18/06/2025 14:53:25 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505624 | ACS |  | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202515 | 08/04/2025 16:17:41 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19536R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 9m, 4d 11h : 34mi | 18/06/2025 14:54:25 | 18/06/2029 14:54:25 |  |  |  | 2m, 23d 25mi | 18/06/2025 14:54:25 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505623 | AAT |  | F003A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE C | 0185.083-0 | 202515 | 08/04/2025 16:17:56 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 11h : 39mi | 18/06/2025 15:00:01 | 18/06/2028 15:00:01 |  |  |  | 2m, 23d 20mi | 18/06/2025 15:00:01 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505621 | AAT |  | F003A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE B | 0185.079-2 | 202515 | 08/04/2025 16:18:10 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 11h : 39mi | 18/06/2025 15:00:31 | 18/06/2028 15:00:31 |  |  |  | 2m, 23d 20mi | 18/06/2025 15:00:31 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505620 | AAT |  | F003A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE A | 0185.078-4 | 202515 | 08/04/2025 16:18:24 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/10/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 11h : 51mi | 18/06/2025 15:11:17 | 18/06/2028 15:11:17 |  |  |  | 2m, 23d 8mi | 18/06/2025 15:11:17 |  |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505616 | STE |  | E001A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE T | 0185.003-2 | 202515 | 08/04/2025 16:18:51 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202534 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 18d 22h : 52mi | 18/06/2025 15:13:55 | 18/06/2028 15:13:55 |  |  |  | 1m, 9d 13h : 7mi | 18/06/2025 15:13:55 | 28/07/2025 16:21:48 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505614 | STE |  | E001A015 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE S | 0185.002-4 | 202515 | 08/04/2025 16:19:06 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202535 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 18d 23h : 46mi | 18/06/2025 16:19:24 | 18/06/2028 16:19:24 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 13mi | 18/06/2025 16:19:24 | 28/07/2025 16:33:27 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505612 | STE |  | E001A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.001-6 | 202515 | 08/04/2025 16:19:19 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19538R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202535 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 18d 23h : 42mi | 18/06/2025 16:20:02 | 18/06/2028 16:20:02 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 18mi | 18/06/2025 16:20:02 | 28/07/2025 16:38:04 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505610 | STE |  | E001A013 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE T | 0185.006-7 | 202515 | 08/04/2025 16:19:33 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202534 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 19d 19mi | 18/06/2025 16:20:37 | 18/06/2028 16:20:37 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 40mi | 18/06/2025 16:20:37 | 28/07/2025 16:01:10 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505609 | STE |  | E001A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE S | 0185.005-9 | 202515 | 08/04/2025 16:19:47 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202534 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 19d 13mi | 18/06/2025 16:21:02 | 18/06/2028 16:21:02 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 46mi | 18/06/2025 16:21:02 | 28/07/2025 16:08:04 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505608 | STE |  | E001A011 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE R | 0185.004-0 | 202515 | 08/04/2025 16:20:00 | Solicito realizar protección anticorrosiva en nueva base metálica para el montaje de los nuevos descargadores de sobretensión ABB TEXLIM T420-CM550 utilizando pintura color RAL 7035 resistente a la intemperie (ver 6380DI19537R0). Las piezas serán entregadas por MET2/SMMT.DT (Vicente Mendoza - ramal: 9746) luego que la SOCM.DT concluya su fabricación SS-248/2025 (Marcio Todisco Silveira - ramal: 4718). Entregar pieza pintada: 23/05/2025. | IEQ3 | MCI4 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202534 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza Ral 7035. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 19d 1mi | 18/06/2025 16:21:30 | 18/06/2028 16:21:30 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 58mi | 18/06/2025 16:21:30 | 28/07/2025 16:20:11 |  |  | Aguardando fabricação pela SS-248/2025.
202505660 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202515 | 09/04/2025 09:40:50 | Sustituir nodo esclavo con defecto detectado con SSA 202504216, correspondiente a la fase A del compartimiento de gas A44-1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 26d 19h : 17mi | 09/04/2025 10:38:10 | 09/04/2027 10:38:10 |  |  |  | 5m, 1d 16h : 41mi | 09/04/2025 10:38:10 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202505664 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:02 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de accesorios para abertura y cierre de los disyuntores 13.8KV de forma manual. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 28d 16h : 22mi | 10/04/2025 07:42:12 | 10/04/2026 07:42:12 |  |  |  | 5m, 19h : 37mi | 10/04/2025 07:42:12 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico
202505663 | SPG |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:20:56 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, sensores de temperatura ST4.1, ST4.2 y ST4.3 sin conexión al circuito del cubículo 5. Ademas los mismos están mal identificados por que se encuentran con numeración 4 y están en el cubículo 5. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 29d 16h : 5mi | 10/04/2025 07:39:52 | 10/04/2026 07:39:52 |  |  |  | 4m, 30d 7h : 54mi | 10/04/2025 07:39:52 | 09/09/2025 15:33:16 |  |  | Aguardando parecer técnico
202505662 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 09/04/2025 10:27:26 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, llave selectora posición 43LR5 con los siguientes problemas: 1-Numeración diferente al diseño, en físico solo existen contactos NA (3-4) y un NC (1-2), en el diseño constan contactos NA(13-14, 23-24, 33-34, 43-44, 53-54, 63-64). 2- Los contactos auxiliares están apilonados; 3- Mal estado de encaje. Anexo fotos y diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones: 1- En numeraciones de los contactos de la seccionadora 43LR5 del tablero SEEM, conforme diseño anexado en la emisión de la SSA. 2- Los contactos auxiliares quedaron apilonados conforme mencioando en la emisión. 3-Realizado reposicionamiento de los contactos auxiliares de manera a corregir el mal encaje con resultado satisfactorio. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 20h : 14mi | 10/04/2025 07:35:52 | 10/04/2026 07:35:52 |  |  |  | 3m, 28d 15h : 44mi | 10/04/2025 07:35:52 | 08/08/2025 11:20:02 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202505679 | STE |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202515 | 09/04/2025 11:37:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de la válvula 08AP se encuentra con valor de presión discrepante e inferior a las demás máquinas. UG03: 6,5 bar Demás unidades: Entre 10 y 12 bar | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202521 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a substituição de manômetro avariado por manômetro novo. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 27d 22mi | 11/04/2025 07:37:40 | 11/04/2028 07:37:40 |  |  |  | 1m, 1d 11h : 36mi | 11/04/2025 07:37:40 | 13/05/2025 07:14:50 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | VERIFICADO PRESSÃO NO PAINEL DE ÁGUA PURA E MARCANDO EM TORNO DE 10KGF/CM². AVARIA NO MANÔMETRO. ANORMALIDADE NÃO NÃO COMPROMETE O EQUIPAMENTO. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202505685 | SPG |  | M085F003 | GPS | 0893.016-6 | 202515 | 09/04/2025 14:27:33 | Verificar e possivelmente substituir transceptor GPS da estação. Equipamento não respondeu a comandos e não informa dados de posição e hora à UTR. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR GOMES DE OLIVEIRA | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 19d 34mi | 27/05/2025 10:10:07 | 27/05/2028 10:10:07 |  |  |  | 3m, 9d 11h : 25mi | 27/05/2025 10:10:07 | 05/09/2025 09:35:31 |  |  | Ejecutar en preventiva sem38.
202505690 | AIM |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202515 | 10/04/2025 07:25:05 | Durante o comissionamento do transformador TR-01 SSA:202505072 do edifício de manutenção foi verificado algumas bolhas em 2 bobinas, conforme fotos em anexo. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 28d 16h : 32mi | 10/04/2025 07:52:24 | 10/04/2026 07:52:24 |  |  |  | 5m, 19h : 27mi | 10/04/2025 07:52:24 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202505671 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:07:49 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas del disyuntor 5QC2 discrepantes con el diseño y verificada la ausencia de conexión del cabo de salida 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en etiquetas del disyuntor 5QC2 y conexión del cabo de salida al punto 5QC2:5 a la posición 3XI:3 conforme indica el diseño. Todos los puntos quedaron conectados y con identificación correcta. | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 28d 12h : 24mi | 10/04/2025 08:15:05 | 10/04/2026 08:15:05 |  |  |  | 4m, 23h : 35mi | 10/04/2025 08:15:05 | 11/08/2025 07:50:35 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202505667 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 10/04/2025 08:09:28 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada ausencia de identificación de los capacitores 5C1, 5C2 y 5C3. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202517 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento durante etiquetado de la empresa contratisa en los capacitores pos. 5C1, 5C2 y 5C3. Los mismos quedaron bien etiquetados. Anexo fotos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 9h : 37mi | 10/04/2025 08:13:00 | 10/04/2026 08:13:00 |  |  |  | 1d 2h : 22mi | 10/04/2025 08:13:00 | 11/04/2025 10:36:35 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202505743 | AAT |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202515 | 10/04/2025 08:14:46 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-01, puesto en marcha con SSA 202503576, en acabado color verde conforme demás electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 13h : 18mi | 18/06/2025 16:38:22 | 18/06/2028 16:38:22 |  |  |  | 2m, 22d 22h : 41mi | 18/06/2025 16:38:22 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202505798 | APV |  | A001K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202515 | 10/04/2025 17:01:13 | Sustituir válvula 29AF debido a falta de sellado. Obs: Anormalidad observada durante sustitución de la válvula 29AF1 (SSA 202410028) | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 6m, 28d 15h : 43mi | 11/04/2025 07:03:15 | 11/04/2027 07:03:15 |  |  |  | 4m, 30d 8h : 17mi | 11/04/2025 07:03:15 |  |  |  | Válvulas en proceso de adquisición conforme EETT 5208-20-19511P.
202505670 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 08:49:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, conexiones de los TCs 5TC1, 5TC2 y 5TC3 discrepantes del diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 7. Anexo foto de TCs y pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Segun P.T. de ingeniería dichas discrepancias no afectan al funcionamiento de los TCs SSA:202506056. Por lo tanto fueron realizadas marcaciones conforme instalado. Anexo diseño marcado. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 3h : 54mi | 15/04/2025 08:34:07 | 15/04/2026 08:34:07 |  |  |  | 21d 8h : 6mi | 15/04/2025 08:34:07 | 06/05/2025 16:40:01 |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506056 )
202505882 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:01:36 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, soporte de fusible posición 1FF2 roto. Anexo foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | O suporte de fusível foi reparado por la MEG1 SSA: 202506299 (D) utilizando-se fita vidro, resina epóxi EM-849 (códigos almox. 225185 e 716985) e verniz isolante (código almox. 582514). Soporte fusible en condiciones normales. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 16mi | 15/04/2025 08:29:28 | 15/04/2026 08:29:28 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 15/04/2025 08:29:28 | 08/05/2025 10:12:41 |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506054 )
202505833 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202515 | 11/04/2025 14:04:24 | Durante comisionamiento no encontrado plug interno (XDB13) de conexión de las bobinas de cierre y abertura del Disyuntor 13.8kV del QM5, lo cual no permitió medición punto a punto entre los puntos XDB:4/XDB13:C1, XDB:14/XDB13C2, BGB1:4/XDB13:C11 y XDB:30/XDB13:C12. Anexo diseño y fotos. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme indicado en la SSA:202506055 (D) realizadas mediciones de resistencia Ohmica en los puntos XDV:4/XDB:14=5,02Mohm y BGB1:4/XDB:30=1,2Mohm correspondientes a las bobinas de cierre y abertura respectivamente del disy. QM05, ademas con circuito de control energizado realizados comandos de cierre y abertura verificando correcto funcionamiento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 3h : 51mi | 15/04/2025 08:31:35 | 15/04/2026 08:31:35 |  |  |  | 21d 8h : 8mi | 15/04/2025 08:31:35 | 06/05/2025 16:39:27 |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506055 )
202505842 | AAD |  | T003A017 | PAINEL TAC 545 | 0633.017-7 | 202515 | 11/04/2025 14:40:25 | Actualizar y disponibilizar en archivo técnico diseño de interconexión 6299DC07020 fl. 4. SSA de referencia 202502195 | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202527 |  | ANDRE LUIZ JORDAO | Emitida SRA-IB-000263/2025 no dia 14/08/2025. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 28d 11h : 57mi | 04/07/2025 16:27:37 | 04/07/2028 16:27:37 |  |  |  | 2mi | 04/07/2025 16:27:37 | 04/07/2025 16:29:00 |  |  | Não é possivel emitir SRA porque o desenho está bloqueado no SATEdms.
202505835 | AIM |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202515 | 11/04/2025 15:30:49 | Configurar Porta Gi1/0/25 "SOPHO_STC50" para modo "Trunk". Alterar desc. para "SOPHO_STC50+Ed.Mant.". Manter VLAN 402 e agregar Vlans 86 e 87 para acesso ao Monitoramento. Coordenar atividade com SSA do lado SOPHO, minimizando indisponibilidade da conexão durante configuração. Ref. Monitoramento SIRI durante Reforma do Edifício | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 26d 12h : 11mi | 08/05/2025 15:32:43 | 08/05/2026 15:32:43 |  |  |  | 4m, 2d 23h : 48mi | 08/05/2025 15:32:43 |  |  |  | Falta mas informacion para ejecutar esta SSA. Enviado un correo para IEE4 solicitando complementacion de la informacion.
202505924 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202515 | 12/04/2025 03:57:32 | Verificar y solucionar pérdida de agua localizada en el manómetro que se encuentra próximo a la válvula 06EC en la elevación 92m. Video en anexo. | OUO5 | MAM1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 12h : 19mi | 15/04/2025 15:40:13 | 15/04/2028 15:40:13 |  |  |  | 4m, 25d 23h : 39mi | 15/04/2025 15:40:13 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202505930 | AMP |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202515 | 12/04/2025 23:28:06 | Verificar y solucionar falta de vedacion en la valvula correspondiente al dreno de agua bruta salida enfriamiento agua pura. | OUO6 | MAM1 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 1d 3h : 43mi | 14/04/2025 07:04:45 | 14/04/2028 07:04:45 |  |  |  | 4m, 27d 8h : 16mi | 14/04/2025 07:04:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando mantenimiento preventivo 3S o 3A.
202506002 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 15:12:52 | Durante comisionamiento SSA:202505071, detectada guillotina del cubículo del disyuntor QM-01 con problemas para cerrar y tapar acceso a barra de 13.8KV. Anexo video y foto. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado eje de accionamiento de la guillotina travada, realizada lubricación y varias maniobras de extracción e inserción del disyuntor QM-01 Constatando correcto funcionamiento de la guillotina luego de la lubricación. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 13mi | 15/04/2025 08:25:33 | 15/04/2026 08:25:33 |  |  |  | 23d 1h : 46mi | 15/04/2025 08:25:33 | 08/05/2025 10:12:17 |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506053 )
202506033 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 14/04/2025 17:08:53 | Durante comissionamento SSA:202505071, detectada a impossibilidade de se realizar o ensaio da função de proteção 27, solicitado no item 2.6 da planilha de comissionamento, pois o relé ABB REF615 não permite o ajuste desta função via IHM. Situação se aplica para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 3d 5h : 1mi | 15/04/2025 08:22:06 | 15/04/2026 08:22:06 |  |  |  | 4m, 26d 6h : 58mi | 15/04/2025 08:22:06 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506052 )
202505898 | AAT |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202516 | 14/04/2025 17:38:51 | Solicito elaboração de plano de rigging para atividade de substituição de rótulas (inferior e superior) do cilindro de acionamento das comportas de vertedouro. Previsão de realização da próxima atividade MP 8A/2025 SSP 20253689. Documentos de referência: PIC.ME.0080, IDM.ME.402, IDM.ME.401, Desenho 5066DI19532P. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 3d 4h : 7mi | 16/06/2025 07:28:44 | 16/06/2028 07:28:44 |  |  |  | 2m, 25d 7h : 52mi | 16/06/2025 07:28:44 |  |  |  | Emitida SMDTC-2452 para contratação de empresa especializada para elaboração do plano de rigging solicitado.
202506036 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:12:33 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectada a impossibilidade de se verificar a programação e as lógicas de ativação das saídas digitais dos relés ABB REF615. Não foi possível se conectar ao relé tanto via software PCM600 quanto via IHM WEB. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme parecer técnico presente na SSA 202506050: "Para la conexión del relé utilizar ultima versión del software PCM600 y resetear la seña del usuario administrador." Foi realizado o reset da senha do usuário administrador e após isto foi verificado a correta comunicação entre o IED ABB REF615 e o programa PCM600. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 3h : 42mi | 15/04/2025 08:19:19 | 15/04/2026 08:19:19 |  |  |  | 21d 8h : 17mi | 15/04/2025 08:19:19 | 06/05/2025 16:37:20 |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506050)
202506034 | AIM |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202516 | 15/04/2025 07:14:19 | Durante comissionamento SSA:202505071, foi detectado que, após a ativação do trip dos relés ABB REF615 não há ativação das saídas SO1 e SO2, diferente do esperado no item 2.6 da planilha de comissionamento. Situação se repete para os quatro relés do painel. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 3d 4h : 59mi | 15/04/2025 08:20:46 | 15/04/2026 08:20:46 |  |  |  | 4m, 26d 7h | 15/04/2025 08:20:46 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico (202506051 )
202506104 | AAT | 202506100 | J102E007 | QUADRO TS-LTN-2P | 1731.001-8 | 202516 | 15/04/2025 15:52:06 | Efetuar gestão junto a SOCM.DT referente a interruptor com defeito intermitente na sala de depósito de limpeza do segundo pavimento do edifício da manutenção. Defeito verificado durante comissionamento SSA202505111. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 16d 23h : 48mi | 30/07/2025 15:09:36 | 30/07/2028 15:09:36 |  |  |  | 1m, 11d 12h : 11mi | 30/07/2025 15:09:36 |  |  |  | Aguardando gestión de SOCM.DT con la contratada para cambio del interruptor con defecto.
202506210 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 08:46:20 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, discrepancia de anillas con el plano en los puntos mencionados en el anexo. OBs: Tabla 1: puntos de errores en la identificación, tabla 2: Como deberían de ser las identificaciones. El anexo se elaboro por cada cubículo del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202532 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado acompañamiento a la contratada durante correcciones de discrepancias en anillas en cada cubículo el cuadro SEEM. Posteriormente constatada correcta colocación de anilla conforme plano eléctrico y solicitación en el anexo de la emisión de la SSA. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 13d 22h : 38mi | 22/04/2025 07:37:34 | 22/04/2026 07:37:34 |  |  |  | 3m, 15d 13h : 21mi | 22/04/2025 07:37:34 | 07/08/2025 08:58:27 |  |  | Aguardando parecer tecnico da IEQ2
202506231 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 21/04/2025 09:39:13 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 1/2/4/5SCC1 (Bloqueo de carregamento de mola) sin indicación de posición bloqueado o libre. Anexo foto y diseño del 5SCC1 como ejemplo. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada colocación de etiqueta indicanco carga de resorte bloqueado "si" o "no". Anexo foto. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 12d 11h : 37mi | 22/04/2025 07:38:45 | 22/04/2026 07:38:45 |  |  |  | 17d 22mi | 22/04/2025 07:38:45 | 09/05/2025 08:01:19 |  |  | Aguardando parecer da IEQ2
202506118 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202517 | 21/04/2025 10:32:33 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 17h : 39mi | 22/04/2025 15:11:04 | 22/04/2028 15:11:04 |  |  |  | 1d 18h : 20mi | 22/04/2025 15:11:04 | 24/04/2025 09:32:03 |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
[21 empty] | Desvio #2 | (ACS) | 3a, 7m, 10d 6h : 11mi | 24/04/2025 09:32:03 | 24/04/2029 09:32:03 |  |  |  | 4m, 17d 5h : 48mi | 24/04/2025 09:32:03 |  |  |  | Sera realizado en la revisión del mecanismo hidráulico - Overhaul.
202506117 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202517 | 21/04/2025 10:32:43 | Modificar el Tubo de interconexión entre el Reservorio de aceite hidráulico y la Válvula amplificadora USR-32 superior del Interruptor. El tubo debe ser cortado y soldado a la brida de acuerdo a las medidas especificadas en anexo. Obs : Son 3 tubos, uno por cada fase del Interruptor. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 17h : 40mi | 22/04/2025 15:12:45 | 22/04/2028 15:12:45 |  |  |  | 1d 18h : 19mi | 22/04/2025 15:12:45 | 24/04/2025 09:31:28 |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
[21 empty] | Desvio #2 | (ACS) | 3a, 7m, 10d 6h : 11mi | 24/04/2025 09:31:28 | 24/04/2029 09:31:28 |  |  |  | 4m, 17d 5h : 48mi | 24/04/2025 09:31:28 |  |  |  | Sera realizado en la revisión del mecanismo hidráulico - Overhaul.
202506248 | AIM |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 21/04/2025 13:43:31 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR01 SSA:202505076 constatada puerta trasera del cubículo de disyuntores de salida con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 10d 4h : 19mi | 22/04/2025 07:40:24 | 22/04/2026 07:40:24 |  |  |  | 4m, 19d 7h : 40mi | 22/04/2025 07:40:24 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico da IEQ2
202506268 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202517 | 21/04/2025 16:31:29 | Devido reincidentes atuações seguidas de rearme do alarme de falha na supervisão de grande vazamento no painel PWB-05 (SSA´s 202505918 e 202506178), substituir no próximo PD os contatores K1X e KTX da gaveta 3.4. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202518 |  | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fueron sustituidos los contactores K1X y KTX de la gaveta 3.4 debido a que presentó el mismo problema en la SSA 202506565. La resistencia de los contactos dejada de ambos contactores fue de 0,1 ohms. Fue ensayado luego de la sustitución en bancada y real, con resultados satisfactorios. AT: 202503810. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 15h : 10mi | 21/04/2025 16:57:53 | 21/04/2028 16:57:53 |  |  |  | 6d 20h : 49mi | 21/04/2025 16:57:53 | 28/04/2025 13:47:06 |  |  | Será executado durante PD.
202506284 | AIM |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 07:52:29 | Durante comisionamento del cuadro TG-TR02 SSA:202505080 constatada puerta trasera del cubículo de entrada con rayadura y oxidación conforme fotografía en anexo. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 11d 4h : 36mi | 23/04/2025 07:56:08 | 23/04/2026 07:56:08 |  |  |  | 4m, 18d 7h : 23mi | 23/04/2025 07:56:08 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506298 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 22/04/2025 08:00:47 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi encontrada discrepância entre a tensão de alimentação do motor de carregamento de mola indicada na placa de dados do disjuntor, e a tensão real em que ele é alimentado, indicado no projeto. A placa de dados indica que o motor deve ser alimentado em 110-130Vdc/Vac, a etiqueta do motor diz que ele deve ser alimentado em 220-250Vdc e o projeto indica que ele deve ser alimentado em 220Vac. Ver anexo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202520 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo baixa do parecer técnico da SSA 202506300: "Conforme indicado por el fabricante el motor puede ser alimentado en 220-250 VAC o VCC" O motor de carregamento de mola ficou ligado em 220Vac, conforme projeto. Efetuados testes e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 15d 3h : 26mi | 22/04/2025 08:05:43 | 22/04/2026 08:05:43 |  |  |  | 14d 8h : 33mi | 22/04/2025 08:05:43 | 06/05/2025 16:38:36 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506309 | STE |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 202517 | 22/04/2025 10:53:33 | Verificar y solucionar nivel de aceite inferior al normal, detectado en las tres fases del interruptor 85L01. | OUO5 | MET3 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202525 |  | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Se realizó una inspección completa del circuito hidráulico y se identificó una perdida de aceite que fue atendida con la SSA:202401524 subsanando la situación. Se restableció el nivel de aceite y posteriormente se realizo la limpieza general en los cubículos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 5h : 48mi | 22/04/2025 14:35:30 | 22/04/2028 14:35:30 |  |  |  | 1m, 18d 6h : 12mi | 22/04/2025 14:35:30 | 10/06/2025 08:47:18 |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la próxima preventiva.
202506306 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202517 | 22/04/2025 14:30:42 | Solicito realização de manutenção e troca das borrachas de fixação dos vidros das janelas do laboratório SMIL.DT , conforme anexo. | ILA0 | MCI2 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 13d 12h : 59mi | 26/06/2025 16:19:36 | 26/06/2028 16:19:36 |  |  |  | 2m, 14d 23h : 1mi | 26/06/2025 16:19:36 |  |  |  | Aguardando contrato de aberturas de vidrio para realización del servicio
202506321 | STE |  | N076C001 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1530 - GENIE | 1251.001-8 | 202517 | 22/04/2025 14:42:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ao acionar o comando de seguir em frente a mesma não emite o alerta sonoro de movimento. A seguinte situação foi identificada durante execução da SSP 20255678 : a plataforma aérea tipo tesoura GS-1530 GENIE (BP-624160). | MEG3 | MAM2 | JOSE CARLOS FILHO NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se a substituição de "sinalizador sonoro" o qual encontrava-se com avaria, inspeção geral e checklist completo do equipamento, garantindo que todo o sistema esteja operando dentro dos parâmetros recomendados. Serviço executado e peças fornecidas pela empresa HORTOMAN através de contrato 4500075766. Defeito solucionado e equipamento disponibilizados para uso. (Relatório em anexo). | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 19d 1h : 1mi | 25/06/2025 08:53:10 | 25/06/2027 08:53:10 |  |  |  | 1m, 9d 10h : 59mi | 25/06/2025 08:53:10 | 04/08/2025 07:52:06 |  |  | Aguardando provisionamento de material solicitado a SMIM.DT atraves da SSA 202509833.
202506334 | STE |  | J102D001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 220V - EDIF. MANUT. - TG-TR02 | 1711.002-1 | 202517 | 22/04/2025 15:37:15 | Durante comissionamento do quadro TG-TR02 SSA:202505080 constatado manopla de acionamento do disjuntor 52.1.14 (Reserva) danificada (mecanismo não permite abertura e fechamento). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202524 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506624), certificamos que el disyuntor 52.1.14 del TG-TR02 (reserva) fue normalizado por la contratada luego de la sustitución de los disparadores incorrectos; y los componentes defectuosos fueron incorporados temporalmente al disyuntor 52.1.14 del TG-TR01 que será atendido con la SSA 202507560. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 24d 18h : 14mi | 29/04/2025 10:59:18 | 29/04/2026 10:59:18 |  |  |  | 1m, 4d 17h : 46mi | 29/04/2025 10:59:18 | 03/06/2025 16:45:41 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506401 | APV | 202411661 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202517 | 23/04/2025 14:26:45 | DURANTE ATIVIDADE DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BY-PASS DE LINHAS PRIORITÁRIAS NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 3d 11h : 50mi | 23/04/2025 16:00:33 | 23/04/2028 16:00:33 |  |  |  | 2m, 25d 9mi | 23/04/2025 16:00:33 | 18/07/2025 16:09:36 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARDA DE MÁQUINA.
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 10m, 5d 49mi | 18/07/2025 16:09:36 | 18/07/2027 16:09:36 |  |  |  | 1m, 23d 11h : 10mi | 18/07/2025 16:09:36 |  |  |  | Aguardando suministro de material
202506246 | STE |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202517 | 24/04/2025 08:15:10 | Durante comissionamento do quadro TG-TR01 SSA:202505076 constatado ausencia de aterramento nos pontos 2 e 4 da borneira BAF1 provenientes dos TC´s conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332. Anexado desenho com indicação dos itens inexistentes. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202520 |  | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexões correspondentes aos pontos 2 e 4 conforme indicado no desenho 6928-DF-J5332 e parecer técnico informado na SSA:202506623 (D). | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 6h : 19mi | 29/04/2025 10:59:48 | 29/04/2026 10:59:48 |  |  |  | 7d 5h : 40mi | 29/04/2025 10:59:48 | 06/05/2025 16:40:56 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506074 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202517 | 24/04/2025 09:03:38 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase S y T. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 11d 13h : 2mi | 24/04/2025 16:23:29 | 24/04/2028 16:23:29 |  |  |  | 4m, 16d 22h : 57mi | 24/04/2025 16:23:29 |  |  |  | Sera verificado en la próxima preventiva.
202506071 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202517 | 24/04/2025 09:04:16 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2025/2285 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en la fase R y S. Interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202528 |  | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Se realizó la purga en los circuitos de alta y baja presión (circuito hidráulico despresurizado). En el circuito de baja presión, la eliminación de aire fue completa, mientras que en el de alta presión persistió una leve presencia de burbujas. Asimismo, se reemplazaron los anillos tóricos de la tapa del distribuidor, conforme a lo establecido en la SSA: 202510105. Valores dejados de cierre: R: 78,9 mseg. S: 76,5 mseg. T: 77,7 mseg. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 27d 12h : 33mi | 24/04/2025 16:23:08 | 24/04/2028 16:23:08 |  |  |  | 2m, 23h : 27mi | 24/04/2025 16:23:08 | 25/06/2025 15:50:33 |  |  | Sera verificado en la próxima preventiva.
202506042 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 24/04/2025 13:50:05 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, etiquetas de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 con posición (Local/0/Remoto) en el tablero SE-EM y en el diseño figuran como (Local/teste-man/Remoto). Anexo foto y diseño del 43LR5 como ejemplo. OBs: En la ´pag. 29 del diseño anexado se verifica que las llaves tienen la función de reportar al scada el modo (teste-man). | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202520 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada identificación de las llaves selectoras 43LR1/2/4/5 indicando que la posición 0 es utilizada para la función teste/manual. Anexo foto. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 20d 6h : 52mi | 29/04/2025 11:00:24 | 29/04/2026 11:00:24 |  |  |  | 9d 5h : 8mi | 29/04/2025 11:00:24 | 08/05/2025 16:08:15 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506469 | SCA |  | A002J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-02 | 0127.010-9 | 202517 | 25/04/2025 07:45:32 | VERIFICADO VAZAMENTO POR PONTO DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RWR. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV.108 PROXIMO AO KT. FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 22d 7h : 26mi | 25/04/2025 08:25:57 | 25/04/2026 08:25:57 |  |  |  | 2m, 7d 4h : 34mi | 25/04/2025 08:25:57 | 02/07/2025 12:59:03 |  |  | DERIVADA EMITIDA
202506523 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSÓRIOS | 0035.005-2 | 202517 | 25/04/2025 10:37:43 | Verificar y solucionar infiltracion de agua en la paleta 7. Obs: Unidad parada. | OUO5 | MMU2 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202524 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Durante la inspección realizada con SSA: 202507338 no se detecto ninguna perdida por la paleta N°7 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 24d 16h | 06/05/2025 07:09:57 | 06/05/2028 07:09:57 |  |  |  | 1m, 3d 19h : 59mi | 06/05/2025 07:09:57 | 09/06/2025 15:09:58 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202506497 | STE |  | K076B002 | BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:39:50 | Instalar bomba de drenaje, localizada provisoriamente en la localización S096B008. Enseguida, enviar el equipamiento para la localización S098Z001. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 |  | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIÁRIO ANEXO. MONTAGEM DO MOTOR SERÁ REALIZADO CONFORME A SSA:202506496. INSTALADO EQUIPAMENTO 0260.030-2. COMISSIONAMNETO SERÁ REALIZADO COM SSA ESPECÍFICA. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 15d 14h : 43mi | 25/04/2025 16:02:14 | 25/04/2028 16:02:14 |  |  |  | 12d 21h : 16mi | 25/04/2025 16:02:14 | 08/05/2025 13:19:27 |  |  | AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DA CONTRATADA.
202506529 | AAT |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202517 | 25/04/2025 11:39:51 | Verificar y solucionar punto de corrosión en la válvula correspondiente al tanque hidroneumático conforme se observa en el anexo. | OUO7 | MCI4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 26d 12h : 51mi | 09/07/2025 16:12:35 | 09/07/2028 16:12:35 |  |  |  | 2m, 1d 23h : 7mi | 09/07/2025 16:12:35 |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202506496 | STE |  | K076B014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BIN-1202 |  | 202517 | 25/04/2025 11:40:00 | Instalar motor, localizado provisoriamente en la localización S096D002. Suministro y montaje contemplados en el contrato 4500065573. | IME2 | MAM1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202521 |  | FABIANO SOARES GARCIA | MOTOBOMBA ENCONTRAVA-SE DESMONTADA. REALIZADO NIVELAMENTO DA BASE E INICIADO A MONTAGEM CONFORME RELATÓRIO DIARIO ANEXO. MONTAGEM DA BOMBA REALIZADO CONFORME A SSA:202506497. INSTALADO EQUIPAMENTO 0327.016-0. ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO SERÃO REALIZADOS COM SSA ESPECÍFICA. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 15d 14h : 43mi | 25/04/2025 16:04:14 | 25/04/2028 16:04:14 |  |  |  | 12d 21h : 16mi | 25/04/2025 16:04:14 | 08/05/2025 13:21:59 |  |  | AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DA CONTRATADA.
202506533 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202517 | 25/04/2025 13:56:12 | Durante comissionamento, SSA 202505071, foi verificado que o circuito de motorização dos motores do painel é alimentado por uma fonte não apropriada. Os motores são alimentados pelo circuito de 220Vca proveniente do TB-CA, que por sua vez é alimentado pelo QR-01. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202523 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Segundo execução do parecer técnico da SSA 202506537: "Conforme resposta da ENEE em anexo, a alimentação em 220Vca foi escolhida de forma a padronizar com os critérios adotados para os painéis da atualização tecnológica. E como essa não é uma carga crítica, já que as molas podem ser carregadas manualmente, não é um problema a fonte ser o QR-01." Painel em condições normais de uso. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 20d 21h : 27mi | 25/04/2025 14:03:05 | 25/04/2026 14:03:05 |  |  |  | 1m, 8d 14h : 32mi | 25/04/2025 14:03:05 | 03/06/2025 16:36:42 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506584 | SAD |  | J102B001 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/380V - EDIF. MANUT. - TR-01 | 1710.001-5 | 202518 | 28/04/2025 07:28:49 | Durante comisionamiento de transformador TR-01 SSA: 202505072 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506621) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023911 con el IHM del cuadro SE-EM. | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 18d 7h : 18mi | 29/04/2025 10:55:46 | 29/04/2026 10:55:46 |  |  |  | 4m, 11d 4h : 41mi | 29/04/2025 10:55:46 | 09/09/2025 15:37:36 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506583 | SPG |  | J102C001 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 380V - EDIF. MANUT. - TG-TR01 | 1711.001-0 | 202518 | 28/04/2025 07:30:14 | Durante comisionamiento del cuadro TG-TR01 SSA: 202505076 encontrada lámpara de señalización posición 24HL3 (disparo de disyuntor 52.1.13) con defecto. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202537 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 25d 6h : 22mi | 29/04/2025 10:56:17 | 29/04/2026 10:56:17 |  |  |  | 4m, 4d 5h : 37mi | 29/04/2025 10:56:17 | 02/09/2025 16:34:28 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506532 | STE |  | K094B003 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS | 0807.004-5 | 202518 | 28/04/2025 08:33:47 | Após a conclusão da SSA 202506454 (MEG3), executar itens abaixo da PIC.ME.0186-R00 , pois durante a execução da SSP 20255666 (MAM2) não foi possível partir o compressor C1, o qual indicava sobrecarga no motor principal. - Todos subitens do K094B003 - COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO C1 - COMPONENTES MECÂNICOS; - Todos subitens do K094B009 - SECADOR DE AR S1 - COMPONENTES MECÂNICOS. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202522 |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Efetuado a avaliação do equipamento em paralelo com a SSP mensal da UPAC. Foram executadas todas medições solicitadas nessa SSA e realizado todo o registro de subitens na SSP 20255663. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 28d 17h : 30mi | 29/04/2025 07:32:45 | 29/04/2028 07:32:45 |  |  |  | 30d 6h : 29mi | 29/04/2025 07:32:45 | 29/05/2025 14:01:51 |  |  | Aguardando execução da SSA 202506454 pelo setor MEG3.
202506593 | AAT |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202518 | 28/04/2025 09:34:22 | SOLICITO REALIZACÃO DE PINTURA ANTI-CORROSIVA NOS ELETRODUTOS INSTALADOS NA AMC-1, COTA 108, TRECHO AB.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 2d 19h : 7mi | 16/07/2025 10:27:42 | 16/07/2028 10:27:42 |  |  |  | 1m, 25d 16h : 52mi | 16/07/2025 10:27:42 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202506607 | SPG | 202503968 | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.026-0 | 202518 | 28/04/2025 11:03:00 | Providenciar fabricação do carretel/retirada dos materiais conforme anexo. Instalar provisoriamente o conjunto na posição da válvula de retenção da bomba e medir a vazão. Calibrar e parametrizar o instrumento conforme abaixo: -Faixa de medição: 0-500mbar; -Saída quadrática; -Indicação no display de 0-770m³/h. Solicitar a ILA3 alimentação do instrumento em campo. Em paralelo, isolar a entrada de água no poço, rodar a por 20 minutos e anotar o nível inicial e final do poço. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202540 |  |  |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 20d 7h : 55mi | 29/04/2025 10:12:22 | 29/04/2028 10:12:22 |  |  |  | 2m, 8d 4h : 4mi | 29/04/2025 10:12:22 | 07/07/2025 14:16:01 |  |  | DERIVADA EMITIDA PARA FABRICAÇÃO DE PLACA DE ORIFÍCIO.
[21 empty] | Desvio #2 | (ASL) | 11m, 6d 14h : 43mi | 16/07/2025 16:37:10 | 16/07/2026 16:37:10 |  |  |  | 22d 21h : 15mi | 16/07/2025 16:37:10 | 08/08/2025 13:53:24 |  |  | Aguardando conexión en campo de transmisor de presión diferencial a cargo de SMIL.DT Ver ssa 202511241.
202506615 | AAD |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202518 | 28/04/2025 14:50:40 | Realizar a atualização do desenho 6609-DC-04004-E no sistema SATedms, conforme arquivo em anexo. Modificação referente a SSA 202308004. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202526 |  |  |  | Desvio #1 | (AAD) | 9m, 13d 6h : 8mi | 24/06/2025 07:49:09 | 24/06/2026 07:49:09 |  |  |  | 2m, 16d 5h : 51mi | 24/06/2025 07:49:09 | 09/09/2025 13:41:41 |  |  | Aguardando o término da SRA-IB-000117/2025 para emissão de nova revisão no SATemds.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAD) | 11m, 28d 10h : 27mi | 09/09/2025 13:47:16 | 09/09/2026 13:47:16 |  |  |  | 1d 1h : 32mi | 09/09/2025 13:47:16 |  |  |  | Emitida a SRA-IB-000288/2025 para atualização do documento no SATedms. Aguardando execução.
202506635 | AAT |  | G082B006 | QUADROS QFE-3A/QIE-3A E TRANSFORMADOR TE-3A | 0320.020-0 | 202518 | 28/04/2025 14:57:16 | Realizar pintura del transformador TE-3A. | OUO7 | MCI4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 2d 19h : 7mi | 16/07/2025 10:28:39 | 16/07/2028 10:28:39 |  |  |  | 1m, 25d 16h : 52mi | 16/07/2025 10:28:39 |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202506633 | AAT |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202518 | 28/04/2025 14:57:31 | Realizar pintura del transformador TN-3A y posterior a eso realizar la identificacion de la misma. | OUO7 | MCI4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 2d 19h : 9mi | 16/07/2025 10:29:37 | 16/07/2028 10:29:37 |  |  |  | 1m, 25d 16h : 51mi | 16/07/2025 10:29:37 |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202506718 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 29/04/2025 15:08:14 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, mecanismo de la llave selectora 2CHT1 (seccionadora de tierra) del cubiculo 2 con una parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) Anexo fotos: 1-Mecanismo sin avería como ejemplo de cubículo 1, 2- Mecanismo con una parte desprendida cubículo 2. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202533 |  | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme parecer de ingeniería la ausencia de la parte desprendida (soporte de resorte y resorte ) no afectan al funcionamiento normal del mecanismo de la seccionadora 2CHT1. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 23d 1h : 31mi | 05/05/2025 09:16:18 | 05/05/2026 09:16:18 |  |  |  | 3m, 6d 10h : 28mi | 05/05/2025 09:16:18 | 11/08/2025 07:45:34 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506736 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.005-1 | 202518 | 29/04/2025 15:56:51 | Durante próximo PD, sustituir tablero CTM por uno nuevo suministrado mediante contrato 4500063383-21 (SSAref 202209543) y que fue registrado en almacén con el cód. 0103.041-9 (NS 10000130). El tablero antiguo enviar para descarte en la localización S098Z001 (Equipos excluidos de la central). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202522 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Substituição do painel CTM-05 executada por SOCM.DT. Os ensaios de comissionamento serão executados com outro documento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 19h : 41mi | 30/04/2025 15:34:28 | 30/04/2028 15:34:28 |  |  |  | 7d 16h : 18mi | 30/04/2025 15:34:28 | 08/05/2025 07:52:25 |  |  | Trabalho será realizado no proximo pd da UG
202506776 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202518 | 30/04/2025 10:08:23 | En complemento a la SSA 202506770 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202506770. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 |  | DIAZ ISASI RUBEN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU05-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU05-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU05-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU05-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU05-1101 y AU05-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202508988 p/ actualizar diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 18h : 51mi | 30/04/2025 14:31:47 | 30/04/2028 14:31:47 |  |  |  | 7d 17h : 7mi | 30/04/2025 14:31:47 | 08/05/2025 07:39:42 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202506770 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202518 | 30/04/2025 10:10:55 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15562 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202520 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargada config. de software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19621-P. Emitidas SSAs 202504886, 202508988, 202506078 e 202507659 para actualización de diseños. Emitida SDS - 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 57 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 21h : 28mi | 30/04/2025 16:47:02 | 30/04/2028 16:47:02 |  |  |  | 7d 14h : 31mi | 30/04/2025 16:47:02 | 08/05/2025 07:19:17 |  |  | Aguardando PD.
202506769 | AIM |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 10:13:06 | Durante comsionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) constatado parte frontal y posterior con daños en la pintura del panel. En anexo fotos indicando los puntos de los daños. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 23d 5h : 55mi | 05/05/2025 09:15:22 | 05/05/2026 09:15:22 |  |  |  | 4m, 6d 6h : 4mi | 05/05/2025 09:15:22 |  |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506754 | STE |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202518 | 30/04/2025 10:16:25 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202506753 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202522 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado apoio para desmontagem de placa de orifício da válvula 10MC seguido de testes de pressão/vazão nas linhas 10MC e 11RG. Efetuado a desmontagem do carretel espaçador da válvula 11RG para ajuste de usinagem realizado pela MMU3. Efetuado a montagem das novas placas de orifício dimensionadas pela SMIM. Serviço executado durante o PD3A U05 SSP 20253336. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Foto anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 15h : 47mi | 30/04/2025 12:38:54 | 30/04/2028 12:38:54 |  |  |  | 22d 20h : 12mi | 30/04/2025 12:38:54 | 23/05/2025 08:50:49 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202506810 | STE |  | L055A001 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO 125VDC EDIFÍCIO DA MANUT. - TB-CC | 1739.001-4 | 202518 | 30/04/2025 16:29:09 | Durante el comisionamiento del panel TB-CC (SSA 202505556) al momento de energizar las resistencias de calentamiento posición R1 y R2, constatado el deterioro de los aisladores de sujeción de las mismas y observado discrepancia en la tensión de la resistencia posición R2 con respecto a la tensión de alimentación. (Tensión de alimentación: 220 V; Resistencia R2: 130 V / 150 W). En adjunto fotografías de los aisladores y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202536 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue sustituído la resistencia de calentamiento R2 por el material correspondiente al código de depósito 629782, según solicitado por IEQ2 en la SSA:202506924. Posteriormente, fue realizado los ensayos funcionales verificando el correcto funcionamiento tras la sustitución de la resistencia de calentamiento R2. Mediciones de la resistencia instalada. Tensión: 223 Vca. Corriente: 0,6Vca. Resistencia: 360 ohms. Obs: tambien fue verifido que los aisladores ya fueron reemplazados por SOCM. | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 6d 5h : 12mi | 06/05/2025 14:03:25 | 06/05/2026 14:03:25 |  |  |  | 3m, 23d 6h : 47mi | 06/05/2025 14:03:25 | 29/08/2025 08:50:58 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506811 | STE |  | J102G001 | QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES 220VCA - TB-CA | 1749.001-3 | 202518 | 30/04/2025 16:42:54 | Durante el comisionamiento del panel TB-CA (SSA 202505984) al momento de energizar la resistencia de calentamiento posición R1, constatado el deterioro del aislador de sujeción de la misma. En adjunto fotografía del aislador y de la resistencia. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | 202533 |  | IBARRA CACERES ALEJANDRO GABRIEL | Se verificó que el soporte de la resistencia R1 fue sustituido por otro. Se normalizó el circuito y se hicieron mediciones con los siguientes resultados: - Tensión: 225.6 VAC. - Corriente: 0.72 A. IB Multímetro: 1566; IB Amperímetro: 5491. Fotos del aislador sustuido en anexo. El equipo en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 5d 17h : 38mi | 06/05/2025 14:03:05 | 06/05/2026 14:03:05 |  |  |  | 2m, 23d 18h : 22mi | 06/05/2025 14:03:05 | 30/07/2025 08:25:08 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506748 | STE |  | J076B003 | BOMBA BIN-0303 | 0260.027-1 | 202518 | 03/05/2025 04:48:00 | Verificar y solucionar perdida de agua excesiva por el eje de la bomba. | OUO5 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202526 |  | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Ajuste y Reemplazo de empaquetadura en moto-bomba BIN 0303 Se procedió al ajuste de empaquetadura con personal RURHPUMPEN contrato 4500065573 , donde se evidencio perdida de material de bronce se emitió SSA 202509996 para su verificación. Se efectuó limpieza de virutas y dejando la moto-bomba como principal para monitorear el comportamiento. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 17d 20h | 05/05/2025 07:09:52 | 05/05/2026 07:09:52 |  |  |  | 1m, 11d 15h : 58mi | 05/05/2025 07:09:52 | 16/06/2025 11:08:19 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | DERIVADA EMITIDA.
202506777 | ACS |  | G085D003 | TPS 13,8 KV FASES R S T | 0249.001-3 | 202519 | 06/05/2025 08:11:48 | Refazer a pintura dos tanques dos enrolamentos dos TPs de 13,8kV Fases R S T ( G085D003) no G085 ─ TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV T06 SEMD. Identificado durante a realização da execução da SSP 20254962. | MET2 | MCI4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 14d 20h : 4mi | 29/07/2025 11:25:45 | 29/07/2029 11:25:45 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 55mi | 29/07/2025 11:25:45 |  |  |  | Aguardando desligamento da Linha.
202506878 | AMP |  | K078C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-1702 | 0329.005-0 | 202519 | 06/05/2025 08:54:19 | Em virtude das evidências apontadas na SSA 202505337, realizar lubrificação do mancal inferior do motor utilizando a graxa Kluber Petamo GHY133N. Devido à utilização de outra graxa anteriormente, engraxar o conjunto até que a graxa atual apareça pela saída de graxa do mancal. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 23d 8h : 1mi | 06/05/2025 11:21:04 | 06/05/2028 11:21:04 |  |  |  | 4m, 5d 3h : 58mi | 06/05/2025 11:21:04 |  |  |  | Solicitação será atendida em próxima preventiva
202506873 | STE | 202408330 | A005A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202519 | 06/05/2025 08:58:17 | EFETUAR A DESCONEXÃO/RECONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°08 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº16 QUE SERÁ SUBSTITUÍDO ATRAVÉS DA SSA 202408330. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202522 |  | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada desconexión y posterior reconexión de los RTDs del tubo de salida de agua de los intercambiadores 02, 04 y 08. Realizada medición confirmando correcta indicación posterior a la reconexión conforme anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 17h : 55mi | 06/05/2025 13:37:38 | 06/05/2028 13:37:38 |  |  |  | 1d 18h : 4mi | 06/05/2025 13:37:38 | 08/05/2025 07:41:45 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202506872 | STE | 202408330 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202519 | 06/05/2025 08:58:23 | EFETUAR A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS FINS DE CURSO DO CILINDRO DE FREIO Nº16 (ISOLADO MECANICAMENTE ATRAVÉS DA SSA 202408205) EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO CONFORME SSA 202408330. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202522 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Efectuado el desmontaje de los fines de curso del cilindro n° 16, fines de curso retirados y sustituidos por sensores inductivos conforme SSA 202506770. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 17h : 55mi | 06/05/2025 13:41:34 | 06/05/2028 13:41:34 |  |  |  | 1d 18h : 4mi | 06/05/2025 13:41:34 | 08/05/2025 07:45:51 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202506973 | STE | 202506916 | A005A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.005-3 | 202519 | 06/05/2025 16:43:53 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DA U05 EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202506916. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202527 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a soldagem dos suportes conforme a orientação da equipe da MMU1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 4d 14h : 49mi | 06/05/2025 16:57:11 | 06/05/2028 16:57:11 |  |  |  | 23d 21h : 11mi | 06/05/2025 16:57:11 | 30/05/2025 14:08:26 |  |  | PD.
202507019 | AMP |  | N054A024 | REDUTOR DE TRANSLAÇÃO DO LIMPA GRADES | 1464.005-1 | 202519 | 07/05/2025 10:49:50 | Realizar a troca do óleo do redutor do sistema de translação do limpa grades em função dos resultados da análise da SSP 20250572, que indicou uma concentração alta e crescente de ferro, água e com coloração escura que atingiu o máximo da escala conforme ASTM D445. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 4h : 28mi | 09/05/2025 07:48:16 | 09/05/2028 07:48:16 |  |  |  | 4m, 2d 7h : 32mi | 09/05/2025 07:48:16 |  |  |  | Servicio será realizado junto con el mantenimiento preventivo periódico de periodicidad 6M o mayor (1A). Utilizar material código stock 579459
202507076 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202519 | 08/05/2025 05:41:25 | Verificar e solucionar vazamento de água na vedação do filtro Cuno-Flo, próximo a tubulação de saída do mesmo. | OUO6 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202529 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizado desmontaje de escotilla, limpieza de superficies y aplicación de sellador tipo silicona disponible en el sector. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 28d 9h : 54mi | 08/05/2025 14:01:39 | 08/05/2028 14:01:39 |  |  |  | 2m, 2h : 5mi | 08/05/2025 14:01:39 | 08/07/2025 16:07:24 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA
202507049 | AMP |  | B015A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.001-3 | 202519 | 08/05/2025 06:57:28 | Solicitamos identificar os tirantes do estator, no lado não acoplado, a cada dezena desde o número 1 até o 250 e adicionalmente identificar o tirante 252 que é o último. Seguem anexas imagens da identificação provisória atual, e da localização onde deve ser identificado. Contato Rogério 9547. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 20h : 5mi | 29/07/2025 11:26:59 | 29/07/2028 11:26:59 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 54mi | 29/07/2025 11:26:59 |  |  |  | Aguardando PD da unidade.
202507099 | STE |  | K090A028 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. LAVAGEM FILTROS | 0127.164-4 | 202519 | 08/05/2025 11:42:02 | Verificar las válvulas solenoides, del sistema de lavado de los filtros A, B y C, presentan inoperancia al momento de accionar el lavado de los filtros (las válvulas no cierran). | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202521 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO QUE VÁLVULA NF DN 3POL, DE DESCARGA DE SUJEIRA, DO FILTRO "A", ESTAVA COM FALTA DE ESTANQUEIDADE. A MESMA FOI TROCADA. NO FILTRO "B", FOI REALIZADA UMA DESMONTAGEM E LIMPEZA DA VÁLVULA DE DESCARTE DE SUJEIRA. APÓS NORMALIZAÇÃO SISTEMA OPEROU NORMALMENTE. EMITIDA SSA: 202507776, PARA SOLENOIDE DO FILTRO DE CARVÃO. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 17h : 46mi | 08/05/2025 13:59:45 | 08/05/2028 13:59:45 |  |  |  | 11d 18h : 13mi | 08/05/2025 13:59:45 | 20/05/2025 08:12:58 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIMA PREVENTIVA
202507095 | APV |  | K079B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.125-3 | 202519 | 09/05/2025 07:57:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro de salida de la moto-bomba "BES-1603" se encuentra indicando 4.2 bar con la misma parada. | OUO6 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 7m, 26d 12h : 10mi | 09/05/2025 15:30:27 | 09/05/2027 15:30:27 |  |  |  | 4m, 1d 23h : 49mi | 09/05/2025 15:30:27 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | DERIVADA EMITIDA.
202507172 | STE | 202507153 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202519 | 09/05/2025 14:33:49 | Solicitamos serviço de solda dos suportes de aço, para fixação de eletrodutos na cruzeta inferior, conforme SSA matriz, em apoio a instalação do novo sistema de monitoramento de vibração da UG (SVP). Trabalho previsto para o segundo dia do PD da Unidade Geradora. Contato Ronaldo - Ramal: 9531. | MEG1 | MMU3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202528 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado a soldas dos suportes na posição indicada pela equipe MEG1. As posições foram sinalizadas com marcação de pincel atômico, e o alinhamento foi definido com o nível a lazer. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 14h : 57mi | 09/05/2025 17:01:33 | 09/05/2028 17:01:33 |  |  |  | 20d 21h : 2mi | 09/05/2025 17:01:33 | 30/05/2025 14:03:49 |  |  | PD.
202507208 | AMP |  | J092C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.98,50 EIXO CD | 0127.203-9 | 202519 | 09/05/2025 16:35:17 | Verificar aparente filtración de agua en la válvula que alimente el hidrante HD-04141. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 26d 13h : 30mi | 09/05/2025 16:50:21 | 09/05/2028 16:50:21 |  |  |  | 4m, 1d 22h : 29mi | 09/05/2025 16:50:21 |  |  |  | SERÁ REALIZADA INSPEÇÃO EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202507283 | STE |  | J076B014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BIN-0302 | 1704.002-6 | 202520 | 12/05/2025 11:20:21 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:202504862, VERIFICADO QUE NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA (1089327707) NÃO CORRESPONDE AO EQUIPAMENTO FISICAMENTE INSTALADO (1085636881). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202525 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALAIZADO INSPEÇÃO DOCUMENTAL E VERIFICADO QUE CADASTRO DO EQUIPAMENTO FOI REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA. REALIZADO TROCA DE VIRTUAL DO EQUIAPAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA. EQUIAPEMNTO CADASTRADO DE FORMA EQUIVOCADA ENVIADO PARA S098Z001 (EXCLUÍDO DA CHI) | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 24d 2h : 49mi | 12/05/2025 14:05:33 | 12/05/2026 14:05:33 |  |  |  | 1m, 5d 9h : 10mi | 12/05/2025 14:05:33 | 17/06/2025 11:16:57 |  |  | DERIVADA EMITIDA
202507339 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 12/05/2025 16:55:31 | Realizar organização e conferencia de estoque de tinta e levantar previsões para solicitação de reposição por demanda programada. | MCI4 | MCI4 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 8d 1h : 28mi | 21/07/2025 16:49:51 | 21/07/2027 16:49:51 |  |  |  | 1m, 20d 10h : 30mi | 21/07/2025 16:49:51 |  |  |  | Aguardando reposição de estoque pela REC 10077953.
202507343 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202520 | 12/05/2025 23:12:26 | Verificar e solucionar motivo de vazamento na junta da tubulação do coletor principal no vao da Unidade 9A. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 1h : 27mi | 13/05/2025 16:47:45 | 13/05/2028 16:47:45 |  |  |  | 3m, 28d 10h : 32mi | 13/05/2025 16:47:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | NECESSARIO PARADA DE MAQUINA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE.
202507285 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202520 | 13/05/2025 07:20:48 | Efectuar reparación de protección anticorrosiva y aplicar pintura color AMARILLO padrón Itaipú en plataforma de acceso. Obs: Plataforma de acceso disponible en la cota 144, U18A, aguas abajo(jusante). | MAM1 | MCI4 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 20h : 8mi | 29/07/2025 11:28:09 | 29/07/2028 11:28:09 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 52mi | 29/07/2025 11:28:09 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202507231 | APV |  | D019A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U45 | 0180.041-8 | 202520 | 13/05/2025 07:35:28 | Durante la ejecución de la SSA: 202505476 fueron extraídos los tres sensores del interruptor y también los nodos de las fases B y C (fase A ya no contaba con nodo), esto debido a que los nodos serán utilizados en la instalación de SMG de la línea FI1. Instalar nuevo nodo esclavo a ser proveído por medio de la SSA: 202502289. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 6d 19h : 41mi | 20/05/2025 11:02:24 | 20/05/2027 11:02:24 |  |  |  | 3m, 21d 16h : 18mi | 20/05/2025 11:02:24 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202507358 | AMP |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 08:56:42 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 30d 5h : 39mi | 13/05/2025 08:59:16 | 13/05/2028 08:59:16 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 20mi | 13/05/2025 08:59:16 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202507364 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 09:15:58 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 30d 5h : 58mi | 13/05/2025 09:19:54 | 13/05/2028 09:19:54 |  |  |  | 3m, 28d 18h : 1mi | 13/05/2025 09:19:54 |  |  |  | ALTERAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202507363 | SCA |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202520 | 13/05/2025 09:16:04 | CONFORME PARECER DE SSA:202315721, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE LINHA DE PURGA DE AR DO COLETOR PRINCIPAL 24"" CONFORME PROJETO 5239-DI-19549-P. OBS: EMITIR SSA PARA IME2 APÓS IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PARA REVISÃO DE DESENHO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 25d 10h : 32mi | 13/05/2025 09:20:23 | 13/05/2028 09:20:23 |  |  |  | 2m, 3d 1h : 28mi | 13/05/2025 09:20:23 | 16/07/2025 10:48:02 |  |  | ALTERAÇÃO SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202507368 | SPG |  | J092D001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202520 | 13/05/2025 11:16:14 | CONFORME PARECER DE SSA:202307157, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO COD:116572 (AJUSTADA EM 10BAR) E INSTALAR ELIMINADORA DE AR COD:101206 CONFORME DEMOSNTRADO NO DESENHO ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202536 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 28d 2h : 52mi | 13/05/2025 16:49:27 | 13/05/2027 16:49:27 |  |  |  | 3m, 9h : 7mi | 13/05/2025 16:49:27 | 13/08/2025 13:57:43 |  |  | VALVULA DE ALIVIO INDISPONIVEL EM ESTOQUE.
202507392 | AAT |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202520 | 13/05/2025 14:49:13 | Solicitamos aplicacion de pintura anticorrosiva de los elecroductos conectados al nuevo tablero PSDF-15, puesto en marcha con SSA 202505549, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 20h : 8mi | 29/07/2025 11:28:41 | 29/07/2028 11:28:41 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 52mi | 29/07/2025 11:28:41 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202507398 | STE |  | K096B002 | MOTOBOMBA DE ÁGUA B1 | 1244.003-3 | 202520 | 13/05/2025 15:58:50 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo anual (SSP:20255538), se constató que en la sala de bombas del Sistema de agua potable (UPAC), específicamente sobre las Bombas 1 y 2, las cuales fueron desactivadas. | MAM1 | MAM1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202523 |  | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME PARECER DE ENGENHARIA OS EQUIPAMENTOS DEVEM PERMANECER NORMALIZADOS E OPERATIVOS. SOLICITADO APOIO DA EQUIPE DE OPERAÇÃO E REALIZADO INSPEÇÕES VISUAL NAS TUBULAÇÕES QUANTO A IMPEDITIVOS DE PRESSURIZAÇÃO. REALIZADO INSPEÇÃO EM PAINÉIS QUANTO A IMPEDITIVOS DE NORMALIZAÇÃO. VERIFICADO QUESTÕES DOCUMENTAIS SE HAVIAM ALGUMA PENDÊNCIA OU NECESSIDADE DE ISOLAÇÕES. NÃO HAVENDO QUALQUER INDEDITIVO PROCEDEU-SE COM A NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ONDE FICOU OPERANDO NORMALMENTE. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 7d 20h : 8mi | 13/05/2025 16:50:43 | 13/05/2026 16:50:43 |  |  |  | 21d 15h : 51mi | 13/05/2025 16:50:43 | 04/06/2025 08:41:35 |  |  | DERIVADA EMITIDA PARA PARECER DE ENGENHARIA.
202507432 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202520 | 15/05/2025 05:26:43 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 05TA1. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reposición de aceite hidráulico al reservorio del mecanismo de accionamiento del interruptor. Realizado limpieza y posterior búsqueda de posibles perdidas no detectando ningún punto de perdida. Nivel de aceite dejado en nominal establecido. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 3d 10h : 4mi | 19/05/2025 14:45:38 | 19/05/2028 14:45:38 |  |  |  | 25d 1h : 55mi | 19/05/2025 14:45:38 | 13/06/2025 16:41:28 |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202507431 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202520 | 15/05/2025 05:27:04 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase S del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 23h : 26mi | 19/05/2025 14:47:38 | 19/05/2028 14:47:38 |  |  |  | 3m, 22d 12h : 33mi | 19/05/2025 14:47:38 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202507430 | AMP |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202520 | 15/05/2025 05:27:14 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 85L02. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 5d 23h : 27mi | 19/05/2025 14:48:55 | 19/05/2028 14:48:55 |  |  |  | 3m, 22d 12h : 31mi | 19/05/2025 14:48:55 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202507468 | AMP |  | A003J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-03 | 0127.016-8 | 202521 | 19/05/2025 10:32:41 | Durante preventiva 9M verificado punto de corrosión por pitting en tubería de entrada de la válvula boya correspondiente a la válvula 24E1. Se adjunta imágenes. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 10d 10h : 49mi | 19/05/2025 14:55:57 | 19/05/2026 14:55:57 |  |  |  | 2m, 19d 1h : 10mi | 19/05/2025 14:55:57 | 07/08/2025 16:06:52 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 10m, 25d 17h : 5mi | 08/08/2025 08:26:21 | 08/08/2028 08:26:21 |  |  |  | 1m, 2d 18h : 53mi | 08/08/2025 08:26:21 |  |  |  | REPARO SERÁ EXECUTADO EM PROXIMA PARADA DE MAQUINA.
202507465 | STE |  | A003J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-03 | 0155.003-9 | 202521 | 19/05/2025 15:39:11 | Durante preventiva 9M verificado bisagras dañificadas de las tapas de acceso al tanque RWR conforme imagen adjunta. | MAM1 | MCI1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202535 |  | SAMUEL VIEIRA | Realizada troca de dobradiça danificada com apoio da contratada Servicios Técnicos SRL. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 8h : 17mi | 04/08/2025 11:18:33 | 04/08/2028 11:18:33 |  |  |  | 14d 3h : 42mi | 04/08/2025 11:18:33 | 18/08/2025 15:00:34 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico
202507535 | AMP |  | P044B002 | FAN-COIL DAC-1201 U12/U13 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSÓRIOS | 0815.007-9 | 202521 | 20/05/2025 08:36:16 | Durante ejecución del mantenimiento periódico SSP 20250153 ANUAL se pudo constatar que el acoplamiento de la turbina del DAC-1201 se encuentra dañada. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 23h : 7mi | 22/07/2025 14:27:10 | 22/07/2028 14:27:10 |  |  |  | 1m, 19d 12h : 52mi | 22/07/2025 14:27:10 |  |  |  | Para programação. Executar em conj. com man. preventiva.
202507583 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:31:53 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG012. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202529 |  | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 5d 1h : 52mi | 21/05/2025 09:53:39 | 21/05/2028 09:53:39 |  |  |  | 1m, 23d 10h : 7mi | 21/05/2025 09:53:39 | 14/07/2025 08:01:42 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507582 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:03 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG011. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202524 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi instalado válvula reguladora de fluxo no manete de comando da talha de acesso a inspeção dos acumuladores de ar do RV. Realizado ensaio operacional , deixando em condições normais para uso. AT: 202505141. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 7h : 49mi | 21/05/2025 09:51:21 | 21/05/2028 09:51:21 |  |  |  | 22d 4h : 10mi | 21/05/2025 09:51:21 | 12/06/2025 14:02:26 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:12 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG10. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202527 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Foi instalado válvula reguladora de fluxo no manete de comando da talha de acesso a inspeção dos acumuladores de ar do RV. Realizado ensaio operacional , deixando em condições normais para uso. AT: 202505668 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 19d 13mi | 21/05/2025 09:43:59 | 21/05/2028 09:43:59 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 46mi | 21/05/2025 09:43:59 | 30/06/2025 09:29:28 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:20 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG09A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202526 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi instalado válvula reguladora de fluxo no manete de comando da talha de acesso a inspeção dos acumuladores de ar do RV. Realizado ensaio operacional , deixando em condições normais para uso. AT: 202505446. Talha BP717788. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 22d 22h : 28mi | 21/05/2025 09:40:37 | 21/05/2028 09:40:37 |  |  |  | 1m, 5d 13h : 31mi | 21/05/2025 09:40:37 | 26/06/2025 11:11:08 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507579 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:29 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG08. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202523 |  | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi instalado válvula reguladora de fluxo no manete de comando da talha de acesso a inspeção dos acumuladores de ar do RV. Realizado ensaio operacional , deixando em condições normais para uso. AT: 202504756. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 13h : 37mi | 21/05/2025 09:37:49 | 21/05/2028 09:37:49 |  |  |  | 13d 22h : 23mi | 21/05/2025 09:37:49 | 04/06/2025 08:00:27 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507575 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:38 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG05. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202522 |  | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 6h : 29mi | 21/05/2025 09:10:53 | 21/05/2028 09:10:53 |  |  |  | 1d 5h : 30mi | 21/05/2025 09:10:53 | 22/05/2025 14:41:12 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade.
202507577 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:46 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG07. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202522 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. AT: 202504503. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 7h : 9mi | 21/05/2025 09:35:44 | 21/05/2028 09:35:44 |  |  |  | 7d 4h : 49mi | 21/05/2025 09:35:44 | 28/05/2025 14:25:58 |  |  | Momento mais adequado para realização da atividade
202507614 | AMP |  | K091C001 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1701 | 0573.003-1 | 202521 | 20/05/2025 23:31:27 | Se verifico durante inspección que el manómetro de la bomba 1 esta indicando 3,5 bar estando la misma parada y sin partir hace 15 dias aproximadamente. | OUO6 | MAM1 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 16h : 4mi | 21/05/2025 07:24:33 | 21/05/2028 07:24:33 |  |  |  | 3m, 20d 19h : 55mi | 21/05/2025 07:24:33 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA. ANORMLAIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE DO EQUIPAMENTO.
202507519 | AMP |  | A003K005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SISTEMA ANTIINCÊNDIO | 0129.097-5 | 202521 | 21/05/2025 05:02:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula N°1 del sistema sprinkler se encuentra con pérdida de agua por el eje de la misma. Obs: Verificado presión de cada manómentro dentro de los límites normales. | OUO5 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 7d 15h : 52mi | 21/05/2025 07:12:45 | 21/05/2028 07:12:45 |  |  |  | 3m, 20d 20h : 8mi | 21/05/2025 07:12:45 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE.
202507604 | SPG |  | M085C003 | GPS | 0893.014-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:35 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20250530, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 19d | 27/05/2025 10:07:09 | 27/05/2028 10:07:09 |  |  |  | 3m, 9d 12h | 27/05/2025 10:07:09 | 05/09/2025 10:07:02 |  |  | Ejecutar en preventiva sem38.
202507606 | AMP |  | M083D003 | GPS | 0893.049-2 | 202521 | 21/05/2025 07:36:51 | Realizar el reemplazo del GPS conforme inconveniente registrado en la SSP 20255505, código de stock del GPS 719821. Entregar a la SMIN.DT el GPS retirado para enviar a verificación a la empresa DUALBASE | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 13d 18h : 47mi | 27/05/2025 10:08:26 | 27/05/2028 10:08:26 |  |  |  | 3m, 14d 17h : 12mi | 27/05/2025 10:08:26 |  |  |  | Ejecutar en preventiva sem43.
202507629 | STE | 202507443 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202521 | 21/05/2025 07:58:18 | Verificar e solucionar motivo por el cual en el anunciador de estado del tablero GUS-03 se encuentra accionada la alarma numero 12 (grupo conectado al sistema) estando a máquina 03 fuera del sistema atendiendo el PD 20250068. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202531 |  | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Problema detectado en el tablero GUS03 y solucionado con la AT N°202506733. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 5h : 49mi | 21/05/2025 08:22:33 | 21/05/2028 08:22:33 |  |  |  | 2m, 2d 6h : 10mi | 21/05/2025 08:22:33 | 23/07/2025 14:32:17 |  |  | Aguardando una parada 3S o 3A para realizar las verificaciones correspondientes.
202507637 | AMP |  | B015J025 | RECINTO DO TRANSF. PRINC TU-15 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.015-2 | 202521 | 21/05/2025 09:48:02 | Verificar y realizar fijación del anclaje utilizado para remover el Transformador TU-15 de la fase "B" que se desprendió durante los trabajos de Sustitucion del TU conforme anexo. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 8d 1h : 32mi | 21/05/2025 16:53:08 | 21/05/2028 16:53:08 |  |  |  | 3m, 20d 10h : 27mi | 21/05/2025 16:53:08 |  |  |  | Aguardando parada
202507658 | AIM |  | R070M002 | MISCELÂNEAS DE CONCRETO | 0971.051-2 | 202521 | 21/05/2025 14:19:41 | El grupo de trabajo de seguridad de la SMMG.DT reunidos en la semana 21/2025 solicita la instalación/construcción de un puente o pasarela de hormigón que permita el transito de personas y materiales del estacionamiento del nuevo patio de pintura a la caseta donde se encuentra el cuadro CD-01, atendiendo que actualmente se utiliza un puente de madera que presenta un riesgo para la seguridad de los empleados. Fotos del local en ANEXO. | MEG2 | MCI1 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 9d 1h : 43mi | 21/05/2025 17:03:45 | 21/05/2026 17:03:45 |  |  |  | 3m, 20d 10h : 16mi | 21/05/2025 17:03:45 |  |  |  | Aguardando parecer
202507678 | STE |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202521 | 22/05/2025 08:29:02 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202526 |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se reemplazaron los cables de las cajas de conexiones por cables nuevos del panel SVP-02. Se instaló el riel,terminales y cables nuevos identificados en cada caja de conexión. Los cables instalados fueron proporcionados por la empresa contratada y los cables viejos se retiraron de la Unidad Generadora y se colocaron en el conducto eléctrico sobre el panel CG-02 para su retirada por la empresa contratada, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Servicio ejecutado con AT:202505289 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 11h : 46mi | 27/05/2025 11:05:42 | 27/05/2028 11:05:42 |  |  |  | 27d 13mi | 27/05/2025 11:05:42 | 23/06/2025 11:18:51 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202507626 | AIM |  | D008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.017-2 | 202521 | 23/05/2025 08:23:26 | Durante la ejecución de la SSA: 202505576 fue constatado que las placas de polos del dispositivo primario de medición de corriente (TC) correspondiente al CBS34, no establecen comunicación con la placa de control. La cual imposibilita la medición de corrientes como se puede observar en adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 23d 17h : 39mi | 05/08/2025 08:59:05 | 05/08/2026 08:59:05 |  |  |  | 1m, 5d 18h : 21mi | 05/08/2025 08:59:05 |  |  |  | Esperando análisis por parte de IEQ3.
202507789 | APV |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202521 | 23/05/2025 11:03:08 | REALIZAR LIMPEZA E COLAGEM DE PLACAS DE ADVERTENCIA DE ALTA TENSÃO NAS TAMPAS DE CANALETA DA LINHA DE INTERLIGACAO 69 KV LI-69KV-FI-IPU. | MCI4 | MCI3 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 15d 17h : 33mi | 29/05/2025 08:53:59 | 29/05/2027 08:53:59 |  |  |  | 3m, 12d 18h : 26mi | 29/05/2025 08:53:59 |  |  |  | Aguardando reposição das placas de identificação pela OC 4500079738.
202507793 | AMP |  | K091C007 | POÇO E ACESSÓRIOS | 0258.029-2 | 202521 | 23/05/2025 11:21:51 | Verificar e solucionar manômetro indicando pressão com a bomba desligada. Bomba 1 KZ-05. | OUO6 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 10d 1h : 31mi | 23/05/2025 16:51:56 | 23/05/2028 16:51:56 |  |  |  | 3m, 18d 10h : 28mi | 23/05/2025 16:51:56 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | ANORMALIDADE NÃO AFETA A OPERACIONALIDADE.
202507755 | STE |  | A002A055 | PAINEL PSDF-02 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.007-0 | 202521 | 23/05/2025 11:41:18 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15594 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202524 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-83-19618-P. Emitidas SSAs 202504886, 202511591, 202510936, 202506078, para actualización de diseños. Emitida SDS 15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779/57 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 12h : 38mi | 28/05/2025 08:54:42 | 28/05/2028 08:54:42 |  |  |  | 7d 23h : 21mi | 28/05/2025 08:54:42 | 05/06/2025 08:15:53 |  |  | Sistema será instalado no PD da UG.
202507758 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202521 | 23/05/2025 11:41:26 | En complemento a la SSA 202507755 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202507755. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 |  | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU02-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU02-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. Realizada adaptación de cabo AU02-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU02-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU02-1101 y AU02-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202510936 para actualizar diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 10h : 31mi | 27/05/2025 09:25:13 | 27/05/2028 09:25:13 |  |  |  | 14d 1h : 28mi | 27/05/2025 09:25:13 | 10/06/2025 10:54:39 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507834 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202521 | 24/05/2025 23:46:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lámpara nº 2 (33WGLX) del panel no enciende durante prueba de lámpara ULP15 de U15 (panel trasero, en anexo). | OUO6 | MEL1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Substituída a lâmpada nº 2 (33WGLX), e realizado teste de lâmpadas e constatado o correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 6h : 33mi | 27/05/2025 14:25:03 | 27/05/2028 14:25:03 |  |  |  | 3m, 6d 5h : 26mi | 27/05/2025 14:25:03 | 02/09/2025 07:52:05 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Previsto para la proxima parada por mantenimiento 9M.
202507839 | AMP |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202522 | 26/05/2025 01:49:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 12d 16h : 18mi | 26/05/2025 07:38:18 | 26/05/2028 07:38:18 |  |  |  | 3m, 15d 19h : 41mi | 26/05/2025 07:38:18 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | tele indicación, será verificado durante el MP
202507780 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202522 | 26/05/2025 07:48:07 | REALIZAR AJUSTES INTERNOS NO ESPELHO DA CÂMARA SUPERIOR DE MODO A POSSIBILITAR INSTALAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES COM VEDAÇÕES. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado apoyo a empresa tercerizada Engetintas para realizar los ajustes en el espesor de pintura PU elastomérica. Realizado montaje de partes internas del filtro, sometido a ensayo y verificado correcto funcionamiento de los componentes del sistema. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 12h : 2mi | 26/05/2025 08:06:33 | 26/05/2028 08:06:33 |  |  |  | 20d 23h : 57mi | 26/05/2025 08:06:33 | 16/06/2025 08:04:34 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PADARA DE MÁQUINA.
202507776 | STE |  | K090A004 | FILTRO DE CARVAO FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.006-6 | 202522 | 26/05/2025 07:48:35 | DURANTE PREVENTIVA VERIFICAMOS FALTA DE ESTANQUEIDADE EM VÁLVULA DE DESCARGA DE SUJEIRA DO FILTRO DE CARVÃO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202524 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución de válvulas DN1/2" y accesorios del sistema de descarga de suciedad del filtro de carbón. Sometido a ensayo, verificado estanqueidad y liberado al sistema en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 6h : 24mi | 26/05/2025 08:05:14 | 26/05/2028 08:05:14 |  |  |  | 14d 5h : 35mi | 26/05/2025 08:05:14 | 09/06/2025 13:40:09 |  |  | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202507910 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202522 | 27/05/2025 07:29:39 | Durante atendimento da AT 202504374 gerada pela SSA 202507386, verificado no quadro LIP-02 que o relé auxiliar posição 71HCH1X encontra-se com a base quebrada, conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202526 |  | STALDER DIAZ IVAN | Sustituida base del relé por otra del mismo tipo y modelo con código de almacén 532401 realizado ensayo de actuación con correcto funcionamiento, dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 10h : 31mi | 27/05/2025 09:24:09 | 27/05/2028 09:24:09 |  |  |  | 14d 1h : 28mi | 27/05/2025 09:24:09 | 10/06/2025 10:53:04 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202507928 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202522 | 27/05/2025 10:31:51 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU021677 a EU021680 devido à instalação do sistema SVP. Ref. SSA 202507677. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202526 |  | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU021677 al EU021680 del cuadro UAM02 y dejado enrollado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202510624 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 12h : 28mi | 27/05/2025 11:10:41 | 27/05/2028 11:10:41 |  |  |  | 13d 23h : 31mi | 27/05/2025 11:10:41 | 10/06/2025 10:42:25 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202507932 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202522 | 27/05/2025 10:33:39 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202507677. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202526 |  | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la desactivación de los componentes del sistema de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Los componentes retirados fueron entregados a almacén. Emitida SSA 202506119 para actualización de diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 12h : 6mi | 27/05/2025 11:03:54 | 27/05/2028 11:03:54 |  |  |  | 13d 23h : 53mi | 27/05/2025 11:03:54 | 10/06/2025 10:56:44 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202508077 | AIM |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202522 | 28/05/2025 17:06:57 | Verificar por que al accionar la banderola 115 en el ULP y alarma "AUX_UNIDEADE SVP-10 SISTEMA FALLA", referente SVP-10, acciona indebidamente la alarma "AUX_UNIDADE MOTO VENT 1/2 REC ANEL COLETOR ANORMAL" en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 8m, 17d 22h : 49mi | 30/05/2025 14:10:05 | 30/05/2026 14:10:05 |  |  |  | 3m, 11d 13h : 9mi | 30/05/2025 14:10:05 |  |  |  | Aguardando proyecto de Ing. para desconectar cables con la UTR.
202508126 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202522 | 29/05/2025 11:38:00 | Verificar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de aquecimento interno do painel não esta acendida em nenhuma das 3 colunas. OBS: A temperatura ambiente na frente do painel está em 23.2ºC. | OUO5 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202526 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Verificado circuito de señalizacion y de accionamiento de los circuitos de calentamiento interno del panel y no fue encontrado ningun defecto. Lamparas encienden en el mismo momento que las resistencias de calentamiento y confirmado que los termostatos pos. F1, F4 y F10 estan ajustados conforme OA.0296 (Conecta: 30 °C bajando). Temperatura interna del panel podria ser mayor a la externa en condiciones normales de operacion. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 15h : 40mi | 29/05/2025 14:13:01 | 29/05/2028 14:13:01 |  |  |  | 11d 20h : 19mi | 29/05/2025 14:13:01 | 10/06/2025 10:32:25 |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | Trabalho será realizado no próximo PD da UG, devido necessidade de isolar 460VCA do quadro para inspeção no circuito de aquecimento.
202508147 | AMP |  | A003K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-03 | 0127.017-6 | 202522 | 30/05/2025 08:51:32 | CONFORME PARECER DA SSA:202413945, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U03/U04, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 16d 19h : 40mi | 30/05/2025 11:00:58 | 30/05/2028 11:00:58 |  |  |  | 3m, 11d 16h : 19mi | 30/05/2025 11:00:58 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508146 | APV |  | A004K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-04 | 0127.023-0 | 202522 | 30/05/2025 08:51:39 | CONFORME PARECER DA SSA:202413946, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U04/U05, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 16d 19h : 41mi | 30/05/2025 11:01:22 | 30/05/2027 11:01:22 |  |  |  | 3m, 11d 16h : 18mi | 30/05/2025 11:01:22 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508145 | APV |  | A006K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-06 | 0127.035-4 | 202522 | 30/05/2025 08:51:45 | CONFORME PARECER DA SSA:202413947, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U06/U07, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 16d 19h : 41mi | 30/05/2025 11:01:43 | 30/05/2027 11:01:43 |  |  |  | 3m, 11d 16h : 18mi | 30/05/2025 11:01:43 |  |  |  | DERIVADA EMMITIDA.
202508143 | APV |  | A007K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202522 | 30/05/2025 08:51:52 | CONFORME PARECER DA SSA:202413948, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U07/U08, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 16d 19h : 41mi | 30/05/2025 11:02:02 | 30/05/2027 11:02:02 |  |  |  | 3m, 11d 16h : 18mi | 30/05/2025 11:02:02 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508142 | APV |  | A008K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202522 | 30/05/2025 08:52:09 | CONFORME PARECER DA SSA:202413949, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 8", U08/U09, DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA RESCALDO. OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 16d 19h : 41mi | 30/05/2025 11:02:29 | 30/05/2027 11:02:29 |  |  |  | 3m, 11d 16h : 18mi | 30/05/2025 11:02:29 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508193 | AAT | 202508105 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202522 | 30/05/2025 09:05:27 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de puntos sobre los IEDs del panel 2F-VL34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 12d 11h : 7mi | 25/06/2025 14:27:32 | 25/06/2028 14:27:32 |  |  |  | 2m, 16d 52mi | 25/06/2025 14:27:32 |  |  |  | Necesario soporte del fabricante o curso especifico de WINCC para ejecutar esta SSA
202508205 | AAT |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202522 | 30/05/2025 09:08:53 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 20h : 8mi | 29/07/2025 11:29:18 | 29/07/2028 11:29:18 |  |  |  | 1m, 12d 15h : 51mi | 29/07/2025 11:29:18 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508204 | AAT |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202522 | 30/05/2025 09:11:51 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 3mi | 29/07/2025 14:24:18 | 29/07/2028 14:24:18 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 56mi | 29/07/2025 14:24:18 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508208 | AAT |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202522 | 30/05/2025 09:12:00 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 3mi | 29/07/2025 14:24:49 | 29/07/2028 14:24:49 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 56mi | 29/07/2025 14:24:49 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508207 | AAT |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202522 | 30/05/2025 09:12:10 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 4mi | 29/07/2025 14:25:22 | 29/07/2028 14:25:22 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 55mi | 29/07/2025 14:25:22 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508206 | AAT |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202522 | 30/05/2025 09:12:28 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 6mi | 29/07/2025 14:26:12 | 29/07/2028 14:26:12 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 54mi | 29/07/2025 14:26:12 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508203 | AAT |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202522 | 30/05/2025 09:12:48 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 6mi | 29/07/2025 14:26:58 | 29/07/2028 14:26:58 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 54mi | 29/07/2025 14:26:58 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508202 | AAT |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202522 | 30/05/2025 09:12:56 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 7mi | 29/07/2025 14:27:54 | 29/07/2028 14:27:54 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 52mi | 29/07/2025 14:27:54 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508119 | APV |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202522 | 30/05/2025 14:07:26 | Durante manutenção 1M identificou-se avaria em retentor (raspador) de ambos os dois cilindros hidráulicos do braço articulado principal. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 23d 23h : 40mi | 06/06/2025 15:00:52 | 06/06/2027 15:00:52 |  |  |  | 3m, 4d 12h : 20mi | 06/06/2025 15:00:52 |  |  |  | Aguardando aquisição de sobressalente pela SMIM.DT. SSA 202508275.
202508201 | AAT |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202522 | 30/05/2025 14:40:16 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 8mi | 29/07/2025 14:29:47 | 29/07/2028 14:29:47 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 50mi | 29/07/2025 14:29:47 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508200 | AAT |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202522 | 30/05/2025 14:45:37 | Verificado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura da tubulações. Válvulas e os demais acessórios do sistema de resfriamento da unidade geradora elev. 98 e 92. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 10mi | 29/07/2025 14:31:01 | 29/07/2028 14:31:01 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 49mi | 29/07/2025 14:31:01 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508199 | AAT |  | A009M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-09/PVR-09 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.011-9 | 202522 | 30/05/2025 14:45:46 | Constatado a necessidade de reparo da proteção anticorrosiva e pintura dos seguintes componentes: a) Filtro Cuno Flo (Cor VERDE PADRÃO ITAIPU) b) Acumulador de ar comprimido (Cor Azul Padrão ITAIPU) c) Plataformas de inspeção (Antideslizante cor AMARELO PADRÃO ITAIPU). | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 12mi | 29/07/2025 14:32:51 | 29/07/2028 14:32:51 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 47mi | 29/07/2025 14:32:51 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508247 | APV |  | J086A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.077-0 | 202522 | 30/05/2025 15:20:17 | Durante verificación en preventiva semestral fue constatado mal funcionamiento de las válvulas de retención de salida de las bomba BDR-F16-011 y bomba BDR-F16-013 (Falta de estanqueidad, dando retorno de agua al pozo de la estación.). | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202523 |  |  |  | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 19d 16h : 19mi | 02/06/2025 07:40:52 | 02/06/2027 07:40:52 |  |  |  | 3m, 8d 19h : 40mi | 02/06/2025 07:40:52 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508245 | SPG |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202522 | 30/05/2025 15:20:29 | Durante preventiva semestral verificado ruido anormal en el conjunto motobomba BDR-F16-013. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (ASL) | 10m, 27d 22h : 40mi | 30/05/2025 16:34:24 | 30/05/2026 16:34:24 |  |  |  | 1m, 1d 13h : 18mi | 30/05/2025 16:34:24 | 01/07/2025 17:53:00 |  |  | DERIADA EMITIDA
[21 empty] | Desvio #2 | (AIM) | 10m, 12d 7h : 59mi | 04/07/2025 15:46:50 | 04/07/2026 15:46:50 |  |  |  | 1m, 17d 4h : 1mi | 04/07/2025 15:46:50 | 21/08/2025 07:47:36 |  |  | Solicitado parecer técnico a IME2 de manera a determinar origen de la anormalidad.
[21 empty] | Desvio #3 | (AMP) | 2a, 11m, 10d 10h : 37mi | 21/08/2025 13:44:47 | 21/08/2028 13:44:47 |  |  |  | 18d 1h : 22mi | 21/08/2025 13:44:47 | 08/09/2025 15:06:05 |  |  | RELUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 6M.
202508271 | AMP |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202522 | 30/05/2025 15:51:27 | Verificar y solucionar aguja trabada correspondiente al manómetro de salida de la moto-bomba “BIN-0103” | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202522 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 17d 1h : 13mi | 30/05/2025 16:33:26 | 30/05/2028 16:33:26 |  |  |  | 3m, 11d 10h : 46mi | 30/05/2025 16:33:26 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | SOLIITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIMA PREENTIA 6M.
202508283 | STE |  | B017J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202523 | 02/06/2025 05:17:52 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-17. | OUO6 | MAM1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202529 |  | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Efectuada sustitución de brazo de palanca de la válvula N2 debido a la rotura del mismo. Verificación de componentes internos del válvula boya N2 no encontrándose anormalidades. Realizado ajuste de altura de cierre de las válvulas boya N2 y N3. Realizado ensayo y verificado correcto funcionamiento. Equipo en condiciones normales. Obs: Brazo de palanca fabricado conforme ssa 202303686. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 20d 23h : 15mi | 02/06/2025 09:08:39 | 02/06/2028 09:08:39 |  |  |  | 1m, 7d 12h : 44mi | 02/06/2025 09:08:39 | 10/07/2025 09:53:29 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202508314 | STE | 202408330 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202523 | 02/06/2025 07:33:46 | SOLICITAMOS APOIO NA SOLDAGEM DE SUPORTE DA TUBULAÇÃO DE FRENAGEM QUE TEVE QUE SER RETIRADO PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº16, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. NELSON FRANCO NO RAMAL 93425 / 3241. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202531 |  | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O suporte foi soldado a na posição em que estava. Foi realizada a montagem da tubulação pela equipe da MMU1, em seguida foi feito a montagem do suporte na posição e realizado a solda. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 11h : 31mi | 02/06/2025 08:00:25 | 02/06/2028 08:00:25 |  |  |  | 1d 28mi | 02/06/2025 08:00:25 | 03/06/2025 08:28:46 |  |  | PD.
202508235 | SCA | 202508162 | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202523 | 02/06/2025 07:34:01 | EFETUAR SOLDAGEM DE 2 SUPORTES (BR E PY) DOS SENSORES DE DEFLEXÃO RELATIVA DO ESTATOR DO GERADOR DA U02, EM APOIO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA SVP - SSA MATRIZ 202508162. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 3d 3h : 51mi | 02/06/2025 08:23:40 | 02/06/2028 08:23:40 |  |  |  | 25d 8h : 8mi | 02/06/2025 08:23:40 | 27/06/2025 16:32:40 |  |  | PD.
202508246 | SEE |  | J091C002 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-002 | 0569.004-8 | 202523 | 02/06/2025 08:05:20 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415682). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202537 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Desvio #1 | (ASO) | 10m, 22d 16h : 53mi | 02/06/2025 09:17:55 | 02/06/2026 09:17:55 |  |  |  | 1m, 6d 19h : 7mi | 02/06/2025 09:17:55 | 09/07/2025 16:24:48 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 14h : 52mi | 16/07/2025 16:28:21 | 16/07/2028 16:28:21 |  |  |  | 27d 21h : 7mi | 16/07/2025 16:28:21 | 13/08/2025 13:36:22 |  |  | Será ejecutada en próximo mantenimiento periódico o con AT específica.
202508238 | SEE |  | J091C001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F05-001 | 0569.003-0 | 202523 | 02/06/2025 08:05:36 | Reforçar a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, conforme solução aplicada nas bombas da U02 e U12. Fotos e croqui em anexo.(Relacionado a SSA 202415683). | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202537 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado o reforço da a estrutura metálica de suporte do conjunto motobomba com a instalação de chapas de aço carbono de 1/4" conectando os pés da base do motor, e efetuado a substituição dos chumbadores que encontravam-se danificados normalizando o funcionamento do sistema, realizado ensaios de funcionamento não apresentando anormalidades ficando liberado para operação. | Desvio #1 | (ASO) | 10m, 22d 17h : 6mi | 02/06/2025 09:31:02 | 02/06/2026 09:31:02 |  |  |  | 1m, 6d 18h : 52mi | 02/06/2025 09:31:02 | 09/07/2025 16:24:40 |  |  | DERIVADA EMITIDA
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 14h : 55mi | 16/07/2025 16:28:59 | 16/07/2028 16:28:59 |  |  |  | 27d 21h : 4mi | 16/07/2025 16:28:59 | 13/08/2025 13:33:59 |  |  | Será ejecutada en próximo mantenimiento periódico o con AT específica.
202508237 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202523 | 02/06/2025 08:05:48 | Apoyo para la inst. de nuevas placas orificio en los ctos. de las válv. 10MC y 11RG de agua de enfriamiento. Procedimiento propuesto: 1) remover placa de orificio existente en montante de la válv. 10MC; 2) desmontar carretel espaciador montado en la línea de la válv. 11RG y entregar a la SMMU para su ajuste en tornería; 3) instalar nuevas placas de orificio en los ctos. luego de la fabricación. 4)apoyo a la medición con manómetros calibrados luego de la normalización. Coordinar con SSA 202508236 | IME3 | MAM1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ DUARTE SAMUEL | 202526 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Efectuado apoyo para desmontaje de placa de orificio de la válvula 10MC, seguido de ensayos de presión y caudal en las líneas 10MC y 11RG. Efectuado montaje de nueva placa de orificio en la línea 10MC. Normalizado y liberado al sistema en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 13h : 25mi | 02/06/2025 09:36:03 | 02/06/2028 09:36:03 |  |  |  | 13d 22h : 34mi | 02/06/2025 09:36:03 | 16/06/2025 08:10:38 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARA DE MÁQUINA.
202508345 | STE |  | K090A015 | MOTO-AGITADOR 60 HZ AWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0514.003-0 | 202523 | 02/06/2025 09:30:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el agitador presenta vibracion y ruido anormal | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202524 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Retirado eje, verificado partes dañificadas del collarín de la hélice y con huelgo. enviados a reparación y balanceo en taller mecánico conforme derivada. Instalado, sometido a ensayo, verificado ausencia de vibración y ruido. Liberado al sistema en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 7h : 54mi | 02/06/2025 09:35:33 | 02/06/2028 09:35:33 |  |  |  | 7d 4h : 5mi | 02/06/2025 09:35:33 | 09/06/2025 13:41:39 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | SOLICITAÇÃO SERÁ VERIFICADA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202508354 | STE |  | G086F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T07/TI2 | 0127.137-7 | 202523 | 02/06/2025 10:20:44 | REALIZAR INSPEÇÃO E ENSAIOS EM TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DE COMBATE INCÊNDIO DE MODO A VERIFICAR OBSTRUÇÕES CONFORME VERIFICADO EM SSA:202418853. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202535 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizados ensaios de atuação direcionando a água pelo dreno durante preventiva 20251833. Verificada pressão de água de 7,4 kgf/cm² no sistema, tanto com somente a bomba BWF-9701, quanto com somente a BWF-9702 em operação, valor que está dentro da faixa de operação. Equipamento normalizado liberado para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 2d 19h : 38mi | 02/06/2025 14:58:01 | 02/06/2028 14:58:01 |  |  |  | 2m, 25d 16h : 21mi | 02/06/2025 14:58:01 | 28/08/2025 07:19:55 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA
202508353 | STE |  | G085F001 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T06/TI1 | 0127.135-0 | 202523 | 02/06/2025 10:21:01 | REALIZAR INSPEÇÃO E ENSAIOS EM TUBULAÇÕES E VÁLVULAS DE COMBATE INCÊNDIO DE MODO A VERIFICAR OBSTRUÇÕES CONFORME VERIFICADO EM SSA:202418845. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202525 |  | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a desmontagem da válvula de diluvio INBAL e efetuado a inspeção, e encontrado materiais obstruindo parcialmente a passagem de água, realizado remoção e limpeza do sistema, após a montagem foi realizado ensaios operacionais, que apresentou todos os parâmetros normais, sem anormalidades ficando liberado para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 10h : 48mi | 02/06/2025 14:58:24 | 02/06/2028 14:58:24 |  |  |  | 14d 1h : 12mi | 02/06/2025 14:58:24 | 16/06/2025 16:10:14 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIMA PREVENTIVA.
202508367 | STE |  | G075A012 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0127.134-2 | 202523 | 03/06/2025 16:50:36 | Verificar y Solucionar quedo accionado indebidamente el Flujometro FS9701. | OUO7 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado limpieza de componentes internos de la llave de flujo. Sometido a ensayo, verificado correcto accionamiento y rearme. Liberado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 17h : 1mi | 04/06/2025 07:15:17 | 04/06/2028 07:15:17 |  |  |  | 1m, 25d 18h : 58mi | 04/06/2025 07:15:17 | 30/07/2025 14:14:41 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIMA PREVENTIVA.
202508483 | AMP |  | A019C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.019-1 | 202523 | 03/06/2025 22:32:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de corrente do gerador = 27,2kA na IHM, com unidade parada, conforme anexo. Corrente do gerador = 0A no SDSC e SCADA. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 6h : 24mi | 23/06/2025 09:44:48 | 23/06/2028 09:44:48 |  |  |  | 2m, 18d 5h : 35mi | 23/06/2025 09:44:48 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Problemas en el IHM, será verificado durante el MP de la unidad
202508479 | SCA |  | J098D001 | QUADRO QGBT-2.2 | 2143.003-7 | 202523 | 04/06/2025 07:19:02 | Prestar apoyo a MEG3 (SSA 202508472) para punto a punto, ensayo de aislación 500Vcc/1min y posterior conexión del cable H5GX027 al disyuntor 52.6. Ver archivos adjuntos. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 9d 6h : 31mi | 09/06/2025 16:50:53 | 09/06/2028 16:50:53 |  |  |  | 1m, 19d 5h : 28mi | 09/06/2025 16:50:53 | 29/07/2025 10:18:18 |  |  | Aguardando SOCM.DT realizar a montagem de eletrodutos e lançamento de cabo. Emitido SS 426/2025.
202508495 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.002-4 | 202523 | 04/06/2025 07:40:02 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6IKNJ1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 44mi | 11/06/2025 14:52:28 | 11/06/2028 14:52:28 |  |  |  | 16mi | 11/06/2025 14:52:28 | 11/06/2025 15:08:15 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202508494 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:40:10 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6J94I8. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 31mi | 11/06/2025 14:52:54 | 11/06/2028 14:52:54 |  |  |  | 28mi | 11/06/2025 14:52:54 | 11/06/2025 15:20:01 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202508493 | STE |  | A002B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.002-5 | 202523 | 04/06/2025 07:40:36 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalado sensor novo: marca WIKA Modelo S-20 nº Série 1A02S6JNE2V. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 30mi | 11/06/2025 14:53:25 | 11/06/2028 14:53:25 |  |  |  | 30mi | 11/06/2025 14:53:25 | 11/06/2025 15:23:27 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202508491 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202523 | 04/06/2025 07:41:45 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202526 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Retirado sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalado o novo fornecido: marca PCM, modelo 601A01, Nº série LW112268. Prestado apoio em conjunto com MMU3 à SMMG.DT para instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV (fabricado por MMU3). Fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 26mi | 11/06/2025 14:54:11 | 11/06/2028 14:54:11 |  |  |  | 33mi | 11/06/2025 14:54:11 | 11/06/2025 15:27:15 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202508490 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202523 | 04/06/2025 07:41:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202527 |  | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Retirado os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalado sensores novos: Sensores de Vibração Relativa: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432049 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca Balluff, Mod. BAW004R, Nº Série 2432045. Sensores de Vibração Absoluta: Pos. Montante, entre segmentos 12 e 1 : Marca PCB, Mod. 601A02, Nº Série LW109318 - Pos. BR, entre segmentos 3 e 4: Marca PCB, Mod. 601A02 Nº série LW109315. Fotos em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 10h : 37mi | 11/06/2025 14:54:41 | 11/06/2028 14:54:41 |  |  |  | 1h : 22mi | 11/06/2025 14:54:41 | 11/06/2025 16:16:54 |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202508547 | AMP | 202508458 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202523 | 04/06/2025 16:43:58 | Testar, desconectar e isolar os condutores 15 e 18 do cabo EU10-0008 de interligação com o ULP-10 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-01. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 19h : 2mi | 25/07/2025 10:23:38 | 25/07/2028 10:23:38 |  |  |  | 1m, 16d 16h : 57mi | 25/07/2025 10:23:38 |  |  |  | PD U10
202508560 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202523 | 05/06/2025 05:45:43 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase T del interruptor 05U07. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202532 |  | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue colocado aceite hidráulico nuevo en las tres fases hasta alcanzar nivel nominal. Observación: aceite proveniente de almacenes. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 16h : 16mi | 05/06/2025 08:12:56 | 05/06/2028 08:12:56 |  |  |  | 1m, 18d 19h : 43mi | 05/06/2025 08:12:56 | 24/07/2025 15:55:38 |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508559 | AMP |  | C031A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U99 | 0180.053-1 | 202523 | 05/06/2025 05:45:56 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en la fase R del interruptor 45U99. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 16h : 54mi | 05/06/2025 08:15:09 | 05/06/2028 08:15:09 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 5mi | 05/06/2025 08:15:09 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508558 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:10 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fases R y T del interruptor 05U01. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 16h : 58mi | 05/06/2025 08:18:07 | 05/06/2028 08:18:07 |  |  |  | 3m, 5d 19h : 1mi | 05/06/2025 08:18:07 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508557 | STE |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 202523 | 05/06/2025 05:46:25 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fases S y T del interruptor 05TA1. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202527 |  | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Reposición de aceite hidráulico al reservorio del mecanismo de accionamiento del interruptor. Realizado limpieza y posterior búsqueda de posibles perdidas no detectando ningún punto de perdida. Nivel de aceite dejado en nominal establecido. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 3h : 38mi | 05/06/2025 08:20:22 | 05/06/2028 08:20:22 |  |  |  | 8d 8h : 21mi | 05/06/2025 08:20:22 | 13/06/2025 16:42:49 |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508556 | AMP |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202523 | 05/06/2025 05:46:37 | Verificar y solucionar indicación de nivel bajo de aceite en las fase R, S e T del interruptor 45U56. | OUO5 | MET3 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 22d 17h : 1mi | 05/06/2025 08:22:13 | 05/06/2028 08:22:13 |  |  |  | 3m, 5d 18h : 58mi | 05/06/2025 08:22:13 |  |  | 70 - NIVEL BAIXO | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508364 | APV |  | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202523 | 05/06/2025 07:41:36 | Conforme kit de pintura a ser entregada en manos, se solicita providenciar el reparo de pintura del aislador que se encuentra en esta localización con el código 1571.011-1, actualmente localizado en la cota 128 (GIS) con número de serie 20KI0069A, cuya base metálica posiblemente sufrió daños durante transporte a la CHI por parte del Contratista (Hitachi Energy Ltd. - 4500052438). Se adjunta archivo con las instrucciones de uso. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 21d 18h : 47mi | 04/08/2025 10:07:03 | 04/08/2027 10:07:03 |  |  |  | 1m, 6d 17h : 13mi | 04/08/2025 10:07:03 |  |  |  | Aguardando material por parte del Contratista (Hitachi Energy Ltd. - 4500052438).
202508575 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:09:33 | Durante el comisionamiento del tablero QD-UPS (SSA202508209), se constató que los conductores de protección a tierra (PE) instalados corresponden a una sección de 25 mm², lo cual no concuerda con las especificaciones del diseño eléctrico de referencia. De acuerdo con el diseño 6928DFJ5209P – página 4, la sección indicada para los conductores PE es de 50 mm². Diseño adjunta. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202525 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer técnico presente na SSA derivada 202508585: "Considerando la NBR 5410, la sección del conductor de protección a tierra (PE) de 25 mm² puede ser admitida. considerando conductores de fases mayores a 35 mm²." Painel em condições normais de uso. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 21d 11h : 32mi | 05/06/2025 16:18:43 | 05/06/2026 16:18:43 |  |  |  | 8d 27mi | 05/06/2025 16:18:43 | 13/06/2025 16:45:12 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508572 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:11:15 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del cable de neutro HEM-0021-N que proviene del tablero TG-TR-02 según el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que el (HEM-0021-N) proveniente del tablero TG-TR02 ya está lanzado al panel QD-UPS, posterior a la inspección y punto a punto, fue ensayado el cable y conectado según diseño funcional del QD-UPS. Mediciones obtenidos: HEM-0021-N (500Vccx1min) -Nx⏚= 70000 [MΩ]; Temp: 16,8ºC; Hum: 54 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños. Obs: Servicio ejecutado con la AT:202505114. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 24d 19h : 10mi | 05/06/2025 16:18:55 | 05/06/2026 16:18:55 |  |  |  | 4d 16h : 49mi | 05/06/2025 16:18:55 | 10/06/2025 09:08:25 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508568 | STE |  | J039K001 | PAINEL DE BYPASS MECÂNICO (QD-UPS) | 1556.009-7 | 202523 | 05/06/2025 08:12:48 | Durante comisionamiento del tablero QD-UPS ( SSA202508209), fue constatado la ausencia del grupo de cables que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2, difiriendo así con lo indicado en el diseño 6928DFJ5209P pág.4. Diseño marcado adjuntado. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202524 |  | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección donde fue confirmado que los CEM-2001 y CEM-2002 que interliga los fines de curso FC1 y FC2 con los UPS1 y UPS2 ya estaban lanzados al panel QD-UPS. En conjunto con MEL3 fue realizado punto a punto, ensayado y conectado los cables según diseño funcional del QD-UPS. Las resistencias de aislación(250Vccx1min) de todos los cables del CEM-2001 y CEM-2002 fueron de 50GΩ; Temp: 20,9ºC; Hum: 44 %; IB Megger: 3826. Emitida SSA: 202509147 a IEQ2 para actualización de los diseños. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 23d 17h : 25mi | 05/06/2025 16:19:40 | 05/06/2026 16:19:40 |  |  |  | 5d 18h : 34mi | 05/06/2025 16:19:40 | 11/06/2025 10:54:58 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2.
202508663 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202523 | 05/06/2025 23:07:50 | Verificar y solucionar plataforma metalica parcialmente despendida y con soldaduras debilitadas debido a corrosión, ubicado frente al ventilador "VVT-1714" del la central evaporativa de la unidad U17 (sistema ventilación E) en la cota 135. | OUO6 | MCI1 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 6d 5h : 39mi | 19/08/2025 08:59:11 | 19/08/2028 08:59:11 |  |  |  | 22d 6h : 20mi | 19/08/2025 08:59:11 |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | Aguardando atencion de terceros
202508716 | AAT |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202524 | 09/06/2025 07:35:21 | Solicitamos aplicación de pintura anticorrosiva de los electroductos conectados al nuevo tablero PSDF-05, puesto en marcha con SSA 202506770, en acabado color verde conforme demas electroductos. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 15d 23h : 17mi | 29/07/2025 14:38:53 | 29/07/2028 14:38:53 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 42mi | 29/07/2025 14:38:53 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202508674 | SEE |  | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202524 | 09/06/2025 10:09:18 | Durante a Manutenção preventiva 2A da ESTAÇÃO DE DRENAGEM N3, foi verificado que a coluna de recalque do poço a jusante esta apresentando ponto de corrosão na saída da bomba bdr f16.006, apresentando indícios de vazamento conforme imagens anexadas. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO E DRENADO SISTEMA. VERIFICADO PONTO DE OXIDAÇÃO E VÁLVULA DE DRENO AVARIADO DA ESTAÇÃO JUSANTE. REALIZADO REPARO NA TUBULAÇAO 12" ATRAVÉS DE INSERTO DE SOBREPOSTA SOLDADO. SUBSTITUÍDO VÁLVULA DE DRENO POR VÁLVULA ESFERA 2". REALIZADO PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA ONDE VERIFICOU-SE QUE NÃO OCORREM VAZAMENTOS. EMITIDO SSA:202513524 PARA REPARO DE PINTURA. | Desvio #1 | (ASO) | 9m, 26d 11h : 56mi | 10/06/2025 13:50:03 | 10/06/2026 13:50:03 |  |  |  | 2m, 3d 4mi | 10/06/2025 13:50:03 | 13/08/2025 13:54:42 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508673 | SEE |  | J084A025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.075-3 | 202524 | 09/06/2025 10:09:45 | Durante a Manutenção preventiva 2A da ESTAÇÃO DE DRENAGEM N3, foi verificado que o dreno da coluna de recalque do poço a montante esta com avançado estado de corrosão, apresentando indícios de vazamento conforme imagens anexadas. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202534 |  | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO E DRENADO SISTEMA. VERIFICADO PONTO DE OXIDAÇÃO EM VÁLVULA DE DRENO DA ESTAÇÃO MONTANTE. SUBSTITUÍDO TRECHO DE 2" POR NOVO E SUBSTITUIDO VÁLVULA DE DRENO POR VÁLVULA ESFERA 2". REALIZADO PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA ONDE VERIFICOU-SE QUE NÃO OCORREM VAZAMENTOS. EMITIDO SSA:202513524 PARA REPARO DE PINTURA. | Desvio #1 | (ASO) | 9m, 26d 11h : 53mi | 10/06/2025 13:50:19 | 10/06/2026 13:50:19 |  |  |  | 2m, 3d 5mi | 10/06/2025 13:50:19 | 13/08/2025 13:56:06 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202508655 | AMP |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202524 | 09/06/2025 11:03:10 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A43-1 Fases A y B. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252298. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 49mi | 09/06/2025 15:10:48 | 09/06/2028 15:10:48 |  |  |  | 3m, 1d 12h : 10mi | 09/06/2025 15:10:48 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508790 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 11:05:47 | Conforme Observação do Trabalho Seguro, implementar barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Realizar de acordo com a UG05 na SSA 202508470. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202528 |  | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Foi implementado barreira de proteção na parte superior das três grades existentes, para prevenir contra choque elétrico 460VCA e contato com partes quentes dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores. Obs. Imagens em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 14h : 46mi | 09/06/2025 13:58:39 | 09/06/2028 13:58:39 |  |  |  | 21h : 14mi | 09/06/2025 13:58:39 | 10/06/2025 11:12:50 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG
202508811 | STE |  | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202524 | 09/06/2025 11:47:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o manômetro instalado após a válvula 16CP encontra-se se o vidro de protecao. | OUO5 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202526 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de manómetro damnificado. Acompañado normalización y verificado correcto funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 19h : 34mi | 09/06/2025 15:42:54 | 09/06/2028 15:42:54 |  |  |  | 6d 16h : 25mi | 09/06/2025 15:42:54 | 16/06/2025 08:08:49 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202508652 | AMP |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202524 | 09/06/2025 14:11:38 | Falla de comunicación del Sistema de Monitoreo SMG con el compartimiento A04-1 Fase R. Detectado durante atendimiento a la SSP Nro 20252286. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 26d 23h : 59mi | 09/06/2025 15:20:30 | 09/06/2028 15:20:30 |  |  |  | 3m, 1d 11h : 59mi | 09/06/2025 15:20:30 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202508832 | STE | 202508790 | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202524 | 09/06/2025 15:28:19 | Solicitamos instalação, com solda, de chapa de aço de 2mm de espessura, na parte superior das grades de proteção dos resistores de aquecimento do recinto dos anéis coletores, conforme anexo. Obs. Trabalho previsto para o PD da Unidade Geradora conforme PUG. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202532 |  | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Fue soldada chapa de acero de 2mm en parte superior de 3 rejillas de protección de resistencias de calentamiento del recinto de anillo colector siguiendo indicaciones del emisor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 14h : 53mi | 09/06/2025 15:50:15 | 09/06/2028 15:50:15 |  |  |  | 14d 21h : 6mi | 09/06/2025 15:50:15 | 24/06/2025 12:57:50 |  |  | PD.
202508853 | AMP | 202508794 | A004A040 | QUADRO GA-04 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.004-9 | 202524 | 09/06/2025 15:41:22 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 19mi | 29/07/2025 14:39:58 | 29/07/2028 14:39:58 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 40mi | 29/07/2025 14:39:58 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508852 | AMP | 202508793 | A003A040 | QUADRO GA-03 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.003-0 | 202524 | 09/06/2025 15:41:30 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 19mi | 29/07/2025 14:40:24 | 29/07/2028 14:40:24 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 40mi | 29/07/2025 14:40:24 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508850 | AMP | 202508789 | A001A040 | QUADRO GA-01 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.001-4 | 202524 | 09/06/2025 15:41:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 19mi | 29/07/2025 14:40:59 | 29/07/2028 14:40:59 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 40mi | 29/07/2025 14:40:59 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508870 | AMP | 202508808 | B018A040 | QUADRO GA-18 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.018-9 | 202524 | 09/06/2025 16:43:07 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 21mi | 29/07/2025 14:41:28 | 29/07/2028 14:41:28 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 39mi | 29/07/2025 14:41:28 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508868 | SEE | 202508806 | B017A040 | QUADRO GA-17 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.017-0 | 202524 | 09/06/2025 16:43:14 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202537 |  | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo SA 2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco N2630 e uma demão de poliuretano na cor branco Munsell 5Y9/1. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 18d 6h : 49mi | 29/07/2025 14:43:45 | 29/07/2028 14:43:45 |  |  |  | 1m, 10d 5h : 10mi | 29/07/2025 14:43:45 | 08/09/2025 07:54:50 |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508867 | AMP | 202508805 | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202524 | 09/06/2025 16:43:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 24mi | 29/07/2025 14:44:12 | 29/07/2028 14:44:12 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 36mi | 29/07/2025 14:44:12 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508866 | AMP | 202508804 | B015A040 | QUADRO GA-15 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.008-1 | 202524 | 09/06/2025 16:43:29 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 24mi | 29/07/2025 14:44:38 | 29/07/2028 14:44:38 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 36mi | 29/07/2025 14:44:38 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508865 | AMP | 202508803 | B014A040 | QUADRO GA-14 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.009-0 | 202524 | 09/06/2025 16:43:37 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 25mi | 29/07/2025 14:45:02 | 29/07/2028 14:45:02 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 34mi | 29/07/2025 14:45:02 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508864 | AMP | 202508802 | B013A040 | QUADRO GA-13 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.015-4 | 202524 | 09/06/2025 16:43:44 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 25mi | 29/07/2025 14:45:33 | 29/07/2028 14:45:33 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 34mi | 29/07/2025 14:45:33 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508862 | AMP | 202508801 | B012A040 | QUADRO GA-12 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.014-6 | 202524 | 09/06/2025 16:43:50 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 25mi | 29/07/2025 14:45:59 | 29/07/2028 14:45:59 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 34mi | 29/07/2025 14:45:59 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508861 | AMP | 202508800 | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202524 | 09/06/2025 16:43:58 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 26mi | 29/07/2025 14:46:24 | 29/07/2028 14:46:24 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 34mi | 29/07/2025 14:46:24 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508860 | AMP | 202508799 | B010A040 | QUADRO GA-10 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.012-0 | 202524 | 09/06/2025 16:44:05 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 26mi | 29/07/2025 14:47:10 | 29/07/2028 14:47:10 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 32mi | 29/07/2025 14:47:10 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508859 | AMP | 202508798 | A009A040 | QUADRO GA-09 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.011-1 | 202524 | 09/06/2025 16:44:14 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 26mi | 29/07/2025 14:47:44 | 29/07/2028 14:47:44 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 32mi | 29/07/2025 14:47:44 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508858 | AMP | 202508797 | A008A040 | QUADRO GA-08 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.010-3 | 202524 | 09/06/2025 16:44:21 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 28mi | 29/07/2025 14:48:15 | 29/07/2028 14:48:15 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 31mi | 29/07/2025 14:48:15 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508855 | AMP | 202508795 | A006A040 | QUADRO GA-06 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.006-5 | 202524 | 09/06/2025 16:44:34 | Solicitamos a pintura anticorrosiva, e com acabamento na cor branco, de 3 grades utilizadas no recinto dos anéis coletores da Unidade Geradora. Obs. trabalho previsto para o PD da UG conforme PUG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 15d 23h : 28mi | 29/07/2025 14:49:17 | 29/07/2028 14:49:17 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 31mi | 29/07/2025 14:49:17 |  |  |  | AGUARDANDO PD DA UNIDADE.
202508822 | APV |  | A019K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202524 | 09/06/2025 17:03:02 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12",U09A/U10, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 27d 22h : 50mi | 10/06/2025 14:11:48 | 10/06/2027 14:11:48 |  |  |  | 3m, 13h : 9mi | 10/06/2025 14:11:48 |  |  |  | VÁLVULAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 5208-20-19511.
202508821 | APV |  | A005K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202524 | 09/06/2025 17:06:00 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12", U05/U06, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 27d 22h : 52mi | 10/06/2025 14:12:06 | 10/06/2027 14:12:06 |  |  |  | 3m, 13h : 7mi | 10/06/2025 14:12:06 |  |  |  | VÁLVULAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 5208-20-19511.
202508820 | APV |  | A002K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202524 | 09/06/2025 17:06:39 | CONFORME PARECER DA SSA:202303047, PROCEDER COM A REINSTALAÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 12", U02/U03, DE ISOLAÇÃO DO COLETOR DO SISTEMA ANTIINCÊNCIO (23AF). OBS: APÓS REINSTALAÇÃO, EMITIR SSA PARA IME2 PARA REVISÃO DE DESENHOS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 27d 22h : 52mi | 10/06/2025 14:12:17 | 10/06/2027 14:12:17 |  |  |  | 3m, 13h : 7mi | 10/06/2025 14:12:17 |  |  |  | VÁLVULAS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO 5208-20-19511.
202508950 | AMP |  | B015K004 | TUBUL./VALV./ACESS. ÁGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCÊNDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202524 | 10/06/2025 17:37:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tiene una presión baja de 8,4 bar aproximadamente en el manómetro PI2 (PRESIÓN DE AGUA), referente a la FASE A del sistema sprinkler de la UG15. Valor esperado para la casa de fuerza = 12 bar Valor mínimo para la casa de fuerza = 8,5 bar | OUO6 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 8m, 28d 23h : 58mi | 11/06/2025 15:19:25 | 11/06/2028 15:19:25 |  |  |  | 2m, 30d 1mi | 11/06/2025 15:19:25 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | Verificado presión normal y ausencia de alarmas en el PAI. Será efectuada inspección en próxima preventiva 9M.
202508964 | STE |  | A025C001 | CUBÍCULO SYC 9/9A | 0575.005-9 | 202524 | 11/06/2025 09:37:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo HU09-6001. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 |  | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | O cabo HU09-6001 não está no SYC. Ele foi desconectado no DFR pela MEL2. Emitida SSA 202512999 para atualização de desenho. | Desvio #1 | (ADM) | 10m, 5d 15h : 39mi | 12/06/2025 08:11:31 | 12/06/2026 08:11:31 |  |  |  | 1m, 23d 20h : 20mi | 12/06/2025 08:11:31 | 05/08/2025 16:32:02 |  |  | Aguardando cronograma de parada de la UG para ejecutar el retrofit.
202508961 | SEE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202524 | 11/06/2025 09:37:30 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores do cabo AU9A-1432. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202533 |  | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS |  | Desvio #1 | (ADM) | 10m, 3d 21h : 28mi | 12/06/2025 08:11:46 | 12/06/2026 08:11:46 |  |  |  | 1m, 25d 14h : 31mi | 12/06/2025 08:11:46 | 07/08/2025 10:43:45 |  |  | Aguardando cronograma de parada de la UG para ejecutar el retrofit.
202508975 | STE |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202524 | 11/06/2025 10:12:53 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos co | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202533 |  | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizado ensayos y aislados los cables solicitados. Efectuado el cierre de los circuitos de corriente, conforme previsto. La conexión de los cables será realizado con la SSA:202512115. | Desvio #1 | (ADM) | 10m, 5d 15h : 37mi | 12/06/2025 08:02:18 | 12/06/2026 08:02:18 |  |  |  | 1m, 23d 20h : 22mi | 12/06/2025 08:02:18 | 05/08/2025 16:25:53 |  |  | Aguardando cronograma para desconexión de las UG para ejecutar el Retrofit.
202508960 | SEE |  | A019L010 | PAINEL GAP-9A-1/2 | 1099.001-3 | 202524 | 11/06/2025 10:13:22 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos FU9A-3153, AU9A-3155 e FU9A-3154. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoio para equipe da MEL2, com ensaios ponto-a-ponto, isolação, para possibilitar o comissionamento da UMR-099A do RPMF. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 21h : 31mi | 12/06/2025 08:12:02 | 12/06/2028 08:12:02 |  |  |  | 1m, 25d 14h : 28mi | 12/06/2025 08:12:02 | 07/08/2025 10:40:57 |  |  | Aguardando cronograma de parada de la UG para ejecutar el retrofit.
202508959 | SEE |  | A019L009 | PAINEL GPP-9A-1/2 | 1098.001-9 | 202524 | 11/06/2025 10:13:52 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. Desconectar, testar e reconectar os condutores dos cabos AU9A-3122, AU9A-6010 e AU9A-3131. Executar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR conforme anexos. Coordenar os trabalhos com o MEL2. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202533 |  | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 21h : 34mi | 12/06/2025 08:12:18 | 12/06/2028 08:12:18 |  |  |  | 1m, 25d 14h : 25mi | 12/06/2025 08:12:18 | 07/08/2025 10:37:32 |  |  | Aguardando cronograma de parada de la UG para ejecutar el retrofit.
202508908 | APG |  | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202524 | 12/06/2025 09:07:09 | Durante execução de manutenção para verificar limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar ocorreu rompimento do cabo de aço (SSA 202508694 e 202508177). | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 15h : 17mi | 07/07/2025 17:06:28 | 07/07/2026 17:06:28 |  |  |  | 20h : 42mi | 07/07/2025 17:06:28 | 08/07/2025 13:48:11 |  |  | Aguardando parecer da SMIM.DT através da SSA 202509404
202508947 | APV |  | J075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.067-2 | 202524 | 12/06/2025 14:16:13 | Verificar y solucionar aguja trabada correspondiente al manómetro de salida de la moto-bomba “BIN-0104” | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 4h : 2mi | 13/06/2025 07:23:01 | 13/06/2027 07:23:01 |  |  |  | 2m, 28d 7h : 56mi | 13/06/2025 07:23:01 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | DERIVADA EMITIDA.
202508914 | APV |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 202524 | 12/06/2025 14:16:25 | Verificar posibilidad de realizar pintura antideslizante en los peldaños de las escaleras de acceso al vertedero (desde la cota 225 a la cota 214), debido al riesgo a la seguridad personal a causa de las infiltraciones de aguas pluviales. | OUO1 | MCI4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 15d 23h : 17mi | 29/07/2025 14:38:14 | 29/07/2027 14:38:14 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 42mi | 29/07/2025 14:38:14 |  |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | Aguardando reposição de tinta de fundo pela REC 10077953.
202509096 | APV | 202508364 | S098E002 | BUCHA SF6/AR 500 KV | 1571.011-1 | 202524 | 12/06/2025 15:53:22 | Solicito apoio para realização de pintura da base metálica conforme instruções abaixo. A bucha polimérica numero de série 20KI0069A está localizada na cota 128 (GIS) próximo ao TA02. | MET3 | MCI4 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 15d 23h : 16mi | 29/07/2025 14:36:14 | 29/07/2027 14:36:14 |  |  |  | 1m, 12d 12h : 43mi | 29/07/2025 14:36:14 |  |  |  | No momento da pintura, verificou-se que a peça necessitaria ser substituída.
202509234 | APG |  | S060G001 | QUADRO ELETRICO | 1061.001-8 | 202525 | 16/06/2025 07:48:48 | Solicitamos gestão para reparo e a codificação do relé marca SCHNEIDER e modelo XPSDMB1132, substituído no painel elétrico da cabine de jateamento UPAC. OBS. instalado novo relé fornecido pela SOCM.DT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 28d 4h : 49mi | 29/07/2025 10:21:59 | 29/07/2026 10:21:59 |  |  |  | 1d 7h : 10mi | 29/07/2025 10:21:59 | 30/07/2025 17:32:01 |  |  | Aguardando verificación de relé en la SSA 202510500
202509268 | AAT | 202509065 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202525 | 16/06/2025 15:21:23 | Emitir parecer tecnico y diseño sobre instalación de una escalera alternativa para el acceso a la azotea del housing "Enzo Debernardi", en la cual se encuentran los equipos asociados al sistema de aire acondicionado del Edificio de Mantenimiento. | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 13h : 5mi | 29/08/2025 16:25:05 | 29/08/2028 16:25:05 |  |  |  | 11d 22h : 54mi | 29/08/2025 16:25:05 |  |  |  | Se solicitaron los planos y la construcción de la escalera a la ENCC.DT mediante la SDE-0102.
202509335 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202525 | 16/06/2025 16:22:17 | Solicitamos apoyo para demarcar con pintura amarilla el area de ubicacion del contenedor de herramientas de MET1 en la cota 108, galeria de los Transformadores Principales entre la Unidad 15 y 16 en el area denominada "Area de Oleo". Pintar los cuatro cantos del Contenedor y con la inscripcion central de: Contenedor MET1 "Transformadores" | MET1 | MCI4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 22d 13h : 50mi | 03/09/2025 17:10:31 | 03/09/2026 17:10:31 |  |  |  | 6d 22h : 10mi | 03/09/2025 17:10:31 |  |  |  | Aguardando emissão de desenho pela engenharia por meio de SSA derivada.
202509389 | STE |  | J102E009 | QUADRO TS-TPC-2P | 1733.001-7 | 202525 | 17/06/2025 09:59:42 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202527 |  | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.35 e 52.37 , o relógio BR conectado ao circuito 52.36. Ensaios 52.35 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52.37 (R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms) e 52.36 (S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 10h : 4mi | 18/06/2025 06:58:47 | 18/06/2028 06:58:47 |  |  |  | 12d 1h : 55mi | 18/06/2025 06:58:47 | 30/06/2025 08:54:12 |  |  | Aguardando SOCM.DT lançar cabos.
202509388 | AAT |  | J102E006 | QUADRO TS-TPC-1P | 1730.001-3 | 202525 | 17/06/2025 09:59:49 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 5d 3h : 38mi | 18/06/2025 06:58:58 | 18/06/2028 06:58:58 |  |  |  | 2m, 23d 8h : 21mi | 18/06/2025 06:58:58 |  |  |  | Aguardando SOCM.DT lançar cabos.
202509387 | STE |  | J102E003 | QUADRO TS-TPC-PB | 1727.001-6 | 202525 | 17/06/2025 10:00:00 | Realizar ensayo de aislación 500Vcc/1min a los cables lanzados por SOCM.DT para alimentación de los relojes de marcación BR y PY. Con el fin de facilitar intervenciones futuras en estos relojes, separar la alimentación entre los relojes de marcación PY y BR en dos circuitos distintos. Realizar marcación del diseño conforme instalado. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202527 |  | JOSE CARLOS FILHO NETO | Realizado ensaios de isolação dos cabos para alimentação dos relógios ponto. SOCM.DT lançou circuitos independentes para cada relógio, sendo conectados os relógios PY no circuito 52.30 e 52.32 , o relógio BR conectado ao circuito 52.31. Ensaios 52.30 ( S/T > 100 Gohms, S/Terra > 100Gohms e T/Terra > 100Gohms ). 52,32 R/S > 100Gohms R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms e 52,31 (R/S > 100 Gohms, R/Terra > 100Gohms e S/Terra > 100Gohms).Megger utilizado IB 3209, Termo IB 4194 18C 57 RH%. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 10h | 18/06/2025 06:59:12 | 18/06/2028 06:59:12 |  |  |  | 12d 1h : 59mi | 18/06/2025 06:59:12 | 30/06/2025 08:59:22 |  |  | Aguardando SOCM.DT lançar cabos.
202509381 | ADM | 202508694 | N031A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.003-3 | 202525 | 17/06/2025 10:37:08 | Solicitamos a normalização do cabo de aço rompido durante o atendimento da SSA 202508694, para prosseguir na verificação dos limites de movimentação do sistema de elevação auxiliar. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 9m, 25d 13h : 48mi | 07/07/2025 17:08:51 | 07/07/2026 17:08:51 |  |  |  | 2m, 3d 22h : 12mi | 07/07/2025 17:08:51 |  |  |  | Aguardando providências através execução da SSA 202508908.
202509369 | SEE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 17/06/2025 11:28:11 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-099A CONFORME PLANILLA 6019-83-G4905-P-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15614. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 |  | RODNEI ANTUNES |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 22d 12h : 16mi | 14/08/2025 14:41:48 | 14/08/2028 14:41:48 |  |  |  | 5d 23h : 43mi | 14/08/2025 14:41:48 | 20/08/2025 14:24:37 |  |  | Aguardando instalación del UMR
202509294 | AMP |  | B020M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202525 | 17/06/2025 13:55:24 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 18mi | 18/06/2025 07:38:47 | 18/06/2028 07:38:47 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 41mi | 18/06/2025 07:38:47 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509293 | SPG |  | B018M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202525 | 17/06/2025 13:56:22 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 6d 5h : 19mi | 18/06/2025 07:40:06 | 18/06/2028 07:40:06 |  |  |  | 2m, 22d 6h : 40mi | 18/06/2025 07:40:06 | 09/09/2025 14:21:46 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509292 | SEE |  | B017M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202525 | 17/06/2025 13:58:08 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202535 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizada inspeção juntamente com equipe de operação. Feita isolação da válvula 08AP, estando a 03VM e 04VP normalizadas, assim como as válvulas do circuito de água bruta da água pura. Aberto o dreno localizado na El. 98 e constatado falta de isolação na válvula 08AP, executado desmontagem da válvula, regulagem do final de curso possibilitando isolação e indicação correta no visor. Efetuado teste de estanqueidade em bancada e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 26d 8h : 39mi | 18/06/2025 07:40:19 | 18/06/2028 07:40:19 |  |  |  | 2m, 2d 3h : 19mi | 18/06/2025 07:40:19 | 20/08/2025 11:00:51 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509291 | AMP |  | B016M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202525 | 17/06/2025 13:59:15 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 19mi | 18/06/2025 07:40:30 | 18/06/2028 07:40:30 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 40mi | 18/06/2025 07:40:30 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509290 | AMP |  | B014M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202525 | 17/06/2025 14:00:02 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 19mi | 18/06/2025 07:40:39 | 18/06/2028 07:40:39 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 40mi | 18/06/2025 07:40:39 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509288 | AMP |  | B013M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202525 | 17/06/2025 14:02:20 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 19mi | 18/06/2025 07:40:49 | 18/06/2028 07:40:49 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 40mi | 18/06/2025 07:40:49 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509287 | AMP |  | B012M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202525 | 17/06/2025 14:02:42 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 19mi | 18/06/2025 07:40:59 | 18/06/2028 07:40:59 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 40mi | 18/06/2025 07:40:59 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509286 | AMP |  | B011M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202525 | 17/06/2025 14:35:40 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 20mi | 18/06/2025 07:41:10 | 18/06/2028 07:41:10 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 38mi | 18/06/2025 07:41:10 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509285 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202525 | 17/06/2025 14:40:44 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 20mi | 18/06/2025 07:41:21 | 18/06/2028 07:41:21 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 38mi | 18/06/2025 07:41:21 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509284 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202525 | 17/06/2025 14:40:54 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 20mi | 18/06/2025 07:41:32 | 18/06/2028 07:41:32 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 38mi | 18/06/2025 07:41:32 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509283 | AMP |  | A009M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202525 | 17/06/2025 14:41:03 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 20mi | 18/06/2025 07:41:49 | 18/06/2028 07:41:49 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 38mi | 18/06/2025 07:41:49 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509282 | AMP |  | A008M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202525 | 17/06/2025 14:41:12 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 22mi | 18/06/2025 07:42:01 | 18/06/2028 07:42:01 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 37mi | 18/06/2025 07:42:01 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509281 | STE |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202525 | 17/06/2025 14:42:37 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Realizada inspeção juntamente com equipe de operação. Feita isolação da válvula 08AP, estando a 03VM e 04VP normalizadas, assim como as válvulas do circuito de água bruta da água pura. Aberto o dreno localizado na El. 98 e constatada a correta isolação da válvula 08AP, não havendo saída de água pelo dreno na El.98 e constatada ausência de pressão no manômetro adjacente. Equipamento liberado para operação. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 11h : 37mi | 18/06/2025 07:42:18 | 18/06/2028 07:42:18 |  |  |  | 28d 22mi | 18/06/2025 07:42:18 | 16/07/2025 08:04:10 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509280 | AMP |  | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202525 | 17/06/2025 14:42:48 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 28mi | 18/06/2025 07:48:02 | 18/06/2028 07:48:02 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 32mi | 18/06/2025 07:48:02 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509279 | AMP |  | A005M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202525 | 17/06/2025 14:43:15 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 28mi | 18/06/2025 07:48:12 | 18/06/2028 07:48:12 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 32mi | 18/06/2025 07:48:12 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509278 | AMP |  | A004M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202525 | 17/06/2025 14:43:25 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 28mi | 18/06/2025 07:48:24 | 18/06/2028 07:48:24 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 32mi | 18/06/2025 07:48:24 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509277 | AMP |  | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202525 | 17/06/2025 14:43:42 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 28mi | 18/06/2025 07:48:34 | 18/06/2028 07:48:34 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 32mi | 18/06/2025 07:48:34 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509274 | AMP |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202525 | 17/06/2025 14:43:55 | CONFORME ANORMALIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO DA SSA:202506237, REALIZAR INSPEÇÃO DE POSIÇÃO INTERNA DO OBTURADOR E POSIÇÃO DO MECANISMO DA VÁLVULA ESFERA 8" (08AP). REALIZAR AJUSTE DE FINAIS DE CURSO SE NECESSÁRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 5d 4h : 28mi | 18/06/2025 07:48:46 | 18/06/2028 07:48:46 |  |  |  | 2m, 23d 7h : 32mi | 18/06/2025 07:48:46 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509225 | APV |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202525 | 17/06/2025 14:44:29 | Durante preventiva 7D verificado falta de sellado en válvula de retención asociada a la motobomba BIN-1203. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 11h : 30mi | 23/06/2025 14:50:49 | 23/06/2027 14:50:49 |  |  |  | 2m, 18d 30mi | 23/06/2025 14:50:49 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202509181 | SCA | 202506401 | A003M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202525 | 17/06/2025 14:45:50 | REALIZAR VERIFICAÇÕES DE ESTANQUEIDADES DAS VÁLVULA 17M U03/U04 E VÁLVULA 17M U02/U03. TAL VERIFICAÇÃO É NECESSÁRIA AFIM DE PROCEDER COM A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA BORBOLETA 10" DE BY-PASS PARA LINHAS PRIORITÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA:202506401. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 12h : 29mi | 18/06/2025 07:48:57 | 18/06/2028 07:48:57 |  |  |  | 7d 23h : 30mi | 18/06/2025 07:48:57 | 26/06/2025 07:18:29 |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509236 | AAT |  | J090A022 | RESERVATORIO RWP-F04-001 ÁGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.004-9 | 202525 | 17/06/2025 16:26:54 | Realizar pintura na cor verde padrão Itaipu, da tubulação do dreno do reservatório de água potável localizado na barragem entre os blocos F04/F05, conforme imagem anexada. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 13h : 45mi | 29/08/2025 17:06:13 | 29/08/2028 17:06:13 |  |  |  | 11d 22h : 14mi | 29/08/2025 17:06:13 |  |  |  | Serviço será executado por terceiros a ser contratado pela SMDTC-2284.
202509434 | ADM |  | A032B019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 01 | 0123.024-7 | 202525 | 18/06/2025 07:57:12 | Emitir parecer técnico avaliando ações necessárias após a queda do moitão do guincho auxiliar da Ponte Rolante 14 atingir o caneco da bucha X1 causando danos conforme fotos anexas. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 9m, 13d 12h : 59mi | 25/06/2025 16:20:38 | 25/06/2026 16:20:38 |  |  |  | 2m, 15d 23h | 25/06/2025 16:20:38 |  |  |  | Emitida a SSA 202509886 para desmontagem do caneco da bucha X1 para avaliação dos danos e posterior reparo. Aguardando execução.
202509522 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202525 | 18/06/2025 10:09:36 | Verificado vazamento de diesel no Filtro de combustível. | OUO7 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202528 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | INSPECIONADO E VERIFICADO VAZAMENTO PELO DRENDO DO FILTRO DE 30 MICROS. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO COMPLETO CONFORME PREVISTO EM PIC 4A DURANTE A SSP:20250901. NORMALIZADO SISTEM E VERIFICADO CORRETO ATUAÇÃO. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 15d 12h : 44mi | 18/06/2025 15:18:08 | 18/06/2026 15:18:08 |  |  |  | 13d 23h : 15mi | 18/06/2025 15:18:08 | 02/07/2025 14:33:11 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202509477 | STE |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:24 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 |  | RICARDO AFONSO BACKES | EMITIDA EM DUPLICIDADE . TRABALHO EXECUTRADO NA SSA202509477 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 15h : 4mi | 24/06/2025 14:07:36 | 24/06/2028 14:07:36 |  |  |  | 13d 20h : 55mi | 24/06/2025 14:07:36 | 08/07/2025 11:03:28 |  |  | Para programação. Executar substituição de motor durante manutenção preventiva.
202509476 | AAT |  | P020B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.046-6 | 202525 | 18/06/2025 10:36:45 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1102 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 |  | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO VVT-1102, ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DE CORREIAIS. AT202505912. EQUIPAMENTO AGUARDANDO CONEXÃO ELETRICA CONFORME SSA 202511470. MOTOR RETIRADO DO LOCAL ENVIADO PARA OFICINA MMU3 CONFORME SSA202510696(ima0). | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 15h : 11mi | 24/06/2025 14:06:28 | 24/06/2028 14:06:28 |  |  |  | 13d 20h : 48mi | 24/06/2025 14:06:28 | 08/07/2025 10:55:58 |  |  | Para programação. Executar substituição de motor durante manutenção preventiva.
202509471 | STE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202525 | 18/06/2025 10:37:09 | Encontrado durante atención de la SSP: 20250988 motor del VVT-1109 con conductores internos deteriorados y resecados. Dejado motor desconectado. Anexo foto. | MEG2 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202528 |  | RICARDO AFONSO BACKES | ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 13d 18h : 6mi | 24/06/2025 14:05:22 | 24/06/2028 14:05:22 |  |  |  | 14d 17h : 53mi | 24/06/2025 14:05:22 | 09/07/2025 07:58:15 |  |  | Para programação. Executar substituição de motor durante manutenção preventiva.
202509505 | SEE |  | A024D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0708 | 0805.023-6 | 202525 | 18/06/2025 10:49:10 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU07-6001, conforme al documento en adjunto 6271-DC-15204, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 14d 19h : 4mi | 14/08/2025 14:49:49 | 14/08/2028 14:49:49 |  |  |  | 13d 16h : 55mi | 14/08/2025 14:49:49 | 28/08/2025 07:45:54 |  |  | Aguardando instalación del UMR
202509503 | SEE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202525 | 18/06/2025 10:49:36 | Realizar los ensayos y la conexión del cable ZU09-6001, conforme al documento en adjunto 6019-DC-G4911, en el marco de la instalación y comisionamiento de la nueva UMR-099A. Referencia: SSA 202509487 | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202536 |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 14d 19h : 1mi | 14/08/2025 14:46:50 | 14/08/2028 14:46:50 |  |  |  | 13d 16h : 58mi | 14/08/2025 14:46:50 | 28/08/2025 07:44:42 |  |  | aguardando instalación del UMR
202509487 | SEE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 18/06/2025 10:50:11 | ACOMPAÑAR LA INSTALACIÓN FÍSICA DEL NUEVO REGISTRADOR UMR-099A DEL SISTEMA RPMF, CON CODIGO DE EQUIPO 2500.005-3, EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REGISTRADOR DFR-099A - FABRICANTE E-MAX (COD. LOC. A025D001). REALIZAR ENSAYOS PUNTO A PUNTO, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LOS CABLES, Y CONECTAR A SUS RESPECTIVOS BORNES CONFORME TABLA DE INTERCONEXIÓN 6019-16-G4905-P. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 |  | RODNEI ANTUNES |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 22d 12h : 29mi | 14/08/2025 14:44:29 | 14/08/2028 14:44:29 |  |  |  | 5d 23h : 31mi | 14/08/2025 14:44:29 | 20/08/2025 14:15:47 |  |  | aguardando instalación del UMR por obras
202509516 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202525 | 18/06/2025 12:05:20 | Verificado vazamento de água no sistema de lubrificação do eixo da bomba. | OUO7 | MAM1 | THOBIAS DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202528 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 1M, 202528, efetuado aperto em gaxeta. Efetuado teste e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 12h : 47mi | 18/06/2025 15:18:37 | 18/06/2028 15:18:37 |  |  |  | 13d 23h : 12mi | 18/06/2025 15:18:37 | 02/07/2025 14:31:57 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA
202509554 | STE |  | J102E011 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V - EDIF. MANUT. | 1741.001-7 | 202525 | 18/06/2025 13:58:54 | Instalar tomadas nas salas gerenciais e de reunião (conforme demarcadas nos anexos) do piso térreo, 1º e 2º andares para TVs que serão instaladas nos locais. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202530 |  | EDSON FERREIRA | Conforme PT. instalado pontos de tomadas 2P+T para TV’s e Impressoras localizados no piso térreo, 1º e 2º andares Edifício da Manutenção. Emitido SSA 202511964 para atualização de desenhos. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 12d 7h : 21mi | 24/06/2025 09:31:53 | 24/06/2026 09:31:53 |  |  |  | 17d 4h : 39mi | 24/06/2025 09:31:53 | 11/07/2025 14:10:26 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a instalação de TV's no prédio da Manutenção.
202509579 | STE |  | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202525 | 18/06/2025 16:38:40 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-14. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202529 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado ajuste de altura de fechamento da válvula boia DN 100 - 3.1 do RWR TU-14. Efetuado testes de nível máximo no tanque e de consumo de água a 100%. Atividade executada concomitantemente ao PD 9M U14 SSP 20250783. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Foto anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 10h : 27mi | 23/06/2025 14:32:34 | 23/06/2028 14:32:34 |  |  |  | 23d 1h : 32mi | 23/06/2025 14:32:34 | 16/07/2025 16:04:36 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE SERÁ VERIFICADA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509578 | SPG |  | B018J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-18 | 0127.117-2 | 202525 | 18/06/2025 16:39:48 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-18. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 12h : 33mi | 23/06/2025 14:54:39 | 23/06/2028 14:54:39 |  |  |  | 2m, 16d 23h : 25mi | 23/06/2025 14:54:39 | 09/09/2025 14:20:10 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE SERÁ SOLUCIONADA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509586 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202525 | 18/06/2025 16:51:02 | INSTALAR TOMADAS CONFORME LAYOUT ANEXO NA SALA 223 (AUDITÓRIO) DO SMIL.DT. | ISI0 | MEG3 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202529 |  | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado tomadas para o projetor, caixas de som e PC, conforme layout em anexo, na sala 223 (auditório) do SMIL.DT. Tensão medida 220V. Emitido SSA 202511491 para atualização de desenho. Deixado as tomadas em condições normais de utilização. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 16d 4h : 46mi | 24/06/2025 09:19:08 | 24/06/2026 09:19:08 |  |  |  | 13d 7h : 14mi | 24/06/2025 09:19:08 | 07/07/2025 16:33:02 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2.
202509598 | AMP |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202525 | 20/06/2025 02:48:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual, estando la unidad parada, la señal de CARGA/FRECUENCIA presenta oscilaciones en las mediciones del SCADA. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 11d 11h : 50mi | 24/06/2025 15:11:59 | 24/06/2028 15:11:59 |  |  |  | 2m, 17d 8mi | 24/06/2025 15:11:59 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | A SER REALIZADO DURANTE EL MP DE LA UNIDAD
202509608 | AMP |  | G038F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO T02 | 0127.130-0 | 202525 | 21/06/2025 12:07:50 | Verificar / sanar perda de água no Sistema Sprinkler do Transformador T2. | OUO7 | MAM1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 11h : 58mi | 23/06/2025 15:19:08 | 23/06/2028 15:19:08 |  |  |  | 2m, 18d 1mi | 23/06/2025 15:19:08 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SERÁ REALIZADA INSPEÇÃO EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202509119 | APV |  | N014A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.012-9 | 202525 | 21/06/2025 18:42:35 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-14. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 49mi | 23/06/2025 16:09:17 | 23/06/2027 16:09:17 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:09:17 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509118 | APV |  | N024A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.020-0 | 202525 | 21/06/2025 18:42:42 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-24. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 49mi | 23/06/2025 16:09:45 | 23/06/2027 16:09:45 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:09:45 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509115 | APV |  | N001A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.025-5 | 202525 | 21/06/2025 18:42:48 | Verificar ventilação que não esta funcionando do elevador E-01. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 49mi | 23/06/2025 16:10:07 | 23/06/2027 16:10:07 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:10:07 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509114 | APV |  | N003A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.026-7 | 202525 | 21/06/2025 18:42:53 | Verificar ventilação que não está funcionando do Elevador E-03. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 49mi | 23/06/2025 16:10:28 | 23/06/2027 16:10:28 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:10:28 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509111 | APV |  | N018A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.016-1 | 202525 | 21/06/2025 18:43:16 | Verificar ventilação que não funciona E-18. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 49mi | 23/06/2025 16:10:48 | 23/06/2027 16:10:48 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 10mi | 23/06/2025 16:10:48 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509110 | APV |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 202525 | 21/06/2025 18:43:25 | Verificar ventilação que não funciona do E-17. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 51mi | 23/06/2025 16:11:06 | 23/06/2027 16:11:06 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 9mi | 23/06/2025 16:11:06 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509104 | APV |  | N005A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.003-0 | 202525 | 21/06/2025 18:43:34 | Verificar ventiladores do elevador E-05. Sem ventilação. | OUO6 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 51mi | 23/06/2025 16:11:25 | 23/06/2027 16:11:25 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 9mi | 23/06/2025 16:11:25 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509103 | APV |  | N013A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.011-0 | 202525 | 21/06/2025 18:43:46 | Verificar ventilação deficiente/inoperante do elevador E-13. | OUO5 | MAM2 | ALEX FISCHODER PRIEBE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 10d 12h : 51mi | 23/06/2025 16:11:48 | 23/06/2027 16:11:48 |  |  |  | 2m, 17d 23h : 9mi | 23/06/2025 16:11:48 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Aguardando compra de ventilador axial para cabine dos elevadores a través de SMDTC-2379
202509613 | AMP |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202525 | 22/06/2025 04:27:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há indicação de "Sello de parada desaplicado" no SCADA, com indicação normal de "Unidad Listo p/ operación". Verificado indicação normal no ULP. | OUO5 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 4h : 14mi | 23/06/2025 07:35:41 | 23/06/2028 07:35:41 |  |  |  | 2m, 18d 7h : 45mi | 23/06/2025 07:35:41 |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | Aguardando parada de la UG por mantenimiento preventivo.
202509468 | AIM |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202526 | 23/06/2025 09:53:07 | Durante a execução da SSP 20255640 verificou-se que a motobomba BDR-I20-001apresentou ruído/vibração anormal durante teste de funcionamento. Vídeo anexo. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 22d 15h : 13mi | 23/06/2025 14:59:58 | 23/06/2026 14:59:58 |  |  |  | 6d 20h : 46mi | 23/06/2025 14:59:58 | 30/06/2025 11:45:22 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
[21 empty] | Desvio #2 | (AIM) | 9m, 18d 10h : 32mi | 30/06/2025 13:53:26 | 30/06/2026 13:53:26 |  |  |  | 2m, 11d 1h : 27mi | 30/06/2025 13:53:26 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202509620 | AMP |  | K090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-F33-001 | 0676.002-3 | 202526 | 23/06/2025 14:54:10 | Solicito realizar limpieza del decantador para eliminar la acumulación de algas. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 10d 11h : 53mi | 23/06/2025 15:14:02 | 23/06/2028 15:14:02 |  |  |  | 2m, 18d 5mi | 23/06/2025 15:14:02 |  |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA MENSAL.
202509715 | STE |  | G075A011 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE AR SIST. ANTIINCÊNDIO SEMD | 0129.079-7 | 202526 | 23/06/2025 23:56:09 | Verificar/solucionar perdida de aire a través de la válvula de salida del tanque de alta presión RAF-9702. Constatado caída de presión en el tanque y fuga mayor a 1.0 l/m. | OUO7 | MAM1 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado la pérdida y realizado reapriete de prensa estopa de la válvula DN1". Sometido a ensayo, no constatado pérdidas de aire. Liberado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 22d 17h : 6mi | 24/06/2025 07:17:13 | 24/06/2028 07:17:13 |  |  |  | 1m, 5d 18h : 54mi | 24/06/2025 07:17:13 | 30/07/2025 14:11:34 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202509708 | STE |  | B014F002 | CUBÍCULO CTG-14 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202526 | 24/06/2025 08:22:43 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 |  | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG 14 conforme MP9M. Normalizado após o término do trabalho. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 12h : 52mi | 24/06/2025 10:06:13 | 24/06/2028 10:06:13 |  |  |  | 23h : 7mi | 24/06/2025 10:06:13 | 25/06/2025 09:13:25 |  |  | aguardandp PD 9M
202509707 | STE |  | B012F002 | CUBÍCULO CTG-12 PROTEÇÃO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202526 | 24/06/2025 08:22:52 | Aterrar CTG para a realização de ensaios elétricos nos TRANSFORMADORES PRINCIPAIS da UG, conforme MP9M. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202529 |  | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado/ desaterrado CTG unidade geradora 12 | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 13h : 4mi | 24/06/2025 10:05:05 | 24/06/2028 10:05:05 |  |  |  | 22h : 56mi | 24/06/2025 10:05:05 | 25/06/2025 09:01:49 |  |  | Aguardando PD 9M
202509564 | AIM |  | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 25/06/2025 07:52:38 | Durante la ejecución de la SSA 202504055 se noto el deterioro y rompimiento de algunos tubos flexibles que conectan los bloques de distribución de lubricante con el sistema de tuberías fijas, siendo necesaria la sustitución de los mismos. Imágenes en el anexo. | MAM2 | MAM2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 9m, 26d 10h : 17mi | 08/07/2025 13:38:55 | 08/07/2026 13:38:55 |  |  |  | 2m, 3d 1h : 41mi | 08/07/2025 13:38:55 |  |  |  | Aguardando aquisição de sobressalentes solicitada a SMIM.DT conforme SSA 202509904
202509700 | AMP |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:21 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do TB-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 13d 7h : 54mi | 26/06/2025 11:14:42 | 26/06/2028 11:14:42 |  |  |  | 2m, 15d 4h : 5mi | 26/06/2025 11:14:42 |  |  |  | SOLCITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202509588 | AMP |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:01 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TA-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202406371. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 4h : 2mi | 27/06/2025 07:23:34 | 27/06/2028 07:23:34 |  |  |  | 2m, 14d 7h : 57mi | 27/06/2025 07:23:34 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202509587 | AMP |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202526 | 25/06/2025 09:30:09 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-03 e TD-04, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202406372 e 202406373. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 4h : 28mi | 27/06/2025 07:48:48 | 27/06/2028 07:48:48 |  |  |  | 2m, 14d 7h : 32mi | 27/06/2025 07:48:48 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202509584 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:26 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 141,00 – U05, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo melhorar a eficiência do sistema e mitigar possíveis oscilações de pressão. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 12h : 7mi | 27/06/2025 15:27:46 | 27/06/2027 15:27:46 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 52mi | 27/06/2025 15:27:46 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202509582 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:34 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades dos hidrantes 04 (HD23021) e 05 (HD23022), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 12h : 17mi | 27/06/2025 15:38:02 | 27/06/2027 15:38:02 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 42mi | 27/06/2025 15:38:02 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202509580 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:47 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, entre o laboratório e o edifício de manutenção (AMD 1 - lado PY), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 13h : 16mi | 27/06/2025 16:37:09 | 27/06/2027 16:37:09 |  |  |  | 2m, 13d 22h : 43mi | 27/06/2025 16:37:09 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202509577 | APV |  | J092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.201-2 | 202526 | 25/06/2025 09:30:54 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 115,00, nas proximidades do hidrante 24 (HD21101), conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar a oscilação de pressão registrada na SSA: 202320536. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 12h : 35mi | 27/06/2025 15:56:56 | 27/06/2027 15:56:56 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 24mi | 27/06/2025 15:56:56 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA
202509572 | AMP |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202526 | 25/06/2025 09:30:59 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do SCI do TD-01 e TD-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas nas SSAs: 202320536, 202318945 e 202317510. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 12h : 47mi | 27/06/2025 16:07:43 | 27/06/2028 16:07:43 |  |  |  | 2m, 13d 23h : 12mi | 27/06/2025 16:07:43 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA NA LOCALIZAÇÃO DO TRAFO PARA EXECUTAR NA PREVENTIVA.
202509634 | AAT | 202509394 | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202526 | 25/06/2025 16:29:07 | Emitir parecer técnico sobre pedido de: "construção de uma escada metálica com degraus, envolvida com parede de alvenaria, para facilitar acesso à parte superior do Mirante Enzo Debernardi, onde encontram-se instalados os equipamentos de ar condicionado do Ed. Man. Em anexo, croqui de referência para indicar o local de instalação da escada. Acesso atual (escada marinheiro) oferece risco de trabalho em altura, além de dificultar transporte de ferramentas e equipamentos necessários para manut. " | MCI1 | ISI1 | THOMPSON GIMENEZ FERNANDO ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 13h : 5mi | 29/08/2025 16:26:39 | 29/08/2028 16:26:39 |  |  |  | 11d 22h : 54mi | 29/08/2025 16:26:39 |  |  |  | Se solicitaron los planos y la construcción de la escalera a la ENCC.DT mediante la SDE-0102.
202509905 | SPG |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202526 | 26/06/2025 07:56:39 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM INSTALAR TOMADA 220V NA OFICINA DE MAM1 (ELEV.108, EIXO AB) COM CAPACIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18h : 56mi | 27/06/2025 10:24:16 | 27/06/2026 10:24:16 |  |  |  | 1m, 28d 17h : 3mi | 27/06/2025 10:24:16 | 25/08/2025 15:27:28 |  |  | Aguardando P.T. da IEQ2 referente a tomada para máquina de solda.
202509920 | AMP | 202509700 | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202526 | 26/06/2025 16:28:11 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TB-02. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 14d 8h : 35mi | 27/06/2025 11:55:23 | 27/06/2028 11:55:23 |  |  |  | 2m, 14d 3h : 25mi | 27/06/2025 11:55:23 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROVIMA PREVENTIVA.
202509904 | APG | 202509564 | N038A013 | CENTRAL DE LUBRIFICACAO | 0529.006-6 | 202526 | 27/06/2025 11:54:14 | Se solicita apoyo para adquisición de los conductos flexibles (mangueras) del sistema de lubricación del puente grúa N08 adquisición y codificación debido a avanzado deterioro y algunas se encontraron rotas. Fotos adjuntas en el anexo. Diseño 5216-DF-70892-P. | MAM2 | IME3 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 15d 2h : 48mi | 22/07/2025 07:57:32 | 22/07/2026 07:57:32 |  |  |  | 14d 9h : 11mi | 22/07/2025 07:57:32 | 05/08/2025 17:09:52 |  |  | Aguardando execução da SSA derivada 202511052.
202509969 | STE |  | A007A055 | PAINEL PSDF-07 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.010-0 | 202526 | 27/06/2025 14:17:22 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15644 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202529 |  | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-8319623-P. Emitidas SSAs 202512246, 202512326, 202512329, 202512330, para actualización de diseños. Emitida SDS - 15644;15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 23d 17h : 13mi | 27/06/2025 16:20:48 | 27/06/2028 16:20:48 |  |  |  | 4d 18h : 46mi | 27/06/2025 16:20:48 | 02/07/2025 11:06:40 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202509964 | APV | 202509587 | K003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-03 | 0127.144-0 | 202526 | 27/06/2025 15:27:26 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TD-03. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 13h : 19mi | 27/06/2025 16:40:04 | 27/06/2027 16:40:04 |  |  |  | 2m, 13d 22h : 40mi | 27/06/2025 16:40:04 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202509958 | APV | 202509588 | K001F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202526 | 27/06/2025 15:29:05 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TA-02. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 14d 13h : 19mi | 27/06/2025 16:40:17 | 27/06/2027 16:40:17 |  |  |  | 2m, 13d 22h : 40mi | 27/06/2025 16:40:17 |  |  |  | DERIVADA EMTIDA
202510065 | STE |  | J011C001 | QUADRO QA-01 | 0252.001-0 | 202527 | 30/06/2025 11:11:35 | Solicito a certificação em campo das marcações em amarelo nos diagramas em anexo e a posterior atualização dos desenhos no SATedms referente à conexão do cabo A5X-0003 no cubículo 9 do QA-01 de interconexão entre o TC 2TC-R/S/T e o painel TAP-01. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202531 |  | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Realizado certificação nos pontos marcados em amarelo, conforme SSA 202511431, e constatado que fisicamente encontra-se conforme indicado no desenho. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 22d 8h : 54mi | 24/07/2025 07:53:19 | 24/07/2026 07:53:19 |  |  |  | 7d 3h : 6mi | 24/07/2025 07:53:19 | 31/07/2025 10:59:35 |  |  | Emitida SSA 202511431 para MEG2.
202509976 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202527 | 30/06/2025 13:30:07 | En complemento a la SSA 202509969 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202509969. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 |  | ALTAIR WIGGERS | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU07-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU07-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU07-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU07-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU07-1101 y AU07-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202512246 para actualizar diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 16h : 40mi | 30/06/2025 13:53:53 | 30/06/2028 13:53:53 |  |  |  | 7d 19h : 19mi | 30/06/2025 13:53:53 | 08/07/2025 09:13:48 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202510009 | APV | 202509572 | J003C001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202527 | 30/06/2025 15:49:39 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TD-01. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 17d 13h : 13mi | 30/06/2025 16:33:25 | 30/06/2027 16:33:25 |  |  |  | 2m, 10d 22h : 46mi | 30/06/2025 16:33:25 |  |  |  | DERIVADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
202510086 | ADM |  | J086A003 | BOMBA BDR-F16-013 | 0278.017-8 | 202527 | 01/07/2025 14:02:38 | Verificar y solucionar pérdida de agua excesiva por el eje de la correspondiente moto-bomba. | OUO1 | MAM1 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 9m, 22d 12h : 52mi | 04/07/2025 16:12:03 | 04/07/2026 16:12:03 |  |  |  | 2m, 6d 23h : 7mi | 04/07/2025 16:12:03 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Bomba con ruido anormal durante funcionamiento (ssa 202508245). Aguardando funcionamiento normal de la motobomba para efectuar ajuste de empaquetadura.
202510240 | ACS |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202527 | 01/07/2025 16:13:37 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 10d 19h : 4mi | 25/07/2025 10:24:32 | 25/07/2029 10:24:32 |  |  |  | 1m, 16d 16h : 55mi | 25/07/2025 10:24:32 |  |  |  | No alterar la configuración de estas UTR hasta tanto se comisione el E-terra
202510241 | AMP |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202527 | 01/07/2025 16:13:54 | Verificar a configuração/versão da UTR para o protocolo IEC 60870-5-104 em preparação para o novo sistema SCADA/EMS (e-Terra) Obs: não realizar nenhuma alteração de configuração, a mesma já funciona por 104 com o sistema atual (NMR5) o que causará desconexão do sistema atual. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 19h : 4mi | 25/07/2025 10:24:54 | 25/07/2028 10:24:54 |  |  |  | 1m, 16d 16h : 55mi | 25/07/2025 10:24:54 |  |  |  | No alterar la configuración de estas UTR hasta tanto se comisione el E-terra
202510280 | STE |  | A007A041 | QUADRO GGB-07 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.007-9 | 202527 | 02/07/2025 13:55:02 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 202510231. Anexos: diseño funcional del GGB marcado. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202530 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Já emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 16h : 46mi | 02/07/2025 13:59:37 | 02/07/2028 13:59:37 |  |  |  | 5d 19h : 13mi | 02/07/2025 13:59:37 | 08/07/2025 09:12:25 |  |  | Trabalho será realizado no pD da UG
202510320 | APV |  | N041A070 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.004-5 | 202527 | 02/07/2025 14:23:24 | Durante execução da SSP 20253686 foi identificado deformação no cabo de aço da elevação auxiliar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 12d 21h : 16mi | 14/07/2025 11:09:41 | 14/07/2027 11:09:41 |  |  |  | 1m, 15d 14h : 44mi | 14/07/2025 11:09:41 | 29/08/2025 13:53:27 |  |  | Solicitada a aquisição de novo cabo de aço através da SMDTC-2490
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 11m, 16d 13h : 40mi | 29/08/2025 17:01:16 | 29/08/2027 17:01:16 |  |  |  | 11d 22h : 18mi | 29/08/2025 17:01:16 |  |  |  | Aguardando a aquisição de novo cabo de aço solicitada pela SMIM.DT através da SMDTC-2490
202510255 | APV |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202527 | 02/07/2025 14:24:23 | Substituir óleo do compressor instalado no sistema de acionamento pneumático da translação da ponte, óleo esta sendo adquirido através da SMDTC-2460. (Compressores foram substituídos na modernização das pontes, óleo de referencia na PIC é diferente do recomendado para o compressor instalado) | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 24d 12h : 59mi | 07/07/2025 16:20:33 | 07/07/2027 16:20:33 |  |  |  | 2m, 3d 23h | 07/07/2025 16:20:33 |  |  |  | Aguardando compra de aceite vía SMDTC-2460
202510324 | STE |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202527 | 02/07/2025 15:08:31 | Durante a parada da unidade, substituir os cabos do Mondig até as caixas de passagem dos sensores de vibração e fase pelos novos cabos lançados pela Voith para o painel SVP (contrato 4500067514). Os cabos encontram-se ao lado do painel CG e acima do painel LIP. Para cada caixa de passagem, medir a sobra de cabo para subsidiar as quantidades a serem lançadas nas próximas unidades. Instalar trilho e bornes nas caixas de passagem conforme procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202530 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituição dos cabos das caixas de passagem por novos provenientes do painel SVP-07. Instalado trilho, terminais e novos cabos identificados, em cada caixa de passagem, conforme procedimento. Cabos lançados fornecidos pela empresa contratada, cabos antigos foram removidos para fora da Unidade Geradora e disponibilizados na eletrocalha acima do painel CG-07 para serem retirados pela empresa contratada conforme especificação técnica. Trabalhos executados com AT202506183. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 23d 11h : 32mi | 02/07/2025 16:25:18 | 02/07/2028 16:25:18 |  |  |  | 5d 27mi | 02/07/2025 16:25:18 | 07/07/2025 16:52:34 |  |  | Trabalho será realizado no PD da UG
202510321 | APV |  | K075B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.122-9 | 202527 | 03/07/2025 07:42:27 | Durante a manutenção preventiva do poço foi constatado que as válvulas de retenção, das bombas BES-1003 e BES-1004 não apresentam estanqueidade permitindo que ocorra a recirculação e drenagem da coluna de recalque após a parada das bombas. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 9m, 21d 13h : 17mi | 04/07/2025 16:38:38 | 04/07/2027 16:38:38 |  |  |  | 2m, 6d 22h : 41mi | 04/07/2025 16:38:38 |  |  |  | Aguardando adquisición de válvulas de retención. Ver ssa derivada.
202510370 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:03 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado que o circuito de comando não está protegido por disjuntor interno do quadro, sendo energizado diretamente pela alimentação proveniente do quadro de distribuição TG AZ, circuito 6 (disjuntor tripolar 20A). | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA de parecer técnico 202510456 (diseño en adjunto). Verificada correcta alimentación del circuito de comando desde el disyuntor interno Q1 del cuadro QF-Exhaustor. Tensión del circuito de comando: Q1-2/⏚=125.29 VCA, Q1-4/⏚=126.27 y Q1-2/Q1-4= 217.6 VCA. Emitida SSA de actualización de diseños N°: 202511961. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 25d 6h : 43mi | 07/07/2025 09:00:11 | 07/07/2026 09:00:11 |  |  |  | 4d 5h : 16mi | 07/07/2025 09:00:11 | 11/07/2025 14:16:27 |  |  | Aguardando parecer tecnico da IEQ2
202510369 | STE |  | P102A003 | QUADRO QF-EXAUSTOR | 1508.024-9 | 202527 | 04/07/2025 16:00:35 | Durante comissionamento do painel QF-Exaustor, SSA 202509673, observado funcionamento do exaustor em manual dependendo apenas da seleção em manual da seletora S1, onde o exaustor é acionado imediatamente após passar a chave seletora S1 para manual, sem necessidade de partir o exaustor pelas botoeiras de partida e parada. Na condição de automático, com a seletora S1 em automático, há a necessidade de pressionar as botoeiras de partida e parada para que ocorra a partida ou parada do exaustor. | MEG2 | MEG2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202530 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Realizada modificación del circuito según respuesta de SSA 202510457. Verificado que pulsadores de partida y parada sirven para marcha y parada en modo manual. Si la selectora está en AUTO, el flip-flop S-R se activa (SET) con la condición de START, permitiendo el funcionamiento del motor entre las 6:00 am y las 6:00 pm. Si ocurre una sobrecarga (Q3), se cambia a manual o a off, se aplica un reset al flip-flop y el motor se desenergiza. Emitida SSA 202511961 para act. de diseños. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 25d 6h : 42mi | 07/07/2025 08:59:46 | 07/07/2026 08:59:46 |  |  |  | 4d 5h : 16mi | 07/07/2025 08:59:46 | 11/07/2025 14:16:42 |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2
202510434 | AMP | 202505567 | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 04/07/2025 17:02:34 | Ensaio ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-15 durante comissionamento do painel (SSA 202505538). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 24d 11h : 10mi | 07/07/2025 14:31:00 | 07/07/2028 14:31:00 |  |  |  | 2m, 4d 49mi | 07/07/2025 14:31:00 |  |  |  | PG U15 2026
202510416 | AAT |  | N085A010 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.002-8 | 202528 | 07/07/2025 07:46:37 | Durante atividade de comissionamento da ponte N22 - 50 KN (planilha 3238-83-19007-P), foi verificado anormalidade no funcionamento do sistema de elevação. Ao realizar comando de subir com carga a partir de uma posição inicial elevada, a carga desce. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 27d 3h : 55mi | 10/07/2025 07:15:08 | 10/07/2028 07:15:08 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 4mi | 10/07/2025 07:15:08 |  |  |  | Pendência encaminhada para SOCM.DT para tratativas com a contratada.
202510417 | AAT |  | N084A020 | FREIO 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1449.004-4 | 202528 | 07/07/2025 07:46:47 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de translação da ponte rolante lado PY. Identificação LD4. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 27d 3h : 52mi | 10/07/2025 07:13:59 | 10/07/2028 07:13:59 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 7mi | 10/07/2025 07:13:59 |  |  |  | Pendência encaminhada para SOCM.DT para tratativas com a empresa contratada.
202510412 | AAT |  | N084A021 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 1480.004-0 | 202528 | 07/07/2025 07:47:05 | Durante realização do comissionamento identificado ruído anormal ao transladar ponte rolante com carga na velocidade de operação 02. Necessário avaliar a origem do ruído. Identificado superfície dos trilhos e rodas com pintura na região de contato do rolamento. Fotos em Anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 27d 3h : 55mi | 10/07/2025 07:15:32 | 10/07/2028 07:15:32 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 4mi | 10/07/2025 07:15:32 |  |  |  | Pendência encaminhada para SOCM.DT para tratativas com a contratada.
202510411 | AAT |  | N084A013 | FREIO DE DIREÇÃO DO CARRO | 1448.002-6 | 202528 | 07/07/2025 07:48:08 | Durante realização do comissionamento identificado deslizamento no freio de direção do carro da ponte rolante. Video em anexo. | MAM2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 9m, 27d 3h : 56mi | 10/07/2025 07:16:40 | 10/07/2028 07:16:40 |  |  |  | 2m, 1d 8h : 4mi | 10/07/2025 07:16:40 |  |  |  | Pendência encaminhada para SOCM.DT para tratativas com a contratada.
202510664 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202528 | 08/07/2025 23:34:52 | Verificar e solucionar fluxo baixo no instrumento 80LW (Fluxômetro CGI), com 496,9 I/min. | OUO5 | MMU2 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202534 |  | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Se realizó la limpieza de los cuatro intercambiadores mejorando de esta forma el caudal de agua en los intercambiadores de calor 80LW: 518 L/min | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 2d 9h : 56mi | 23/07/2025 07:37:10 | 23/07/2028 07:37:10 |  |  |  | 26d 2h : 3mi | 23/07/2025 07:37:10 | 18/08/2025 09:41:25 |  | 68 - FLUXO BAIXO | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202510674 | APV |  | H001A004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.002-1 | 202528 | 09/07/2025 09:06:12 | En la ejecución de ítem 10 de la SSP 20253689 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 7d 12h : 46mi | 14/07/2025 08:38:47 | 14/07/2027 08:38:47 |  |  |  | 20d 23h : 12mi | 14/07/2025 08:38:47 | 04/08/2025 07:51:37 |  |  | Aguardando material CÓD. SAP 147788 ROTULA RAD INF 260X370MM - SSA 202418045
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 11m, 7d 11h : 22mi | 20/08/2025 14:42:47 | 20/08/2027 14:42:47 |  |  |  | 21d 38mi | 20/08/2025 14:42:47 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202510673 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202528 | 09/07/2025 09:08:08 | En la ejecución del ítem 10 de la SSP 20253689 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 7d 12h : 46mi | 14/07/2025 08:38:05 | 14/07/2027 08:38:05 |  |  |  | 20d 23h : 12mi | 14/07/2025 08:38:05 | 04/08/2025 07:51:17 |  |  | Aguardando provisión de material CÓD. SAP 147788 ROTULA RAD INF 260X370MM (SSA 202418045)
[21 empty] | Desvio #2 | (APV) | 1a, 11m, 7d 11h : 22mi | 20/08/2025 14:43:18 | 20/08/2027 14:43:18 |  |  |  | 21d 37mi | 20/08/2025 14:43:18 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202510678 | SEE |  | B017A055 | PAINEL PSDF-17 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.018-5 | 202528 | 09/07/2025 15:53:43 | Realizar puesta en marcha del tablero PSDF adquirido mediante contrato 4500069281 (acción plurianual 568). Readecuar infraestructura interna al generador para instalación de sensores inductivos. Emitida SDS-15659 para planilla de puesta en marcha. Configurar IHM que será instalado en el ULP. Proyecto en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202532 |  | ALTAIR WIGGERS | Realizada puesta en marcha. Realizado ensayos en componentes y dispositivos del panel, cargado software R0E proporcionada, readecuada infraestructura interna del generador, conectados todos los puntos, señalizaciones, comandos externos y realizados ensayos funcionales conforme planilla de comisionamiento 6210-8319623-P. Emitidas SSAs 2025XXXXX, 2025XXXXX, 2025XXXX, 2025XXXXX, para actualización de diseños. Emitida SDS - 15644;15544; 15546. Emitida recomendación de revisión PIC/OA 5779; 5870. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 5h : 16mi | 10/07/2025 07:17:59 | 10/07/2028 07:17:59 |  |  |  | 22d 6h : 43mi | 10/07/2025 07:17:59 | 01/08/2025 14:01:28 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202510684 | SAS |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202528 | 09/07/2025 15:55:52 | En complemento a la SSA 202510678 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202510678. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202535 |  | ALTAIR WIGGERS | Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU17-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. Realizada adaptación y conectado cabo HU17-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vca PSDF. Realizada adaptación de cabo AU17-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU17-3800 proveniente del PSDF y conectado conforme diseño anexo Cabos AU17-1101 y AU17-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202514449 para actualizar diseño. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 26d 17h : 21mi | 10/07/2025 07:17:19 | 10/07/2028 07:17:19 |  |  |  | 1m, 1d 18h : 38mi | 10/07/2025 07:17:19 | 11/08/2025 13:56:09 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202510797 | ADM |  | K010A019 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.092-6 | 202528 | 10/07/2025 11:14:05 | Considerando o histórico de atuações recorrentes da proteção dos disj. 52-A4 e 52-B3 do painel CD-01, que alimenta a casa de bombas de FURNAS, devido a faltas a terra ocasionadas por pássaros solicito parecer técnico sobre a possibilidade de implementar a função de religamento para estes disjuntores. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 17d 7h : 5mi | 30/07/2025 08:44:21 | 30/07/2026 08:44:21 |  |  |  | 12d 4h : 54mi | 30/07/2025 08:44:21 | 11/08/2025 13:38:07 |  |  | Emitida SSA 202512100 para MEG2.
[21 empty] | Desvio #2 | (AAT) | 2a, 11m, 14d 11h : 8mi | 11/08/2025 15:33:12 | 11/08/2028 15:33:12 |  |  |  | 14d 51mi | 11/08/2025 15:33:12 | 25/08/2025 16:25:00 |  |  | Conforme SSA 202512100, não foi possível implementar a função 79. Enviada consulta à ingeteam solicitando apoio.
[21 empty] | Desvio #3 | (ADM) | 11m, 13d 13h : 4mi | 25/08/2025 16:25:00 | 25/08/2026 16:25:00 |  |  |  | 15d 22h : 54mi | 25/08/2025 16:25:00 |  |  |  | Emitida SSA 202513705 para implementar função 79.
202510818 | ADM | 202509399 | G077A002 | RELÉS DE PROTEÇÃO | 0547.074-9 | 202528 | 10/07/2025 16:06:14 | Solicito parecer técnico sobre a falta de sobressalente do rele de proteção pos. 50/51 Fase R del CM-01 (MODELO CDG 23AF, COD AMOX: 484016, RELE SOBRECOR ELETROMAG 1F 5A 50/60H 2NA) para atender a SSA:202509399. Obs.: ILA2 não tem condições de reparar o rele defeituoso SSA: 20209407. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 8h : 4mi | 12/08/2025 11:25:14 | 12/08/2026 11:25:14 |  |  |  | 29d 3h : 55mi | 12/08/2025 11:25:14 |  |  |  | Emitida SSA 202512914 para substituição do relé.
202510840 | AMP |  | C008B001 | QUADRO A04 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.004-4 | 202528 | 10/07/2025 16:17:14 | Tendo em vista a substituição das buchas de saída de linha da GIS (para modelo polimérico) no vão 500KV LT-IPU-50HZ-MD1 , solicito retirar os manômetros de contato e desativar o circuito referente a alarme de pressão da bucha, conforme desenhos em anexo. As buchas novas de saída da linha MD1 da GIS irão compartilhar o mesmo gás SF6 do compartimento A04-4. | IEQ3 | MET3 | THIAGO FELIPE HABISTROIT | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 1d 5mi | 14/07/2025 15:25:15 | 14/07/2028 15:25:15 |  |  |  | 1m, 27d 11h : 55mi | 14/07/2025 15:25:15 |  |  |  | Sera ejecutada en la siguiente preventiva.
202510928 | STE |  | J090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-E04-001 | 0676.001-5 | 202528 | 11/07/2025 14:39:58 | Durante a execução da manutenção preventiva 3M, da ETA1-A, Foi verificado que devido a ETA estar fora de serviço, proporcionou o acumulo de limo e sujeira no tanque decantador Sedipac ,conforme imagem anexada , havendo a necessidade de efetuar uma limpeza geral. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVERTON JONI MACHADO | 202533 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a lavação e limpeza do decantador/clarificador Sedipac. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. Fotos anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 17d 9h : 46mi | 14/07/2025 07:08:54 | 14/07/2028 07:08:54 |  |  |  | 11d 2h : 13mi | 14/07/2025 07:08:54 | 25/07/2025 09:22:50 |  |  | Actividad será ejecutada en un mantenimiento de mayor periodicidad (1A) o con una AT específica.
202510944 | AIM |  | J090B022 | MOTOBOMBA 50 Hz BWP-E05-014 RETROLAVADO DE FILTROS | 0511.031-8 | 202528 | 11/07/2025 16:05:53 | Durante a preventiva 3M DA ETA1-A , foi constatado que a bomba de retrolavagem dos filtros da ETA adicional este com aparente ruido anormal. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 8d 13h : 47mi | 11/07/2025 16:23:28 | 11/07/2026 16:23:28 |  |  |  | 20d 22h : 12mi | 11/07/2025 16:23:28 | 01/08/2025 14:35:05 |  |  | Aguardando medición de valores de vibración a cargo de SMIL.DT.
[21 empty] | Desvio #2 | (AIM) | 10m, 20d 58mi | 01/08/2025 16:18:03 | 01/08/2026 16:18:03 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 1mi | 01/08/2025 16:18:03 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202510978 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSÃO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202528 | 13/07/2025 06:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o tanque se encontra com pressão de 15,38bar (PIT-9703) e não ocorreu acionamento dos compressores para reposição de ar. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado que se encontraba seleccionado como principal el PS-9704 (reserva) que posee los siguientes sets de regulación: 15,3 y 16,7 kgf/cm2. Con apoyo de MET1 reestablecido los PIT como presostatos principales. De igual manera, realizado calibración en todos los presostatos (PIT y PS) en preventiva 4a. Sometido a ensayo, verificado correcta actuación y estabilización de las presiones en los rangos establecidos (15,6 - 16,4kgf/cm2). Liberado en condiciones normales. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 12h : 38mi | 16/07/2025 14:46:28 | 16/07/2028 14:46:28 |  |  |  | 13d 23h : 21mi | 16/07/2025 14:46:28 | 30/07/2025 14:07:07 | GIO | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE | Será efectuada inspección en próxima preventiva 1M.
202510984 | STE |  | J090B035 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA SISTEMA FILTRACAO | 0477.023-1 | 202529 | 14/07/2025 08:25:48 | Solucionar falla en la válvula de alivio, ubicada en la tuberia de la línea de retrolavado de los filtros. Obs: La misma presenta pérdida de agua conforme se observa en el video adjunto. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202531 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Efetuado inspeção e verificado que a falha ocorria no purgador de ar da linha. Efetuado a substituição do componente danificado por outro novo. Efetuado testes e verificado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 9h : 46mi | 15/07/2025 07:17:41 | 15/07/2028 07:17:41 |  |  |  | 10d 2h : 13mi | 15/07/2025 07:17:41 | 25/07/2025 09:31:57 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Actividad será ejecutada con AT específica o durante próximo mantenimiento preventivo.
202510967 | STE |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSÓRIOS | 0518.001-5 | 202529 | 14/07/2025 08:26:50 | Solucionar falla mecánica en la electroválvula neumática EV-E04-250 Obs: La misma no puede ser maniobrada. | OUO0 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202534 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | INSPECIONADO, ENSAIADO E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DA ELETROVÁLVULA. ANORMALIDADE RELATADA ASSOCIADA A OPERACIONALIDADE SIMULTÂNEA DA MOTOBOMBA DE RETROLAVAGEM COM ATUAÇÃO DA ELETROVÁLVULA POR COMANDO MANUAL. VERIFICADO EM IHM A LÓGICA DE ATUAÇÃO É PRIMEIRAMENTE ATUAR AS ELETROVÁLVULAS E POSTEIROMENTE ACIONAR A BOMBA DE RETROLAVAGEM, OU SEJA, EM ATUAÇÃO MANUAL PODE-SE TER COMANDADO PRIMEIRAMENTE A BOMBA DE RETROLAGEM E A ALTA PRESSÃO ACABOU IMPOSSIBILITANDO A CORRETA ATUAÇÃO DA ELETROVÁLVULA. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 14h : 24mi | 16/07/2025 07:04:19 | 16/07/2028 07:04:19 |  |  |  | 1m, 4d 21h : 36mi | 16/07/2025 07:04:19 | 20/08/2025 16:40:32 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | Aguardando mantenimiento periódico o AT específica.
202510922 | AIM | 202501880 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202529 | 14/07/2025 10:39:22 | Verificar possibilidade e viabilidade de desacoplar o eixo do motor de elevaçao para realizar reconhecimento de parâmentros do motor. É necessário que o motor gire livremente durante o reconhecimento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 19d 17h : 26mi | 01/08/2025 08:47:34 | 01/08/2026 08:47:34 |  |  |  | 1m, 9d 18h : 33mi | 01/08/2025 08:47:34 |  |  |  | Aguardando provisionamento de material solicitado a SMIM.DT através da SSA 202512249
202511155 | AMP |  | B015M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202529 | 15/07/2025 05:12:18 | Verificar y solucionar presion baja indicada en el manomentro que se encuentra luego de la valvula 06EC, que indica una presión de 3,5 bar. | OUO6 | MAM1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 2d 18h : 36mi | 16/07/2025 09:56:14 | 16/07/2028 09:56:14 |  |  |  | 1m, 25d 17h : 24mi | 16/07/2025 09:56:14 |  |  | 37 - PRESSAO BAIXA | AGUARDANDO MANTENIMIENTO PERIÓDICO.
202511279 | APV |  | N074A009 | CARRO ELETRICO | 3248.024-3 | 202529 | 16/07/2025 10:46:50 | Verificar motivo por el cual el carrito eléctrico no tracciona. | MMU2 | MAM2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 4d 23h : 12mi | 18/07/2025 14:33:20 | 18/07/2027 14:33:20 |  |  |  | 1m, 23d 12h : 46mi | 18/07/2025 14:33:20 |  |  |  | Aguardando provisionamento de bateria, solicitado atraves da SSA 202511508
202511411 | STE |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202529 | 17/07/2025 11:16:36 | Verificar e solucionar perda de ar próximo ao manômetro do compressor. Detalhes nos anexos. Observação: Válvula de saída de ar do compressor para a linha principal foi fechada. | OUO7 | MAM1 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202532 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | En preventiva cuadrienal, realizado desmontaje para inspección y limpieza de los componentes de la válvula de carga/descarga del compresor. Realizado sustitución de los anillos o´ring y puesto en funcionamiento el compresor CAF-9703. Verificado correcto funcionamiento de los componentes de carga y descarga, y ausencia de pérdidas de aire. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 54mi | 18/07/2025 07:01:49 | 18/07/2028 07:01:49 |  |  |  | 12d 7h : 5mi | 18/07/2025 07:01:49 | 30/07/2025 14:06:02 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | Aguardando mantenimiento 1M u otro de mayor periodicidad.
202511477 | AIM |  | N055A021 | PAINEL DE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO PED-AMD | 1648.002-2 | 202529 | 18/07/2025 08:47:27 | Durante inspeção e ensaios de comissionamento do Monta Carga AMD, foi observada a discrepância entre o projeto e a execução referente à seção transversal dos condutores de alimentação provenientes do quadro QM-01. Encontrados 5 condutores de 95mm² e 1 condutor de 120mm², utilizando um condutor de 120mm² juntamente com um condutor de 95mm² para a fase T. Verificado no memorial de cálculo que os condutores deveriam ser todos de 95mm². Em anexo imagem. | MEG3 | MEG3 | ELIEZER PEREIRA DO AMARAL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 5d 22h : 37mi | 18/07/2025 13:57:03 | 18/07/2026 13:57:03 |  |  |  | 1m, 23d 13h : 22mi | 18/07/2025 13:57:03 |  |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto ao fabricante.
202511487 | SEE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0091.017-1 | 202529 | 18/07/2025 13:39:42 | Durante la rutina de inspección semanal, se identificó una pérdida de aceite en la brida de la tubería de retorno del servomotor de la compuerta de servicio, segunda brida a partir de RG3. El anexo fotográfico evidencia la fuga. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202535 |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Foram substituídos os orings de vedação, parafusos e porcas das flanges da tubulação de retorno do servomotor da comporta de serviço. Ambos apresentavam pequenas perdas de óleo. Foi realizada uma limpeza no local. Posteriormente, testada a estanqueidade, em condições normais de operação do servomotor, verificando-se ausência de vazamentos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 19d 7h : 41mi | 18/07/2025 15:05:27 | 18/07/2028 15:05:27 |  |  |  | 1m, 9d 4h : 18mi | 18/07/2025 15:05:27 | 27/08/2025 07:24:50 |  |  | El servicio será ejecutado en un mantenimiento periódico 3A/3S.
202511494 | STE |  | J090A047 | TUBUL./VALV./ACESSÓRIOS DE CONJ. COMPRESSOR AR COMPRIM. | 3044.001-6 | 202529 | 18/07/2025 13:48:34 | Solicitamos la sustitucion de la manguera de aire del compresor 1 que se encuentra resecado el cual presenta fisuras y perdida de aire | OUO0 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202536 |  | RAFAEL LACO MADRUGA | RETIRADAS MANGUEIRAS AVARIADAS E TROCADAS POR NOVAS. APÓS INSTALAÇÃO E AJUSTES, SISTEMA FOI PRESSURIZADO, NÃO ENCONTRANDO MAIS ANORMALIDADES. APÓS LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 17d 8h : 35mi | 22/07/2025 16:11:05 | 22/07/2028 16:11:05 |  |  |  | 1m, 11d 3h : 23mi | 22/07/2025 16:11:05 | 02/09/2025 07:35:39 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERA ATENDIDA EM PROXIMA PREVENTIVA.
202511447 | AMP |  | B014J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202529 | 18/07/2025 15:49:10 | Verificado durante PD 9M U14 SSP 20250783, que a válvula boia DN 100 - 3.1 do RWR TU-14, encontra-se com uma leve inclinação/rotação em relação as demais, sendo necessário a correção da mesma para padronização e evitar possíveis desgastes. Fotos anexo. Obs: Válvula está operando corretamente. | MAM1 | MAM1 | EVERTON JONI MACHADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 7d 15h : 42mi | 21/07/2025 07:03:07 | 21/07/2028 07:03:07 |  |  |  | 1m, 20d 20h : 16mi | 21/07/2025 07:03:07 |  |  |  | Aguardando mantenimiento 3S.
202511539 | AMP |  | C021B001 | QUADRO A17 CONTROLE DO BAY UNID. GERADORAS 05/06 | 0193.028-1 | 202529 | 19/07/2025 23:32:17 | Verificar motivo por el cual acciona falla a tierra en los cargadores CB-03 y CB-04 al momento de accionar parada en la unidade 05 estando el interruptor 45U56 abierto. | OUO0 | MET3 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 17h : 48mi | 22/07/2025 09:09:45 | 22/07/2028 09:09:45 |  |  |  | 1m, 19d 18h : 10mi | 22/07/2025 09:09:45 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202511590 | AMP |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202530 | 22/07/2025 15:49:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento de ar de 6.5 l/min na válvula do reservatório de ar. | OUO1 | MAM1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 9d 49mi | 22/07/2025 16:09:41 | 22/07/2028 16:09:41 |  |  |  | 1m, 19d 11h : 10mi | 22/07/2025 16:09:41 |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202511452 | AMP |  | A001M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202530 | 23/07/2025 10:20:04 | Verificado vazão da água de resfriamento mostrada no fluxômetro com valores superiores a 300 L/min para os trocadores de calor do CCAP-01. Solicitamos verificação de ajuste de vazão. | MMU2 | MAM1 | IURI MONTANDON DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 10d 16h : 50mi | 24/07/2025 08:11:13 | 24/07/2028 08:11:13 |  |  |  | 1m, 17d 19h : 9mi | 24/07/2025 08:11:13 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202511767 | SEE |  | K076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.120-2 | 202530 | 23/07/2025 16:35:37 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 1202. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN). | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202540 |  | EVERTON JONI MACHADO | Efetuado a instalação de carretel 12" na tubulação de recalque da motobomba BIN-1202 para medição de vazão. Realizado o teste de vazão com acompanhamento dos técnicos da Rurhpumpen, coletado os dados conforme documento e fotos em anexo. Equipamento normalizado sem anormalidades e liberado para a operação. | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 14d 7h : 17mi | 24/07/2025 09:07:13 | 24/07/2026 09:07:13 |  |  |  | 15d 4h : 41mi | 24/07/2025 09:07:13 | 08/08/2025 13:49:15 |  |  | DERIVADA EMITIDA
202511763 | SPG |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:43 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0303. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202540 |  |  |  | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 14d 7h : 17mi | 24/07/2025 09:07:30 | 24/07/2026 09:07:30 |  |  |  | 15d 4h : 43mi | 24/07/2025 09:07:30 | 08/08/2025 13:50:23 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202511759 | SEE |  | J076B025 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.068-0 | 202530 | 23/07/2025 16:35:53 | Instalación de Carretel 12" para medir caudal en la tubería de salida de la moto-bomba 0301. Según planilla de comisionamiento y contrato 4500065573. (RURHPUMPEN) | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202540 |  | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI |  | Desvio #1 | (ASL) | 11m, 14d 7h : 14mi | 24/07/2025 09:07:45 | 24/07/2026 09:07:45 |  |  |  | 15d 4h : 45mi | 24/07/2025 09:07:45 | 08/08/2025 13:52:21 |  |  | DERIVADA EMITIDA.
202511747 | AAT |  | G076N001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO 5S-D1 | 2409.005-6 | 202530 | 23/07/2025 17:08:46 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 5S-D1, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 2d 11h : 26mi | 15/08/2025 14:46:12 | 15/08/2028 14:46:12 |  |  |  | 26d 33mi | 15/08/2025 14:46:12 |  |  |  | Aguardando conclusão das instalações pela contratada.
202511744 | AAT |  | G076M001 | PAINEL DE SUPERVISÃO 4S-TR3 | 1768.001-7 | 202530 | 23/07/2025 17:08:53 | [Projeto de ampliação do patio de 66kV]: Realizar ensaios de Rede de Fibra Óptica do Painel 4S-TR3, conforme documentos anexos na SDS-15675. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15675. Segundo o último cronograma compartilhado, a data prevista de inicio dos ensayos é a partir de 21/08. | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 2d 11h : 26mi | 15/08/2025 14:46:39 | 15/08/2028 14:46:39 |  |  |  | 26d 33mi | 15/08/2025 14:46:39 |  |  |  | Aguardando conclusão das instalações pela contratada.
202511806 | AAT |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202531 | 28/07/2025 09:25:05 | Implementar la Orden de Ajuste OA.1149-R00 conforme documento en adjunto. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 1d 11h : 44mi | 14/08/2025 15:05:20 | 14/08/2028 15:05:20 |  |  |  | 27d 15mi | 14/08/2025 15:05:20 |  |  |  | aguardando instalación del UMR
202511990 | AMP |  | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202531 | 28/07/2025 17:02:02 | Verificar y solucionar presión baja indicada en el manómetro que se encuentra luego de la válvula 09GG, el cual indica una presión de 3,6 bar. | OUO5 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202531 |  | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VÁLVULA AGULHA QUEBRADA E TRINCADA. SUBSTITUIÇÃO SERÁ REALIZADO EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA QUANDO DESPRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA. VERIFICADO VAZÕES DE APROXIMADOS 500L/SEG (TRIP:350L/S) COMPARATIAMENTE IGUAL AS OUTRAS UNIDADES. (FABIANO) | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 17mi | 29/07/2025 07:23:36 | 29/07/2028 07:23:36 |  |  |  | 43mi | 29/07/2025 07:23:36 | 29/07/2025 08:06:57 |  | 37 - PRESSAO BAIXA | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202512088 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202531 | 30/07/2025 06:03:53 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el dreno, proveniente de la válvula de circulación de agua para el radiador. | OUO7 | MAM1 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202534 |  | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado limpieza interna de la válvula solenoide del circuito de circulación de agua del radiador. Sometido a ensayo, verificado correcto funcionamiento y estanqueidad. Realizado acompañamiento en preventiva mensual, no constatado más pérdida de agua. Equipo en buenas condiciones de funcionamiento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 5h : 10mi | 30/07/2025 07:14:51 | 30/07/2028 07:14:51 |  |  |  | 6h : 49mi | 30/07/2025 07:14:51 | 30/07/2025 14:03:47 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONANALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202512102 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202531 | 30/07/2025 09:07:30 | Durante a execução da SSP 20252933, foi encontrado uma perda de óleo no cubículo da fase B próximo ao bloco de distribuição. Imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 18d 17h : 40mi | 01/08/2025 09:01:37 | 01/08/2028 09:01:37 |  |  |  | 1m, 9d 18h : 18mi | 01/08/2025 09:01:37 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202511935 | AMP |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202531 | 30/07/2025 09:08:44 | Constatado durante a execução da SSA 202511366, perda constante de gás sf6, conforme gráfico em anexo. Solicito inspeção com a câmera Gás Finder Flir no trecho do dito compartimento situado na cota 108. Obs.: A perda media dos ultimos 5 anos é de 9,4kg de gás sf6/ano | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 18d 17h : 39mi | 01/08/2025 09:00:15 | 01/08/2028 09:00:15 |  |  |  | 1m, 9d 18h : 19mi | 01/08/2025 09:00:15 |  |  |  | Sera realizado en la siguiente preventiva.
202512174 | AIM |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.068-6 | 202531 | 31/07/2025 09:04:54 | Em função dos problemas encontrados no painel CBC-02, que culminaram na troca da placa principal de controle do carregador por outra de novo modelo (SSA 202511348), substituir a placa de controle do painel CBC-01 (modelo antigo) por uma do novo modelo. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 18d 22h : 22mi | 31/07/2025 13:43:49 | 31/07/2026 13:43:49 |  |  |  | 1m, 10d 13h : 37mi | 31/07/2025 13:43:49 |  |  |  | Aguardando parecer técnico da IEQ2
202512208 | AAT |  | S098J001 | TROCADOR CALOR ÓLEO/ÁGUA | 0045.226-2 | 202531 | 31/07/2025 11:18:49 | [Contrato 4500067817] - Retirar 2 unidades do trocador de calor com código de estoque 708205 para utilização nos ensaios do transformador SIEMENS NS 4002463. Devolver os trocadores ao almoxarifado após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO PIRES GARCIA | 202534 |  | RICARDO PIRES GARCIA | Foram retirados no almoxarifado quatro trocadores de calor reservas da unidade 18A e foram transportados para a cota 108 da casa de força. Para serem utilizados nos testes do transformador SIEMENS NS 4002463 que está sendo reparado pela Hitachi. AT 202502468. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 9h : 11mi | 01/08/2025 07:57:16 | 01/08/2028 07:57:16 |  |  |  | 12d 2h : 48mi | 01/08/2025 07:57:16 | 13/08/2025 10:46:43 |  |  | Aguardando manutenção periódica.
202512288 | APV |  | H001B004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.004-8 | 202531 | 01/08/2025 14:36:40 | En la ejecución de la SSP 20253690 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 18d 23h : 25mi | 01/08/2025 14:45:00 | 01/08/2027 14:45:00 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 34mi | 01/08/2025 14:45:00 |  |  |  | Aguardando provisión de material (SSA 202418045 y 202418044 p/ IMA0)
202512287 | APV |  | H001B003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.003-0 | 202531 | 01/08/2025 14:36:47 | En la ejecución de la SSP 20253690 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 18d 23h : 27mi | 01/08/2025 14:47:12 | 01/08/2027 14:47:12 |  |  |  | 1m, 9d 12h : 33mi | 01/08/2025 14:47:12 |  |  |  | Aguardando provisión de material (SSA 202418045 y 202418044 p/ IMA0)
202512290 | APV |  | K076B003 | BOMBA BIN-1203 | 0260.013-7 | 202531 | 01/08/2025 15:24:30 | Verificar y solucionar valvula de retención de la bomba BIN-1203 con defecto. | OUO2 | MAM1 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 10m, 19d 52mi | 01/08/2025 16:13:14 | 01/08/2027 16:13:14 |  |  |  | 1m, 9d 11h : 7mi | 01/08/2025 16:13:14 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | DERIVADA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.
202512323 | AMP |  | G044F003 | TUBUL./VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO R5 | 2231.002-5 | 202532 | 04/08/2025 03:40:32 | Verificar/solucionar el motivo del accionamiento de la alarma ¨R05 ANTI INCENDIO VALV. BLOQUEO CERRADA¨. Sin rearme. | OUO7 | MAM1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 21d 15h : 56mi | 04/08/2025 07:16:33 | 04/08/2028 07:16:33 |  |  |  | 1m, 6d 20h : 3mi | 04/08/2025 07:16:33 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PROXIM APREVENTIVA.
202512502 | AMP |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202532 | 05/08/2025 23:07:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 23d 15h : 56mi | 06/08/2025 07:16:21 | 06/08/2028 07:16:21 |  |  |  | 1m, 4d 20h : 4mi | 06/08/2025 07:16:21 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Trabalho a ser realizado na manutenção preventiva da unidade.
202512624 | ACS |  | E116M002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L16 - RED670 | 2407.002-1 | 202532 | 06/08/2025 16:46:46 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 5 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 27d 15h : 49mi | 11/08/2025 07:09:43 | 11/08/2029 07:09:43 |  |  |  | 30d 8h : 10mi | 11/08/2025 07:09:43 |  |  |  | Aguardando desconexión de la línea VHA para ejecutar las alteraciones en el IED de protección.
202512623 | ACS |  | E116L002 | PROTEÇÃO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L16 - RED670 | 2407.001-0 | 202532 | 06/08/2025 16:46:57 | [Desactivación definitiva ECCA LI 500kV MD-VHA-1] Desactivar Lógica A del ECCA asociada a la LI 500kV MD-VHA-1, conforme OA.0858-R04. Marcaciones en anexo, correspondientes al Application Configuration: - PROT_CORRENTE, Hj. 6 - SAIDAS_DIGITAIS, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 1 - OSCILOGRAFIA, Hj. 2 - OSCILOGRAFIA, Hj. 4 - EVENTOS, Hj. 1 Sugerencia: garantizar que se dispone de backup de configuración en el local de trabajo, previo a la a carga de modificaciones. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ACS) | 3a, 10m, 27d 15h : 49mi | 11/08/2025 07:09:29 | 11/08/2029 07:09:29 |  |  |  | 30d 8h : 10mi | 11/08/2025 07:09:29 |  |  |  | Aguardando desconexión de la línea VHA para ejecutar las alteraciones en el IED de protección.
202512617 | STE |  | P023B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.055-5 | 202532 | 06/08/2025 17:01:58 | Durante ejecución de la SSP:20251422, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-1327 con defecto (Resistencia abierta). Obs: resistencia de calentamiento ya se encuentra desconectada. | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202534 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos resistores de aquecimento do motor de acionamento do VVT-1327, com apoio da MMU3. Posteriormente foi realizada a montagem do conjunto de transmissão, alinhamento das polias e tensionamento das correias. E a fixação da proteção de polias e correias. Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 12h : 19mi | 07/08/2025 14:09:08 | 07/08/2028 14:09:08 |  |  |  | 11d 23h : 40mi | 07/08/2025 14:09:08 | 19/08/2025 13:50:02 |  |  | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202512726 | AMP |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202532 | 07/08/2025 19:37:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA "INT 85U06 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 34,0MPA. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 25d 19h : 20mi | 08/08/2025 10:41:38 | 08/08/2028 10:41:38 |  |  |  | 1m, 2d 16h : 39mi | 08/08/2025 10:41:38 |  |  |  | Sera verificado en la siguiente preventiva.
202512805 | AMP |  | B020L001 | RELÉ PROTEÇÃO PRIMARIA DA UNIDADE GERADORA | 1090.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:00:39 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 16h : 18mi | 11/08/2025 07:38:07 | 11/08/2028 07:38:07 |  |  |  | 30d 7h : 41mi | 11/08/2025 07:38:07 |  |  |  | Aguardando parada de la UG por mantenimiento preventivo.
202512806 | AMP |  | B020L003 | RELÉ PROTEÇÃO ALTERNADA DA UNIDADE GERADORA | 1092.002-9 | 202532 | 08/08/2025 16:00:48 | Alterar temporização da função 59T (parâmetro Delay) para 0,5s, compatibilizando com as demais unidades geradoras do setor de 60Hz, conforme OA.0515-R01 anexa e AR/OPS.DT/013/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=687345610). Em complemento verificar a possibilidade de alterar o pickup da função 59T (parâmetro V - Setting) para 1,28 UN e se possível confirmar a execução desta alteração com a OPSE e posterior revisão da OA.0515-R01. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 16h : 19mi | 11/08/2025 07:40:06 | 11/08/2028 07:40:06 |  |  |  | 30d 7h : 40mi | 11/08/2025 07:40:06 |  |  |  | Aguardando parada de la UG por mantenimiento preventivo.
202512955 | AIM |  | B020G004 | QUADRO UMCC-18A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.020-7 | 202533 | 13/08/2025 09:02:45 | Retirar Disjuntor posição Q1 da gaveta 10.4 (reserva) para aplicação na gaveta 3.4 (Bomba 1 de água pura) SSA 202512889, devido à falta de estoque sobressalente código 708550, LMR.AB.0213 item 57. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 1d 10h : 22mi | 13/08/2025 13:42:47 | 13/08/2026 13:42:47 |  |  |  | 28d 1h : 37mi | 13/08/2025 13:42:47 |  |  |  | Emitida SSA derivada 202512974 para IEQ1 prover disjuntor sobressalente que se encontra com código não ativado.
202512956 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:57:45 | Substituir 4 unidades de sinalizadores luminosos rotativos (Giroflex) defeituosos e avariados os quais apresentam imobilidade. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 6h : 43mi | 15/08/2025 10:04:54 | 15/08/2026 10:04:54 |  |  |  | 26d 5h : 16mi | 15/08/2025 10:04:54 |  |  |  | Emitida SSA 202513137 solicitando apoio para o setor IME3.
202512961 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:58:21 | Verificar motivo pelo qual cilindro de acoplamento do contra peso apresenta retrocesso ao final da extensão total e não se conecta. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 6h : 18mi | 15/08/2025 09:38:41 | 15/08/2026 09:38:41 |  |  |  | 26d 5h : 42mi | 15/08/2025 09:38:41 |  |  |  | Emitida SSA 202513121 solictando apoio do setor IME3.
202512958 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202533 | 13/08/2025 09:58:58 | Verificar motivo pelo qual ar condicionado e ar quente do carro superior não opera e apresenta avaria. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 3d 6h : 38mi | 15/08/2025 09:58:44 | 15/08/2026 09:58:44 |  |  |  | 26d 5h : 21mi | 15/08/2025 09:58:44 |  |  |  | Emitida SSA 202513128 solictando apoio para o setor IME3.
202512926 | AAT |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSÓRIOS | 0154.002-5 | 202533 | 13/08/2025 10:23:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual, durante funcionamiento del moto-compresor, queda accionada la alarma "FALLA ENFRIAMIENTO" en el tablero TGA-02. OBS: Anomalía reincidente de la SSA 202508607. | OUO1 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 1d 10h : 19mi | 14/08/2025 13:40:39 | 14/08/2028 13:40:39 |  |  |  | 27d 1h : 40mi | 14/08/2025 13:40:39 |  |  | 68 - FLUXO BAIXO | Emitida SSA derivada para MAM1.
202512799 | AMP | 202512678 | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202533 | 13/08/2025 11:15:37 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 12h : 47mi | 13/08/2025 16:08:35 | 13/08/2028 16:08:35 |  |  |  | 27d 23h : 12mi | 13/08/2025 16:08:35 |  |  |  | Será executado durante a manutenção preventiva da unidade.
202512938 | AMP |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202533 | 13/08/2025 14:26:04 | Solicitamos apoio da MEL 01 na substituição da lâmpada nº 25 do painel ULP15 (relé 05-02), uma vez que ao extrair a mesma para substituição, a base ficou no interior do anunciador (foi observado que o vidro não quebrou, o mesmo se soltou da base). Obs.: haviam 05 lâmpadas queimadas na ULP15, sendo substituídas 04 delas. | OUO6 | MEL1 | EDVALDO FERREIRA LUIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 2d 7h : 27mi | 15/08/2025 10:47:11 | 15/08/2028 10:47:11 |  |  |  | 26d 4h : 32mi | 15/08/2025 10:47:11 |  |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO | Aguardando parada de la UG por mantenimiento preventivo 9M, el punto es supervisado por el SCADA de manera que podría aguardar el mantenimiento preventivo.
202512980 | AIM |  | J100A004 | TUB./VÁLV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA – COBERTURA – COTA 155,68 | 0127.359-5 | 202533 | 13/08/2025 15:22:28 | Solicitamos la instalación de una tomada de agua en la tubería de provisión de agua al reservorio del edificio de mantenimiento, con el fin de poder disponer de un punto para suministro de agua durante los servicios de limpieza del reservorio. | MCI2 | MAM1 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 1d 12h : 44mi | 13/08/2025 16:05:14 | 13/08/2026 16:05:14 |  |  |  | 27d 23h : 15mi | 13/08/2025 16:05:14 |  |  |  | DERIVADA EMITIDA PARA ANÁLISE E PROJETO DE ENGENHARIA.
202513008 | AMP | 202512926 | A002M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202533 | 14/08/2025 07:38:14 | Solicitamos apoyo para verificación de alimentación de agua del sistema de enfriamiento del compresor de carga parcial 2 que esta con caudal bajo (150 l/min). | MMU2 | MAM1 | VERA ZALDIVAR PABLITO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 1d 7h : 37mi | 14/08/2025 10:58:29 | 14/08/2028 10:58:29 |  |  |  | 27d 4h : 22mi | 14/08/2025 10:58:29 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202513032 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202533 | 14/08/2025 09:56:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual hubo transferencia del Canal AUTOMÁTICO para MANUAL, durante pérdida de carga de la ANDE, evento ocurrido el 14/08/2025 a las 06:23. Con señalización de las alarmas "EXCITACION IMPULSOS INTERM AUTO POSITIVO" y "EXCITACION IMPULSOS INTERM MANUAL", aceptando rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 4h : 34mi | 19/08/2025 07:55:22 | 19/08/2028 07:55:22 |  |  |  | 22d 7h : 25mi | 19/08/2025 07:55:22 |  |  |  | Efetuar ensaios para verificar a temporização da supervisão de pulsos do amplificador intermediário UN0053 das posições A12U15 e A12U19.
202513089 | SPG |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202533 | 14/08/2025 16:21:23 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 48mi | 15/08/2025 14:25:56 | 15/08/2028 14:25:56 |  |  |  | 13d 19h : 12mi | 15/08/2025 14:25:56 | 29/08/2025 09:37:00 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513090 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202533 | 14/08/2025 16:23:10 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 46mi | 15/08/2025 14:25:43 | 15/08/2028 14:25:43 |  |  |  | 13d 19h : 13mi | 15/08/2025 14:25:43 | 29/08/2025 09:38:51 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513091 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202533 | 14/08/2025 16:31:43 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 50mi | 15/08/2025 14:25:23 | 15/08/2028 14:25:23 |  |  |  | 13d 19h : 9mi | 15/08/2025 14:25:23 | 29/08/2025 09:34:17 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513094 | SPG |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202533 | 14/08/2025 16:31:52 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 54mi | 15/08/2025 14:25:00 | 15/08/2028 14:25:00 |  |  |  | 13d 19h : 5mi | 15/08/2025 14:25:00 | 29/08/2025 09:30:26 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513096 | SPG |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202533 | 14/08/2025 16:32:16 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 55mi | 15/08/2025 14:24:47 | 15/08/2028 14:24:47 |  |  |  | 13d 19h : 4mi | 15/08/2025 14:24:47 | 29/08/2025 09:28:21 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513093 | SPG |  | B018A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0147.009-4 | 202533 | 14/08/2025 16:32:37 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202512663 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 14d 16h : 52mi | 15/08/2025 14:25:11 | 15/08/2028 14:25:11 |  |  |  | 13d 19h : 7mi | 15/08/2025 14:25:11 | 29/08/2025 09:32:40 |  |  | Trabalho será realizado no próximo PD da UG.
202513115 | SPG |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202533 | 15/08/2025 08:41:21 | Apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e funcionais devido ao comissionamento da UMR-099A do RPMF. • Testar e reconectar os condutores dos cabos AU09-6001, AU09-6004, AU09-6006, FU09-6003, FU09-6004; • Testar e conectar os novos cabos AU09-6010 e AU09-6011; • Desconectar, testar, isolar e passar para reserva o cabo AU09-6003. • Retirar curto-circuitos temporários entre a desmontagem do DFR e o comissionamento da UMR. Coordenar os trabalhos con MEL2. Ref SSA:202508975. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202536 |  |  |  | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 16d 6h : 10mi | 15/08/2025 10:51:58 | 15/08/2028 10:51:58 |  |  |  | 12d 5h : 49mi | 15/08/2025 10:51:58 | 27/08/2025 16:41:06 |  |  | Aguardando montaje del tablero UMR-099A para desconectar la UG y conectar los cables.
202513240 | AMP |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202533 | 17/08/2025 12:11:25 | Verificar e solucionar o alarme "Perda Excessiva de Pressão" acionado, sem rearme, realizando sucessivos comandos de limpeza no KK-01. Defeito ocorreu após a parada da unidade. Manômetros com indicações aparentemente normais. Obs.: Foi necessário deixar a seletora "Comando de Limpeza" em MANUAL e a seletora "Relé de Tempo Cíclico" em DESLIGADO para manter desligado o ciclo de limpeza. Vídeo e fotos em anexo. | OUO5 | MAM1 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 5h : 55mi | 18/08/2025 09:16:19 | 18/08/2028 09:16:19 |  |  |  | 23d 6h : 4mi | 18/08/2025 09:16:19 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202513228 | APV |  | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSÓRIOS | 0518.004-0 | 202534 | 18/08/2025 09:23:29 | Verificar y solucionar perdida de agua en la válvula eliminadora de aire, en el Filtro de arena de la ETA 02 (FILTRO A). | OUE4 | MAM1 | GIMENEZ ARMOA RODRIGO ADRIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 5d 15h : 10mi | 18/08/2025 18:31:23 | 18/08/2027 18:31:23 |  |  |  | 22d 20h : 48mi | 18/08/2025 18:31:23 |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | DERIVADA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE COMPONENTE.
202513312 | SPG |  | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202534 | 18/08/2025 15:51:44 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 19d 9h : 4mi | 19/08/2025 10:59:30 | 19/08/2026 10:59:30 |  |  |  | 10d 2h : 55mi | 19/08/2025 10:59:30 | 29/08/2025 13:54:04 |  |  | Aguardando Emisión de SSA para catastrar el punto en la base de datos del SCADA y de esta manera realizar las alteraciones en el equipo y ensayar su funcionamiento. Fue emitida la SSA:202513314 para IEE3 a fin de implementar el punto.
202513313 | SPG |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202534 | 18/08/2025 15:51:59 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG 1] Conforme AR/OPS.DT/012/2019, implementar y ensayar la supervisión del grupo de ajuste correspondiente a la selección maestro/esclavo en los paneles FIP-PCG 1. Planos marcados en anexo. Coordinar con MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RUIZ DIAZ GONZALEZ FABIANA LETICIA | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 19d 8h : 55mi | 19/08/2025 10:59:42 | 19/08/2026 10:59:42 |  |  |  | 10d 3h : 4mi | 19/08/2025 10:59:42 | 29/08/2025 14:03:59 |  |  | Aguardando Emisión de SSA para catastrar el punto en la base de datos del SCADA y de esta manera realizar las alteraciones en el equipo y ensayar su funcionamiento. Fue emitida la SSA:202513314 para IEE3 a fin de implementar el punto.
202513321 | SPG |  | B018A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.009-9 | 202534 | 18/08/2025 16:52:29 | Realizar Inspeção na isolação dos cabos dos RTDs de todos os circuitos de saída de água pura, na parte que tocam a tubulação do coletor e caso necessário reforçar a isolação conforme realizado na UG-09 SSA 202512962. Observar possíveis pontos de vazamento de agua pura no coletor na região onde há o toque dos cabos com o tubo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 18d 12h : 20mi | 19/08/2025 09:06:36 | 19/08/2028 09:06:36 |  |  |  | 9d 23h : 39mi | 19/08/2025 09:06:36 | 29/08/2025 08:45:50 |  |  | Será executado durante PD
202513341 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202534 | 18/08/2025 17:26:03 | Verificar y solucionar perdida de agua excesiva por el eje de la bomba. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | 202537 |  | AQUINO GUILLEN VICTOR ULISSES | Reapriete de empaquetadura. Equipo en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 15h : 47mi | 18/08/2025 18:28:12 | 18/08/2028 18:28:12 |  |  |  | 20d 20h : 12mi | 18/08/2025 18:28:12 | 08/09/2025 14:40:01 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 6M.
202513245 | AMP |  | J079B003 | BOMBA BDR-0903 | 0276.009-6 | 202534 | 18/08/2025 17:29:24 | Verificar e solucionar perda de água excessiva pelo eixo da bomba BDR 0903. | OUO5 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 5d 15h : 7mi | 18/08/2025 18:28:44 | 18/08/2028 18:28:44 |  |  |  | 22d 20h : 52mi | 18/08/2025 18:28:44 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 6M.
202513333 | AMP | 202513226 | A019M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202534 | 19/08/2025 07:38:16 | SOLICITAMOS AVALIAR E REPARAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U09A QUE APRESENTA VAZAMENTO POR TRINCA NO FLANGE CONFORME ANEXOS DA SSA MATRIZ. | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 6d 6h : 58mi | 19/08/2025 10:19:33 | 19/08/2028 10:19:33 |  |  |  | 22d 5h : 1mi | 19/08/2025 10:19:33 |  |  |  | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PARADA DE MÁQUINA.
202513416 | AMP |  | J084A003 | BOMBA BDR-F16-003 | 0278.009-7 | 202534 | 20/08/2025 09:01:42 | Verificar y solucionar pérdida de agua excesiva por el eje de la correspondiente moto-bomba. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 7d 10h : 37mi | 20/08/2025 13:58:54 | 20/08/2028 13:58:54 |  |  |  | 21d 1h : 22mi | 20/08/2025 13:58:54 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SUBSTITUIÇÃO DE GAXETA SERÁ EXECUTADA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 6M.
202513472 | SPG | 202500490 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:01 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº23 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 14h : 35mi | 20/08/2025 16:35:38 | 20/08/2028 16:35:38 |  |  |  | 8d 21h : 24mi | 20/08/2025 16:35:38 | 29/08/2025 13:59:53 |  |  | trabalho será realizado no próximo PD da UG
202513470 | SPG | 202407842 | B018A045 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA SIST. RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202534 | 20/08/2025 16:19:07 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM/REMONTAGEM DO RTD DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA N°02, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 E Nº23 (SSA 202500490) QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 14h : 30mi | 20/08/2025 16:37:48 | 20/08/2028 16:37:48 |  |  |  | 8d 21h : 29mi | 20/08/2025 16:37:48 | 29/08/2025 14:07:06 |  |  | trabalho será realizado no próximo PD da UG
202513468 | SPG | 202407842 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202534 | 20/08/2025 16:19:13 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO DE FREIO Nº24 ATRAVÉS DA DESCONEXÃO/RECONEXÃO DOS SENSORES INDUTIVOS DO SISTEMA DE FRENAGEM. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA A 2ª SEMANA DO PD 3S, CONFORME PUG/2025. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202538 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 14h : 43mi | 20/08/2025 16:41:06 | 20/08/2028 16:41:06 |  |  |  | 8d 21h : 16mi | 20/08/2025 16:41:06 | 29/08/2025 13:58:27 |  |  | trabalho será realizado no próximo PD da UG
202513561 | APV |  | H001C004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.006-4 | 202534 | 21/08/2025 17:09:32 | En la ejecución de la SSP 20253691 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 8d 13h : 55mi | 21/08/2025 17:16:34 | 21/08/2027 17:16:34 |  |  |  | 19d 22h : 4mi | 21/08/2025 17:16:34 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202513560 | APV |  | H001C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.005-6 | 202534 | 21/08/2025 17:09:37 | En la ejecución de la SSP 20253691 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0); 202508449 (p/ IME1). Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 8d 13h : 55mi | 21/08/2025 17:16:53 | 21/08/2027 17:16:53 |  |  |  | 19d 22h : 4mi | 21/08/2025 17:16:53 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202513584 | AMP |  | B018M002 | QUADRO SVP-18 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.019-9 | 202534 | 22/08/2025 14:18:15 | Durante la puesta en servicio del tablero SVP, establecer y activar las alarmas de los sensores de vibración relativa del cojinete guía de la turbina "P1T" y "P2T" con los siguientes niveles en las 3 franjas de operación: Nivel de alarma 1: 320um Nivel de alarma 2: 500um Temporización: 10s Las alarmas referentes a los demás sensores deben permanecer inhibidas aguardando la definición de sus niveles. Ref: AR/SMI.DT/0067/2025 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 9d 13h : 18mi | 22/08/2025 16:38:55 | 22/08/2028 16:38:55 |  |  |  | 18d 22h : 41mi | 22/08/2025 16:38:55 |  |  |  | Será realizado durante comissionamento.
202513605 | AAT | 202513297 | R025I003 | MISCELÂNEAS METÁLICAS | 0972.056-6 | 202534 | 22/08/2025 16:02:10 | Providenciar projeto para instalação de escadas fixas tipo marinheiro e guarda-corpos para acesso ao reservatório de água potável do Edifício da Manutenção. Comentários e proposta em anexo. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 203041 |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SDE-0100 para atendimento da solicitação. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 28d 11h : 57mi | 27/08/2025 07:40:52 | 27/08/2028 07:40:52 |  |  |  | 2mi | 27/08/2025 07:40:52 | 27/08/2025 07:42:50 |  |  | Sem. 2025/35. Emitida SDE-0100 à ENEE.DT para elaboração de projeto. Prazo estimado de 4 semanas.
202513702 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202535 | 25/08/2025 16:53:00 | Durante ejecución de ensayos de comisionamiento con SSA 202512950 constatado relé posición K8 con defecto, marca Phoenix Contact con dos contactos reversibles, 24 VDC, modelo 2961192. En ocasiones sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 14d 4h : 35mi | 26/08/2025 07:56:40 | 26/08/2026 07:56:40 |  |  |  | 15d 7h : 23mi | 26/08/2025 07:56:40 |  |  |  | Aguardando parecer técnico.
202513787 | AMP |  | A008J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-08 | 0127.058-3 | 202535 | 28/08/2025 15:05:42 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-08. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 11mi | 29/08/2025 07:32:09 | 29/08/2028 07:32:09 |  |  |  | 12d 7h : 48mi | 29/08/2025 07:32:09 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202513785 | AMP |  | A007J022 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202535 | 28/08/2025 15:06:06 | Verificar y solucionar pérdida de agua por el ladrón del tanque RWR-07. | OUO1 | MAM1 | ANDERSON PHILIPPE DE MORAIS SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 11mi | 29/08/2025 07:32:20 | 29/08/2028 07:32:20 |  |  |  | 12d 7h : 48mi | 29/08/2025 07:32:20 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202513763 | AMP |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202535 | 28/08/2025 15:07:28 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual foi detectado vazamento de ar de 12.9 l/min em conexão de ar no painel do reservatório. | OUO1 | MAM1 | ALEX SILVA DE SOUZA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 16d 4h : 11mi | 29/08/2025 07:32:32 | 29/08/2028 07:32:32 |  |  |  | 12d 7h : 48mi | 29/08/2025 07:32:32 |  |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO | ANORMALIDADE NÃO AFETA OPERACIONALIDADE. SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202514011 | AMP |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202535 | 31/08/2025 15:57:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tuvieron oscilaciones de hasta 2,89% de abertura del distribuidor en el SCADA, estando la máquina parada en fecha 24/08/2025. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 4h : 7mi | 01/09/2025 07:28:15 | 01/09/2028 07:28:15 |  |  |  | 9d 7h : 52mi | 01/09/2025 07:28:15 |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | Executar inspeção no circuito de tele-indicação de abertura do distribuidor durante a preventiva da unidade.
202512818 | AMP |  | A007M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202535 | 31/08/2025 23:49:55 | Verificar y solucionar pérdida de agua por la conexión del manómetro asociado a la válvula 06EC de la U07 | OUO5 | MAM1 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 19d 4h : 7mi | 01/09/2025 07:28:34 | 01/09/2028 07:28:34 |  |  |  | 9d 7h : 52mi | 01/09/2025 07:28:34 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | SOLICITAÇÃO SERÁ ATENDIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA.
202513823 | APV |  | K092A001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.171-7 | 202536 | 01/09/2025 08:03:38 | AVALIAR SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM AS DEMAIS UGS, DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA LOCALIZADA NA TUBULAÇÃO FIXADA NA PAREDE ATRÁS DA CENTRAL HIDRÁULICA DO SISTEMA DE AP DA UG 10 ATÉ UG 18A (FOTO EM ANEXO). VÁLVULA ATUAL TEM BAIXA CONFIABILIDADE. SUBSTITUIR/PADRONIZAR PARA VÁLVULA ESFERA DE 1" PARA ADEQUAR DISPOSITIVO DE LIMPEZA DOS TROCADORES DO SISTEMA DE AP | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 19d 4h : 57mi | 01/09/2025 08:18:45 | 01/09/2027 08:18:45 |  |  |  | 9d 7h : 1mi | 01/09/2025 08:18:45 |  |  |  | AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS CONFORME SSA:202503530.
202513813 | APV |  | J092A001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.170-9 | 202536 | 01/09/2025 08:03:44 | AVALIAR SUBSTITUIÇÃO E PADRONIZAÇÃO COM AS DEMAIS UGS, DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA LOCALIZADA NA TUBULAÇÃO FIXADA NA PAREDE ATRÁS DA CENTRAL HIDRÁULICA DO SISTEMA DE AP DA UG 01 ATÉ UG 09A (FOTO EM ANEXO). VÁLVULA ATUAL TEM BAIXA CONFIABILIDADE. SUBSTITUIR/PADRONIZAR PARA VÁLVULA ESFERA DE 1" PARA ADEQUAR DISPOSITIVO DE LIMPEZA DOS TROCADORES DO SISTEMA DE AP | MMU1 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 19d 4h : 57mi | 01/09/2025 08:18:56 | 01/09/2027 08:18:56 |  |  |  | 9d 7h : 1mi | 01/09/2025 08:18:56 |  |  |  | AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE VÁLVULAS CONFORME SSA:202503530.
202514029 | AMP |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:42:51 | Retirar os sensores de vibração axial e relativa existentes no MGT e instalar os novos fornecidos no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptadores fornecidos pela contratada e efetuar as adequações necessárias. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 50mi | 02/09/2025 14:11:55 | 02/09/2028 14:11:55 |  |  |  | 8d 1h : 9mi | 02/09/2025 14:11:55 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514028 | AMP |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:42:57 | Retirar o sensor de vibração absoluta existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Utilizar adaptador fornecido pela contratada e efetuar as adequações necessárias. Adicionalmente, prestar apoio à SMMG.DT para fabricação e instalação do suporte de fixação da caixa de passagem JBTCV, referente ao sensor de vibração axial da tampa da turbina. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 52mi | 02/09/2025 14:12:32 | 02/09/2028 14:12:32 |  |  |  | 8d 1h : 7mi | 02/09/2025 14:12:32 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514027 | AMP |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX. ESPIRAL/VALV. DRENAGEM E DISP. SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202536 | 01/09/2025 14:43:05 | Retirar o sensor de pressão existente na caixa espiral e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 52mi | 02/09/2025 14:13:01 | 02/09/2028 14:13:01 |  |  |  | 8d 1h : 7mi | 02/09/2025 14:13:01 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514026 | AMP |  | B018B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.018-8 | 202536 | 01/09/2025 14:43:13 | Retirar o sensor de pressão existente na tampa da turbina e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 52mi | 02/09/2025 14:13:27 | 02/09/2028 14:13:27 |  |  |  | 8d 1h : 7mi | 02/09/2025 14:13:27 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514025 | AMP |  | B018B021 | TUBO SUCÇÃO, VÁLVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV. | 0130.018-0 | 202536 | 01/09/2025 14:43:22 | Retirar o sensor de pressão existente no tubo de sucção e instalar o novo fornecido no escopo do projeto SVP. Adicionalmente, realizar instalação do sistema de purga do instrumento, conforme anexo. Após o enchimento do conduto forçado, realizar purga para retirada do ar e da sujeira existente na tubulação. | IME2 | MMU2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 20d 10h : 52mi | 02/09/2025 14:13:55 | 02/09/2028 14:13:55 |  |  |  | 8d 1h : 7mi | 02/09/2025 14:13:55 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514077 | AMP |  | P026A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.081-3 | 202536 | 01/09/2025 17:04:26 | Verificar y solucionar ruido anormal en el motor ventilador VVT-1601 Sistema L de insuflamiento. | OUO6 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 21d 6h : 28mi | 03/09/2025 09:48:41 | 03/09/2028 09:48:41 |  |  |  | 7d 5h : 31mi | 03/09/2025 09:48:41 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Realizar inspeção durante manutenção preventiva.
202513919 | ADM | 202513769 | J002E010 | QUADRO TBP-01 | 2983.022-4 | 202536 | 02/09/2025 11:22:14 | Prestar apoio para ensaio ponto-a-ponto e conexão do cabo M5S-0072 nos terminais XACC:3 e 4 do TBP-01 referente a duplicação da alimentação em 125 Vcc do quadro do TB-01 conforme marcações nos anexos. Coordenar o trabalho com a equipe do MET1/SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 23d 5h : 58mi | 04/09/2025 09:19:57 | 04/09/2026 09:19:57 |  |  |  | 6d 6h : 1mi | 04/09/2025 09:19:57 |  |  |  | Aguardando el lanzamiento y preparación de los conductores, será realizado un inspección en campo en conjunto con el personal de la MET1 para coordinar el servicio.
202514186 | AIM |  | N076A001 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.001-5 | 202536 | 03/09/2025 14:28:20 | Realizar substituição do kit de reparo/vedação do cubo de roda "dianteiro direito" o qual apresenta vazamento de óleo lubrificante. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 11h : 32mi | 03/09/2025 14:53:19 | 03/09/2026 14:53:19 |  |  |  | 7d 27mi | 03/09/2025 14:53:19 |  |  |  | Aguardando execução de SSA derivada (202514196).
202514218 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202536 | 04/09/2025 00:11:52 | Verificar alarme de "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO LIMINF5". Verificado que o canal manual deixou de seguir o canal automático por aprox. 1 hora e por consequência houve desbalanço de tensão entre os canais, com posterior normalização. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 6h : 16mi | 09/09/2025 09:37:16 | 09/09/2028 09:37:16 |  |  |  | 1d 5h : 43mi | 09/09/2025 09:37:16 |  |  |  | a ser verificado durante el MP
202514259 | SPG |  | B018A001 | BOMBA N1 INJEÇÃO ÓLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202536 | 04/09/2025 15:33:19 | Se recomienda la sustitución de la bomba N1, del PAP, por otra bomba de reserva disponible en Almoxarifado, debido al histórico de fugas de aceite persistentes e intervenciones no efectivas en la solución de la anomalía. Ver histórico en las SSA´s 202203252; 202300507; 202307032 y 202311154. | IME3 | MMU1 | ABEGG OVELAR SANDRA ANTONELLA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202539 |  |  |  | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 12h | 05/09/2025 07:51:26 | 05/09/2028 07:51:26 |  |  |  | 0mi | 05/09/2025 07:51:26 | 05/09/2025 07:51:58 |  |  | Aguardando Manutenção 3S conf. PUG/2025
202514332 | AMP |  | B018B026 | VÁLVULA DE AERAÇÃO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202536 | 05/09/2025 14:28:34 | Realizar ensaio de mola e controle de força de abertura; Desmontagem para inspeção e controle dimensional de componentes; Remontagem com troca de vedações para a válvula de aeração N14 que será montada na UG18 em substituição da válvula N06 atualmente em operação. (Substituição prevista em PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 26d 11h : 19mi | 08/09/2025 14:40:18 | 08/09/2028 14:40:18 |  |  |  | 2d 40mi | 08/09/2025 14:40:18 |  |  |  | La actividad será ejecutada durante la próxima parada de mantenimiento.
202514361 | AMP |  | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202536 | 07/09/2025 17:35:16 | Verificar e solucionar perda de água pela conexão associado a válvula da 12VE-1 da UG10 El. 92,00. | OUO6 | MAM1 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 7h : 45mi | 10/09/2025 11:05:38 | 10/09/2028 11:05:38 |  |  |  | 4h : 15mi | 10/09/2025 11:05:38 |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | El servicio será ejecutado en próximo mantenimiento preventivo 9M, 3S o 3A.
202514404 | APV |  | H001D004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N04 DO VERTEDOURO | 0238.008-0 | 202537 | 08/09/2025 11:03:19 | En la ejecución de la SSP 20253692 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N02. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0). Así mismo no fueron ejecutados los ítems con periodicidad 8A de la SSP 20253692 conforme parecer favorable de la SMIM.DT vía SSA 202508449, ante falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). | MAM2 | MAM2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 26d 7h : 46mi | 08/09/2025 11:06:27 | 08/09/2027 11:06:27 |  |  |  | 2d 4h : 14mi | 08/09/2025 11:06:27 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202514402 | APV |  | H001D003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N04 DO VERTEDOURO | 0238.007-2 | 202537 | 08/09/2025 11:03:35 | En la ejecución de la SSP 20253692 fué constatado defectos en la protección superficial de la rótula inferior del servomotor N01. No fue realizado la sustitución por indisponibilidad del material conforme SSAs 202418045 (p/ IMA0). Así mismo no fueron ejecutados los ítems con periodicidad 8A de la SSP 20253692 conforme parecer favorable de la SMIM.DT vía SSA 202508449, ante falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). | MAM2 | MAM2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 26d 7h : 46mi | 08/09/2025 11:07:51 | 08/09/2027 11:07:51 |  |  |  | 2d 4h : 13mi | 08/09/2025 11:07:51 |  |  |  | Aguardando reposición de material- Proceso de adquisición a través de OC 4500080463
202514415 | AIM |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 08/09/2025 14:17:49 | Substituir vidro/para-brisa "superior" com avaria e trica conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 10h : 27mi | 09/09/2025 13:47:38 | 09/09/2026 13:47:38 |  |  |  | 1d 1h : 32mi | 09/09/2025 13:47:38 |  |  |  | Aguardando SSA derivada para a engenharia.
202514416 | AIM |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202537 | 08/09/2025 14:22:00 | Substituir painel de instrumentos, pois display central encontre-se com avaria e não mostra dados do equipamento. Fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 10h : 32mi | 09/09/2025 13:53:00 | 09/09/2026 13:53:00 |  |  |  | 1d 1h : 27mi | 09/09/2025 13:53:00 |  |  |  | Aguardando execução de SSA derivada.
202514266 | AIM |  | N076E007 | PLATAFORMA AÉREA TESOURA - GS-1930 - GENIE | 3249.001-5 | 202537 | 08/09/2025 14:33:22 | Durante ejecución de SSA 202508514, repentinamente esta plataforma aérea presentó pérdida de fluido hidráulico, y posteriormente no aceptó ningún comando, quedando inoperante. Obs : Plataforma aérea se encuentra estacionada en la Elevación 144 al costado del conducto forzado U02. Imágenes y video en anexo. | MET3 | MAM2 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 28d 12h : 50mi | 09/09/2025 16:11:56 | 09/09/2026 16:11:56 |  |  |  | 23h : 9mi | 09/09/2025 16:11:56 |  |  |  | Aguardando execução de SSA derivada para a engenharia.
202514501 | APV |  | H001C004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.006-4 | 202537 | 10/09/2025 08:29:19 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253691 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h | 10/09/2025 13:20:01 | 10/09/2027 13:20:01 |  |  |  | 2h | 10/09/2025 13:20:01 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202514500 | APV |  | H001C003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N03 DO VERTEDOURO | 0238.005-6 | 202537 | 10/09/2025 08:30:19 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253691 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h : 1mi | 10/09/2025 13:21:05 | 10/09/2027 13:21:05 |  |  |  | 1h : 59mi | 10/09/2025 13:21:05 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202514499 | APV |  | H001B004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.004-8 | 202537 | 10/09/2025 08:30:58 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253690 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h : 2mi | 10/09/2025 13:22:06 | 10/09/2027 13:22:06 |  |  |  | 1h : 58mi | 10/09/2025 13:22:06 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202514498 | APV |  | H001B003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N02 DO VERTEDOURO | 0238.003-0 | 202537 | 10/09/2025 08:32:05 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253690 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h : 2mi | 10/09/2025 13:23:15 | 10/09/2027 13:23:15 |  |  |  | 1h : 57mi | 10/09/2025 13:23:15 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202514496 | APV |  | H001A004 | SERVOMOTOR N2 LADO ESQUERDO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.002-1 | 202537 | 10/09/2025 08:32:33 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253689 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N02 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h : 4mi | 10/09/2025 13:24:37 | 10/09/2027 13:24:37 |  |  |  | 1h : 56mi | 10/09/2025 13:24:37 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202514495 | APV |  | H001A003 | SERVOMOTOR N1 LADO DIREITO COMPORTA N01 DO VERTEDOURO | 0238.001-3 | 202537 | 10/09/2025 08:33:18 | Realizar acompañamiento de la OC 4500080463 por el cual se adquieren rótulas de servomotores del vertedero. En la ejecución de la SSP 20253689 no fueron realizados los ítems con periodicidad 8A correspondientes al servomotor N01 conforme parecer de la SMIM.DT (SSA 202508449), en función a la falta de rótula superior (SSA 202418044 p/ IMA0). Emitir SSA específica para la sustitución de la rótula superior una vez recepcionado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 28d 10h : 5mi | 10/09/2025 13:25:35 | 10/09/2027 13:25:35 |  |  |  | 1h : 55mi | 10/09/2025 13:25:35 |  |  |  | Aguardando entrega de rótulas vía OC 4500080463
202500162 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202502 | 08/01/2025 15:05:46 | Verificar y solucionar ruido anormal proveniente del VVT-0105. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202529 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizada la sustitución de los rodamientos del motor de accionamiento y las correas. Equipo en condiciones normales de operación | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 26d 42mi | 11/02/2025 16:18:56 | 11/02/2028 16:18:56 |  |  |  | 5m, 1d 11h : 17mi | 11/02/2025 16:18:56 | 15/07/2025 15:35:03 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202500542 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:10 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a Falha no Expert Vibro, posição K200, não reporta corretamente na IHM. No caso de falha do K200, a sinalização na IHM indica "Sensor de Fase KP1 falha K200". Esperado: "Falha K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, a inconsistência era devida a um mapeamento incorreto do bit que sinaliza falha no sensor de fase. Mapeamento corrigido pelo fabricante. AT 202500127. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 16mi | 15/01/2025 09:21:30 | 15/01/2026 09:21:30 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 15/01/2025 09:21:30 | 07/02/2025 11:05:04 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1
202500544 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:55:56 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que existe o Alarme com descrição de "Falha na comunicação K200" atuado na IHM e não foi identificado a qual variável ou canal este alarme se refere, tampouco o motivo da atuação deste alarme. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o alarme estava vinculado incorretamente ao pulso de watchdog do módulo Expert Vibro K200. O fabricante corrigiu o mapeamento no CLP, normalizando a sinalização. AT 202500127. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 16mi | 15/01/2025 09:21:09 | 15/01/2026 09:21:09 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 15/01/2025 09:21:09 | 07/02/2025 11:04:48 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1
202500548 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:23 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que a sinalização de fio rompido da Tampa da Turbina (Vibração Absoluta) não funciona da maneira esperada. Na ocorrência do fio rompido deste sensor, a variável que se espera reportar esta falha para o CLP, e posteriormente para a IHM, apresenta "No Data, Wirebreak". Nesta ocasião, a variável parece ficar congelada com o valor que possuía antes do rompimento do fio. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, o canal de cálculo do parâmetro RMS estava configurado como RMS, diferente dos canais dos demais acelerômetros. A configuração foi alterada para “RMS without DC part”, normalizando a supervisão de fio rompido. Ver imagem anexa. AT 202500127. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 16mi | 15/01/2025 09:20:59 | 15/01/2026 09:20:59 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 15/01/2025 09:20:59 | 07/02/2025 11:03:32 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1
202500549 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:56:50 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que os textos referente as falhas nos sensores de fase (KP1 e KP2) dos dois Expert Vibros (K100 e K200) não estão padronizados. Se apresentam como: "Sensor de fase KP1 - K200 falha" e "sensor de fase KP1 - Falha k100" conforme imagem em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202505 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os textos foram corrigidos na programação do CLP pelo fabricante para: "Sensor de fase KP1 - Falha K200" e "Sensor de fase KP1 - Falha K100". Imagem em anexo. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 20d 12h : 7mi | 15/01/2025 09:20:46 | 15/01/2026 09:20:46 |  |  |  | 8d 23h : 52mi | 15/01/2025 09:20:46 | 24/01/2025 09:12:12 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1
202500543 | STE |  | A008M002 | QUADRO SVP-08 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.008-3 | 202503 | 15/01/2025 07:57:09 | Durante comissionamento com planilha 6210-83-19040-P constatado que as variáveis "UG08 - FALHA K200" e "UG08 - FALHA K100" que reportam falha dos Expert Vibros ao CLP, e posteriormente à IHM, estão mapeados incorretamente. Essas variáveis supervisionam apenas os canais "U08_Falha_Comunicacao_K100" e "U08_Falha_Comunicacao_K200". Não sendo supervisionado a falha geral do equipamento a partir dos canais: "UG08 Falha no Sistema K100" e "UG08 Falha no Sistema K200" | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CLEOMAR SCHMOLLER | 202506 |  | CLEOMAR SCHMOLLER | Conforme Parecer Técnico em SSA derivada, os descritivos dos alarmes na IHM foram alterados para “Falha de comunicação – K100/Servidor” e “Falha de comunicação – K200/Servidor” (ver imagem anexa). Não será implementado alarme de falha geral, já que todos os alarmes já estão discretizados na IHM. AT 202500127. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 6d 10h : 16mi | 15/01/2025 09:21:20 | 15/01/2026 09:21:20 |  |  |  | 23d 1h : 43mi | 15/01/2025 09:21:20 | 07/02/2025 11:05:19 |  |  | Aguardando Parecer Técnico da IEQ1
202500735 | STE |  | P002B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.068-0 | 202504 | 20/01/2025 16:11:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A JUNTA REFERENTE AO GMV 0216 QUE ESTÁ RASGADO, LOCALIZADO NA EL.:115. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202530 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | registro de infomações | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 19d 2h : 17mi | 11/02/2025 16:30:06 | 11/02/2028 16:30:06 |  |  |  | 5m, 8d 9h : 42mi | 11/02/2025 16:30:06 | 22/07/2025 14:12:58 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | Para programação. Será realizada em conjunto com man. preventiva.
202500732 | STE |  | P002A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.063-0 | 202504 | 20/01/2025 16:41:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL DO GMV 0116, LOCALIZADO NA EL.:115. CONFORME ANEXO. | OUO1 | MAM3 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202530 |  | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação geral do VVT, reaperto dos parafusos e conferencia do alinhamento e tensionamento do conjunto de polias e correias. Nada de anormal encontrado. Como manutenção de oportunidade, foi substituída a junta de lona que veda a passagem de do VVT para o duto embutido na parede, que se encontrava deteriorada (recorte de lona utilizado do estoque do setor). Equipamento liberado para operação | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 6m, 19d 2h : 21mi | 11/02/2025 16:30:34 | 11/02/2028 16:30:34 |  |  |  | 5m, 8d 9h : 38mi | 11/02/2025 16:30:34 | 22/07/2025 14:08:39 |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Para programação. Será executada em conjunto com manutenção preventiva.
202501536 | APV |  | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202506 | 03/02/2025 13:40:09 | Executar a substituição de 8 baterias conforme realizado procedimentos de teste em manutenção de periodicidade 1M onde foi-se verificado baixo rendimento de capacidade e carga. | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 4m, 22d 23h : 31mi | 03/02/2025 14:51:27 | 03/02/2027 14:51:27 |  |  |  | 7m, 5d 12h : 28mi | 03/02/2025 14:51:27 |  |  |  | Emitido SSA 202501549 solicitando apoio para aquisição das baterias necessárias para execução do serviço.
202501991 | STE |  | N074A012 | CARRO ELETRICO | 3248.027-9 | 202507 | 10/02/2025 07:21:32 | Solicitamos apoio para substituição do carregador de baterias do veículo elétrico, junto ao fabricante e após conclusão por ILA2, (SSA 202416729), de que o equipamento não apresenta condições de reparo e será descartado. | MMU2 | MAM2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202515 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou-se conforme solicitado, a substituição e instação de carregador de baterias junto ao veiculo elétrico, assim como, fotos em anexo. Defeito solucionado e equipamento liberado para uso. Reparo foi realizado através do contrato gerido pelo SGST.AD, conforme OS em anexo, com o apoio da SMMA.DT. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 10m, 3d 17h : 5mi | 14/02/2025 08:53:36 | 14/02/2028 08:53:36 |  |  |  | 1m, 23d 18h : 54mi | 14/02/2025 08:53:36 | 09/04/2025 15:47:45 |  |  | Aguardando serviços de empresa terceirizada através de OS 000465/2025
202502706 | STE |  | A006A055 | PAINEL PSDF-06 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.004-4 | 202508 | 21/02/2025 08:00:00 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento del panel con SSA 202502451 constatada alarma en el PLC: "Fallo de conexion a tierra: AS-i 1". | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202515 |  | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Fue cargada una nueva revision del programa proveida por IEQ1 que desabilita la supervision de tierra de la red AS-i, normalizando alarma y permitiendo mantener activo al rele "K1" del PSDF que da condicion de operacion normal al tablero. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 13d 1h : 4mi | 21/02/2025 14:09:52 | 21/02/2026 14:09:52 |  |  |  | 1m, 16d 10h : 55mi | 21/02/2025 14:09:52 | 09/04/2025 13:05:18 |  |  | IEQ1 denifira anular alarma o aislar fuente posicion FA1 de tierra.
202502603 | AIM |  | K094A008 | TUB/VALV./ACESS. DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202508 | 21/02/2025 11:09:29 | Verificar posible falta de estanqueidad en las válvulas de interconexión del colector principal de aire de servicio de la elevación 98m(por encima de los tableros UMCC). Obs: verificada alta presión de aire en las tuberías con ambas válvulas del colector del trecho de la U10 cerradas y la válvula de interconexión con la elevación 78m también cerrada. | OUO3 | MAM2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 7d 1h : 45mi | 19/03/2025 17:05:18 | 19/03/2026 17:05:18 |  |  |  | 5m, 22d 10h : 14mi | 19/03/2025 17:05:18 |  |  |  | Emitido SSA202503887 para IME2.
202503582 | STE |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202511 | 12/03/2025 08:43:14 | En complemento a la SSA 202503576 realizar las adaptaciones para permitir interconexión con el nuevo tablero PSDF. Utilizar borne 10mm2 cód. 524301 para derivar alimentación 125Vcc al PSDF. Además identificar todos los cables nuevos de los sensores que pasan dentro del CG. Los cables desactivados interligados al ULP identificar y dejar como reserva. Ver proyecto en SSA 202503576. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202514 |  | STALDER DIAZ IVAN | -Instalado bornes 10mm2 cod.524301 y conectado cabo MU01-1102 p/alimentación 125 Vcc PSDF. -Realizada adaptación y conectado cabo HU01-4511 en la regla X14:1944-1945 p/alimentación 220 Vac PSDF. -Realizada adaptación de cabo AU01-1105 proveniente del ULP, identificado cabo AU01-3800 proveniente del PSDF y conectado conf. diseño anexo -Cabos AU01-1101 y AU01-1102, identificados y dejados como reserva. Emitida SSA 202504268 p/actualizar diseño 6259DC07882P(1)R9. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 20h : 48mi | 17/03/2025 17:06:05 | 17/03/2028 17:06:05 |  |  |  | 2d 15h : 11mi | 17/03/2025 17:06:05 | 20/03/2025 08:17:25 |  |  | Será executada durante PD.
202503724 | STE |  | A001M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202511 | 13/03/2025 14:36:53 | Desconectar da régua XV e retirar do painel os cabos EU011677 a 1680 devido à instalação do sistema SVP. Referência: SSA 20203524 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | 202514 |  | VERA URDERA JULIO CESAR JUNIOR | Realizado retiro de los cables EU011677 al 1680 del cuadro UAM01 y dejado enrojado e identificado en la bandeja sobre la sala de control. Emitido SSA 202506081 para IEQ1 para actualización de diseño. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 14h : 21mi | 17/03/2025 16:59:26 | 17/03/2028 16:59:26 |  |  |  | 2d 21h : 38mi | 17/03/2025 16:59:26 | 20/03/2025 14:38:19 |  |  | Será executado durante PD da UG.
202503717 | STE |  | L001B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-02 | 0433.042-0 | 202511 | 13/03/2025 14:37:21 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503741 conforme solicitado. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 17d 20h : 30mi | 13/03/2025 16:37:18 | 13/03/2026 16:37:18 |  |  |  | 11d 15h : 29mi | 13/03/2025 16:37:18 | 25/03/2025 08:06:55 |  |  | Emitida SSA derivada para MEG2.
202503715 | STE |  | L001A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-01 | 0433.061-7 | 202511 | 13/03/2025 14:37:53 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão dos cabos de alimentação em 125 Vcc do painel SVP-01 (contrato 4500067514). Ref: SSA 202503524. | IEQ1 | IEQ2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202527 |  | ESPINOZA BORBA ABEL | Cable ensayado y conectado en la SSA 202503740 conforme solicitado. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 17d 19h : 9mi | 13/03/2025 16:36:58 | 13/03/2026 16:36:58 |  |  |  | 11d 16h : 50mi | 13/03/2025 16:36:58 | 25/03/2025 09:27:31 |  |  | Emitida SSA derivada para MEG2.
202503759 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202511 | 13/03/2025 16:33:52 | Desactivar el sistema de supervisión de vibración del eje de la turbina debido a la instalación del nuevo sistema SVP (Contrato 4500067514). Retirar todos los componentes y enviar para almacenes los ítems codificados. Ref: SSA 20203524. Anexos: diseño funcional del GGB marcado | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202514 |  | GIVAN PEDRO DA SILVA | Retirados componentes do antigo sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina conforme desenhos em anexo à emissão. Observação: Materiais enviados ao almoxarifado para descarte. Emitida SSA 202506119 para atualização de desenhos. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 21h : 1mi | 17/03/2025 17:00:25 | 17/03/2028 17:00:25 |  |  |  | 2d 14h : 58mi | 17/03/2025 17:00:25 | 20/03/2025 07:59:19 |  |  | Será executado durante PD da UG.
202503738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202511 | 14/03/2025 16:28:27 | Verificar y reparar hidrolavadora con BP 713126, presenta problemas en: 1) Partida retráctil (imagen 1) 2) manguera rota (imagen 2) 3) perdida de agua en la parte inferior (imagen 3) | MCI1 | MAM2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202517 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Realizou substituição do puxador de partida retrátil completo, assim como, mangueira do esguicho, e fez-se revisão e troca de kit reparo da bomba de alta pressão. Defeito solucionado e equipamento disponibilizado para uso. OBS: Atividade executada pela empresa RETIFOZ. OS em anexo. | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 28d 5h : 39mi | 08/04/2025 10:37:28 | 08/04/2028 10:37:28 |  |  |  | 6h : 21mi | 08/04/2025 10:37:28 | 08/04/2025 16:58:53 |  |  | Aguardando atendimento de empresa terceirizada através do contrato da área de transportes (OS 000855/2025)
202503965 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSÓRIOS | 0088.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:56 | Substituir os cabos dos sensores de fase do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBKP. Modelo do cabo: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituído cabo do acelerômetro do sistema Mondig por cabo novo (IFM EVC003) dos sensores KP1 e KP2 do sistema SVP-01, utilizados terminais pinos (código 547727) para conexão aos terminais da caixa de junção JBKP. Cabo identificado como EU01-1021. Cabo fornecida pela empresa contratada, excedente entregue à SOCM.DT para medição da quantidade a ser lançada na próxima UG, cabos retirados do interior da UG disponibilizadas na bandeja CG-01 para retirada pela empresa contratada conforme esp. tec. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 3h : 37mi | 19/03/2025 07:03:25 | 19/03/2028 07:03:25 |  |  |  | 1d 8h : 22mi | 19/03/2025 07:03:25 | 20/03/2025 15:26:04 |  |  | Será executado no PD.
202503964 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:05:10 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores A1E a A4E, P1E e P2E do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: IFM EVC003. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202515 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituído os cabos para os novos sensores A1E, A4E, P1E e P2E do sist. SVP-01, utilizado terminais pino p/ conexão nos bornes nas caixas de passagem JBCV1 a JBCV4, JBSD1 e JBSD2. Cabos identificados como AU01-1043, AU01-1046, AU01-1030 e AU01-1031 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, cabos antigos retirados do interior da Unidade Geradora até o painel CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 3h : 42mi | 19/03/2025 07:03:38 | 19/03/2028 07:03:38 |  |  |  | 1d 8h : 17mi | 19/03/2025 07:03:38 | 20/03/2025 15:20:27 |  |  | Será executado no PD.
202503967 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202512 | 18/03/2025 08:05:35 | Substituir o cabo do acelerômetro do sistema Mondig pelo novo cabo do sensor A1TT do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes da caixa de passagem JBTCV. Modelo do cabo: PCB M052BR010BZ. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T, A2T e A1TT do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1, JBTGB2 e JBTCV. Cabos identificados como EU01-1028, EU01-1029 e AU01-1042 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante ensaios de impactação por SMIL. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 3h : 31mi | 19/03/2025 07:02:47 | 19/03/2028 07:02:47 |  |  |  | 1d 8h : 28mi | 19/03/2025 07:02:47 | 20/03/2025 15:30:33 |  |  | Será executado no PD.
202503966 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202512 | 18/03/2025 08:06:18 | Substituir os cabos dos proxímetros e acelerômetros do sistema Mondig pelos novos cabos dos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas de passagem JBTGB1 e 2. Para os proxímetros, identificar os cabos com o código do sensor próximo à saída do mancal. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Ref: SSA 202503524 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1T, P2T, A1T e A2T do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBTGB1 e JBTGB2. Cabos identificados como EU01-1028 e EU01-1029 respectivamente. Observado o correto funcionamento dos sensores instalados durante os ensaios de impactação por SMIL. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 3h : 34mi | 19/03/2025 07:02:59 | 19/03/2028 07:02:59 |  |  |  | 1d 8h : 26mi | 19/03/2025 07:02:59 | 20/03/2025 15:28:13 |  |  | Será executado no PD.
202503961 | STE |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:38 | Lançar os cabos dos sensores P1S, P2S, A1S e A2S do sistema SVP (contrato 4500067514). Usar o eletroduto dos sensores de fase para o cabo do proximetro P2S e instalar novo eletroduto para o cabo do proximetro P1S conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBUGB1 e 2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos do Mondig e manter a sobra dentro da cruzeta. Refs: SSAs 202503524 e 202503743 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1S, P2S, A1S e A2S. Do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBUGB1 e JBUGB2. Cabos identificados, EU01-1023, EU01-1024 respectivamente. Cabo fornecido pela contratada, excedente entregue a SOCM.DT p/medir quantidade a ser lançada nas próx. UG, cabos retirados do interior da UG disponíveis na eletrocalha do CG-01 p/retirada pela contratada conforme esp. técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 5h : 17mi | 19/03/2025 07:03:52 | 19/03/2028 07:03:52 |  |  |  | 6h : 43mi | 19/03/2025 07:03:52 | 19/03/2025 13:46:31 |  |  | Será executado no PD.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 10h : 39mi | 19/03/2025 13:51:45 | 19/03/2028 13:51:45 |  |  |  | 1d 1h : 21mi | 19/03/2025 13:51:45 | 20/03/2025 15:12:31 |  |  | Será executado no PD da UG.
202503963 | STE |  | A001A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.001-0 | 202512 | 18/03/2025 08:06:51 | Lançar os cabos dos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP (contrato 4500067514). Instalar eletrodutos na cruzeta inferior para os cabos dos proximetros P1M e P2M conforme anexo. Usar terminais pino (código 547727) para a conexão nos bornes das caixas JBCB e JBLGB1/2. Modelo cabo acelerômetro: PCB M052BR010BZ. Modelo cabo proxímetro: Balluff BCC036E. Desconectar os cabos dos proximetros radiais Mondig e manter a sobra próximo às caixas JBLGB1/2. Refs: SSAs 202503524 e 202503755 | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202514 |  | RONALDO PIMENTEL | Substituídos os cabos para os novos sensores P1M, P2M, A1M, A2M, P1C e A1C do sistema SVP-01, utilizado terminal pino p/conexões nos bornes nas caixas de passagem JBLGB1, JBLGB2 e JBCB. Cabos identificados, EU01-1025, EU01-1026 e EU01-1027 respectivamente. Cabos antigos foram retirados do interior da Unidade Geradora e deixados na eletrocalha do CG-01 para serem retirados pela contratada conforme esp. técnica. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 3h : 53mi | 19/03/2025 07:03:11 | 19/03/2028 07:03:11 |  |  |  | 1d 8h : 6mi | 19/03/2025 07:03:11 | 20/03/2025 15:09:50 |  |  | Será executado no PD.
202503988 | STE | 202414019 | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202512 | 18/03/2025 16:48:09 | SOLICITAMOS APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DOS MANOMETROS DE CONTATO ELÉTRICO 63BK3 E 63BK4 DO SISTEMA DE FRENAGEM - CFM EM CUMPRIMENTO A SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202514 |  | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Prestado apoio a MMU na substituição do manômetro de contato elétrico 63BK3 e 63BK4 Previamente ensaiado em bancada, resistência de contato 0,2 e 0,2 OHM respectivamente. Após substituição realizado ensaio de atuação/rearme com correta sinalização no ULP bandeirola 29 e TGA bandeirola 26.2. Deixado em condições normais de funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 27d 10h : 34mi | 19/03/2025 07:02:34 | 19/03/2028 07:02:34 |  |  |  | 1d 1h : 25mi | 19/03/2025 07:02:34 | 20/03/2025 08:27:47 |  |  | Será executado no PD.
202504312 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202512 | 23/03/2025 20:57:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A BOIA RESPONSÁVEL PELA REPOSIÇÃO DE ÁGUA DA PISCINA ENCONTRA-SE DANIFICADA, NÃO OCORRENDO A REPOSIÇÃO DE ÁGUA. | OUO5 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202528 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituida boya reguladora de la piscina del ZVT-0201, ajustada y vuelto a llenar la piscina de la misma. Equipo en condiciones normales de operación | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 9d 10h : 42mi | 21/04/2025 14:54:14 | 21/04/2028 14:54:14 |  |  |  | 2m, 19d 1h : 16mi | 21/04/2025 14:54:14 | 10/07/2025 16:11:41 |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | Será realizada em conjunto com man. preventiva.
202504490 | STE |  | N056A026 | PAINEL DE COMANDO CABINE - PCC-AMC | 1654.001-1 | 202513 | 26/03/2025 14:05:08 | Verificar e solucionar mal funcionamento da tela da IHM(Cabine), tela esta piscando de maneira intermitente, apresenta alteração de cor e memória da imagem (Burn-in). | MAM2 | MEG3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202515 |  | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección, verificando IHM en estado anormal. Emitida SSA 202504534 a IEQ2 solicitando P.T. sobre equipo en garantía, fue contactada a la empresa y marcada la fecha de substitución para el 07/04/2025. Realizado acompañamiento a empresa contratista durante substitución de componente, realizados ensayos funcionales, verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 18d 12h : 15mi | 27/03/2025 11:18:24 | 27/03/2026 11:18:24 |  |  |  | 10d 23h : 44mi | 27/03/2025 11:18:24 | 07/04/2025 11:02:21 |  |  | Aguardando gestão da IEQ2 junto fabricante.
202504536 | STE |  | A001M002 | QUADRO SVP-01 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.001-0 | 202513 | 26/03/2025 15:31:29 | Durante o comissionamento constatou-se que a comunicação entre o Expert Vibro K200 e o CLP, realizada através da rede Profibus, apresenta falha. No momento em que foi detectada a falha de comunicação, os resistores de terminação estavam na posição indicada no diagrama funcional (6210-DF-J6806). Em anexo, imagens referentes à falha detectada. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | 202519 |  | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | Cabo Profibus defeituoso, originalmente instalado no painel SVP-01, foi trocado pelo cabo Profibus do painel SVP-02. O cabo Profibus defeituoso foi deixado no interior do painel SVP-02. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 27d 15h : 7mi | 27/03/2025 07:51:53 | 27/03/2026 07:51:53 |  |  |  | 1m, 1d 20h : 52mi | 27/03/2025 07:51:53 | 28/04/2025 16:43:30 |  |  | Aguarda Parecer Técnico em SSA derivada.
202504619 | STE |  | A001A055 | PAINEL PSDF-01 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.002-0 | 202513 | 28/03/2025 07:49:16 | Durante ejecucion de ensayos de pre-comissionamiento, constatado que luego de cargar la version R0D del programa CODESYS y definir TIEMPO EN CURSO y TIEMPO DUPLICIDAD en el IHM, en la tela HOME, la zapata ensayada se pone en color rojo y el circuito correspondiente da "Falha" en el doble del tiempo establecido para estas alarmas. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202516 |  | STALDER DIAZ IVAN | Realizada la carga de la versión R0E del programa CODESYS con lo cual se verifica en ensayos realizados que el tiempo de actuación para la falla por TIEMPO EN CURSO y TIEMPO EN DUPLICIDAD corresponde al tiempo configurado en la IHM. Realizado también ensayo real durante puesta en marcha del sistema con funcionamiento correcto. Versión instalada del programa en anexo. AT: 202502429 | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 15d 10h : 56mi | 28/03/2025 09:36:52 | 28/03/2026 09:36:52 |  |  |  | 14d 1h : 3mi | 28/03/2025 09:36:52 | 11/04/2025 10:39:24 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202504590 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202513 | 28/03/2025 08:14:45 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 45 | MMU1 | MEG1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202514 |  | ROGERIO BARTH | Substituídos 3 bornes referentes ao RTD 45 de água pura, posições 685, 686 e 687. Realizado medição dos circuitos de água pura via SOMA, mínimo/máximo/media/RTD045= 51,8/54,3/53,0/53,9°C. Medição em anexo. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 57mi | 28/03/2025 15:07:43 | 28/03/2028 15:07:43 |  |  |  | 2mi | 28/03/2025 15:07:43 | 28/03/2025 15:09:08 |  |  | Será executado no PD da UG
202504779 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0103.042-0 | 202514 | 31/03/2025 10:29:26 | Conforme parecer técnico da SSA 202503095 instalar 2 bases cód. 710507 e 7 diodos cód. 230669 na caixa de conexão da central hidráulica (bornes X28) para reduzir probabilidade de falha dos contatos que acionam as válvulas solenoides. Ver documentos en anexo. Já existe SSA 202504244 para IMA0 disponibilizar os materiais. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202514 |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada instalação de 7 diodos soldados previamente nas 2 bases, dentro da caixa de conexão da central hidráulica, conforme layout detalhado em arquivo anexo, considerando a rota mais adequada e a proximidade dos componentes relacionados. Realizado ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202505613 para IEQ1 atualizar as páginas 18 e 19 do diagrama funcional 6110DFJ5670E. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 11h : 52mi | 31/03/2025 11:09:54 | 31/03/2028 11:09:54 |  |  |  | 7mi | 31/03/2025 11:09:54 | 31/03/2025 11:16:04 |  |  | Será executado no PD da UG.
202504846 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202514 | 01/04/2025 09:00:56 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO QUANTO A RUGOSIDADE MÁXIMA ADMISSÍVEL EM LUVAS DE DESGASTES DAS MOTOBOMBAS QUE APRESENTAM APARENTE JATEAMENTO DURANTE PROCESSO DE PINTURA. OBS: ANORMALIDADE VERIFICADA DURANTE INSPEÇÕES DO LOTE 1 E 5 CONFORME ATA EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 29d 16h : 31mi | 11/04/2025 07:51:33 | 11/04/2026 07:51:33 |  |  |  | 4m, 30d 7h : 28mi | 11/04/2025 07:51:33 |  |  |  | Após consulta com RP, a mesma sinalizou que rugosidade até 50 um é aceitável. SMMA emitiu SSA 202505694 p/ SMIL realizar medição de rugosidade. Aguardando resultados.
202504949 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202514 | 02/04/2025 06:55:25 | Conforme ocorrência registrada no RAS 006/2025, foram constatados danos no cabeçote da lança do guindaste e nas polias de passagem de cabo de aço. Foto em anexo. | MAM2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 6m, 27d 1h : 9mi | 08/04/2025 16:30:39 | 08/04/2026 16:30:39 |  |  |  | 5m, 2d 10h : 50mi | 08/04/2025 16:30:39 |  |  |  | Aguardando parecer da engenharia de manutenção e aquisição das polias de passagem de cabos de aço do cabeçote através da SSA 202505002
202505067 | STE |  | A001J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.001-3 | 202514 | 02/04/2025 14:57:11 | Substituir termostato B2 do painel CXT, TU-01Fase R, o termostato se encontra quebrado. Defeito observado durante inspeções da SSP 20253828. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202515 |  | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído termostato avariado, realizado ajustes, testes funcionais e liberado equipamento para operação. Serviço realizado com a AT 202502676. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 22d 11h : 3mi | 04/04/2025 10:22:15 | 04/04/2028 10:22:15 |  |  |  | 6d 56mi | 04/04/2025 10:22:15 | 10/04/2025 11:19:13 |  |  | Aguardando MP
202505738 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202515 | 10/04/2025 05:48:26 | Verificar y solucionar ventilador VVT-0712 no tiene correa. | OUO5 | MAM3 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 7m, 2d 11h : 42mi | 15/04/2025 15:02:39 | 15/04/2028 15:02:39 |  |  |  | 4m, 26d 17mi | 15/04/2025 15:02:39 |  |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | Para programação. Será executado em conjunto com man. preventiva.
202506008 | AMP |  | B015M002 | QUADRO SVP-15 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.016-3 | 202516 | 14/04/2025 15:47:09 | Durante o comissionamento do SVP-15, após finalizada a energização do painel e os ensaios dos componentes, verificou-se a inexistência dos arquivos de configuração para os Expert Vibros do SVP-15 (K100 e K200). | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 15d 19h : 14mi | 14/04/2025 16:21:57 | 14/04/2026 16:21:57 |  |  |  | 13d 16h : 45mi | 14/04/2025 16:21:57 | 28/04/2025 09:06:02 |  |  | Faltam os arquivos de configuração, solicitados em SSA derivada.
[21 empty] | Desvio #2 | (AMP) | 2a, 7m, 16d 5h : 46mi | 29/04/2025 09:06:19 | 29/04/2028 09:06:19 |  |  |  | 4m, 12d 6h : 13mi | 29/04/2025 09:06:19 |  |  |  | O programa de configuração será instalado e ensaiado em conjunto com SMIL.DT até o próximo PD da UG.
202506254 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202517 | 21/04/2025 14:09:04 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15, fue encontrado con defecto de fijación un soporte final de los bornes de la caja de pasaje CP. Modelo CLIPFIX 35-5. Conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Fue cambiado el soporte final de fijación de la caja de pasaje CP con código 719434 por un material que retiramos de almacenes con SM 505681 y fue devuelto uno de los que nos entregó IEQ1 a almacenes con DM 70038225. Para normalizar el stock. Los 9 sobrantes quedaron junto a los materiales del PSDF en la sala de SMMG de la U16. AT: 202504287. | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 30d 7h : 42mi | 21/04/2025 16:53:55 | 21/04/2026 16:53:55 |  |  |  | 29d 16h : 16mi | 21/04/2025 16:53:55 | 21/05/2025 09:10:47 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202506585 | SAD |  | J102B002 | TRANSFORMADOR SECO 400kVA 13,8kV/220V - EDIF. MANUT. - TR-02 | 1710.002-7 | 202518 | 28/04/2025 07:27:36 | Durante comisionamiento de transformador TR-02 SSA: 202505079 fue verificada falta de comunicación (comunicación serial RS-485) del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | MEG2 | MEG2 | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202538 |  | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | Conforme respuesta de parecer técnico de IEQ-2 (SSA 202506622) certificamos la normalización de la comunicación serial RS-485 del relé de protección térmica modelo TH104BUS SN#023907 con el IHM del cuadro SE-EM. | Desvio #1 | (AIM) | 7m, 18d 7h : 25mi | 29/04/2025 11:01:33 | 29/04/2026 11:01:33 |  |  |  | 4m, 11d 4h : 34mi | 29/04/2025 11:01:33 | 09/09/2025 15:35:48 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506590 | STE |  | J102A001 | PAINEL SUBESTAÇÃO EDIFÍCIO DA MANUTENÇÃO - SE-EM | 1709.001-7 | 202518 | 28/04/2025 07:54:10 | Encontrado durante comisionamiento SSA:202505071, ausencia de intertrabamiento eléctrico o mecánico entre las llaves seccionadoras de tierra 2CHT1 y el DY 52-30 del QP-02, también de la llave seccionadora de tierra 1CHT1 y futura alimentación del QP-01. Ademas detectada ausencia de intertrabamiento mecánico entre el disyuntor QM2 y QM1 discrepantes con el diseño 6928-DF-J5300-P R0F Pag. 6 y ensayos de la planilla de comisionamiento 6928-83-19014-P pag.16. Anexo pagina del diseño en cuestión. | MEG2 | MEG2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO ARAUJO ANGEL OSMAR | 202520 |  | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | Conforme baixa do parecer tecnico da SSA 202506596: "O intertravamento elétrico entre as seccionadoras de terra do SE-EM e o disjuntor 52-30 do QP-02 e futura alimentação do QP-01 foi implementado pelas SSAs 202507014, 202507015, 202507159 e 202507206. O intertravamento mecânico não será implementado. O intertravamento entre os disjuntores QM2 e QM1 será somente elétrico." Intertravamento testado e verificado correto funcionamento. Painel em condições normais de uso. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 20d 8h : 30mi | 29/04/2025 11:00:59 | 29/04/2026 11:00:59 |  |  |  | 9d 3h : 29mi | 29/04/2025 11:00:59 | 08/05/2025 14:30:43 |  |  | Aguardando parecer tecnico
202506801 | STE |  | B015A055 | PAINEL PSDF-15 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.016-1 | 202518 | 30/04/2025 14:56:23 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-15 SSA 202505549, fue encontrado que los cables que pasan por el panel CG-15 para las cajas CP-02 y la caja CP-08 tienen la denominación CU150002 y CU150008 respectivamente. Ambas denominaciones ya se encuentran en el panel CG-15 que interconectan con el panel CVD-15 (cable CU150008) y el panel QCI-15 (cable CU150002). Conforme diseños en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202521 |  | DIAZ ISASI RUBEN | De acuerdo al parecer técnico de la SSA derivada (202506813) fueron sustituidas las identificaciones de los cables que salen del PSDF y van a las cajas CPs. Emitida SSA 202507659 para actualizar diseño. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 19h : 34mi | 30/04/2025 16:46:16 | 30/04/2026 16:46:16 |  |  |  | 20d 16h : 25mi | 30/04/2025 16:46:16 | 21/05/2025 09:12:53 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202506980 | STE |  | N054A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO DA LANÇA | 1473.002-0 | 202519 | 06/05/2025 15:08:53 | Tras finalización de la SSA 202506799 emitido para MEG3, cumplir los ítems faltantes para la localización N054A038 (ver anexo) correspondiente a la SSP 20253662 | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202525 |  | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Após conclusão da SSA 202507239 - MEL2 (derivada) e de sua respectiva matriz (SSA 202506799 -MEG3), foram realizados os testes operacionais do equipamento e verificados os itens correspondentes à localização N054A038 (motor, redutor e freio) do sistema de direção do carro da lança. Foi constatada a condição normal de funcionamento do equipamento, sem anormalidade. | Desvio #1 | (ADM) | 10m, 18d 7h : 36mi | 06/05/2025 15:10:52 | 06/05/2026 15:10:52 |  |  |  | 1m, 11d 4h : 23mi | 06/05/2025 15:10:52 | 17/06/2025 07:33:10 |  |  | Aguardando ejecución de SSA 202506799 emitido para MEG3
202507243 | STE |  | M082B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - BALSA DO CANTU | 1479.033-0 | 202520 | 12/05/2025 09:04:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual la estación Balsa do Cantu se encuentra sin datos de nivel desde el 10/05/2025 21:15hs | OSH1 | MEL3 | MARTINEZ AREVALOS ALEJO FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO MARCATO | 202531 |  | FABRICIO MARCATO | Constatado falha de comunicação com sensor limnímetro. Emitida SSA derivada: 202512238 para reparo no sensor. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 9m, 23d 11h : 48mi | 27/05/2025 10:54:34 | 27/05/2028 10:54:34 |  |  |  | 2m, 5d 10mi | 27/05/2025 10:54:34 | 01/08/2025 11:05:19 |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | Ejecutar en preventiva sem31.
202507365 | APV | 202507364 | B010M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202520 | 13/05/2025 15:43:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 5d 19h : 41mi | 19/05/2025 11:02:17 | 19/05/2027 11:02:17 |  |  |  | 3m, 22d 16h : 18mi | 19/05/2025 11:02:17 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1721
202507360 | APV | 202507358 | A006M005 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESS. DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202520 | 13/05/2025 15:46:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 5239-DI-19549. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 5d 19h : 48mi | 19/05/2025 11:08:07 | 19/05/2027 11:08:07 |  |  |  | 3m, 22d 16h : 12mi | 19/05/2025 11:08:07 |  |  |  | Emitimos DEMPRO-1722
202507404 | APV |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202521 | 19/05/2025 17:06:29 | Instalar Sensores Wika y nodos esclavos en las 3 fases. Los nodos esclavos fueron retirados para ser utilizados en la puesta en servicio del Sistema SMG en la Linea FI1. Sensores quedan en la GIS aguardando provisión de los Nodos esclavos por medio de la SSA 202502289. Sensores y nodos esclavos retirados, en detalles en anexo. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (APV) | 1a, 8m, 7d 16h : 43mi | 21/05/2025 08:04:27 | 21/05/2027 08:04:27 |  |  |  | 3m, 20d 19h : 16mi | 21/05/2025 08:04:27 |  |  |  | Serán instalados una vez proveídos.
202507576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202521 | 20/05/2025 16:32:55 | Instalar válvula reguladora de fluxo em manete de comando de movimentação de subida e descida da talha de acesso à inspeção ao interior dos acumuladores de ar do sistema de regulação de velocidade da UG06. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202521 |  | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue instalada la válvula reguladora de flujo en la manija de comando del aparejo neumático de inspección de los acumuladores de RV. Realizado pruebas en sus operaciones, dejando en condiciones normales para su uso. AT: 202504288. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 28d 10h : 59mi | 21/05/2025 09:30:47 | 21/05/2028 09:30:47 |  |  |  | 1h : 1mi | 21/05/2025 09:30:47 | 21/05/2025 10:31:11 |  |  | Momento mais adequado para realizar a atividade
202508183 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202522 | 30/05/2025 04:48:44 | Verificar e solucionar vazamento de água pela válvula purgadora de ar do filtro CUNO-FLO, a válvula está fechada. | OUO5 | MAM1 | ARIEL CARNEIRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202530 |  | JEAN FELIPE NUNES NETO | Identificada falta de estanqueidade em válvula. Realizada a desmontagem e feita a substituição por outra válvula gaveta 3/4”. Realizados testes e constatado correto funcionamento. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 11d 23h : 14mi | 30/05/2025 07:17:20 | 30/05/2028 07:17:20 |  |  |  | 1m, 16d 12h : 45mi | 30/05/2025 07:17:20 | 16/07/2025 08:02:21 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE | La anormalidad será resuelta en próximo mantenimiento preventivo.
202508107 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202522 | 30/05/2025 11:14:03 | Identificado perda de fluído hidráulico por mangueiras de acionamento hidráulico da patola horizontal dianteira direita . | MAM2 | MAM2 | JACKSON LUIZ ALBRING | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202528 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Efetuado testes no equipamento e verificado avaria nas mangueiras de acionamento hidráulico da patola horizontal "dianteira direita", porém, constatou-se que as mangueiras das patolas dianteira esquerda, traseira direita e traseira esquerda também estavam defeituosas. Com isso, realizou-se a substituição das maqueiras onde os componentes foram fornecidos pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370. Realizado testes e equipamento em condições normais de funcionamento e liberado para uso | Desvio #1 | (APV) | 1a, 11m, 8d 5h : 10mi | 11/06/2025 07:29:46 | 11/06/2027 07:29:46 |  |  |  | 20d 6h : 49mi | 11/06/2025 07:29:46 | 01/07/2025 14:19:16 |  |  | Aguardando fornecimento de material sobressalente solicitado a SMIM.DT através da SSA 202508249
202507988 | STE |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202522 | 30/05/2025 14:43:22 | Verificar e solucionar filtros caídos na tomada de ar do sistema G da AMD-4, correspondente ao ZVT-3103, fotos em anexo. | OUO1 | MAM3 | ROGER KNOPF DOS REIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202527 |  | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidos la totalidad de los elementos filtrantes, material utilizado correspondiente a la AT periodica mensual. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 28d 21h : 11mi | 03/06/2025 08:02:18 | 03/06/2028 08:02:18 |  |  |  | 30d 2h : 49mi | 03/06/2025 08:02:18 | 03/07/2025 10:51:17 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | Será executada em conjunto com manutenção preventiva da AMD (previsão semana 24/2025).
202508705 | STE |  | A005A055 | PAINEL PSDF-05 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.003-2 | 202523 | 06/06/2025 15:45:54 | Durante ejecución de la instalación del panel PSDF-05, fue verificado que la conexión del termostato T1 está incorrecta debiendo ser conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción, conforme imagen en anexo. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202524 |  | DIAZ ISASI RUBEN | Readecuada conexion del termostato T1 y conectado conectado al contacto 3 que es el que cumple la función de calefacción. Realizado ensayo funcional confirmando correcto accionamiento del termostato T1. Diseño ya actualizado por IEQ1. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 25d 19h : 53mi | 06/06/2025 17:01:25 | 06/06/2026 17:01:25 |  |  |  | 3d 16h : 5mi | 06/06/2025 17:01:25 | 10/06/2025 09:07:56 |  |  | Aguardando parecer técnico.
202509072 | STE |  | A001F007 | TCS DE 18 KV DE PROTEÇÃO/MEDIÇÃO DO GERADOR | 0120.001-1 | 202524 | 13/06/2025 14:21:53 | Solicitamos apoio para o levantamento das curvas de saturação dos TC's reserva(50 e 60Hz) do gerador, os TC's estão no almoxarifado sob os códigos 144304 e 144282, respectivamente. | IEQ1 | IEQ3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | 202531 |  | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Conforme solicitado fueron realizados en fecha 18/06/2025 en el Galpón G3 del Almoxarifado, los ensayos de los núcleos TPZ de los TCs: tipo AKA/24kV 28kA 3x28000/5 de 50Hz Cod. stock: 144304 y tipo AKA/24kV 26kA 3x26000/5 de 60Hz Cod. stock: 144282, con apoyo de la MET2/SMMT.DT conforme SSA 202509327(D). Resultados en anexo. | Desvio #1 | (ADM) | 11m, 1d 11h : 37mi | 16/06/2025 14:44:45 | 16/06/2026 14:44:45 |  |  |  | 28d 22mi | 16/06/2025 14:44:45 | 14/07/2025 15:07:46 |  |  | Emitida derivada solicitando apoyo al personal de la MET2 para ejecución de ensayo en los TC´s conforme SSA 202509327(D).
202509233 | SCA | 202508656 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202524 | 13/06/2025 15:50:36 | Verificar la viabilidad para perforación de la pared de la sala 102 a una altura sobre el forro de la misma (aproximadamente 2,75 metros) para el paso de un electroducto rígido de 3/4": DIAMETRO NOMINAL 20 mm (3/4"); DIAMETRO EXTERNO 26,9 mm; En caso afirmativo, efectuar la perforación. | IEQ2 | ISI1 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AAT) | 2a, 11m, 22d 18h : 31mi | 24/06/2025 15:24:03 | 24/06/2028 15:24:03 |  |  |  | 5d 17h : 28mi | 24/06/2025 15:24:03 | 30/06/2025 08:53:37 |  |  | Aguardando ejecución de perforación
202511342 | AMP |  | P094D037 | FAN-COIL FC-2P-120 DUTOS E ACESSÓRIOS | 2190.053-7 | 202529 | 16/07/2025 15:40:21 | Durante ejecución de la SSP: 20250135 (4A) encontrado disyuntor DJ-3A disparado. Realizado inspección y mediciones eléctricas, encontrado resistencia del sistema humidificador con corto circuito a tierra. Resistor dejado desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 3d 17h : 30mi | 17/07/2025 08:50:40 | 17/07/2028 08:50:40 |  |  |  | 1m, 24d 18h : 30mi | 17/07/2025 08:50:40 |  |  |  | Para executar em conjunto com manutenção preventiva.
202511580 | AMP |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202530 | 21/07/2025 10:35:11 | verificar e solucionar ruido anormal do conjunto moto-ventilador VVT-1408 | OUO2 | MAM3 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 10m, 8d 40mi | 21/07/2025 16:01:36 | 21/07/2028 16:01:36 |  |  |  | 1m, 20d 11h : 19mi | 21/07/2025 16:01:36 |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL | Avaliar condições de equipamento em conjunto com manutenção preventiva.
202512109 | AMP |  | P042B007 | EVAPORADOR EV-QCH-1102 E ACESSÓRIOS | 0814.005-7 | 202531 | 30/07/2025 16:59:28 | Durante atendimiento de las SSA´S: 202511561 y 202511790 encontrado equipamiento en funcionamiento y con mensaje de alarma: "Presión Evaporador Baja". Verificar nivel y presión. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 8d 4h : 5mi | 21/08/2025 07:26:56 | 21/08/2028 07:26:56 |  |  |  | 20d 7h : 54mi | 21/08/2025 07:26:56 |  |  |  | Aguardando manutenção preventiva ou aumento de carga para realizar carga de gás.
202512193 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202531 | 31/07/2025 09:32:16 | Durante apoio ao PD 3A/2025 UG07 el. 225, guindaste indicou alarme de defeito no módulo. Movimentos da lança estão inoperantes. | MAM2 | MAM2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202535 |  | JACKSON LUIZ ALBRING | Efetuado testes no equipamento e verificado avaria no módulo central. Com isso, realizou-se a substituição do módulo, onde o componentes foi fornecido pela empresa Manitowoc através do contrato 4500072370 e (SSA 202512196) Realizado testes e equipamento em condições normais de funcionamento e liberado para uso. | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 7h : 1mi | 01/08/2025 08:07:38 | 01/08/2026 08:07:38 |  |  |  | 7d 4h : 58mi | 01/08/2025 08:07:38 | 08/08/2025 13:05:29 |  |  | Emitida SSA derivada 202512196 para SMIM.DT a fin de accionar contrato de mantenimiento de Grúa Grove
202512243 | AIM |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202531 | 01/08/2025 07:55:55 | Durante execução da SSP 20255454 foi verificado a falta do guia do cabo de aço. Verificar e solucionar. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 10m, 19d 16h : 55mi | 01/08/2025 08:15:17 | 01/08/2026 08:15:17 |  |  |  | 1m, 9d 19h : 5mi | 01/08/2025 08:15:17 |  |  |  | Emitda SSA 202512245 derivada para SMIM.DT para adquisición de pieza o parecer sobre fabricación
202512751 | STE |  | A003E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.003-8 | 202532 | 08/08/2025 10:24:05 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue identificado pérdida de aceite en el cilindro hidráulico (lado aguas arriba) de la válvula by-pass. Fotos en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202533 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido ambos cilindros hidráulicos de la válvula by-pass, previamente reparado en las instalaciones del sector de Tomada de Agua en base a SSA 202512764. El cilindro lado aguas arriba fue sustituido de forma correctiva y lado aguas abajo de manera preventiva. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 8h : 44mi | 08/08/2025 10:37:55 | 08/08/2028 10:37:55 |  |  |  | 3d 3h : 15mi | 08/08/2025 10:37:55 | 11/08/2025 13:52:23 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico
202512752 | STE |  | A008E012 | VÁLVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVIÇO | 0131.010-0 | 202532 | 08/08/2025 13:34:27 | Durante ejecución de la PIC.ME.0083, fue identificado pérdida de aceite en el cilindro hidráulico (lado aguas abajo) de la válvula by-pass. Fotos en anexo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202534 |  | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue sustituido ambos cilindros hidráulicos de la válvula by-pass, previamente reparado en las instalaciones del sector de Tomada de Agua en base a SSA 202512879. El cilindro lado aguas abajo fue sustituido de forma correctiva y lado aguas arriba, de manera preventiva. | Desvio #1 | (AMP) | 2a, 11m, 25d 11h : 53mi | 08/08/2025 13:53:45 | 08/08/2028 13:53:45 |  |  |  | 3d 6mi | 08/08/2025 13:53:45 | 11/08/2025 14:00:48 |  |  | Aguardando mantenimiento periódico.
202512813 | AIM |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202532 | 08/08/2025 16:46:04 | Durante apoio com operação de guindaste Liebherr a SMMT.DT em atividade de "retrofit" da linha LT-IPU-50HZ-MD1 houve sinalização de alarme de sensor de rotação do motor. | MAM2 | MAM2 | FABIANO VIEIRA BERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 8d 11h : 13mi | 20/08/2025 14:33:30 | 20/08/2026 14:33:30 |  |  |  | 21d 47mi | 20/08/2025 14:33:30 |  |  |  | Emitida SSA derivada a IME3 (SSA 202512815)
202513540 | AIM |  | B018A055 | PAINEL PSDF-18 E PERIFERICOS DE SUPERVISÃO DE FREIOS | 1692.019-7 | 202534 | 21/08/2025 15:50:38 | Durante ejecucion de ensayos de comissionamiento con SSA 202512950 constatado base de rele posicion K8 con defecto, sus contactos no conmutan. | MEG1 | MEG1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 10d 13h : 16mi | 22/08/2025 16:36:04 | 22/08/2026 16:36:04 |  |  |  | 18d 22h : 43mi | 22/08/2025 16:36:04 |  |  |  | Aguardando parecer técnico.
202514089 | AIM |  | A007M002 | QUADRO SVP-07 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.007-1 | 202536 | 02/09/2025 08:03:59 | Durante comissionamento do painel SVP-07, realizado através da planilha 6210-83-19039-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 3h : 43mi | 03/09/2025 07:03:47 | 03/09/2026 07:03:47 |  |  |  | 7d 8h : 16mi | 03/09/2025 07:03:47 |  |  |  | Aguarda ações de IEQ1 em SSA derivada.
202514088 | AIM |  | A002M002 | QUADRO SVP-02 SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO E PRESSÃO DA UG | 1664.002-2 | 202536 | 02/09/2025 08:04:05 | Durante comissionamento do painel SVP-02 realizado através da planilha 6210-83-19034-P, foi constatado a impossibilidade de levantamento dos dados referentes aos itens 3.5 / 3.6 / 3.7 e 4.4.5 através do sistema OnCare, acessado via servidor VM-03. | MEG1 | MEG1 | MATHEUS DINIZ GONCALVES LEITE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | Desvio #1 | (AIM) | 11m, 22d 3h : 43mi | 03/09/2025 07:04:00 | 03/09/2026 07:04:00 |  |  |  | 7d 8h : 16mi | 03/09/2025 07:04:00 |  |  |  | Aguarda ações de IEQ1 em SSA derivada.