## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202100325 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202151 | 21/12/2021 23:40:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou os alarmes "UTR 550 COMM D20K3, D20K2, D20K1, D20S3, D20S2, D20S1, D20A, D20S4 NC ANORMAL". Verificado pontos inválidos do vertedouro. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202151 | 202201 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado y reiniciado el panel no encontrandosé anormalidad alguna | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6 | 1
202200039 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202201 | 03/01/2022 16:10:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monitor do IHM PCG 02 não liga. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202201 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado cambio de monitor defectuoso. Instalado monitor de repuesto el cual quedó funcionando conforme esperado | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.17 | 2.5 | 0.08
202200065 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202201 | 04/01/2022 09:43:29 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL TODOS OS PONTOS DA UTR-623 REFERENTE AO PCG.02 FICARAM INVÁLIDOS. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO DO GATEWAY UTR-623 AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO COM O SCADA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.42 | 1 | 0.17
202200074 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202201 | 04/01/2022 11:16:45 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "UTR 670-1 COMM D20C1" sin aceptar rearme | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202201 | 202201 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución del módulo WESDAC D20C el cual se encontraba con defecto, no se establecia la comunicación con la estación central, equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202200127 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202201 | 05/01/2022 11:55:59 | Acesso/Leitora B38 – AMC1 – C144 ANOMALIA: porta não está liberando pela botoeira, necessidade de utilizar a BARRA ANTI-PÂNICO. EFEITO: a cada saída de colaborador é gerado um alarme (falso) – BARRA ANTI-PÂNICO. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.8 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202201 | 202202 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Foi realizado a substituição da botoeira de código 0680265. | Dentro do Prazo |  |  | 4.25 | 7 | 0.5
202200333 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202202 | 10/01/2022 08:46:52 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. Obs.: El evento ocurrió luego de Failover del SCADA. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | 202202 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado restart do serviço Microscada, normalizando a comunicação (confirmado com CCR correto funcionamento). | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 0.5 | 0.83
202200543 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202202 | 14/01/2022 08:47:02 | Verificar/solucionar motivo pelo qual todas as UTR's passaram ao canal Alternativo, ficando o canal primário em "Unavail". | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202205 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | El PCU1 se encontraba inaccesible desde la red EMS. Fue realizada la inspección y el PCU1 se encontraba encendido. Todos los LEDs de red se encontraban activos en la parte posterior del servidor. No era posible acceder via escritorio remoto o localmente via KVM Fue realizado el reinicio manual utilizando el botón frontal. Se visualizó un mensaje de error en la pantalla y posteriormente el servidor inició normalmente. En anexo los detalles y el evento emitido por SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202200613 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202202 | 14/01/2022 21:44:58 | El Joystick, no responde a los comandos. Ubicación CCP - ESAI. Efecto: Sin control sobre los domos, imposibilidad de cambio de imagenes en los monitores. | OUO6 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202202 | 202202 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL JOYSTICK, TESTADO CONJUNTAMENTE CON EL OPERADOR DEL ESAI. EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202200802 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202203 | 20/01/2022 17:36:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações de posição dos disjuntores 03T04, 43TL4 E 83LI4 permaneceram inválidas no SCC. Obs.: Desligado o CANAL 107, normalizando as informações via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202203 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 3.5 | 0.25
202201247 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202204 | 30/01/2022 17:39:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações da UTR 623 ficaram inválidas após restart automático do sistema SCADA. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado reinicio del servicio MicroSCADA, posibilitando así | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.5 | 0.17
202201248 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 30/01/2022 18:02:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o servidor BITRAS1 ficou com o estado "unvail" após comutação automática para o BITRAS2. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202205 | 202205 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | REALIZADO REINICIO DEL SERVICIO DE APLICACIÓN DEL BITRAS1, NORMALIZANDO ASÍ LA COMUNICACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202201777 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202206 | 08/02/2022 13:32:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o joystick não está respondendo a comandos, impossibilitando o controle dos domos e dos monitores. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202206 | 202206 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO QUE CONTROLA LOS JOYSTICKS EN EL SERVIDOR SRVCONTROL-A. VERIFICADA CONDICION NORMAL DEL SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202202850 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 23/02/2022 10:34:10 | Solucionar falha do Gateway 1 TX-RX, apresentando tela azul durante o carregamento do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | 202211 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi substituído o HD do Gateway 1 pois o antigo estava apresentando erros. A imagem do Gateway 1 salva na rede estava corrompida, foi restaurada a imagem do Gateway 2 e realizada as alterações necessárias para ele se tornar Gateway 1. As alteraçõs foram: Substituição da pasta "sc" do Gateway 2 pela do Gateway 1. Alteração dos IPs (conforme anexo) . Alteração do nome do computador. Mapeamento dos drives C: e D:. Realizado testes ok. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 61.5 | 8.5
202202988 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202208 | 25/02/2022 05:10:20 | MAXPRO no conecta con el servidor. Efecto: Sin posibilidad de monitoreo. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202208 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada normalización del servicio MAXPRO. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 2 | 0.25
202203015 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202208 | 25/02/2022 13:21:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de posiciones de los disjuntores 03T04, 43TL4 E 83LI4 permanecieron inválidas en el SCC. Obs.: Desconectado el CANAL 107, normalizando las informaciones via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | 202210 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando o seu funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.5
202203701 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202211 | 14/03/2022 09:46:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DVR 13 (ESAI) não está conectando: "video loss". Efeito: impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202211 | 202211 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO FALSO CONTACTO EN LA ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR DIVISOR ENCARGADO DE SUMINISTRAR LAS SEÑALES ANALOGICAS DE VIDEO AL DVR, EL MISMO FUE SOLUCIONADO CON AJUSTE, ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.25
202204467 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202212 | 24/03/2022 11:23:18 | Verificar indisponibilidade do servidor secundário do link de comunicação com o ONS e ANDE. | OSO0 | MEL4 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | 202219 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REESTABELECIDA COMUNICAÇÃO SECUNDÁRIA DO LINK COM ONS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 2 | 0.08
202204636 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202213 | 28/03/2022 03:28:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, ATRAVÉS DA CONSOLE BITCON3, ABRINDO OUTRAS TELAS DURANTE A TENTATIVA DE COMANDO. REALIZADO REINÍCIO DO SOFTWARE WS500 SEM SUCESSO, VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | 202215 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la colecta de logs y posteriormente el reinicio del sistema operativo de la BITCON3 verificándose la solución del problema. Los logs se encuentran en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202205055 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202213 | 01/04/2022 08:12:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos analógicos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 100 se encontram inválidos. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202213 | 202213 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | SUBSTITUÍDO MÓDULO D20A QUE ESTAVA COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. MODULO ENVIADO PARA IMA-0 PARA REPARO COM SSA. 202205084. MODULO INSTALADO RETIRADO DE STOCK DE MEL4 (LABORATORIO DE LA U13 El108). EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.33 | 0.5
202205755 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202215 | 11/04/2022 17:04:05 | Verificar motivo de estar acionado o alarme "U03 TOMA_DE_AGUA BATERIA 1 TENSION CC NC FALLA" somente no SCADA. (RTU 41, ponto 2196). Verificado dispositivo primário, com a AT 202203202, em condições normais. | OUO5 | MEL4 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO BACKPLANE DO MODULO D20S2 QUE APRESENTOU PONTOS DE OXIDAÇÃO NA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM OS PONTOS DIGITAIS. MÓDULO ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202205814. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202205769 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202215 | 12/04/2022 08:02:05 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO Y POSTERIOR REARME DE LAS ALARMAS "DAUC- 01/02/03/C/F/J OPERATIONAL STATE DOWN". OBSERVADO PERDIDA MOMENTÁNEA DE INFORMACION, NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. CONSTATADO EN EL TABLERO IFS EL SW IFS 2 CON LED DE ALARMA ENCENDIDO. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | 202219 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado no LOG do IFS2 que houve uma perda momentânea de comunicação com a placa de rede "e1000g[0]", referente a comunicação entre IFS2 e DIGI2. Realizado ensaios de comunicação com o DIGI2, constatado equipamentos em condições normais de funcionamento. Permanecem em observação para verificação de novos logs ou eventos. Identificado novos eventos, será emitida uma AT para substituição do DIGI2. Trabalho será finalizado por meio da SSA 202202762. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.75 | 0.33
202205994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 17/04/2022 16:20:51 | Verificar e solucionar motivo de inúmeros pontos estarem inválidos no SCADA referente as UTR's SEMD1, SEMD3 e SEMD4. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO NOS SERVIDORES PCU1 E PCU2 AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO COM AS REMOTAS. EXISTEM PONTOS DA SEMD1, SEMD3 E SEMD4 QUE ENCONTRAM-SE COM ERRO DE TELEMETRIA, PORÉM AINDA NÃO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO DESDE O DISPOSITIVO PRIMÁRIO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.67
202206403 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202217 | 27/04/2022 10:14:59 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | 202218 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do serviço do MicroSCADA, normalizando a indicação de pontos inválidos na CCR (verificado com operação). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.18
202206871 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202218 | 05/05/2022 09:36:38 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | 202310 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Problema reportado en el GTW MicroSCADA. El mismo fue sustituido por la RTU560 conforme contrato 4500062462. Durante el comisionamiento y el periodo de disponibilidad no fueron detectados problemas similares. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.7 | 2.5 | 0.55
202207057 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202219 | 09/05/2022 12:19:15 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º03 encontra-se apagado | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO MONITOR 3 QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO E APLICADO CONFIGURAÇÕES DE LICENÇA. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 2 | 0.03
202207107 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202219 | 09/05/2022 22:20:37 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "RTU04 Operational State down", sem rearme. Com perda de informações das proteções das linhas LT IPU-MD1, LT IPU-MD2, LT MD-FI1 e LT MD-FI2. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | 202219 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento. Identificada uma falha na alimentação do conversor Planet (cabo metálico / Fibra ótica), sendo necessária a substituição do conector do cabo de alimentação 5V, pois estava em curto-circuito. Após o reparo, realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2.25 | 1.08
202211885 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202220 | 18/05/2022 05:39:57 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os monitores do vídeo wall apresentam tela verde sem nenhuma interação. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART GERAL NO SISTEMA VIDEOWAAL AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO QUE ESTAVA APRESENTANDO ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202212853 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202222 | 02/06/2022 01:32:36 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LAS INFORMACIONES DE POSICIÓN DE TODAS LAS COMPUERTAS QUEDARON INVALIDAS (-4METROS). | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado UTR 550 encontrandose módulo D20A, Backplane D20AD y CPU D20ME con fallas, fueron sustituidas y enviadas a laboratorio para reparación con SSA:202212911, SSA:202212910 ,SSA: 202212907. Fue verificado con CCR correcto funcionamiento de los puntos. Equipo normalizado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.75 | 0.33
202213031 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202223 | 06/06/2022 10:09:05 | Anomalia: NVR1 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de monitoramento e resgate de imagens das ULP´S pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202223 | 202225 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y normalizado NVR1 del ESAI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202213170 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 07/06/2022 09:34:43 | Verificar alarma UTR 522 Falhou/Falla - Limite de falla. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Substituído MODEM (708698), realizado testes com a CCR, verificando que a UTR522 voltou a comunicar normalmente com o SCADA. Aberta SSA 202213252 para reparo do MODEM em laboratório. Equipamento normalizado liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.42
202213770 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202224 | 14/06/2022 10:02:54 | SISTEMA PRO WATCH INOPERANTE. SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO, , ALARMAS ETC | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202224 | 202227 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL SERVICIO DEL PROWATCH FUE REINICIADO NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202213782 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202224 | 14/06/2022 10:33:24 | Verificar motivo por el cual existe perdida de informacion intermitente de los puntos analogicos referentes a la "FRECUENCIA, POTENCIA ACTIVA, REGULADOR DE VELOCIDAD, CARGA FRECUENCIA, POSICION DE DISTRIBUIDOR" | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | 202230 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado que o problema não está no módulo analógico da UTR, emitida SSA derivada 202213924 para MEL2 para ser realizado alguns ajustes nesses pontos durante a parada de máquina. SERVIÇO FINALIZADO CONFORME MEL2, FICANDO COM O FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 10.5 | 2
202214523 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202226 | 27/06/2022 11:05:27 | Verificar/solucionar motivo por el cual Pro-Watch não está conectando com o servidor. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202226 | 202228 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado que el servicio correspondiente al Software de control de acceso Pro-Watch se detuvo, revisado el log de eventos sin encontrar una entrada que describa el origen del problema. Fue reiniciado y testado quedando funcionando en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202214925 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202226 | 03/07/2022 19:23:35 | Gtw2 com alarme de falha interna. Verificado no painel 2SD02 o referido gw com led apagado. Verificano no Sistema de supervisão e controle a comutação dos canais na RTU-05. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | 202227 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado falha no funcionamento da fonte de alimentação do Gateway2. Realizada a substituição da fonte, normalizando o equipamento. Obs.: Fonte retirada da plataforma de testes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.5 | 0.42
202215253 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202227 | 08/07/2022 04:02:21 | Verificar e solucionar instabilidade no link de recebimento de dados do "COSRSE_RX". | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202227 | 202227 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES (LADO ITAIPU) E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NO ENVIO DE DADOS PARA A ONS ATRAVÉS DO LINK COSRSE_TX. A NORMALIDADE DOS DADOS VINDOS DA ONS (COSRSE_RX) OCORREU APÓS INTERVENÇÃO NOS SERVIDORES DO LADO ONS. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202215341 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202227 | 10/07/2022 21:59:55 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 83LI4 ficou com informações inválidas no SCC. Realizada a comutação do canal 107 para o canal 108 normalizando a informação. Ao retornar para o canal 107, a falha persiste. | OUO7 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202228 | 202228 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O REINICIO DA DAUC C1. COMUTADA A COMUNICAÇÃO PARA O CANAL 107 E REALIZADOS TESTE DE COMUNICAÇÃO OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 1 | 0.5
202217390 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202232 | 09/08/2022 17:42:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após energização do transformador T04/R04 a tensão no lado de alta no SCC apresenta valores incoerentes entre as fases ST - 227kV e TR - 305kV. Obs.: entre as fases RS - 509kV, valor normal. | OUO7 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202232 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, sendo identificado falta de conexão de condutores, nos bornes 17 e 18 da régua X2107A. Realizada as conexões, foram normalizadas as indicações de tensão do T04/R04. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.17 | 2 | 0.33
202217470 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202232 | 10/08/2022 16:07:47 | Verificar e atuar para manutenção corretiva, devido ao problema do servidor do SCO, aplicativo responsável pelo sistema de monitoramento hidrológico de Itaipu. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202250 | 0 | 1 | DANILO NADAL | FORAM SUBSTITUÍDOS OS HDS FALHADOS E APÓS ACIONAMENTO DA GARANTIA ATRAVÉS DA SSA. 202218195, OS MESMOS FORAM REPOSTOS EM ESTOQUE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 21.5 | 0.58
202218335 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202234 | 24/08/2022 19:54:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu acionamento do alarme "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION ANORMAL", verificado que a unidade 08 não esta disponível para o EACG50, mesmo estando acima de MW3 e com disjuntor 05U07 fechado. Obs.: Realizado Scan em todas as UTR sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONDIÇÃO NORMALIZADA COM O RESTART DOS RCM'S DENTRO DA EXECUÇÃO DA SSA'S. 202216554 e 202216558. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1
202218344 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202234 | 25/08/2022 02:22:19 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDIÇÃO ANORMAL" sem rearme, verificado após a parada da unidade da unidade 07, na tela do FIP-PCG-01 que a mesma ficou com indicação de selecionada para EACG-50 (MW3 e 85U08 Fechado). | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONDIÇÃO NORMALIZADA COM O RESTART DOS RCM'S DENTRO DA EXECUÇÃO DA SSA'S. 202216554 e 202216558. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202218893 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202236 | 05/09/2022 08:42:28 | Verificar/solucionar: PROWATCH MAXPRO Y YOISTING no conecta con el servidor. UBICACIÓN: ESAI MD y MI. EFECTO : Sin posibilidad de reconocer las alarmas de las puertas, molinetes ni cargar el acceso de las personas. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202236 | 202236 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REINICIADOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS PROWATCH Y MAXPRO POSTERIOR A UNA FALLA EN LOS MISMOS. NORMALIZADOS SERVIDORES Y CLIENTES AFECTADOS. TESTADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202219028 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202236 | 07/09/2022 07:37:58 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 505-1 COMM D20K1 NC ANORM" sin rearme. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202236 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MODULO D20K QUE APRESENTOU DEFEITO. MODULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202219030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.67
202219755 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202238 | 20/09/2022 17:51:28 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202238 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | ENCONTRADO GATEWAY MICRO-SCADA QUADROS DE MEDICAO E PROTECAO DA GIS 60 HZ TRAVADO, EQUIPAMENTO NÃO REINICIAVA, FOI DESLIGADO E REALIZADA A DESCONEXÃO E LIMPEZA DAS MEMÓRIAS. APÓS O PROCEDIMENTO O GATEWAY LIGOU NORMALMENTE, VERIFICADO COM A CCR QUE OS PONTOS ESTÃO NORMAIS. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202221096 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202242 | 17/10/2022 18:04:49 | Verificar/solucionar servidor fuera de servicio. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LOS SERVIDORES Y EQUIPOS ASOCIADOS POSTERIOR A LA PERDIDA DE ENERGIA Y RECUPERACION DEL ALIMENTADOR KCC02. DEJADO EN OBSERVACION HASTA 18/10/22 7:30. SISTEMA EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202221683 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202243 | 27/10/2022 14:04:04 | Verificar e solucionar video wall inoperante. | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REINICIALIZAÇÃO DO SISTEMA QUE SE ENCONTRAVA COM FALHA DE COMUNICAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.58 | 1.5 | 0.08
202221756 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202243 | 28/10/2022 16:13:10 | Solucionar problema de acesso da porta da sala de comunicações (elevação 124) integrado com o sistema ESAI. A porta permanece travada mesmo com efetuando o destravamento via crachá funcional. | MEL3 | MEL4 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202244 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202222756 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202246 | 15/11/2022 10:47:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL SISTEMA MAXPRO NO CONECTA AL SERVIDOR. DEFECTO: IMPOSIBILIDAD DE VISUALIZACION Y RESCATE DE IMAGENES POR EL SISTEMA MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202246 | 202246 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinício dos serviços do Sistema Maxpro, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para o operador. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4.75 | 0.67
202222990 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202247 | 21/11/2022 09:29:52 | O notebook KVM está com defeito no mecanismo de abertura da tela. Isto impede que seja aberto de forma normal, sendo possível somente uma pequena abertura parcial. Se danificado, não será possível utilizá-lo para acessar os servidores do SMF e obter as leituras da medição de faturamento. | OSO0 | MEL4 | DARLAN IORIS | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202247 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste/regulagem do mecanismo de abertura da tela do KVM do Sistema de Faturamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.75 | 0.33
202223586 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 29/11/2022 16:58:07 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió pérdida de información de todas las UTRs (4 ocasiones). | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Devido as recorrentes falhas (crashdump) do driver de comunicação IEC101 (x89.exe), que aparentemente estão ligadas as atualizações dos executáveis ISCO e IECR do servidores BITRAS1 e BITRAS2, realizadas pelo fabricante na 3ª visita contratual em 23/11/2022, foi necessária a realização de downgrade dos aplicativos. O downgrade foi realizado pelo fabricante via VPN com acompanhamento local da Itaipu, sendo o restart dos servidores executado pela equipe de automação da usina. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.25 | 0.17
202223749 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202248 | 02/12/2022 12:51:51 | Verificar e solucionar o motivo das informações do painel CD-01 estarem invalidas no SCADA. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202248 | 202249 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADAS SEÑALES DNP3 ENTRE CUBICULOS Y GATEWAY, REALIZADOS ENSAYOS DETECTANDO FALLA DE COMUNICACION, SUSTITUIDO TEMPORALMENTE EL GATEWAY PARA DESCARTAR FALLA DE MODULO. EL PROBLEMA FUE AISLADO INTERRUMPIENDO LA SEÑAL POR SEGMENTOS, DETECTADA FALLA PRODUCIDA POR EL DISPOSITIVO PL300 INSTALADO EN EL CUBICULO 52.A2 (RESERVA). EL MISMO FUE DESCONECTADO DE LA RED DNP3 POR PERSONAL DE MEG2. NORMALIZANDO LA SUPERVISION DE LOS DEMAS CUBICULOS. EMITIDA 202223791 PARA IEE3 SOLICITANDO PARECER. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 30.33 | 0.67
202224012 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202249 | 07/12/2022 07:25:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato, e perda de informação no SCADA. | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202249 | 202252 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA VERIFICAÇÃO EM CONJUNTO COM MEL1 E IDENTIFICADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR DENTRO DO PAINEL XC-12 REFERENTE AO PONTO DE ALARME. A SUBSTITUIÇÃO OCORREU NA SSA 202224014. REALIZADO TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202224132 | STE | 202223881 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 12/12/2022 07:50:20 | Instalar nova versão do aplicativo "AGCSAV" no EMS a fim de incluir parâmetro GENINP.GALPHA no "savecase", conforme solicitado na SSA 202223881. Não é necessário restart do SCADA. Sistema em condições normais de operação. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizada a instalação da nova versão do aplicativo "AGCSAV" no EMS em apoio ao pessoal do GSS. Realizado testes de funcionalidade com resultados satisfatórios. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 1.5 | 0.08
202224525 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202250 | 18/12/2022 17:53:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual sistema PROWATCH encontra-se inoperante sem possibilidade de monitoramento. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado sistema PROWATCH mediante reinicio del servicio en el servidor principal del ESAI. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202224526 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202250 | 18/12/2022 17:59:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Joystick do CCP ESAI parou de funcionar. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Normalizado el funcionamiento del Joystick mediante reinicio del servicio en el servidor principal del ESAI. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202224699 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 20/12/2022 14:10:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ponto 4609 da SEMD1 referente ao disjuntor 44T34 da SEMD está invalido no SCADA. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202251 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCADA E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. A NORMALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PONTO EM QUESTÃO SE TEVE QUANDO HOUVE INTERVENÇÃO NO SISTEMA SCC NA SSA. 202224716. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202300019 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 02/01/2023 09:19:00 | Verificar/solucionar motivo por el cuál estando en servicio el servidor a RAS2, ocurrió falla de comunicación de la UTR del ECCANDE y perdida de información de todas las UTR´s sin intervención humana. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DO LADO ITAIPU, JUNTAMENTE COM O LADO ANDE E A INFORMAÇÃO REPASSADA PELO PESSOAL DA ANDE FOI QUE APÓS O FAILOVER DO SISTEMA SCADA, A COMUNICAÇÃO COM ECCANDE PAROU E QUE SOMENTE APÓS INTERVENÇÃO MANUAL (DO LADO ANDE) PARA FORÇAR A COMUNICAÇÃO COM O CANAL FOI QUE NORMALIZARAM AS INFORMAÇÕES. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202300362 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202301 | 07/01/2023 15:05:56 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "UTR 505 COMM D20 A1 NC ANORM" e verificado a perda de informações de pontos. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202301 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificada tensão nas baterias da CPU e substituído o módulo D20 A. Emitida SSA 202300412 para que o módulo substituído seja reparado em laboratório. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.75
202300405 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202302 | 09/01/2023 11:21:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando de forma intermitente os seguintes alarmes: "UTR UTR616 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", "DISPON. CAMINHO/CAMINO COMUNIC. UTR UTR616 ALTERADO" E "UTR UTR616 - EM/EN ESTADO MARGINAL". | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202302 | 202304 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se verifico panel UTR616, no se encontro anomalia en el funcionamiento del modem de comunicacion, fue realizada medicion de las baterias internas de la CPU encontrandose todas en buen estado. No se encontro falla al volver a pasar la UTR a IN despues de verificar equipamiento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202300756 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202302 | 15/01/2023 07:34:18 | Verificar/solucionar: PROWATCH MAXPRO Y YOISTING no conecta con el servidor. UBICACIÓN: ESAI MD y MI. EFECTO : Sin posibilidad de reconocer las alarmas de las puertas, molinetes ni cargar el acceso de las personas. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202302 | 202303 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado el funcionamiento de los servicios PROWATCH, MAXPRO Y JOYSTICK del sistema ESAI. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202302097 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202305 | 05/02/2023 01:59:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202305 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição do hardware da Estação de Operação pelo seu reserva (equipamento ainda não havia sido comissionado e cadastrado no SOM). Realizada sua configuração final por meio da SSA 202304245. Equipamento enviado para a garantia através do almoxarifado, entregue no G2 com SSG 1831/2023 em 11/04/2023. Estação de Operação normalizada e liberada para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 13 | 1.33
202302501 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 10/02/2023 06:08:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CANAL "PRI" DA SEMD4 ENCONTRA-SE "UNAVAIL". | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202306 | 202308 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | No dia 10/02 (AT 202301612) foram realizados restart manuais dos servidores BITRAS1 e 2, a fim solucionar falha, conforme orientação do fabricante, no entanto os restarts não funcionaram e a UTR SEMD4 permaneceu com o canal primário indisponível. Felizmente no dia 13/02 após atualização da base de dados do SCADA, o canal primário da SEMD4 voltou a funcionar. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.33
202302550 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202306 | 10/02/2023 10:55:55 | Verificar e solucionar indicação inválida do disjuntor 43TL4 no SCC. Desativado canal 107, normalizando a supervisão do vão através do canal 108 da DAUC C. | OUO7 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202306 | 202310 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da CPU da DAC-C1, normalizando a indicação no SCC e o habilitado o canal 107. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4 | 0.5
202303150 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202308 | 21/02/2023 15:07:21 | Verificar e solucionar video wall inoperante. Mensagem erro "RemoteScreenServer.exe has stopped working". | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202308 | 202310 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do agente Xomnium no gerenciador do VideoWall e na console do SCADA correspondente. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.25 | 0.67
202303246 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202308 | 24/02/2023 15:12:03 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "UTR 670-1 COMM D20C1" sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202308 | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20C QUE ESTAVA INOPERANTE. ENVIADO MÓDULO PARA REPARO COM A SSA. 202303256. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202303272 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202308 | 25/02/2023 09:40:37 | ANORMALIDAD: PROWATCH Y MAXPRO no conecta con el servidor UBICACIÓN: ESAI MD y MI EFECTO : Sin posibilidad de reconocer las alarmas de las puertas, molinetes ni cargar el acceso de las personas | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202308 | 202309 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificados sistemas PROWATCH y MAXPRO, normalizado funcionamiento de ambos mediante reinicio de los servicios en el servidor principal del ESAI. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.25
202303565 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202309 | 02/03/2023 20:21:45 | MAXPRO con problemas en la emisión de imágenes en el mosaico de la aplicación ESAI MD y MI. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202309 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | No se ha verificado problemas de emisión de imágenes en el mosaico, corroborado funcionamiento correcto con el operador de turno. Sistema MAXPRO en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.25
202304113 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 11/03/2023 23:40:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual hubo Restart del SCADA, sin intervención humana. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202310 | 202311 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA COLECTA DE LOG DE LOS SERVIDORES BITRAS1 Y BITRAS2 PARA ANALIZAR EL MOTIVO DE LA PERDIDA MOMENTANEA DE LA COMUNICACION CON LAS REMOTAS, VERIFICADO QUE NO HUBO RESTART DE LOS RAS Y ENCONTRADAS ALERTAS REFERENTES A LA ALIMENTACION, EMITIDAS LAS SSA: 202304395 Y 202304394 PARA VERIFICACION DE LOS CIRCUITOS DE ALIMENTAICION DEL SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.17
202304284 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202311 | 15/03/2023 05:12:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ESTAÇÃO UI.02 PERDEU A CONEXÃO COM LAN A E LAN B, NÃO ACEITANDO LOGIN NO APLICATIVO SPECUI. IMAGENS EM ANEXO. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202313 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da aplicação Spectrum e coleta de logs para analises. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.5
202304510 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202311 | 19/03/2023 10:01:47 | Verificar e solucionar alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO" em todas as linhas e barras. | OUO5 | MEL4 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202402 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Interfaz recibida en sustitución por medio de RMA de CISCO, con las siguientes informaciones: - PN: SFP-10G-SR-S - SN: ACW26031QFJ Sustituida en el equipo. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 1.41 | 13.58 | 1.58
202304584 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 12:02:14 | Verificar e solucionar comutação intermitente entre RDAS1 e RDAS2, com perda total da supervisão e controle através do SCADA. | OUO6 | MEL4 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202312 | 202312 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizada verificação e identificado aplicativo de DEBUG SAFMRC como causador da falha, esse aplicativo foi colocado pelo fabricante durante testes de solução do evento 201 do SCADA da SSA. 202303601 e 202303459. Após a colocação do aplicativo deveria ter sido realizado o restart do sistema para assumir sem causar a falha. Solicitado suporte do fabricante e após orientações e procedimentos o sistema foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202305054 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202312 | 24/03/2023 17:00:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual el RTU-10 quedó fuera de servicio con mensaje de alarma "OPERATIONAL STATE - DOWN". | OUO7 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202313 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla interna en el panel 2S-L1314, sub responsabilidad de la contratada. Debido a que equipamiento esta en periodo de garantía, fue activado el servicio técnico de la contratada RIEDER. Solucionado por los técnicos de Rieder en 25/03/2023 en periodo de la mañana. La SSA 202305058 fue atendida con esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.75 | 0.25
202305172 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202313 | 28/03/2023 14:36:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la Unidad 4 pasa para MANUAL en el CAG/CAT sin intervencion y sin posibilidad para pasar para AUTO. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202313 | 202332 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE COM TESTES DE FUNCIONALIDADE E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. O PROBLEMA FOI RESOLVIDO COM RESTART DO SERVIDOR DO SCADA BITPCU1 NA SSA. 202305285. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18 | 0.25
202305285 | STE | 202305172 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202313 | 30/03/2023 07:39:41 | Pulsos de comandos do set-point Carga/Frequência da UG04 não funcionam pelo canal primário. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado através de captura de protocolo que os comandos de setpoint da UG04 eram emitidos como "Double command" (C_DC_NA_1), no entanto a UTR esta configura para responder a comandos "Regulating step command" (C_RC_NA_1), assim os comandos eram negados pela mesma. Como não houve qualquer alteração de configura do BITPCU1, foi realizado reset dos drivers (x89, x88, x05 e etc). Após o reset do BITPCU1 este passou a funcionar corretamente, enviados comandos C_RC_NA_1 para UTR504. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.33
202305370 | STE | 202304849 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202313 | 30/03/2023 15:26:46 | Verificar falhas de comunicação na rede EMS Scada com perda de comunicação momentânea das consoles de operação e UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-P, 765KV-A e SEMD4. As falhas tem ocorrido diariamente desde 11/03/2023. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202313 | 202317 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A rede EMS Scada vinha apresentando instabilidade desde de o dia 11/03, data esta que corresponde a implementação da segunda rota do ICCP ANDE. Falhas diárias de comunicação eram percebidos em UTR's IEC104, consoles da operação e outros dispositivos da rede EMS. Devido a complexidade da falha, foi solicitado suporte Teletex SSA. 202222533. Ações corretivas na atualização do firmware dos firewalls e correções das configurações do protocolo OSPF das rotas ICCP ANDE. SSA. 202306063 e 6062 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 32 | 0.67
202305636 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202314 | 03/04/2023 13:34:59 | Verificar y solucionar indicación invalida referente a los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4. Desactivado el canal 107, normalizando la supervisión del vano a través del canal 108 de la DAUC C. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202314 | 202314 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinício da CPU da DAUC-C1, normalizando a comunicação por meio do canal 107. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 1.5 | 0.67
202306344 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202315 | 15/04/2023 10:36:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível realizar comandos via IHM da linha MD-YZU1, grandezas elétricas da referida linha estão congeladas na IHM e no SCC sem supervisão e controle da linha MD YZU1 com alarme "RTU 10 operational state down" . | OUO7 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202315 | 202316 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART NO GATEWAY SICAM A8000 QUE ENCONTRAVA-SE TRAVADO, OCASIONANDO A FALTA DE SUPERVISÃO NO SISTEMA. SISTEMA NORMALIZADO E FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 2 | 0.67
202306371 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202316 | 17/04/2023 11:42:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 530 COMM D20C". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202316 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado modulo periférico D20C dañado. Reemplazado módulos Westerm D20CD y Wesdac D20C. Emitida SSA 202306457, 202306531, 202306528 para reparo de los módulos. La sustitución del Westerm D20CD fue ralizada con un módulo de reserva, los MODULOS ELECTRO WESTERM D20CD-SSR fueron devueltos con la DM 70031114. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5.5 | 0.58
202306776 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202316 | 22/04/2023 08:42:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual videowall quedo con la pantalla verde. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | 202316 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y reiniciado servicio de Windows en la consola del SCADA, relacionado al gerenciador de pantallas del VW. Sistema normalizado. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 1 | 2.5 | 0.75
202307239 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202318 | 02/05/2023 09:26:33 | Rack UTA-00 sem alimentação devido a avaria em UPS. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a UPS 10KVA que realiza o suprimento de energia para o rack foi danificada e será substituída pela SITT.AA. A alimentação do rack foi transferida manualmente da UPS 10KVA para a "rede" através da chave 40CS1 do painel QDF-UPS conforme diagrama anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.33
202307452 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202318 | 05/05/2023 03:09:04 | Verificar e solucionar indicação inválida referente aos disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 no SCC. Obs. Desativado canal 107, normalizando a supervisão do vão através do canal 108 da DAUC C. | OUO7 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | 202319 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção do hardware e verificação parâmetros. Realizado reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando a comunicação através do canal 107. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 4 | 0.5
202307463 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202318 | 05/05/2023 10:04:59 | Verificar/solucionar: Gateway 2 (GW 2) apresenta falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM. Alarmes também apresentam discrepância com a tela do SCADA. Feito restart do aplicativo na IHM, porém, sem sucesso. Imagens em anexo. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Discrepância entre os pontos da tela da IHM e o SCADA foi solucionada realizando o rearme de alarmes no botão localizado na tela de arquitetura. A indicação de falha de comunicação do GW 2 foi verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na tela da IHM está com a indicação incorreta. Foi aberta a SSA 202307508 para verificar a indicação de falha de comunicação do GW 2 na tela da IHM. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 2.5 | 0.17
202307520 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202318 | 06/05/2023 13:30:09 | Verificar e solucionar alarme de "RTU 10 operational state down". | OUO7 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | 202319 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Em conjunto com o fornecedor Siemens, verificado a impossibilidade de acesso ao equipamento através de suas portas ethernet. Realizado reinicio do equipamento, normalizando seu funcionamento. Falha será analisada pelo fornecedor. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202308716 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202321 | 25/05/2023 11:35:18 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR 534 FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA", sem rearme. Verificado na tela RTU Management que a referida UTR encontra-se sem comunicação com o SCADA. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o conversor FO/RS232 do terminal da UTR 534 estava avariado. Foi realizada a substituição do conversor e a UTR passou a responder ao sistema supervisório. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.42
202308822 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 29/05/2023 10:53:41 | Ajustar via LORUP o acrônimo do ponto abaixo, de "ACRONM=198" para "ACRONM=1": RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 105 5146 SEMD_500 VHA1 SEC b4LI8 | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a alteração do parâmetro "ACRONM" do ponto 5146 da RTU 105, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.42 | 0.33
202308945 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202322 | 31/05/2023 08:23:24 | Verificar/solucionar acionamento no scada do alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN", sem rearme. Verificado na IHM a inoperância da tela do 1EPIC, enquanto a tela do 1EAIC encontra-se aparentemente normal na IHM. Obs.: constatada no dispositivo primário a inoperância do switch P no Painel 1EPIC e a normalidade do switch A no 1EAIC. Verificar possível inversão do sinal de alarme p/ scada entre SW-A e SW-P. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado localmente a inoperância do switch SW-P (SEL-2730M), todos os led's estavam apagados e a tensão de alimentação das fontes estavam acima de 125Vcc, portanto, foi realizada a substituição do equipamento por sobressalente. Após a subtituição e carga da configuração, a IHM da proteção primária voltou a funcionar normalmente na CCR. Também foi verificado que os alarmes de falha interna dos switches estão invertidas, sendo necessária a alteração na base de dados do Scada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.5
202308996 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202322 | 01/06/2023 09:42:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual algunos puntos se encuentran invalidos en la pantalla de proteccion de la MD-VHA1 conforme imagen en anexo. | OUO7 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202322 | 202328 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Problema originado en el dispositivo de nivel 1 (IED). Realizada re-carga de configuración en el IED de protección alternada, con lo cual los puntos fueron normalizados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202309029 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202322 | 01/06/2023 10:29:28 | Verificado pelo despacho de carga que as informações elétricas da Ande via link ICCP não estão disponíveis no sistema SCADA. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE DO LADO ITAIPU. PORÉM, EM CONVERSA COM PESSOAL DA ANDE FOI CONFIRMADA UMA ALTERAÇÃO NA BASE DE DADOS DO LADO ANDE, O QUE OCASIONOU UM ERRO NA CONFIGURAÇÃO INTERNA DO OAG MODEL E QUE O MESMO ESTAVA APONTANDO PARA OUTRO DOMÍNIO. APÓS RECONFIGURAÇÃO POR PARTE DA ANDE, A COMUNICAÇÃO VOLTOU A SER REESTABELECIDA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202308603 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202322 | 01/06/2023 10:45:22 | CONSTATADO FALLA A TIERRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA AT 202304776. | OUO2 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202322 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos junto con MEG2 y no se encontró ninguna anormalidad en el panel de la UTR. Conversado con MEG2 y encontraron falla a tierra en QCC-CD. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202309238 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202323 | 05/06/2023 11:45:20 | Verificar e solucionar alarme de "ERRO SINCRONISMO DA PROTEÇÃO" em todas as linhas e barras. | OUO7 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202403 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conforme SSA derivada, el servicio fue ejecutado con soporte en tiempo y forma considerando el carácter de urgente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 15.75 | 0.41
202309473 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202323 | 11/06/2023 11:28:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação. | OUO7 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202323 | 202324 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterada a opção de boot de "INTEL RAID1" para "Windows Boot Manager" para que o sistema operacional inicie. Aberta SSA 202309556 para verificar porque o computador não inicia pelo RAID1. Realizado o desbloqueio da porta 22 do Switch 2S-D03-CRP-SWA-1. Equipamento normalizado e liberado para operação. Imagens das configurações e mensagem de erro em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202309668 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202324 | 13/06/2023 22:23:39 | Verificar o motivo pelo qual alguns pontos analógicos da unidade dentre eles, velocidade e potência , permaneceram inválidos por alguns segundos retornando ao normal logo em seguida, em forma intermitente. Lista dos pontos em anexo. Obs : Verificado a unidade para manual e o estado da unidade para rodando a vazio durante o evento com atuação de limite. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202324 | 202325 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado las dos fuentes D20PS con falla sustituido por otro (reserva sala 108), sustituido modulo D20A (SN:517-0101-25A-53527) con falla por otro D20A(SN:511-0101-26A-167718) reserva sala 108 después de un corto periodo varios puntos analógicos quedaron inválidos ese comportamiento se repitió varias veces, verificado perdida de configuración de la CPU, cargado configuración y fue sustituido modulo D20A(SN:511-0101-26A-167718) normalizando puntos analógicos . Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 17.75 | 0.33
202309706 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 14/06/2023 10:58:55 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "UTR SEMD4 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla", sem rearme. Verificado a perda de informações de todas as proteções da SEMD que se comunicam através desta UTR com o SCADA. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202324 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que a porta Gi2/42 do switch BITCOSW1 ao qual é realizada a comunicação com o IFS da SEMD, estava bloqueada pelo algoritimo de Spanning-Tree, indicando possível ocorrência de loop na rede. Com ajuda da Teletex foi verificado que o ponto de loop estava no switch SIRI-UTA17-SWA01 instalado na SEMD, assim foi realizado o shutdown da porta Gi0/9 deste switch e também a inclusão da porta Fa1/19 do switch IFS_SW1 na vlan 101. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 17.25 | 0.67
202309724 | STE | 202309706 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202324 | 14/06/2023 14:11:26 | Verificar comunicación entre el SCADA NMR5 y el SCC, falla de la UTR SEMD4 en el SCADA. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que a porta Gi2/42 do switch BITCOSW1 estava bloqueada pelo protocolo Spanning-tree, este bloqueio de porta impedia a comunicação entre PCU's e IFS's, provocando a inoperância dos canais de comunicação da UTR SEMD4. Para corrigir o problema, foi desabilitada a porta Gi0/9 do switch SIRI-UTA17-SWA1 a fim de interromper o loop de rede, além disso a porta Fa1/19 do switch IFS-SW1 foi incluída a VLAN 101. Neste trabalho houve apoio da TELETEX na solução implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.5
202309932 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202324 | 17/06/2023 11:29:20 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma " UTR -521 Fallo - Limite de falla", sin rearme. Obs: Perdida total de comunicación de la UTR. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202324 | 202325 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Realizadas verificaciones y constatada falla en conversor electro-óptico (modem) de la UTR. Realizado cambio del mismo por una pieza similar guardada en la plataforma de MEL4 (sobrante de desmontaje). Retirado Modem 5844-F-ST SN 00066265. Emitida SSA 202309968 a IMA0 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 7 | 0.75
202310216 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 21/06/2023 19:08:43 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "BANCO DE DATOS ORACLE FUERA SINCRON.-ERROR EN BANCO DBE" | OUO5 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONIZAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES BITORA1 E BITORA2 QUE ESTAVA APRESENTANDO UMA FALHA DE SINCRONISMO NA TABELA SOANLG DO SERVIDOR BITORA2. O PROCEDIMENTO NO ORACLE FOI REALIZADO PELO FABRICANTE HITACHI/ABB E ACOMPANHADO PELA MEL-4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E O ALARME DEIXOU DE SER EMITIDO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202310217 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202325 | 21/06/2023 20:19:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a RTU11 está "DOWN", alternando entre os canais IF11 e IF12 sem sucesso. Ocasionando perda do controle e supervisão VHA. | OUO7 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202325 | 202328 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202311466. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 4.83 | 1
202311033 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202327 | 05/07/2023 10:23:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SIDL NAME SERVER FAILED" con rearme. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o alarme de "SIDL NAME SERVER FAILED" foi ocasionado por falta de resposta momentânea do servidor bitras2 a uma requisição do DCFNSM, todavia o servidor retornou a responder logo após o evento, conforme log do bitras2. Conforme manual do fabricante não há ação corretiva para este alarme, sendo apenas informativo para o operador. Não foram encontradas mais ocorrência igual a esta nos logs do BITRAS2 desde então. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202311353 | STE | 202311338 | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202328 | 10/07/2023 17:12:31 | Apoyo para verificar accionamiento de la alarma " UTR 508 COMUNICACION (U08 ION 7300), sin rearme. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202328 | 202329 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales de ION7300 por parte de ILA3 con apoyo con MEL1, verificado comunicación entre ION 7300 y SCADA en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.25
202311669 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202328 | 14/07/2023 14:41:55 | Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202328 | 202329 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que o SDM1/RTC1/ORA1 não estava inicializando e estava com a indicação de falha. Foi coletado logs e aberta SSA 202311787 solicitando apoio da IEE3 para entrar em contato com o fabricante. O fabricante Siemens acessou remotamente o servidor na AT: 202306397 e levantou o servidor SDM1/ORA1/RTC1, os mesmos ficaram sincronizados e em condições normais. Relatório enviado pela Siemens após o atendimento em anexo, recomendações serão analisadas pela IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.58
202311742 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202329 | 17/07/2023 10:05:37 | Verificar falha de alimentação no quadro CD UPS 01. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue encontrado un cortocircuito en el cuadro CIDE-CCP que alimenta al cuadro CDUPS01. Fue solucionado utilizando una alimentación de reserva proveniente del cuadro CIDE - Elev. 141. En condición normal de operación. OBS: Las alimentaciones del sistema ESAI serán actualizadas en la semana 2023/29 con el contrato CT:4500064363 y con AT de Obras: 202306299 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202312951 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202331 | 04/08/2023 11:18:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono en el SCADA alarma "SF6_50 PGTW50 GTW1 FALLA INTERNA" sin rearme. Verificado en panel IHM-CF50 modulo CP2 con led error accionado. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que a CPU2 estava em falha. Foi substituído o cartão de memória e reiniciada a CPU2 solucionando o problema. Foi aberta a SSA 202313035 para verificar mensagem de erro que aparece na web interface "Pwd file is inconsistent" e SSA 202313014 para IEE3 verificar junto ao fabricante solução para o cartão danificado. Equipamento normalizado e liberado para operação. Cartão de memória retirado com defeito S/N: 1079907 e o novo instalado: 1084850 conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.42
202313560 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202333 | 16/08/2023 07:21:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o CPU da UI.03 apresenta forte odor de queimado. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202333 | 202333 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção e limpeza dos componentes internos da UI03, não sendo identificado nenhuma anormalidade. Foi desinstalada a UPS provisória que estava instalada abaixo da UI03, onde foi identificado avaria nas baterias do equipamento. Esta UPS não será instalada novamente. UI03 em condições normais de funcionamento, liberada para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 7 | 0.33
202314717 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202335 | 03/09/2023 23:57:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "UTR 532 COMM D20S1", sin rearme. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a substituição do módulo Wesdac D20S (Slot 1). O diodo D10 aparentava estar danificado. O módulo danificado foi enviado para manutenção no laboratório (ref SSA 202314807). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202314994 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.002-3 | 202336 | 06/09/2023 17:25:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a Estação de Operação Centralizada reiniciou automaticamente, ficando fora de operação. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202336 | 202423 | 0 | 3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Estação de Operação (XA21701007) que foi enviada ao fabricante em período de garantia retornou e foi testada conforme SSA 202404565. | Fora de Prazo |  |  | 2.59 | 6.25 | 2.58
202315041 | STE | 202315022 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 11/09/2023 10:30:17 | Solicito apoyo para la verificación de la oscilación a 3000 l/min de manera intermitente del "FLUJO AGUA ENFRIAM - 80TW" | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ANÁLISE DE PROTOCOLO NO SISTEMA SCADA E IDENTIFICADO QUE OS DADOS RECEBIDOS ESTÃO COERENTES, MAS QUE O TRANSDUTOR DO DISPOSITIVO PRIMÁRIO ESTAVA TRABALHANDO EM FUNDO DE ESCALA, O QUE ESTAVA GERANDO ALARMES. REALIZADO TESTE REAL DE DIMINUIÇÃO DO FLUXO E CONSTATADO NORMALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA A RESPEITO DA INDICAÇÃO 80TW. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.08
202315248 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202337 | 13/09/2023 04:00:26 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se reciben datos de la ONS e independientemente del canal seleccionado del link "COSRSE_RX" presenta mensaje "Provider Abort". | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado travamento dos socktes de acesso ao servidor ONS-ICCP2, sendo mantidas três conexões distintas, conforme figura anexa. Para resolver a falha, foi realizado reset da porta Gi2/37 do siwtch BITCOSW1 que provem interface de acesso ao ICCP do ONS, assim os socktes existentes foram fechados e apenas um novo foi aberto com o servidor do ONS (172.25.75.225:102). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.33
202315321 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202337 | 14/09/2023 14:54:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está ocorrendo oscilações bruscas na indicação de potência ativa e reativa dos transformadores T05/R05 e T0X/R0X no SCC e IHM. Obs. Verificado o valor da corrente normal. | OUO7 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202337 | 202339 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme SSA 202315365 y 202315366 fueron realizados ajustes en los IEDs normalizando el problema. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.08 | 9.5 | 1
202315389 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202337 | 15/09/2023 06:00:15 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", CON REARME. VERIFICADAS INFORMACIONES ANALOGICAS PROVENIENTES DE ESTA UTR INVÁLIDAS. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o módulo WESDAC D20A Slot 1 estava com todas as medidas analógicas zeradas e os leds de "Analog select" apagados, portanto foi realizada substituição do mesmo por sobressalente. Após a substituição do módulo as medidas analógicas foram normalizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.5
202315421 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202338 | 20/09/2023 05:31:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 504-1 COMM D20A 1 NC ANOR", CON REARME. VERIFICADAS INFORMACIONES ANALOGICAS PROVENIENTES DE ESTA UTR INVÁLIDAS (PUNTOS 01 AL 29). | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Durante a inspeção em campo verificou-se que a falha do módulo D20A Slot 1 havia normalizado, todavia a equipe descidiu intercambiar os dois módulos WESDAC D20A da UTR a fim de verificar se novas falhas ocorreria na mesmo módulo. Ao resetar a UTR verificou-se que o módulo WESDAC D20A (S/N 511-0101-25A-53503) que havia falhado anteriormente não realizava o processo de inicialização como os demais módulos, mantendo-se em falha continuamente, assim constatou-se a necessidade de subtituição deste. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202316032 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 27/09/2023 11:36:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual as unidades pares do setor 60 HZ (10, 12, 14 e 16), não estão respondendo a comandos aumento/redução de geração via controle do CAG. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E ANÁLISE DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ENTRE REMOTA E SCADA, FOI IDENTIFICADO QUE APÓS A COLOCAÇÃO DA BASE DE DADOS NUMERO 5, DIA 27/09/2023, OS PONTOS DE COMANDO DO CAG ALTERARAM DE "REGULATING STEP COMMAND" PARA "DOUBLE COMMAND". EMITIDA SSA. 202316141 SOLICITANDO INVESTIGAÇÃO DO FABRICANTE. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM RESTART DOS SERVIDORES BITPCU1 E BITPCU2. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.83 | 6 | 0.33
202316596 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202341 | 09/10/2023 13:56:47 | Verificar/solucionar acionamento no scada do alarme "1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" e "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN", de forma intermitente e constante. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | 202342 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado os acionamentos no SCADA e os logs do SW-P, reapertada as conexoes e realizado testes com sucesso. Switch ficou em observação sem apresentar novamente os alarmes. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.33
202317025 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202342 | 19/10/2023 09:44:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo identificado a perda do link de comunicação entre o Gateway e o Switch do Sistema SCC. Emitida SSA derivada para MEL3 realizar a verificação da integridade da Fibra Óptica deste enlace. Não foi identificado problemas no link. Após reinício do Gateway de comunicação, foi reestabelecida a supervisão das Linhas 220KV e Barras 500KV. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.25
202318894 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202346 | 17/11/2023 20:58:32 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "CChan 1 "Channel Error Receiv" en las DAUC-1, DAUC-2, DAUC-3, DAUC-C, DAUC-F, DAUC-J. Chan 101, Chan 103, Chan 105, Chan 114, status "down". | OUO7 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE VERIFICADO EL SERVIDOR IFS, ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL. FUE DETECTADA UNA FALLA EN EL EQUIPO DIGI01, ESTE FUE DESLIGADO QUEDANDO LA COMUNICACION EN CONDICION NORMAL SOBRE EL DIGI02. EMITIDA LA SSA:202318911 PARA ATENER EL EQUIPO CON FALLA. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.17
202318944 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202347 | 20/11/2023 13:41:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el "RTU Status on PRI cha" se encuentra en "FAILED". Obs.: Pasado canal primario para Out/In, sin éxito. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202347 | 202347 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue forzada la conmutación del canal alternado al primario, normalizándose la operación del mismo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.5 | 0.17
202320697 | STE | 202320685 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202352 | 27/12/2023 10:35:47 | VERIFICAR SEÑAL ANALÓGICO DE "NIVEL AGUA MONTANTE F20/F30" QUE ESTÁ INVALIDO EN EL SISTEMA SDSC SEGÚN SSA MATRIZ. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202352 | 202352 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado modulo D20C con falla, sustituido modulo D20C y verificado normalización del nivel de agua montante en conjunto con MEL1. Catastrado SSA 202320730 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202320736 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202352 | 28/12/2023 03:29:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, após acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U", não retornando a supervisão. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202352 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado verificaciones en el panel sin anormalidad, verificado todos los puntos del GW con errores, solicitado apoyo de MEG2 con SSA derivada. Realizado ensayos en conjunto con MEG2 encontrándose defecto según baja de la SSA 202320774 (D), fue retirado rele del cubiculo del disyuntor 52.A2 (reserva) y normalizando asi todos los puntos de la remota excepto los puntos del 52.A2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 10 | 2
202400216 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202401 | 05/01/2024 13:51:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual no indican en el SCADA los estados reales de los interruptores 52-B3 y 52-A4 indicando extraido y aterrado estando los interruptores inseridos y cerrados. Tampoco aceptan comandos via SCADA. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | 202402 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Normalizado informaciones en SCADA según baja Parcial#1 y ajustado sincronismo de tiempo de los reles de MEG2 segun baja de su SSA 202400328. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 1.17
202400496 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 11/01/2024 10:36:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA OCORRIDO NO APLICATIVO "SYSII" DO SISTEMA SCADA QUE IMPEDIU A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE 3, REFERENTE A AT. 202400425 / SSA. 202319401. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA OCORRIDO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB. IDENTIFICADO QUE DURANTE A COMPILAÇÃO DA DB3, O PONTO 2510 DA REMOTA 12 QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDO DA BASE COM A SSA. 202320272, NÃO FOI COMPLETAMENTE ELIMINADO DOS REGISTROS. SEGUI-SE ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE NA COMPILAÇÃO DB4, ONDE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO QUE FOI REALIZADO PELO FABRICANTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.5
202401140 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202404 | 22/01/2024 11:15:41 | Verificar solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "caminho/camino comunic. UTR633 alterado", verificado alteração de canal de forma constante e todos os pontos da UTR inválidos. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a CPU D20ME da UTR estava com o led de falha aceso e não respondia a conexão serial via WESMAINT, portanto realizou-se a substituição da CPU por sobressalente. Após a substituição da CPU e carregamento do ajuste a UTR passou a funcionar sem falhas de comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202401445 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202404 | 26/01/2024 05:42:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR520-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla", sem rearme, após manobra de transferência do serviço auxiliar 50Hz. Verificado no local que a UTR está com leds apagados, conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202405 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró fuente de alimentación D20PS por encima del valor de tolerancia recomendado, valor de tolerancia max 5.2V, Tensión +5V= encontrado 5,6V. Verificado batería interna de la CPU con batería baja y realizado sustitución por sobresaliente. Catastrado SSA 202401562 para IMA0. Sustituido fuente D20PS por sobresaliente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.92
202401468 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202404 | 26/01/2024 11:50:16 | Verificar y solucionar motivo por cual todos los puntos del CD-01 quedaron inválidos en el SCADA. realizado colocacion de la UTR para OUT/IN no retornando supervisión | OUO6 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada análise do protocolo de comunicação entre PCU e UTR CD-01, sendo verificado ausência de comunicação entre os dispositivos, portanto foram realizadas manobras de comutação de canais a fim de forçar o retorno da comunicação, todavia somente após colocar a UTR fora de serviço (out) e em seguida coloca-lá em serviço (in) novamente houve o reestabelecimento da comunicação entre PCU e CD-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202401775 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202405 | 31/01/2024 11:24:31 | Acompanhar suporte remoto do fornecedor SIEMENS-Colombia na resolução de pendencias de comissionamento da Linha 13 e 14 500kV YZU da SEMD. Ref SSA 202401102. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | 202406 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. Mensagem durante comando na seccionadora 94LI5T foi solucionada alterando-se o parâmetro "Timeout CON" de 20s para 30s. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 14 | 1
202401903 | STE |  | T091F011 | MONITOR No. 11 E ACESSÓRIOS | 1013.036-1 | 202405 | 01/02/2024 15:53:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada (na cor verde ) também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 07 e 12 | OUO6 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202405 | 202410 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado mal funcionamento do servidor gerenciador do Video Wall, portanto decediu-se reiniciar o mesmo. Após o reinicio do servidor a falha foi sanada com a edição do layout. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202402080 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202406 | 05/02/2024 05:32:56 | Verificar/solucionar: perda do servidor RAS2, sem motivo aparente. Verificado que o servidor RAS1 assumiu como principal. No entanto, 15 minutos depois, o RAS1 também perdeu conexão com o sistema SCADA. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi constatado restart dos executáveis RAS1, RAS2, RDAS1 e RDAS2, sendo que RAS1 e 2 permaneceram desativados após os restarts. Para reestabelecer o sistema SCADA foi necessário reiniciar os executavés RAS1 e 2. O motivo das falhas será analizado pelo fabricante apartir dos logs coletados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202402214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 09:24:56 | A Tag "SEMD_500.SUPERV/CONTR PATIO TEMPERATURA AMBIENTE .AV" está com valor 0 desde às 8h19min do dia 05.02.2023. O valor de temperatura é utilizado pelas equipes de tempo real para determinar a corrente máxima de sobrecarga dos transformadores da SE-MD. A indisponibilidade dessa informação impacta na transmissão de energia para a ANDE, especialmente nesses dias, em que os equipamentos da SE-MD estão operando próximo aos limites de sobrecarga devido à alta carga do SIN-PY. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificada incompatibilidade no tipo de dado utilizado para o ponto nas bases de dados do SCADA e SCC, por isso tentou-se realizar a adequação na base de dados do SCADA através do aplicativo LORUP, contudo não foi possível devido a falha no aplicativo. Em suma, a adequação de tipo de dado foi realizada no SCC através da SSA 202402257. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202402257 | STE | 202402214 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 07/02/2024 16:12:54 | Alterar ponto de medição da temperatura ambiente do pátio da subestação MD, conforme planilha anexa. A alteção consiste em mudar o tipo de dado de "normalizado" para "ponto flutuante", a fim de corrigir a falha de telemetria no SCADA da usina. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | 202406 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base da Dados do SCC, de modo a enviar como ponto "float" a indicação de temperatura do pátio da SEMD para o Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.5
202402457 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202407 | 15/02/2024 16:22:05 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado BR no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190B/a" | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202407 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | ACCESO NORMALIZADO POR LA CONTRATADA MEDIANTE REINICIO, LA LECTORA FUE SUSTITUIDA POR DEFECTO REINCIDENTE EN EL MARCO DE LA GARANTIA SIN AFECTAR EL MATERIAL EN STOCK. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202403399 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202409 | 28/02/2024 15:43:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo pérdida de comunicación de todos los puntos del Sistema SCADA sin motivo aparente y sin alarma característica. Obs.: Verificado en la pantalla "RTU Management" que hubo falla en el canal primario de las UTR con transferencia para el canal secundario de comunicación. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202409 | 202410 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificada ocorrência de crachdump no PCU1, provocando restart dos driver de comunicação e transferencia das UTR's para o canal secundário. Após o restart automatico do PCU1, a aplicação cagsrv não inicializou, sendo necessário o restart de todas as aplicações, o mesmo foi feito para o PCU2. Aparentemente a falha estava relacionada ao excesso de logs gerados pela aplicação cagsrv, sendo assim foram desabilitados os logs da mesma. Esta falha não tem ligação com as atuais ocorrrências no RDAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202403475 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202409 | 29/02/2024 11:38:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos 05 até o 15 da RTU18 ficam inválidos no SCADA de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo con falla, verificado en SCADA correcta lectura de valores analógicos. Equipo en condiciones de funcionamiento. Catastrado SSA 202403561 para reparo de modulo dañado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 1 | 0.58
202403603 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202410 | 05/03/2024 02:42:44 | Verificar motivo por el cual se encuentran invalidos los puntos en anexo. Puntos calculados de la U17 y U16 de la RTU-108 presentan informacion erronea. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação dos pontos no sistema EMS\SCADA e constatado que os mesmos estão validos (sem erro de telemetria). O GSS informou a realização de correção no arquivo de configuração da IBCalc para a operação em conjunto com o RAS2, sendo essa a possível solução da falha informada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202403837 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202410 | 07/03/2024 16:13:57 | Coordenar failover do SCADA e fazer um layout para o videowall apontando para RAS2. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | DANILO NADAL | COORDENADO FAILOVER DO SISTEMA SCADA PARA BITRAS2, JUNTAMENTE, COM OPERAÇÃO PARA ALTERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT NO VIDEOWALL DO DESPACHO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202403991 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 09/03/2024 11:02:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "CAG :60HZ-Medida Pri/Alt de MW Inconsistente" de forma intermitente en las unidades 10, 11, 15 y 17. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202410 | 202411 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Verificado error de parametrizacion del CAG sector de 60 Hz luego del DB3 del 07/03/2024. Fue corregido mediante restauracion de un savecase valido desde el menu CAG del WS500 con apoyo del personal de GSS. Verificado sistema en condiciones normales de operacion. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202404335 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202411 | 14/03/2024 11:42:15 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 611 COMM D20C 2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | 202411 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado sustitución del módulo WESDAC D20C en la UTR 611. Solicitado SM para el módulo sustituido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202404404 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202411 | 15/03/2024 13:18:36 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 670-2 COMM D20K2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202411 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20K QUE SE ENCONTRAVA EM POSIÇÃO LOCAL SEM POSSIBILIDADE DE REARME. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202404425. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202404643 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202412 | 20/03/2024 01:29:32 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no se reciben datos de la ONS e independientemente del canal seleccionado del link "COSRSE_RX" presenta mensaje "Provider Abort". | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REESTABELECIDA COMUNICAÇÃO DO APLICATIVO "OSI STACK" QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO NO SERVIDOR BITICCP1. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202405223 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202414 | 02/04/2024 16:08:51 | Reiniciar servidores IFS para normalizar conexión con el SCADA SEMD3 luego de la intervención del fabricante Hitachi en el SCADA NMR5 mediante AT 202402751. Durante el servicio será necesario alterar los canales de PRI para ALT, en dos ocasiones. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202414 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi interrompido os serviços do IFS2 (STOPSOS) de modo a permitir analises pelo canal SEMD3 principal do SCADA. Realizado reinicio do modem do lado SCADA, normalizando a comunicação. Após reiniciar os serviços do IFS2 (INITSOS), o sistema foi normalizado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.5
202405372 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202414 | 03/04/2024 17:08:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP1 E BITICCP2 QUE ESTAVAM COM A APLICAÇÃO DO LINK COM ONS TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202406196 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202416 | 18/04/2024 14:39:11 | Verificar accionamiento intermitente de las alarmas "Condicion anormal" de los siguientes UMR: OP01, OP02, UMR-01/02, UMR-14/15, 3S1. Verificado el led concentrador apagado. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202416 | 202417 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se verificó las alarmas de los siguientes UMR: OP01, OP02, UMR-01/02, UMR-14/15, 3S1 y se constató que el sistema se encontraba en proceso de virtualización y debido a los trabajos realizados se generaron las alertas mencionadas; mayores detalles en: SSA202405507;SSA202405593;AT202403074 y AT202403440. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202406352 | STE |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202416 | 20/04/2024 08:26:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2S-FIP02 - ECE GTW1/GTW2 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202416 | 202418 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, sendo identificado que o switch ST encontra-se indisponível para o sistema. Foi realizado um reset físico no equipamento, restauração de backup e readoção das portas do switch ao controlador SEL5056, normalizando seu funcionamento. Na estação de Engenharia, foi necessário incluir o endereço IP 192.168.1.1 para que o switch possa ser identificado pela controladora. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 6 | 15.5 | 3
202406807 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202417 | 26/04/2024 16:15:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe indicación de -0,15 en la compuerta 11 afectando al cálculo de caudal vertido. UTR550, RTU Number 80 point number 11 | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202420 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Cambiado módulo D20A. Verificado funcionamiento de UTR mediante ensayos de inyeccion de corriente e inspecciones via software configPRO. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Fue emitida por OPUO.DT la SSA 202406815 para el dispositivo primario. Emitida SSA 202407812para verificacion/reparo de modulo D20A. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1
202407101 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202418 | 02/05/2024 20:46:51 | Verificar motivo de la discrepancia entre las indicaciones de temperatura del devanado BT Fase A entre el KT (62ºC) y el SCADA(98ºC). | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | 202418 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado el cambio del transductor MCR-PT100 S/N:2000376194 correspondiente a la temperatura del devanado BT Fase A. Se realizo además la sustitución del módulo D20A y el intercambio de transductores entre las fases A y B de modo a identificar el problema. La medición de temperatura fue normalizada, verificando con CCR que ya no existe discrepancia significativa con la temperatura observada en el panel KT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.75
202407221 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202418 | 05/05/2024 15:38:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Videowall se encuentra inoperante. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | 202419 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADO REINICIO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DO GERENCIADOR VIDEOWALL QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202407461 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202419 | 10/05/2024 04:33:12 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 1 NC ANOR", quedando invalido los puntos analogicos conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202419 | 202420 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se sustituyeron los módulos WESTERM D20A y WESDAC D20AC. El módulo D20A instalado presentaba fallas (LED FAULT encendido), por lo que fue reemplazado nuevamente. Se emitieron las SSAs 202407741, 202407744 y 202407746 para enviar a reparación los módulos sustituidos. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.33
202407535 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202419 | 10/05/2024 19:14:10 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 1 NC ANOR", quedando invalido los puntos analogicos. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202419 | 202420 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20A QUE SE ENCONTRAVA FALHADO. O MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202407612. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 1.83 | 2.5 | 2
202407593 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202420 | 15/05/2024 11:59:38 | Verificar/solucionar motivo de perda de informação do Setor Itaipu 60hz com COSRSE. | OUO6 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202420 | 202420 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE A REMOTA CCRCNOS (RTU No. 101) ESTAVA EM "OUT" DESDE DIA 09/05/24 (VER ANEXO), FAZENDO QUE TODOS OS PONTOS ESTIVESSE INVÁLIDOS. A NORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA COM O PROCEDIMENTO DE PASSAR A REMOTA PARA "IN". SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1 | 1.83
202408329 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 27/05/2024 14:59:41 | Verificar/solucionar anormalidad de valores de corriente del R01, diferencia entre el SCC y SCADA. Posterior a la ejecución a la ATE202403485 en fecha 03/05/2024. Obs.: Valores normales en SCC conforme comparativa a otros reguladores en paralelo. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE SCALE NA TABELA SOANLG DO SISTEMA SCADA DE 1200 PARA 2040, SEGUINDO ALTERAÇÃO JÁ REALIZADA NO SCC ATRAVÉS DA SSA. 202403953. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202408428 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202422 | 29/05/2024 08:31:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEL DISCREPÂNCIA NO VALOR DE CORRENTE DO T04 (LADO DE ALTA TENSÃO). NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, AS INDICAÇÕES ERAM: SCC (~420A), SCADA E IED PP5T04I1(~320A). VER ANEXOS. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202422 | 202422 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na curva 230 do Sistema SCC, de modo a normalizar o valor de corrente. Esta curva foi alterada durante a execução da SSA 202319921 (alterada a curva para os valores anteriores). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 2.25 | 1.5
202408645 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 21:00:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio FAILOVER automático del SCADA sin motivo aparente, quedando el servidor RAS-1 indisponible. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202423 | 202423 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DO REINÍCIO QUE SERVIDOR RAS1 QUE SE ENCONTRAVA EM SHUTDOWN. A ANÁLISE DA CAUSA DO PROBLEMA SERÁ TRATADA COM A SSA. 202408797, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202408976 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202423 | 09/06/2024 07:27:33 | El sistema operativo que controla cámaras, puertas, se ha desconectado sin motivo aparente. Ubicación: CCP- ESAI. Efecto: *Sin posibilidad de monitoreo. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | 202430 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA derivada 202408983 concluída. Conforme Relatório Técnico emitido por Protek (anexo à baixa da SSA), a origem das falhas que causaram instabilidade na rede do ESAI estavam relacionadas a configurações não aplicadas a nivel de redundância entre os switches core da rede. O problema foi corrigido e o ESAI se encontra estabilizado desde 18/06/24. Após reunião realizada na mesma data, foi deliberado pelo reinício do período de Ensaios de Disponibilidade, que finalizou em 13/07/24. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 7 | 1.42
202409240 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202424 | 12/06/2024 17:37:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono en el SCADA alarma "SF6_50 PGTW50 GTW1 FALLA INTERNA" sin rearme. Verificado en panel IHM-CF50 modulo CP2 con led error accionado. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó que el módulo CPU2 estaba con falla. Fue sustituido el módulo con su tarjeta de memoria (1KGT201644R0013 S/N 1084850). Se adjuntan imágenes de los componentes reemplazados. Emitida SSA 202409303 para solicitar apoyo con el fin de verificar el módulo con falla. El equipo quedó normalizado y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202409343 | STE | 202409337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 14/06/2024 10:45:23 | Durante la preparación de partida de la U18A, verificado datos inconsistentes en el SCADA con respecto al SDSC. Realizadas tentativas de cambio de canales de la UTR-618A y posterior a ello todos los puntos permanecieron inválidos en el SCADA. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que os pontos digitais da UTR618A estavam com erro de telemetria devido a falha de sincronização entre os aplicativos RDAS e RAS do servidor bitras1, por isso foi solicitada a operação a realização de switch RDAS a fim de forçar a resincronização dos aplicativos. Após a execução do RDAS switching, a qualidade dos pontos digitais normalizaram. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202410636 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202427 | 05/07/2024 14:05:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el RTU D001 se encuentra apagado. Imagen en anexo. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202427 | 202428 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Modulo de RTU dañado. SSA 202410688 creada para encontrar una solución, puesto que no son equipamientos de ITAIPU y tampoco se cuenta con sobresalientes. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.17
202410855 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202428 | 10/07/2024 06:09:44 | Verificar/solucionar: acionamento intermitente do alarme "UTR 550 COMM D20A NC ANOR", ficando inválidos os pontos analógicos durante a intermitência do alarme. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202428 | 202429 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuada a substituição do módulo D20A ficando com o Funcionamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202411040 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202428 | 13/07/2024 00:29:26 | Durante parada de la unidad la posición de la seccionadora 96U16 paso de abierta a indefinida y luego a posición cerrada nuevamente sin motivo aparente. Problema reincidente conforme SSA's 201813304A. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202428 | 202429 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada sustitución del modulo D20K, realizados ensayos de apertura y cierre, con resultados satisfactorios, en conjunto con operación y MET3. Modulo con defecto encaminado para reparo con SSA:202411115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202411550 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202430 | 24/07/2024 07:33:17 | Indisponibilidade dos monitores 4, 11 e 18 do videowall do Despacho de Carga. Verificado que a controladora associada a esses monitores está desligada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202430 | 202430 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a fonte de alimentação do computador embarcado estava queimada. A fonte foi substituída, realizado testes e o sistema foi normalizado. Enviado e-mail para IEE3 verificar junto ao fabricante uma solução para o problema conforme e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202411791 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202430 | 28/07/2024 17:02:00 | Verificar/solucionar monitores 02 y 09, inoperantes. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202430 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste y verificación. El equipo quedo en observación durante un dia constatando normalización del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 2 | 2
202413086 | STE | 202413076 | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202433 | 16/08/2024 15:53:40 | Verificar interface de comunicação entre SWITCH BITCOSW2 e FOX-B. Alarme urgente na interface do Fox, indicando Link Down. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO COMANDO DE 'NO SHUT" / "SHUT" NA PORTA G4/4 DO SWITCH BITCOSW2 QUE ESTAVA COM A PORTA DOWN. APÓS PROCEDIMENTO NORMALIZOU COMUNICAÇÃO DO CANAL ALTERNADO DE ECCANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202413601 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202435 | 27/08/2024 02:46:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe pérdida de informasión del sector Itaipu 60Hz con COSRSE. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202435 | 202435 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o COSRSE_RX estava sem comunicação (anexo: COSRSE_RX_SemComunicacao.jpg). Realizado testes, foram reiniciados os servidores biticcp1 e biticcp2 normalizando a comunicação conforme anexo COSRSE_RX_Ok.jpg. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2.25 | 0.5
202413886 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202435 | 30/08/2024 10:57:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual unidade geradora encontra-se sinalizando no SCADA controle convencional conjunto, estando em SCADA Manual. Verificado no quadro CD indicação de unidade em individual. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 | 202436 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo westerm D20KR con anomalía de funcionamiento (llave local/remoto no conmuta de estado), verificado correcta señalización en SCADA (control conjunto en Individual). Emitido SSA 202414160 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.67
202414015 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202436 | 02/09/2024 20:14:05 | Verificar motivo pelo qual esta sinalizando atuação de alarme na Barra de menu, no botão 500KV, sem aceitar reconhecimento. | OUO7 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a tela de 500KV estava sinalizando atuação de alarme sem rearme no botão desta tela, foi localizado ponto a ser rearmado na tela ECE 50HZ - FIP 02, feito o rearme e o sistema voltou ao normal. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.58
202414207 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202436 | 05/09/2024 08:48:14 | Verificar e solucionar o motivo do quadro CD-01 estar sem controle e supervisão via sistema SCADA. Observação: Realizado SCAN e comutação de canal da UTR CD-01 sem a normalização das informações do quadro. | OUO0 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202437 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 com os relés estava travada. Foram analisados os logs do Gateway, foi verificado que o relé 52.B1 estava ocasionando erros na rede. Após a desconexão do relé 52.B1 pela equipe da MEG2(AT: 202407471), a comunicação voltou ao normal no Gateway 5S-CD01 e no sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação. Enviado informe técnico sobre a situação dos equipamentos do CD-01 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 6 | 1.17
202414256 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 05/09/2024 15:49:17 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha de congelamento dos dados no sistema SCADA NMR5 (evento 305). Data revista 06/09/2024 Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202436 | 202439 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO ACESSO VPN À EMPRESA HITACHI PARA ANÁLISE DO PROBLEMA DO EVT. 305, ESTE ACOMPANHAMENTO DE ACESSO REMOTO CONTINUARÁ COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202414536 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202437 | 10/09/2024 15:56:04 | SOLICITAÇÃO: VERIFICAR MOTIVO DE TRAVAMENTO NA ESTAÇÃO DE TRABALHO WKS04 LOCALIZAÇÃO: COTA 139 – SL SUPERVISÃO DA ESAI OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO VÊM APRESENTANDO TRAVAMENTOS DE 1MIN, À TRAVAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIO REICINIAR O PC. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE VERIFICADO QUE LA UNIDAD C: SE ENCUENTRA CON POCO ESPACIO EN DISCO, FUE REALIZADA UNA MIGRACION DE ARCHIVOS A LA UNIDAD D:, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202415014 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202438 | 17/09/2024 19:30:39 | Verificar canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. Realizada conmutación de servidores sin suceso. Información del servidor: "Provider Abort" y "First Attemp". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO NO LINK DE COMUNICAÇÃO E SERVIDORES DO ICCP E NÃO FOI IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE. CONFORME RELAT DA OPERAÇÃO, O LINK SE REESTABELECEU SOZINHO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202415366 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 24/09/2024 13:59:20 | En la UTR 533 el canal PRI Nro 30, se encuentra "Unavail" estando su canal en "IN". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Após ivestigação, foi realizada manobra de desabilitação/habilitação do canal primário da UTR-533, a fim de forçar a atualização do status da UTR na tela RTU Management. Após a manobra citada anteriormente, a indicação do canal primário passou para "Avail". | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.33 | 0.33
202415466 | STE | 202412434 | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202439 | 25/09/2024 16:35:45 | Realizar rollback dos executáveis "am" e "iecp" dos servidores BITRAS1 e 2, a fim de habilitar o restart automático do RDAS no caso de falhas relacionadas ao congelamento de dados. Conforme memorando anexo, o fabricante sugeriu essa abordagem paleativa até a conclusão das investigações. Maiores detalhes sobre a falha na SSA 202412434. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado rollback dos executáveis "am" e "iecp" conforme solicitado. Os executáies que estavam em operação, continuam nos servidores, porém foram renomeados com o sufixo ".evt305". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202415653 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202439 | 27/09/2024 23:43:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. RTU 02 Operational State: "Down" | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DOS CONTATOS DA PLACA DE REDE, REINICIALIZADO GATEWAY E REALIZADO UPDATE DOS IEDS. APÓS PROCEDIMENTOS, SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.25
202415685 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202440 | 30/09/2024 09:38:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores 4, 11 e 18 (Embarcado 4) se encontram congelados. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 4 QUE ESTAVA APRESENTANDO CONGELAMENTO DOS DADOS. SISTEMA NORMALIZADO APÓS PROCEDIMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.25 | 0.25
202415695 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 30/09/2024 10:56:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os alarmes referentes a U03 não estão sendo acionando na Tela de Alarmes do SCADA. Obs: - Lista de Eventos acionando normalmente. - Realizado o Restart do Scada, porém o problema persiste. - Realizado teste nas demais unidades e verificado o correto funcionamento dos alarmes. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | APÓS INVESTIGAÇÃO, IDENTIFICOU-SE DUAS TAGS (6 E 14) QUE FICARAM PRESAS NA INIBIÇÃO DE ALARMES DA U03, PORÉM NÃO FIGURAVA NA LISTA DE TAGS. REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DESSAS TAGS ATRAVÉS DO DBL E SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202415778 | STE |  | M088C004 | ESAI-CCP-CVW01 (GERENCIADOR VIDEOWALL) | 1573.001-7 | 202440 | 01/10/2024 11:13:19 | Verificar falha "Power supply module critical error" ocorrida no videowall, conforme imagens. Localização: Cota 139 - Operação ESAI. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O DESLIGAMENTO OCORREU POR CAUSA DA DESENERGIZAÇÃO DO QUADRO QTA-01, REFERENTE A PREVENTIVA REALIZADA PELO PESSOAL DA SMMG (SSP. 20244044 E AT. 202408136). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO, SISTEMA VIDEOWALL FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202416436 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202442 | 14/10/2024 11:04:39 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el tablero se encuentra con perdida de supervisión remota. | OUO7 | MEL4 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado em conjunto com a MEL1 a comunicação entre IED e Gateway. Após a comutação entre IFSs e a atuação da MEL1 no IED, a comunicação foi normalizado e o equipamento liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.33 | 0.42
202416440 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 14/10/2024 13:01:55 | Verificar/solucionar puntos invalidos en el SCADA de los interruptores, 84T02, 84LI1, 84LI2, 03T04, 43TL4, 43T67, 83T07, 02LI1, todos proveniente de la RTU SEMD1. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | 202442 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A análise do protocolo de comunicação revelou que a causa do erro de telemetria dos disjuntores era o flag 'Not Topical', indicando que os dados recebidos pelo SCADA não eram considerados atualizados. A equipe de manutenção do SCC foi acionada para realizar a correção, chaveando os canais de origem dos pontos, o que solucionou a falha na transmissão dos dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202418119 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202446 | 12/11/2024 17:17:43 | Verificar motivo de la actuación de la alarma "UTR 617 COMM D20C 2" sin rearme. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202446 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO D20C QUE APRESENTOU FALHA. EMITIDA SSA. 202418120 PARA REPARO DO MÓDULO RETIRADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418295 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202446 | 14/11/2024 17:28:28 | A imagem nas colunas 6 e 7 do videowall da SDC congelou e, após tentativa de reiniciar o computador, todo o videowall perdeu a imagem (tela verde). | OSO1 | MEL4 | DOUGLAS OLIVO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202446 | 202447 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en Videowall. Verificado cable HDMI/DisplayPort con defecto por lo que se procedió con la sustitución del mismo. Luego de los ajustes se verifico que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 3 | 2.5
202418758 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202448 | 25/11/2024 16:18:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual el RTU-10 quedó fuera de servicio con mensaje de alarma "OPERATIONAL STATE - DOWN". Obs: Perdida de las informaciones de las lineas MD-YZU 1 y 2. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado perda de comunicação entre RTU10 e o SCC. De modo provisório, foi reestabelecida a comunicação através do GTW1, utilizando a fonte de alimentação do GTW2. Ao normalizar o hardware do GTWs, foi realizado o reinicio dos canais de comunicação do IFS1 e IFS2, normalizando a comunicação que havia falhado com o GTW. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.5
202418903 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 18:08:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 05U07/45U78 no aceptaron comando de cierre via SCADA ni conectó la columna de sincronismo dando "Falla de control". | OUO5 | MEL4 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O PROBLEMA ESTAVA NO TRAVAMENTO DOS PONTO 8 DO MÓDULO D20K1 E DO PONTO 17 DO MÓDUO D20K3 DA UTR-570-1. A NORMALIZAÇÃO DO PROBLEMA FOI APLICAR PROCEDIMENTO DA IOC-10.05, ITEM 3.6.2. APÓS PROCEDIMENTO, OS COMANDOS DE FECHAMENTO DOS DISJUNTORES 05U07 E 45U78 ACEITARAM NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202419409 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202449 | 08/12/2024 22:16:06 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema Vídeo Wall encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202450 | 202450 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram reiniciados os serviços do gerenciador do VideoWall, e carregado novamente as aplicações. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202419837 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 14/12/2024 10:09:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu FAILOVER automático do SCADA sem motivo aparente, ficando o servidor RAS-1 indisponível. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202450 | 202451 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado que el servicio del servidor RAS-1 se encontraba "Shutdown"(ver anexo). No se ha podido determinar la causa. Reiniciado el servicio y realizado nuevamente el failover. Sistema SCADA en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202420131 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO (SEMD - SALA MO) | 1023.005-8 | 202451 | 19/12/2024 19:50:57 | Realizar acompañamiento al personal de la ANDE para verificaciones en el tablero TC-02. Actividad solicitada por la ANDE. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202451 | 202452 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento al personal de ANDE para intervencion en el panel TC-02. Problema interno de red de comunicacion de la ANDE el cual fue solucionado por personal de ANDE presentes en la SEMD. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202420132 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202451 | 20/12/2024 02:05:16 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | OUO5 | MEL4 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Serviço executado conforme baixa parcial #1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 4.67 | 0.25
202420160 | STE | 202420132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 10:36:04 | Verificar accionamiento sin rearme de la alarma "FIP RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICIÓN ANORMAL", durante retirada de carga de la unidad 9A. Verificado que la unidad permanece con indicación de unidad seleccionada para EACG-50 (MW3 y 05U09 cerrado). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | 202503 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o aplicativo RDBMOD estava com os comandos travados, isso foi verificado através do logo do aplicativo e pela ausência de comando na inspeção do protocolo de comunicação, como não havia uma forma segura de reiniciar somente o executável do rdbmod, foi necessário reiniciar os servidores BITRAS1 e 2. Após o reinicio o aplicativo passou a funcionar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202420213 | STE |  | T091F004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.029-3 | 202451 | 21/12/2024 07:53:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 04 encontra-se com a imagem travada também afetando parcialmente os módulos/monitores 09, 14. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202452 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o computador referente a coluna 4 não estava atualizando a as imagens dos monitores 4, 9 e 14. Foi realizado o reinício do computador embarcado da coluna 4, após seu retorno as imagens dos monitores voltaram a atualizar normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação. Aberta a SSA 202420281 para verificar/solucionar o travamento do embarcado 2 quando projetado o sistema ESAI, orientado a não projetar imagem do sistema ESAI até que tenha uma solução da referida SSA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 0.75 | 0.6
202420322 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202452 | 28/12/2024 10:42:52 | Verificar accionamiento de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", sin rearme . Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202501 | 202501 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificada normalizacion de las alarmas "PAINEL UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA" y detectado que el origen del problema fue un sistema de la ONS interconectado a este equipamiento. Equipamiento en condiciones normalmente de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202500204 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202502 | 07/01/2025 09:45:22 | ANOMALIA: CERCA PERIMETRAL INOPERANTE EM AMBAS AS MARGENS. EFEITO: VULNERABILIDADE DE ACESSO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla de detección del SCP debido a conflicto entre usuarios de Windows ME. Realizado reinicio de los WorkStations MD/ME. También se recomendó a los operadores ME, como buena practica, cerrar la sesión de Windows en cada cambio de turno. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 1
202501495 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202505 | 01/02/2025 07:32:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo 12 encontra-se com a imagem travada também afetando os módulos 02 e 07. | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado travamento do PC embarcado responsável pelos módulos 2, 7 e 12. Realizado reinicio do dispositivo e processos do VideoWall, normalizado seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação; | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.75 | 1 | 0.75
202501502 | STE |  | G097P007 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA 1 | 2486.001-8 | 202505 | 02/02/2025 20:13:53 | Verificar el accionamiento de las alarmas "SDM1 clock master offline, sync. NTP offline" "ora1 SW status notCon", verificado en la pantalla del SCC las informaciones de SDM1, RTC1, ORA1 no estan comunicando y fuera de sincronismo. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado servidor SDM1 inoperante, sem capacidade de finalizar boot de inicialização. Realizado a instalação dos discos rígidos do SDM1 no hardware do servidor reserva (SMD3), recompondo desta forma o Sistema SCC. Emitida SSA 202501630 para reparo do equipamento. Sistema em condições normais, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.92
202501663 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202506 | 04/02/2025 22:40:24 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "UTR UTR 616-1 COMM D20A 1 NC ANOR" sem rearme, ficando inválido os pontos analógicos. Verificado no local a não sinalização de processamento do módulo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con falla por otro que estaba como reserva, verificado normalización de valores analógicos. Emitida SSA 202501950 para reparo | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.5
202501983 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202507 | 10/02/2025 07:42:25 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 570-2 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A1 que estaba con fallas intermitentes por otro que estaba como reserva, verificado rearme de la alarma. Emitida SSA 202502127 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202501995 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 08:11:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não aceitou comando de failover manual de BITRAS2 para BITRAS1. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | IDENTIFICADO UM ERRO NA FORMAÇÃO AUTOMÁTICA DE UMA PASTA CHAMADA 'CORE.DBL'. REALIZADO PROCEDIMENTO, JUNTAMENTE COM FABRICANTE HITACHI/ABB, O QUAL ESTÁ MELHOR EXPLICADO NO DOCUMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 26.5 | 0.5
202502025 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 10/02/2025 10:27:46 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB), contrato de suporte 4500073396, via VPN para a verificação da falha de failover do RAS2 para RAS1 no sistema SCADA NMR5. Data prevista, a partir de 10/02/2025. Responsável: Francisco Gesualdi (Chico) Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia." Referente a SSA. 202501995. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE HITACHI/ABB NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA SSA. 202501995. APÓS TRABALHOS, A VPN FICOU DESCONECTADA E O SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202502724 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:49:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual ocorreu restart automático do SCADA, com duas atuações do alarme bitras1 failed by fatal error. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foram analizados os logs do servidor RAS1 ao qual se verificou a ocorrência de restart do RDAS1 seguida de RDAS switching. O restart do RDAS1 esta relacionado ao executável AMSM e já vem sendo tratado desde Julho/2024 através do evet 305. O fabricante foi informado via e-mail e os logs foram disponibilizados para o mesmo. Também foi realizado o RDAS switching a fim de retornar a configuração RAS1/RDAS1. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202502983 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202509 | 26/02/2025 07:42:13 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR encontra-se travada com tela verde. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 2 QUE APRESENTAVA TRAVAMENTOS CONSTANTES. O EMBARCADO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM A SSA. 202503325 PARA PROCEDER TRATATIVAS DE GARANTIA DO PRODUTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 6.5 | 0.5
202503013 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202509 | 26/02/2025 11:24:30 | Restabelecer o servidor BITAPS1. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O SISTEMA OPERACIONAL DESTE SERVIDOR FOI CORROMPIDO. REALIZADO RECUPERAÇÃO DO BITAPS1 COM RESTAURAÇÃO DE IMAGEM BACKUP DA ISO. NO MOMENTO DA FALHA DESTE SERVIDOR, OS SERVIÇOS FORAM MIGRADOS PARA O SERVIDOR BITAPS2 COM APOIO DO PESSOAL DO GSS. O SERVIDOR (BITAPS2) FICARÁ COMO PRINCIPAL. APÓS PROCEDIMENTOS, FORAM REALIZADOS TESTES DE FUNCIONALIDADE E O SERVIDOR FICOU EM OBSERVAÇÃO. O SERVIDOR BITAPS1 ENCONTRA-SE LIBERADO PARA USO E FICARÁ EM STANDBY. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202503206 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202510 | 03/03/2025 08:41:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual posterior a la transferencia de fuentes del SSAA 50Hz accionó la alarma en la consola NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocurrió conmutación para el servidor RDAS1. Evento ocurrido 03/03/2025 a las 03:01:41 | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NO SISTEMA E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES PARA REMETER AO FABRICANTE HITACHI QUE JÁ ESTÁ COM ESSE CASO (EVT. 305). REALIZADO TODOS OS TESTES DE FAILOVER DE RAS E RDAS PARA VALIDAR QUE AS CONDIÇÕES DE COMUNICAÇÃO ESTÃO VÁLIDAS. EM ANEXO, DETALHAMENTO DO PROBLEMA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.92
202503223 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202510 | 05/03/2025 15:30:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REESTAELECIMENTO DO SERVIÇO ASSOCIADO À COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR BITICCP1 COM A ONS QUE SE ENCONTRAVA COM DUPLICAÇÃO DE PROCESSOS DO LINK RX. REALIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO ENTRE SERVIDORES E APÓS PROCEDIMENTO COMUNICAÇÃO NORMALIZOU. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.67 | 1.5
202503815 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 14/03/2025 13:58:36 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO", status: DELAYed | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a configuração do ponto "ACY2 - PA TPC SENAL DISTORCIONADO" utiliza o ElemType "SA3AGa D", e deveria atuar após 60s do alarme acionado (antes disso é registrado somente no RG). Realizado testes de atuação, e confirmado o correto funcionamento somente após eliminar e recadastrar novamente o ponto na Base de Dados. Emitida SSA 202504017 para verificar demais alarmes com as mesmas características. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 1
202504331 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202513 | 24/03/2025 08:51:19 | Verificar/solucionar motivo por el cuál la supervisión y control remota del tablero CD-01 se encuentra inoperante. Obs.: no actualiza informaciones ni acepta comandos. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 1
202504637 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202513 | 28/03/2025 04:58:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR 570-1 COMM D20C1" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | 202514 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado modulo D20C con falla, sustituido modulo D20C material de reserva MEL4 y verificado rearme de la alarma. Catastrado SSA 202504952 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 0.5
202504691 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202513 | 28/03/2025 14:37:01 | Verificar y solucionar moitvo por el cual las pantallas 3, 8 y 13 del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202513 | 202513 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 3 QUE ESTAVA TRAVADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202504959 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202514 | 01/04/2025 15:26:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há indicação "03T03 - Función 86BF-P inhibida" no SCC, estando inibido no respectivo IED. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202515 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que todos os pontos provenientes do IED PP5T03I2 estavam chegando inválidos no SCC. Emitida SSA derivada 202504982 para intervenção no dispositivo. Na execução da SSA derivada, o IED foi reiniciado, normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202505235 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202514 | 03/04/2025 23:29:03 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE SE ENCONTRAVAM COM DUPLICIDADE DE CONEXÃO PARA O LINK COSRSE. SISTEMA NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202505239 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202514 | 04/04/2025 01:47:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve perda da supervisão de tensão da Barra B2 500kV no SCC e SCADA. Verificada supervisão de tensão normal no painel 2C1. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio das entradas analógicas da DAUC-01, correspondentes a tensão da Barra B2, e constatado correto funcionamento. Emitida SSA 202505295 para a substituição de transdutor no painel 2C1. DAUC-01 em condições normais, liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 4.5 | 1.5
202505495 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202515 | 08/04/2025 03:14:37 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a U9A permanece selecionada para corte (taxa 2), mesmo estando parada. Verificado, também, que a U06 encontra-se indisponível para seleção no EACG50, mesmo conectada ao sistema com vão fechado. Atualizadas manualmente as condições do sistema na IHM para permitir a compatibilização com as condições atuais. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202515 | 202515 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ajuste del parametro de mando (IEC61850) para cada IED a no "Select Before Operate" | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 8.67 | 0.17
202506822 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202518 | 02/05/2025 17:38:45 | Verificar e Solucionar o motivo pelo não abre o SCADA no Videowall. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | 202519 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado aplicación WS500 trabado, realizado reinicio de la aplicación y proyectado las imágenes al videowall. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202506823 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202518 | 02/05/2025 19:05:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual las pantallas del videowall se encuentran travadas. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202518 | 202519 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Stream del VideoWall trabado. Reiniciado VideoWall. Desplegado nuevo Layout, realizado ajuste y ensayo de funcionamiento. Equipo normalizado. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1.5 | 2.5 | 1.5
202506983 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202519 | 06/05/2025 15:57:08 | El servidor B del COSRSE_RX se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS SERVIDORES BITICCP QUE ESTAVAM COM LINKS DUPLICADOS. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 15:41:56 | Verificar indicação incorreta dos estados dos equipamentos na ST-IV e ST-FI 50Hz. Obs.: Confirmado com o CTOR e COSR-SE indicação correta nos seus respectivos supervisórios. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | 202522 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO E APÓS CONVERSA COM PESSOAL DA ONS, FOI ENCONTRADO UM PROBLEMA NA BASE DE DADOS (ORACLE) DO LADO DE FURNAS. A NORMALIZAÇÃO DOS ESTADOS SE DEU ATRAVÉS DE UM RESTART DO SERVIDOR DO LADO DE FURNAS. VERIFICADO TODOS OS ESTADOS DOS PONTOS QUE CHEGAM DAS SE'S DE FURNAS, JUNTAMENTE COM O PESSOAL DA ONS. OS SERVIDORES BITICCP1 E 2 DO LADO ITAIPU ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202507984 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 27/05/2025 14:26:58 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "BANCO DE DATOS ORACLE FUERA SINCRON.-ERROR EN BANCO DBE" | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONISMO DOS SERVIDORES ORACLE QUE ESTAVAM APRESENTANDO FALHA DE SINCRONISMO. O PROCEDIMENTO FOI REALIZADO PELO FABRICANTE HITACHI (JANET) E ACOMPANHADO PELA MEL4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16.25 | 0.75
202508284 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202522 | 31/05/2025 02:50:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la perdida de supervisión quedando invalidos los puntos de las líneas ACY1, ACY2, y las barras A1, A2, B1 y B2 de 500kV. RTU 02 Operational State: "Down" | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202522 | 202523 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada perdida de comunicación entre el Gateway del Panel "TABLERO DE SUPERVISION Y COMUNICACION - 3RMD" y el Switch del panel de comunicaciones "SCC IFS". Realizado ajuste y limpieza de terminales fibra óptica, reiniciada puerta 02 del IFS Switch 01. Restablecida la comunicación/supervisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202508690 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 12:08:48 | Verificar y solucionar motivo por cuál las consolas de operación comenzaron a funcionar con lentitud y luego se congelaron. Posteriormente hubo un restart automático del SCADA volviendo a la normalidad. Horario del restart 11:30h. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a task que provocou o restart do RAS tem relação com o provimento de dados para o WS500, além disso o executável winidb também apresentava alta alocação de memória (~4GB), portanto foi realizado o reboot da máquina (BITRAS1) com a finalidade de cessar a falha. Desde o reboot do servidor não houve recorrência da falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509166 | STE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 202524 | 12/06/2025 21:02:39 | Verificar/solucionar actuación de la alarma "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" en el SCADA, sin rearme. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado alarme ativo no switch ST, motivo: bateria de 3V descarregada. Foi substituída a bateria (715345 - BATERIA PRIM LITIO RED 3V CR1632), reiniciado o switch e o gateway. Equipamento foi normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.25 | 0.67
202509379 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 17/06/2025 08:54:01 | Verificar ocupação de 100% de disco conforme anexos (CGMRS). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202525 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificou-se que os logs de eventos do Windows ocupavam aproximadamente 225 GB, logo foi realizada a deleção destes arquivos a fim de liberar espaço no disco C:\. Ao que parece o crescimento anormal dos logs estão ligados a expiração de certificados nos servidores BITOOD1 e 2, contudo será solicitado apoio à engenharia de manutenção na investigação da causa raiz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202509595 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202525 | 19/06/2025 10:45:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor A del COSRSE_RX está inoperante. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP2, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 2, o link com a ONS passou a operar normalmente por meio do servidor 1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2 | 1
202509729 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 24/06/2025 08:16:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO TENTAR REALIZAR EDIÇÃO DE BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, APARECE MENSAGEM DE ERRO DIZENDO QUE O OBJETO "SOURCE1" DA TABELA "DBA_REPGROUP" ESTÁ "QUIESCED" (SILENCIADO). VER IMAGENS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO POR PARTE DO FABRICANTE HITACHI, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMA ENCONTRADO NA TABELA "DBA_REPGROUP" QUE ESTAVA EM "QUIESCED". REALIZADO PROCEDIMENTO COM COMANDO VIA SQL, O QUAL ESTÁ EM ANEXO. O TRABALHO FOI ACOMPANHADO DENTRO DA SSA. 202509731. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202509731 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202526 | 24/06/2025 08:20:59 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) via VPN para a verificação da falha na edição de base de dados no sistema SCADA NMR5 (SSA. 202509729). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO FABRICANTE HITACHI NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS APRESENTADOS COM ORACLE QUE IMPEDIAM A EDIÇÃO DE BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA. A SSA. DO PROBLEMA É A 202509729. APÓS INTERVENÇÃO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.75 | 0.25
202510308 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:08:36 | A porta de acesso LEITORA LM-451B na barragem principal (bloco F33) na elevação 144, está com a fechadura danificada. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron verificados componentes electrónicos, el acceso funciona normalmente, el frontal de la cerradura se encuentra deformado no afectando su funcionamiento, Fue emitida la SSA: 202510335, solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar la sustitución o reparo de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088K441 del cuadro CCO451. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510306 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202527 | 02/07/2025 11:09:00 | A porta de acesso ao elevador 25, na elevação 144, está com o acesso livre. A leitora de crachá não está funcionando. Efeito: Impossibilidade de controle de acesso. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Verificados componentes electrónicos en condición normal, la puerta se encuentra deformada, lo que impide el cierre total de esta. Fue emitida la SSA: 202510331 solicitando apoyo al sector MCI2 para realizar ajuste mecánico en el acceso permitiendo la normalización total de este. OBS: Esta SSA fue emitida con localización equivocada, corresponde a la localización M088J541 del cuadro CCO276. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202510754 | STE | 202510743 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202528 | 09/07/2025 16:01:45 | prestar apoio na investigação de falta de dados das estações satelitais do STH. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202528 | 202529 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação junto a SITT, que, após uma série de verificações, informou que, devido a um bug na configuração do Firewall da SITT, houve interferência na regra de saída do Proxy, utilizado pelo STH para consulta de dados. Acompanhado correta normalização depois da correção pelo lado da SITT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.45
202510761 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202528 | 09/07/2025 16:50:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarmes referente a "TSI 1 Estado Marginal", "TSI 2 Estado Marginal", TSI 1 Estado Alarme" e TSI 2 Estado Alarme". | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202529 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con la antena del GPS. Fue instalado un accesorio que viene con el GPS, un amplificador. Fue resetado el parametro de diferencia de tiempo entre lo que recibe satelitalmente respecto a su referencia externa de 60HZ. GPS normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.17
202511789 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202530 | 23/07/2025 17:42:19 | Verificar/Solucionar perda de informação do setor 60Hz com COSRSE. Consultado COSR-SE e não há nenhum trabalho em andamento, e para eles todas as informações dos dados de Itaipu, Tronco 765KV e Elo CC são recebidas normalmente, somente existe falha do recebimento por parte de Itaipu. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi constatado que a aplicação SISCO, hospedada no servidor BITICCP1, apresentou falha na conexão com o servidor remoto do ONS. Mesmo após o chaveamento para o servidor BITICCP2, a conexão permaneceu ativa no servidor original. Com base nesse diagnóstico, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, o que normalizou a conexão por meio do servidor BITICCP2. Posteriormente, os links ONS e ANDE foram restabelecidos com sucesso no servidor BITICCP1. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.67 | 0.17
202512037 | STE |  | T075W038 | CONSOLE BITCON34 | 0920.096-6 | 202531 | 29/07/2025 10:44:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu a perda da supervisão na console BITCON34 e BITCON33, durante trabalhos da AT202506601 referente ao SWITCH BITCOSW1. Obs.: Lobo, MEL4, ciente. | OUO2 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO DE CABOS DE F.O. DESDE O BEO/DIO ASESORIA ATÉ O CORE BITCOSW1 PARA NORMALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DAS CONSOLES BITCON33 E BITCON34 COM O SISTEMA SCADA. EMITIDA A SSA. 202512256 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.5 | 6 | 0.5
202513406 | STE | 202513375 | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202534 | 19/08/2025 16:16:37 | Verificar a origem da invalidade pontos de supervisão referentes a proteção de barras BAP-A4B4 | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202534 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Normalizado. Tuvo que ser reiniciado el gateway. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202513526 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202534 | 21/08/2025 13:46:36 | Verificar motivo pelo qual acionou no SCADA o alarme "UTR 615 COMM D20S 3" condição anormal, sem rearme. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202534 | 202534 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado modulo D20A con falla, sustituido D20A por modulo de reserva del sector. Emitido SSA 202513549 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202513619 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202534 | 22/08/2025 23:29:42 | Verificar e solucionar indicação inválida referente aos disjuntores 03T04, 43TL4 e 83LI4 no SCC. Obs. Desativado canal 107, normalizando a supervisão do vão através do canal 108 da DAUC C. | OUO7 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada inspección del hardware y la verificación de parámetros. Se reinició la CPU del DAUC-C1, normalizándose la comunicación a través del canal 107. Equipo normalizado y liberado para operación. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 3 | 1
202513618 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202534 | 24/08/2025 00:20:27 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "UTR 621 con alarma de "Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla"" con posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202534 | 202535 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de fuente D20 y de conversor de medios óptico/eléctrico con materiales de reserva de MEL4. Realizado ajuste en la CPU y adecuación de cableado y terminales DB9 para conversor nuevo. Equipo normalizado y liberado para operación. OBS: Emitidas las SSA 202513845, 202513846 y 202513847 a IMA0 para la gestión de reparo de los componentes dañados. | Dentro do Prazo |  |  | 5.5 | 14 | 3.5
202514056 | STE |  | M088G186 | ESAI-C/D.U16-CA087B (CCO087) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.020-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:37 | Verificado que as portas da LCR 16/17 estão liberadas sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514151 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202514057 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202536 | 01/09/2025 13:09:53 | Verificado que a porta leitora CA397/C - Lab Concreto está liberada sem a necessidade de passagem de crachá. Devido a falha verificada o local fica desprotegido contra acessos não permitidos. | OUO6 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | VERIFICADO ACCESO Y COMPONENTES ELECTONICOS, EN FUNCIONAMIENTO NORMAL. SE DETECTO UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZO DE CIERRE AUTOMATICO, EMITIDA SSA: 202514064 SOLICITANDO APOYO AL SECTOR MCI2 PARA REALIZAR EL AJUSTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202514085 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202536 | 02/09/2025 05:49:59 | Verificar motivo por el cual ocurrio conmutación de la DAUC-01 para el IFS2. Obs.: realizado intento de conmutación manual para el IFS1 sin suceso. | OUO7 | MEL4 | SILAS DIAS TEIXEIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado perda de comunicação entre DAUC-1 e DIGI1. Comunicação normalizada após o reinicio do conversor DIGI1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202514302 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202536 | 04/09/2025 16:55:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202536 | 202536 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202514406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202537 | 08/09/2025 11:12:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual los siguientes equipos no aceptaron comando remoto vía SCC y microSCADA: - El disyuntor 44TX5 no acepto comando via el IED F07, luego realizado conmutación al IED F05 aceptando el comando. - El disyuntor 84T05 no acepto comando de ningunos de los IED F08/F07, motivo por el cual se ejecuto el comando en local vía pantalla del IED. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaios de comando de abertura e fechamento sobre os disjuntores 44TX5 e 84T05, desde o SCC e Estação de Operação - IHM. Ensaios foram efetuados com comutações de IEDs principais F05, F07 e F08. Todos os comandos foram executados corretamente. Gravações dos comandos em anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 2
202514419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 08/09/2025 15:03:59 | Verificar y solucionar discrepancia en la indicación de Lógica Externa 1 - Diferencia angular bloqueada en PDC VHA, confirmado con ANDE que está normal en su términal y lógica activada. Obs.: Problema detectado posterior al failover realizado hoy 08/09. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada uma intervenção conjunta com a equipe de manutenção da ANDE, na qual se procedeu o reinício dos PLCs (A8000). Após o reinício dos PLCs, as indicações dos pontos "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA)" e "ECCANDE.LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA" passaram a ser concordantes. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.33 | 4 | 0.17
202515007 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202538 | 18/09/2025 14:18:05 | Verificar y solucionar indisponibilidad de los Switchres y dispositivos de comunicación instalados en la UTA04 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue encontrada con falla la fuente de alimentación del SWA01, realizada sustitución por fuente de reserva con SN: QCS2235412E, la fuente con defecto SN: QCS223541L2 cuenta con cobertura RMA de Cisco y será encaminada para reparo/sustitución con SSA: 202515025. Equipo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.75 | 0.75
202516101 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202541 | 08/10/2025 20:01:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os monitores da coluna 4, monitores 04, 09 e 14 se encontram inoperantes, exibindo o logo "mauell". | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202541 | 202542 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO PROCEDIMENTO DE SINCRONIZAÇÃO DO HORÁRIO DO GERENCIADOR COM OS EMBARCADOS QUE ESTAVAM COM HORÁRIO DISCREPANTE E OCASIONARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM AS TELAS. APÓS PROCEDIMENTO E RECOLOCAÇÃO DAS TELAS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202516316 | STE |  | T075W039 | CONSOLE BITDTCON1 | 0920.097-8 | 202542 | 14/10/2025 11:17:56 | Verificar el motivo por el cuál la consola BITDTCON1 del DTS desprende un olor a quemado una vez encendida. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR HP Z24N S/N. CN473306TZ PELO S/N. CN47310Z0H. O MONITOR AVARIADO FOI ENVIADO PARA REPARO ATRAVÉS DA SSA. 202516343. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.25 | 1 | 0.5
202516686 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202542 | 17/10/2025 16:10:39 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.58 | 0.25
202517017 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202543 | 24/10/2025 12:00:46 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor A do COSRSE_RX está inoperante. Obs.: Servidor B em operação. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.12 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202543 | 202543 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi identificado que os servidores BITICCP1 e BITICCP2 mantinham simultaneamente conexões TCP/IP ativas através do canal RX. Nessa condição, nenhum dos servidores consegue estabelecer a comunicação corretamente. Para resolver a situação, foi realizado o reinício do servidor BITICCP1, com o objetivo de forçar o encerramento de uma das conexões com a ONS. Após o reinício do servidor 1, o link com a ONS passou a operar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202517055 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202543 | 25/10/2025 13:01:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual el videowall se encuentra inoperante, con todas las pantallas en verde. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202543 | 202544 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o restart da aplicação xstream da console BITCON31, assim foi possível restabelecer o funcionamento do videowall. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.42 | 1 | 0.42
202414471 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 10/09/2024 08:19:12 | Coletar evidências (logs) para o evento 305 referente a data freezing no sistema conforme instruções anexas do fabricante. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202437 | 202439 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DE LOGS, A PEDIDO DO FABRICANTE E ENVIADO PARA O MESMO ATRAVÉS DE EMAIL NO DIA 20/09/2024 (VER ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.5
202100395 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202151 | 23/12/2021 07:59:55 | DVR 10 (ESAI) NÃO ESTÁ CONECTANDO: "FAILED TO CONNECT TO DEVICE". EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E RESGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202152 | 202152 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA RETIRADA DEL GRABADOR DIGITAL MARCA HONEYWELL MODELO HF41624R2T0A SN: N120675223, CON DEFECTO EN EL ENCENDIDO. COLOCADO GRABADOR DIGITAL ADQUIRIDO CON OC-4500059804 PARA USO PALIATIVO POR FALTA DE MATERIAL DE REPOSICION. REALIZADA RETIRADA DE CABLES COAXIALES Y APMPLIFICADOR DIVISOR DE SEÑAL QUE YA NO SERAN UTILIZADOS POR EL NUEVO MODELO DE GRABADOR. EQUIPO CON DEFECTO ENCAMINADO PARA REPARO CON SSA 202100497. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 18 | 0.83
202100454 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202151 | 23/12/2021 20:37:08 | El Joystick, no responde a los comandos. Efecto: Sin control del Operador sobre los domos. Imposibilidad de cambio de imágenes en los monitores. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202152 | 202152 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SISTEMA ESAI (PRO-WATCH E MAXPRO) AFIM DE NORMALIZAR O FUNCIONAMENTO DO MESMO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.5 | 1.17
202100503 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202152 | 28/12/2021 09:45:50 | Verificar/Solucionar ANOMALIA: DVR8 não conecta ao servidor – failed to connect to device. EFEITO: ESAI fica sem monitoramento de 13 câmeras / sem gravação de imagens | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202152 | 202152 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REINICIADO EL SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO, TESTADO SU FUNCIONAMIENTO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: FUE OBSERVADA UNA DEMORA EXCESIVA EN EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 1.67
202200085 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202201 | 04/01/2022 16:10:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN EL SCADA NI EN EL SPI NO ACTUALIZA LA LECTURA DE ENERGIA ACTIVA HORARIA (MWH) DE LA UNIDAD 01. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO PARA VERIFICAR A FALTA DE COMUNICAÇÃO COM O PONTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA MWH DA UNIDADE 1. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.42
202200385 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202202 | 10/01/2022 16:10:40 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o monitor nº9 do Video Wall da sala de Despacho de carga encontra-se indisponível. | OSO1 | MEL4 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202214 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada reconfiguración de licencia de panel numero 9. Posteriormente fue realizado reinicio del panel consiguiéndose la normalización del mismo | Dentro do Prazo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL | 0.17 | 3 | 0.17
202200436 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202202 | 12/01/2022 08:23:06 | LECTORA E08 A-15 / PRESENTA PROBLEMAS CON EL MECANISMO DE TRABA. UBICACIÓN: LECTORA E08 A-15 / TRAMPOLIN VERTEDERO (A). EFECTO: PUERTA ABIERTA CON LIBRE ACCESO, SIN LA NECESIDAD DE HABILITAR CON LA TARJETA DE IDENTIFICACION / VULNERABILIDAD | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | 202204 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202201627 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202205 | 05/02/2022 08:13:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual MAXPRO não se conecta com o servidor. Sem possibilidade de monitoramento. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | REALIZADO REINICIO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202202149 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 15/02/2022 08:10:48 | La puerta D13 no tranca, al estirar abre. Ubicación: Unidad 9ª- cota 139 JUSANTE. Efecto: *Posibilidad de ingreso de personas no autorizadas. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | 202213 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI GERADO SSA 202203957 PARA MCI2 PARA REALIZAR AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.5
202202148 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 15/02/2022 08:10:59 | La puerta B24 no tranca, al estirar abre. Ubicación: Unidad 9ª- cota 144 montante. Efecto: *Posibilidad de ingreso de personas no autorizadas. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | 202211 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67
202202139 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202208 | 22/02/2022 03:17:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a porta de acesso do vertedouro pela cota 225 encontra-se com o dispositivo de controle de acesso inativo conforme video em anexo. (cota 225 (LECTORA B03 VERTEDERO – C225/109 -P1) | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 6 | 1.5
202203146 | STE | 202203129 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202209 | 03/03/2022 15:00:00 | Realizar a verificação de alarme de comunicação ION 7700 UTR 505. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202209 | 202210 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E O PROBLEMA NORMALIZOU SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 8.5 | 0.33
202204050 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202211 | 18/03/2022 02:16:18 | Verificar e solucionar estado das UTR's no canal alternativo em UNAVAIL . Nas seguintes UTR's: 501/612/617/520/522/622/632/634/540/640/641/501-1/502-1/503-1/504-1/610-1/611-1/614-1/618A/670-1/570-1/623. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | 202212 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Servicio ejecutado el dia 18/03 realizando el apagado y encendido de cada uno de los canales que figuraban como indisponibles sin afectar al otro canal que se encontraba comunicando normalmente. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2 | 0.08
202204479 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202212 | 24/03/2022 14:43:43 | El molinete de la derecha en el acceso al Edificio de Producción lado montante estacionamiento MD, a veces tiene fallas en otorgar acceso al personal autorizado, se pide su revisión. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202213 | 202214 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO AJUSTE DEL MECANISMO INTERNO DEL MOLINETE. TESTADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.25
202204661 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202213 | 28/03/2022 09:28:56 | NVR1 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | 202213 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA TRAVADA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.25 | 0.03
202205134 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202213 | 01/04/2022 22:34:57 | Las puertas del Laboratorio AMD, están sin conexión (OFFLINE). Ubicación: Laboratorio AMD, cota 144. Efecto: Sin comando sobre dichas puertas, acceso sin control. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio dos servidores do Sistema ESAI, normalizando o funcionamento. Trabalho foi realizado em conjunto com a execução da AT 202202827. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.17
202205226 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202214 | 04/04/2022 15:52:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lectora de carnet lado PY de la puerta de acceso a la CCR, Elev. 135, no permite el acceso desde afuera. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CONFIGURACION PARA NORMALIZACION DEL ACCESO OBS: DURANTE LA PANDEMIA FUE SOLICITADA LA INHABILITACION DEL MISMO. EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 4 | 0.25
202205613 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202214 | 08/04/2022 16:38:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 613 COMM D20C 2" | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202215 | 202215 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MODULO D20C QUE APRESENTOU FALHA. MODULO ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202205618. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202205642 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 10/04/2022 17:15:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando con las seccionadoras aisladoras abiertas el interruptor 05A12 no aceptó comando de cierre vía SCADA, arrojando el mensaje "FALLA DE CONTROL". Obs. Aceptó normalmente vía convencional local y remoto. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMANDO NO DISJUNTOR 05A12 E IDENTIFICADO ERRO DE CONFIGURAÇÃO NA TABELA SOSTAT PARA O PONTO 2048 DA REMOTA 23. EMITIDA SSA 202221673 PARA CORREÇÃO NA PRÓXIMA BASE DE DADOS. APÓS CORREÇÃO COM A COLOCAÇÃO DA BD2, REALIZOU-SE NOVO TESTE DE COMANDO DE ABERTURA E FECHAMENTO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.08
202205766 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202215 | 11/04/2022 22:26:35 | Constatado que la puerta localizada en la elev 144 de acceso a la presa principal y tablero QQ-01 (Bloque F17/18), no libera el acceso conforme video anexo.- | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE VERIFICADO, SE ENCONTRABA BLOQUEADO DESDE LA OPERACION SISTEMA; SE PROCEDIO A DESBLOQUEAR EL MISMO. TESTADO. EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 0.33
202206534 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202217 | 28/04/2022 17:24:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta no esta trabando, y quedando médio abierta, por tanto no existe ningun control para el acceso. Acceso para la lectora B12 cota 225 | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202219 | 202231 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DA TRAVA ELETROMAGNÉTICA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11 | 1
202206535 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202217 | 28/04/2022 17:32:07 | SISTEMA HONEYWELL – MAXPRO VMS / ESAI C139 (OPERADOR ME) ANOMALIA: OPERADOR NÃO CONSEGUE CONECTAR COM O SISTEMA, FORAM FEITAS VÁRIAS TENTATIVAS DE REINICIAR O PC, ENTRETANTO, SEM SUCESSO. EFEITO: OPERADOR NÃO CONSEGUE VISUALIZAR AS CÂMERAS EM SUA ESTAÇÃO DE TRABALHO. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO AFIM DE NORMALIZAR COMUNICAÇÃO DA WORSTATION COM O SERVIDOR. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 3.25 | 0.03
202206990 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202218 | 07/05/2022 11:14:37 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º03 encontra-se apagado. | OUO6 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202218 | 202218 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El modulo 03 fue encontrado con un mensaje de error referente a un volcado de memoria. Se procedió a reiniciar el modulo reactivando nuevamente la licencia del mismo. Dejado en condición normal. Obs: Dar seguimiento al comportamiento del mismo, en caso que sigan los errores de memoria se recomienda la sustitución del modulo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202211710 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.008-4 | 202219 | 15/05/2022 14:38:49 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º 4 encontra-se com tela verde e mensagem de erro. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DE TODO O SISTEMA VIDEOWALL AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO DO GERENCIADOR COM O TELÃO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. **ATENDIMENTO PLANTÃO** | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.67
202212153 | STE |  | T091E018 | MONITOR No. 18 E ACESSÓRIOS | 1013.022-0 | 202220 | 21/05/2022 17:28:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o video wall encontra-se apagado. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla del monitor 18. Se procedió a reajuste de paneles de visualización a pedido del operador de turno como medida paliativa. Se procedió a la sustitución del monitor fallado y se restableció el ajuste de visualización por defecto. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.25
202212270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202221 | 24/05/2022 15:17:59 | Verificar e solucionar, motivo pelo pelo qual não sobem de forma expontanea, alguns pontos de proteção provenientes dos Gateways 1 e 2 do painel 2S-TC. Necessário reinício dos equipamentos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202315 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Emitida a RNC105 para tratar do problema em conjunto com o fabricante. Realizada atualização de firmware do Gateway SEL-3540-4R150-V1. Esta ação solucionou o problema de supervisão dos pontos. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 83.25 | 4.75
202212400 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 202221 | 26/05/2022 06:19:38 | Verificar/solucionar: UTA17 e o no break encontram-se desligados. Verificado no SCC o acionamento de alarmes de erro de sincronismo das proteções, falha de GPS e falha nas Switches. Tal evento ocorreu após transferência de fontes do SSAA da SEMD. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado rack UTA 17 encontrandose las baterias de la UPS descargadas, fueron sustituidas las baterias de la UPS. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202212402 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202221 | 26/05/2022 07:15:44 | Verificar/solucionar: UTA-18 e o no break encontram-se desligados. Verificado no SCC o acionamento de alarmes de erro de sincronismo das proteções, falha de GPS e falha nas Switches. Tal evento ocorreu após transferência de fontes do SSAA da SEMD. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | 202222 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado UTA 18, alimentacion de la UPS esta interligada a la UTA 17, fueron sustituidas baterias de la UTA 17 con SSA: 202212400. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202212604 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202221 | 29/05/2022 01:09:28 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado a perda de informações provenientes do Gateway Micro-Scada PCG-02 (UTR 623). Realizado o reinicio dos serviços do Gateway, normalizado a comunicação. Equipamento liberado para a operação. Obs.: Atendimento em sobreaviso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.75 | 0.75
202212657 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.028-1 | 202222 | 30/05/2022 13:27:31 | El monitor no exhibe las imagenes, se encuentra con el mensaje "Initialization mode". | OUO6 | MEL4 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SISTEMA NORMALIZADO DENTRO DA SSA. 202212206 QUE ESTAVA EM EXECUÇÃO NO MOMENTO DESTA FALHA. DETALHES DA EXECUÇÃO VERIFICAR NA SSA MENCIONADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.02
202212917 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202222 | 02/06/2022 22:19:57 | ANORMALIDAD: La puerta se encuentra con problemas de cerradura y no conecta con el sistema Pro-Watch, corroborado por el Personal de Seguridad designado para recorrida en el sector UBICACIÓN: LECTORA B17 – AMD – C169 – ETA1/97 - TRATAMIENTO DE AGUA EFECTO : posibilidad de acceso de personas no autorizada, la puerta se encuentra abierta | OUO5 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE VERIFICADO, TESTADO, FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL ELECTRONICO ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL. FUE EMITIDA LA SSA 202213310 SOLICITANDO APOYO A MCI2 PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA, CUYA ANOMALIA IMPIDE SU TOTAL APERTURA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202213486 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202223 | 10/06/2022 15:36:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Videowall apresenta tela verde sem possibilidade de iniciar o WS-500. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202224 | 202227 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | REALIZADO RESTART NO SISTEMA QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO E AJUSTADO TELAS DESDE O APLICATIVO MULTI VIEW. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.67
202214097 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202225 | 20/06/2022 12:10:10 | Verificar y solucionar defecto en el DVR 08 (ESAI) no pudiendo visualizar imagenes por el MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202225 | 202225 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.67 | 7.5 | 0.33
202214426 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 01:56:15 | Verificar alarmas de: "ERROR - 109 DE SERVER 1 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" "ERROR - 109 DE SERVER 2 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" Obs: alarma reincidente, con rearme inmediato | OUO0 | MEL4 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NO EVT. 199 JUNTAMENTE COM A SSA. 202204987. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.5 | 0.07
202216665 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202230 | 29/07/2022 09:14:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el lector de acceso de la puerta correspondiente al pozo CQ-08, se encuentra inoperante. Puerta de acceso bloqueada. | OUO2 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202231 | 202231 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado puerta de acceso, encontrandose sin alimentación la puerta, la alimentacion proviene de la UPS 3 que se encontraba con problemas con pendencia con la SSA 202217215, puerta energizada desde la red. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 6.5 | 0.42
202216822 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202231 | 01/08/2022 10:32:52 | Anomalia: NVR ULP01 e NVR ULP02 não estão conectando e apresentam a mensagem: "Video Loss". Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | 202234 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificadas anomalías en cámaras conectadas al NVR-01 del ESAI. Solucionado mediante restart del NVR. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202217082 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202231 | 04/08/2022 09:00:45 | PUERTA DE ACCESO A LA CCR, LADO 50 HZ (PY), CON FALLA (ACCESO MEDIANTE TARJETA DE IDENTIFICACION). | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA, NA TRAVA ELETROMAGNÉTICA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 2.75 | 1
202217606 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202232 | 12/08/2022 14:09:29 | Los monitores 7, 8, 9, 12 del ESAI dejaron de emitir imagenes. Efecto: sin imágenes en dichos equipos. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202233 | 202313 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SERA VERIFICADO CON 202305223, EMITIDA DERIVADA PARA SMIN CON 202305250. CONTRACO CT4500064363 EN ANDAMIENTO. OBS: LOS MONITORES ESTAN SIENDO REEMPLAZADOS POR EL NUEVO VIDEOWALL | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202218547 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202235 | 29/08/2022 12:10:16 | Verificar e solucionar problema no ESAI: Anomalia: DVR 01 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202235 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART LOCAL EN EL EQUIPO, VERIFICADO EL ESTADO DE COMUNICACION DEL MISMO EN EL SISTEMA PROWATCH. EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202218546 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202235 | 29/08/2022 12:10:22 | Verificar y solucionar problema en ESAI: Anomalia: DVR 02 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202235 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART LOCAL EN EL EQUIPO, VERIFICADO EL ESTADO DE COMUNICACION DEL MISMO EN EL SISTEMA PROWATCH. EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202218859 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 02/09/2022 16:19:19 | Verificar atuação dos alarmes de: "ERROR - 109 DE SERVER 1 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1261" "ERROR - 109 DE SERVER 1 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" "ERROR - 109 DE SERVER 2 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1261" "ERROR - 109 DE SERVER 2SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" Obs: alarme com rearme em seguida. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202236 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO PELO FABRICANTE ATRAVÉS DO EVT. 199 DA SSA. 202204987. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202219570 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202237 | 17/09/2022 08:42:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema MAXPRO, não conecta. Obs. Localização: CCP ESAI. Efeito: Sem possibilidade de monitoramento. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202239 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO TRINITY CORRESPONDIENTE AL MAXPRO. VERIFICADA LA NORMALIZACION DEL MISMO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.33
202219578 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202237 | 17/09/2022 23:58:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Videowall presenta pantalla verde. Obs: Realizado procedimiento de cambio de servidor sin éxito. | OUO6 | MEL4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202239 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio das aplicações do Video Wall da console do SCADA e do Gerenciador do Sistema. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1.58 | 2.5 | 0.83
202219761 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202238 | 21/09/2022 05:46:39 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el Joystick no conecta con el servidor. Ubicación: CCP - ESAI. Efecto: Sin control sobre los domos. Imposibilidad de cambio de imágenes en los monitores. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202238 | 202239 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO QUE CONTROLA EL JOYSTICK, VERIFICADA NORMALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202220364 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202240 | 03/10/2022 17:11:54 | Verificar accionamiento de alarmas de "ERROR SINCR. PROT" para los terminales MD1, FI1, MD2 y FI2 en las protecciones primaria y alternada, sin rearme | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202240 | 202244 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado problema en el enlace entre el Switch de la UTA17 y el Switch de sistema de Protección. Reemplazados patch cord de Fibra Óptica y Conversor de Media(CMC2 SLT5). Normalizado el enlace. Alarmas rearmadas. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.67
202220721 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202241 | 10/10/2022 17:35:00 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o Joystick do CCP ESAI parou de conectar. | OUO5 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SEGUN VERIFICADO EL JOYSTICK PARO DE FUNCIONAR POR CAUSA DEL SERVICIO "TRINITY" QUE SE EJECUTA EN EL SERVIDOR "SRVCONTROL-A". EL MISMO FUE REINICIADO, TESTADO, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202220940 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202241 | 14/10/2022 14:53:53 | NVR ULP01 e NVR ULP02 não estão conectando e apresentam a mensagem: "Video Loss". Obs.: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL NVR1, VERIFICADO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202220939 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202241 | 14/10/2022 14:54:17 | DVR 02 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Obs.: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL DVR, VERIFICADO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202221475 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202243 | 24/10/2022 11:46:04 | DVR 02 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Obs.: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202243 | 202244 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO REINICIADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.33
202221855 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202244 | 31/10/2022 11:48:29 | SISTEMA MAXPRO NÃO CONECTA AO SERVIDOR | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202244 | 202316 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO NO SISTEMA E REALIZADO O DOWNLOAD DAS CONFIGURAÇÕES E NORMALIZADO SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.33
202222723 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202246 | 14/11/2022 14:37:06 | ACESSO (PORTA) B31 / C144, UN18A - MONTANTE Anomalia: AGENTE DE SEGURANÇA RELATA A IMPOSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO Efeito: LIVRE ACESSO | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DE CONFIGURACION, POSTERIOR VERIFICACION EN CAMPO. EL ACCESO SE ENCUENTRA EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202222751 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202246 | 14/11/2022 18:08:29 | Local: ACESSO (PORTA) B25 / C144, UN14 - MONTANTE Anomalía: Agente de seguridad relata la imposibilidad de trabamiento. Efecto: Acceso libre | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202246 | 202325 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202224716 | STE | 202224699 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202251 | 20/12/2022 14:57:34 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR FALHA/ERRO DE TELEMETRIA DA INDICAÇÃO DO PONTO T03/T04 INTERRUPTOR 44T34 DA SEMD1. REFERÊNCIA SSA. 202224699. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202251 | 202251 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema SCC, simulação de mudança da qualidade do ponto correspondente ao estado do disjuntor 44T34, e reinicio do canal de comunicação correspondente a DAUC-01 (GI). Após essas ações, a indicação de estado do disjuntor 44T34 foi normalizada no Sistema SCADA. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.67
202300753 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202302 | 14/01/2023 18:01:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Joystick do CCP ESAI parou de funcionar. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202303 | 202303 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado Joystick CCP del ESAI mediante reinicio de servicio de windows en el servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202301406 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202304 | 26/01/2023 10:18:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual DAUC-01 não está comunicando com o IFS1 (alarme CChan1-Channel Error Receiv). | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202307 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do Servidor de comunicação IFS1, normalizando a comunicação da DAUC-01 com este servidor. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202304395 | STE |  | T075H009 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-04 | 2948.003-5 | 202311 | 16/03/2023 14:47:08 | Inspeccionar interruptores del cuadro QDFS-04, referente al sistema SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 y DTSCAB2), para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202315 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO DO QUADRO E IDENTIFICADO ALGUMAS CONEXÕES MAL APERTADAS. REALIZADO O REAPERTO DE TODAS AS CONEXÕES DOS DISJUNTOR E BORNEIRAS, AFIM DE EVITAR POSSÍVEL FALHA DE CONTATO E/OU OSCILAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. EMITIDA SSA 202304582 PARA MONITORAMENTO DE ENERGIA EM CONJUNTO COM LABORATÓRIO E NÃO FOI IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202304394 | STE |  | T075H008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/50Hz QDFS-03 | 2947.003-0 | 202311 | 16/03/2023 14:52:56 | INSPECIONAR DISJUNTORES DO QUADRO QDFS-03, REFERENTE AO SISTEMA SCADA (NETCAB1, NETCAB2, SRVCAB1, SRVCAB2, DTSCAB1 E DTSCAB2). Para descartar posible falla/oscilación en la alimentación del sistema SCADA. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202315 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO DO QUADRO E IDENTIFICADO ALGUMAS CONEXÕES MAL APERTADAS. REALIZADO O REAPERTO DE TODAS AS CONEXÕES DOS DISJUNTOR E BORNEIRAS, AFIM DE EVITAR POSSÍVEL FALHA DE CONTATO E/OU OSCILAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO. EMITIDA SSA 202304579 PARA MONITORAMENTO DE ENERGIA EM CONJUNTO COM LABORATÓRIO E NÃO FOI IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202305010 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202312 | 24/03/2023 09:16:42 | O SMF-1 está com medidas somente até 20h do dia 23/03/23. O SMF-2 e o SMF-3 estão com medidas inválidas/zeradas a partir 20h do dia 23/03/23. | OSO0 | MEL4 | DARLAN IORIS | S3.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202313 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada verificación y detectada intermitencia en la comunicación entre el servidor y el medidor de facturación M71A de la LI 69kV FI-IPU. Intercambiada puerta en el switch por una de las disponibles, con lo cual la comunicación fue normalizada. Será emitida una SSA vinculada a la SSA 202304868 para la actualización del diseño. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202305058 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202313 | 27/03/2023 09:26:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não é possível realizar comandos via IHM da linha MD-YZU1 e as grandezas elétricas da referida linha estão congeladas. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202314 | 202315 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Atendida con SSA 202305054. | Fora de Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE | 0.03 | 1.33 | 0.1
202305223 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202313 | 29/03/2023 05:40:08 | El joystick, los monitores, el monitor de la Cerca perimetral, estan offline, luego del pique de tension que fue realizado en servicio auxiliar 60HZ | OUO5 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202313 | 202324 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RETIRO DEL EQUIPO CON SSA:202308391. EL CONTROL DE LAS CAMARAS FUE MIGRADO AL SISTEMA NUEVO CT-4500064363. LA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA CON SSA:202308392. AGUARDANDO BAJA DE DERIVADAS | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 6 | 0.34
202305581 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202314 | 03/04/2023 08:28:38 | Sistema ESAI está com data e hora errado, os cadastros estão com data de 30/12/2011. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202314 | 202317 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL SISTEMA REALIZO AJUSTE AUTOMATICO DEL HORARIO SIN NECESIDAD DE INTERVENCION. FUE REALIZADA VERIFICACION, EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202306519 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202316 | 18/04/2023 23:39:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o LINK ANDE_RX esta apresentando instabilidade com falha na conexão. | OUO5 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202316 | 202317 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado uma access-list na interface do firewall para ANDE ocasionava a instabilidade, assim a ACL foi removida e o link passou a funcionar normalmente. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202312599 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202331 | 31/07/2023 09:08:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual videowall quedo con la pantalla verde. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202331 | 202331 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o serviço "X-Ominium Client" estava inoperante. Realizado o reinicio do serviço e atualização do Layout, normalizando o funcionamento do Video Wall. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.5
202315161 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202337 | 12/09/2023 03:30:33 | Verificar accionamiento de la alarma "Server 2 fila historian esta 81% llena, salvado datos en disco" el día 05/09/2023. Obs.: Verificado que el día 11/09 accionó alarma de disco 82% lleno. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o alarme de ocupação da fila do historiador foi normalizado às 08:54:00, ou seja, 27 segundos após a ocorrência do alarme, conforme figura anexa. Pressupõe-se que houve alguma falha transitória na tranferência de dados entre o servidor e o historiador, isso teria ocasionado o aumento da fila, contudo após o transitório a fila voltou a patamares normais de ocupação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.33
202315914 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202339 | 25/09/2023 16:47:31 | Verificar y solucionar perdida de informacion intermitente de los puntos 1-9, 14-23 25-27, 29, 39 de la RTU 59 y punto 100 de la RTU 9. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202339 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20A que presentaba falla intermitente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202315988 para IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.33 | 0.33
202316248 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202339 | 01/10/2023 23:57:21 | Verificar e solucionar Vídeo Wall inoperante. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Para solucionar a falha foi realizado o reinicio do aplicativo ME Multiview X ominium do gerenciador e da console bitcon31. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202317070 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202342 | 20/10/2023 07:30:54 | Verificar motivo por el cual no es posible acceder a los servidores SMF-1/2/3 a través del KVM. El mismo está inoperante. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202343 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, constatando defeito no KVM. Foi instalado no rack SMF, um conjunto mouse/teclado/monitor externo, de modo a permitir a utilização do sistema através de um dos servidores. Emitida a SSA 202318398 para envio e reparo/substituição do KVM, que se encontra em garantia. A regularização do KVM no rack será feito na execução da SSA 202319081. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.75 | 0.5
202318153 | STE |  | C043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.001-0 | 202344 | 05/11/2023 03:58:45 | Verificar/solucionar atuação do alarme "SF6_50 BARRAS PROTECCION GW50/SWITCH/ESTACION EE50 FALLA" no sistema SCADA, sem rearme. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202345 | 202414 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da bateria interna do switch, normalizando o alarme e funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.5
202403152 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 24/02/2024 23:59:06 | Verificar/solucionar accionamiento de las alarmas "UTR670-2 Em/en Estado Marginal" y "UTR570-1 Em/en Estado Marginal", con rearme | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202409 | 202409 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi analizada as falhas através de logs do sistema, sendo verificado que estas foram transitórias e com retorno a operação conforme mencionado na descrição. O alarme de estado marginal é sinalizado quando há enlace entre SCADA e UTR, porém a camada de aplicação não esta em operação adequada. Como a falha foi unitária e transitório serão acompanhadas eventuais ocorrências e então aprofundada a investigação de instabilidade na comunicação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202405069 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202413 | 29/03/2024 01:16:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação via dados com o ONS, através do sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a conexão entre os servidores BITICCPx da Itaipu e TX do ONS não estabilizava. Ao analisar o protocolo TCP via Wireshark percebeu-se que logo após o handshake e troca de alguns telegramas do protocolo ICCP (TASE.2) o servidor do ONS enviava um datagrama TCP com o flag de RESET, ou seja, o servidor do ONS encerrava a conexão bruscamente, isso se repetiu em toda verificação. A operação foi informada que a origem da falha era originada pelo servidor do ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 0.98 | 0.67
202408153 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202421 | 23/05/2024 14:45:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta no abre con el carnet de acceso. Lector LM-201. | OUO5 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202422 | 202422 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE NORMALIZADO CON RESTART DE LA LECTORA, ESTA FUÉ SUSTITUIDA POR LA CONTRATADA EN EL MARCO DE LA GARANTIA. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3.5 | 0.5
202410414 | STE |  | T091E007 | MONITOR No. 07 E ACESSÓRIOS | 1013.011-5 | 202427 | 03/07/2024 15:31:07 | Verificar/solucionar problema na coluna 7 do video-wall, com informações congeladas e falta de imagem no monitor central. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE CABO HDMI X DISPLAY PORT DO MONITOR QUE ESTAVA APRESENTANDO DEFEITO. O CABO NOVO FOI UTILIZADO DOS EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.58 | 0.25
202412624 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202432 | 10/08/2024 11:24:47 | Verificar y solucionar motivo por el cuál hubo accionamiento intermitente de las alarmas " UTR520-1 falhou/fallo - Limite de Falha/falla" y "UTR520-1 Em/en Estado Marginal" con pérdida de información de varios puntos y conmutación para convencional de la línea LT-IPU-MD2. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | 202435 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se ha determinado que la causa probable de la falla se debio a una falla en el modem de comunicacion , se procedió a reemplazar el mismo por un nuevo modelo( Ver informe en anexo). Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 1.5
202416761 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202442 | 18/10/2024 15:30:01 | Verificar y sulucionar motivo por el cual la camara numero 407, no funciona y no emite imagen. Ubicación: Canaleta central del vertedero. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202443 | 202445 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del conversor Lantronix en el marco de la garantía contractual, el equipo con defecto fue entregado a la empresa Protek para su reposición. Equipo en condición normal. Conversor de medios: Marca: LANTRONIX; Modelo: SI-IES-111D-LRT; N° de Serie: 41240220800111. Fuente de Alimentación: Marca: MEAN WELL; Modelo: MDR-40-48; N° de Serie: TC240A4370. | Dentro do Prazo |  |  | 15 | 18 | 9
202416779 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202442 | 19/10/2024 04:28:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual al momento de accesar a la pantalla "HMI Seccionamiento" (referente a protección y control de seccionamiento 500KV), de la estación de operación centralizada, accionó la alarma "2S-D02 RTU560-1/2 CMU FALLA" sin rearme en el SCC, verificado en el local alarma de error en el CP1. | OUO7 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202443 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Hardware e conexões, não sendo encontrado anormalidades. Retirada do rack a CP1, e reinserida novamente (recomendação do fabricante para regravação das configurações do hardware, baseado na CPU que não está em falha), normalizando assim seu funcionamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202501217 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202505 | 27/01/2025 14:56:52 | PORTA MCI-201 NA EL.139, ESTÁ LIBERANDO O ACESSO SEM A NECESSIDADE DE PASSAR O CRACHÁ. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromecánica con defectos de fijación mecánica. Realizado reaprieto de tornillos y ajuste de calces metálicos. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202512335 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202532 | 04/08/2025 11:07:19 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a coluna 6 dos monitores do videowall está congelada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202532 | 202532 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 6 QUE ESTAVA COM A APLICAÇÃO CONGELADA E SEM COMUNICAÇÃO COM O GERENCIADOR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.92 | 0.25
202100272 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202151 | 20/12/2021 17:48:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o módulo D20 EME está com o LED "BATT2" acionado. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202152 | 202205 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado sustitución de batería de la placa CPU la cual se encontraba con tensión baja. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.75
202100289 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202151 | 21/12/2021 14:14:05 | Cadastrar a seguinte usuária com privilégio de acesso ao SMT e PI Usuária: Eduarda Abatti Dahlem Login: eduardad Área: SMIE.DT Matrícula: 45816 Ramal: 2697/9476 Obs: Testar com o usuário o acesso ao sistema solicitado. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202201 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD del SIRI conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.5 | 0.17
202200031 | STE | 202100463 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202201 | 03/01/2022 14:13:46 | Apoyo de Mel 4 para verificacion de señalizacion del Pararrayo con el DAUC- 02. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202201 | 202206 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO ENSAIO EM CONJUNTO COM A MET2, VERIFICADO A CORRETA SINALIZAÇÃO NO CARTÃO DA DAUC-2. ABERTTA SSA 202201985 PARA VERIFICAR O NÃO ACIONAMENTO DO PONTO NO SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 22.5 | 1.83
202200094 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:56:16 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en los trabajos de Preinstalacion y test de los equipamientos proveidos en el CT 4500062225 - Borde Logico SEMD. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202201 | 202208 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la empresa NETLOGIC para el montaje, configuración y pruebas de equipos en la plataforma de ensayos, en marco del proyecto de borde lógico del SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 60.5 | 2.92
202200093 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:26 | EFETUAR COMISIONAMIENTO DEL PANEL 2COC CONFORME PLANILlA ANEXA EN SSA 202113397A (SMA Antiguo). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | 202303 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado comissionamento do painel 2COC conforme solicitado. Planilha de comissionamento y demás documentos de proyecto em anexo. Fue emitida SSA 202300464 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 12.33 | 588.25 | 10
202200073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 04/01/2022 16:56:43 | Atualizar pontos na tabela SOSTAT correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. Ref. SCC: SSA 202200072. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202200069 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202201 | 04/01/2022 16:57:09 | Crear usuario conforme lo siguiente: Datos de usuario: Usuario: jjbs Nombre de Pila: Jorge Javier Apellidos: Barreto Salinas Nombre para mostrar: Jorge Javier Barreto Salinas Descripción: 204807 Correo Electrónico: jjbs@itaipu.gov.py Organizacion/Departamento: SMMU.DT Datos de Grupo Miembro de: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creado usuario en el AD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.33 | 0.17
202200055 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202201 | 04/01/2022 16:57:40 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | 202204 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.58
202200054 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202201 | 04/01/2022 16:58:07 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1 | 0.58
202200053 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202201 | 04/01/2022 16:58:28 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | 202202 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202200052 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202201 | 04/01/2022 16:58:41 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". Executado durante AT: 202200470. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.67
202200051 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202201 | 04/01/2022 16:58:52 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1 | 0.75
202200050 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:04 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | 202202 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202200049 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:59:17 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | 202202 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1 | 1.5
202200048 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:33 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | 202202 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o backup .SCD conforme solicitado e repassado arquivo a SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.7 | 0.5 | 0.78
202200047 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202201 | 04/01/2022 17:00:20 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | 202202 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup do .SCD conforme solicitado e enviado a SMIN.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 0.5 | 0.83
202200121 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 05/01/2022 14:13:50 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA COLECTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL SERVICIO PI VISION UTILITY | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | 202202 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte de Osisoft para colecta de información sobre problema referente al servicio PiVision. Detectado problema de permiso de usuario de servicio s.pivision . Ajustada configuración y resuelto el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 3.5 | 0.27
202200110 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 05/01/2022 14:15:45 | Acompañar al contratista Rieder en los trabajos de resolución de pendencias de comisionamiento en el marco del CT 4500033680/2015 Sistema ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202202 | 202206 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PENDENCIAS DE COMISIONAMIENTO. RESULTADO DE LOS TRABAJOS EN ANEXO. LAS PENDENCIAS NO IMPEDITIVAS SERAN REALIZADAS CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ QUE EL FABRICANTE ENCAMINE LA PROPUESTA DE SOLUCION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 109 | 0.75
202200082 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 05/01/2022 16:41:36 | Catastrar puntos relativos a la UTR01 (Panel 2COC - Supervisión y Control del cargador de banco de baterías 125Vcc). Ref.: CT 4500043819_2017, SSA 202113166A (SMA antiguo). Detalles en anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202200174 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202201 | 05/01/2022 23:06:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el monitor 3, esta con mensaje de inicio y sin mostrar imagen referente al video wall. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DA LICENÇA DO EMBARCADO DO MONITOR 3 QUE DESATIVOU SEM CAUSA APARENTE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.25 | 0.25
202200208 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202201 | 06/01/2022 10:25:51 | DAR APOYO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SEÑALIZACION EN EL SCC DE LA ALARMA "SOBRECORRENTE DE FASE DE LA PROT. PRIM", REFERENTE A LA LÍNEA MD-FI 66 KV. SSA DE REFERENCIA 202014077C PROVENIENTE DEL RAP 10/2020. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a atuação do alarme de sobrecorrente desde o rele, verificando a correta sinalização do evento no sistema SCC. Trabalho realizado em conjunto com SSA 202014077C, AT 202200368. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 0.25
202200252 | STE | 202200030 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:19:29 | Providenciar inclusões na SOFLLW para passar pontos de proteção dos disjuntores CD-01 para evento, quando a proteção estiver fora de serviço, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202200246 | STE | 202100478 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:25:03 | Alterar SUBNAM de pontos sobre 86BF do 03T03 e 43TL3 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202200245 | STE | 202100447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:26:04 | Providenciar alteração de descritivo de tensão da linha de 69kV da COPEL na SOANLG, conforme anexo e atendimento à SSA 202106259A. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200244 | STE | 202100297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:28:04 | Providenciar alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202206 | 0 | 1 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciadas alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido no dia 03/02/22 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.42 | 0.67 | 0.17
202200326 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202201 | 09/01/2022 03:03:54 | Verificar motivo de acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado informações inválidas de todas as proteções destes equipamentos no SCC. Inspecionado os IEDs das proteções sem encontrar alarmes e registros de eventos. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | 202206 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM REALIZADOS TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GATEWAY, VERIFICADO LOGS E POSTERIORMENTE REINICIADO O MESMO, TESTES OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202200320 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:50:34 | ELIMINAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE EL ACCESO DEL SERVIODR OP-GSS A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI HACIA LA RED CORPORATIVA. CONSIDERAR EL "OBJECT: OP-GSS" | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202205 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes no firewall e validado alterações em tempo real com o GSS. Verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 0.75 | 0.3
202200318 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 09:51:12 | REALIZAR AJUSTES DEL GRUPO DEL AD CONFORME ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202203 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes nos grupos dos usuários do SIRI conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.42
202200304 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:51:32 | EDITAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE ACCESO DE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI. AGREGAR SEGMENTO DE RED 172.20.2.0/24 (OBJECT: NET20_CORP_E02) A LOS YA EXISTENTES (NET23_CORP_MD, NET29_CORP_ME, NET26_CORP_REDOM, NET17_CORP_CPD_1, NET17_CORP_CPD_2). | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Editadas reglas de Firewall ( CORP_PI_DMZ_01, CORP_PI_DMZ_02, CORP_PI_DMZ_03,CORP_PI_DMZ_04, CORP_PI_DMZ_05) agregando red NET20_CORP_E02, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202200344 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 13:19:10 | Alterar descritivos, categoria, classe e prioridade dos pontos do novo ECE_60 conforme arquivo anexo para resolver pendência verificadas durante o comissionamento. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200357 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 14:22:35 | Alterar ACRONM y NORMST del punto "4160 - RECEPCION DISPARO EXTERNO BLOQUEADA" del ECCANDE, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200236 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202202 | 10/01/2022 14:47:04 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE EL MP3S U08. PERÍODO PREVISTO: 10/01/2022 A 21/01/2022 | MEL2 | MEL4 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | 202203 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.52
202200371 | STE |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202202 | 10/01/2022 15:12:50 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC60-SWC01-3 y SIRI-STC60-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 2/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1 | 0.33
202200370 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202202 | 10/01/2022 15:13:12 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 03, 06 del RACK SIRI CORE 2/6 conforme diseños adjuntos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 1 | 0.17
202200369 | STE |  | M066D041 | RACK SIRI CORE 2/2 | 1354.025-1 | 202202 | 10/01/2022 15:13:29 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 01 y 02 del RACK SIRI CORE 2/2 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 0.75 | 0.15
202200368 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:16 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113773A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | 202214 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200367, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 65 | 0.75
202200365 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:03 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202226 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.17
202200362 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202202 | 10/01/2022 15:16:26 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 05, 07 del RACK SIRI CORE 1/6 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada conexões UTP conforme desenho. Todas as conexões funcionaram após instalação dos servidores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202200361 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 15:16:37 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202210 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas configuraciones en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH". Equipos en condiciones normales.o. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17 | 0.5
202200360 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:50 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado no documento 6018-20-15221-P | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 3 | 0.2
202200359 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:17:00 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 18 | 0.1
202200358 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202202 | 10/01/2022 15:17:11 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 14.75 | 0.33
202200348 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202202 | 11/01/2022 07:17:22 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 10. PERÍODO PREVISTO: 24/01/2022 A 04/02/2022. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | 202214 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202200394 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 11/01/2022 08:22:12 | Modificar/Eliminar pontos nas tabelas SOSTAT e SOANLG referentes às modificações necessárias após resolução de pendência Evt001 do projeto ETA-01 conforme anexos. Obs.: Esta SSA possui referências e reavalia modificação de alguns pontos das seguintes SSAs: 202115122A, 202115126A, 202115175A, 202115385A, 202115573A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200400 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 11/01/2022 14:05:05 | Cadastrar usuário da SMMT.DT, conforme abaixo, visando acesso aos sistemas PI / SMT/ SMGIS: Usuário THIAGO FELIPE HABISTROIT Login THIAGOFH Nº SI CPU 138209 Área SMMT.DT Matrícula 004577-3 Ramal 3565 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.33 | 0.17
202200420 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202202 | 11/01/2022 15:20:58 | Verificar e solucionar peça solta no relé 27P R. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202216 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado acompanhamento a equipe da MEL1, durante a execução da SSA derivada 202200879 (AT: 202202474), que retirou o suporte de identificação solto no interior do relé 27P fase R. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 2.66 | 2.5 | 1.67
202200435 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 12/01/2022 08:51:42 | Instalar la ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR instalada recientemente dentro del RACK. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | 202217 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Instalado ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.42
202200449 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202202 | 12/01/2022 10:58:25 | REALIZAR MIGRAÇÃO DOS PONTOS REFERENTES AO TA-02 DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS PARA O Y2-SA60 (MULTIMEDIDOR DIGITAL KRON). DESATIVAR CABO F6S-0296. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. PREVISÃO: 24/01/2022. REFERENTE Á SSA 201502636A. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202204 | 202211 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI REALIZADA A MIGRAÇÃO DOS PONTOS REFERENTES AO TA-02 DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS PARA O Y2-SA60 (MULTIMEDIDOR DIGITAL KRON) CONFORME ANEXO. DESATIVADO O CABO F6S-0296 CONFORME ANEXO. VERIFICADO EM COJUNTO COM A MEL1 A CORRETA INDICAÇÃO DOS VALORES NO SCADA. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 5 | 0.66
202200452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 13:36:38 | ALTERAR BASE DE DADOS, CONFORME ANEXO, RELATIVO A SUPERVISÃO DOS SOLENOIDES E BOMBAS DO CTM DA UNIDADE 08. SSA DERIVADA DE 202002178B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200499 | STE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 202202 | 13/01/2022 10:30:16 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202204 | 202234 | 1 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.66
202200498 | STE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 202202 | 13/01/2022 10:30:29 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.75 | 0.5
202200497 | STE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 202202 | 13/01/2022 10:30:42 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.66
202200495 | STE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 202202 | 13/01/2022 10:30:56 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.66
202200493 | STE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 202202 | 13/01/2022 10:31:14 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.66
202200492 | STE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 202202 | 13/01/2022 10:31:26 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.75 | 0.91
202200490 | STE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 202202 | 13/01/2022 10:31:39 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | 202234 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM VERIFICADAS AS CONFIGURAÇÕES CONFORME INFORMADO NO ANEXO DA SSA, MAS O ACESSO VIA WEB INTERFACE NÃO FUNCIONOU, INFORMADO PELO FORNECEDOR QUE DESDE O COMISSIONAMENTO OS SWITCHS NÃO TEM ACESSO VIA INTERFACE WEB FUNCIONANDO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REALIZAR O DOWNLOAD DOS ARQUIVOS DE LOG CONFORME PIC 047.EE.15, FOI UTILIZADO O SOFTWARE RUGGEDCOM EXPLORER, QUE JÁ ESTAVA INSTALADO NA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.66
202200528 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202202 | 13/01/2022 20:22:45 | Verificar o motivo pelo qual o IFS Chan 103, referente a DAUC-02, passou o estado do IF11 para DOWN, comutando para o IF12, com posterior acionamento do alarme "CCHAN2 FAULT IN SWITCHYARD", rearmando em seguida. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a coleta de LOGS do sistema, verificado que houve a mudança de IFS para a DAUC-02. Não foi possível identificar a razão desta alteração. Realizado inspeção no Sistema SCC e DAUC-02, não sendo identificado anormalidades. Sistema em condições normais, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 1.75
202200642 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 17/01/2022 11:02:50 | Realizar acompanhamento a suporte remoto via Teams da contratada Teletex, para a integração da IHM e EE do sistema SEP765kV ao WSUS do SIRI (SSA original 202115227A). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto com contratada Teletex no auxílio com a integração da EE e IHM do sistema SEP765kV com o WSUS do SIRI. Integração realizada com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 4.75 | 0.27
202200655 | STE | 202200247 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202203 | 17/01/2022 17:15:43 | Alterar pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.5 | 0.58
202200665 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 18/01/2022 08:01:21 | No servidor virtual PI-API-VM01, realizar atualização da ferramenta PI SDK, a versão 2018 SP1-Patch 3, para resolver problema de "memory leak" identificado na versão atual (PI SDK 2018 SP1-Patch 1). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada aplicação do patch e verificado após 3 semanas que o memory leak não voltou a ocorrer, conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.37
202200709 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 18/01/2022 16:28:33 | Cadastrar usuário no grupo de acesso ao PI, conforme segue: Usuário FRANCISCO JAVIER MARTI GALEANO Login martigal Área OPSP.DT Matrícula 130625-6 Ramal 2682 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202203 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Ajuste no AD realizado conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com orientações para conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202200718 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202203 | 19/01/2022 05:01:57 | Verificar el accionamiento con posterior rearme de la alarma "DC-3 CChan2 Fault in Switchyard". | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202239 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Problema foi solucionado com a execução da SSA 202202762. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7.5 | 1.08
202200721 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 19/01/2022 08:35:03 | Cadastrar usuário no grupo para acesso ao PI, conforme segue: Usuario: Juan Manuel Caballero Avalos Login: juanmanu Area: SMMU.DT Matricula: 30506-5 Ramal: 9635 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202203 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário no Domain Controller do SIRI conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com informações para conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202200781 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 20/01/2022 13:30:20 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar dados do ambiente PI AF através de consultas SQL utilizando "TransposedFunctions" via servidor PI-API-VM01. Detalhes do problema em anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202205 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Relatado posteriormente pelo emissor da SSA que o problema havia sido normalizado, sem novas ocorrências do erro em questão. Em caso de nova ocorrência, o problema voltará a ser investigado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202200793 | STE | 202200449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 20/01/2022 14:58:09 | Atualizar via lorup escala de pontos conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202204 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Atualizado via lorup escala de pontos conforme anexo a emissão da SSA. aplicado dia 27/01/2022 através da AT 202200830 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.17
202200813 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202203 | 21/01/2022 09:51:02 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 0.58
202200812 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202203 | 21/01/2022 09:51:22 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | 202204 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202200811 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202203 | 21/01/2022 09:51:50 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.67
202200810 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202203 | 21/01/2022 09:52:17 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | 202204 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202200809 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202203 | 21/01/2022 09:52:39 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | 202204 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202200808 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202203 | 21/01/2022 09:52:59 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.58
202200835 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 21/01/2022 16:25:28 | Crear registro DNS conforme adjunto. Configuración requerida para los hosts y servicio del nuevo sistema STH. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | 202204 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao de DNS conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.25
202201069 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:19:36 | Realizar Energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 2/1 (Ver página 19 - 6018-DF-C9547-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | 202207 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202201063 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:20:07 | Realizar Energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 1/1 (Ver página 20 - 6018-DF-C9546-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | 202207 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202201057 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:54 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | 202206 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidores montados conforme proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.83
202201085 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 10:05:52 | Modificar tablas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme adjunto para aplicar correccion al ETA Evt 003 correspondiente a la calidad de los puntos analogicos del sistema ETA. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-33 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202205 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificadas tabelas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme anexo na emissão para aplicar correção do ETA Evt 003 correspondente a qualidade dos pontos analógicos do sistema ETA. Serviço executado dia 03/02/22 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202201123 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 28/01/2022 15:34:16 | Durante monitoramento de rotina, observado que o valor da condutividade da água pura no SIRI (TAG: \\PI-SIRI\U08 .AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA .AV) é a metade do indicado no painel PWB da U08 | MMU1 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202206 | 202206 | 1 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el módulo y sus componentes estan en condiciones normales, no encontrandosé anomalía alguna. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202201236 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202204 | 29/01/2022 17:29:25 | Verificar e solucionar problema no acesso à barragem, pela porta localizada na elevação 144, entre os blocos F18 e F19. Trava da porta não liberou todas as vezes em que foi aproximado o crachá na leitora. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | 202209 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 8.5 | 0.5
202201280 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202205 | 31/01/2022 13:48:07 | Apoyo remoto de contratista para ejecución de trabajos de integración del STH al SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202200358 y 202200359 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário suporte remoto. Realizada configuração com suporte local durante visita da Teletex (AT 202201753) | Dentro do Prazo |  |  | 1.15 | 8.5 | 0.2
202201275 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202205 | 31/01/2022 14:57:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual VIDEOWALL encontra-se indisponível. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202205 | 202205 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio das aplicação do sistema Video Wall e da console do sistema SCADA correspondente, normalizando assim o VideoWall. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.75 | 0.17
202201313 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202205 | 31/01/2022 23:17:28 | PORTA DE ACESSO AO ELEVADOR E-07, NA ELEVAÇÃO 114, ENCONTRA-SE COM ACESSO VULNERÁVEL, SEM NECESSIDADE DE USAR O CRACHÁ. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | 202209 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUE REALIZADA LA INSPECCIÓN DETECTANDO FALLA DE COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL, POSTERIOR REINICIO Y CARGA DE DATOS DEL PANEL CONTROLADOR DESDE EL ESAI, FUE TESTADO Y FUNCIONA NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 0.5
202201316 | STE | 202200399 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:48 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201319 | STE | 202200629 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:30 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201322 | STE | 202200671 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:56 | Providenciar alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201324 | STE | 202200794 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:23 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201329 | STE | 202201273 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:55:02 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | ALTERADO O DESCRITIVO DO ALARME "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" APLICADO DIA 03/02/2022 ATRAVÉS DA AT 202201020 | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201331 | STE | 202200481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:48 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo a emissão da SSA. Executado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201306 | STE | 202200232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:28:24 | Realizar alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizada alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201133 | STE | 202200457 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:29:14 | Alterar tabelas SORPAR e SORFOR conforme anexo a fim de atualizar a indicação da linha "LI 13,8kV 60Hz IPU-FI" disponível/indisponível na EQ-STATUS. Nota: a referida linha foi remanejada para um alimentador do quadro CD.01, correspondente ao disjuntor 52.B4. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Alteradas tabelas SORPAR e SORFOR conforme anexo a emissão da SSA a fim de atualizar a indicação da linha "LI 13,8kV 60Hz IPU-FI" disponível/indisponível na EQ-STATUS. Aplicado dia 03/02/22 através da SSA 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201392 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 02/02/2022 08:30:40 | Cadastrar o estagiário da OP, sob responsabilidade de Felip Trevisan, conforme segue: Usuário: James Allan Garcia da Rocha de Melo Login: jame6876 Nº SI CPU: 138300 Área: OP.DT/GSS Matrícula: 096876-4 Ramal: 3613 Período de acesso (vigência do contrato de estágio): 24/01/2022 a 23/01/2023 Obs: acesso a todos os dados de processo (PI) e perfil “User T1” para PI AF. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202207 | 202207 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario conforme solcitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.5 | 0.17
202201416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 02/02/2022 15:23:21 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. APLICADO DIA 03/02/22. EXECUTADO COM A AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202201455 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 08:14:30 | Cadastrar estagiários da OPUO.DT, sob coordenação de Bruno Gris, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Vigência da conta até: 23/01/2023 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários e enviado e-mails com orientações para a conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 0.25 | 0.22
202201475 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 13:03:42 | Cadastrar estagiários da SMIN.DT, sob coordenação de Maurício Menon, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Rafael Henrique da Rosa Login: rafa6899 Nº SI CPU: 117077 (positivo barebone) Área: SMIN.DT Matrícula: 096899-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastramento do usuário no SIRI e enviado e-mail com orientações para a conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.23
202201487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 14:51:43 | Cadastrar usuário SMMT, conforme segue: Obs: Além dos privilégios padrão para todos os usuários (GRP_PERMIT_PI / User T1) configurar para acesso ao monitoramento da GIS (GRP_PERMIT_SMGIS) Usuário Alexandre Gonçalves Coessens Login coessens Nº SI CPU Área SMMT.DT Matrícula 004354-6 Ramal 9634 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro no AD do SIRI e enviado e-mail com orientações ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.23
202201497 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:21:14 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | 202207 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202201496 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202205 | 03/02/2022 15:21:55 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | 202207 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.17
202201495 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:22:16 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | 202206 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202201608 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202205 | 04/02/2022 15:32:10 | Energizar o rack da UTA-21. Obs: o fornecedor DualBase estará presente durante a semana 202206 para atividades relacionadas. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202206 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del Rack de la UTA-21, verificado que los equipos están operativos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.58
202201415 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 14:25:54 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. APLICADO DIA 03/02/22 COM A AT 202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202201820 | STE | 202201817 | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 11:25:24 | Apoio para verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | 202221 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CORREÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE G2/37 DO BITCOSW1 QUE INTERLIGA COM O ROTEADOR 1 DA ONS, COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 1.75 | 0.1
202201900 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 10/02/2022 09:34:50 | REALIZAR LORUP NO CAMPO STACON DE "N" PARA "Y" DO PONTO 2424 DA REMOTA 37, AFIM DE INVERTER A INDICAÇÃO DO REFERIDO PONTO E NORMALIZAR O PROBLEMA APRESENTADO NA SSA 202109926A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | 202207 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LORUP CONFORME SOLICITADO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1 | 0.1
202201845 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202206 | 10/02/2022 16:10:24 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3S U06. PERÍODO PREVISTO: 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | 202207 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR). | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9 | 0.5
202201972 | STE | 202200458 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 11/02/2022 08:56:24 | Ajustar parâmetros do modelo de rede conforme arquivo anexo a fim de melhorar resultados do estimador de estados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202010 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202206 | 11/02/2022 14:05:25 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en equipamiento switch del Tablero de control principal ECCANDE. Previsión del trabajo 15/02/2022 conforme detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202210 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado acompañamiento de Rieder durante la reconfiguración del Switch del ECCANDE. Fue restablecida la comunicación entre la MD y VHA sin embargo la comunicación con el SCADA Itaipu se encuentra inestable. Fue comunicado a SMIN.DT, Rieder y ANDE respecto al problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.25 | 0.25
202202011 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 13/02/2022 11:59:41 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-506-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101025B E 202104835D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202027 | STE | 202201709 | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:05 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-1042 de interligação entre porta ETH3 da UAM-04 e SIRI-UTA08 (Diagrama 6046DCG6835) em função do led da porta ethernet apagado. Necessário atendimento conjunto entre MEL4/MEG1. Data de realização do atendimento 25/02/2022. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | 202209 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado teste no cabo UTP-M-1042, o mesmo está ok. Limpado os erros da porta 8 do switch e habilitada ela novamente. Após as ações tomadas foram realizados testes de comunicação entre a porta 8 do switch da UTA-08 e a porta ETH3 da UAM-04 que funcionou normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202202336 | STE | 202202272 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:16:55 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao SEP_765 PP e SEP_765 PA. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202334 | STE | 202202073 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:20 | Providenciar alteração de descritivo de analógicos do projeto 2COC na SOANLG, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202331 | STE | 202202072 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:27 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir o par de mensagem associado ao ponto 490 da RUTNO 102 "INT. 83LI3 COMPRESOR". | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202317 | STE | 202201922 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:42 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202316 | STE | 202201769 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:50 | Providenciar modificação da tabela SOEQUID, com pontos analógicos da água pura de condutividade de saída do filtro mecânico das unidades 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202310 | STE | 202201486 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:04 | Providenciar alteração de CAT, TXTINX e ACRONM de 4 pontos calculados na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202349 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202207 | 16/02/2022 16:13:34 | Acompañar a personal de ANDE y Rieder a ser realizados de mantenimiento en el Tablero de Control ECCANDE en el servidor SIGUARD conforme detalles en adjunto. Prevision de actividad presencial para los dias 23 y 24 de febrero. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | 202210 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizado el acompañamiento de Rieder y ANDE durante el cambio de disco del servidor SIGUARD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.42
202202357 | STE | 202201111 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 16:31:40 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos PNTNAM, CAT, CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao 1EPIC e 1EAIC. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 2 | 0.02
202202359 | STE | 202201937 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:50:56 | Crear carpeta “OP.DT” en el entorno de PI Vision con permisos para creación y edición de contenido para grupo de usuarios de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado pasta “OP.DT” no entorno do PI Vision , conforme solicitado. Verificado com área usuária correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.2
202202360 | STE | 202201933 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:51:17 | Habilitar la visualización de BD “OPDT-dev”, en el PI Vision, para grupos de usuarios “Manager T1” y “User T2” de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado habilitação de visualização de BD “OPDT-dev” conforme solicitado e validado com área usuária. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.18
202202350 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202207 | 17/02/2022 09:00:50 | FAZER RESTART DO SERVIÇO POSTGRESQL-X64-9.6 (POSTGRESQL SERVER 9.6) REFERENTE AS SSA'S. 202202318 E 202202322. ESSE RESTART FARÁ COM QUE A APLICAÇÃO ODBC FUNCIONE NAS CONSOLES BITCON22 E BITCON23. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SERVIDOR POSTGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SSAS DERIVADAS PARA MEL-4 (202202439 E 202202440). TESTADO FUNCIONALIDADE E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.5 | 0.02
202202440 | STE | 202202318 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202207 | 17/02/2022 15:53:49 | Instalar y configurar en la consola BITCON23 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.08
202202439 | STE | 202202322 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202207 | 17/02/2022 15:54:12 | Instalar y configurar en las consola BITCON22 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.08
202202483 | STE | 202202321 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:28 | [PROYECTO SEP-765] Realizar modificaciones en las tablas SOSTAT, SORPAR, SORCAL y SORDST conforme SSA 202202335 para habilitar la dinamización del U18A en las pantallas FILA_UG_ECE60 y FILA_UG60, asociado a la FILA DE CORTE ECE_60. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202482 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:37 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202553 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 18/02/2022 15:09:54 | ACOMPANHAR SUPORTE PERIÓDICO DA EMPRESA CONTRATADA TELETEX PREVISTO PARA AS SEMANAS 2022/08 (24 E 25/2) E 2022/09 (3 E 4/3), CONFORME ANEXO. CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202208 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte periódico de la contratada TELETEX conforme previsión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 25 | 0.17
202202584 | STE | 202201325 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:10 | Alterar las tablas SOSTAT y SOEQID para la supresión de alarmas para los interruptores de la subestación SF6_60 de la misma forma que los ya implementados para las unidades generadoras Ver archivo adjunto SSA 202201325. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202578 | STE | 202201334 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:24 | Modificar SOSTAT para inclusión de un punto de falla GPS del panel SMF conforme anexo. Nota: el punto ya fue creado en SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 1.5 | 0.02
202202777 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202208 | 22/02/2022 14:04:32 | Cadastrar usuário da ENEE.DT, conforme abaixo, visando acesso ao sistema PI (GRP_PERMIT_PI) Usuario Samir de Oliveira Login samirf Nro. PC (código de patrimonio) 143405 Área ENEE.DT Matrícula 4576-1 Ramal 3083 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | 202218 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.18
202202921 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202208 | 24/02/2022 09:35:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual la catraca C14A1 U9A C145 se encuentra fuera de linea. Ver Anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | 202210 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la placa de control de la catraca y solucionado mediante reinicio de la misma. Equipo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.25
202202982 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202208 | 24/02/2022 17:50:19 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual está havendo o congelamento das informações de nível jusante que são enviadas ao sistema SPI. Obs.: Após realizar scan na referida UTR a informação volta ao normal. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Verificado que a UTR-534 tem recebido os dados do ponto analógico 8 (MEDICION NIVEL AGUAS ABAJO HJ1 RITTMEYER LM-03) e enviando para o sistema SCADA de forma correta. Comparando o sistema SPI do dia 24/02/2022 e com o gráfico do PI ProcessBook, pode-se perceber que os valores recebidos no SPI correspondem exatamente com os valores apresentados no gráfico do PI. Não encontrada nenhuma anormalidade com os valores, pois eles refletem o sinal recebido do dispositivo primário. Relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.08 | 2 | 0.08
202203024 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 25/02/2022 14:19:27 | Realizar creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202203039 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202208 | 25/02/2022 15:42:43 | Os dados das estações de monitoramento hidrológico da rede STH não estão sendo atualizados no PI. sequência 202203014 | OSH1 | MEL4 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA 202203446 para intervenção nas VMs do SIRI PI-ITR-VM01 e 02, referente a interface do STH com o PI. Realizado ajuste de configuracões, utilizando a SSA 202203446, e solucionado o problema. Confirmado com a área usuária o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) | 0.72 | 1.5 | 0.32
202203047 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202208 | 25/02/2022 16:03:23 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202203046 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202208 | 25/02/2022 16:03:26 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202203045 | STE |  | M061C004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.002-8 | 202208 | 25/02/2022 16:03:29 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202203044 | STE |  | M061C003 | TMU | 3182.003-5 | 202208 | 25/02/2022 16:03:32 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación del TMU, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202203042 | STE |  | M061B004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.001-6 | 202208 | 25/02/2022 16:03:35 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202203059 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202208 | 25/02/2022 18:01:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ponto "U06 TURBINA CAJA ESPIRAL PRESION" (RTU Number 6, Point Number 5) apresenta erro de telemetria. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202211 | 202211 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA BORNEIRA QUE SE ENCONTRAVA COM COMPONENTE QUEIMADO (FOTO EM ANEXO). UTILIZADO COMPONENTE RESERVA DE DENTRO DO PAINEL. REALIZADO TESTE DE VARIAÇÃO DE ZERO ATÉ FUNDO DE ESCALA JUNTAMENTE COM OPERAÇÃO. PONTO ANALÓGICO 5 EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 7.5 | 0.25
202202738 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202209 | 02/03/2022 02:55:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU ENROLAMENTO AT FASE A TEMPERATURA 96,49ºC>LimSup5". Ver gráfico em anexo. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202211 | 202212 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO TRANSDUTOR PT-100 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHA INTERMITENTE. EMITIDA SSA. 202204156 PARA REPARO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202203134 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202209 | 03/03/2022 14:02:19 | Favor verificar/solucionar estado del servicio PI-AF. en el PSE se están presentando errores conforme adjuntos. (Los errores se replican en varios clientes) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | 202225 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada y solucionada falla del servicio del PI-AF. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25
202203368 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202210 | 08/03/2022 08:50:12 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO:14/03/2022 AL 25/03/2022. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | 202211 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 9A | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 2
202203446 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202210 | 08/03/2022 16:55:07 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SERVICIO DE INTERFAZ PI RDBMS DEL STH. PERIODO INICIO: 11/03/2022, FIN: 14/03/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | 202211 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada intervenção com Suporte remoto da Osisoft. Criado um trust no PI-SRV-VM01 para a aplicação RDBMS (Case 00956534 Osisoft). Encontrado um problema de failover, no qual o arquivo de failover estava inacessível pela conta da interface. Isso foi solucionado alterando as configs. de acesso do arquivo (Case 00958144 Osisoft). Erro ao carregar as interfaces no ICU, resolvido com a mudança de identidade no trust do PI-ICU no PI-SRV. (Case 00958147 Osisoft). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.25 | 0.67
202203193 | STE | 202202606 | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:33 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-2160/2161/2162 de interligação entre porta ETH0/1/2 da UAM-16 e SIRI-UTA15 (Diagrama 6046DI15201). Serviço previsto para dia 24/03/2022. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | 202213 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo para verificación y test (con herramienta Wire Tracer) de cable de red UTP-M-2160/2161/2162 de interligación entre puerta ETH0/1/2 de la UAM-16 y SIRI-UTA15. El cable se encuentra OK. Verificado defecto en cable de patch que conecta PP01 puerto 07 con PP02 Puerto 09 (ver anexo), causando este falla de comunicación entre uno de los enlaces UAM16 - UTA15. Se procedió al cambio del mismo, solucionando el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202203603 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202210 | 11/03/2022 08:26:42 | Debido a desfasaje de 1H en los puntos SOE de la UTR633 conforme RAP10/2021, realizar: 1. Verificacion de fecha y hora de la UTR633. 2. Verificacion de configuracion de sincronismo de tiempo via protocolo IEC101 con referencia de tiempo en el SCADA NMR5. 3. Ensayo de actuacion de puntos SOE indicados en el relatorio anexo, verificando la hora indicada en los puntos SOE. 4. Captura de protocolo IEC101 durante los ensayos de actuacion. Ref: SSA 202113702B | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | 202213 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DE DATA E HORA NA REMOTA E NÃO ENCONTRADA DEFASAGEM. REALIZADO CAPTURA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO COM TESTES DE PONTOS DO TIPO 2WAY E LACH, COMPARANDO O HORÁRIO DE SAÍDA DA REMOTA E CHEGADA NO SCADA JUNTAMENTE COM A LISTA SOE. NÃO DETECTADA NENHUMA DEFASAGEM DE HORÁRIO. EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO COMPLETO DOS TESTES REALIZADOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.03 | 7 | 0.03
202203614 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202210 | 11/03/2022 11:09:45 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105787A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | 202238 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompañamiento al fabricante para parametrización de comando, por medio de acceso remoto vía Teams, realizados ensayos en conjunto con operación y MEL1. Ensayos relacionados a comandos 79 de recierre (L3 y L4) fueron finalizados con éxito para las protecciones primarias y alternadas. Ensayos relacionados al 86TT y BF no fueron validados correctamente, siendo necesario una revisión de lógicas implementadas. Nuevo ensayo será realizado con otra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 28 | 2
202203613 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202210 | 11/03/2022 11:10:03 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105786A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202212 | 202238 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante para parametrización de comando, por medio de acceso remoto vía Teams, realizados ensayos en conjunto con operación y MEL1. Ensayos relacionados a comandos 79 de recierre (L3 y L4) fueron finalizados con éxito para las protecciones primarias y alternadas. Ensayos relacionados al 86TT y BF no fueron validados correctamente, siendo necesario una revisión de lógicas implementadas. Nuevo ensayo será realizado con otra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 23 | 1.5
202203663 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 11:54:26 | ACTUALIZAR PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. ACTIVIDAD ACOMPAÑADA POR EL SOPORTE DEL SIRI (TELETEX) PREVISTA DESDE EL 16 AL 18 DE MARZO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADA ACTUALIZACION PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15 | 0.17
202203729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:00 | Instalar Oracle Client en las siguientes VMs: PI-ITR-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-ITR-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do oracle client nas VMs PI-ITR-VM01 e VM02. Verificado com área fim (OPSH.DT) o correto funcionamento das interfaces do STH após instalação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.23
202203728 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:24 | Instalar .NET Framework 4.8 y 3.5 en las siguientes VMs: PI-SRV-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SRV-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-SCC-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-SCC-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-SCC-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SCC-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-TST-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-TST-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-ITG-VM01 (SIRI-STC50-SRV02) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | 202216 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalad o .NET Framework 4.8 y 3.5 nas VMs solicitadas com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.2
202203736 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202211 | 14/03/2022 14:13:07 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | 202212 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.08
202203735 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202211 | 14/03/2022 14:15:03 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | 202212 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.08
202203770 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 16:39:44 | SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS CONFORME SSA 202203663, 202203728, 202203729. Fecha: 17 y 18 de marzo del 2022. ADJUNTO FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.67 | 0.17
202203768 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202211 | 14/03/2022 16:41:45 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en el montaje de los equipamiento de Borde Logico SCC Contrato CT 4500062225 conforme Diseño 6639DC15202E(0)R10 en adjunto. Tomar precuaciones con los equipos en produccion del SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | 202214 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado el acompañamiento a NETLOGIC para el montaje de los equipos de red, en el panel IFS, conforme definido en el proyecto lógico 6639DC15202E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202203852 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202211 | 15/03/2022 15:15:57 | Acompanhar o fabricante NETLOGIC na energização do equipamento de Firewall Principal IFS-SCC-FW1 - Contrato SCC CT 4500062225 conforme Projeto 6639DC15202E(0)R10 e e-mail em anexo. Tomar precauções com os equipamentos em produção do SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | 202213 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a energização dos equipamentos conforme previsto. Equipamentos ainda não estão em operação, em fase de implementação/comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8 | 0.53
202203860 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202211 | 15/03/2022 16:53:22 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en Tablero de control principal ECCANDE conforme detalles en adjunto. Previsión del trabajo durante semana 11/2022. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202211 | 202212 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de acompañamiento al personal de Rieder contratista de la ANDE, en los trabajos previstos en el Tablero de control principal ECCANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.67
202203896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 16/03/2022 14:06:18 | Modificar tabla SOSTAT para incluir punto "GERADOR FREIOS DESAPLICADOS" conforme detalles en anexo. Coordinar implementacion con MEL1 para las modificaciones en el GW del SDSC durante la parada de la U18A. Ref: 202004012H 202004012G | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202203986 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 17/03/2022 08:24:25 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da SEMD1 (ASDUNB=7 - 2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carregadores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 / SCC 202203985 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202204010 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202211 | 17/03/2022 11:20:30 | Realizar configuracion del servidor IFS2 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | 202214 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202204008 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202211 | 17/03/2022 11:21:17 | Realizar configuracion del servidor IFS1 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | 202214 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202204042 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202211 | 17/03/2022 16:57:55 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DA INTERFACE PItoPI CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202204041 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:16 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DA INTERFACE PItoPI CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202204039 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:59 | Efetuar conexões e apoiar ensaios para padronização de alarmas e trips do TD-02 (Enrolamento), conforme anexo Obs: Dados já parametrizados no BD do SCADA. SSA 202203992 emitida a MEL1 para execução do serviço no painel de proteção(PB-02). Coordenar trabalhos com MEL1 202203992 e Elétrica. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO DOS PONTOS DE INDICAÇÃO TEMPERATURA TD-02, BORNES 229, 230, 231 E 232 CONFORME SOLICITAÇÃO. TESTADO INDICAÇÃO DO ALARME DESDE O DISPOSITIVO PRIMÁRIO ATÉ O SISTEMA SCADA E FUNCIONANDO CONFORME O ESPERADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.3 | 9 | 0.13
202204198 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202212 | 21/03/2022 14:08:45 | Realizar la instalación y conexión de cordones ópticos entre el BEO-DIO 01 y los nuevos FWs de borde del SCC. Conforme proyecto 6639-60-J5537-E. Para más detalles ver anexo. Ref.: SSA 202107654A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | 202213 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o lançamento do par de FO entre os painéis TIF2 e Rack IFS conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.8 | 9 | 0.75
202203621 | STE | 202200914 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 14:09:47 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202204315 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202212 | 22/03/2022 14:26:51 | Catastrar usuario conforme lo siguiente Usuario: Mariane Gimenes Login: mari6893 Nº SI CPU: Área: SMIE.DT Matrícula: 096893-6 Ramal: --- Período de acesso (vigencia do contrato de pasantía): 24/01/2022 - 23/01/2023 Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “SMDT-dev” Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_SMIE_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | 202219 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.02
202204196 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202212 | 23/03/2022 10:20:28 | SUSTITUIR BANCO DE BATERÍAS, LA MISMA SE ENCUENTRA CON TENSION MENOR A 96VCC . PROBLEMA RELEVADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223033. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | 202225 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituido banco de baterías. Verificado funcionamiento correcto de la UPS. Equipos en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.67 | 0.58
202203172 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:13:34 | Refazer conexão do cabo UTP-M-1040 , fio marrom conectado na porta 8 do PP02 da UTA08. Caindo conexão intermitente, verificado com o certificador de cabo e visualmente mal contato nesse ponto. Realizar testes em conjunto com a MEG1 na UAM-04. Detalhes em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | 202217 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA concluída após baixa da SSA derivada, atividade executada conforme baixa parcial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14.5 | 0.58
202204600 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202212 | 25/03/2022 15:49:32 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202204596 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202222 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto a contratada Teletex. Atividades descritas em relatório anexo da SSA 202204596. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 6.75 | 0.67
202204630 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202212 | 27/03/2022 10:53:30 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma "DAUC-C GI Failure" con posterior rearme. Verificado que las informaciones de posiciones de los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4 permanecieron inválidas en el SCC. Obs.: Desconectado el CANAL 107, normalizando las informaciones via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | 202220 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da DAUC-C1, normalizando a comunicação com o Sistema SCC. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.75 | 0.58
202204723 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202213 | 28/03/2022 17:22:53 | EJECUTAR LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI (60182015223P) Y PREVISIÓN DE MATERIALES DE REPUESTOS | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | 202225 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | EJECUTADO LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.25
202204728 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202213 | 28/03/2022 17:23:27 | Acompañar Soporte Periódico 2/2022 (18/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202213. Fecha del 29/03 al 01/04. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202222 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades. Relatório detalhado das atividades em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 22.5 | 0.5
202204828 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 29/03/2022 17:21:59 | Catastrar usuario: Usuário: Bernardo Paulo Trost Morcelli Login: bermor Nº SI CPU: A verificar Área: OPUO.DT Matrícula: 3477-1 Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “OPDT-dev” | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202219 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202204827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 30/03/2022 08:50:12 | Catastrar usuarios (pasantes): - Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Período de acesso (vigência do estágio): 24/01/2022-31/12/2022 - Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Período de acesso (vigência do estagio): 24/01/2022-23/01/2023 Aplicar a los 2 usuarios Grupo de AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” Base de datos: “OPDT-dev“ | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202219 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 2 | 0.03
202204868 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 30/03/2022 10:26:49 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-501-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 01, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101030B E 202104829D. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202204825 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:27:15 | VERIFICAR PROBLEMA DE COMUNICACION DEL DVR-08 DETECTADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20220966 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL DVR, TESTADA LA COMUNICACION CON EL SERVIDOR. EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202204910 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202213 | 30/03/2022 14:10:47 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA ST ELECTRONICS EN LOS TRABAJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MONTAJES E INTEGRACIÓN DETECTADOS EN EL COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | 202220 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL FABRICANTE DURANTE SERVICIO DE AJUSTES Y MONTAJE POR SUSTITUCION DE H1, H2, H3 Y H4 A RAIZ DE PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL INICIO DEL COMISIONAMIENTO, REALIZADA INSPECCION DE FIBRA OPTICA EN CONJUNTO CON MEL3, DETECTADOS PROBLEMAS DE COMUNICACION CON H4 Y SUSTITUIDA LA FIBRA OPTICA DE ESE SECTOR. REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENSAYOS DE PRE COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 60 | 0.67
202204968 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202213 | 31/03/2022 08:44:00 | Prover alimentação alternativa para as cargas críticas do CCP do ESAI em virtude da preventiva a ser realizada nos painéis QF-01 e QF-02. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALIMENTAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA JUNTAMENTE COM APOIO DA MEG-3 PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ESAI DURANTE A PREVENTIVA DO QF-02. APÓS A PREVENTIVA, FOI NORMALIZADA A ALIMENTAÇÃO PARA A FONTE ORIGINAL E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 16 | 2
202205203 | STE | 202204877 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:04:25 | [PROJETO SEP-765kV] Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo com o objetivo de alterar CAT, CLASS, PRIORT de pontos associados ao 1EPIC e 1EAEC. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205199 | STE | 202203857 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:05:15 | Realizar alteração na SORPAR conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar a correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)". | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205197 | STE | 202203741 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:05:58 | Realizar aleraciones en los campos LLIM5 de la SOANLG conforme indicado en el archivo anexo. El objetivo es adecuar las alarmas de Corriente de campo de las unidades U06, U08 y U09. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205195 | STE | 202202537 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:06:36 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre disjuntor DJ2 do KTA-01 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205194 | STE | 202202405 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:07:18 | Realizar correcciones en los puntos de estado del ECCANDE, campos CAT, CLASS y PRIORT, para la señalización correcta en el Despacho de Carga conforme archivo en anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205176 | STE | 202204502 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:10:59 | Alterar tabela SORFOR conforme anexo a fim de elevar o limiar de potência que o Eqstatus utiliza para considerar a unidade geradora em carga, de 30 MW para 70MW. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202205232 | STE |  | M061F007 | POSTO DE OPERAÇÃO | 3193.001-5 | 202214 | 04/04/2022 16:48:35 | Acompañar al Fabricante el día 06/04/2022, en el trabajo de ampliación de la memoria RAM de la Consola de Operación del RADAR, conforme comunicado por la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATISTA, FUE AUMENTADA LA MEMORIA RAM DE 8GB A 16GB ADICIONANDO UN SLOT A MAS. OBS.: OCUPADOS DOS SLOTS, QUEDAN LIBRES DOS SLOTS DE MEMORIA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202205284 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202214 | 05/04/2022 15:01:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase R do TU-01, no SCADA 40,5°C e no painel KT 27 °C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 110,5 Ω --> T = 27 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE NO TRANSDUTOR PT-100 DO REFERIDO PONTO AFIM DE NORMALIZAR MEDIÇÃO COM O DISPOSITIVO PRIMÁRIO. O TRANSDUTOR ESTAVA CONFIGURADO PARA ENVIAR INFORMAÇÕES DE 4-20mA, MAS O CORRETO É DE 0-20mA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.33
202205278 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202214 | 06/04/2022 08:53:37 | Cadastrar o seguinte usuário, com privilégio de acesso ao PI e ao FileSharing: Usuario: Vicente Rafael Zapata Enciso Login: zapatae Nro. PC: 142927 Área: OPSO.DT Matrícula: 270067-5 Interno: 2715 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | 202216 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.5 | 0.25
202205335 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:01:22 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202205338 | STE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:05:13 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo da 202205335, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202205349 | STE |  | G097Q011 | SWITCH DE ACESSO REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW4 | 1489.005-2 | 202214 | 06/04/2022 09:47:24 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_SW4 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 31.5 | 5.67
202205347 | STE |  | G097Q010 | SWITCH DE ACESSO PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW3 | 1489.004-0 | 202214 | 06/04/2022 09:47:38 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_SW3 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 37.5 | 5.5
202205346 | STE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:48:04 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_FW2 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 50 | 2.5
202205345 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:48:21 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202215 | 202237 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento Firewall IFS-SCC_FW1 conforme previsto. Planilha de Ensaios de Colocação em Serviço - Contrato 4500062225 anexada neste documento. | Dentro do Prazo |  |  | 8.83 | 158 | 14
202205352 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202214 | 06/04/2022 10:03:24 | REALIZAR LA CREACIÓN DE USUARIO EN EL SISTEMA ESAI, PARA EL FUNCIONARIO PNS I - GOMEZ VERA, RENATO ARSENIO - MATRICULA 070798-2. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE CREADO EL USUARIO CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202205634 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 10/04/2022 03:16:14 | Verificar motivo por el cual estando habilitado la Tasa 3 por el FIP-PCG01 existe una diferencia entre el SCADA y el SCC de la señalización "Tasa 3 - Habilitada por el FIP - PCG01" en la ventana ECE 50HZ - FIP02. En la ventana del SCC los IEDs EP5S01 y EA5S01 estan desmarcados a diferencia del SCADA. Ver anexos. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo identificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC, porém não são reportados pelo Gateway FIP-02. Emitida a SSA 202206709 para a localização da Estação de Engenharia FIP-02, para investigar o problema. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 10.75 | 0.33
202205718 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202215 | 11/04/2022 14:10:13 | Realizar a nstalação do binário "PI ProcessBook to PI Vision Migration Utility" no servidor PI-WEB-VM01. Contactar com IEE3 (Eduardo) para a execução. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do Software com sucesso. Utilizado o software com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.2
202205593 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:21:22 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U05. PERÍODO PREVISTO: 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202216 | 202218 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 05 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.5
202205817 | STE | 202201794 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202215 | 12/04/2022 10:43:10 | Instalar cable HTB-206 proveniente del cuadro QL-1.4 en los bornes B7 y B8 de la regla "B" de la UTA-19, en sustitución del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Realizar previamente identificación de los cables, ensayos de punto a punto y aislación (megger) en conjunto con SMMG.DT. Solicitar la energización del circuito 03 del QL-1.4 y DJ-05 de la regla B de la UTA-19. Providenciar posteriormente la retirada del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Diseños en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202217 | 202219 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado o cabo HTB-207 proveniente do quadro QL-1.4 nos bornes B7 e B8 da régua "B" da UTA-19 conforme desenho em anexo (UTA19_2.pdf). Realizada a identificação dos cabos e ensaios ponto a ponto e isolação em conjunto com a SMMG. Realizada a energização pela operação do circuito 3 do QL-1.4 e DJ-05 da régua B da UTA-19. Emitida SS-259/2022 para retirada do cabo HTB-206 proveniente do quadro QL-6.1 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 8 | 0.5
202205849 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:09 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, conforme segue: Usuário Aldo Dario Rojas Vigo Login rojasvi Nº SI CPU 143530 Área SMME.DT Matrícula 1905019 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | 202217 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.22
202205845 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:15 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, como segue: Nombre: Pablo Cesar Salinas Martinez Matricula: 2004018 Área: SMME.DT Username: pacesa | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | 202217 | 0 | 2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 0.75 | 0.33
202205977 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 16/04/2022 11:22:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME ¨BATT1¨ DA PLACA D20EME SE ENCONTRA ACESO. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida una batería, ya que la misma se encontraba con un nivel de carga muy baja. Sistema en condiciones normales de funcionamiento y liberado para operación. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 6 | 0.17
202206041 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202216 | 18/04/2022 15:54:21 | Referente ao ensaio abaixo descrito, e atendendo ao item 19 da AR, acompanhar e capturar protocolo da remota ECCANDE. AR/OPS.DT/008/2022 - Roteiro preparatório de Itaipu para ensaio de interligação dos sistemas Paraguaio e Argentino em 20.4.2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216 | 202217 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO OS ENSAIOS JUNTAMENTE COM FABRICANTE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COLETADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA ECCANDE DURANTE OS TESTES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16 | 0.08
202206100 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202216 | 19/04/2022 17:24:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos indicados no arquivo em anexo estão com erro de telemetria no SCADA. OBS: Foi verificado que na origem, SCC, os referidos pontos estão válidos. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NOS PONTOS INDICADOS E OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR DETALHES NO RELATÓRIO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202206237 | STE |  | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202216 | 22/04/2022 15:13:08 | De forma a subsidiar a verificação solicitada no item 5 da Ata AR/ENES.DT/025/2022, realizar a conferência das conexões, cabos, quadros e bornes de alimentação das UTA's 01 a 16 do SIRI. Utilizar a planilha Alimentacao_UTAs.xlsx (anexo) para a inspeção das instalações, identificando e registrando os itens divergentes no arquivo, anexando à execução. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202217 | 202217 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO EM CAMPO CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 9 | 0.5
202206342 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 08:19:04 | MODIFICAR TABELAS SOSTAT E SOANLG NO BD DO SCADA REFERENTE AO PD DA U05. ANEXOS DE REFERÊNCIA NAS SSA'S. 202101026B E 202104834E. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202206351 | STE | 202205623 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202217 | 26/04/2022 15:08:04 | Solicito apoio a SMME.DT/MEL4 para verificar o motivo que a posição da chave seccionadora sinaliza como aberta no SCADA, estando fechada fisicamente. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DO PONTO 2460 "TB-01 SEC 32TB1" COM COMUTAÇÃO DO SINAL DESDE O CONTATO AUXILIAR DE POSIÇÃO DA SECCIONADORA (MET-2) ATÉ INDICAÇÃO NA UTR (MÓDULO D20S-4 PONTO 52) E NO SISTEMA SCADA. NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA VARIAÇÃO DO SINAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202206383 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202217 | 26/04/2022 22:56:32 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, ESTANDO A UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, INDICA SOMENTE NO SISTEMA SCADA, ABERTURA DO DISTRIBUIDOR EM 17,6%, INDICANDO NORMALMENTE NO CONVENCIONAL,TGC E RÉGUA. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NAS CONEXÕES FÍSICAS DO PONTO 11 ANALÓGICO "REG_VELOC DISTRIBUIDOR POSICAO" E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. REALIZADO TESTES, COM ACOMPANHAMENTO DA CCR, DE VARIAÇÃO DA ESCALA, DO REFERIDO PONTO, DESDE ZERO ATÉ FUNDO DE ESCALA, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. INDICAÇÃO DESDE A REMOTA UTR-613 ATÉ O SCADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PROJETO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 6 | 0.17
202206405 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202217 | 27/04/2022 10:51:20 | Verificar/solucionar motivo por el cuál hubo conmutación de canales PRI para ALT de todas las UTR sin causa aparente. Ocurrido el 27/04/2022 a las 09:53h. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | PROBLEMA SENDO TRATADO NA SSA. 202102063A, EVENTO 151 E 200 DO SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.5 | 0.03
202206418 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 27/04/2022 14:15:21 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE PI ANALYSIS CON ERROR. INICIO: 29/04/2022, FIN: 05/05/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | 202218 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado problema com o registro de um arquivo de dados que não estava registrado no archive do PI-SRV-VM02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.2
202206490 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 28/04/2022 11:28:34 | Acompañar Soporte Periódico 3/2022 (19/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202218. Fecha del 03/05 al 06/05. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | 202222 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades do Suporte periódico com a Teletex. Relatório de atividades em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 23.5 | 0.67
202206493 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202217 | 28/04/2022 11:28:37 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202206490 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao suporte remoto durante visita do suporte periódico do SIRI (ref. SSA SSA 202206490). Relatório com atividades do suporte em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.13
202206507 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202217 | 28/04/2022 16:22:42 | REALIZAR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MET1 VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PAI-29 E UTR-631E REALIZAR TESTES DE SINALIZAÇÃO NO SCADA, CONFORME SSAs 2012/05571A/B e C. Atividade programada para 03/05/2022 | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TRABALHO EM CONJUNTO COM MET1 NA VERIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA REMOTA E SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.75 | 0.05
202206567 | STE |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:12:29 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 60 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 60HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.5 | 0.03
202206566 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 202217 | 29/04/2022 15:13:15 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 50 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 50HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.5 | 0.03
202206563 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:14:07 | Crear usuario conforme sigue: Usuário: Hugo Mauricio Zarate Duarte Login: hugozad Nº SI CPU: 143400 Área: SMIE.DT Matrícula: 270066-3 Ramal: 2476 Asignar usuario a grupos conforme sigue: - GRP_PERMIT_MTX - GRP_PERMIT_SMIEDT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.05 | 0.5 | 0.03
202206586 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 16:09:49 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Abegg Ovelar, Sandra Antonella Login: sabegg Nº SI CPU: 133325 Área: SMMU.DT Matrícula: 0106015 Ramal: 2546 Asignar al usuario el siguiente grupo: - GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.5 | 0.03
202206606 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 17:26:07 | Ejecutar cambio de grupo del usuario "jame6876" de "GRP_PERMIT_PI" (actual) a "GRP_PERMIT_OPUDT_PI" (solicitado) Informar al usuario una vez procesado. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO A TROCA DE GRUPO DO USUÁRIO E INFORMADO O MESMO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.5 | 0.03
202206612 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202217 | 30/04/2022 05:59:51 | Led indicador de UTR en remoto se encuentra apagado estando la referida UTR en remoto. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO RESISTOR DO LED DE INDICAÇÃO LOCAL/REMOTO QUE ESTAVA QUEIMADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.28 | 3.5 | 0.02
202206619 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202217 | 01/05/2022 05:14:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202218 | 202219 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SUBSTITUIDA A BATERIA QUE ESTAVA COM CARGA BAIXA DO MODULO D20EME. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.1 | 2 | 0.02
202206651 | STE | 202205350 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:08:47 | Providenciar eliminação de cálculos na SORCAL e parâmetros na SORPAR, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206650 | STE | 202205356 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:09:22 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U06 na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206649 | STE | 202205722 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:10:19 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 52L e 52J do CM2, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206647 | STE | 202205721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:11:13 | Providenciar alteração do campo ENGINX na SOANLG para apresentação da grandeza física kA, conforme anexo e solicitação da SSA 202107469A. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206645 | STE | 202205823 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:12:19 | Alterar los campos DEVNAM de la SOSTAT, con el objetivo de corregir el descriptivo asociado al dispositivo primario de los puntos asociados a la Presión de Nitrogeno del tanque de reposición del agua pura en las unidades 9A y18A. Para mas detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206644 | STE | 202206087 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:13:17 | Providenciar alteração de NORMST e PNLNAM de ponto sobre freios desaplicados da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202206640 | STE | 202206324 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:15:10 | Providenciar alteração de descritivo de comunicação da UTR com os IONs na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202206638 | STE | 202206484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:17:30 | Modificar PNTNAM del punto de supervisión "CM2 INTERRUPTOR 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de los SSAA de la SEMD, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202206632 | STE | 202206551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:18:32 | Providenciar alterações na SORFOR e SORPAR para melhoria de cálculos para complemento da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04LI5, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202206709 | STE | 202205640 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202218 | 03/05/2022 10:00:16 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TAXA 3 NO SCC E SCADA. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a mudança de estado dos pontos "TASA3" provenientes do FIP02 ocorrem, mas não são reportados em tela. Foi realizado ajustes em tela, em conjunto com a OPUO.DT, normalizando a indicação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.75 | 0.5
202206770 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202218 | 03/05/2022 16:57:34 | Adicionar, remover e suspender usuários no AD do SCADA EMS conforme lista anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO DE USUÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO. USUÁRIOS QUE FORAM ADICIONADOS FOI ENVIADO EMAIL PARA CONHECIMENTO, | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202206811 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:39 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TAXA 3 NO SCC E SCADA. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. REF. SSA: 202206709 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC, porém não são reportados pelo Gateway FIP-02. Foi realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado o comportamento. Observado que os pontos sinalizam no SCC após "GI" na RTU06. Emitida a SSA 202206709 para a localização da Estação de Engenharia FIP-02, para continuar a investigar o problema. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.33
202206528 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 04/05/2022 10:27:07 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202206817 | STE |  | M066I002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA18 - CMC1 | 1344.022-7 | 202218 | 04/05/2022 11:55:11 | INSTALAR 05 (CINCO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DC15202E (HJ.5). RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202220 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO CINCO CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700920; AA403221700916; AA403221700908; AA403221700910 E AA403221700937. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.25
202206851 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202218 | 05/05/2022 08:37:51 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO, | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.03
202206852 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202218 | 05/05/2022 08:38:13 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). obs: ver anexo da SSA 202206851 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO, | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.03
202206895 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202218 | 06/05/2022 15:56:01 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Obs: 1) após verificações, se nenhuma anomalia detectada, derivar para aplicar no PCU1 e PCU no EMS. 2) Fabricante solicita se possível instalar no início da próxima semana no EMS 3) Instalador no FSH do PDS na pasta \SMDT\PCU | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202220 | 0 | 1 | DANILO NADAL | INSTALADO E TESTADO FUNCIONALIDADE DE NOVO EXECUTÁVEL PCU CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.14 | 1.5 | 0.1
202206994 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202218 | 07/05/2022 21:14:12 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el sistema operativo de la estación de ingenieria se desconectó presentando el error "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR". Normalizado después de reinicio consensuado con SMME.DT. | OUO7 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202220 | 202220 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | OBS: ATENDIDO DURANTE DISPOSICION EVENTUAL, POSTERIOR AL ERROR FUE RECOMENDADO EL REINICIO VIA TELEFONICA EJECUTADO POR PARTE DE LA OPERACION. POSTERIOR AL EVENTO FUE MONITOREADO POR MEL4 SIN VERIFICAR LA REITERACION DEL ERROR HASTA LA FECHA 17/05/2022. CONSIDERADO SISTEMA EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4 | 0.33
202206975 | STE | 202206895 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202219 | 09/05/2022 08:00:57 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1 | 0.02
202206974 | STE | 202206895 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202219 | 09/05/2022 08:01:03 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1 | 0.02
202207092 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 09/05/2022 15:35:29 | CREAR TAGS Y REALIZAR AJUSTES DE PERMISOS DE TAGS EXISTENTES EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. obs: a pedido de edct | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de TAGs e realizados os ajustes de permissão conforme anexo. Verificada a existencia dos TAGs no coletivo e atualização das permissões nos TAGs ja existente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 0.75 | 0.17
202206091 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 10/05/2022 07:36:47 | Passar as remotas denominadas como RESERV que estão fora de serviço para Não Implementadas (SORTU.IMPLM=N), devido que mesmo fora de serviço há tentativa de colocar o link online, conforme registrado nos logs do PCU1 e PCU2 anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ao realizar as alterações propostas na SSA. 202206091, referente a desativação das UTR RESERV1, 2 e 3, percebida uma sequência de erros vinculados a tabela SOHIST. Necessário realizar uma reordenação da numeração da coluna RECNO na tabela SOHIST para que seja executada a desativação dessas remotas e seus respectivos canais. Em anexo lista de erros apresentadas do arquivo de geração da base de dados. REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD4 COM ALTERAÇÕES DE RETIRADA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CANAIS DAS REMOTAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 3.5 | 0.02
202207126 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202219 | 10/05/2022 09:17:49 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 | 202221 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 02 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 0.75
202207175 | STE | 202206100 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 10/05/2022 16:06:09 | SOLICITO APOIO PARA TESTAR PONTOS INVÁLIDOS NO SISTEMA SCADA X SCC, CONFORME DESCRITO NA SSA. 202206100. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 | 202220 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio de pontos conforme previsto, obtendo resultados satisfatórios. Trabalho em conjunto com a SSA 202206100. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.25 | 0.42
202207171 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202219 | 10/05/2022 16:09:53 | Identificado led "BAT1" aceso. Ver Anexo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202220 | 202220 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustituición de la bateria de la placa D20ME que se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.83 | 0.08
202207065 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202219 | 10/05/2022 16:17:09 | SOLICITAMOS REPARO NAS TRAVAS DAS PORTAS DO CONTROLE DE ACESSO AO LABORATÓRIO SMIL.DT QUE FICARAM INOPERANTES APÓS PICO DE ENERGIA. | ILA0 | MEL4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 | 202223 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DE FECHAMENTO DAS PORTAS, PLACAS DE COMANDO E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE, VOLTANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202207198 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202219 | 10/05/2022 17:23:37 | Conectar VPN a fim de atender pedido de acesso da contratada para verificação do DTS server. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO VPN PARA CONTRATADA ABB E DESCONECTADO APÓS VERIFICAÇÃO. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202207244 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202219 | 11/05/2022 12:07:41 | Solucionar iluminación interna con falla. | OUO6 | MEL4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL CAMBIO DE LAMPARA QUE ESTABA QUEMADA DENTRO DEL PANEL. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA | 0.42 | 2 | 0.25
202207259 | STE |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:42:47 | Investigar/solucionar motivo pelo qual a estação de trabalho apresenta erro repetidamente. Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Winwdows Event log em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | 202432 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada troca do disco rígido pela terceirizada Teletex, conforme solicitação número INC0010389. Equipamento está operando normalmente novamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 1.42 | 0.46
202207266 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202219 | 11/05/2022 17:09:55 | Crear usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rolando Dario Ibarra Barreto Login: rdib Nº SI CPU:143336 Área: SMMU.DT Matrícula: 900886 Ramal: 9213 Grupo: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | 202219 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 0.25 | 0.13
202207276 | STE |  | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202219 | 12/05/2022 07:48:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ADAPTADOR KVM DO SERVIDOR BITPDAPS1 NÃO PRENDE FISICAMENTE O CABO UTP. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202225 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Utilizado KVM Spare para solucion de problema. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22. Detalhes em anexo Evt.5. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.5 | 0.15
202207412 | STE | 202206882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 13/05/2022 16:57:28 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs Gateways e SCC) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.75 | 0.03
202211705 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202219 | 14/05/2022 23:46:48 | Verificar motivo pelo qual está acionado o LED BATT1 na UTR507. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202220 | 202220 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitucion de la bateria de la placa D20ME que se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.33 | 0.83 | 0.17
202211715 | STE | 202210214 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:51 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E NO SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.75 | 0.03
202211716 | STE | 202209951 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:57 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.75 | 0.03
202211727 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202220 | 16/05/2022 10:27:58 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202211726 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202220 | 16/05/2022 10:28:24 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202211732 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202220 | 16/05/2022 11:25:44 | Conectar VPN a fim de atender pedido de suporte online ao treinamento da equipe de operação através da plataforma do DTS. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA ATENDER PEDIDO DE SUPORTE ONLINE AO TREINAMENTO DA ABB PARA EQUIPE DE OPERAÇÃO NA PLATAFORMA DTS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.03
202211754 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:00:40 | [SIRI-FSH-VM02] Configurar acessos para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme URL e parâmetros anexos. Ref. FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurados grupos en SIRI-ADS-VM01 y accesos en SIRI-FSH-VM02 para permitir acceso a carpetas de oscilografías FIP02 e 2S-TC, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 1.08
202211753 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202220 | 16/05/2022 16:25:11 | Configurar grupos de acesso e usuários de serviço para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexos. Associar também os usuários para o grupo existente ref. SEP765kV. Ref.: FIP02: 202211749; 2S-TC: 202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | 202226 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de grupos e ajustado permissões de acesso às respectivas pastas no SIRI-FSH-VM02. Realizado testes com usuario de homologacao com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.15
202211752 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202220 | 16/05/2022 16:28:47 | Incluir regras para permitir funcionamento do serviço de coleta de oscilografia ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexo. Ref.: FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | 202223 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão de regras conforme solicitado em anexo. Obs.: As-built do IP da regra referente ao 2S-TC Estacao de engenharia em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.48 | 0.25 | 0.23
202211748 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:55:32 | INSTALAR DRIVERS ODBC EN SERVIDORES PI-AFS-VM01 Y PI-AFS-VM02. REALIZAR CONFIGURACIONES CONFORME DETALLADO EN DOCUMENTO ANEXO. Anexo: Configuración de PI AF para conexión a BD externas R0.docx | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação de drivers ODBC, Mysql e PostgreSQL. Realizada configuração no AF (Tables, Tables Connections e permissões de acesso pra diferentes identidades da SM.DT e OP.DT). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.25
202211781 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202220 | 18/05/2022 08:54:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A NÃO ESTÁ REALIZANDO A LEITURA DOS PONTOS ANALÓGICOS. VERIFICADO DURANTE SSP: 20223842. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SUBSTITUÍDO CARTÃO D20A CÓDIGO 0707455 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211782. SUBSTITUÍDO CARTÃO D20C CÓDIGO 0707462 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211823. REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO COM A CCR OK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.17
202211958 | STE |  | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202220 | 19/05/2022 05:12:39 | UPS DO PAINEL UTA-13 SE ENCONTRA INDICANDO BY PASS FECHADO E LEDS PISCANDO. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202222 | 202233 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado banco de baterias posterior reparación por parte de laboratorio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.42 | 14.5 | 1.75
202212051 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202220 | 19/05/2022 14:29:26 | Acompañar la visita del fabricante Rieder para resolver las RNCs 92 y 93 conforme correo en adjunto. Prever acceso para el fabricante en la sala telecom y CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202222 | 202225 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SOLUCIONADAS RNC 92 Y 93 POR PARTE DE LA CONTRATADA (RIEDER), REALIZADOS ENSAYOS EN CONJUNTO CON MEL4, CONFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 44.5 | 0.66
202212089 | STE |  | T085B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.003-8 | 202220 | 20/05/2022 08:21:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual la UAR02 se encuentra sin conexión al SAAD desde el 05/04/22. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202220 | 202220 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada verificación en el panel. Se procedió a reinicio del datalogger, solucionándose la falla de comunicación con el servidor del SAAD. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.58
202212120 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:42:37 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SOSUBS, SORTU para incluir puntos de ICCP provendientes de ANDE conforme anexo. Coordinar con GSS la implementacion y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-36 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.75 | 0.03
202212119 | STE | 202207209 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:46:55 | Incluir en la tabla SOCRPT puntos referentes al estado de las UGs que serán enviados a la ANDE vía protocolo ICCP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202212118 | STE | 202207225 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:49:02 | Eliminar los puntos referentes a la subestación de San Miguel 66 kV (SESMI66) que son enviados por ANDE vía protocolo ICCP. Tablas impactadas: SOSTAT, SOANLG, SOCRPT, SOSUBS. Para más detalles ver archivos en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202212133 | STE | 202206654 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:39:23 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 9A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.2 | 0.75 | 0.03
202212116 | STE | 202211976 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:39:56 | Providenciar eliminação do ponto 1232 da RTU 102. Observado na base de dados do SCADA/NMR5 "2022-05-05 DB3", que os pontos 1232 e 1198 possuem o mesmo BITBYTE. Na base de dados do SCC existe apenas um único BITBYTE 4115 na DAUC3. Conforme anexo, o ponto possui a qualidade "inválido" no SCADA. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202212115 | STE | 202206662 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:40:22 | Providenciar alteração de CAT e ACRONM de ponto sobre indicadores digitais do CCAR 9A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1 | 0.03
202212112 | STE | 202206969 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:22 | Modificar el campo "NORMST" de los puntos de comando relacionados al ECE-50 de acuerdo al anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1 | 0.03
202212206 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202221 | 23/05/2022 16:20:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202212205 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:20:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.25 | 0.08
202212209 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202221 | 23/05/2022 16:26:20 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PROBAR LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICAR CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS. REFERENTE NMR5 EVT 198 https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+198 HISTORICO PARA RELACIONADO NMR5 EVT 025 y NMR5 EVT 170 SSA 202111561A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | INSTALARDA CONFIGURADA Y PROBADA LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICADA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.17
202212180 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:26:49 | Agragar el siguiente "objeto de red" a las reglas que permiten comunicación desde la red corporativa a los servicios publicados en la DMZ Zona 2 del SIRI. Ver detalle de objeto de red a crear abajo: OBJECT_RED: NET30_CORP_D02 RED: 172.30.9.0/24 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | 202221 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão do objeto de rede e incluído na regra relativa a DMZ Zona 2, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202212233 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 24/05/2022 08:34:53 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a primeira visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 30/05/2022 a 08/06/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE HITACHI/ABB PARA A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS. VERIFICAR ATA EM ANEXO COM O DETALHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 117 | 1
202212245 | STE | 202212233 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202221 | 24/05/2022 10:42:16 | Conectar VPN a fim de atender a visita de suporte da ABB entre os dias 30/05 e 08/06 | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | 202224 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB DURANTE O PERÍODO DE VISITA PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA SSA. 202212233. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.5 | 1
202212301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 24/05/2022 23:07:59 | Verificar motivo por el cual las informaciones referentes a la UTRCLP quedaron invalidas, estando los canales de comunicación de dicha UTR en condiciones de "avail". Obs: normalizado despues de un SCAN en la UTR. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE DE DISPONIBILIDADE DE CANAL. TANTO PRIMÁRIO COMO SECUNDÁRIO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÃO "AVAIL" E OS PONTOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE ENCONTRA-SE OPERATIVOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202212380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 27/05/2022 08:08:05 | MODIFICAR NOME DE PONTO (PNTNAM) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE TESTES COM A CCR NO PD DA UNIDADE 2 (SSA 202209951) QUE O PONTO ANALÓGICO 63 DA UTR-502-1 (RTUNO 52) ESTÁ COM O NOME INCORRETO. OUTROS PARÂMETROS DO PONTO JÁ FORAM ALTERADOS DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202211716. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DA TAG CONFORME SOLICITADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO NO BD1 DO DIA 01/06/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.02
202212586 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:02:55 | Acompañar las pruebas punto a punto de la recepción de las informaciones recibidas del sistema ANDE vía protocolo ICCP conforme anexo. Ref SSA 202207209, 202212120 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE TESTES DOS PONTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO ICCP. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O GSS E PESSOAL DA ANDE. EM ANEXO, PONTOS QUE FORAM TESTADOS DE FORMA EXITOSA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 24 | 1
202212510 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:21:48 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rubén Darío Davalos Pereira Login: rubendap Nº SI CPU: 143475 Área: ENES.DT Matrícula: 402387 Ramal: 3471 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | 202222 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.12
202212509 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:22:13 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rafael Rodrigo Druzian Login: rdruzian Nº SI CPU: 116729 Área: ENES.DT Matrícula: 39140 Ramal: 3641, 9663 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e informado usuário quanto ao acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 0.25 | 0.07
202212470 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202221 | 27/05/2022 17:23:49 | Em virtude de visita do fabricante do SCADA NMR5 e visando prever suporte a eventual teste do Evt 201- verificar a falta de registro SOE nos pontos da Remota SEMD1- (Canal 113 no SCC), solicita-se prever comando abertura e fechamento de disjuntor vinculado a este canal de comunicação (origem DAUC). Obs: Prever para próxima semana entre dia 31/05 e 03/06/2022. Durante a manobra é recomendado coordenar : Coleta de captura de protocolo no lado SCC/IFS Captura protocolo no lado NMR5 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada manobra sobre o disjuntor 04L02 conforme solicitação do fornecedor do sistema SCADA. Realizado captura de logs do protocolo para ambos os canais de comunicação IFS1 e IFS2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.75 | 0.33
202212963 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202222 | 03/06/2022 15:30:55 | VERIFICAR CONDICION DE UPS-04 LOCALIZADA EN LA COTA 214 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202223 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Substituição de 04 disjuntor Termomag 2P 380v 10A. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 8 | 1
202212916 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202222 | 04/06/2022 14:23:07 | Verificar e solucionar led BATT2 acionado na UTR 504-1. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la batería de la tarjeta D20 EME previa verificación de los niveles de tensión de la misma. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 4 | 0.33
202213298 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202223 | 08/06/2022 08:01:53 | Favor solucionar problema com solução de file sharing entre SCADA/SIRI - arquivos não estão sendo sincronizados entre os ambientes. Evidência em anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202223 | 202225 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado problema de sincronización de archivos del servicio owncloud. El problema se produjo debido a que el disco C: del servidor BITOOD1 del SCADA se encontraba lleno. (Ver anexo) | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 6.5 | 0.17
202213291 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202223 | 08/06/2022 08:15:11 | Ejecutar la organización del (usuarios, grupos y computers) del sistema STH en el AD del SIRI conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ajustes no AD e criado novas regras, perfis de autenticação e elaborado novas dACLs no ISE (identity services engine). Informado a IEE3, que realizou testes de verificação e constatado acessos de acordo com o desejado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 9.5 | 0.17
202213369 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202223 | 08/06/2022 14:35:42 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto de SSA 202213368. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.12
202213368 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202223 | 08/06/2022 14:36:19 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.12
202213383 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 08/06/2022 15:27:22 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A. Referência: SSA 202210800. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 10 | 0.03
202213491 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202223 | 11/06/2022 17:57:34 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL BOTON PARA ABRIR LA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DEL QA-02 ESTA INOPERANTE. OBS. PARA ABRIR LA PUERTA DESDE ADENTRO ES NECESARIO PRESIONAR LA BARRA DE EMERGENCIA. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202225 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADOS AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DE FECHAMENTO DA PORTA, COMO TAMBÉM NA BOTOEIRA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE, VOLTANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 2 | 6.5 | 1
202213537 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 08:03:38 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE PROBLEMA EN MUESTRA DE DATOS DEL PI AF EN EL PI VISION (INDISPONIBILIDAD DE PI VISION 2H). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da contratada Aveva. Foi configurado o passo de tempo (período de visualização definido) entre painéis do PI Vision e corregida a indisponibilidade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 3.75 | 0.13
202213541 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 13/06/2022 09:02:55 | [Subst. Gateways] Realizar conexão de cabos de alimentação M71157, M71158, M71159, H71904 e posterior energização do painel e estação de operação conforme desenhos anexos. Coordenar com SSAs 202213544, 202213546 (QDCC-1 e QDCC-2) E SSA 202213543 (2S-LC01). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | 202302 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y energización del panel 2S-D03 y la estación de operación con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202213543 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 13/06/2022 09:03:04 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo H71904 para alimentação CA do painel 2S-D03 conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202225 | 202226 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado conexión y ensayo de continuidad y Megger del cable H71904. Listo como para ser utilizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202213579 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202224 | 13/06/2022 09:57:41 | Realizar Backup de la Base de Datos del ESAI, conforme solicitud de la ENES.DT (En Adjunto) referente al contrato 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del Sistema ESAI". Entregar a la SMIN.DT en un medio de almacenamiento externo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO BACKUP TOTAL DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL ESAI, COMPRIMIDO Y ALMACENADO EN UN MEDIO EXTRAIBLE, ENTREGADO A SMIN (ELIAS CASTILLO) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202212831 | STE | 202212705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:04:53 | Alterar campo LCKTIM da SOSTAT para o alarme indicado no arquivo anexo a fim de evitar a geração de alarmes durante falhas de comunicação intermitentes entre o servidor RAS e o BITAPS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202213595 | STE | 202212877 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:21 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é a adequação de descritivos e prioridades conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). No anexo, estão listadas as telas afetadas. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202213590 | STE | 202213322 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:26 | Providenciar alteração de CLASS e PRIORT de pontos sobre nível alto de óleo do regulador de velocidade da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202213606 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202224 | 13/06/2022 11:43:44 | Prover e acompanhar conexão VPN no horário comercial entre 20 e 24 de junho, a pedido da contratada, para acesso e verificação de eventos pendentes. Obs: o conexão poderá ser interrompida pela execução caso a ação nos eventos não seja mais necessária durante a semana proposta. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE DISPONIBILIDADE DE VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB TRABALHAR PARA RESOLUÇÃO DE EVENTOS DO SISTEMA SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 29.5 | 1.25
202213635 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:07 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via SCC. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 Ref: SCC 202213633 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202213628 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:38 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via SCC RTU 102 SEMD1. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: SCC 202213624 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202213646 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 16:46:09 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAYS DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202227 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração conforme detalhado no anexo de emissão. Realizado verificação das telas e enviado logs de migração e análise do Migration Utility Tool a IEE3. Aberto caso 00994623 no portal da Osisoft para auxiliar na migração de duas telas que inicialmente deram erro (tamanho do arquivo acima do permitido). IEE3 enviou e-mail comunicando as areas usuárias da migração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 5.25 | 0.2
202213769 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202224 | 14/06/2022 11:52:27 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202213766 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 14/06/2022 11:53:07 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202213808 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 14/06/2022 14:47:08 | Descripción: Modificar grupo del AD del SIRI, del usuario “fillipe”, de GRP_PERMIT_PI para GRP_PERMIT_OPUDT_PI, para elevar permisos de User T1 a User T2, conforme solicitud en anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste no AD e informado solicitante d mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.13
202213863 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 15/06/2022 09:43:39 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABOS E71155 E E71156 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 E GATEWAY 2S-LC01-CRP-GTW1CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR ATIVIDADE COM SSAS 202213861 (2S-D03) E 202213862 (2S-LC01) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | 202302 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado conexión de cables para supervisión de los paneles 2S-D03 y 2S-LC01 conforme solicitado. Ensayos realizados con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202213930 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 15/06/2022 17:05:35 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Fernando Humplmaier Mössner Login: mossner Nº SI CPU: 142918 Área: SMMU.DT Matrícula: 800408 Ramal: 9581 Grupo: GRP_PERMIT_PI. Anexo: solicitud_UserT1_fernando_mossner.pdf | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.13
202213940 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202224 | 16/06/2022 10:53:57 | Ejecutar acompañamiento a contratista para resolución de problema de integración al WLC de APs nuevos en el marco del proyecto de ampliación wifi del SIRI. Se ejecutará soporte aperiódico para un atendimiento inmediato a través de soporte remoto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Através de suporte remoto foi corrigido o problema de integração dos APs da UTA02 (verificado interfaces nos cores sem a Vlan necessária para a comunicação com a UTA02) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202213891 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202225 | 20/06/2022 08:13:34 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U07. PERÍODO PREVISTO: 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL4 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202225 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 07 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5.5 | 0.25
202214008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 20/06/2022 11:43:23 | Modificar los puntos (SOSTAT y SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 507-1 (RTUNO 57), conforme SSA 202210220, SSA 202209949 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202214180 | STE | 202213805 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202225 | 21/06/2022 09:30:28 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-C1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão dos cabos conforme solicitado nos documentos anexos a SSA. Detalhes no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 0.83
202214179 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202225 | 21/06/2022 09:30:56 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-F1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | 202227 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada des-conexión de los cables en la DAUC-F con éxito. Para más detalles ver archivo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 20 | 1
202214223 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 21/06/2022 17:17:42 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do Gateway 2S-LC01-CRP-GTW1 conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14513 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202227 | 202237 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado comisionamiento del Gateway 2S-LC01-CRP-GTW1conforme planilla, detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 240 | 3
202214221 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202225 | 21/06/2022 17:18:11 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do painel 2S-D03 e Estação de Operação conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14512 (Ref. SSA Energização do painel: 202213541) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | 202315 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado comisionamiento del panel 2S-D03 y la estación de operación. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 288 | 2.25
202214324 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 22/06/2022 17:30:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor aparece como "Not responding" no Vcenter. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202226 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor através do KVM do ICMC e normalizado o alarme. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.5 | 0.33
202214328 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 22/06/2022 17:49:35 | Establecimiento de sesión remota para soporte por parte de la contratista Teletex. Apoyo en la resolución del problema descrito en la SSA 202214324. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202226 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário o suporte remoto. Realizado reinício do servidor pelo KVM do ICMC e alarme foi rearmado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202214332 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202225 | 23/06/2022 04:15:40 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o ponto Point Number: 4046, Point Name: "REG_VELOC TQ AR/OLEO PRESSAO MUITO BAIXA" da RTU Number 16 "UTR616" encontra-se inválido (Telemetry Error) estando o sistema SCADA pelo servidor bitras2. Obs.: Realizado Scan na UTR sem sucesso. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1 | 0.07
202214473 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202225 | 24/06/2022 15:41:31 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL DTS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202214471 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202225 | 24/06/2022 15:42:43 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL EMS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. ARCHIVOS DE FIRMWARE DISPONIBILIZADOS EN EL FSH-PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202214481 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 24/06/2022 16:24:42 | Acompañar soporte periódico 4/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e execução das atividades referente ao suporte periódico (Integração/criação do ambiente de homologação do Matrix, Revisão das configs referente a ampliação do Wi-fi e verificações gerais do ambiente SIRI). Relatório completo no anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 24.5 | 0.67
202214483 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 24/06/2022 16:28:16 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202214481 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e execução das atividades referente ao suporte periódico (Integração/criação do ambiente de homologação do Matrix, Revisão das configs referente a ampliação do Wi-fi e verificações gerais do ambiente SIRI). Relatório completo no anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.25
202214545 | STE | 202214196 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 14:38:53 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U02 na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1 | 0.07
202214544 | STE | 202213828 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 14:39:01 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é adequar descritivos conforme sugerido no RAP 16/2020 "padronização do descritivo de pressão baixa de SF6 nos disjuntores de 500kV da SE-MD, explicitando a condição de bloqueio por pressão baixa do SF6." | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.07
202214532 | STE | 202209449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:25 | MODIFICAR SOSTAT PARAMETROS CTLOPS, CTLOPP, CTLCLS, CTLCLP PARA RETIRAR PRECONDICION DE LA LLAVE LLAVE 43PB DEL COMANDO DE LOS INT. DEL CS.01(52A,B,C) Y CS.02(52A,B,C), CONFORME DETALLES EN ANEXO DE SSA 202209449. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.07
202214519 | STE | 202206646 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:39 | Modificar SOANLG, SORCAL y SORPAR para incluir calculos de barra energizada conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.07
202214515 | STE | 202214479 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:51 | Modificar SOSTAT parámetros NORMST y ACRONM de puntos del ECCANDE. Modificar SOANLG parámetros SCALE HLIM6 y LLIM6 de puntos del ECCANDE. Conformes detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.07
202214512 | STE | 202214477 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:33:16 | Modificar SOANLG parametros HLIM5 y LLIM5 de los puntos ICCP para compatibilizar con los límites observados en ANDE. Modificar SOSTAT parametros STTYPE y ACRONM para configurar los puntos de 2WAY para 4WAY. Conforme detalles en anexo de SSA 202214477. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.07
202214579 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 28/06/2022 08:30:43 | Acompanhar contratada em atividades de montagem e energizar equipamento GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 e componentes associados conforme documentos de projeto. (SSA Comissionamento: 202214223) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202228 | 202231 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Acompañado montaje y energización de la RTU560, conforme solicitado. Equipo actualmente en operación. Pendientes serán descritos en la planilla de comisionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 27 | 1.75
202214684 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202226 | 29/06/2022 04:55:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual houve falha no PCU2, pasando o canal Alternado para "Unavail" em todas as UTRs. Os canais das UTRs que permaneceram "Unavail" foram retirados de serviço e colocados novamente para normalização. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A VERIFICAÇÃO E A NORMALIZAÇÃO DOS CANAIS ALTERNATIVOS INDISPONÍVEIS FORAM RESOLVIDOS DURANTE A SSA. 202214008 DA IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO SISTEMA SCADA. O PROBLEMA DE FALHAS DE COMUNICAÇÃO DAS REMOTAS E PCU'S ESTÃO SENDO TRATADOS NOS EVENTOS 151 E 200, JUNTAMENTE COM O FABRICANTE HITAHI/ABB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.12
202214733 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202226 | 29/06/2022 15:11:00 | Realizar captura de protocolo IEC 60870-5-101 de la UTR 507-1 antes de llegar al RCM utilizando el ASE2000 en modo monitor utilizando el cable RS-232 Monitor Cable. Ref. NMR5 Evt 151 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202227 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADO ASE2000 E REALIZADA A CAPTURA DE PROTOCOLO NA UTR-507-1 REFERENTE A FALHAS DO EVT.151 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 9.5 | 0.75
202214752 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:05:40 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 y DAUC F. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: DAUC 1 SSA 202213622, DAUC F SSA 202213623 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.75
202214767 | STE | 202213849 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 09:05:31 | Instalar nova versão do aplicativo HYWAVA nos servidores bitras1 e bitras2, a fim de solucionar o problema relatado na SSA 202213792. Detalhes das tratativas no arquivo anexo. Não é necessário reiniciar o SCADA, pois este aplicativo não é residente em memória, e será carregado assim que a função for executada. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202228 | 202227 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO HYWAVA NOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2 COM SUCESSO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202214834 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202226 | 01/07/2022 08:26:25 | Reconfigurar periodo de ejecucion automatica de backup incremental y full en el Data Protector Manager conforme anexo. Deshabilitar los backups automaticos hasta 01/08/2022 para analizar posible relacion con el NMR5 Evt 151. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DESABILITADO OS BACKUP'S AUTOMÁTICOS AFIM DE ANALISAR POSSÍVEIS FALHAS DAS REMOTAS COM O DATA PROTECTOR MANAGER. APÓS O PERÍODO DE 30 DIAS SERÃO NOVAMENTE NORMALIZADOS. Devido ao encerramento do Evt.151, o backup automático do sistema SCADA foi habilitado novamente em 13/06/2023, sendo a programação do backup incremental com peridiocidade semanal e inicio às 01:00 hr na quarta-feira para o sistema NMR5 e sexta-feira para base de dados interna (IDB). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.33
202214907 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202226 | 01/07/2022 16:54:25 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O PD-3S DA UNIDADE GERADORA 17. PERÍODO PREVISTO: 11/07/2022 A 22/07/2022. | MEL1 | MEL4 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA INSTALACION Y POSICIONAMIENTO CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202215074 | STE | 202210228 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:15 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215071 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:22 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215072 | STE | 202210337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:28 | MODIFICAR TABELA SOSTAT REFERENTE A CONEXÃO DE PONTOS DOS DISPOSITIVOS 63QT1 E 71QTL1. SSA DE REFERÊNCIA 202210337. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215375 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202228 | 11/07/2022 14:11:57 | Conectar pontos e prestar apoio aos testes referente as ações de supervisão da chave 43SM do ULP, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 202215359 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | 202230 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Conectado os pontos conforme pedido e prestado todo o apoio necessário fazendo testes com a equipe do MEL1 referente as ações de supervisão da chave 43SM do ULP, conforme anexo da emissão desta SSA, obtendo resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 27 | 1
202215618 | STE | 202215421 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202228 | 14/07/2022 10:14:05 | Verificar o funcionamento do switches do painel IHM CF-50 El.128 com respeito as conexões de fibra advindas do BEO/DIO-02 em face de degradação do sinal detectado pela interface Nebro do FOX 515. | MEL3 | MEL4 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202233 | 202233 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 PARA REALIZACION DE LIMPIEZA DE FIBRA OPTICA ENTRE LAS CONEXIONES DEL BEO/DIO-2 Y GW1/GW2 RESPECTIVAMENTE. RETIRADA DE LOG PARA ANALISIS. SISTEMA EN CONDICION NORMAL. OBS: POTENCIA DE LASER DE LOS GW1 Y GW2 -19 Y -20 Db. APROXIMADAMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202215693 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202228 | 14/07/2022 23:32:13 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál la puerta n.° 11 de acceso a la sala de los TACs, ubicada en la cota 131, frente al elevador E-21 no está liberando el acceso ni por el lector, ni por el pulsador. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.68 | 8 | 0.19
202215674 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202228 | 15/07/2022 16:00:05 | [Sustitucion de Gateways] Realizar Ensayos de Puesta en Servicio del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme planilla de comisionamiento anexa a la SDS-14537. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202229 | 202245 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ensayo de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 132 | 2.5
202215728 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202228 | 15/07/2022 16:00:42 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energizar el equipamiento 2S-L34-2CRL2-GTW1 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. Ref: SSA de Comisionamiento 202215674 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | 202323 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento ao fabricante na montagem dos equipamentos correspondente ao projeto de substituição de Gateways do painel 2S-L34. Atividade relizada com exito. Mais detalhes do comissionamento do Gateway 2S-L34-2CRL2-GTW1 na SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 42 | 0.42
202215752 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202228 | 15/07/2022 16:31:01 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E80013 para supervisión de falla internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F conforme diagramas en anexo. Coordinar actividades con SSA 202215748 (2S-L34) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi ensaiado e conectado o cabo E80013 para supervisão de falhas internas e de alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 de acordo com os diagramas anexados na emissão da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.75 | 0.33
202215748 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202228 | 15/07/2022 16:31:43 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E80013 para supervisión de falla internas y de alimentación (24 Vcc y 125 Vcc) del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F conforme diagramas en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202230 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión y ensayo de los puntos de supervisión para falla interna y de alimentación del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 vía DAUC-F. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202215792 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202228 | 15/07/2022 17:29:06 | [Retrofit Protección T04/R04] Identificar e conectar cabo E80013 referente ao painel CJ-CCT04 à DAUC-F conforme planilha e desenhos anexos. Coordenar atividades com MEL1 (ref. SSA: 202214833). Será emitida uma nova SSA para conexão dos demais cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202231 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue identificado cable E80014 referente a proteccion T04/R04, referente al panel CJ-CCTO4 a DAUC-F, pruebas de punto a punto realizado con MEL1 con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 7 | 0.33
202215824 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202229 | 18/07/2022 09:21:46 | Alterar configuracion de la interfaz team del BITPCU1 via Broadcom Advanced Control Suite asingando la interfaz NIC2 como Standby Member, y el Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Ver documentos adjuntos en la SSA 202215823 para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ALTERADA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215823 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202229 | 18/07/2022 09:22:07 | Alterar configuracion de la interfaz team del BITPCU1 via Broadcom Advanced Control Suite asingando la interfaz NIC2 como Standby Member, y el Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Ver documentos adjuntos para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ALTERADA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215296 | STE | 202214815 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 09:33:27 | Alterar fórmula ALFUR60ENERG conforme anexo a fim de solucionar motivo pelo qual a mudança de estado do alimentador não foi registrado na EQ_STATUS, conforme descrito na SSA 202214815. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215839 | STE | 202215184 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:05:50 | Providenciar inclusión de punnto de las planillas SOSTAT y SOANLG en la SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.07 | 1 | 0.03
202215840 | STE | 202214703 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:06:00 | Providenciar alteração de parâmetros na SORPAR para ajuste de cálculos, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.07 | 1 | 0.03
202215852 | STE | 202213803 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:47:35 | [Retrofit Protección T04/R04] Eliminar/Modificar pontos no SCADA conforme planilha anexa (Coordenar com SSAs: 202214179, 202214180 , 202215792, 202215850) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215872 | STE | 202212691 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 15:15:53 | Alterar SOSTAT conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215885 | STE | 202215851 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 16:10:57 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados de bloqueos conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos T01, T02 y T04, conforme planilla en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215979 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202229 | 19/07/2022 20:50:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Video Wall se encuentra indisponible. | OUO6 | MEL4 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REINICIALIZAÇÃO DO SISTEMA QUE SE ENCONTRAVA COM A APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.03
202215980 | STE |  | T091F001 | MONITOR No. 01 E ACESSÓRIOS | 1013.026-8 | 202229 | 19/07/2022 23:07:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual monitor 01 apresenta marcas de linhas verticais na tela. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTEM PIXELS QUEIMADOS NO MONITOR 1 DA CCR. SEGUNDO O FABRICANTE, O REARRAJANDO DA TELA CORRIGE A FALHA DAS LINHAS. REFERÊNCIA SSA. 202004897A E 201917051A. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.07 | 0.5 | 0.03
202215981 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.028-1 | 202229 | 19/07/2022 23:07:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual monitor 03 apresenta marcas de linhas verticais na tela. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTEM PIXELS QUEIMADOS NO MONITOR 3 DA CCR. SEGUNDO O FABRICANTE, O REARRAJANDO DA TELA CORRIGE A FALHA DAS LINHAS. REFERÊNCIA SSA. 202004897A E 201917051A. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.07 | 0.5 | 0.03
202215982 | STE |  | T091F009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.034-8 | 202229 | 19/07/2022 23:07:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual monitor 09 apresenta marcas de linhas verticais na tela. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO E CONSTATADO QUE NÃO EXISTEM PIXELS QUEIMADOS NO MONITOR 9 DA CCR. SEGUNDO O FABRICANTE, O REARRAJANDO DA TELA CORRIGE A FALHA DAS LINHAS. REFERÊNCIA SSA. 202004897A E 201917051A. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.07 | 0.5 | 0.03
202216148 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202229 | 21/07/2022 16:29:59 | SOLICITAMOS VERIFICAÇÃO DA TRAVA DA PORTA DO LABORATÓRIO EM FRENTE AO ELEVADOR QUE NÃO ESTÁ ABRINDO COM O COMANDO DO CONTROLE DE ACESSO. | ILA0 | MEL4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RETIRADA LA CERRADURA CON DEFECTO, COLOCADA NUEVA CERRADURA EN SU REEMPLAZO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202216307 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202229 | 22/07/2022 17:28:58 | Verificado durante el proyecto de actualización de Gateways que el soporte de cable de fibra óptica conectado al DIO Master se encuentra roto (Detrás del tablero 2S-D02). Foto en anexo. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202230 | 202232 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajustes en el soporte del DIO, el mismo actualmente se encuentra en condiciones normales para su funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.5 | 3 | 0.75
202216331 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202230 | 25/07/2022 09:40:30 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energizar de los equipamientos GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1, 2PGTW-3CRL4-GTW2 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. 6457-DF-G0807P-R1A Panel 2PGTW Vistas y Lista de Materiales 6457-DF-G0802-P-R4A Diagrama Funcional 6459-DF-G0796-P-R3A Arquitetura Sistema Caseta T0X/R0X/T05/R05 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202237 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento al fabricante en el montaje de los equipos correspondiente al proyecto sustitución de Gateways Panel 2PGTW. Ver detalles del comisionamiento en las SSAs 202216656 y 202216658. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202216329 | STE |  | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202230 | 25/07/2022 10:45:27 | A console BITCON18 não está logando no sistema SCADA. Foi percebido que o ícone de rede aparecia como desconectado. Solicito, por gentileza, providenciar a normalização do console no sistema SCADA. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202233 | 202235 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada verificación por parte de la SI. Determinada falla en conector de patch panel de interconexión entre Racks perteneciente al sistema SIRI. Reemplazado conector RJ45 Hembra. Normalizada conexión de red. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 1.59 | 10 | 0.5
202216400 | STE | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202230 | 25/07/2022 16:14:34 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar/Reconectar os cabos ref. proteção T4/R4 conforme planilhas e documentos anexos. Obs. O cabo E27015 deve ser conectado apenas após as modificações no disjuntor 252T3T4(44T34) Realizar o ensaio das lógicas ref. ao 94T04 calculadas com base no ponto do 252T3T4(44T34) e também das demais lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679) e MET2 (Cabo E27015 - SSA 202213674) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202247 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222858 para IEE3 atualizar os desenhos. Lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) não foi alterada pois a SMMT.DT informou que foi encontrada tensão negativa nos bornes Ab29/Ab30 não possibilitando as alterações. Ensaiadas as demais lógicas com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 26.5 | 0.5
202216399 | STE | 202213805 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202230 | 25/07/2022 16:14:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Conectar/Reconectar os cabos ref. proteção T4/R4 conforme planilhas e documentos anexos. Realizar ensaio das lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202246 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222856 para IEE3 atualizar os desenhos. Realizado os ensaios das lógicas de intertravamento associadas aos pontos conectados, verificado que a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. Aberta SSA 202217433 para IEE3 verificar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 38.5 | 2.25
202216425 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202230 | 26/07/2022 05:53:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT2" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de bateria en la tarjeta D20EME, la misma se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4 | 1
202216475 | STE | 202213803 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202230 | 26/07/2022 11:20:46 | [Retrofit Proteção T04/R04] Realizar configuração e ensaios de lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) conforme DAUC-F1 (SSA 202216400) Realizar o ensaio das lógicas ref. ao 94T04 calculadas com base no ponto do 252T3T4(44T34) e também das demais lógicas de intertravamento associadas aos demais pontos conectados. Considerar documentações anexas à SSA da DAUC-F1. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202213678, 202213679) e MET2 (Cabo E27015 - SSA 202213674) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202247 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectdos/Reconectados os cabos ref. proteção T4/R4 conforme anexos, emitida SSA 202222858 para IEE3 atualizar os desenhos. Lógica para adequação das modificações no painel do disjuntor 252T3T4(44T34) não foi alterada pois a SMMT.DT informou que foi encontrada tensão negativa nos bornes Ab29/Ab30 não possibilitando as alterações. Ensaiadas as demais lógicas com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 26.5 | 0.42
202216512 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202230 | 26/07/2022 15:06:58 | Verificar mal funcionamiento de la red, problema intermitente en la comunicación entre el servidor y el medidor M65A. Temporalmente la fibra CF01-003A fue conectada en otro punto disponible del switch que normalizó la comunicación servidor-medidor. (problema detectado por SSA 202215353). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202236 | 202328 | 1 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação nas conexões das fibras ópticas e configurações do switch, teste de ping realizados com sucesso. Alterada a conexão que estava na porta P9 do SW1-A para a P6 do do SW1-A conforme projeto. Realizada a identificação das fibras conectadas nos Switchs SW1-A e SW1-B. Emitida a SSA 202308411 para IEE3 atualizar o desenho 6044DFG6130P(4)R1 e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 4.25 | 0.67
202216558 | STE | 202216257 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202230 | 27/07/2022 08:49:09 | INSTALAR NOVO APLICATIVO PCU400 NO SERVIDOR BITPCU2, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202216257. ESSA INSTALAÇÃO FAZ PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO PCU400 VERSÃO 6.5J JUNTAMENTE COM FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO DE CANAIS DAS REMOTAS E ENVIO DE COMANDO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COMUNICAÇÃO ENTRE REMOTA E SISTEMA SCADA FICOU ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202216554 | STE | 202216257 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202230 | 27/07/2022 08:49:15 | INSTALAR NOVO APLICATIVO PCU400 NO SERVIDOR BITPCU1, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202216257. ESSA INSTALAÇÃO FAZ PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO PCU400 VERSÃO 6.5J JUNTAMENTE COM FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE COMUTAÇÃO DE CANAIS DAS REMOTAS E ENVIO DE COMANDO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COMUNICAÇÃO ENTRE REMOTA E SISTEMA SCADA FICOU ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 0.5
202216551 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202230 | 27/07/2022 08:49:21 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS CONFORME SOLICITAÇÃO. APÓS TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202216565 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202230 | 27/07/2022 09:44:09 | Eliminar pontos e alterar escala de medição, conforme anexo, referentes a pontos de supervisão do 2COC - Carregadores Baterias 125VCC. Obs: derivar SSA caso necessário ações no 2COC. ref: DPS-040 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada as modificações na Base da Dados conforme solicitado. Edições no 2COC realizadas por meio da SSA 202216632. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202216602 | STE | 202209947 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:37 | IMPLEMENTAR TABELAS SOSTAT, SOANLG E SOEQID PARA ATENDER A DEMANDA DE ALTERAÇÕES CORRESPONDENTES DA SSA 202209947 NA UTR-618-1. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202216601 | STE | 202210232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:43 | MODIFICAR TABELA SOANLG DOS PONTOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18, CONFORME TABELA ANEXA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202216600 | STE | 202210065 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 09:22:48 | MODIFICAR TABELA SOSTAT PARA ATENDER ALTERAÇÃO DOS PONTOS 63QT1 E 71QTL1 DA UTR-618. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202216614 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202230 | 28/07/2022 10:20:58 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E80014 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2 via DAUC-F de acordo com os diagramas em anexo. Coordenar as atividades com a SSA 202216612 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI CONECTADO O CABO E80014 E ENSAIADO OS PONTOS DE SUPERVISÃO DE FALHAS INTERNAS E ALIMENTAÇÃO 24VCC E 125VCC DA RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW1 E RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW2 VIA DAUC-F. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.25 | 0.33
202216612 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202230 | 28/07/2022 10:21:07 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E80014 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2 via DAUC-F de acordo com os diagramas em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI CONECTADO O CABO E80014 E ENSAIADO OS PONTOS DE SUPERVISÃO DE FALHAS INTERNAS E ALIMENTAÇÃO 24VCC E 125VCC DA RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW1 E RTU GATEWAY 2PGTW-3CRL4-GTW2 VIA DAUC-F. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.25 | 0.42
202216616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202230 | 28/07/2022 10:35:48 | Instalar câmeras do tipo domo nas elevações 98 e 108 da UG18 durante PD 3S. As câmeras devem ser direcionadas para as portas e tampas de acesso do gerador. Início do PD em 01/08/2022. Final previsto 12/08/2022. | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | 202316 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada inspección, actualmente cada unidad cuenta con cámara, instaladas por la contratada con CT4500064363. OBS: Fue consensuado con la programación de PUG la solicitud de apuntar las cámaras a las tapas de los generadores en cada parada será realizada directamente a los operadores del ESAI. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202216638 | STE | 202208467 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202230 | 28/07/2022 14:47:12 | Alterar base de datos del SCC para incluir 2 puntos calculados para la regla N+1 sobre reconexion de la linea MD-VHA1 conforme anexo de la SSA 202208467. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.67
202216658 | STE |  | G045J008 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 | 1520.002-0 | 202230 | 28/07/2022 16:48:33 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 conforme planilha de Comissionamento anexa a la SDS-14550. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | 202237 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2 conforme planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 120 | 3
202216656 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202230 | 28/07/2022 16:49:10 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14550 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | 202237 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de puesta en servicio del GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 120 | 3
202216683 | STE | 202216101 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 29/07/2022 11:11:41 | Providenciar alteração de ponto na SORPAR para acerto de cálculo de BARRA B2 ENERGIZADA. Pode ser feito por Switch de RTC. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202216715 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202230 | 29/07/2022 11:36:38 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-18; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202216678 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la conexión de puntos referentes a llave 43SM de ULP-18. Verificada correcta actuacion. Encontrada discrepancia entre planilla de emision (Bornes e hilos) y regla del panel de la UTR (Bornes UTR GE Harris, regla 2C-TB8). Consultada y realizada la corrección de la misma con IEE3. Punto conectado en en regla X2, bornes 417 y 418 conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 15 | 2.5
202216827 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202231 | 01/08/2022 11:12:38 | LOCALIZAÇÃO: LEITORA VERTEDOURO ACESSO À COTA 183. ANOMALIA: LEITORA INOPERANTE. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DOS EMPREGADOS DA SOCC.DT. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | EL SERVICIO FUE ATENDIDO CON LA SSA202216665. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202216885 | STE |  | T075G001 | MODEM (SCADA - SCC) | 0426.015-5 | 202231 | 02/08/2022 10:00:35 | Interconectar la RTU 102 SEMD1 al PDS para realizar ensayos de fix del NMR5 EVT 201 relativo a la falta de registro SOE en los puntos .EV del SCADA que son enviados desde el SCC como double transmition. Adicionalmente tambien realizar ensayos con el simulador de RTU ASE 2000 Set Test en el PDS conforme detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA TESTES PARA REGISTRO SOE DOS PONTOS .EV DO SCADA PROVENIENTES DO SCC COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202216890 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202231 | 02/08/2022 16:11:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA LED DE ALARMA DE LA BATERIA 2 (BATT2) DE LA PLACA D20EME DE LA UTR-507 SE ENCUENTRA ENCENDIDO CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202236 | 202322 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA. 202308809 E ITEM 3 DA ATA AR.SMI.DT.0035.2023, FABRICANTE INFORMA QUE A SINALIZAÇÃO DE BATERIA COM BAIXA CARGA DA PLACA D20EME NÃO INTERFERE NA FUNCIONALIDADE DA REMOTA, POIS A PLACA DEVERIA SER SOMENTE UTILIZADA PARA MIGRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO IEC101 PARA IEC104. A REFERIDA PLACA ESTARÁ SENDO SUBSTIRUIDA PELA PLACA D20MX, CONFORME JÁ INICIADO O PROCESSO (SSA. 202306959 COMO REFERÊNCIA). VER DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.42 | 2 | 0.08
202216892 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202231 | 02/08/2022 16:11:50 | PUERTA DE ACCESO A LA TORRE DEL VERTEDERO, EN LA ELEVACIÓN 225, SE ENCUENTRA CON ACCESO VULNERABLE. OBS: NÃO CONSEGUE-SE ABRIR COM O CRACHÁ. | OUO5 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado puerta de acceso cota 225 (torre vertedero), no se encontró ninguna anomalía, equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.42 | 2 | 0.33
202217137 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202231 | 04/08/2022 15:32:20 | Prover VPN para acesso e acompanhar a contratada para execução de testes no tratamento de pontos com qualificador de INVALIDO (IV) no SCC. Ref: Ticket 13631- Monitoring direction - Quality Descriptor - IV - Spectrum handling | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexão VPN para acesso ao fornecedor SIEMENS no período de 9 a 31/8/22. Os ajustes realizados neste período não foram suficientes para atender a solicitação. Durante a visita presencial do fornecedor SIEMENS, execução da AT 202210178, foram realizados novos ajustes, de modo a funcionar adequadamente a supervisão de pontos recebidos como: INVALID (VaInvalid, QB0=0X80); NO TOPICAL (VaNotRenew, QB0=0X40); SUBSTITITED (VaSubstituted, QB0=0X20); BLOCKED (VaNotRenew, QB0=0X10). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 28 | 1
202217157 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202231 | 04/08/2022 17:16:58 | Por solicitação do Esai, criar novo USUÁRIO. LOGIN: Gabriel PERFIL: OPERADOR | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CREADO USUARIO CONFORME SOLICITUD. EL MISMO SERÁ TESTADO DURANTE EL TURNO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202217156 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202231 | 04/08/2022 17:17:15 | Por solicitação do Esai, criar novo USUÁRIO. LOGIN: Fsoethe PERFIL: OPERADOR | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CREADO USUARIO CONFORME SOLICITUD. EL MISMO SERÁ TESTADO DURANTE EL TURNO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202217205 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202231 | 05/08/2022 14:55:12 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS AFIM DE VALIDAR COMUNICAÇÃO PARA O NOVO EXECUTÁVEL PCU400 VERSÃO 6.5J. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.08
202217252 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202232 | 08/08/2022 08:35:31 | REALIZAR TESTES DE COMUNICAÇÃO E PROTOCOLO DA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. A REMOTA FICARÁ INDISPONÍVEL PARA O SCADA/EMS DURANTE OS TESTES. OS TESTES A SEREM REALIZADOS FAZEM PARTE DO PACOTE DE AÇÕES PARA SOLUÇÃO DO EVT.151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO COM A REMOTA UTR541 COM O SISTEMA SCADA/PDS. OS TESTES TIVERAM RESULTADO SATISFATÓRIO E A COMUNICAÇÃO FICOU ESTÁVEL. APÓS TESTES A REMOTA FOI RECONECTADA AO SCADA/EMS E FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202217250 | STE | 202217110 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202232 | 08/08/2022 08:51:01 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202235 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4.75 | 0.67
202217242 | STE | 202216404 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:51:12 | Modificar los PNTNAM conforme anexo en la base de datos del SCADA correspondientes a la protección del T04/R04 de la SEMD. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217240 | STE | 202216621 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:51:25 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não energizar TA-01 ou TA-02 com QA-01 ou QA-02 em AUTO com desligamento automático sem desarme de bloqueio" como completa, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217249 | STE | 202217115 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:52:28 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo à SSA. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217248 | STE | 202216094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:53:00 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados para el TIE BF 500 y 220 kV conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos transformadores, según anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1.25 | 0.03
202217244 | STE | 202216376 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:54:05 | Providenciar alteração dos campos CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre pressão muito baixa do RV da U17 e relacionados aos painéis 2RP-T04, 2RA-T04 e CJ-CCT04, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217052 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:57:42 | Incluir variáveis indicadas no arquivo anexo na tabela SOHIST a fim de realizar historiamento, conforme solicitado no RAO-04/2022. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217253 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 08:57:58 | CORRIGIR/RESTAURAR PONTOS ".EV" QUE FORAM APAGADOS ERRONEAMENTE DA BASE DE DADOS DO SERVIDOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | 202242 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada satisfactoriamente corrección restauración de puntos borrados erróneamente de la base de datos. SSA ref 202217257 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.83 | 0.25
202217290 | STE | 202216559 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:27 | Alterar el campo ACRONM de la tabla SOSTAT conforme anexo de SSA 202216559 para los puntos recibidos por protocolo ICCP por parte de ANDE. Dicha alteración es necesaria para compatibilizar los acrónimos visualizados en ambos centros de supervisión (ANDE e ITAIPU). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217289 | STE | 202217132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:34 | Incluir punto en la tabla SOSTAT conforme anexo de la SSA 202217132 para alarmar al despachante en caso de que el número de unidades generadoras disponibles para el ESAUPA sea inferior a lo indicado por las fajas de intercambio Itaipu/ANDE, teniendo unidades generadoras paradas por conveniencia operativa. Ref: RAO_03_2019. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217294 | STE | 202217280 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 14:05:12 | Providenciar alteração de parâmetro de cálculo na SORPAR, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217381 | STE | 202210223 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 09/08/2022 16:15:30 | MODIFICAR DURANTE O PD NO SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 15 CONFORME ANEXO. Ref 202210224 (UTR). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202217395 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202232 | 09/08/2022 18:00:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LED DE LA ALARMA DE LA BATERIA 1 (BATT1) DE LA PLACA D20EME DE LA UTR-615-1 SE ENCUENTRA ENCENDIDO CONFORME ANEXO. Obs.: Batería 2 (BATT2) también alarmada relacionada a la SSA 202216425. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202234 | 202235 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado estado de las baterias encontrandose descargadas, baterias sustituidas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 2 | 0.33
202217478 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202232 | 10/08/2022 17:19:48 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3S DE LA UNIDAD 15. PERÍODO: 15/08/2022 AL 02/09/2022. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202233 | 202233 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 15 | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 1.25
202217523 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202232 | 11/08/2022 12:28:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL PUERTA DE ACCESO UBICADA EN LA COTA 144, EN LA JUSANTE, EN DIRECCION DE LA U01 Y A LADO DEL SISTEMA A DE VENTILACION DE DICHA UNIDAD GENERADORA, PRESENTA FALLAS EN EL BOTON IMPIDIENDO LA ABERTURA DE LA PUERTA. Obs.: Para habilitar su abertura es necesaria la utilización de la barra de empuje (utilizada solamente en casos de emergencia). | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202233 | 202233 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado puerta de acceso encontrandose sin alimentación (panel CAC31), fue hecho un seguimiento y se constato problemas en el disyuntor CDE-13 servicio que sera atendido en la SSA 202217921. Puerta de acceso alimentado mediante un bypass hasta atender la SSA 202217921. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 3.5 | 0.25
202217526 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202232 | 12/08/2022 10:55:38 | Crear usuario en el AD-SCADA para el colaborador de la SMIN.DT/IEE4 Ricardo Brunelli y asignar permisos para acceder al WUG conforme detalles en Anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INCLUSÃO DE NOVO USUÁRIO NO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO. ENVIADO EMAIL PARA COLABORADOR INFORMANDO SOBRE O ACESSO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202217691 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202233 | 15/08/2022 10:19:57 | Realizar un history recovery en el PI-SCADA a través de una interfaz PItoPI temporal (X-15) con el objetivo restaurar el historico del PI-SIRI de 2375 tags afectadas por la SSA 202217131. Ejecutar el recovery de manera gradual conforme recomendacion y procedimiento de AVEVA en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202233 | 202308 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o history recovery com sucesso, conforme procedimento de emissão em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15 | 0.17
202217698 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202233 | 15/08/2022 10:39:09 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202217697 | STE |  | T075W018 | CONSOLE BITCON14 | 0920.076-9 | 202233 | 15/08/2022 10:40:57 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202217696 | STE |  | T075W017 | CONSOLE BITCON13 | 0920.075-7 | 202233 | 15/08/2022 10:41:15 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202217695 | STE |  | T075W019 | CONSOLE BITCON15 | 0920.077-0 | 202233 | 15/08/2022 10:41:32 | Instalar PI Builder (complemento EXCEL) para administracion y gestion de puntos PI en el PI-SCADA. Instaladores disponibles en FSH/SMDT/JALM/PI BUILDER OBS: Primeramente instalar vcredist_vsto2010.exe, a continuación ejecutar AFClient_x64_2018.msi y solo seleccione la funcionalidad PI Builder. Finalmente reiniciar Excel. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO PI-BUILDER CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202217807 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202233 | 16/08/2022 14:54:55 | Conforme descrito na AR/OPDT/006/2022, instalar aplicação ITAAP3 para prover interface OPC-UA às aplicações dos servidores BITAPS1 e BITAPS2 através do serviço “SDI”, conforme diagrama de fluxo de dados 6006DI15208P. Obs: coordenar atividades com o apoio do GSS. ver SSA RAS1 (202217806) para anexos relacionados. Aplicação se encontra no ambiente do DTS. Derivar SSAs servidores Clientes se necessário. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ITAAP3 EM CONJUNTO COM O GSS. REALIZADO TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202217806 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 16/08/2022 14:55:57 | Conforme descrito na AR/OPDT/006/2022, instalar aplicação ITAAP3 para prover interface OPC-UA às aplicações dos servidores BITAPS1 e BITAPS2 através do serviço “SDI”, conforme diagrama de fluxo de dados 6006DI15208P. Obs: coordenar atividades com o apoio do GSS. Anexo arquivos relacionados. Aplicação se encontra no ambiente do DTS. Derivar SSAs servidores Clientes se necessário. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO ITAAP3 EM CONJUNTO COM O GSS. REALIZADO TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202217823 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 16/08/2022 16:38:07 | Verificar motivo por el cual ocurrio el restart automático del sistema SCADA, estando el servidor BITRAS1 en operacion. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONSTATO QUE HOUVE FALHA NO APLICATIVO WINIDB, TASK 2210. EMITIDA SSA. 202218498 SOLICITANDO APOIO DA IEE3 NA INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202217849 | STE |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202233 | 17/08/2022 10:37:46 | [Sustitucion de Gateway] Conectar UTR623 (Gateway MicroScada) al RCM01 del PDS para realizar ensayos de comunicacion con el PCU400 del PDS. Ensayos relativos a la migracion de la UTR623 del protocolo serial IEC 60870-5-101 para TCP/IP IEC 60870-5-104 previsto durante la sustitucion del Gateway MicroScada por el GW RTU560. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES COM O PDS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202217853 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202233 | 17/08/2022 10:44:09 | SUSTITUIR HARD DRIVE CON ALARMA DE FALLA, POSICION NUMERO 2 CONFORME IMAGEN EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202250 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD DEFEITUOSO COM MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO. APÓS A EXECUÇÃO DA SSA. 202218194, O HD FOI REPOSTO EM ESTOQUE POR GARANTIA DA HITACHI/ABB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 2 | 0.16
202217889 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202233 | 17/08/2022 16:52:08 | Acompañar a ENES.DT para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Las configuraciones en las interfaces del switch ya se encuentran configuradas conforme imagen adjunta. Al culminar las pruebas, la interfaz debe quedar deshabilitada con configuración por defecto (SPARE). Coordinar con ENES.DT la provisión de los módulos SFP de 10 Gbps que serán utilizados. Obs.: UTA20 (Vertedero) no será probada. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | 202235 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN ANEXO. OBS: VER ANEXOS DE ENSAYOS DE F.O. CON SSA DE MEL3 (SSA:202217948) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 9 | 0.5
202217888 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202233 | 17/08/2022 16:52:57 | Acompañar a ENES.DT para la realización de pruebas de enlaces libres del SIRI en el marco del Proyecto ESAI (4500064363_2022) conforme correo solicitado en adjunto. Las configuraciones en las interfaces del switch ya se encuentran configuradas conforme imagen adjunta. Al culminar las pruebas, la interfaz debe quedar deshabilitada con configuración por defecto (SPARE). Coordinar con ENES.DT la provisión de los módulos SFP de 10 Gbps que serán utilizados. Obs.: UTA20 (Vertedero) no será probada. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | 202235 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESULTADOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN ANEXO. OBS: VER ANEXOS DE ENSAYOS DE F.O. CON SSA DE MEL3 (SSA:202217948) | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 0.5
202217851 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202233 | 18/08/2022 11:20:38 | Generar base de test en el PDS alterando SORTU y SOPCP conforme anexo para migrar UTR623 y UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU623 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104 mediante modificacion de archivo .INI y comprobar mediante la UTR623 (SSA 202217849) Adjunto archivos .INI para referencia. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NO PDS AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UTR-623 NO PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.33
202217991 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202233 | 19/08/2022 17:00:47 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT1" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuada a substituição da bateria. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 3 | 1
202218039 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202234 | 22/08/2022 09:24:38 | Generar base de test en el PDS Alterando SORTU y SOPCP conforme anexo, para migrar UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU523 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104. OBS: - UTR EN OUT DURANTE ENSAYOS DE COMUNICACION | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NO PDS AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UTR-523 NO PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.5
202217921 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202234 | 22/08/2022 09:24:49 | Verificar estado del disyuntor CDE-13 que provee alimentación a la puerta de acceso (Referencia SSA 202217523) . Si es necesario sustituir componente. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202236 | 202236 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado estado del disyuntor del cuadro CDE-13 encontrándose con falla (corto circuito), disyuntor sustituido y normalizado bypass de la SSA 202217523. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202218053 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202234 | 22/08/2022 11:07:32 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-15; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202218035) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexión del punto proveniente del panel ULP-15 conforme planilla en emisión. Verificada correcta actuación del punto con CCR en coordinación con MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202218064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202234 | 22/08/2022 16:22:11 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL LINK DO ROTEADOR 3 ENTRE ITAIPU/ONS ENCONTRA-SE COM FALHA NA ONS. VERIFICAR E-MAIL EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202308 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO DE CABO UTR DESDE ROUTER 3 F0/0 DA ONS ATÉ O BITSWCO2 G2/40 E CONFIGURADO SWITCH CONFORME ANEXO DE EXECUÇÃO DA SSA. 202218113. REALIZADO TESTE DE CONECTIVIDADE COM ONS E FUNCIONANDO NORMALMENTE. VERIFICAR EMAIL EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 5 | 0.58
202218129 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202234 | 23/08/2022 08:24:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DFS dos servidores OOD1 e OOD2 estão fora de sincronismo, conforme figura anexa. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO OWNCLOUD QUE SE ENCONTRAVA FALHADA NO SERVIDOR. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1 | 0.08
202218155 | STE | 202214804 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 23/08/2022 10:46:15 | Instalar nova versão do aplicativo "agcmst" nos servidores bitras1 e bitras2 a fim de corrigir anormalidade relatada na SSA 202214804 (RER-07/2022) e também anormalidade relatada no RAO-04/2022. Fornecedor indicou o "de-acordo" conforme mensagem anexa. É necessário realizar um restart do SCADA. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO AGCMST NOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2, CONFORME SOLICITAÇÃO. EM CONJUNTO COM FABRICANTE, REALIZOU-SE A INTEGRAÇÃO DA TAREFA. VERIFICADO CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.17
202218223 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 24/08/2022 09:18:03 | Realizar ensayo de falla de discos HDD en el servidor BITAPS1 de modo a probar las alertas en el WUG configuradas para el mismo. Fueron incluidos los Performance Monitor sobre estado de los HDD en el WUG con datos obtenidos de los iLOs de los servidores via SNMP conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE COM ALERTAS DE FALHA DE DISCOS NO WUG DO SERVIDOR BITAPS1 COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DISCO EM CONDIÇÕES NORMAIS = 2, DISCO COM FALHA = 3. VER ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202218214 | STE |  | T075R014 | SWITCH BITRCSW2 - EMS RCM SWITCH | 3136.002-6 | 202234 | 24/08/2022 09:33:56 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O SWITCH BITRCSW2 ENCONTRA-SE COM FALHA DE COMUNICAÇÃO. ver anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUÍDO O CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE BITRCSW2 E BITCOSW2 QUE ESTAVA COM UM DOS CONECTORES DANIFICADOS. REALIZADA NOVAS IDENTIFICAÇÕES. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.32 | 0.5 | 0.07
202218346 | STE | 202218039 | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202234 | 25/08/2022 08:07:04 | Generar base de test en el PDS Alterando SORTU y SOPCP conforme anexo, para migrar UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU523 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104. OBS: - UTR EN OUT DURANTE ENSAYOS DE COMUNICACION | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202218345 | STE | 202217851 | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202234 | 25/08/2022 08:07:11 | Generar base de test en el PDS alterando SORTU y SOPCP conforme anexo para migrar UTR623 y UTR523 de IEC 101 para IEC104. Verificar funcionamiento de la RTU623 via IEC104 mediante simulador ASE2000. Comprobar posibilidad de alternar de IEC101 para IEC104 mediante modificacion de archivo .INI y comprobar mediante la UTR623 (SSA 202217849) Adjunto archivos .INI para referencia no anexo da SSA 202217851. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA/PDS UTILIZANDO PROTOCOLO 104 COM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS. A EXECUÇÃO DAS SSA'S. 202218569 E 202218572 SUBSTITUEM ESSES TESTES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202218418 | STE | 202218200 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202234 | 25/08/2022 17:14:22 | Efectuar las configuraciones necesarias para realización de dump/backup automático de la base de datos del aplicativo SCO – SDI de los servidores BITAPS1 y BITAPS2 conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE BACKUP AUTOMÁTICO DA BASE DE DADOS DOS SERVIDORES APS CONFORME SOLICITAÇÃO. TESTADO JUNTAMENTE COM PESSOAL DO GSS E ENCONTRA-SE FUNCIONANDO CONFORME ESPERADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202218434 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 10:18:21 | [Substituição de Gateways - RTU 560] Modificar na tabela SOSTAT conforme anexo os PNTNAM dos pontos referentes a falha de sincronismo de tempo das RTU560. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218465 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 14:07:55 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Modificar/Incluir/Excluir na SOSTAT pontos ref. Prot. T04 conforme anexos. (Ref. DPS-44) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218450 | STE | 202217540 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 14:09:24 | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir na SOSTAT pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218463 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202234 | 26/08/2022 14:25:46 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL AO RECUPERAR O SERVIDOR BITAPS1 VIA DATA PROTECTOR MANAGER, O MESMO PERDEU A LICENÇA DO WINDOWS E DEIXOU DE FUNCIONAR ALGUMAS FUNCIONALIDADES DO WINDOWS. OBS.: AO RECUPERAR A IMAGEM DE BACKUP DO COMISSIONAMENTO (27\11\2020) O MESMO FOI RECUPERADO COM A LICENÇA E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202239 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA NOVA RECUPERAÇÃO DE IMAGEM DO SERVIDOR BITAPS1 VIA ACRONIS. APÓS RECUPERAÇÃO, WINDOWS FICOU COM A LICENÇA ATIVADA E AS FUNCIONALIDADES OPERATIVAS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.08
202218489 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202234 | 26/08/2022 16:16:16 | Puerta de acesso al vertedero lado marguen derecha se encuentra con acceso vulnerable, se abre sin necesidad de utilizar el crachá. Adjunto video. | OUO1 | MEL4 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202324 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LAS PUERTAS CONTROLADAS POR EL SISTEMA ESAI FUERON SUSTITUIDAS TOTALMENTE CON CT4500064363 PERO SE ENCUENTRAN LIBERADAS MECANICAMENTE HASTA SU IMPLEMENTACIÓN | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 3 | 0.5
202218479 | STE | 202217728 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 08:28:39 | Modificar ACRONM de los puntos listados en el anexo debido a incoherencia en la Pantalla SELE60HZ, al querer manualizar el estado NAO. Cambiar el DESAT para "NAO" y ATIV para "SIM" para que quede al igual a la pantalla SELE50HZ. Referencia IOC 10.05 ítem 3.8.2. C. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218476 | STE | 202217866 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 08:29:16 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos do 2CCB-1 e carregadores C3 e C4 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218529 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 09:35:01 | Incluir puntos en la SOSTAT relativo a la supervision de fallas internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc de los Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1(UTR523) y RTU IHM-CF60-GIS-GTW1(UTR623) vía UTR-521. Relacionado: SSA 202218513 SSA 202218514 Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-48 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 09:42:30 | [Sust. de Gateway] Alterar SOSTAT y SOSAT1 para incluir puntos de supervicion de salud SEV del nuevo Gateway PGTW60 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-45 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218533 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 10:03:05 | [Sust. de Gateway] Alterar SOSTAT para incluir puntos de supervicion de salud SEV del nuevo Gateway PGTW50 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-43 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218564 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202235 | 29/08/2022 15:07:49 | Acompañar al fabricante Rieder en la resolucion de la RNC-94 conforme detalles en Adjunto. Prevision del servicio semana 35/2022. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202235 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA RIEDER PARA VERIFICAR TRABAJOS REFERENTES A LA RNC-94, FUERON ENSAYADOS 12 PUNTOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COMPARADO EL COMPORTAMIENTO ENTRE LA IHM DE LA ETA Y EL SISTEMA SCADA (CCR) REFERENTE A LOS PUNTOS EN ANEXO, RESULTADO DEL ENSAYO CONSIDERADO SATISFACTORIO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202218572 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:47 | [Sust. de Gateway] Crear de manera temporal la UTRs GTW-CF60/CH85 conforme Anexo, para permitir conmutacion entre GW UTR623 de Proteccion de Lineas actuales que se comunican mediante protocolo serial IEC 60870-5-101 y el nuevo GW que utilizan TCP/IP mediante protocolo IEC 60870-5-104. Esta conmutacion y las configuraciones de esta SSAs solo seran necesaria hasta que finalicen los ensayos de puestan en funcionamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218569 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:52 | [Sust. de Gateway] Crear de manera temporal la UTRs GTW-CF50/CH84 conforme Anexo, para permitir conmutacion entre GW UTR523 de Proteccion de Lineas actuales que se comunican mediante protocolo serial IEC 60870-5-101 y el nuevo GW que utilizan TCP/IP mediante protocolo IEC 60870-5-104. Esta conmutacion y las configuraciones de esta SSAs solo seran necesaria hasta que finalicen los ensayos de puestan en funcionamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.25 | 0.03
202218648 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202235 | 31/08/2022 06:34:45 | Verificar e solucionar falha no televisor n°3 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OSO1 | MEL4 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202235 | 202242 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en el SO Windows del embarcado de videowall. Ejecutada reparación del sistema de archivos. Equipo observación presento falla nuevamente. Reemplazado embarcado y reconfigurado. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 24.75 | 0.25
202218695 | STE |  | T075V004 | SWITCH BITRTSW2 | 3136.008-7 | 202235 | 31/08/2022 15:05:06 | [Sust. de Gateway] Conectar, configurar y probar los nuevos enlaces opticos ALTERNADOS correspondiente a los Gateways IHM-CF50-GIS-GTW1 y IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme proyecto logico 66496015200P(1)R1. Ver diseños: 6006DC15296ER10, 6006DC15295, 625916G0350PR3A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CONEXÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO CANAIS ALTERNADOS DOS GATEWAYS IHM-CF50-GIS-GTW1 E IHM-CF60-GIS-GTW1 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS UTR-523 E UTR-623. A COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SCADA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO PELO PROTOCOLO IEC-104. A SSA. 202223720 FOI EMITIDA PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1
202218693 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202235 | 31/08/2022 15:06:15 | [Sust. de Gateway] Conectar, configurar y probar los nuevos enlaces opticos PRIMARIOS correspondiente a los Gateways IHM-CF50-GIS-GTW1 y IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme proyecto logico 66496015200P(1)R1. Ver diseños: 6006DC15296ER10, 6006DC15295, 625916G0350PR3A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CONEXÃO, CONFIGURAÇÃO E TESTES NECESSÁRIOS PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO CANAIS PRIMÁRIOS DOS GATEWAYS IHM-CF50-GIS-GTW1 E IHM-CF60-GIS-GTW1 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS UTR-523 E UTR-623. A COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SCADA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO PELO PROTOCOLO IEC-104. A SSA. 202223720 FOI EMITIDA PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1
202218688 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202235 | 31/08/2022 17:04:18 | EJECUTAR PROCEDIMIENTO DE HISTORY RECOVERY DESDE EL PISERVERP50 AL PI-SRV-VM01 CONFORME PROCEDIMIENTO Y ARCHIVOS DE SOPORTE EN ANEXO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202236 | 202305 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizado o history recovery conforme procedimento com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 9.25 | 0.33
202218714 | STE |  | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202235 | 01/09/2022 07:56:58 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202341 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202218713 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202235 | 01/09/2022 07:57:13 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202341 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202218712 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202235 | 01/09/2022 07:57:17 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554, 202216994, 202216995 e 202216992) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202341 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizado o desbloqueio temporário do usuário admin conforme solicitado. O usuário admin foi desabilitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202218710 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202235 | 01/09/2022 07:57:25 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O usuário admin foi desabilitado conforme solicitado, todavia foi necessário criar novos usuário para as equipes do MEL1 e MEL4. As credenciais do usuário mel1 serão informadas por e-mail a equipe. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202218709 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202235 | 01/09/2022 07:57:33 | Desbloquear temporariamente o usuário admin para atividades corretivas (202218553, 202218554) em conjunto com fabricante (Prev. 31/08 a 02/09). Obs.: O usuário admin deve ser novamente bloqueado após o final das atividades. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O usuário admin foi desabilitado conforme solicitado, todavia foi necessário criar novos usuário para as equipes do MEL1 e MEL4. A credenciais do usuário mel1 serão informadas por e-mail a equipe. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202218767 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202235 | 01/09/2022 11:26:25 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel DTSCAB1. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202218766 | STE |  | T075R001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - SRVCAB2 | 2983.012-0 | 202235 | 01/09/2022 11:26:48 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel SRVCAB2. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 0.5
202218765 | STE |  | T075Q001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - SRVCAB1 | 2983.011-9 | 202235 | 01/09/2022 11:27:09 | Realizar backup manual de imagen de los HDD de todos los servidores del panel SRVCAB1. Registrar los detalles en la planilla presente en: FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP CONFORME SOLICITADO E REGISTRADO EM PLANILHA NO FSH/SMDT/Backup Servidores/Registro backup servidores SCADA.xlsx. OS HD'S DE BACKUP ENCONTRAM-SE EM PODER DA MEL-4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 23 | 0.5
202218773 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202235 | 01/09/2022 15:19:14 | Acompañar a la empresa PROTEK en las pruebas de paso de fibra óptica en los electroductos enterrados, en el marco del proyecto de modernización del ESAI, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA EN CONJUNTO CON SMIN Y SOCM PARA VERIFICACION DEL ESTADO DE DUCTOS DE LA CERCA PERIMETRAL. REF: Informe Nº5 –05/09/22, CT 4500064363/2022 | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 0.33
202219019 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 06/09/2022 17:14:31 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a segunda visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 12/09/2022 a 21/09/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202237 | 202238 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado acompanhamento do fabricante Hitachi/ABB referente a segunda visita presencial prevista em contrato. As ações ocorreram, principalmente, para a análise das falhas intermitentes ocasionadas das remotas com o sistema SCADA. Os trabalhos continuarão com nova documentação SSA. 202219837. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 98 | 1
202219036 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202236 | 08/09/2022 08:02:47 | FAVOR INVESTIGAR/SOLUCIONAR FALHA NA ESCRITA DE DADOS CALCULADOS PELAS ANALISES DO PI AF EM TAGS NO SERVIDOR PI-SRV-VM02 DESDE 05/09/2022 16:20. APARENTEMENTE PROBLEMA AFETA TODAS AS ANÁLISES DO AF QUE ESCREVEM DADOS EM TAGS. DETALHES EM ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202236 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado investigação junto com a Osisoft (Case Number: 01013733). Detectado problema no funcionamento do PI Buffer. Foi realizado o failover entre as máquinas do PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02, via Failover Cluster Manager do Windows. Após realização do failover, a comunicação do PI Buffer com as VMs do archive normalizou, voltando a escrever em ambos os servidores (backfill realizado automaticamente). | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 5.5 | 0.27
202219045 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202236 | 08/09/2022 09:52:05 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind16", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o Comissionamento com apoio da Contratada, registrando na baixa da SSA e na Planilha de Comissionamento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Modificación de BD realizada conforme SSA 202219719, verificar detalles en dicha SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202219094 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202236 | 08/09/2022 17:17:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, QUANDO O SERVIDOR BITPCU2 É REINICIADO, OS CANAIS DE VÁRIAS REMOTAS FICAM NA CONDIÇÃO "UNAVAIL". EM ANEXO UM SCREENSHOT DA TABELA RTUCON APRESENTANDO AS REMOTAS NESSA CONDIÇÃO APÓS UM RESTART DO SERVIDOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202238 | 202433 | 0 | 1 | DANILO NADAL | EVENTO CONSIDERADO FECHADO POR ACORDO COMUM ENTRE SMME, SMIN E FABRICANTE. ENTENDE-SE QUE NÃO É UM PROBLEMA DE IMPACTOS RELEVANTES E PODE SER CONTORNANDO RAPIDAMENTE COM UMA AÇÃO MANUAL. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 2 | 0.28
202219183 | STE | 202218337 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202237 | 12/09/2022 09:42:33 | [RETROFIT TAP-02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÃO NOS ANEXOS DA 202218337, DESCONECTAR OS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 E PASSAR PARA RESERVA. SSA de referência: 202218357 Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202239 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DESCONECTADO EL CABO E6S-3001 DURANTE RETROFIT DEL TAP-02, REALIZADO PUNTO A PUNTO. TESTADO Y CONECTADO NUEVAMENTE LUEGO DE ACTUALIZAR EL PANEL. DESCONECTADOS LOS CABOS E6S-3002, E6S-3003, E6S-3004 CON POSTERIOR RECONEXION DE LOS MISMOS OBS: NO FUE DEJADO COMO RESERVA, DEJADO CONFORME DISEÑO 6006-DC-7436-P SIN NECESIDAD DE ALTERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 16.5 | 0.33
202219239 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202237 | 13/09/2022 11:37:24 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO Login: ccamargo Nº SI CPU: 117186 Área: SMMT.DT Matrícula: 4341-7 Ramal: 9118 Asignar al usuario los grupos: GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_SMGIS GRP_PERMIT_EMC GRP_PERMIT_SMT | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202238 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202219556 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 16/09/2022 16:04:28 | Realizar alteracion de la tabla SOANLG para adecuar los parametros de SCALE de los puntos de corrinte, potencia y tension de la LT_IPU MD4 provenientes de la UTR 520 por motivo de sustitucion del transductor YOKOGAWA UPD600 por el KRON MULT-K 05 en el tablero XC-04. Coordinar actividad con SSA 202210648 UTR 520 Ref 202210647 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202240 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA VIA LORUP PARA OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICADA INDICAÇÃO DE VALORES COERENTES CONFORME O ESPERADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202219821 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202238 | 21/09/2022 18:04:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ponto número 8 da UTR614-1, referente à temperatura de óleo da fase B do TU-14, encontra-se inválido. RTU Name UTR614-1, RTU Number 64, Point Number 8. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202242 | 202450 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado en el histórico de PI VISION comportamiento anormal del transductor MCR-PT100/I-DC, realizada sustitución del transductor por el modelo MCR-2-RTD-UI. Verificado lectura correcta de la temperatura de oleo fase B en conjunto con personal de MET1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202419383 para reparo | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 5 | 1.17
202219905 | STE | 202219859 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 23/09/2022 07:58:14 | Referente a entrada do esquema SEP 765kV (AR/OPS.DT/022/2022), executar as seguintes ações no BD do SCADA conforme anexo da 202219859: - Alterar tabelas SOSTAT,SORFOR,SORCAL,SORPAR,SOSWCH,SORDST, contemplando adequações no modelo de rede e sinalizações para o AGC; - Gerar e instalar nova base de dados no EMS e DTS (com previsão para 29/09/2022); - Instalar nova versão dos aplicativos "agcmst" e "agcke" a fim de implementar novo ERG60. obs: coordenar ações nos aplicativos com GSS/Paulo Neis | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202240 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DO BD4 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.25
202219928 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202238 | 23/09/2022 11:53:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DFS dos servidores OOD1 e OOD2 estão fora de sincronismo. Problema reincidente, mesmo sintoma descrito na SSA 202218129. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO OWNCLOUD QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO SEM COMUNICAÇÃO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.17
202220102 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202239 | 27/09/2022 11:18:02 | Prezados, favor investigar/solucionar problema de indisponibilidade no ambiente PI AF / PI Vision. Não é possível se conectar às aplicações conforme arquivo anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202241 | 202243 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor 50-02 do SIRI , que estava com problema de comunicação e gerando uma indisponibilidade na base de dados SQL. Após reinício, normalizada a indisponibilidade. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.17
202220114 | STE | 202220102 | M066C065 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV02 | 1351.015-4 | 202239 | 27/09/2022 12:16:13 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o servidor SIRI-STC50-SRV02 aparece como Not responding no Vcenter e as VMs aparecem como Disconnected. Problema deve estar impactando serviços do PI Vision e PI AF, conforme relatado na SSA 202220102. Ver imagens em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202239 | 202242 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor e normalizado os alarmes no Vcenter bem como a disponibilidade dos serviços PI VIsion e PI AF. Causa possivelmente está relacionada com um problema de erros CRC numa interface do servidor, a qual será investigada com mais detalhe, com apoio da Teletex. Obs.: foi trocado fibra ótica, verificada atenuação e trocado SFPs dos dois lados da conexão, sem que fosse possível sanar as indicacões de erro CRC | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 5.25 | 0.17
202220357 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202240 | 03/10/2022 16:23:58 | Crear regla de firewalll que permita la comunicación indicada en la Tabla 3. (Pág. 8) del documento 60182015220P (Creación de un ambiente de homologación para el SOMA de MATRIX-UG en el ambiente de virtualización del SIRI), Realizar pruebas de interconexión de origen a destino adjuntando el resultado. Se sugiere utilizar módulo NETTCPIP de PowerShell para la colecta de evidencia. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202243 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado liberação das portas. Sistema está em comunicação correta com o PI-SRV e o AD do SIRI. Segue em anexo testes de conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.17
202220370 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202240 | 04/10/2022 07:36:00 | Conforme definido en proyecto 6018-20-15220-P “Criação de um ambiente de homologação para o SOMA do MATRIX-UG no ambiente de virtualização do SIRI”, realizar configuración de acceso al PI-SIRI siguiendo procedimiento de implementación de documento en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202241 | 202243 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e verificado correto funcionamento da comunicação com o PI SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.17
202220374 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202240 | 04/10/2022 08:07:08 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-02, solicitamos apoyo para la desconexion controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW02 estará des energizado aproximadamente por 2 horas. Prevista aislacion para el día 11/10/22 (AT 202208859). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO SISTEMA VIDEOWALL. APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, SISTEMA VIDEOWALL FOI NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.33
202220373 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202240 | 04/10/2022 08:12:24 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-02, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 1. Prevista aislacion para el día 11/10/22 (AT 202208859). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202241 | 202242 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o desligamento planejado dos servidores do SIRI da sala 50hz. Manobra foi executada com sucesso, contudo ocorreu um erro "Uninitialization Error" (print em anexo). Tal erro foi resolvido colocando o servidor em modo manutenção do Vcenter e voltando ao modo normal de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.75 | 0.17
202220372 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202240 | 04/10/2022 08:12:32 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexión controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW-01 quedara des energizado por aproximadamente 2 horas. Prevista aislacion para el día 10/10/22 (AT 202208854). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO SISTEMA VIDEOWALL. APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, SISTEMA VIDEOWALL FOI NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.33
202220371 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202240 | 04/10/2022 08:12:44 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 2. Prevista aislacion para el día 10/10/22 (AT 202208854). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202241 | 202242 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o desligamento planejado dos servidores do SIRI da sala 60hz. Manobra foi executada com sucesso, contudo ocorreu um erro ao iniciar o servidor 60-02. Tal erro foi resolvido atualizando o firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.17
202220379 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202240 | 04/10/2022 10:55:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual el punto "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO" se encuentra inválido. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202244 | 202244 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada inspección de los cables referentes al punto, modulo D20A y no se encontró ninguna anomalía, conversado con CCR que después de la ejecución de la SSA 202220405 (AT 202208960) el punto "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO" normalizo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.17
202220555 | STE |  | M066C046 | RACK RESERVA | 1354.023-8 | 202240 | 06/10/2022 15:08:56 | Retirar la alimentación del Rack CORE de Reserva de la Sala de Telecomunicaciones 50 Hz, para el desmontaje del Rack y posterior instalación del nuevo Rack correspondiente al proyecto de modernización del Sistema ESAI (Contrato 4500064363/2022). Observación: el lunes10/10/2022 están previstos trabajos de instalación de un disyuntor en el tablero QDF-CE01 (SSA 202220417 - AT 202208992). Adjunto copia del Mail de la ENES.DT solicitando el retiro de la alimentación del Rack. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202241 | 202315 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Retirada la alimentación del disyuntor de reserva y el Rack CORE de Reserva de la Sala de Telecomunicaciones 50 Hz por la contratada, lanzado un nuevo cabo de alimentación de mayor sección acompañado por obras con otro documento. Realizada instalación de un disyuntor en el tablero QDF-CE01 (SSA 202220417 - AT 202208992) para dar curso al contrato de modernización del sistema ESAI | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202220557 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202240 | 06/10/2022 15:54:52 | Os usuários "bbast" e "rjgr" perderam as permissões para edição de elementos na base de dados OPDT-dev do PIAF. | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202240 | 202243 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada investigação nas configurações de acesso dos usuários e constatada correta configuração. Após diversos testes, chegada a conclusão de que a versão instalada do PI System Explorer nas máquinas dos usuários estava apresentando conflitos com a nova versão de configuração de acesso. Solucionado com o pedido ao 9955 para atualizar versão do PSE (2018 SP3) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.75 | 0.17
202220590 | STE | 202219913 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 14:53:08 | Alterar en la base de datos el PNLNAM del punto conforme solicitud principal,según anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202220585 | STE | 202219522 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 14:54:40 | Modificar los PNTNAM, ACRONM y DEVNAM conforme anexo en la base de datos del SCADA correspondientes al TD01 (SSAA 50Hz). | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 3 | 0.08
202220584 | STE | 202219440 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 14:55:11 | Verificar/alterar el PNTNAM de los puntos conforme anexo, para atender la solicitud de la SSA principal. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202220586 | STE | 202220576 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 14:55:35 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, CLASS, PRIORT e INHPRO de pontos sobre os disjuntores 43TL3 e 43TL4 na SOSTAT e SORPAR, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202220626 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202240 | 09/10/2022 06:05:56 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "UTR 506 Falhou/Fallo - Límite de falla". Verificado en la UTR led de falla encendido conforme anexo. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202241 | 202243 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | CHEGANDO LOCAL, O ALARME NÃO ACORRIA MAIS, FOI EFETUADO O DESLIGAMENTO TOTAL DA UTR, VERIFICADO CABO, FIOS E CONEXÕES, NOS QUAIS, NÃO FOI DETECTADO NADA. RELIGAMOS A UTR, DEIXAMOS EM OBSERVAÇÃO POR TODO O DIA, VERIFICAMOS JUNTO A CCR QUE CONFIRMOU A FUNCIONALIDADE NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 0.5
202220489 | STE | 202218083 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 10/10/2022 10:19:05 | Verificar se os pontos referenciados estão na base de dados e eliminar pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC - supervisão INT_DJE DISPARADO - 460VCA . Segundo OP, os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. OBS: se necessário derivar para o SCADA, salvo os mesmos endereços não estejam sendo utilizados no 460VCA | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202220723 | STE |  | T091E002 | MONITOR No. 02 E ACESSÓRIOS | 1013.006-0 | 202241 | 11/10/2022 00:09:19 | Verificar e solucionar falha no televisor n°2 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICADO QUE A APLICAÇÃO DO PI-PROCESS BOOK ESTAVA TRAVADO E CONSEQUENTEMENTE CONGELOU OS DADOS NA TELA DO VIDEO WALL. O PROBLEMA FOI RESOLVIDO COM REINÍCIO DA APLICAÇÃO PI PROCESS BOOK. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.08
202220704 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 07:16:12 | Realizar alterações em SOSTAT, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202220788 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202241 | 11/10/2022 16:48:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual el lector de acceso de la puerta correspondiente a la sala de comunicaciones (EL. 124, próximo a la U09) se encuentra inoperante. | OUO1 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron remplazados los módulos PW5K1R1 (S/N:002175) y PW5K1IC (S/N:C006698) por los módulos PW5K1R1 (S/N:230480) y PW5K1IC (S/N:C023559) respectivamente. Los parametros de los nuevos módulos fueron configurados via software. Control de acceso en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202220923 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202241 | 14/10/2022 16:38:23 | Verificar/solucionar motivo por el cual el pulsador de la puerta de acceso a los equipos CLF-13/14/17 (EL.141 próximo a la U9A) no libera traba. Liberación posible solo a través de la barra de emergencia. Ver anexo. | OUO1 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO FALSO CONTACTO, REALIZADO AJUSTE DE CONEXION EN BOTON DE EGRESO, TESTADO. EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 0.33
202220885 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202242 | 17/10/2022 07:42:12 | ALMACENAR DATOS EN DISPOSITIVO EXTERNO AL SERVIDOR, REALIZAR MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA ESAI. MOTIVO: POCO ESPACIO EN DISCO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RETIRADO ALMACENAMIENTO EXTERNO DE ALMOXARIFADO, REALIZADA COPIA DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LOS ARCHIVOS DEL SERVIDOR. "DISCO EXTERNO ROTULADO DB SISTEMA ESAI 20/10/2022" GUARDADO EN EL SECTOR. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 1 | 0.33
202220991 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202242 | 17/10/2022 07:46:46 | INSTALAR CAMERAS DOMO NAS COTAS 108M (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98M (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O MP3A U18A - PD 2022/0185 - PERÍODO: DE 17/10/2022 A 28/10/2022. | MEL2 | MEL4 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202242 | 202244 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 18A | Fora de Prazo |  |  | 0.27 | 11 | 0.02
202221001 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202242 | 17/10/2022 09:49:25 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIÓDICO 08/2022 DE EMPRESA CONTRATISTA PREVISTA PARA SEMANA 2022/42 CONFORME ANEXO. CONTRATO 4500052044. Se adjunta tabla de actividades y gestión de cambios para mayor detalle. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202242 | 202315 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da contratada. Segue relatório completo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 31.75 | 0.08
202221047 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202242 | 17/10/2022 15:32:30 | Instalar câmeras DOMO durante o PD-3A da unidade geradora 16 nas cotas: • cota 108 (apontada para a tampa do gerador); • cota 98 (apontada para a porta de acesso ao gerador); Período previsto: 31/10/2022 a 11/11/2022. | MEL1 | MEL4 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202243 | 202244 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 16A | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1
202221147 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202242 | 18/10/2022 18:13:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT1" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituida batería de la placa D20EME, la cual se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.5
202221175 | STE |  | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202242 | 19/10/2022 07:42:00 | INSTALAR CÂMERA PARA MONITORAMENTO DE SINAL DE FALHA DOS RCM'S DO PAINEL DATCAB1. REFERENTE AO EVT. 151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202242 | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSTALADA CÂMERA, DVR E SWITCH PROVISORIAMENTE PARA COLETAR DADOS VISUAIS DO ESTADO DOS LEDS DE FALHA DOS RCM'S. REFERENTE AO EVT. 151 DO SISTEMA SCADA. DURANTE O PERÍODO INSTALADO NÃO FOI DETECTADO NENHUMA ANORMALIDADE VISUAL QUANDO CONFRONTADO COM AS FALHAS DO RCM/PCU. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 56 | 1
202221178 | STE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202242 | 19/10/2022 08:25:43 | Verificar motivo del accionamiento sin rearme de la alarma "SF6_60 PGTW60 RTU560 SINCRONIZACAO TEMPO" en conjunto con demas alarmas mostradas en el anexo, referentes a las protecciones primarias y alternadas de todas las lineas de 500kV de la GIS 60Hz. | OUO6 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Verificado que el switch 3 se encontraba apagado. Fueron reapretados los bornes de alimentación y con esto normalizado la condición del switch. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202221258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 20/10/2022 07:43:29 | Instalar atualização do aplicativo "itaap3" (serviço OPC-UA) a fim de incluir versão mais recente da biblioteca "open62541" e implementar melhorias diversas. Não é necessário "restart" do SCADA - recarga do aplicativo é feita via tela "SDIMAIN". Coordenar execução do serviço com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202243 | 202243 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO ITAAP3 E TESTADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.08
202221278 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202242 | 20/10/2022 09:11:40 | Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (Megger) de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR2 y el nuevo Rack (ESAI-STC60-RACK01) instalado en el marco de Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI", conectar al disyuntor de reserva (ESAI-STC60) del Tablero QDF-SR1 y energizar de manera que la empresa Protek pueda realizar la configuración de los equipos instalados en el Rack | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada pruebas de resistencia de aislamiento de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR2 y el nuevo Rack (ESAI-STC60-RACK01) .Todos los valores > 550 Mega Ohm. Conectado el disyuntor de reserva (ESAI-STC60) del Tablero QDF-SR2 El disyuntor quedó abierto a pedido de la empresa contratada durante los servicios de montaje. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.33
202221275 | STE |  | M066A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR01 | 1326.001-9 | 202242 | 20/10/2022 09:24:35 | Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (Megger) de los cables de alimentación instalado entre el tablero QDF-SR1 y el nuevo Rack (ESAI-STC50-RACK01) instalado en el marco de Contrato N° 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del ESAI", conectar al disyuntor de reserva (ESAI-STC50) del Tablero QDF-SR1 y energizar de manera que la empresa Protek pueda realizar la configuración de los equipos instalados en el Rack | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202243 | 202243 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada pruebas de resistencia de aislamiento y punto a punto de los cables de alimentación instalados entre el tablero QDF-SR1 y el nuevo Rack (ESAI-STC50-RACK01) .Todos los valores > 550 Mega Ohm. Conectado el disyuntor de reserva (ESAI-STC50) del Tablero QDF-SR1. El disyuntor quedó abierto a pedido de la empresa contratada durante los servicios de montaje. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202221229 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202242 | 20/10/2022 11:08:30 | Verificar motivo por el cual el alarma de 'CGCA1 EN LOCAL' no señaliza en el SCC. Verificado circuito interno en el cuadro CGCA-1, desde la llave 's20' referente a local-remoto hasta la regla de bornes x48 (77-78) sin constatar anormalidades. Obs.: Detectado durante atendimiento a SSA 202220828. | MEG2 | MEL4 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado parametrização do ponto 0/12/3 (CGCA1-LOCAL) na lista "whithout time" da DAUC-03. Realizado ensaio, com resultado satisfatório. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7.75 | 1.17
202221400 | STE | 202220595 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 21/10/2022 16:05:21 | Alterar SOSTAT y SOEQID conforme adjunto para supresión de alarmas para los interruptores de la subestación SF6_50 de la misma forma que estan actualmente implementadas para las unidades generadoras. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202221408 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202242 | 21/10/2022 17:50:51 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál la puerta de acceso al pasillo de ventilación del sistema C, ubicada en la cota 144 unidad 10, no está liberando el acceso ni por el lector, ni por el pulsador. Solo se puede abrir por la barra de emergencia. Adjunto video. | OUO2 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202243 | 202243 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO AJUSTE DE CONTACTO DE LA CERRADURA ELECTROMAGNETICA. TESTADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.37 | 1 | 0.33
202221453 | STE |  | M066D054 | FIREWALL SIRI-STC60-FWL01 | 2447.005-3 | 202243 | 24/10/2022 08:13:59 | Verificar motivo pela qual a conexão ao VPN do SIRI, via Cisco Connect, apresenta falha. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado investigação junto à SITM.AA e verificado que, após atualização do sistema operacional realizado, ocorreu um incompatibilidade com a versão instalada do Cisco Anyconnect. Foi validado o correto funcionamento com a versão 4.10.06079 , que será instalado na sexta-feira, dia 26/10/2022, pela SITM.AA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.08
202220733 | STE |  | T091E017 | MONITOR No. 17 E ACESSÓRIOS | 1013.021-9 | 202243 | 24/10/2022 21:19:38 | Verificar e solucionar falha no televisor n°17 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART NA APLICAÇÃO DO SISTEMA VIDEO WALL PARA O MONITOR 17 AFIM DE NORMALIZAR. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 2.5 | 0.08
202221513 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202243 | 25/10/2022 08:07:04 | Verificar e comutar energização provisória do painel para a alimentação definitiva conforme projeto. Obs: segundo SMMG.DT (Chystian), o lado do QACC3 e 4 já esta pronto com os cabos conectados e testados. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202247 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão para alimentação definitiva do quadro 2COC conforme projeto. Trabalho realizado com apoio da SMMG na execução das ATs 202209255 e 202209253. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.25 | 0.5
202221657 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202243 | 27/10/2022 05:14:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT1" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202243 | 202243 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado alarma BATT1, se encontró una de las baterías de la placa D20EME descargada, fue sustituida la bateria. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 1.5 | 0.33
202221798 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202244 | 31/10/2022 10:44:20 | El lector de la puerta de acceso a la planta de tratamiento de agua, se encuentra inoperante, Ubicación: Presa Coronamiento - Bloque E04 - Elevación 160 | OUE4 | MEL4 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202249 | 202252 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontro lector inoperante, fue sustituido lector de tarjeta. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 4.5 | 0.42
202221895 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202244 | 01/11/2022 04:43:42 | VERIFICA/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA UPS-7 UBICADA EN LA SALA DE CABLES DE LA SEMD CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202249 | 202325 | 0 | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La UPS-7 fue sustituida por un nuevo equipamiento con nueva localización, en funcionamiento normal, aguardando comisionamiento. Ref. Contrato 4500064363. Esta localización será desactivada con otro documento una vez finalizado el desmontaje de todos sus componentes. | Fora de Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 1.75 | 13.33 | 1.25
202221937 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202244 | 01/11/2022 12:11:45 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a UTR-615 falhou, causando perda de informações da unidade 15 no sistema Scada, após desligamento da unidade por atuação do SEP765kV. UTR normalizou após o sincronismo da unidade. Evento ocorreu no dia 27/10/2022 às 13:30h. | OUO6 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202249 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | FALHA ATRELADA AS FALHAS DE REMOTA DO EVT. 151 DO SISTEMA SCADA (SSA. 202102063A). APÓS AÇÕES DO FABRICANTE DESCRITAS NO EVENTO EM ANEXO, NÃO HOUVE MAIS REGISTRO DESSA FALHA. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 19 | 0.5
202221950 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202244 | 01/11/2022 14:51:42 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: será emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontoa para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Coordenar trabalho com MEL2 - SSA - 202221947 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6 | 0.58
202221951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 01/11/2022 14:52:04 | Cadastrar pontos na SOSTAT para a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexo. obs: Emitida SSA 202221950 para as U16, demais UG´s serão implementadas de acordo com os PD´s programados. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DA BD2 NO SISTEMA SCADA AFIM DE ALTERAR OS PARÂMETROS SOLICITADOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202221899 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202244 | 01/11/2022 15:56:39 | Crear usuario "alemari" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-23). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação do usuário e enviado informações de acesso ao mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.1
202222006 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202244 | 02/11/2022 10:49:01 | Crear usuario "racardo" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-18). | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação do usuário e enviado informações de acesso ao mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202222133 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202244 | 03/11/2022 11:04:08 | Debido a la desactivación del CPD primario, deshabilitar los puntos de los lectores de acceso a las salas UPS, CPD, AIRE ACONDICIONADO Y CONTINGENCIA, localizadas en la EL.133 próximo a AMD1/AMD2. | OUO1 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202247 | 202252 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | MODIFICADA LA CONFIGURACION PARA DESACTIVAR LOGICAMENTE LOS PUNTOS DE ACCESO. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67
202222164 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202244 | 03/11/2022 17:52:16 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A PORTA DE ACESSO AO QA-02 NAO ABRE AO PRESSIONAR A BOTOEIRA DE LIBERACAO PELO LADO INTERNO. (VER ANEXO) Obs.: Necessário pressionar barra de saida de emergencia. | OUO6 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202249 | 202252 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado limpieza del contacto del boton pulsador y reaprieto de los tornillos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.08 | 3.5 | 0.5
202222224 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202244 | 04/11/2022 15:14:51 | Estimados, favor verificar/solucionar motivo por el cual cálculos que hacen referencia a la hora actual no pueden ser obtenidos en el PSE conforme adjuntos. También en adjunto comparación de horarios entre equipos de PC corporativa y los servidores del PI (obtenidos usando PI-WEB API), se denota un atraso de aproximadamente 15 segundos en los servidores del PI, (probablemente esto esté causando los errores en el PSE). | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202245 | 202245 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação no servidor do AF e identificado que o horário já estava sincronizado e igual aos computadores da corporativa, sendo normalizada a obtenção dos cálculos citados com o PSE. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.2 | 0.75 | 0.17
202222400 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202245 | 08/11/2022 16:02:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de posición de los interruptores 52-C3 y 52-C4 referente a los cargadores C3 y C4 se encuentran inválidos en el SCC y realizar ensayo de comando remoto de apertura de los Interruptores 52-C3 y 52-C4 via SCC. | OUO7 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202245 | 202247 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de parâmetros do lado do Gateway 2COC, retornando para a configuração original dos comandos para Comando Duplo. Realizado ensaio de abertura dos Disjuntores desde o Sistema SCC, com resultados satisfatório do comando e supervisão. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11 | 1
202222416 | STE |  | T091F005 | MONITOR No. 05 E ACESSÓRIOS | 1013.030-0 | 202245 | 09/11/2022 00:07:03 | Verificar e solucionar congelamento de imagem no referido monitor. | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO X-OMNIUM DO SISTEMA VIDEOWALL QUE SE ENCONTRAVA TRAVADA, OCASIONANDO O TRAVAMENTO DE IMAGENS NA TELA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1 | 0.17
202222369 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202245 | 10/11/2022 13:57:06 | Crear usuario "przanot" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-24). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202249 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação do usuário. O mesmo foi instruído sobre procedimentos de acesso/configurações. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202222346 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202245 | 10/11/2022 13:57:32 | Crear usuario "borjah" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-28). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202249 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação do usuário. O mesmo foi instruído sobre procedimentos de acesso/configurações. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202222345 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202245 | 10/11/2022 13:58:08 | Crear usuario "cesarhr" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-30). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202249 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação do usuário. O mesmo foi instruído sobre procedimentos de acesso/configurações. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202222340 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202245 | 10/11/2022 13:59:43 | Crear usuario "pedroe" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-29). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202249 | 202249 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação do usuário. O mesmo foi instruído sobre procedimentos de acesso/configurações. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202222338 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202245 | 10/11/2022 14:00:06 | Crear usuario "canoocam" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-27). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202249 | 202249 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação do usuário. O mesmo foi instruído sobre procedimentos de acesso/configurações. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202222639 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202245 | 11/11/2022 16:57:33 | Acompañar soporte periódico 9/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202246 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da contratada. Segue relatório completo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 27.25 | 1.17
202222730 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 15:46:02 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a terceira visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 21/11/2022 a 25/11/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202247 | 202301 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricante durante as intervenção no sistema NMR5 no período de 21 à 25/11. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 72 | 0.17
202222758 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202246 | 15/11/2022 11:13:29 | Anormalidad: El molinete falta ajustar. Ubicación: Catraca C14A2-U9A-C145-JUS. Efecto: El caño se encuentra flojo | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202246 | 202324 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO AJUSTE DEL MECANISMO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.17
202222771 | STE | 202222193 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 16/11/2022 08:17:54 | Instalar nova versão do aplicativo "agsave" no SCADA/EMS, a fim de atender requisitos da operação interligada com Yacyretá (modo de cálculo do ACE em CNI quando interligado, e CF quando não interligado), que requer diferentes conjuntos de ajustes do AGC. Ref: NT/OPSE.DT/004/2022 e RELATÓRIO CMO/GE-01/202. Modificação chancelada pelo fornecedor do NMR5, conforme anexo. Não é necessário restart do SCADA/EMS. Coordenar atividade com equipe do GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A nova versão do aplicativo "agsave" foi atualizada pelo GSS durante a edição da base de dados do sistema SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202222784 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202246 | 16/11/2022 11:12:58 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3S U09. PERÍODO PREVISTO: 21/11/2022 A 02/12/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202247 | 202247 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 09 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.5
202222837 | STE |  | T075R012 | SERVIDOR BITOOD2 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.067-1 | 202246 | 17/11/2022 08:39:28 | Verificar ocupação em disco do drive C: conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que os registros de eventos do windows ocupavam 86GB dos 100GB do drive C: do servidor BITOOD2. Os registros de eventos do windows anteriores à 13/11/2022 foram deletados, desta forma 80,1GB foram liberados do drive C:, conforme figuras anexas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202222872 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202246 | 17/11/2022 15:20:45 | Estimados favor verificar/solucionar motivo por el cual PI-AF se encuentra indisponible conforme adjuntos. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202247 | 202247 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante visita periódica da empresa Teletex, após atualização no Vcenter da versão do switch virtual distribuído (VDS), verificado que a configuração do tipo de multicast no mesmo foi alterado para IGPM/MLD Snooping, interrompendo a comunicação das VMS SIRI-AFS-VM01 e VM02. Após voltado o tipo de multicast para Basic , normalizada a comunicação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2.25 | 0.17
202222949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 06:58:59 | Alterar SOSTAT.MXRTRY de 3 para 9 em todas remotas com RTUTYP=REAL e SPROTO=101, referente ao a evento de falhas de remotas (Evt 151). em complemento a SSA 202222609. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202247 | 202247 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 NO SISTEMA SCADA, A FIM DE ALTERAR OS PARÂMETROS SOLICITADOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.08
202222994 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202247 | 21/11/2022 09:52:58 | Acompañar soporte periódico 10/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202247 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da contratada. Segue relatório completo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 30.75 | 1.25
202222940 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 15:49:42 | Historizar variável "AGCSAV.CASENO", incluindo na tabela SOHIST, conforme anexo. Objetivo: Prover supervisão do grupo de ajuste do CAG50 em operação, no intuito de permitir a rastreabilidade da parametrização. Origem da demanda: NT OPSE.DT 04/2022. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202222932 | STE | 202222202 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:12:23 | Modificar fórmula ALFUR60ENERG na SORFOR, conforme anexo, a fim de corrigir discrepância entre o valor esperado pelo sistema SCE para o estado da linha, e o valor das macros "OPEN/CLOSE" do SCADA/NMR5. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 2.5 | 0.08
202223082 | STE | 202222919 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:34:03 | Providenciar alteração de STACON na SOSTAT de pontos sobre as seccionadoras, b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 2.5 | 0.28
202223081 | STE | 202222850 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:34:30 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM e INHPRO na SOSTAT de pontos do 84T04, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 2.5 | 0.28
202223080 | STE | 202222843 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:35:32 | Realizar a alteração dos campos SUBNAM, PNTNAM, CLASS e PRIORT da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é realizar a adequação com o sistema SCC. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.28
202223079 | STE | 202222813 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:36:05 | Providenciar alteração de descritivo de ponto analógico do 2COC na SOANLG, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223078 | STE | 202222711 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:37:23 | Realizar alteração dos campos PNTNAM, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT dos pontos referentes a falha de alimentação nos painéis de proteção dos conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 e T07, conforme planilha em anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223077 | STE | 202221402 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:38:26 | Providenciar alteração dos campos HLIM4 e HLIM5 na SOANLG de pontos de corrente dos autotransformadores da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223075 | STE | 202221228 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:39:15 | Modificar en el BD del SCADA el descriptivo de actuación del punto *R39 - P5634* "TA_02 RELE 87" y alterar para "TA_02 RELE 87N-P/A" para mejor discriminación de la actuación de las protecciones 87NTP; 87NTA. Según archivo adjunto. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223073 | STE | 202221003 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:39:48 | Alterar os PNTNAM da SOSTAT conforme planilha em anexo para corrigir a nomenclatura conforme diagrama unifilar. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223084 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202247 | 21/11/2022 16:40:25 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico 10/2022 del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202222994 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202247 | 202315 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizado acompanhamento da contratada. Segue relatório completo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.17
202223071 | STE | 202220819 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:40:35 | Alterar los PNTNAM de la SOSTAT conforme planilla en anexo, de modo a mejorar el detalle de la información de las alarmes asociadas a los puntos 'falha interna do 1EPIC/1EAIC'. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223070 | STE | 202220738 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:40:51 | Providenciar alteração de fórmula na SORFOR para melhoria de cálculos de pontos da ETA, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223069 | STE | 202220734 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:41:07 | Alterar os PNTNAM da SOSTAT conforme planilha em anexo, de modo a aprimorar o detalhamento da informação dos pontos associados ao modo de operação (local/remoto) dos novos gateways da SEMD. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223068 | STE | 202220732 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 16:41:42 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e nível de alarme de pontos sobre o SEP_765 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223224 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202247 | 23/11/2022 09:52:45 | Habilitar conexión VPN para acceso de HITACHI para pesquisa, ensayos y correcciones del EVT. 151 a realizarse de manera coordinada con ITAIPU. La conexión será realizada en horario comercial, inicialmente en el periodo del 28/11 al 02/12. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202248 | 202251 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi habilitada a VPN para suporte da HITACHI/ABB no sistema SCADA NMR5 como foco no evento de não conformidade 151. A VPN foi habilitada diáriamente durante o horário comercial conforme demanda da HITACHI/ABB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.5 | 0.08
202223254 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 23/11/2022 14:30:14 | Crear usuario "brun7530" conforme JIRA (SOASMDT-22) https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-22 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202301 | 202301 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.08
202223261 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 23/11/2022 15:02:54 | Capturar logs de protocolo en el PCU (dcu) y en el RDAS (pcpmon) de puntos configurados como SOE=REDN provenientes de las DAUCs via la RTU 102 SEMD1 con acompañamiento del fabricante Hitachi. Coordinar con OP.DT maniobra de disyuntores posibles 44L22, 04L02 o 84LI2 en la SEMD. Ref NMR5 EVT 201 Falta de registro SOE en el SCADA provenientes de la RTU SEMD1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202247 | 202248 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura dos protocolos no PCU e RAS dos pontos relacionados ao DJ 44L22 durante manobra de abertura e fechamento. Não foi possivel manobrar os dinjuntores 04L02 e 84LI2 devido a restrições operativas, no entanto as capturas do DJ 44L22 foram suficientes para a análise da engenharia. Os arquivos de captura foram salvos no FileSharing no diretório /SMDT/Gustavo/EVT 20201 20SOE 20DISJ 2044L22. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.08
202223269 | STE | 202223258 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 23/11/2022 16:14:41 | Alterar los límites HLIM6 y LLIM6 del punto ECCANDE ES-IRY 220KV TASA FRECUENCIA a modo de evitar rellenar excesivamente la lista de eventos, conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202223271 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 23/11/2022 16:44:18 | Crear usuario "lbmed" y asignar perfil de acceso conforme SOASMDT-15 https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-15 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202305 | 202301 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202223267 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 23/11/2022 16:49:59 | Crear usuario "nicomanu" y asignar perfil de acceso conforme SOASMDT-14 https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-14 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202301 | 202301 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202223315 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202247 | 24/11/2022 15:53:13 | Retirar de almacenes las UPS´s con código de stock 7000821 y enviar a la SMIL.DT para ensayos de funcionamiento, con el objetivo de utilizarlos posteriormente para la sustitución de las UPS´s y Bancos de Baterías de la sala CCP. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202247 | 202322 | 0 | 2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | RETIRADOS LOS EQUIPOS DE ALMOXARIFADO Y ENSAYADO EN LABORATORIO CON DERIVADA 202223372, LAS UPS FUERON INSTALADAS TEMPORTALMENTE HASTA SU SUSTITUCION CON SSA:202300504. POSTERIORMENTE DESINSTALADAS Y ENVIADAS PARA ALMACENES CON DM ANEXA EN SSA: 202308392 Y 202308391 | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 19 | 1.67
202223308 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 25/11/2022 08:34:20 | Crear usuario "denison" y asignar perfil de acceso <GRP_PERMIT_PI> conforme SOASMDT-17 https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-17 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202301 | 202301 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202223299 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 25/11/2022 08:35:29 | Crear usuario "racardo" y asignar perfil de acceso <GRP_PERMIT_PI> conforme SOASMDT-18 https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-18 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202305 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202223293 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 25/11/2022 08:37:26 | Crear usuarios conforme lista en SOASMDT-13 y asignar acceso al PI-Vision con el perfil <PI - User T1> https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-13 Observación: los usuarios son nuevos y se encuentran en entrenamiento, por lo tanto, a la fecha no cuentan con estación de trabajo asignada. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202301 | 202301 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202223471 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202248 | 28/11/2022 10:35:40 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico 11/2022 del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202223467 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado atividades conforme planejado. Segue em anexo relatório completo do suporte. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.08
202223467 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202248 | 28/11/2022 10:39:56 | Acompañar soporte periódico 11/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado atividades conforme planejado. Segue em anexo relatório completo do suporte. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 24.25 | 0.75
202223186 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202248 | 29/11/2022 08:45:13 | SUBSTITUIR DISCO RÍGIDO 600GB SAS (CÓD. 717237) QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NO SERVIDOR. (ACIONAR GARANTIA COM ABB) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202250 | 202323 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO POR OUTRO NOVO. O HD FALHADO FOI ENVIADO PARA SMIN.DT ACIONAR GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DO EVT. 209 (SSA. 202224153). Material disco HD suministrado para reposición por garantía por el fabricante e incluido en Stock mediante DM 70030444 en fecha 15/02/2023. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 2.5 | 0.25
202222749 | STE | 202222730 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202248 | 29/11/2022 08:46:03 | Habilitar conexão VPN para suporte ABB Hitachi conforme SSA 202222730. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | HABILITADA VPN PARA SUPORTE HITACHI/ABB AO SISTEMA SCADA PARA ATENDER DEMANDA DA SSA. 202222730. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202223542 | STE |  | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202248 | 29/11/2022 11:19:33 | Apoyar y ejecutar actividades de mantenimiento en el marco de la actualización del hipervisor de 60 Hz del sistema SOPHO conforme SSA 202223510 y SSA 202223511. Trabajos a ser ejecutado con el soporte de TELETEX conforme contrato 4500052044 (soporte aperiódico). Verificar correcta integración y administración del hipervisor con la herramienta de gestión vCenter del SIRI posterior a las actualizaciones. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi possível execução durante o dia 03/11 para o servidor SOPHO de 60 hz, pois ocorreu um problema inesperado após atualização de firmware do servidor da SOPHO 50hz. Após análise, detectado problema na atualizacao do firmware da placa de rede do servidor. Nos dias 14 e 15 de março o firmware do servidor foi atualizado com sucesso, com exceção da placa de rede, evitando o problema nas NICs da placa de rede. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6.5 | 0.17
202223540 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202248 | 29/11/2022 11:19:53 | Apoyar y ejecutar actividades de mantenimiento en el marco de la actualización del hipervisor de 50 Hz del sistema SOPHO conforme SSA 202223510 y SSA 202223511. Trabajos a ser ejecutado con el soporte de TELETEX conforme contrato 4500052044 (soporte aperiódico). Verificar correcta integración y administración del hipervisor con la herramienta de gestión vCenter del SIRI posterior a las actualizaciones. Trabajo previsto para el día 03/12/2022, durante el periodo de la mañana | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após atualização de firmware do servidor da SOPHO para a versão mais recente, ocorreu um problema nas interfaces onde não era possível que as 4 funcionassem ao mesmo tempo (somente duas a duas). Problema descrito no link: https://support.lenovo.com/hk/en/solutions/ht514378-issues-with-x722-4x10gb-sfp-using-860-560-131410-all-8-or-870-570-132180-4-firmware-lenovo-thinksystem Foi executado um rollback de firmware da placa de rede, com suporte da Lenovo, e normalizado o comportamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.18 | 23.25 | 0.58
202223506 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202248 | 29/11/2022 11:28:37 | Crear usuario "rsmaia" conforme JIRA (SOASMDT-16). https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-16 Obs.: considerar perfil de acceso "perfil PERMIT_PI (User T1)" conforme comentarios del solicitante en SOASMDT-16 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202248 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação do usuário e enviado informações de acesso ao mesmo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 0.25 | 0.17
202223552 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 29/11/2022 14:17:56 | Habilitar debug de los ejecutable cngrcv y ddcrcv en el BITRAS1 conforme procedimiento de Hitachi en adjunto y repetir el ensayo de la SSA 202223261 AT 202210458: Capturar logs de protocolo en el PCU (dcu) y en el RDAS (pcpmon) de puntos configurados como SOE=REDN provenientes de las DAUCs via la RTU 102 SEMD1 con acompañamiento del fabricante Hitachi. Coordinar con OP.DT maniobra de disyuntores posibles 44L22, 04L02 o 84LI2 en la SEMD. Ref NMR5 EVT 201 falla SOE RTU 102 SEMD1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202249 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE COMANDO DE FECHAMENTO E ABERTURA COM O DISJUNTOR 44L22 E COLETADO LOGS SOLICITADOS. AS INFORMAÇÕES JÁ FORAM REPASSADAS PARA O FABRICANTE PARA DAR SEQUÊNCIA COM O EVT. 201. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202223887 | STE |  | T085C008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.004-0 | 202249 | 06/12/2022 13:14:12 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria durante la ejecución de la SPP20225105. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202223885 | STE |  | T086B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.019-2 | 202249 | 06/12/2022 13:14:16 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria durante la ejecución de la SPP20221943. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202223848 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202249 | 06/12/2022 13:39:26 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE UTR DEL SCADA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202301 | 202301 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Tags foram criadas com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202223938 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202249 | 06/12/2022 15:54:15 | Implementar enlace secundario y probar nuevo enlace óptico primario correspondiente el ICCP con ANDE conforme proyecto lógico 6006-60-15206-E en adjunto. Verificar restablecimiento automático del ICCP con ANDE ante fallas en cualquiera de los enlaces (primario y alternado). Previsión de trabajos en conjunto con ANDE 12/dic al 16/dic conforme correo en adjunto. Coordinar ensayos con ANDE (Chrystian Ruiz Diaz). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÕES NO BITCOFW PARA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO ENLACE DE COMUNICAÇÃO COM O ICCP-ANDE, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTES DE CONECTIVIDADE COM PESSOAL DA ANDE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. AS ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÕES DO FIREWALL ITAIPU ENTÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8.5 | 0.5
202223901 | STE |  | T085B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.003-8 | 202249 | 07/12/2022 08:04:14 | SUBSTITUIR BATERIA DA UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 02 COM MAIS DE 4 ANOS (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V) . | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202249 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SUBSTITUÍDA A BATERIA 12V. TENSÃO MEDIDA NA BATERIA NOVA: 12,75VCC AT DA PREVENTIVA: 202210586 SM: 439454 DM: 70029998. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.42
202224118 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202250 | 12/12/2022 07:20:59 | Conectar un extremo del cordón óptico dúplex SM en los puertos CN 03, 04 del DIO 01 y el otro extremo del cordón en los puertos CN 17, 18 del mismo DIO. Servicio con referencia a la migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | 202252 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada conexión del cordón óptico conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202224113 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202250 | 12/12/2022 07:21:36 | Acompañar e inspeccionar los servicios a ser ejecutados por personales de la ANDE en los trabajos de conexionado/inter conexionado dentro de los paneles TC.01/TC.02, relacionado a la implementación del enlace secundario y migración del enlace principal ICCP SCADA ITAIPU – ANDE por una nueva trayectoria, conforme documentos adjuntos. Adjuntar en la baja de esta SSA los diseños marcados As-Built. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | 202333 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la ANDE y ensayos de puesta en servicio del enlace secundario ICCP con resultados satisfactorios. Diseños de referencia no sufrieron alteraciones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202224112 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202250 | 12/12/2022 07:21:42 | Conectar un extremo del patch cord óptico dúplex SM en el puerto P.5 Slot 4 del equipo BITCOSW2, del panel NETCAB 2. El otro extremo deberá estar conectado en el BEO-DIO 50 Hz del panel Modems 1 – Cubículo 1 (SSA 201911934A). Servicio con referencia a la implementación del enlace secundario ICCP SCADA ITAIPU – ANDE. Materiales gestionar con Wilson de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LANÇAMENTO E CONEXÃO DO PATCH CORD ÓTICO DESDE A PORTA 5, SLOT 4 DO BITCOSW2 ATÉ O SLOT. 11/12 DO BEO DIO 50HZ DO PAINEL DE MODEMS 1. REALIZADO TESTE DE LUZ COM RESULTADO SATISFATÓRIO. AS CONFIGURAÇÕES E TESTES ADICIONAIS SERÃO TRATADAS NA SSA. 202303938. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.08
202224172 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202250 | 12/12/2022 15:21:48 | SUBSTITUIR DISCO RÍGIDO 900GB SAS (CÓD. 717238) QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO NO SERVIDOR. (ACIONAR GARANTIA COM ABB) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202323 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD FALHADO POR OUTRO NOVO. O HD FALHADO FOI ENVIADO PARA SMIN.DT ACIONAR GARANTIA JUNTO AO FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DO EVT. 210 (SSA. 202224174). Material HD suministrado por el fabricante por garantia e incluido en Stock mediante DM 70030444. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.25
202224184 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202250 | 12/12/2022 16:49:35 | Verificar el estado de los servicios LoggerNet Monitor y LNDB Manager, debido a que las UAR no están comunicando con la estación central (Ver imagen anexa) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202250 | 202250 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificados y restablecidos los servicios, sistema SAAD en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202224572 | STE |  | T086C008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.020-0 | 202251 | 19/12/2022 08:57:36 | Realizar cambio de batería 12V del sistema de alimentación debido a que la misma se encuentra defectuosa. Defecto detectado durante ejecución de SSP 20225714. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de batería 12V del sistema de alimentación. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202224600 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202251 | 19/12/2022 11:00:12 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades para puesta en servicio e integración del panel 2S-L1314 (MD-YGU1) con el 2S-L34 respecto a la supervisión, control y protección de la nueva linea MD-YGU1. Coordinar actividad con SSA 202224590/202224354/6. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | 202314 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades de interligação dos painéis 2S-L1314 e 2S-L34 conforme previsto. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 57 | 0.67
202224668 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202251 | 20/12/2022 10:47:32 | Realizar cambio de batería 12V del sistema de alimentación debido a que la misma se encuentra defectuosa. Defecto detectado durante ejecución de SSP 20225718. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de batería 12V del sistema de alimentación. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202224909 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202252 | 26/12/2022 02:58:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT1" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | 202304 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido bateria de la placa D20EME que se encontraba con bajo nivel de voltaje. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.33 | 1 | 0.17
202224901 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202252 | 28/12/2022 16:17:26 | Crear usuario "racardo" en el AD del SIRI conforme anexo (referencia JIRA: SOASMDT-18). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202303 | 202303 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e informado usuário quanto a informações de conexão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202225075 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202252 | 28/12/2022 16:48:12 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14736 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14736 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202303 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA ESAI - SCP (CERCA PERIMETRAL), LADO 50HZ. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DETALLADAS EN ANEXO. VARIAS PRUEBAS DEL SISTEMA SCP SERAN REPETIDAS DURANTE EL TAC DEL LOTE 2, DURANTE EL ENSAYO DEL SISTEMA INTEGRADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 157.5 | 1
202225076 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202252 | 28/12/2022 16:49:12 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del LOTE 1 – SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL (SCP) – ENSAYOS DEL SISTEMA AISLADO, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14736 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14736 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202303 | 202304 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA ESAI - SCP (CERCA PERIMETRAL), LADO 60HZ. RESULTADOS Y OBSERVACIONES DETALLADAS EN ANEXO. VARIAS PRUEBAS DEL SISTEMA SCP SERAN REPETIDAS DURANTE EL TAC DEL LOTE 2, DURANTE EL ENSAYO DEL SISTEMA INTEGRADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 138 | 0.67
202225069 | STE | 202224833 | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202252 | 29/12/2022 07:21:35 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual os interruptores 52-B2, 52-A1 e 52-A3 do painel CD-01 não apresentam alteração de estado "local/Remoto" no SCADA quando manobradas as respectivas chaves. OBS.: Em atendimento a SSA 2022/24833 verificado o correto funcionamento elétrico das chaves local/Remoto posição "S2", o correto acionamento da entrada digital 5 e o envio da variável para o gateway. | MEG2 | MEL4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202301 | 202328 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após a substituição do gateway na SSA 202303758, foi realizado no dia 29/06/2023 o teste de atuação da chave S2 local/remoto nos painéis 52-B2, 52-A1 e 52-A3, foi verificada a correta indicação pela equipe de operação da CCR no SCADA, em anexo segue a lista de eventos com as indicações das atuações das chaves local/remoto. Ensaio realizado durante execução da AT: 202305375. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7 | 1
202300160 | STE | 202224979 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:40 | Alterar campos PNLNAM e NONORM da SOSTAT, conforme planilha em anexo, para melhorar o descritivo e comportamento do ponto "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION". Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar alteração do UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Alterados campos PNLNAM e NONORM da SOSTAT, conforme planilha em anexo, para melhorar o descritivo e comportamento do ponto "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION". | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300156 | STE | 202224980 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:48 | Verificar e alterar STTYPE, ACRON e NORMST, conforme planilha em anexo. O Ponto está cadastrado como 4WAY no SCADA, devendo ser 2WAY, conforme informações do BD do SCC. Pode ser executado com script SQL a fim de evitar modificação do UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | alterados STTYPE, ACRON e NORMST, conforme planilha em anexo. O Ponto está cadastrado como 4WAY no SCADA, devendo ser 2WAY, conforme informações do BD do SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300133 | STE | 202225141 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:50 | Alterar na SOSTAT a coluna DEVNAM do ponto especificado no arquivo em anexo. Pode ser usado script SQL conforme anexo para evitar alteração do UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Alterada na SOSTAT a coluna DEVNAM do ponto especificado no arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300134 | STE | 202225096 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:53 | Alterar descritivos, classe e prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), de acordo com IOPI007-25, conforme anexo. Podem ser utilizados scripts SQL a fim de evitar modificação do UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Alterados descritivos, classe e prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), de acordo com IOPI007-25, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300205 | STE | 202223152 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:17 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST e INHPRO de pontos do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar alterações na coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, ACRONM, NORMST e INHPRO de pontos do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202300193 | STE | 202223727 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:36 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, ACRONM e SOEHIS de pontos de sincronismo de tempo na SOSTAT, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar alteração na coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, ACRONM e SOEHIS de pontos de sincronismo de tempo na SOSTAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300191 | STE | 202223680 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:38 | Realizar alteração na SOSTAT de classe e nível de prioridade do alarme "GERADOR GERADOR 20HZ P/RELE 64SB" para todas as unidades geradoras, conforme planilha em anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar modificação da coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizada alteração na SOSTAT de classe e nível de prioridade do alarme "GERADOR GERADOR 20HZ P/RELE 64SB" para todas as unidades geradoras, conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300196 | STE | 202223378 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:41 | Providenciar alteração do LCKTIM de pontos de sincronismo GPS com UT129 da U18A na SOSTAT, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL para evitar alteração da coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração do LCKTIM de pontos de sincronismo GPS com UT129 da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300180 | STE | 202224622 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:43 | Providenciar alteração de CLASS, PRIORT e PNLNAM de ponto sobre 86N da 9A na SOSTAT, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar alteração na coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de CLASS, PRIORT e PNLNAM de ponto sobre 86N da 9A na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300168 | STE | 202224954 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:18 | Corrigir na SOSTAT o descritivo do ponto 2364 da RTU 10 de "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-257)" para "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-253)" a teleindicacão de potência das unidades geradoras oriundas do TGC para o sistema SCADA são geradas no módulo CI-253 o CI-257 citado no ponto não existe. Desenho referência: 5215-DF-71810 Pág. 20. Corrigir também tabela SOEQID. Pode ser utilizado script SQL para alterar tabela SOSTAT a fim de preservar a coluna UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Esse serviço será executado com outro documento, pois na geração de BD ocorreu um erro o qual implica em alteração no AGC conforme documento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300027 | STE | 202224167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:34 | Incluir registros na tabela SOHIST conforme anexo a fim de historizar parâmetros do AGC que são modificados conforme modo de cálculo do ACE (CF/CNI). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluídos registros na tabela SOHIST conforme anexo a fim de historiar parâmetros do AGC que são modificados conforme modo de cálculo do ACE (CF/CNI). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300177 | STE | 202224782 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:37 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL e SORPAR de pontos do GA da 9A e 18A, e, um ponto da ETA-1, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de preservar coluna UNIQID da tabela SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações na SOSTAT, SORCAL e SORPAR de pontos do GA da 9A e 18A, e, um ponto da ETA-1, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300174 | STE | 202224801 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:42 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos do 67N da VHA1 na SOSTAT, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar modificações na coluna UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos do 67N da VHA1 na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300184 | STE | 202224371 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:49 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 18A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. Pode ser utilizado script SQL a fim de evitar alteração da coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 18A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300227 | STE | 202300204 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 09:23:11 | Incluir ponto na SOSTAT referente a supervisão do 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluído ponto na SOSTAT referente a supervisão do 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202300281 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202301 | 05/01/2023 17:21:40 | TRANSDUTOR TB6-A 1C/X1-AI ENCONTRA-SE COM O LED "SENSOR LINE" ACESO. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de todos bornes referentes al transductor que corresponde al punto "TU TEMP ENROLAMENTO AT 0A", realizado medición en la entrada al transductor encontrándose con una lectura de 59,6°C coordinado con CCR y la temperatura en SCADA es de 60°C. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.67 | 2 | 0.33
202300266 | STE | 202300189 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 07:46:35 | Criar pontos calculados para serem utilizados com o IBCALC em tempo real, conforme pedido da OP no anexo da SSA 202300192. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Criados pontos calculados para serem utilizados com o IBCALC em tempo real, conforme pedido da OP no anexo da SSA 202300192. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202300300 | STE | 202300162 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 10:52:29 | Excluir pontos de supervisão referente ao CPD PRIMÁRIO (SI) já desativado, conforme anexo da SSA 202300162. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Excluídos pontos de supervisão referente ao CPD PRIMÁRIO (SI) já desativado, conforme anexo da SSA 202300162. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202300327 | STE | 202225125 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 15:05:19 | Incluir 3 novos pontos de apoio a supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA, conforme anexo da SSA 202225125. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluidos 3 novos pontos de apoio a supervisão do tipo PSEUDO na SOSTAT para sinalização de falha em processo de transferência de dados de vazão turbinada e configuração inválida no servidor OPC-UA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202300335 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202301 | 06/01/2023 16:15:32 | ACOMPAÑAR Y DAR SOPORTE A SERVICIO REMOTO DE AVEVA PARA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS MATRIX-SIRI PARA HISTORIZACIÓN DE DATOS DEL SOMA EN EL SISTEMA PI, CONFORME DETALLADO EN DOCUMENTOS DE PROYECTO 60395015200E Y 60391415200E. FECHA DE SERVICIO: 11-13/01/23 (3 días). SE ANEXAN DOCUMENTOS DE PROYECTO Y FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. OBS.: NO ESTÁ PREVISTO INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA PI NI DEL SISTEMA MATRIX (SOMA) DURANTE LAS CONFIGURACIONES A REALIZARSE. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202302 | 202326 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento y soporte a servicio Remoto de AVEVA para integración de datos del SOMA al sistema PI. Corroborada sicronizacion correcta de los datos. OBS: ejecución del servicio ha durado semanas debido al elevado tiempo de migración de datos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14.83 | 0.17
202300400 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202302 | 09/01/2023 11:27:01 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-13; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202225071) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | 202304 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202301120 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.17
202300460 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202302 | 10/01/2023 14:02:15 | Habilitar VPN para verificações da contratada, referente ao Evt 201 - registro de SOE da SEMD1, conforme solicitação em anexo. Obs: referentes ao testes realizados através da SSA 202223552 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | HABILITADA VPN PARA FABRICANTE ANALISAR DADOS REFERENTE A PROBLEMAS DO EVT 201. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202300504 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202302 | 10/01/2023 16:41:58 | [Atualização do ESAI] Realizar retirada e descarte das UPSs e banco de baterias instalados na sala CCP e em substituição instalar as UPSs 15 e 16 que foram previamente testadas no Laboratório (SSA 202223315 e derivadas) e encontram-se funcionais. Local ocupado pelo banco de baterias será ocupado pelo Video Wall do Novo Sistema ESAI (CT 4500064363) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202302 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE Y DESCARTE DE BANCO DE BATERÍAS, RETIRADAS LAS UPS DE LABORATORIO E INSTALADAS EN EL ESAI EN FECHA 11/01/2023. POSTERIORMENTE LAS UPS 15 Y 16 FUERON RETIRADAS DURANTE LA ADECUACION DE LA SALA CCP CON EL CT-4500064363. REF: SSA 202308391 Y 202308392 (DESCARTADAS CON ESOS DOCUMENTOS Y DM RESPECTIVAS). | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 17 | 0.33
202300523 | STE | 202210891 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202302 | 11/01/2023 10:23:07 | Substituir bancos de baterias na UPS 10 (Smart-UPS SRT 6000) do Sistema ESAI – Sala CCP. Remover e encaminhar para descarte os bancos de baterias existentes na UPS. Instalar bancos modelo SRT192BP marca APC, adquiridos partir da SMDTC-1187. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron instalados dos bancos de batería adquirido por SMIN (retirado para aplicación inmediata). Los tres bancos con defecto fueron encaminado a laboratorio para verificación y reparo con SSA:202310366. OBS: Inicialmente retirados 3 bancos y devuelto 1 para codificación conforme anexo. DM en anexo corresponden a la devolución de otros bancos de batería correspondiente a SSA 202300504 (RELACIONADO CON ESTE SERVICIO) | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 21.25 | 1.17
202300457 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202302 | 11/01/2023 10:39:04 | Solicitamos verificar y solucionar motivo por el cual indica las siguientes alarmas en el sistema SCADA encontrándose el sistema en condiciones normales. Obs.: Realizados ensayos verificando alarma invertida a la condición normal. ETA-1A: - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC ESCLAVO - MODULO REDUND. DESACTIVADO. ETA-1: - INT. Q2 (125Vcc) ABIERTO - INT. Q3 (24Vcc) ABIERTO - PLC MAESTRO - MODULO RED. DESACTIVADO - TORRE E1 N. M. BAIXO - TORRE E2 N. M. BAIXO - PARADA DE EMERGÊNCIA ACCIONADO. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202313 | 202323 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram invertidos os pontos via LORUP e realizadas alterações necessárias nas telas pela OPUE.DT (AT:202303434). Testes realizados com a RIEDER com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 19 | 0.33
202300735 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202302 | 13/01/2023 16:42:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA UBICADA EN LA COTA 141, EJE A-B, EN DIRECCION A LA UG9A (ACCESO A LOS CUADROS CLF-13/14/17 Y QSC-01) SE ENCUENTRA INOPERANTE, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202304 | 202304 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado puerta de control de acceso, se encontro sin alimentación, se encontro un fusible en el panel CAD I5/I6 dañado, sustituido fusible y reestablecido puerta D15 y D16. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2.83 | 0.17
202300868 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202303 | 17/01/2023 16:06:56 | [Modernização do ESAI] Isolar o circuito de alimentação “Monitores” do QBTV para permitir a retirada da matriz de Videowall pela Protek referente às adequações a serem realizadas na Sala CCP. (Solicitação no item 2) do e-mail em anexo) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | 202322 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue aislado el circuito correspondiente a la matriz de Monitores desde el cuadro QBTV, fueron retirados los monitores incluido el soporte metálico. El circuito quedará aislado de forma permanente hasta la retirada del cuadro QBTV. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 11 | 0.25
202300873 | STE |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202303 | 17/01/2023 16:15:25 | [Atualização do ESAI] Reposicionar mobiliário e equipamentos das estações de trabalho de operadores e supervisores na sala CCP, realizando as necessárias adaptações e acomodações de cabeamentos. Observar layout provisório e definitivo (documento anexo) e o item 3 do e-mail de ENES.DT (anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | 202322 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO REPOSISCIONAMIENTO DE MOBILIARIO, TELEFONOS, CONEXION DE DATOS Y EQUIPOS DE LOS OPERADORES DEL ESAI CCP. OBS: FUE DECIDIDO EN CONJUNTO CON ENES Y SMIN LA UTILIZACION DEL MOBILIARIO MAS NUEVO, ELIMINANDO EL MOBILIARIO CURVO DEL ESAI ENTIGUO. LAS ESTACIONES DE ESAI Y DE LA S.I. QUEDARON INTEGRADOS EN UN MISMO MOBILIARIO. EL LAYOUT ACTUAL DEL CCP SERÁ ACTUALIZADO Y DISPONIBILIZADO COMO CONSTRUIDO DURANTE ESTE CONTRATO. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 16.75 | 0.67
202300878 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202303 | 17/01/2023 16:27:38 | [Modernização do ESAI] Isolar o circuito de alimentação “CA-D008” do QBTV para permitir a retirada do quadro de controle de acesso CA-D008 referente às Adequações a serem realizadas na Sala CCP. (Solicitação no item 4) do e-mail em anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | 202323 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue desenergizado y desmontado totalmente el Panel CA-D08 para instalar en su lugar el nuevo panel de alimentación QDF-CCP01 con el contrato CT-4500064363, el disyuntor del cuadro QBTV quedó señalizado y bloqueado por la operación con el numero de AT y de SSA. Descartes realizados con SSA 202308663 y 202308662. desactivaciones de localización será realizado al final de los desmontajes con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.34
202300907 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202303 | 18/01/2023 13:55:59 | Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 200 y 211, conforme solicitud en anexo. Periodo solicitado va desde el 20.01.2023 al 03.02.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202303 | 202312 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a habilitação/desabilitação da conexão VPN para suporte remoto do fabricante. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.5
202300908 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202303 | 18/01/2023 14:37:54 | Acompañar inspección del fabricante RIEDER a los equipos de la ETA relativo a las fallas detectadas durante la prueba de disponibilidad fallida conforme Informe ETA PD2023 (002). Previsión de la actividad semana 202304. Coordinar con Jose Trigo RIEDER 0971-505320 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento a inspeção do fabricante RIEDER aos equipamentos da ETA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202300977 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 19/01/2023 16:18:14 | Verificar y solucionar puntos invalidos en la ventana "Sistema de corriente continua 125Vcc - QACC.3 y QACC.4". Efectuado SCAN en la UTR-SEMD1 sin obtener exito. Obs: Verificada la ejecución de la ATE 202300601 referente a los puntos conforme imagenes en anexo. | OUO5 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE CORREÇÃO DE PARÂMETRO NA BASE DE DADOS DO SCC. APÓS CONFIGURAÇÃO VERIFICADA VALIDADE DOS PONTOS NO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 3 | 0.08
202301028 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202303 | 20/01/2023 10:53:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual puntos referentes a valores analógicos de Tensión del T0X, Fases "RS" "ST" "TR" se encuentran inválidos en el SCC. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | 202313 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en los parámetros de configuración de los IEDs de control, conforme mencionado en las SSAs relacionadas (MEL1), normalizando así la calidad de dichos puntos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2 | 0.83
202301040 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202303 | 20/01/2023 12:14:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de Limitador de abertura está inválida no SCADA. Confirmado no quadro CD e ION indicação de 100%. | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada medición del punto "POSICAO DO LIMITADOR DE ABERTURA" se encontró señal de disp primario fuera del rango de medición normal 4-20mA y en SCADA esta indicando fuera de escala, inválida. Inyectado corriente desde el panel UTR y coordinado con operación comportamiento normal de lectura en SCADA. Fue coordinado con operación y emitida SSA 202308274 para dispositivo primario. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 4.5 | 0.25
202301055 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202303 | 20/01/2023 15:28:46 | Efetuar testes de novos executáveis no BITPDRAS1 and BITPDRAS2, conforme anexo. Referente a tentativa de solução do Evt 211 (Alarm Suppression visual indication is wrong after failover). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202309 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Os teste dos novos executavéis ocorreram no dia 07/02/2023 durante a quarta visitado contratual do fabricante. Conforme memorandos em anexo, os resultados foram satisfatórios, uma vez que o fix corrigiu a falha descrita no evento de não conformidade 211. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.42
202301127 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202304 | 23/01/2023 15:12:03 | Verificar e solucionar motivo da Estação de Trabalho UI04 estar inoperante. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202304 | 202307 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da placa de vídeo da UI4, normalizando seu funcionamento. Obs.: Utilizada a placa de vídeo que estava em uso na UI05. Instalada placa nova na UI05. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 26.5 | 0.5
202301191 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202304 | 23/01/2023 16:45:59 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades para puesta en servicio e integración del panel 2S-L1314 (MD-YGU1) con el 2S-L34 respecto a la supervisión, control y protección de la nueva linea MD-YGU1. Coordinar actividad con SSA 202224590/202224354/6. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202314 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades de interligação dos painéis 2S-L1314 e 2S-L34 conforme previsto. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 57.25 | 0.67
202301253 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202304 | 24/01/2023 10:48:59 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Conectar fibra óptica en el puerto 13 del IFS SWITCH 1 para permitir comunicación TCP/IP entre el GW Siemens de las nuevas líneas 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 y el SCC. Conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL SIEMENS 6457-DF-J5660-E y DIAGRAMA DE INTERLIGACION RED CASETA 2CRL-2 6457-DF-G3360-P. Referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202313 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão de FO na porta 13 do IFS Switch 1 conforme solicitado, para supervisão de pontos da Linha MD-YZU1. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202301250 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202304 | 24/01/2023 10:49:01 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202313 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão da remota IEC104 RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Remota criada para o controle e supervisão de pontos da Linha 500kV MD-YZU. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.5
202301238 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202304 | 24/01/2023 10:49:03 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Crear nueva RTU10 LT500 YZU1/2 conforme detalles en el documento adjunto y conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202313 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão da remota IEC104 RTU10 no Sistema SCC conforme solicitado. Remota criada para o controle e supervisão de pontos da Linha 500kV MD-YZU. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202301254 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202304 | 24/01/2023 10:53:11 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Conectar fibra óptica en el puerto 13 del IFS SWITCH 2 para permitir comunicación TCP/IP entre el GW Siemens de las nuevas líneas 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 y el SCC. Conforme proyecto lógico 64896015200E(1)R1, ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL SIEMENS 6457-DF-J5660-E y DIAGRAMA DE INTERLIGACION RED CASETA 2CRL-2 6457-DF-G3360-P. Referente a las nuevas líneas de 500kV ITAIPU – YGUAZU 1 Y 2 contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202305 | 202313 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão de FO na porta 13 do IFS Switch 2 conforme solicitado, para supervisão de pontos da Linha MD-YZU1. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 0.5
202301402 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202304 | 26/01/2023 09:36:41 | ACOMPAÑAR/DAR APOYO PARA ENERGIZACION PROVISORIA DEL NUEVO RACK CCP DURANTE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA, CT 4500064363. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | 202305 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la energización provisoria del Rack CCP-ESAI desde el panel QL-11041, Interruptor: RES 7. Quedando señalizado en el panel como "ALIMENTACION PROVISORIA RACK CCP-ESAI". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202301375 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202304 | 26/01/2023 09:42:56 | Prestar apoio para desconexão, teste e conexão dos condutores 15 e 16 do cabo E5X-0428 referente a atuação do ponto 252084 "TD_01 PB LLAVE 43AM TAP REMOTO POSICION" no SCADA pelo PB-01. Auto = 0, Manual = 1. Observação: este ponto já existia mas não foi contemplado durante o retrofit do PB-01. Coordenar com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202305 | 202309 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la re-conexión del punto, verificada correcta actuación de los puntos con CCR en conjunto con MEL1. Emitida SSA 202303449 para modificación y disponibilización de diseño 6006-DC-07390-E. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.67
202301365 | STE |  | G045J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2208.001-8 | 202304 | 26/01/2023 13:56:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ventilador está parado. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202312 | 202333 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição do ventilador da fonte de alimentação da estação de engenharia. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 1.33 | 9 | 0.83
202301421 | STE | 202301206 | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202304 | 26/01/2023 14:22:09 | Solicito apoio para verificar a sinalização dos alarmes do rele de proteção do disj. 52-B3 do painel CD-01 com o SCADA em atendimento da SSA:202301206. | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202309 | 202310 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio para os ensaios de sinalização dos alarmes do relé de proteção do disj. 52-B3 do painel CD-01 com o SCADA. Para esse relé, durante os ensaios, foi verificado uma correta sinalização tanto no gateway 5S-CD01 quanto no SCADA. Realizada coleta de logs para envio ao fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1.08
202301460 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202304 | 26/01/2023 17:35:35 | Verificar/solucionar falha no mecanismo de abertura e fechamento da porta traseira direita, impossibilitando a abertura. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202312 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificada puerta con problemas de abertura debido a que el picaporte de la misma ya no accionaba la tranca deslizante. Sistema de apertura y cierre del de panel reajustado. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.42 | 2 | 0.42
202301517 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202304 | 27/01/2023 14:21:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual no se consigue acceder a la pantalla de operación del IHM. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o acessos a telas de operação das IHM's do 1EPIC e 1EAIC são funcionando. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.17 | 0.5 | 0.33
202301627 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 30/01/2023 12:11:04 | Acompanhar fabricante nas intervenções no Sistema referente a quarta visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 06 a 10/02/2023. Previsto ensaio Failover AR/OPS.DT/002/2023 Prever suporte VPN | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202306 | 202308 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O fabricante realizou a 4ª visita contratual no período de 06 à 10/02/2023, sendo as principais atividades relacionadas aos eventos de não conformidade 151 e 211. O relatório de atividades diarias segue nos anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 80 | 0.5
202301677 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202305 | 31/01/2023 06:50:29 | Capa do sensor de controle de acesso da LCR 09/9A se encontra quebrada. Cota 108 eixo CD U9A. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | 202324 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | El mecanismo y sistema de control de acceso fue sustituido totalmente con el contrato CT 4500064363. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.66 | 1.25 | 0.25
202301722 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202305 | 31/01/2023 10:30:24 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108 U9A, disyuntores CA-C: 63A, 63, 64 y 65. Fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Una vez comprobada la disponibilidad del nuevo sistema ESAI con los ensayos referentes al circuito CA-C63A (ahora CCO061) fue realizada la aislación (bloqueo y etiquetado) de los Disyuntores solicitados con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización de los mismos. Los nuevos equipos correspondientes al sistema ESAI ya se encuentran en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 19.5 | 0.78
202301720 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202305 | 31/01/2023 10:30:26 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuito de alimentación del cuadro CDE-24LAB, cota 144, disyuntor CA-D19. Detalles adicionales en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la aislación del circuito CA-D19 con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-16 LAB disyuntor CA-D19 (ahora CCO-141), ya se encuentran en funcionamiento. Obs: Verificado error de tipeo en la emisión de la SSA. El disyuntor CA-D19 se encuentra en el cuadro CDE-16, no en el CDE-24LAB. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 1
202301718 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 10:30:29 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-3, cota 108, disyuntores UCI-531, 532, 533, 534, 535 y 536, U. 1/2/3/4/5/6; fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo. Obs: tener en consideración que durante la ejecución de los trabajos serán liberados los accesos de las salas ULP1/2/3 de la EL. 108,00 U01/2/3 eje CD y el acceso de la Sala del Generador Diesel ubicado en la EL. 127,00 AMD3 eje CD. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-531, 532, 533, 534, 535 y 536; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202301714 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 10:30:33 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-1, cota 98, disyuntores UCI-501, 502, 503, 504, 505 y 506, U 01, 02, 03, 04, 05 y 06, fecha de inicio previsto: 06/02/23. Detalles adicionales en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-501, 502, 503, 504, 505 y 506; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202301797 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202305 | 31/01/2023 15:45:49 | Investigar/solucionar motivo pelo qual tags do ambiente PI-SCADA não estão disponíveis para consulta no ambiente PI-SIRI. Exemplo nas figuras abaixo (tags "SSAA_50*TD_01*PB-01*LLAVE*S1*POSICION*"). Aparentemente problema relacionado a permissões de acesso em tags no PI-SIRI. Ocorrência reincidente. Afeta pontos de supervisão criados ou modificados nas últimas bases de dados do SCADA. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foram configuradas permissões das TAGs citadas na SSA como as demais TAGs que foram encontradas com permissões incorretas. O APS foi configurado para programar as permissões das TAGs de forma correta e automática quando uma nova TAG é criada. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 4.5 | 0.83
202301778 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202305 | 31/01/2023 15:47:57 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 11. PERÍODO: 06/02/2023 AL 17/02/2023. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202306 | 202306 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fueron instalados las camaras tipo domo en las cotas 98 y108, confirmado recepcion de imagen en los monitores de la sala CCP ESAI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.33
202301806 | STE | 202300143 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:17:13 | Realizar as alteração dos campos LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo. Pode ser utilizado script SQL anexo a fim de evitar alteração na coluna UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202301756 | STE | 202301047 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:18:47 | Providenciar alteração de descritivo de ION 7300 para ION 7400 de ponto de comunicação com a UTR sobre a U13, conforme anexo e alteração em campo registrada pela RRU 02/2023 de manutenção preventiva trissemestral da U13. Pode ser utilizado script SQL anexo a fim de evitar alteração da coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301751 | STE | 202301304 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:22:23 | Providenciar alteração de LLIM5 de pontos de corrente de campo das U06, U08 e U09 na SOANLG, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301633 | STE | 202300879 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:35:50 | Incluir os parâmetros "FRQINP.SELECT" dos CAG´s 50Hz e 60Hz na tabela SOHIST conforme anexo, para rastreabilidade da desabilitação das frequências das barras. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301846 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 01/02/2023 09:05:17 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" e atualizar sua configuração a fim de melhorar condições de depuração e disponibilizar pontos utilizados pelo "IBCalc". Copiar nova versão do servidor "bitras1". Não é necessário restart do sistema SCADA. Sistema permanece em condições normais de operação. Durante a execução do serviço podem ocorrer alarmes de falha de comunicação OPC-UA. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL ITAAP3 CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202301921 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202305 | 02/02/2023 08:00:10 | Verificar/solucionar inconsistencia de datos entre el PI-SIRI y el PI-SCADA. En anexo imagenes referentes al punto SEMD_220 PIH POTENCIA ACTIVA y REACTIVA, en donde el punto en el PI-Vision se encuentra congelado hace aproximadamente un día. Obs.: Problema puede estar ocurriendo en otros TAGs. | OUO7 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202305 | 202305 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado restart no serviço referente a interface X-14 do SIRI, desde o historiador do SCADA, normalizando o envio dos dados. Verificado diversos pontos desta interface e constato correto funcionamento. Gráfico mostrou o histórico recuperado corretamente. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 3.5 | 0.08
202302014 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202305 | 02/02/2023 17:02:29 | Recuperar os dados congelados das tags provenientes do ECCANDE no período de 01/02/2023 das 8h45 às 15h23. OBS: dados disponíveis no PI-SCADA | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado history recovery do período e normalizado os dados. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.17
202302015 | STE |  | T091F004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.029-3 | 202305 | 02/02/2023 23:33:11 | Verificar/solucionar falla en el monitor nro. 4 del Videowall. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO DO MONITOR 4 QUE ENCONTRAVA-SE COM APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1 | 0.33
202302038 | STE | 202213855 | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202305 | 03/02/2023 13:50:21 | SOLICITAMOS APOYO PARA HABILITAR LOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN 7 Y 8 DEL SWITCH DEL SMT-11, QUE SERÁ UTILIZADA PARA COMUNICAR EL TRANSFIX CON LA RED SIRI. | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202309 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada habilitação das portas do switch em questão. Validado com solicitante correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202302070 | STE |  | T075T002 | MODULO DE COMUNICACAO - EMS RCM 01 | 3137.003-2 | 202305 | 03/02/2023 16:18:22 | Substituir RCM pelo equipamento fornecido pela contratada, visando teste para solução do Evt 151 (falhas em UTRs). obs: 1)Preferencialmente a atividade deve ser realizada durante a 4º Visita contratual de 06/02 a 10/02/2023. 2) Haverá indisponibilidade de UTR501 a 616, portanto, sugere-se avaliar condição da usina em convencional. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202306 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO RCM 1 DURANTE A 4ª VISITA CONTRATUAL. Após observação e análise do comportamento do novo RCM, verificou-se que este apresentou quantitativo de falhas similar ao anterior, coforme relatório anexo. Durante a colocação de DB do SCADA em 22/06/2023 foi reestabelecida a operação do RCM1 original, ficando o RCM fornecido pela contradata como reserva quente no painel DATCAB1. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 9 | 0.5
202302091 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202305 | 04/02/2023 19:50:40 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual atuou o alarme "UTR 632 COMM D20A NC ANOR". Verificado erro de telemetria no ponto HJ2. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio del módulo D20A con incorrecto funcionamiento. Emitida SSA 202305020 para reparo del mismo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.42
202302072 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 06/02/2023 10:37:12 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-55 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS DA LT 500KV YZU1 (L14). VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 58 | 1
202302162 | STE | 202301247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 06/02/2023 14:45:36 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM de pontos do 52-1 do UMCC na SOSTAT, SORPAR, SORDST e SOEQID, conforme anexo. Pode ser usado script SQL anexo a fim de evitar modificação da coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202308 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ESTA SSA NÃO PODE SER EXECUTADA, POIS CONTÉM ERROS/CONFLITOS QUE IMPACTAM NA TABELA SORDTS. SERÁ EXECUTADA COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO APÓS AS DEVIDAS CORREÇÕES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202302338 | STE | 202302222 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 08/02/2023 15:19:53 | [Proyecto LT 500kV YZU1] Incluir en la Tabla SOCRPT los puntos de supervisión analógico/digital conforme archivo en anexo, para remitir a la ANDE vía ICCP puntos de supervisión del vano de la SEMD correspondiente a la nueva LT 500kV YZU1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202307 | 202308 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202302342 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202306 | 09/02/2023 09:02:55 | Asignar el usuario "ricardob", conforme solicitado en SOASMDT-38. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-38], los siguientes grupos del SIRI. - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_VIEW_SOPHO | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202312 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes e validado com usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202302414 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202306 | 09/02/2023 11:27:38 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-11; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202302341) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | 202307 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202303057 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 2.5 | 0.75
202302459 | STE |  | M066I022 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP01 | 1352.168-0 | 202306 | 09/02/2023 15:41:52 | Investigar motivo pelo qual o Access Point não aparece mais na controladora (WLC) e aparece como offline no monitoramento do CGMRS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | 202332 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada troca por novo AP Retirado S/N:FJC25291SX8, Instalado: S/N: FJC25051GZP (trocado em garantia com RMA, SSA 202304122) realizado pruebas de comunicación. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.84 | 20.25 | 2
202302487 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202306 | 10/02/2023 12:15:10 | Acompanhar e registrar instalação por obras e testes de integridade / coleta de logs dos equipamentos "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf" pela contratada CompWire, (ref Contrato 4500067321), na sala de telecoom 60hz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202312 | 1 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da instalação e feita coleta de logs do hardware para envio e análise da contratada CompWire. | Dentro do Prazo |  |  | 0.43 | 3 | 0.1
202302485 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202306 | 10/02/2023 12:15:15 | Acompanhar e registrar instalação por obras e testes de integridade / coleta de logs dos equipamentos "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf" pela contratada CompWire, (ref Contrato 4500067321) na sala de telecom 50hz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | 202312 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da instalação e feita coleta de logs do hardware para envio e análise da contratada CompWire. | Dentro do Prazo |  |  | 0.35 | 5.25 | 0.25
202302658 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202307 | 13/02/2023 15:43:10 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Realizar ensayos de subida de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme planilla en adjunto. Prever la posibilida de realizar alteraciones en la base de datos via LORUP. Coordinar con los responsables de proyecto ANDE/Rieder-Siemens. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202307 | 202324 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO ENSAIOS DE PONTOS CORRESPONDENTES A PROTEÇÃO E CONTROLE DA LT YZU1 (L14), CONFORME SOLICITAÇÃO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202302071. SISTEMA FICOU OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 40 | 0.67
202302857 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202307 | 15/02/2023 10:45:05 | Instalar câmeras DOMO durante o PD-3S da Unidade Geradora 04 nas cotas: • cota 108 (apontada para a tampa do gerador); • cota 98 (apontada para a porta de acesso ao gerador); Período previsto: 28/02/2023 até 17/03/2023. | MEL1 | MEL4 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202308 | 202308 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA no se podrá ejecutar en campo debido a que se encuentran en ejecución las SSA 202301714, 202301722 y 202301718, referentes a la actualización del sistema ESAI; dichas SSA están siendo ejecutadas en las cotas 92, 98 y 108. Referencia contrato N°: 450006436. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202303161 | STE |  | T075P003 | SERVIDOR BITPDRAS2 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.047-4 | 202308 | 23/02/2023 08:48:18 | Verificar motivo de ocupação de disco de 99,9% conforme sistema de monitoramento. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202308 | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE ARQUIVOS ANTIGOS, AFIM DE DISPONIBILIZAR ESPAÇO NO DISCO. APÓS LIMPEZA DOS ARQUIVOS FICOU COM 44% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202303189 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202308 | 23/02/2023 15:33:45 | Liberar acesso ao usuário "cebueno" ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_SMDT", conforme solicitado pelo SOASMDT-42. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-42] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202310 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Liberado acceso a usuario "cebueno" al grupo "GRP_FSHAccessFolder_SMDT", conforme solicitado. Informado al usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202303191 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202308 | 23/02/2023 15:44:19 | Aumentar provisionamento para drive D:\ da Máquina Virtual DFR-SNP-VM01 de 500GB para 750GB. (Obs.: Previsão de esgotamento de recursos: (05/03)). Obs.: Constatar que o espaço esteja disponível para utilização pelo Sistema Operacional. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202310 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aumentado provisionamento para unidad D:\ de la VM DFR-SNP-VM01 de 500GB para 750GB. Constatado que el espacio esta disponible para el SO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202303231 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202308 | 24/02/2023 11:27:33 | - Criar usuário "jcbs"; - Liberar acesso ao usuário "jcbs" aos grupos "GRP_PERMIT_PI" e "GRP_PERMIT_SMT", conforme solicitado pelo SOASMDT-39. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-39] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202310 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creado usuario"jcbs" y liberado acceso a los grupos GRP_PERMIT_PI" y "GRP_PERMIT_SMT", conforme solicitado. SOASMDT-39. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-39]. Informado al usuario. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.52 | 0.17
202303274 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202308 | 25/02/2023 11:44:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as consoles UI.01 e UI.02 travaram, não sendo possivel navegar nas telas e nem efetuar comandos. Realizado logoff e posterior login nas consoles, normalizando seu funcionamento. Otávio MEL4 ciente. | OUO7 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202310 | 202310 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado LogOff da aplicação das consoles UI01 e UI02, e posterior LogIn, normalizando seu funcionamento. Em analise de logs das consoles, observou-se mensagem de erro em apontamento de figuras em tela. No momento da falha, efetuava-se edição em tela e trabalhos de comissionamento da linha 500kV YZU1. Situação foi normalizada. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2.5 | 0.33
202303273 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202308 | 25/02/2023 11:44:59 | Módulo D20 EME, encontra-se com led "BATT2" acionado. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202310 | 202312 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | SUSTITUIDA BATERIA DEL MODULO D20-EME. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 4 | 0.5
202303459 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 01/03/2023 14:35:05 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 5ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 06/03/2023 hasta el 10/03/2023. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202310 | 202319 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricantes durante a 5ª visita contratual. As atividades realizadas no período de 06 à 10/03/2023 foram descritas no relatório de atividades anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 72.5 | 0.83
202303472 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:23:45 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-3, cota 108, disyuntores UCI-537, 538, 539, 540 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-537, 538, 539 y 540; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202303473 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:00 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-4, cota 108, disyuntores UCI-541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202303471 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:14 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-2, cota 98, disyuntores UCI-510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517; cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202303470 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:24:27 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-1, cota 98, disyuntores UCI-37, 38, 39 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202309 | 202310 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislados circuitos de alimentación UCI-507, 508, 509 cada interruptor con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento de OPUO.DT Asesoría 60 Hz. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización de los mismos. OBS: Conversado con el Solicitante de la SSA la existencia de un error de tipeo en la descripción de la SSA conforme anexo. Los circuitos a desenergizar/energizar correspondian efectivamente a los UCI-507, 508, 509. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202303476 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202309 | 01/03/2023 15:36:21 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108, disyuntores CA-C66, CA-C67, CA-C68, CA-C69, CA-C70, CA-C71, CA-C72 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | 202317 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del panel CDE-27 conforme solicitado. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-27. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7.5 | 0.83
202303484 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202309 | 01/03/2023 16:24:34 | Soporte remoto de contratista para ejecución de "Verificación de licencia de Cisco ISE y Cisco FMC del SIRI". Ref. SSA 202303482. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Adjunto formulario de soporte remoto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte remoto de la contratista. Normalizado condicion de licencias Cisco ISE y FMC del SIRI. Ref. SSA 202303482 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202303482 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202309 | 01/03/2023 16:24:36 | Verificar estado actual de licencia Cisco ISE y Cisco FMC en conjunto con la contratista. Ver adjunto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado problema en enlace de autenticación de las licencias CISCO, debido a que el ISE se encontraba apuntando a la dirección antigua del Proxy del SIRI, normalizado mediante la alteración de la configuración actualizándola a la dirección actual [172.31.140.165] | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202303438 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202309 | 01/03/2023 16:35:44 | - AD: Criar usuário "fabiocs"; - AD: Associar grupo "GRP_PERMIT_PI" ao usuário "fabiocs"; - AD: Associar grupo "GRP_PERMIT_CAM_TERMICA" aos usuários "azaria", "blosfeld" e "fabiocs"; - ISE: Criar regras de autorização de acesso ao IP/porta da câmera termográfica para cada perfil de usuário (perfil SMIL). Conforme solicitado pelo SOASMDT-44. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-44] Nota: executar essa SSA após execução da SSA 202303087. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação de regras no ISE e associacao do grupo aos usuários. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.07
202303324 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202309 | 01/03/2023 16:36:14 | Liberar acesso ao usuário "juanmere" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-41. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-41] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202314 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Liberado acceso a usuario "juanmere" al grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme SOASMDT-41. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202303503 | STE | 202303459 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202309 | 02/03/2023 09:45:20 | Habilitar VPN para verificação do fabricante Hitachi-ABB, referente aos Evt 151, 200 e etc. Período solicitado é de 06 à 10/03/2023. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202310 | 202318 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conexão VPN habilitada durante 5ª visita do fabricante. O período solicitado foi extendido para possibilitar ações corretivas relacionadas aos eventos 151, 200, 201 e etc. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.42
202303535 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202309 | 02/03/2023 10:54:51 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP01, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14774 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14774 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | 202320 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento del cuadro ESAI-QFD-CCP01 conforme planilla de comisionamiento en anexo. Ensayos referentes a la Seccionadora y los disyuntores fueron realizados por ILA1 con SSA 202303705. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 3.5
202303601 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 14:03:20 | Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Realização a partir de terça-feira, com a presença da contratada. Ref: NMR5 EVT 201 SSA. : 202223261, 202223552, 202301051 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foram realizadas diversas manobras do DJ 44L22 em diversas ocasiões, sendo testados executáveis de debug e fix. Felizmente no dia 24/03/2023 foi realizado o restart manual do BITRAS1 com o fix final, também foram realizados comandos de abertura e fechamento do DJ 44L22 para confirmar a geração do SOE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 27.5 | 0.33
202303638 | STE | 202303553 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 15:58:37 | Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Pode ser feito via switch de RTC. Coordenar o serviço com equipe do GSS e OPSO.DT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202310 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INCLUSÃO DE VALORES DE POTÊNCIA ATIVA VIA SWTCH RTC. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.17
202303637 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202310 | 06/03/2023 08:32:25 | - Criar usuário "gabr7559", e associa-lo ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-47. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-47] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202314 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | No fue creado usuario debido a que fue informado que el contrato del estagiario fue encerrado. Ver Anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.17
202303640 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202310 | 06/03/2023 08:37:03 | Liberar acesso ao usuário "racardo" ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT", conforme solicitado pelo SOASMDT-48. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-48] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202314 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Liberado acceso al usuario "racardo" al grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT", conforme solicitado . | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202303682 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.169-1 | 202310 | 06/03/2023 08:57:12 | Verificar perdida de conectividad (no responde al ping) del SIRI-UTA18-LAP02 desde el 03/03/2023. Ver Cisco Prime: https://siri-cpi-vm01.siri.itaipu/webacs/loginAction.do?action=login&product=wcs&selectedCategory=en#pageId=com_cisco_ifm_web_page_alarms&queryParams=severity.NE%3DCLEARED%26sourceMacAddress%3Df0%253A4a%253A02%253Ac3%253A80%253A40%26_COND%3Dand&forceLoad=true&defaultSelected=true | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202339 | 0 | 2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP (SN: FJC27102JS2) con AT 202304443 y nuevo conversor de medios Poe (SN: AA405022B0215.), se observo que el LAP02 demoro 30 min aprox. para normalizar, después de ese tiempo el equipo quedo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.67 | 11.5 | 2.25
202303737 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202310 | 06/03/2023 16:38:57 | ACOMPAÑAR IMPLEMENTACIÓN DE "PROYECTO LÓGICO DE BACKUP Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA INFRAESTRUCTURA" DEL SIRI CONFORME PROYECTO 698060J6443P. VER ADJUNTO PARA TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y CRONOGRAMA. EJECUTAR LA ENERGIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS. LA CONTRATISTA COMPWIRE ESTARÁ A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500067321. ADICIONALMENTE LA CONTRATISTA TELETEX ESTARÁ DE SOPORTE EN EL MARCO DE LOS SOPORTES PERIÓDICOS DEL SIRI. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | 202433 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Foi realizado acompanhamento das pendências de erros de backup e relatório de instalação fornecida pela Compwire/Aveva está em mãos da equipe de manutenção (não será anexada por motivos de segurança cibernética). | Fora de Prazo |  |  | 1.41 | 64.25 | 1.17
202303738 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202310 | 06/03/2023 16:39:00 | ACOMPAÑAR IMPLEMENTACIÓN DE "PROYECTO LÓGICO DE BACKUP Y RECUPERACIÓN DE DATOS EN LA INFRAESTRUCTURA" DEL SIRI CONFORME PROYECTO 698060J6443P. VER ADJUNTO PARA TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS Y CRONOGRAMA. EJECUTAR LA ENERGIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS. LA CONTRATISTA COMPWIRE ESTARÁ A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500067321. ADICIONALMENTE LA CONTRATISTA TELETEX ESTARÁ DE SOPORTE EN EL MARCO DE LOS SOPORTES PERIÓDICOS DEL SIRI. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202433 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Foi realizado acompanhamento das pendências de erros de backup e relatório de instalação fornecida pela Compwire/Aveva está em mãos da equipe de manutenção (não será anexada por motivos de segurança cibernética). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 47.5 | 1.17
202303758 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202310 | 07/03/2023 08:04:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os alarmes do rele de proteção do Disj. 52A4 do painel CD-01 são transmitidos para o painel 5S-CD01 mas não são retransmitidos para o SCADA. Obs: constatado durante atendimento da SSA: 202302850 . | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202313 | 202325 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que os alarmes chegavam via rede DNP3 até o gateway mas não eram retransmitidos para o SCADA. Após a substituição do gateway e a equipe da MEG2 atualizar a data e hora no relé de proteção do Disj. 52A4, foram realizados os ensaios acionando os alarmes de sobrecorrente instantânea/temporizada de fase/neutro e foi verificado a correta indicação no sistema SCADA pela CCR. Conforme SSA derivada da MEG2 202306251. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 5.75 | 1.25
202303740 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202310 | 07/03/2023 09:33:58 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT do TU-04 Fase R, no SCADA 42,5°C e no painel KT 32°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 112,2Ω --> T = 31,4 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202436 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado correcta lectura del punto. Comparados valores del panel KT con los valores registrados en el SCADA. OBS: Las temperaturas de las otras fases S y T registran valores muy próximos a la fase R. Notar anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5.25 | 6 | 1.5
202303795 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:42:29 | Conforme solicitud de ENES.DT y la contratista Protek, acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de test y energización temporal de los cuadros de Control para pruebas de funcionamiento de Cámaras y Control de Acceso, en referencia al Contrato 4500064363 - Actualización del ESAI Cuadros de Control de la Elev 108: CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006. Se adjunta Protocolo de ensayos a ser realizado por la empresa Protek | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202310 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento en la energización temporal de los circuitos correspondientes a los paneles CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006 y en los ensayos correspondientes. Los test no involucraban pruebas de control de acceso debido a que no se cuentan con los mismos en dichos circuitos. En anexo, los ensayos realizados por parte de la empresa contratada Protek. OBS: Los paneles se encuentran ubicados en la Cota 92, Unidad U1 a U6 respectivamente. AT202301387 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13 | 0.5
202303792 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202310 | 07/03/2023 14:43:07 | Conforme solicitud de ENES.DT y la contratista Protek, acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de test y energización temporal de los cuadros de Control para pruebas de funcionamiento de Cámaras y Control de Acceso, en referencia al Contrato 4500064363 - Actualización del ESAI. Cuadros de Control de la Elev 98: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036. Se adjunta Protocolo de ensayos a ser realizado por la empresa Protek | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202310 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento en la energización temporal de los circuitos correspondientes a los paneles CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036 y en los ensayos correspondientes. Los test no involucraban pruebas de control de acceso debido a que no se cuentan con los mismos en dichos circuitos. En anexo, los ensayos realizados por parte de la empresa contratada Protek. Servicio realizado con la AT202301383 | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.5 | 0.5
202303889 | STE | 202303747 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202310 | 08/03/2023 13:50:07 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-9A porta ETH-02. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | 202312 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación de los cables UTP de las puertas ETH01 y ETH02, realizado reaprieto en las terminales de la puerta 08 y 09 del PP02 de la UTA11. Normalizado comunicación entre la UTA11 y la UAM-9A. En anexo certificacion de los cables. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202303887 | STE | 202303746 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202310 | 08/03/2023 13:50:19 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-09 porta ETH-01. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | 202312 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación de los cables UTP de las puertas ETH01 y ETH02, realizado reaprieto en las terminales de la puerta 05 y 06 del PP02 de la UTA11. Normalizado comunicación entre la UTA11 y la UAM-9. En anexo certificacion de los cables. La ejecucion de este trabajo fue realizo con la AT 202302355. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.5
202303918 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 08/03/2023 15:59:59 | Alterar SORTU.MXRTRY de 9 para 12 em todas remotas com RTUTYP=REAL e SPROTO=101, referente ao a evento de falhas de remotas (Evt 151).em complemento a SSA 202222949. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202303945 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202310 | 09/03/2023 09:51:25 | Acompañar Soporte Periódico de contratista TELETEX con el fin de ejecutar las siguientes actividades. (ver adjunto 4500052044) 1. Soporte periódico de rutina. 2. Actualización del software de virtualización VMware del Servidor SOPHO 60 Hz. (ver adjunto 4500057581 - SSA 202223511) 3. Revisión de estado actual de red WIFI. (ver adjunto LAPS SEMD) 4. Aumento de tamaño de disco de DFR-SNP 5. Propuesta de instalación de Cisco Smart Software Manager (CSSM) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202316 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Update de software de virtualização, firmware e VMtools da SOPHO(SSA 202223511). Validado status geral do ambiente (Firewall, Ldap, backup do firewall, HA do Prime, IMC dos sw-cores, uplinks do vSAN, testes de criação de VMs e diagn.de rede, AD, DHCP e DNS). Feita proposta de Cisco Smart Software Manager (CSSM) para gerenciamento das licenças. Realizado ajuste do tamanho de disco do DFR-SNP (SSA 202303191). APs da SEMD sendo tratados com SSAs 202304131,202304129,202304125,202304122 | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 28 | 0.67
202304197 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202311 | 13/03/2023 16:39:40 | Conforme solicitud de ENES.DT y contratista Protek, contrato 4500064363, aislar los circuitos de alimentación del cuadro CDE-27, cota 108, disyuntores CA-C63, CA-C64, CA-C65 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | 202317 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del panel CDE-27 conforme solicitado y fue realizado con la AT 202302196. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-27. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 0.67
202304260 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202311 | 15/03/2023 09:57:57 | Liberar acesso aos usuários "pabloy", "estedan" e "fmarcato", aos grupos listados abaixo, conforme solicitado em SOASMDT-50, 51 e 54. Grupos: GRP_ADMIN_SOPHO GRP_ADMIN_STH GRP_PERMIT_COTEL GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_SOPHO_VPN GRP_PERMIT_STH_VPN GRP_PERMIT_ZABBIX GRP_ServerViewer | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada as alterações de permissões conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202304259 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202311 | 15/03/2023 09:59:59 | Liberar acesso aos usuários listados, abaixo, aos grupos "GRP_PERMIT_PI" e "GRP_WEB_STH", conforme solicitado pelo SOASMDT-53. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-53] - noririb - axeljose - alejomar - fmartins | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação e configuração dos usuários listados na solicitação. Enviado informações de acesso aos novos usuários. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202304258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202311 | 15/03/2023 10:00:56 | Liberar acesso aos usuários listados, abaixo, ao grupo "GRP_PERMIT_Civil", conforme solicitado pelo SOASMDT-52. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-52] - deisy - dperez - nancyr - ribianco | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a liberação conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202304421 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 17/03/2023 05:59:42 | Verificar y solucionar motivo por el que el punto referente a la seccionadora 74LI6 se encuentra inválido en el SCADA. Realizado SCAN en la RTU SEMD4 y el referido punto permanece inválido. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202315 | 202315 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADA INSCONSISTÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO BIT BYTE PARA O REFERIDO PONTO. FOI CORRIGIDA NA BASE DE DADOS 3 PARA ENDEREÇO 25329. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.5 | 0.08
202304491 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202311 | 17/03/2023 16:28:43 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-03 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202303852) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202315 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202306325 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.33
202304583 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 20/03/2023 11:24:32 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, desenergizar o circuito de alimentação da caixa CDE-16, Elev. 144, disjuntor CA-D19. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202317 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado desnergizacion del circuito de alimentación disy CA-D19 panel CDE-16 conforme solicitado. Realizado acompañamiento junto a la contratada para desmontaje/montaje, una vez culminado los servicios de la contratada fue energizado nuevamente el panel CDE-16 disy CA-D19. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.5
202304596 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202312 | 20/03/2023 14:07:44 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da UPS-11, Mirador M.D, disjuntor UCI-041. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 8.5 | 0.33
202304595 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202312 | 20/03/2023 14:07:53 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da caixa CDE-23B, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-039. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202323 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 15.5 | 0.33
202304594 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:22 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23B, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-034 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202323 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202304591 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:31 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuitos de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor CA-B01. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202323 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202304590 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 20/03/2023 14:08:37 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntor UCI-021. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.33
202304647 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202312 | 21/03/2023 05:51:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O MÓDULO "WESDAC D20PS" ENCONTRA-SE COM O DISPLAY E OS LEDS INDICADORES DE ALIMENTAÇÃO VCC (+/-12, +5 E ISO) APAGADOS. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202313 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O FATO DE ESTAREM APAGADOS É PELO MOTIVO DA UTR-506 TER SIDO MIGRADA PARA IEC-104 (SSA. 201102937A) E NA ÉPOCA DA MIGRAÇÃO DEIXOU-SE DE USAR O DISPLAY E A PARTE DE ALIMENTAÇÃO DO CHASSI ANTIGO FICOU ATRELADA AO NOVO. ESSA DISPOSIÇÃO SERÁ ATUALIZADA COM A MIGRAÇÃO PARA A NOVA CPU D20MX A QUAL INICIOU AS INSTALAÇÕES NA SSA. 202303546. NO ENTANTO, A UTR-506 NÃO DEPENDE DESSA INDISPONIBILIDADE DE DISPLAY E LEDS APAGADOS, POIS A REMOTA ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO SEM NENHUM PROBLEMA. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.27 | 1.5 | 0.02
202304713 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 21/03/2023 14:45:17 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-01 y CDE-02 ubicados en la elevación 98 eje A/B | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA DESENERGIZACION DE LAS CDE 01 Y CDE 02 CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DE DESMONTAJE/MONTAJE EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA. UNA VEZ FINALIZADO EL MONTAJE, FUERON DE VUELTA ENERGIZADOS LOS CUADROS CDE 01 Y CDE 02. SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS AT: 202301383, 202302110. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 11 | 0.25
202304849 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 05:27:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual algunas consolas estan perdiendo conexión con el SCADA, verificado en sumario de eventos que algunas consolas estan con el mensaje de "has logged off console" con posterior "has audibles ENABLED". Ver anexos. | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202313 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E A CAUSA DO COMPORTAMENTO DE FALHA FOI SOLUCIONADO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202222533. O SISTEMA ENCONTRA-SE ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202304856 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202312 | 23/03/2023 07:42:42 | Conforme solicitado pela ENES. DT e Contratada Protek, contrato 4500064363, isolar circuito de alimentação da caixa CDE-23, Elevação 222.6, Trecho A15, Vertedouro, disjuntores UCI-101, UCI-002 e UCI-102. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202312 | 202323 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202305098 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202313 | 27/03/2023 10:29:24 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "UTR UTR507-1 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" com posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202313 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DOS CANAIS PRIMÁRIOS E ALTERNADOS E NÃO FOI ENCONTRADA ANORMALIDADE PARA O MOMENTO. A REMOTA ENCONTRA-SE FUNCIONANDO NORMALMENTE. A FALHA MOMENTÂNEA COM POSTERIOR REARME ESTÁ VINCULADO AO PROBLEMA DA SSA. 202210004 E AO EVT.151 QUE ESTÁ SOB INVESTIGAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202305120 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202313 | 27/03/2023 14:15:45 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-23 y CDE-23B | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202313 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CIRCUITOS AISLADOS EN CONJUNTO CON OPERACION, COLOCADO CANDADO EN LOS DISYUNTORES. DESMONTAJE/MONTAJE POR PARTE DE LA CONTRATADA. NORMALIZADO POSTERIOR A LA MODERNIZACION DE LOS COMPONENTES DEPENDIENTE DE LOS CUADROS CDE-23 Y CDE-23B | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.33
202305130 | STE | 202304883 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202313 | 28/03/2023 08:52:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual los puntos 7792; 7934 de la RTU 105 se encuentran inválidos en el SCADA. Ver anexo de la SSA matriz. Verificados los puntos análogos con status normal en el SCC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202315 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE CORREÇÃO DE PARÂMETROS NA BASE DE DADOS DO SCC. APÓS CONFIGURAÇÃO VERIFICADA VALIDADE DOS PONTOS NO SISTEMA SCADA. VERIFICAR ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.5 | 0.08
202305191 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202313 | 28/03/2023 14:26:21 | REALIZAR DESLIGAMIENTO CONTROLADO Y POSTERIOR NORMALIZACION DEL SISTEMA ESAI PARA ACOMPAÑAR SERVICIO PREVENTIVO DEL ALIMENTADOR CLF-15. REF:AT:202302794, SSP: 20232325. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESLIGAMIENDO CONTROLADO DEL ESAI, CAMBIO DE ALIMENTACION DEL CLF.15 Y KCC.02 AL CLF.09. POSTERIOR NORMALIZACION DEL SISTEMA | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202305175 | STE | 202224159 | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202313 | 29/03/2023 07:58:57 | Ensaiar HDD 4TB ST4000NM0034 P/N 807581-002 S/N Z4F0S683, recebido através da OC-4500069707 Item 10. Obs.: Ensaio para fins de garantia de funcionamento e compatibilidade em uso futuro. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ensaio no servidor storage MTXSTG50-01 com o HD e verificado correto funcionamento / integração ao storage do HD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.28
202305299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202313 | 30/03/2023 08:43:34 | [ETA-1/ETA-1A] Alterar las tablas SOSTAT y SOANLG conforme definiciones en adjunto para resolver las actuaciones indebida de alarmas en el SCADA relatadas por OP.DT durante el Periodo de Disponibilidad de la ETA (04.01.2023) ver informe en adjunto. Realizar ensayos para validar las configuración en conjunto con el fabricante Rieder. Prever autorización de trabajo para realizar alteraciones adicionales online via LORUP durante los ensayos. Prev. Rieder 03.04.2023 al 04.04.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202314 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DOS PONTOS SOLICITADOS E RETESTADO JUNTAMENTE COM FABRICANTE RIDER EM ACOMPANHAMENTO COM OPERAÇÃO. REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DO BD4 PARA INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DOS PONTOS SOLICITADOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 13.25 | 0.33
202305559 | STE |  | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202314 | 03/04/2023 08:09:06 | Verificar y solucionar falla de unidad de almacenamiento SSD del servidor. Ver adjunto | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202421 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SSD trocado através de RMA (garantia) do fornecedor. Antigo: SN 48G0A04TTMEE Novo: SN 48M0A1CTTMEE Servidor normalizado e falha limpada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.58 | 0.67
202305614 | STE |  | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202314 | 03/04/2023 11:34:43 | Durante la ejecucion de la SSP 20231810 se encontro banco de baterias con problema, verificar motivo por el cual el banco de baterias no actuo segun item 15 de la localizacion M066K037 PIC.EE.0157-R01. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202314 | 202328 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA08, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 3 | 0.67
202305612 | STE |  | M066J037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA07 | 1354.005-4 | 202314 | 03/04/2023 11:34:49 | Durante la ejecucion de la SSP 20231809 se encontro banco de baterias con problema, verificar motivo por el cual el banco de baterias no actuo segun item 15 de la localizacion M066J037 PIC.EE.0157-R01. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202314 | 202328 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA07, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 3 | 0.83
202305631 | STE | 202303622 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:49:28 | Alterar o descritivo na SOSTAT e SORPAR do ponto anexo. SOSTAT pode ser alterada via script SQL a fim de evitar modificação da coluna UNIQID. É necessário também atualizar script DBAGGE na área de geração da base de dados. Coordenar com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305619 | STE | 202303947 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:50:36 | Providenciar alterações de ENGINX, HLIMFG, HLIM5, LLIMFG e LLIM5 de pontos de corrente, potência ativa e reativa do UMCC das unidades geradoras na SOANLG, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305613 | STE | 202304305 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:53:50 | Providenciar alteração do NORMST de pontos de supervisão de disjuntores reservas dos CS-01 e CS-02 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305610 | STE | 202304314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:54:45 | Providenciar alteração de INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305609 | STE | 202304330 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:55:09 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM na SOSTAT de pontos do CGCA-1 e CGCA-2, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305601 | STE | 202304592 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:55:53 | Providenciar alteração do PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o 51N dos QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305599 | STE | 202304891 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 14:56:12 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos dos painéis 2ML0910 e 2PGTW, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305804 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202314 | 04/04/2023 17:06:21 | Conforme solicitud de la ENES.DT y contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar el Cuadro de alimentación CDE-27, ubicado en la elevación 108 - U9A | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la aislación del Cuadro alimentación CDE-27 desde el cuadro CDUPS14 ubicado en la cota 141, con el fin de permitir la instalación de un nuevo disyuntor para el nuevo panel CCO061 por parte de la empresa contratada Protek. Una vez culminado el servicio, el cuadro CDE-27 fue de vuelta energizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10 | 0.58
202305830 | STE | 202305625 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202314 | 05/04/2023 10:19:11 | Prover e acompanhar conexão remota externa ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS), conforme formulário em anexo. [SSA criada para atender demanda das SSAs 202305625 e 202305629] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202327 | 1 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao acesso remoto ao sistema de monitoramento de descargas parciais pela empresa Qualitrol. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.08
202305974 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202315 | 11/04/2023 09:04:38 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-07, CDE-08, CDE-11, CDE-25 y CDE-26. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202315 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo con el acompañamiento OPUO.DT (AT60) y de la contratada. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-07, CDE-08, CDE-25 y CDE-26., ya se encuentran en funcionamiento. Del cuadro CDE-11 solo fue modernizado el punto C-13 (ahora CCO-277). | Fora de Prazo |  |  | 1.34 | 11 | 1.17
202305963 | STE | 202305469 | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202315 | 11/04/2023 11:25:33 | Solicitamos apoyo para verificar el motivo de las oscilaciones en la indicación de presión de la caja espiral y el tubo de succión, conforme gráficos en anexo. Fue verificado por MEG1 que físicamente en el manómetro y en la salida de corriente no ocurre ninguna variación, solamente en el SCADA (SSA 202305479). | MMU2 | MEL4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202316 | 202317 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspeccion del panel, fue encontrado que los puntos 5 y 6 del modulo analogico D20A1 con falla referentes a la caja espiral y tubo de succion. Sustituido modulo D20A1 y posteriormente coordinado con personal de operacion que problema de oscilaciones de esos puntos normalizaron. SSA 202306550 catastrado para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 3 | 0.75
202306063 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202315 | 11/04/2023 17:05:12 | Atualizar versão do Firewall ASA 5525-X a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória conforme Release Note referido na SSA do PDS (202305655) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202316 | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Visando corrigir a alta alocação de memória (99%) do firewall em eventos de falha na rede, foi realizada atualização do firmware para a versão 9.14(4)23 e ASDM para a versão 7.191-90 conforme orientação da Teletex. Após atualização do firmware do firewall, este foi observado por algumas horas para avaliar a estabilidade da dispositivo com o novo software. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 16 | 0.33
202306062 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 11/04/2023 17:05:24 | Atualizar versão do Firewall ASA 5525-X a versão 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) e ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar problemas de performance de CPU e gerenciamento de memória conforme Release Note referido na SSA do PDS (202305655) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202316 | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Visando corrigir a alta alocação de memória (99%) do firewall em eventos de falha na rede, foi realizada atualização do firmware para a versão 9.14(4)23 e ASDM para a versão 7.191-90 conforme orientação da Teletex. Após atualização do firmware do firewall, este foi observado por algumas horas para avaliar a estabilidade da dispositivo com o novo software. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 9 | 0.33
202306131 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202315 | 12/04/2023 17:21:18 | Acompanhar fornecedor/fabricante em acesso remoto para configuração de Licenças e demais pendências relacionadas a licenciamento. (Previsão: 17/04/2023) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da validação das licenças em caráter permanente, sem data de validade. Somente duas licenças que constavam na licença trial não foram habilitadas (Bigdata e Virtual appliance). Segundo o fabricante, não serão necessárias pelo projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202306139 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202315 | 13/04/2023 05:30:59 | Verificar e solucionar porta de acesso ao elevador E-07 com trinco inoperante, permanecendo aberta. Localizacao: U04/ cota 144m/ montante. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202317 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.33 | 4 | 0.67
202306136 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 13/04/2023 06:01:15 | Verificar motivo por el cual ocurrió un restart automatico del SCADA. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202316 | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NOS LOGS E IDENTIFICADO QUE O RESTART SE DEU A PARTIR DO APLICATIVO "GRDDAT" E QUE ANTECEDENTE A ISSO PERCEBEU-SE UM GRANDE NUMERO DE FALHAS QUE ESTÃO RELACIONADOS A SOLUÇÃO DA SSA 202222533. LOGS EM ANEXO. SISTEMA ENCONTRA-SE ESTÁVEL E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202306153 | STE | 202306131 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202315 | 13/04/2023 09:15:43 | Acompanhar fornecedor/fabricante em acesso remoto para configuração de Licenças e demais pendências relacionadas a licenciamento. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do acesso remoto para validação das licenças em caráter permanente, sem data de validade. Somente duas licenças que constavam na licença trial não foram habilitadas (Bigdata e Virtual appliance). Segundo o fabricante, não serão necessárias pelo projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202306299 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 14/04/2023 11:53:34 | Acompanhar e realizar atividades pendentes na interligação dos enlaces redundantes do ICCP ANDE, conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202316 | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E TESTES, COM PESSOAL DA ANDE, DE FUNCIONALIDADE REFERENTE AO ENLACE REDUNDANTE COM ICCP-ANDE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.08
202306338 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202315 | 14/04/2023 17:02:37 | Pesquisar e coletar dados de logs e interfaces para identificar possível impacto dos link ICCP ande em relação aos problemas observados nos Firewalls do SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e captura de protocolo das interfaces de comunicação do ICCP ANDE. Tanto os logs como as capturas foram disponibilizados via filesharing para a engenharia de manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202306383 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202316 | 17/04/2023 16:29:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual aparece alarme de Operational Health com descritivo de Permanent Disk Failure. Objetos virtuais do vSAN aparece como reduced availability with no rebuild. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | 202320 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado no BMC do servidor físico que não havia nenhum erro de hardware. Contudo, o Witness (SIRI-WTS-VM01) estava inoperante. Após reinício da VM, a função de witness foi normalizada e o Vcenter normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.33
202306755 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202316 | 20/04/2023 16:57:39 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar los Cuadros de alimentación CDE-SEMD (Ubicado en SALA DE CABLES – CASA DE RELES - SEMD) y CIDE-SEMD (Ubicado en SALA DE CABLES – CASA DE RELES - SEMD), conforme mencionado en la solicitud (Anexo a la SSA), CIDE-SEMD alimenta la UPS-7 y este a su vez la CDE-SEMD. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202317 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislado el cuadro de alimentación CIDE-SEMD con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento OPUO.DT (MDAU) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDE-SEMD, ya se encuentran en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 10 | 0.67
202306762 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202316 | 20/04/2023 17:01:57 | Conforme solicitud de la ENES.DT y la contratista Protek, referente al contrato 4500064363 "Modernización del ESAI", aislar el Cuadro de alimentación CDUPS-13 (Ubicado en la GARITA-MD), conforme mencionado en la solicitud (Anexo a la SSA), la UPS-13 alimenta la CDUPS-13. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202317 | 202324 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Aislado el cuadro de alimentación CDUPS-13 con su respectivo bloqueo y etiquetado con el acompañamiento OPUO.DT (MDAU) y de la contratada. Una vez terminados los trabajos de la empresa contratada, se procedió a la energización del mismo. Los nuevos paneles y equipos correspondientes al sistema ESAI, dependientes del CDUPS-13, ya se encuentran en funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.67
202306801 | STE | 202303947 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 24/04/2023 08:45:02 | Alterar HLIMFLG e HLIM5 dos pontos da SOANLG listados no anexo. Pode ser utilizado script SQL anexo a fim de facilitar a edição da base. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202306885 | STE | 202221366 | T085M003 | DATALOGGER | 1286.002-7 | 202317 | 24/04/2023 16:24:31 | Solicito apoyo para prueba de funcionamiento de Datalogger Campbell CR10X S/N: X41901 reparado en Laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado perdida de configuración y realizado procedimiento de carga de configuración segun anexo. Realizado prueba con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.83
202306884 | STE | 202221820 | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202317 | 24/04/2023 16:24:47 | Solicito apoyo para prueba de funcionamiento de Datalogger CR10X S/N: X41911 reparado en Laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado perdida de configuración y OS realizado procedimiento de carga de configuración según anexo. Realizado prueba con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.92
202306904 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202317 | 25/04/2023 04:44:46 | Encontrado o LED aceso de alarme "BATT2" do módulo D20 EME. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada bateria descargada, realizada la sustitucion de la misma. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.33
202306883 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202317 | 25/04/2023 11:52:28 | Acompanhar fornecedor/fabricante Compwire/Veritas em acesso remoto para Configuração e Alteração de Política de Backup para realização de Backup das Máquinas PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02. Previsão: 27/04 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com a empresa Veritas. Foram instalados clientes Netbackup nas VMs PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02 para permitir backup de Fyle System nestas máquinas, uma vez que não há compatibilidade para criação de Snapshots no modo Quiesce no Vcenter para VMs que utilizam o iSCSI initiator e, portanto, o Backup de VMware não é possível de ser executado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202306879 | STE |  | M064B003 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI ANALYSIS | 3138.023-4 | 202317 | 25/04/2023 11:53:45 | Acompanhar fornecedor/fabricante Compwire/Veritas em acesso remoto para Instalação e Configuração de Agente Netbackup 10.0.0.1. Previsão: 27/04 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com a empresa Veritas. Foram instalados clientes Netbackup nas VMs PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02 para permitir backup de Fyle System nestas máquinas, uma vez que não há compatibilidade para criação de Snapshots no modo Quiesce no Vcenter para VMs que utilizam o iSCSI initiator e, portanto, o Backup de VMware não é possível de ser executado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202306877 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202317 | 25/04/2023 11:54:19 | Acompanhar fornecedor/fabricante Compwire/Veritas em acesso remoto para Instalação e Configuração de Agente Netbackup 10.0.0.1. Previsão: 27/04 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com a empresa Veritas. Foram instalados clientes Netbackup nas VMs PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02 para permitir backup de Fyle System nestas máquinas, uma vez que não há compatibilidade para criação de Snapshots no modo Quiesce no Vcenter para VMs que utilizam o iSCSI initiator e, portanto, o Backup de VMware não é possível de ser executado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202306875 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202317 | 25/04/2023 11:54:53 | Acompanhar fornecedor/fabricante Compwire/Veritas em acesso remoto para Configuração e Alteração de Política de Backup para realização de Backup das Máquinas PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02. Previsão: 27/04 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com a empresa Veritas. Foram instalados clientes Netbackup nas VMs PI-ANS-VM01 e PI-ANS-VM02 para permitir backup de Fyle System nestas máquinas, uma vez que não há compatibilidade para criação de Snapshots no modo Quiesce no Vcenter para VMs que utilizam o iSCSI initiator e, portanto, o Backup de VMware não é possível de ser executado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202306981 | STE |  | T066C002 | ESTACAO MTXST50-02 | 0891.024-7 | 202317 | 26/04/2023 08:24:23 | Realizar ensaio de funcionamento nos HDDs de 2TB SATA P/N:695503-006 (S/N: Z1X8G5FA, Z1Y4D0X9, Z1X8HWPQ) recebidos através de pedido realizado através de SMDTC-1654. (OC: 4500069706 Item 10 (RC-10069997 Ítem 20)). Obs.: Ensaio para aceitação do material. A ser codificado como sobressalente. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202317 | 202321 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado ensayo de funcionamiento en los HDDs conforme solicitado. Se determino que el HDD con S/N Z1X8G5FA se encontraba defectuoso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202307008 | STE | 202306494 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 26/04/2023 15:01:43 | Instalar nova versão do aplicativo "agsave" a fim de incluir parâmetro "APAGC.A2SOV" no savecase do AGC, conforme solicitado na SSA original (202306494). Não é necessário restart do SCADA, basta copiar executável na área "ras1/bin" (copiar do DTS). Sistema em condições normais de operação. Coordenar atividade com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizada instalação de nova versão do aplicativo "agsave" a fim de incluir parâmetro "APAGC.A2SOV" no savecase do AGC, em conjunto com pessoal do GSS. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202307009 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202317 | 26/04/2023 15:25:44 | Efectuar backup imagen del gerenciador del videwall de la CCR para disponibilizar ambiente de homologacion para ensayos de compatibilidad con los nuevos embarcados controladores de los monitores. Ref SSA 202306974 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP IMAGEM DO GERENCIADOR DO VIDEO WALL DA CCR E RESTAURADO NO PC SPARE AFIM DE PREPARAR AMBIENTE PARA EXECUÇÃO DA SSA. 202306974. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202306963 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202317 | 26/04/2023 15:26:26 | Realizar el upgrade de la UTR 621 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202321 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202306962 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202317 | 26/04/2023 15:26:36 | Realizar el upgrade de la UTR 521 de la GIS con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME I. Prever cambio de chasis utilizando chasis del Kit de upgrade D20 ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202321 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202306960 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202317 | 26/04/2023 15:26:48 | Realizar el upgrade de la UTR 612-1 con la instalacion del kit D20MX en sustitucion de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202321 | 202324 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202307016 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202317 | 26/04/2023 16:31:26 | Liberar acesso ao usuário "oscarms" aos grupos "GRP_FSH_SNP_USERS" e "GRP_PERMIT_PI_DFR", conforme solicitado pelo SOASMDT-55. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-55] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202319 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão nos grupos solicitados. Em contato com o usuário, foi detectado necessidade de agregá-lo também aos grupos: GRP_PERMIT_OSC_2S_TC, GRP_PERMIT_OSC_FIP02, GRP_PERMIT_OSC_SEP765KV, GRP_PERMIT_RGP (SRPPD Y RPMF) , para acessar as oscilografias solicitadas no SOASMDT-55. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.18
202307042 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202317 | 27/04/2023 08:57:31 | Realizar energização de equipamentos e comissionamento da Solução de Backup em conjunto com fornecedor (Compwire - Representado pelo Fabricante Veritas), conforme Planilha de Comissionamento 6980-83-19000-P anexa à SDS-14838. (Previsão de inicio: 02/05) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202318 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Finalizada execução do comissionamento (SDS da planilha:14838). De acordo com a reunião de fechamento(AR/ENES.DT/47/2023), não há pendências restritivas para o funcionamento. Pendências registradas na planilha de comissionamento em anexo (SSAs derivadas e relacionadas no SMA a partir das SSAs 202307041 e 202307042). | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 24 | 1.5
202307041 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202317 | 27/04/2023 08:59:17 | Realizar energização de equipamentos e comissionamento da Solução de Backup em conjunto com fornecedor (Compwire - Representado pelo Fabricante Veritas), conforme Planilha de Comissionamento 6980-83-19000-P anexa à SDS-14838. (Previsão de inicio: 02/05) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202318 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Finalizada execução do comissionamento (SDS da planilha:14838). De acordo com a reunião de fechamento(AR/ENES.DT/47/2023), não há pendências restritivas para o funcionamento. Pendências registradas na planilha de comissionamento em anexo (SSAs derivadas e relacionadas no SMA a partir das SSAs 202307041 e 202307042). | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 27.5 | 1.67
202307074 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202317 | 27/04/2023 11:21:16 | REALIZAR TESTE NO PONTO BITBYTE 15086, PNTNUM 2220 (DRENAJE KD-03 CONDICION URG), EM CONJUNTO COM A SSA. 202222190. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO DO ALARME DRENAJE KD-03 CONDICION URG, PNTNUM 2220, UTR-531, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. NÃO FOI INDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE PARA A SINALIZAÇÃO E REARME PARA O REFERIDO PONTO. VERIFICAR ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.25
202307179 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202317 | 28/04/2023 15:20:17 | SE SOLICITA APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS INVERSORES 01/02. DOCUMENTOS ASOCIADOS: SSP 20232717A, PIC.EE.0202-R02 AT 202303647. HABRÁ INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN FORMA INTERCALADA. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | 202331 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o apoio para manutenção preventiva dos Inversores 01/02, sendo desligadas e religadas de modo controlado as cargas dos equipamentos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.25 | 1
202307172 | STE | 202303695 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:40 | Incluir medida de potencia activa provenientes del link ICCP para control del intercambio Yacyretá/ANDE através del CAG50, cuando haya indisponibilidad de grandezas del ECCANDE, conforme solicitado del RAO/01/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307171 | STE | 202305611 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:42 | Alterar tablas SOSTAT, SORCAL, SORFOR, SORPAR y SOFLLW conforme anexo implementar ajuste de la regla N-1 "Interrupción de Energía para ANDE/FURNAS" para los interruptores de los Vanos de la U01, U02, U03, U04 y TA1 con la inclusión del interruptor 84LI6 en la SEMD. Ref 202305611 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307166 | STE | 202305617 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 02/05/2023 08:37:43 | Alterar tablas SORFOR, SOSTAT, SOANLG, SORCAL y SOFLLW para permitir calculo para pantalla de supresión de alarmas de la U08 en la partida conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307236 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202318 | 02/05/2023 08:56:20 | Não é possível fazer login nas consoles do SCADA do 4º piso. Nas consoles que estão logadas não é possível acessar os discos Q, Y e V. As mensagens de erro estão em anexo. | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202318 | 202318 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A impossibilidade de realizar login nas consoles do SCADA do 4º piso ocorreu devido a falta de alimentação no rack UTA-00 e resultando no desligamento do switch BITOFSW1 que conecta as consoles a rede EMS. A falha de alimentação da UTA-00 foi causada pela avaria da UPS 10KVA que realiza o suprimento de energia do rack, esta será subtituída pela SITT.AA. A alimentação do rack foi transferida manualmente da UPS 10KVA para a "rede" através da chave 40CS1 do painel QDF-UPS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202307241 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202318 | 02/05/2023 09:56:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários serviços do servidor principal do ADAS estão parados (ver anexo). [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202329 | 202330 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | No se verificaron servicios parados en el servidor. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202307242 | STE |  | T091E001 | MONITOR No. 01 E ACESSÓRIOS | 1013.005-9 | 202318 | 02/05/2023 10:03:05 | Verificar motivo por el cual varios monitores del VideoWall del Despacho de carga están con indicación expiración del software. | OSO0 | MEL4 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DA LICENÇA DO APLICATIVO ME MULTIVIEW X OMNIUM QUE APRESENTAVA DATA DE EXPIRAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202307246 | STE |  | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202318 | 03/05/2023 07:46:00 | RETIRAR HD DA CONSOLE BITPDCON3 PARA SUPRIR DEMANDA NA CONSOLE BITCON19 (SSA. 202303039). EMITIDA A SSA. 202307247 PARA COMPRA DE HD'S SOBRESSALENTES. APÓS A COMPRA DE SOBRESSALENTES, A CONSOLE SERÁ NORMALIZADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO O HD DA CONSOLE BITPDCON3 PARA NORMALIZAR DA BITCON19 NA SSA. 202303039. PARA A BITPDCON3 FOI NORMALIZADO COM HD DE 250GB QUE ERA DE SOBRESSALENTES DO NMR3. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.5
202307416 | STE | 202301798 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 14:57:51 | Alterar los puntos "TDXX RELE BUCHHOLZ DETECCION DE GAS" de FLEET (LATCH) para 2WAY conforme anexo. Ref: SSA 202219411 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307327 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202318 | 04/05/2023 14:59:01 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-12; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306653) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202320 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1.Catastrado SSA 202309242 para actualizacion de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1.33
202307430 | STE | 202301757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 15:38:01 | Conforme anexo, providenciar a eliminação de pontos sobre os carregadores C3 e C4. Os pontos estão inválidos e os seus respectivos pontos no SCC já foram eliminados. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307438 | STE |  | T091F015 | MONITOR No. 15 E ACESSÓRIOS | 1013.040-4 | 202318 | 04/05/2023 16:34:47 | SUBSTITUIR MONITOR 15 QUE APRESENTOU FALHA DURANTE OS TRABALHOS DE BACKUP DA SSA. 202303836. MONITOR DESLIGOU E NÃO LIGA MAIS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR S/N: Y1ZTHXIF400115K PELO S/N: Y1ZTHXIF500059H, MODELO LH55UDC. O MONITOR RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202307439. A SUBSTITUIÇÃO DO MONITOR OCORREU EM CONJUNTO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202307009, AT. 202303836. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202307440 | STE | 202303481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 17:12:49 | Incluir punto en la SOSTAT para supervision de 50BF-A del 04T03 conforme adjunto. Ref: SSA 202303481 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307434 | STE | 202301807 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 17:15:55 | Incluir pontos na SOSTAT, SORPAR e SORCAL e modificar cálculo na SORFOR, conforme indicado no arquivo em anexo. Informações adicionais: SSA para desenvolvimento de regra N-1 do SARTRE “Não energizar trafo TA-02 pelo lado de baixa tensão” | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307454 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202318 | 05/05/2023 07:50:30 | Verificar/solucionar motivo por el cual no está siendo posible accesar a las aplicaciones del DTS por medio del WS500. | OUO0 | MEL4 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202319 | 202319 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a aplicação de tempo real (RAS) estava fechada, sendo a provável causa disto o desligamento do servidor para manutenção ocorrida na manhã do dia 05/05/2023. Foi realizado o procedimento de restart da aplicação de tempo real com o devido comando de "Cold Start DTS" e a inicialização da simulação pelo GSS. Após as ações informadas, o acesso a sessão do DTS passou a funcionar normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.33
202307447 | STE | 202301803 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 05/05/2023 11:42:23 | Alterar SOSTAT para incluir puntos relacionados al ECCANDE presentes en el SCC relacionados al FIP-02/ECCANDE conforme anexo. Verificar implementación en el SCC de SSA 202307449 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202307445 | STE | 202303695 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 05/05/2023 11:42:36 | Alterar SOANLG, SORDAN, SORCAL, SORPAR y SOCIRC conforme anexo para incluir medidas de potencia activa provenientes de ICCP Ande para el control de intercambio Yacyreta/ANDE atraves del CAG50, cuando haya indisponibilidad de las medidas del ECCANDE. Ref: RAO/01/2023 y SSA 202303695 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | essa REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. Já executado na SSA. 202307172. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.08
202307592 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202319 | 08/05/2023 15:27:19 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR REFERENTE AL SISTEMA DE ARCHIVOS (NTFS), ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773, ITEM 9. DETALLE EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADA CONDICION NORMAL EN LA ESTACION DE CCR DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773. EMITIDA SSA 202308322, CON LOCALIZACION CORRECTA PARA IHM ETA-01 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202307594 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202319 | 08/05/2023 15:27:27 | VERIFICAR Y SOCUCIONAR ERROR RECURRENTE, REFERENTE A "Siemens.ProcessHistorian.WinCC.CAPHServer.dll", ENCONTRADO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773, ITEM 9. DETALLE EN ANEXO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADA CONDICION NORMAL EN LA ESTACION DE CCR DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP: 20235773. EMITIDA SSA 202308322, CON LOCALIZACION CORRECTA PARA IHM ETA-01 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202307607 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 08/05/2023 15:46:47 | [Ampliación Sector 4 500KV LT16 VHA1 - SEMD] Incluir puntos correspondiente a la Protección y Control de la LI 500 kV VHA1 (LT16) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER-SIEMENS. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307600 | STE | 202307042 | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202319 | 08/05/2023 15:58:58 | Acompanhar suporte remoto com a empresa fabricante Veritas, para solução de problema no qual o servidor ao ser reiniciado entra em modo manutenção. Problema detectado durante ensaio de comissionamento (SSA 202307042), que previa o desligamento de forma abrupta do servidor. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202319 | 202327 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Problema solucionado com atendimento do suporte da Veritas, case 230524-001328, relato segue em anexo. Realizado reboot nos appliances. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5.5 | 0.1
202307589 | STE | 202303596 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 07:49:27 | Providenciar alteração de descritivo, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A e 18A na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. Obs: adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307586 | STE | 202304661 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 07:51:48 | Providenciar alteração de descritivo, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A/18A na SOSTAT e na SOEQID, conforme anexo Obs: adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307584 | STE | 202306154 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 07:53:57 | Providenciar alteração de descritivo e CAT na SOSTAT de pontos sobre os medidores KRON-K05, conforme anexo. Obs: SQLs de update y rollback anexos | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307582 | STE | 202306168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 07:55:41 | Providenciar alterações na SORPAR para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores do vão da linha IPU-MD1 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, conforme anexo à SSA. Obs: debe ser ejecutada junto la SSA 202307171 | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307577 | STE | 202306366 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:02:49 | Providenciar ajuste de NORMST de pontos de local/remoto das RTU560 dos painéis 2S-D02 e 2S-L34, conforme anexo. Obs: SQLs de update y rollback adjuntos | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307574 | STE | 202306386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:04:12 | Realizar el cambio en el ACRONM conforme muestra el anexo Obs: SQLs de update y rollback anexos | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307573 | STE | 202306392 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:05:35 | Favor eliminar registros de las tablas SORPAR Y SORCAL conforme adjunto. Los cálculos pasarán a ser realizados a través de IBCalc Obs: Coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307571 | STE | 202306530 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:08:11 | Providenciar alterações na SORPAR para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores do vão da linha IPU-MD2 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, conforme anexo à SSA. Obs: Esta SSA debe ser ejecuta en conjunto con la SSA 202307171 | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307570 | STE | 202306543 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:09:16 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 2-1, 1-5, 1-4 e 9-7 dos UMCC-9A/18A, conforme anexo. Obs: SQLs de update y rollback adjuntos | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307566 | STE | 202306765 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:10:22 | Alterar acronimo del punto "ES-ACY ECCA SUBFRECUENCIA BLOQUEADO" conforme anexo. Obs: SQLs de update y rollback adjuntos | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307564 | STE | 202306766 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:11:21 | Alterar Clase y Prioridad de los puntos del ECCANDE "TASA FRECUENCIA" para pasar a lista de eventos conforme anexo. Obs: adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307562 | STE | 202306829 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:12:13 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307554 | STE | 202306957 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:14:28 | Providencia alteração de descritivo na SOSTAT do painel 2S-L1314, conforme anexo Obs: anexados SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307550 | STE | 202307119 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:17:16 | Providenciar alteração de CLASS, PRIORT, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e inclusões na SOFLLW (supressão de alarme de estado aberto, se disjuntor na posição extraído ou teste) de pontos do UMCC, conforme anexo. Obs: El excel adjunto posee registros a incluir en la tabla SOFLLW. SQLs para alteración y rollback son anexados | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307610 | STE | 202301247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:24:54 | Alterar SOSTAT, SOEQID, SORDST e SORPAR conforme planilha anexa a fim de atender solicitação da SSA original (202301247). Todas as alterações podem ser realizadas via scripts SQL anexo (não é necessário editar tabelas manualmente). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307681 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202319 | 09/05/2023 14:26:29 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PROBAR LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2023 AL 03/2024. VERIFICAR CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIRMAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS Y SERVIDORES. LICENCIA RENOVADA POR HITACHI EN EL PORTAL DE BROADCOM.COM DISPONIBLE EN FSH/SMDT/JALM/SYMANTEC/LICENCIA 2023 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS SYMANTEC, CONFORME SOLICITADO. VERIFICADA CORRETA ATUALIZAÇÃO E ENCONTRA-SE FUNCIONANDO NORMALMENTE. VERIFICAR ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202307783 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 10/05/2023 11:54:39 | [Ampliación Sector 4 500KV LT16 VHA1 - SEMD] Para evitar duplicidad con los nuevos puntos de la linea VHA1 (LT16), eliminar los puntos correspondiente a la linea VHA1 (LT13) conforme planilla en adjunto. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307848 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 11/05/2023 07:55:23 | Adequar tabelas do modelo de rede do EMS conforme planilha anexa, a fim de compatibilizar com a mudança de configuração da SEMD, LI_MD_VHA1. Implantar em conjunto com as mudanças correspondentes à DPS-60 (SSA 202307607). Coordenar modificações com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307942 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 11/05/2023 17:16:29 | Alterar la SOSTAT y SOANLG para incluir de señales de control "STEP UPDATE VERIFICATION" y "SINUSOIDAL UPDATE VERIFICATION" para las UTRs 612, 612-1, 521, 621 y 534-1 migradas a la CPU D20MX. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.25 | 0.08
202307984 | STE | 202305250 | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202319 | 12/05/2023 11:17:49 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar al personal de la PROTEK en los trabajos de desmontaje de las pantallas de la matriz de video del sistema ESAI anterior, en el marco del contrato 4500064363 - Actualización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202319 | 202322 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESMONTAJE DE LAS PANTALLAS Y SOPORTE RESPECTIVO, ENCAMINADO A DESCARTE CON DM:70031491 DE SSA:202308391 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.17
202307990 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202319 | 12/05/2023 11:31:09 | Favor renovar o certificado SSL/TLS do servidor PI-API-VM01.siri.itaipu que está vencido desde 08 de setembro de 2022 17:25:56 GMT. Ver arquivo anexo para detalhes do certificado. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | 202338 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada emissão de novo certificado e realizada a aplicação deste certificado no software PI WEB Admin Utility. Validado a aplicação do certificado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25
202308077 | STE | 202307042 | M066D101 | APPLIANCE DE BACKUP - STORAGE SHELF - SIRI-STC60-BKP01 | 1567.002-8 | 202320 | 16/05/2023 09:13:22 | Realizar ensaio de funcionamento dos HDs (RAID6) do storage shelf, previsto no item 4.13.1 da planilha de comissionamento da Solução de Backup em conjunto com fornecedor (Compwire/Veritas) e SSA 202307042. Haverá apoio da empresa Veritas com acesso remoto via Teams. Formulário de acesso externo em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | 202326 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o ensaio dos HDs do RAID6 no storage shelf e no node. Em ambos os casos, o sistema continuou funcionando (aguentando a indisponibilidade de 2 HDs simultâneos). Porém, para o node, ocorreu um problema ao reinserir os HDs com alerta de “Volume is fully degraded”. Ver resposta da Fabricante no anexo. Emitida SSA 202310283 para MEL4 registro e derivada 202310290 para IEE4 para análise de possível Não Conformidade quanto ao comportamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6.5 | 0.83
202308144 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202320 | 17/05/2023 08:23:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos C:\ do servidor PI-ITR-VM01 está consumindo espaço livre com tendência de esgotamento em poucos dias. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=166442&eventid=144289676] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | 202321 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após execução de suporte remoto (case 01086568) com Aveva, para investigação do não funcionamento da interface 60Hz do SOMA (RDBMSPI3 -> PI-SIRI), a coleta de logs havia sido configurado para modo detalhado (Debug level 3). Ao encerrar o suporte, esse modo detalhado permaneceu, gerando um alto volume de logs. A configuração foi revertida pro debug level 1 (padrão) e os logs gerados foram zippados e arquivados na pasta C:/Detailed-Logs-Backup , os logs originais foram deletados. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.08
202308273 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202320 | 17/05/2023 17:27:54 | Habilitar VPN para verificación del fabricante Hitachi, Referente a los Evt 151, 011, 036, 148, 152, 171 y 207 conforme solicitud en anexo. Periodo solicitado va desde el 29.05.2023 al 02.06.2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202321 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a habilitação/desabilitação da conexão VPN para suporte remoto do fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202308272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 17/05/2023 17:28:05 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la 6ta visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 29/05/2023 hasta el 02/06/2023. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Las intervenciones coordinadas con CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202322 | 202324 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fabricantes durante a 6ª visita contratual. As atividades realizadas no período de 29/05 à 02/06/2023 foram descritas no relatório de atividades anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 68.5 | 1.25
202308391 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.001-7 | 202320 | 19/05/2023 11:21:42 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | 202324 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202308408 | STE | 202308317 | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202320 | 19/05/2023 14:14:55 | Desabilitar, em conjunto com fabricante, o envio do ponto ref. a taxa 2 para o SCADA. Coordenar com fabricante a modificação da tela da IHM ref. a "Taxa 2 Atuada" conforme "e-mail opuo.pdf" e demais anexos. Também coordenar com fabricante a exportação de um backup da nova configuração e armazenar na pasta Automatización Coordenar atividades e ensaios com MEL1 (SSAs 202308311 e 202308313) (Obs.: Visita do fabricante prevista para 22 e 23/05) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202321 | 202343 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi realizada reparametrização do CLP a fim de desabilitar o envio dos pontos de "Taxa 2" para o Scada. O backup foi salvo no diretório de rede Automaticaion do driver "Especificos (P):". | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.33 | 1
202308406 | STE | 202308316 | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202320 | 19/05/2023 14:15:12 | Desabilitar, em conjunto com fabricante, o envio do ponto ref. a taxa 2 para o SCADA. Coordenar com fabricante a modificação da tela da IHM ref. a "Taxa 2 Atuada" conforme "e-mail opuo.pdf" e demais anexos. Também coordenar com fabricante a exportação de um backup da nova configuração e armazenar na pasta Automatización Coordenar atividades e ensaios com MEL1 (SSAs 202308311 e 202308313) (Obs.: Visita do fabricante prevista para 22 e 23/05) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202321 | 202343 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi realizada reparametrização do CLP a fim de desabilitar o envio dos pontos de "Taxa 2" para o Scada. O backup foi salvo no diretório "Automaticaion" da unidade de rede "Especificos (P)". | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.33 | 0.83
202308392 | STE |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202320 | 19/05/2023 15:02:18 | Desinstalar y descomisionar los monitores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. En anexo solicitud de la ENES.DT, con listado de equipamientos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | 202324 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060C001. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.17
202308479 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202320 | 20/05/2023 11:48:40 | Verificar/solucionar led "BATT1" acionado no módulo D20 EME. | OUO6 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202322 | 202322 | 0 | 1 | DANILO NADAL | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA. 202308809 E ITEM 3 DA ATA AR.SMI.DT.0035.2023, FABRICANTE INFORMA QUE A SINALIZAÇÃO DE BATERIA COM BAIXA CARGA DA PLACA D20EME NÃO INTERFERE NA FUNCIONALIDADE DA REMOTA, POIS A PLACA DEVERIA SER SOMENTE UTILIZADA PARA MIGRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO IEC101 PARA IEC104. A REFERIDA PLACA ESTARÁ SENDO SUBSTIRUIDA PELA PLACA D20MX, CONFORME JÁ INICIADO O PROCESSO (SSA. 202306959 COMO REFERÊNCIA). VER DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 1.25 | 0.16
202308542 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202321 | 22/05/2023 14:32:35 | Acompanhar fornecedor em atividades de upgrade do Flex Appliance OS para versão 3.1. Realizar em conjunto o ensaio de discos previsto na planilha de comiss. Obs.: Upgrade proposto para correção de bug relacionado ao não restabelecimento do sistema após ensaio de power off immediate (SSA 202307041/202307042/202307600). Após o upgrade, validar a correção do bug e confirmar o correto funcionamento do sistema (Recomendações em anexo). Atualizar informações na Planilha. Previsão: 23/05 a 24/05 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202321 | 202338 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Acompanhado o fabricante Veritas em atividades de upgrade do Flex Appliance OS para versão 3.1. Após atualização do Flex Appliance para a versão 3.1.1 foi realizado novo ensaio, com resultados insatisfatórios e necessidade de intervenção pela equipe da Veritas para normalização do sistema. Foi solicitado parecer oficial da fabricante quanto a esta situação, a qual está em anexo(4.13.5 - ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency) na planilha de comissionamento e nesta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.75 | 1
202308540 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202321 | 22/05/2023 14:33:01 | Acompanhar fornecedor em atividades de upgrade do Flex Appliance OS para versão 3.1. Realizar em conjunto o ensaio de discos previsto na planilha de comiss. Obs.: Upgrade proposto para correção de bug relacionado ao não restabelecimento do sistema após ensaio de power off immediate (SSA 202307041/202307042/202307600). Após o upgrade, validar a correção do bug e confirmar o correto funcionamento do sistema (Recomendações em anexo). Atualizar informações na Planilha. Previsão: 23/05 a 24/05 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202321 | 202339 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Acompanhado o fabricante Veritas em atividades de upgrade do Flex Appliance OS para versão 3.1. Após atualização do Flex Appliance para a versão 3.1.1 foi realizado novo ensaio, com resultados insatisfatórios e necessidade de intervenção pela equipe da Veritas para normalização do sistema. Foi solicitado parecer oficial da fabricante quanto a esta situação, a qual está em anexo(4.13.5 - ITAIPU - NetBackup Appliance 5250 Resiliency) na planilha de comissionamento e nesta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.75 | 1
202308572 | STE |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202321 | 23/05/2023 09:39:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187368&eventid=145073988] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado Acess Point que tinha caído, realizado testes e verificado no Zabbix que o equipamento voltou a responder ICMP ping normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.33
202308662 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202321 | 25/05/2023 08:12:40 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados cámaras y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjuntan imágenes de los equipos desinstalados | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA GESTION DE DOCUMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y DESCARTE EN ALMACENES CONFORME SOLICITADO. LA DESACTIVACION DE LA LOCALIZACION SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO. COMPROBANTE EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202308663 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202321 | 25/05/2023 08:13:05 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjuntan imágenes de los equipos desinstalados | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA GESTION DE DOCUMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y DESCARTE EN ALMACENES CONFORME SOLICITADO. LA DESACTIVACION DE LA LOCALIZACION SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO. COMPROBANTE EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.25 | 0.5
202308873 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202322 | 30/05/2023 00:01:05 | Porta com acesso vulneravel, sem necessidade de uso do crachá, no acesso ao sistema de ventilação na elevação 144 pelo lado montante, entre as unidade 17 e 18. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202323 | 202323 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Reiniciada configuración del control de acceso mediante Software Pro-watch. Posterior a la configuración, fue verificado el correcto funcionamiento del control de acceso. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.58 | 3 | 0.58
202309011 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202322 | 01/06/2023 08:52:10 | Instalar extensión de licencia de prueba para el editor de LOGICLINX necesaria para la nueva CPU D20MX en el software Agile Studio. Generar solicitud de extensión de licencia mediante el procedimiento indicado por el fabricante GE en adjunto. Licencia definitiva en proceso de adquisición con la MTSE.DF prevista para julio/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202323 | 202326 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado solicitud al fabricante GE e instalado la extensión de la licencia de logixlinx en el software DS Agile MCP Studio en la notebook HP ZBOOK G7 (SN #5CD118NBBT). Verificado software con la extensión de licencia activa. | Fora de Prazo |  |  | 0.53 | 2 | 0.1
202309014 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202322 | 01/06/2023 09:17:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a carga de processamento do servidor tem se elevado desde 24/05/2023, com tendência de constante elevação. [Condição indetificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=189183&eventid=146091480] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202322 | 202322 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Realizado reinicio de Sistema Operacional, normalizando la carga de procesamiento y la lentitud percibida en el servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.17
202309053 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202322 | 01/06/2023 14:13:59 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual análisis del PI-AF se encuentran sin ejecutar desde el 2023-06-01 a las 11:31 aproximadamente. Ejemplo adjunto | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202323 | 202340 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizado failover do cluster do Analysis e normalizado. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.33
202309074 | STE | 202308746 | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202322 | 01/06/2023 16:42:30 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONANDO DE FORMA INTERMITENTE O ALARME "UTR 521 COMM M2 UPD600 L3". SE NECESSÁRIO, ALTERAR CONFIGURAÇÕES DA UTR/SCADA PARA PERMITIR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR Y2-L3 MODELO UPD600 PELO KRON MULTK-05. TRABALHO PREVISTO PARA 05/06/2023. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE E CONFIGURAÇÃO NA UTR-521 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR M2 DA LINHA 3 UPD600 PARA O NOVO MEDIDOR KRON, CONFORME EXECUÇÃO DA SSA. 202308746. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 0.5
202308990 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202322 | 01/06/2023 17:32:39 | Verificar/solucionar led "BATT2" acesso no módulo D20 EME. Obs: Led "BATT1" acesso conforme SSA 202308479. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONFORME EXECUÇÃO DA SSA. 202308809 E ITEM 3 DA ATA AR.SMI.DT.0035.2023, FABRICANTE INFORMA QUE A SINALIZAÇÃO DE BATERIA COM BAIXA CARGA DA PLACA D20EME NÃO INTERFERE NA FUNCIONALIDADE DA REMOTA, POIS A PLACA DEVERIA SER SOMENTE UTILIZADA PARA MIGRAÇÃO DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO IEC101 PARA IEC104. A REFERIDA PLACA ESTÁ SENDO SUBSTITUÍDA PELA PLACA D20MX, CONFORME JÁ INICIADO O PROCESSO (SSA. 202306959 COMO REFERÊNCIA). VER DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.08
202309128 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202322 | 02/06/2023 09:48:19 | Verificar motivo pelo qual o display da praça técnica não esta reproduzindo o vídeo institucional da Itaipu. O display esta exibindo o logo da Itaipu e uma mensagem de erro. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202322 | 202322 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Foi verificado que a aplicativo de reprodução de vídeo (LEDVISION) não estava em execução devido a uma falha de aplicação. Foi necessário o reinicio do computador gestor de conteúdo pois o mesmo não exibia vídeo na saída do KVM após reconhecimento do erro da janela exibida na figura anexa. Após o reinicio do cumputador gestor de contéudo e inicialização dos aplicativos NovaLCT e LEDVISON, conforme procedimento anexo, o display da praça técnico passou a reproduzir o vídeo instituicional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202309176 | STE |  | T066C002 | ESTACAO MTXST50-02 | 0891.024-7 | 202322 | 02/06/2023 16:06:17 | Realizar ensaio de funcionamento do HDD de 2TB SATA P/N: 695503-006 (S/N THN62712JH) recebido através de pedido realizado através de SMDTC-1654 (OC-4500069887 Ítem 10. Corresponde a la RC-10069997 Ítem 20). Obs.: Ensaio para aceitação do material. A ser codificado como sobressalente. Obs.2: HD enviado em substituição ao que não funcionou - Ref. SSA 202306981 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202323 | 202342 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O resultado foi satisfatório, e o material HDD de 2TB SATA P/N: 695503-006 (S/N THN62712JH) pode ser encaminhado para armazenamento em estoque. O material foi entregue a IEE4. (tramite do material via SMDTC-1654) | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202309250 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202323 | 05/06/2023 16:08:07 | Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: a tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial Data Prev: 12-16/06/2023 conforme adjunto | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202324 | 202425 | 0 | 1 | DANILO NADAL | ESSE LEVANTAMENTO FOI UMA AÇÃO REFERENTE AO EVT. 151 E 217. OS EVENTOS JÁ FORAM ENCERRADOS ATRAVÉS DE ACORDO COMUM REGISTRADO NA ATA ARSMINDT_0332024 (em anexo). SENDO ASSIM, O LEVANTAMETNO DE ESTADO DE REDE DO SISTEMA NMR5 NÃO SE FAZ MAIS NECESSÁRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.75
202309251 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202323 | 05/06/2023 16:14:00 | Dar seguimiento a errores registrados desde el 16/05 a través del "Event Viewer" de Windows sobre conexión a la base de datos TSDB de OP.DT. Realizar verificación de la no ocurrencia de estos errores, durante por lo menos 15 días tras ajustes a ser realizados por los usuarios de OP.DT. Coordinar actividad con GSS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327 | 202420 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os erros são intermitentes, sendo a última ocorrência no dia 19/04/2024 e não há informação suficiente para determinar a causa. Não foi encontrada nenhuma inconsistência nos dados que são alimentados. Em contato com a OPDT, foi informado que estão aguardando mudança da forma de aquisição dos dados TSDB e que não compensa buscar a raiz do problema indicado, sugerindo-se ignorar o erro até que seja feita a mudança. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.92 | 0.25
202309261 | STE | 202301792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202323 | 05/06/2023 16:27:02 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT da SOSTAT e alteração na SORPAR conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202309282 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202323 | 06/06/2023 07:52:17 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar serviço PI SQL DAS no servidor PI-API-VM01. Verificado serviço indisponível (recusando conexões) a partir das 16:10 de ontem (05/06/2023). Log dos erros em anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202324 | 202348 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el reinicio del servicio en cuestión con lo cual se logró restablecer a su funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.25 | 0.08
202309362 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202323 | 06/06/2023 17:03:49 | Verificar motivo pelo qual ao ser realizado reinício do Switch SWA01, ocorre perca de comunicação de todos os pontos da RTU-01, para o SCC e estação de operação (com sinalização de falha em todos os IED´s), com retorno a normalidade alguns segundos depois. | OUO7 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202327 | 202330 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado que le motivo se debió a "LOOP" en la red. Aislada conexión del sistema con la UTA-17. SSA ref 202309238. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202309296 | STE |  | M066D055 | SERVIDOR SIRI-STC60-SRV01 | 1351.012-9 | 202323 | 07/06/2023 15:48:07 | Favor recolectar logs e información solicitada por CISCO para investigación relacionada a RMA (SR: 695621199 ) de disco dañado. En anexo detalles. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202324 | 202324 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada colecta de información conforme solicitado. Archivo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202309505 | STE |  | M060B022 | CAMARA TERMICA E ACESSÓRIOS | 2233.001-2 | 202324 | 12/06/2023 14:03:14 | Desinstalar y descomisionar las cámaras térmicas y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, las mismas serán sustituidas en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202324 | 202324 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA DESINSTALACION, DESCOMISIONAMIENTO Y DESCARTE DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES A LA LOCALIZACION M060B022. LOS EQUIPOS FUERON DESCARTADOS CON SSA: 202308662 | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.17
202309644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:10:46 | Alterar SOSTAT conforme planilha anexa, a fim de corrigir inversão de alarmes de falha interna dos switches SW-A e SW-P do sistema de proteção SEP765KV. Inversão dos alarmes foi constatada durante a execução da SSA 202308945. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309596 | STE | 202307431 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:56:38 | Modificar, en la base de datos del SCADA NMR5, PNTNAM del punto de supervisión de la bomba 1 de drenaje de la tapa de la turbina de la unidad 10 de acuerdo al archivo en Anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback de tablas SOSTAT y SOEID | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309588 | STE | 202307433 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:57:43 | Cambiar los campos CLASS y PRIORT de la alarma del relé 86M, en las unidades 01 a 09, según archivo adjunto. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309563 | STE | 202308257 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:02:12 | Providenciar alteração de nível de alarme e INHPRO de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309557 | STE | 202308337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:04:01 | Realizar alterações nos campos NORMST da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Após consulta, foi constatado que a condição de "Flutuação", para o caso do CO-01 e CO-02, corresponde ao nível lógico alto "1". Obs: incluídos SQLs de Update y Rollback en anexo | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309555 | STE | 202308524 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:05:15 | Providenciar alteração dos pontos de estado de tampa do dosedificador da ETA-1 e ETA-1A para alarme na SOSTAT, conforme anexo. Obs: adjuntos SQLs de Update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202309546 | STE | 202308628 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:11:43 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202309533 | STE | 202308765 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:14:10 | Providenciar alteração de descritivos, VALUE, NORMST e INHPRO de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309521 | STE | 202308907 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:17:15 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos dos QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309489 | STE | 202308962 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:31:47 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A/18A na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309427 | STE | 202308413 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:43:04 | Alterar colunas "UDSFQ2", "ESYSNM" e "ETBLNM" da tabela SOSTAT para os pontos indicados na planilha anexa a fim de registrar as mudanças de estado na tabela EQ_STATUS, conforme solicitado na SSA origem 202308413. Pode ser utilizado o script SQL anexo a fim de evitar alterações na coluna UNIQID da SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309791 | STE | 202309523 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:53 | Providenciar inclusão de quatro pseudopontos na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. Os pontos serão utilizados no Ibcalc para gerenciamento de alarmes de falha de tensão nas barras do CS-02. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309759 | STE | 202309550 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:55 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e VHA2 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SUBNAM debería ser creado con SSA 202307579 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309756 | STE | 202309577 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:56 | Providenciar inclusão de um ponto calculado na SOANLG conforme anexo, para possibilitar inclusão do cálculo de potência do AT05 utilizando IBcalc. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309755 | STE | 202309621 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 15:06:58 | Incluir en la tabla del SOCRPT los puntos de la "tabla bilateral" para el envío via ICCP de nuevos puntos de la SEMD de 500kV a la ONS conforme adjunto. Realizar pruebas punto a punto para verificar recepción en ONS. Se adjunta autorización para exportación de datos sensibles a la ONS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309814 | STE | 202309121 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 15/06/2023 17:09:03 | A partir da SSA emitida pela IEE4, fornecer os dados que competem a MEL4. "Se solicita informar el origen de puntos registrados en el PI-SIRI (lista de tags enviada en anexo), indicando el camino completo (PI-SIRI< PI-SCADA < SCADA< SCC< Remota< bornera< dispositivo primario) de los sgtes. activos de la SEMD: Seccionadores 13T0X, 14T0X, 33TX5, 34TX5, 53TX5, 73T05, 74T05, 94T05, 94T0X, a3T0X, a4T0X, b3T05, y Disyuntores 03T0X, 04T0X, 43TX5, 44TX5, 83TX5, 84T05..." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | 202325 | 202325 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Los datos para hacer la relación de los puntos correspondientes a la cadena de medición: (RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1/2) -> (SCC/IFS) -> (SCADA) se encuentran los anexos de la SSA 202216656 (Anexo I). La relación (SCADA) -> (PI-SIRI) corresponde a la creada automáticamente por el script de compilación de base del NMR5, la validación de los puntos indicados se encuentran en la misma SSA (Anexo III). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202309867 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202324 | 16/06/2023 14:39:10 | Liberar acesso para a conta de usuário "edsafo" ao grupo "GRP_PERMIT_ALL", conforme solicitado pelo SOASMDT-68. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-68] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202325 | 202338 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a liberação e confirmado com usuário o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202310015 | STE |  | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202325 | 19/06/2023 15:51:27 | Verificar/solucionar disco con indicación de falla. Ver anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202325 | 202328 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de disco del servidor. Equipo en condiciones normales | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.83 | 0.08
202310035 | STE | 202309864 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 19/06/2023 15:59:16 | Providenciar la implementación del punto asociado a la variable IDB de referencia del CAG 50Hz en modo CNI y la transmisión de los datos de esta referencia del CAG 50Hz en modo CNI así como del metodo de ECU en el que se encuentra el CAG 50Hz a la Ande conforme archivo en anexo. Obs: se adjunta autorización en PDF. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202310042 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 19/06/2023 16:55:38 | [Ampliación Sector 4 500KV LT13 YZU2 - SEMD] Eliminar puntos detallados en anexo e incluir puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de la LI 500 kV YZU2 (LT13) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER/SIEMENS. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-64 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.08
202310050 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 07:53:36 | Ajustar tabelas SOSWCH, SOCIRC e SOANLG conforme anexo a fim de adequar o modelo de rede do EMS às informações relacionadas à entrada da LI_MD-YZU2 conforme anexos da SSA 202310042. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202310080 | STE | 202310031 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 10:47:02 | Providenciar la inclusión de los puntos asociados a la línea LI 500kV MD-YZU 2 en la tabla SOCRPT para envío a la Ande vía ICCP conforme archivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202310160 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 21/06/2023 11:44:09 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI14 SEMD-SEYZU YZU1] Excluir punto de supervisión de la base de datos: SOSTAT, con referencia a la supervisión de la señal "79 Estado" de la LT14 YZU1 de la RTUNO 119, correspondiente al bitbyte: 19016 y PNTNO: 5888, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202310348 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202325 | 23/06/2023 11:51:40 | Aumentar recursos de hardware en las máquinas virtuales del PI Analysis (PI-ANS-VM01, PI-ANS-VM02) conforme sigue: - Núcleo de CPU: 8 Cores; - Memoria RAM: 16 GB. Esto en conformidad con recomendación de AVEVA para mejorar el rendimiento general del Sistema (en adjunto documento). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202326 | 202335 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aumentados recursos de hardware en las máquinas virtuales del PI Analysis (PI-ANS-VM01, PI-ANS-VM02) conforme sigue: - Núcleo de CPU: 16 Cores (alterado a lo previsto debido a que consideró necesario durante la ejecución del servicio) - Memoria RAM: 16 GB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202310587 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202326 | 28/06/2023 14:19:18 | Solucionar la falla en la lámpara de iluminación interna del rack DTSCAB1, según detectado durante al ejecución de la SSP 20230010. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202326 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que lâmpada de iluminação interna do rack DTSCAB1 estava com a chave manual na posição OFF, por isso o acendimento automático pela abertura da porta não funcionava. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202310695 | STE | 202310614 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 29/06/2023 16:02:54 | Realizar a alteração dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202310818 | STE | 202310799 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202327 | 03/07/2023 09:16:38 | APOYO PARA VERIFICACIÓN DE LINK DE COMUNICACIÓN ENTRE DFR099A Y UTA11. REF.: SSA202310799. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS CONVERSORES PLANET, EN CONDICION NORMAL. FUE RECOMENDADO AL SECTOR MEL2 LA EMISIÓN DE OTRA SSA SOLICITANDO APOYO A MEL3 PARA LA VERIFICACION DEL CORDÓN OPTICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202310714 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202327 | 03/07/2023 10:28:27 | VERIFICAR USUARIO (JULIOMAR) CON PROBLEMA DE ACCESO AL SIRI (VPN) | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REALIZADO RESET DE LA CONTRASEÑA DEL USUARIO, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202310822 | STE |  | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202327 | 03/07/2023 11:42:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96411&eventid=149315510] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202331 | 202343 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi eliminado mau contato no conector RJ45 e o Access Point voltou a comunicar e responder ICMP Ping conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202311096 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202327 | 05/07/2023 17:08:38 | Testar e validar o script fornecido para levantamento de ativos do PDS visando a revisão da PIC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada validação do script de levantamento de ativos da rede PDS conforme solicitado. Resultados serão enviados via MS Teams ao emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202311095 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202327 | 05/07/2023 17:08:48 | Testar e validar o script fornecido para levantamento de ativos do EMS visando a revisão da PIC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada validação do script de levantamento de ativos da rede EMS conforme solicitado. Resultados serão enviados via MS Teams ao emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311177 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 07/07/2023 09:54:18 | Verificar y solucionar motivo por el que el punto referente a la seccionadora 74LI6 se encuentra inválido en el SCADA. Realizado SCAN en la RTU SEMD4 y el referido punto permanece inválido. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202328 | 202333 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que endereço de bitbyte do ponto esta diferente no SCC e no Scada, por isso o ponto da seccionadora 74LI6 da LI MD-YZU1 esta inválido. No SCC o bitbyte esta configurado com endereço 25306 e no Scada com 25329, portanto será necessário alterar o endereço do ponto no Scada na próxima edição de base de dados. Foi realizada a alteração do endereço de bitbyte na edição de banco de dados do Scada em 27/07/2023 e verificado que o ponto não esta mais com erro de telemetria. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1 | 0.42
202311370 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202328 | 11/07/2023 08:59:11 | Favor investigar/solucionar problema com servidores de Data Archive do PI-SIRI. Consulta a dados dados via ProcessBook indisponível. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202331 | 202348 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202314068 se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces. GSS informó que las discrepancias desaparecieron y no regresaron dentro de los 12 días posteriores al seguimiento. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.58 | 0.08
202311367 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202328 | 11/07/2023 09:05:08 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES MOTOBOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202331 | 202405 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Tags criadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.58 | 0.17
202311465 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 202328 | 12/07/2023 08:11:52 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GPS del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GPS conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311466 | STE |  | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202328 | 12/07/2023 08:13:58 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311472 | STE |  | E113P003 | SWITCH SW-2 | 2410.002-9 | 202328 | 12/07/2023 08:22:15 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 2 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW2 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311473 | STE |  | E113P004 | SWITCH SW-3 | 2410.003-0 | 202328 | 12/07/2023 08:22:32 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 3 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311474 | STE |  | E113P005 | SWITCH SW-4 | 2410.004-2 | 202328 | 12/07/2023 08:23:37 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje del SW4 del sistema de monitoreo STM del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento trasladado al panel 2S-L1314 durante traslado de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW4. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P011. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311471 | STE |  | E113P002 | SWITCH SW-1 | 2410.001-7 | 202328 | 12/07/2023 08:25:04 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Switch 1 del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Equipamiento correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del SW1 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202311468 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 202328 | 12/07/2023 08:25:21 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para la desinstalación/desmontaje de la ESTACION DE INGENIERIA del Panel 2S-L34 y posteriormente trasladarla al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Dar de baja con código 25 (retirada de equipo) para la localización S097A001. Equipamiento fue trasladado al panel 2S-L1314 durante los trabajos de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la Estación de Ingeniería. Equipo trasladado al panel 2S-L1314 en la localización E114P010. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202311567 | STE | 202311177 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202328 | 13/07/2023 09:39:13 | Alterar tabela SOSTAT com objetivo de corrigir a sinalização da seccionadora 74LI6 da LI MD-YZU 1. Alterar o campo BITBYT do ponto abaixo de 25329 para 25306. RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 119 4096 SEMD_500 YZU1 SEC 74LI6 | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311557 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202328 | 13/07/2023 11:43:43 | Verificar aumento de ocupação de disco do HD2 entre as SSPs 20220050 e 20235464 de 33,5% para 54,5%. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O BITIMS2 é responsável pelo armazenamentos dos logs oriundos dos firewalls do SCADA via ferramenta WhatsUp Gold e no período de 25/07 à 01/08 foi observado aumento na geração de logs destes dispositivos, consequentemente aumentando a demanda de armazenamento no servidor. O crescimento da geração de logs parecia estar relacionado a manutenção na rede SIRI, assim após a conclusão dos trabalhos este crescimento cessou e a policita de compactação e deleção passou a manter a demanda de hd estável. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.42
202311579 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202328 | 13/07/2023 11:44:43 | Verificar e fornecer indícios porque no arquivo de log do iLO apareceu a mensagem ""Caution","01/23/2023 02:04","01/23/2023 02:04","1","SSH login failure from: 172.31.100.25(DNS name not found)."," entre os dias 24/11/22 e 19/04/23 sempre as 13h, conforme execução da SSP 20230010. Verificar processos de comunicação/backup/troca de arquivos entre BITIMS1 e BITPDAPS1. Obs: anexo da SSP "iLO - BITDTAPS1.csv" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura do tráfego entre BITIMS1 e BITDTAPS1 entorno das 13h do dia 28/07/2023, contudo não foi constatado tráfego ssh no período. Os registros de log "SSH login failure from: 172.31.100.25(DNS name not found)" da interface iLO no dia da captura correspondem com acesso http(80) e http(443) do aplicativo NmPoller.exe; Este aplicativo esta associado a ferramenta de gerencia de rede WhatsUp Gold. Os arquivos de captura e log do firewall estão não filesharing para análise do emissor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202311615 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202328 | 14/07/2023 08:13:29 | Fornecer arquivos de log de histórico de eventos e falhas do iLO, conforme páginas 106-108 do manual anexo, ou conforme página de suporte da HPE para o iLO3: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?cc=at&docId=emr_na-c03478843&lang=de-at Ref: SSP 20230010. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs da interface iLO do servidor bitdtras1 conforme solicitado. Arquivo de log segue anexo. Obs: Interface para download do log em csv não implementado conforme manual fornecido, sendo necessário copiar manualmente as informações. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311646 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202328 | 14/07/2023 09:26:43 | Favor verificar/solucionar inconsistencia de datos entre PI-SCADA(bithis1¦bithis2) y PI-SIRI para el punto "SEMD_500.MD1 INT 04L01 COMPRESOR .SV" conforme anexo | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202332 | 202348 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.25 | 0.08
202311779 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202329 | 17/07/2023 15:30:53 | Acompañar al fabricante Rieder en los ensayos de la ETA-1/1A en conjunto con las areas: OPUO/SMMA/SMME/SMIL/SMIN/SMMG a fin de dejar operativa el sistema e iniciar el periodo de confiabilidad. Verificar la Remora ETA en el SCADA se encuentre habilitada. Prev. jueves 20/07/2023 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202329 | 202334 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o acompanhamento ao fabricante Rieder que analisou a lista de alarmes da IHM e emitiu o relatório em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202311786 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202329 | 18/07/2023 08:33:04 | Favor crear tags en anexo en el ambiente PI-SIRI, serán utilizados para la mejora de desempeño de análisis en la base de datos OP.DT, esto conforme recomendación de AVEVA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202332 | 202405 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Tags criadas conforme solicitado | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.58 | 0.17
202311842 | STE | 202311613 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 16:38:08 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311841 | STE | 202309137 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 16:39:40 | Alterar os campos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. Para maiores detalhes, verificar SSA matriz e os desenhos em anexo. Obs: incluídos en anexo SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311838 | STE | 202309931 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 16:54:48 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, e, HLIM5, LLIMFG e LLIM5 na SOANLG de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. Obs: incluídos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311835 | STE | 202310085 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 16:55:24 | Providenciar alteração de descritivo e INHPRO de pontos de proteção das linhas ACY1 e ACY2 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Incluídos en Anexo SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311833 | STE | 202310342 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 17:00:06 | Providenciar alteração de INHPRO na SOSTAT de pontos da ETA-1A, conforme anexo. Obs: en anexo SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311830 | STE | 202310536 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 17:00:38 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311826 | STE | 202311304 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 17:01:54 | Providenciar alteração de nível de alarme e INHPRO de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores T04 e T06 da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202311932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 19/07/2023 09:22:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Punto 10 de la Remota 16, caudal turbinado de la U16 indica -140.7, sin variaciones. Verificado en el instrumento 80TI valores y variaciones normales. Ver anexos. | OUO6 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202338 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado via captura de protocolo que a medição de caudal turbinado da U16 era recebida no scada com valores próximos de zero, portanto foi emitida SSA para verificação do módulo de aquisição analógica da UTR-616. Conforme SSA 202312736, realmente havia falha no módulo D20AD da UTR-616. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.5 | 0.33
202312032 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202329 | 20/07/2023 08:58:24 | Realizar ensayos de integración del nuevo ESAI al Videowall de la CCR. Utilizar cable HDMI preveniente de la consola del ESAI de la CCR y proyectar al VideoWall mediante Encoder Z3 Technology MVPR-02 conforme marcaciones en diseño 6006-DF-G7476-P FL10 R3A. Adjuntar en la baja procedimiento con capturas de las configuraciones realizadas en el gerenciador del VideoWall. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | 202330 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayo de integración del nuevo ESAI al Videowall de la CCR con resultados saltisfactorios, fue conectado al CH2=HDMI 2 (Ch2= 239.255.255.228:5006) del Encoder Z3 Technology segun anexo, no fue alterada ninguna configuración en el gerenciador del VideoWall. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.5 | 0.08
202312153 | STE | 202311933 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:16:57 | Incluir puntos en la SOSTAT para ser utilizados por el IBCALC respecto a puntos calculador para supervisión del sistema de Agua Pura de las Unidad Generadoras. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202312152 | STE | 202311832 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:16:59 | Alterar parámetros LLIM6 y HLIM6 con el objetivo de normalizar la condición de alarma inferior y superior de potencia reactiva de la linea VHA1. conforme archivos anexos en la SSA 202311832. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202312130 | STE | 202311828 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:17:01 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Estes serão utilizados em cálculos do ibcalc, e, para regras do SARTRE e Gerenciamento de Alarmes dos disjuntores 44L78 e 84LI8. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202312129 | STE | 202312085 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 12:17:02 | Alterar las tablas SOCRPT, SOANLG y SOSTAT para puntos de supervision de las LT 525kV Foz do Iguaçu-Guaíra 1 e 2 de SE_FI_60. (Actualización de la "tabla bilateral" para recibir datos de las líneas vía ICCP de la ONS). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202312159 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 14:32:45 | Conforme ejecucion de la SSA 202311105 alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 3/4 conforme adjunto. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202312472 | STE |  | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202330 | 27/07/2023 16:32:05 | [Actualización Tecnológica] Integrar Rack de pruebas de la UTR D20MX (SSA 202312465) con el PDS via RCM (IEC101) para probar funcionalidad de "Listening Mode" y "Normal Mode" entre el SCADA NMR5 y el SCADA E-TERRA, conforme arquitectura en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | 202341 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada integração do rack de teste (UTR-PDS) com o Scada através de conexão serial entre CPU20MX e RCM do PDS. Foi carregado ajuste da UTR-612 na UTR e verificado validação dos pontos no Scada do PDS. Mais detalhes sobre a montagem da UTR-PDS pode ser verificado no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 6.33 | 31 | 3.33
202312566 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202330 | 28/07/2023 17:08:19 | Verificar/corrigir esgotamento de espaço de armazenamento do sistema de arquivos do servidor BITDMC1. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada deleção dos logs do windows até 31/06/2023, sendo liberado mais de 100GB de espaço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.33
202312598 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202331 | 31/07/2023 09:48:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | 202334 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312608 | STE |  | M088G021 | ESAI-C/D.U1/U2-CCO063 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.042-3 | 202331 | 31/07/2023 09:48:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | 202334 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.5
202312610 | STE |  | M088G041 | ESAI-C/D.U3/U4-CCO066 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.043-5 | 202331 | 31/07/2023 09:48:12 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | 202335 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312611 | STE |  | M088G061 | ESAI-C/D.U5/U6-CCO069 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.044-7 | 202331 | 31/07/2023 09:48:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | 202335 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312613 | STE |  | M088G081 | ESAI-C/D.U7/U8-CCO072 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.045-9 | 202331 | 31/07/2023 09:48:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312614 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202331 | 31/07/2023 09:48:17 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312615 | STE |  | M088G121 | ESAI-C/D.U10/U11-CCO078 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.047-2 | 202331 | 31/07/2023 09:48:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312617 | STE |  | M088G141 | ESAI-C/D.U12/U13-CCO081 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.048-4 | 202331 | 31/07/2023 09:48:19 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312618 | STE |  | M088G161 | ESAI-C/D.U14/U15-CCO084 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.049-6 | 202331 | 31/07/2023 09:48:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312619 | STE |  | M088G181 | ESAI-C/D.U16/U17-CCO087 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.050-3 | 202331 | 31/07/2023 09:48:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312620 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202331 | 31/07/2023 09:48:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202332 | 202335 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312622 | STE |  | M088G241 | ESAI-A/B.U2-CCO094 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.053-9 | 202331 | 31/07/2023 09:48:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312621 | STE |  | M088G221 | ESAI-A/B.AMD4-CCO093 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.052-7 | 202331 | 31/07/2023 09:48:31 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202312625 | STE |  | M088G281 | ESAI-A/B.U5-CCO098 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.055-2 | 202331 | 31/07/2023 09:48:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202312624 | STE |  | M088G261 | ESAI-A/B.U3/U4-CCO095 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.054-0 | 202331 | 31/07/2023 09:48:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312627 | STE |  | M088G321 | ESAI-A/B.U9/U9A-CCO102 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.057-6 | 202331 | 31/07/2023 09:48:38 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312626 | STE |  | M088G301 | ESAI-A/B.U7-CCO099 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.056-4 | 202331 | 31/07/2023 09:48:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312628 | STE |  | M088G341 | ESAI-A/B.U9A-CCO103 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.058-8 | 202331 | 31/07/2023 09:49:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202334 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312629 | STE |  | M088G361 | ESAI-A/B.U11-CCO104 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.059-0 | 202331 | 31/07/2023 09:49:11 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312630 | STE |  | M088G381 | ESAI-A/B.U12/U13-CCO105 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.060-7 | 202331 | 31/07/2023 09:49:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312631 | STE |  | M088G401 | ESAI-A/B.AMC1-CCO108 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.061-9 | 202331 | 31/07/2023 09:49:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312632 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202331 | 31/07/2023 09:49:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202312633 | STE |  | M088G441 | ESAI-A/B.U18-CCO112 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.063-2 | 202331 | 31/07/2023 09:49:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14910. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14910 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202333 | 202335 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT. 25. Ref. a averías defectos en la las puertas cortafuego. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.5 | 0.5
202312676 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202331 | 31/07/2023 16:45:39 | Desenergizar, desinstalar y desmontar switch del panel UTA-00 y reinstalar 5U más arriba de su posición original de modo a permitir la instalación de los equipos del ESAI. Readecuar cableado para una mejor acomodación de los mismos. Servicio asociado al montaje/instalación de equipos del nuevo Sistema ESAI. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el reposicionamiento de los equipos y reacomodo de los cables del Rack UTA00, la verificación conforme diseño y correcciones serán realizadas durante el comisionamiento de los equipos del ESAI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202312683 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202331 | 31/07/2023 17:07:48 | Reordenar equipamentos internos ao Rack UTA00 para alocação de espaço para instalação de equipamentos do ESAI (ref. 4500064363/2022) conforme solicitado por ENES.DT (anexo) Registrar configuração final dos equipamentos do Painel em cópia do diagrama 6018-DF-J1195-P Coordenar atividades com ENES.DT. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202331 | 202335 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado reordenamiento de equipamientos internos al Rack UTA00 para conforme solicitado. Equipos en condiciones normales. El as-built fue actualizado por la contratada Protek y se encuentra en revisión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202311840 | STE | 202309392 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 01/08/2023 10:34:21 | Providenciar a eliminação da tela PROTLI60. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada deleção da tela PROTLI60 através do software PED500, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.25
202312736 | STE | 202311932 | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202331 | 01/08/2023 11:40:43 | Verificar sinal analógico 4-20ma do módulo D20AD input 10, referente a medida de "Caudal Turbinado" da unidade geradora 16. O ponto esta sendo transmitido pela UTR616 com valor próximo de zero via protocolo iec101 para o sistema Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | 202337 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificado em campo que o sinal análogico de "Caudal turbinado" chegava ao painel da UTR-616, contudo a medição analógica estava zerada. Foi realizada injeção de sinais analógico de 4 à 20mA na entrada 10 do módulo D20A, porém não houve variação da medida, indicando falha do módulo analógico. Após a subtituição do módulo WESTERM D20AD a medição do sinal de "Caudal Turbinado" passou a registrar medição válida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.67 | 0.5
202312762 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202331 | 02/08/2023 08:34:37 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, UPS´s y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL ESAI QUE ESTAN SIENDO SUSTITUIDOS DURANTE LA MODERNIZACIÓN, LA DESACTIVACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE. ENCAMINADO PARA DESCARTE CON DM: 70032396, 70032397 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.25
202312771 | STE | 202302468 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202331 | 02/08/2023 12:06:59 | Dar apoyo para búsqueda de conductores y posterior verificación de la alarma de "falta de tensión C.C o mini disyuntor abierto del tablero LLP-01". Obs: Puede que el circuito ya este implementado, en ese caso verificar funcionalidad. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202332 | 202332 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección y ensayos de punto a punto de los conductores referentes a la alarma "falta de tensión C.C o mini disyuntor abierto del tablero LLP-01" en conjunto de MEL1 con resultados satisfactorios. Sera realizado alteración de la configuración de la UTR501 con la SSA 202313275. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202312877 | STE | 202312444 | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202331 | 03/08/2023 15:18:52 | Executar o script PowerShell disponível em https://bitbucket.itaipu/projects/SMIN/repos/scada_bitbucket/browse/changeSCVLink.ps1 para a solicitação da SSA 202312444: "Alterar o link do SCV dos consoles das salas de Despacho e CCR, de "c:\aplicativos\scv\bin" para "\\bitaps1\scv\bin" e remover as seguintes pastas: * c:\aplicativos\scv\bin; e * c:\aplicativos\scv\Xml." Observação: script homologado e testado, lista de consoles: bitcon1 a 12, bitcon 31 e 32. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | 202333 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O script PowerShell foi executado com sucesso nas consoles bitcon31 e bitcon32, no entanto não foi possivel executá-lo nas demais máquinas devido o serviço WinRM não estar habilitado. Contudo a alteração do link do aplicativo SCV e deleção dos diretórios solicitados foi realizada manualmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.42
202312876 | STE | 202312444 | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202331 | 03/08/2023 15:18:59 | Executar o script PowerShell disponível em https://bitbucket.itaipu/projects/SMIN/repos/scada_bitbucket/browse/changeSCVLink.ps1 para a solicitação da SSA 202312444: "Alterar o link do SCV dos consoles das salas de Despacho e CCR, de "c:\aplicativos\scv\bin" para "\\bitaps1\scv\bin" e remover as seguintes pastas: * c:\aplicativos\scv\bin; e * c:\aplicativos\scv\Xml." Observação: script homologado e testado, lista de consoles: bitcon1 a 12, bitcon 31 e 32. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | 202333 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O script PowerShell foi executado com sucesso nas consoles bitcon31 e bitcon32, no entanto não foi possivel executá-lo nas demais máquinas devido o serviço WinRM não estar habilitado. Contudo a alteração do link do aplicativo SCV e deleção dos diretórios solicitados foi realizada manualmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.42
202312881 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202331 | 03/08/2023 15:24:02 | Conectar cable EU01.2001 en la UTR501 según diseños marcados en los anexos para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT IPU 50HZ MD1. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302468. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada conexão dos cabos EU01.2001-11 e 12 na UTR501 conforme solicitado. Após a conexão dos cabos foi realizado teste de acionamento dos pontos digitais dos módulos D20S-4/30 e 31 em conjunto com a equipe da MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.42
202312989 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202331 | 04/08/2023 16:56:33 | Verificar dados referentes às TAGS 'SEMD_500.MD2 INT 04L02 COMPRESOR.SV', 'SEMD_500.MD2/FI2 INT 44L22 COMPRESOR.SV' e 'SEMD_500.FI2 INT 84LI2 COMPRESOR.SV' que estão congeladas desde a manhã do dia 04/08. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202333 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.08
202313004 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202332 | 07/08/2023 08:31:45 | Conectar o gestor de conteúdo da Praça Técnica, conforme orientações gerenciais. A entrega do ponto está localizada em uma caixa de conexão, ao lado da workstation. Obs: A conexão rdp deve ser testada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202335 | 202336 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conectado o cabo de rede fornecido, conforme pedido. O gerenciador adquiriu endereço IP dinâmico da rede corporativa da Itaipu e está alcançável através da rede. A conexão RDP foi testada e funciona normalmente. Observação: ao realizar a conexão RDP, a tela do gerenciador bloqueia localmente, e o vídeo do telão pára de funcionar até que seja feito o play novamente, presencialmente no gerenciador. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 2.67
202313071 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202332 | 07/08/2023 15:03:25 | Realizar ajuste en servidor de PI Analysis del parámetro "MaxConcurrentRecalculationRequests", conforme acordado en acta de reunión AR/SM.DT/0009/2023 (ítem 3). En anexo documento de procedimiento y acta de reunión. Coordinar actividad con IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202335 | 202426 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Em conversa com IEE4, foi definido aguardar a execução do comissionamento do novo sistema PI (SSA 202409200), quando serão executados ensaios em conjunto com a fabricante Aveva para definir o parâmetro ideal. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.3
202313133 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202332 | 08/08/2023 11:00:20 | Liberar acesso para a conta de usuário "jteodoro" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX", conforme solicitado pelo SOASMDT-80. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-80] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202335 | 202341 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastramento e liberação e informado usuário, que confirmou correto funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202313295 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202332 | 10/08/2023 11:28:12 | En referencia al Contrato 4500064363/2022 y en atención a la solicitud realizada por la ENES.DT, acompañar a la empresa Protek para realizar una imagen del Servidor de Pro-Watch con el objetivo de virtualizar el servidor físico del Pro-Watch en el VMWare de la infraestructura del nuevo ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202332 | 202333 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA IMAGEN DEL SERVIDOR DEL ESAI (PROWATCH) EN CONJUNTO CON TELETEX, IMPLEMENTADA COMO MAQUINA VIRTUAL PARA CONSULTA POSTERIOR, IP:172.31.27.247 HOST:SRVCONTROL-A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.17
202313440 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202333 | 14/08/2023 10:23:27 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON DESCARTADOS LOS EQUIPOS LISTADOS EN ANEXO, EXCEPTO EL MATERIAL CON DM 70032518 QUE FUE DEJADO PARA STOCK. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.17
202313473 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202333 | 14/08/2023 15:38:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a unidade de armazenamento "Controller 0 Enclosure 62 Disk 0" está alertando estado "The volume is fully degraded". [Condição identificada pelo CGMRS: Veritas ticket 230808-002004] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202333 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento a representante da empresa Veritas , Juliano Monteiro, na substituição dos HDs. S/N Antigo: WS10TP00 S/N Novo: WS10WE6L Verificada normalização no Netinsight Fotos dos HDs em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 8.33 | 1
202313608 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202333 | 16/08/2023 15:34:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual consolas del SCADA presentan el siguiente mensaje: "Symantec End Point Protection is out of date and must be updated manually" Ultima fecha de actualización de base de datos de virus fue el 25/07/2023. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202334 | 202334 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a aplicação "Symantec Endpoint Protection Manager" estava apresentando compotamento anormal, isso foi verificado com persistente falha no processo de login da ferramenta, portanto foi realizado reinicio do servidor BITIMS1, onde aplicação é executada. Após reinicio do servidor a aplicação Symantec EPM passou a funcionar corretamente e as aplicações de antivírus das consoles passaram a exibir a mensagem de "Your computer is protected". | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.42
202313645 | STE |  | M060B014 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1013.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:12 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314 Y 202314647. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313644 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202333 | 17/08/2023 09:37:21 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831 Y 70032832 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313643 | STE |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202333 | 17/08/2023 09:37:42 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831 Y 70032832 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313641 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202333 | 17/08/2023 09:37:52 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032831 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313637 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202333 | 17/08/2023 09:38:04 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313655 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202333 | 17/08/2023 09:49:03 | Eliminar, alterar e incluir usuarios en la base de datos del AD del SCADA NMR5 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do AD do SCADA conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.33
202313647 | STE |  | M060B017 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CTV2 | 1020.002-4 | 202333 | 17/08/2023 09:49:32 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647 y 202313637. DM:70032831 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313635 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202333 | 17/08/2023 09:49:39 | Conforme solicitud de ENES.DT en el marco del contrato 4500064363 “Modernización del ESAI” realizar el desmontaje de los RACKs del antiguo ESAI, situados en la Sala CCP. Adjunto mail de la ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647. DM:70032832 Y 70032832 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.25
202313743 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 17:22:22 | Alterar tablas SOSTAT y SOSAT2 para corregir inversión de puntos 4WAY en ANT_INCENDIO UG TQ 1/2 Tableros QCR-1/QCR-2 conforme adjunto. Realizar ensayos de conformidad con el equipamiento primario. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313845 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202334 | 21/08/2023 09:05:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS0026583] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202338 | 202338 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto case e enviado logs de datacollect conforme solcitado pela Veritas. Pendente suporte remoto (previsão quarta-feira dia 20/09) | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 1.33
202314007 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 22/08/2023 17:47:20 | Verificar motivo e corrigir estado das tags "U01.ESTADO.SV" e "U03.ESTADO.SV" que estão congeladas no estado "VAZIO" desde domingo, 20/08, nos ensaios do Blackstart 50 Hz. Esse congelamento de Tags de estado da unidade gerador afeta variados sistemas que utilizam essas Tags como referência para as condições da usina. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202337 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após o History recovery de todas as interfaces PItoPI, foi normalizado o congelamento das Tags. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202314068 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 23/08/2023 07:24:13 | Solucionar em caráter definitivo problema de criação automática de novas tags no PI SIRI quando da inclusão de novas tags no PI SCADA. Novas tags criadas no ambiente PI SCADA não estão sendo automaticamente criadas no ambiente PI SIRI. Em anexo lista de tags existentes no PI SCADA sem equivalentes no PI SIRI. OBS: Problema recorrente com indicação de solução na SSA 202301797. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva(SSA 202314461). Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. Possíveis novos problemas de discrepância devem ser analisados pontualmente e com novo documento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 4.25 | 0.17
202314039 | STE | 202313633 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:52:19 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre mancal guia inferior, pino de cisalhamento e anel de vedação da 9A/18A, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314038 | STE | 202313656 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:52:42 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314037 | STE | 202313686 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:53:17 | Providenciar correção do descritivo do ponto na SOSTAT sobre o 79P RECIERRE EN PROGRESO do disjuntor 43TL3, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314033 | STE | 202311951 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:54:17 | Providenciar alteração de INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos de temperatura alta do T0X, R0X, T05 e R05, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314028 | STE | 202311977 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:55:13 | Providenciar alteração de descritivo de pontos do disjuntor 44L78 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313999 | STE | 202312261 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:56:24 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC e Turbina da U9A e U18A na SOSTAT, SOFLLW e SOEQID. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback para las tablas SOSTAT y SOEQID. Las modificaciones de la tabla SOFLLW figuran en la planilla adjunta | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023, com exceção da edição da tabela SOFLLW que gerou erro de compilação da base dados. Mesmo com o apoio do GSS não foi possível corrigir o erro e implementar as alterações solicitadas para SOFLLW. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313994 | STE | 202312276 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:57:03 | Providenciar alteração de ACRONM, NORMST, SOEHIS, INHPRO e DEVNAM na SOSTAT de pontos da ETA e de um pseudoponto, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313990 | STE | 202312319 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:57:21 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre tensão da barra A1 do QACC-4 na SOANLG, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313984 | STE | 202312505 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:58:41 | Verificar e providenciar a inclusão da fórmula na SORFOR alterações na SORCAL e SORPAR para correção do ponto calculado "MW_FI-CVO_SE-FI", conforme o arquivo em anexo à SSA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313983 | STE | 202312527 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:58:53 | Providenciar eliminação da tela PROCYO34. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada deleção da tela PROCYO34 do sistema EMS\Scada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202313982 | STE | 202312537 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:59:22 | Providenciar alteração do DEVNAM e PNLNAM de pontos da Turbina da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313980 | STE | 202312804 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:59:37 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313973 | STE | 202312888 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:59:53 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313971 | STE | 202313185 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:00:44 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313966 | STE | 202313306 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:01:19 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc. También realizar ediciones en las tablas SOFLLW y SOSTAT conforme anexo Obs: coordinar actividades con GSS, SQLs para edición de tabla SOSTAT también en adjunto | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313965 | STE | 202313468 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:01:43 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CLASS, PRIORT, HISFLG, SOEHIS e INHPRO de pontos do FIP-02 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: SQLs de Update y Rollback en anexo | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313963 | STE | 202313538 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:01:53 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314058 | STE | 202312563 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:05:01 | Incluir na tabela SOHIST os registros listados no anexo a fim de registrar o estado dos circuitos no histórico. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202312644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 10:05:13 | Incluir na tabela SOCLEF registro correspondente à LI MD-YZY2, conforme anexo, a fim de transferir o estado de energização da linha para a tabela EQ_STATUS. Ajustar tabela SOCIRC a fim de considerar o valor telemedido da linha para fins de totalização do intercâmbio pelo AGC. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 15:29:01 | Alterar SOSTAT conforme anexo para agregar puntos de supervisión de la falta de tensión o interruptor abierto en los paneles LLP-01/03/06/07/08. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314102 | STE | 202314081 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 15:29:04 | Alterar tabla SOANLG parámetros de SCALE, HLIM y LLIM de puntos de supervisión de Tensión Generador de la U9A conforme anexo, para corregir indicaciones incorrectas durante las paradas de maquina. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314167 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 24/08/2023 09:37:48 | Favor verificar/solucionar discrepancia de datos entre el PI de SCADA y el PI del SIRI de los puntos conforme planilla adjunta | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202337 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado com SSA 202314453: Realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. Possíveis novos problemas de discrepância devem ser analisados pontualmente e com novo documento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.17
202314277 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 25/08/2023 08:46:13 | Verificar motivo del tag "ECCANDE.SISTEMA.INTERCONECTADO .SV" se encuentra congelado desde 24/08/2023 a las 4:13:58, en el PI. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA y que no se encuentra información congelada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 0.5 | 0.17
202314322 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 25/08/2023 17:28:48 | Prezados, favor solucionar problema de integridade de dados no PI-SIRI para tags em anexo. Inconsistências identificadas entre PI-SCADA e PI-SIRI. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.75 | 0.17
202314397 | STE | 202313852 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 15:14:39 | Eliminar, alterar e incluir usuarios en la base de datos del AD del SCADA NMR5 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202335 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do AD do Scada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.33
202314423 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202335 | 29/08/2023 08:32:20 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o switch MTXSW60 do sistema Matrix aparece como indiposnível e não é possível fazer acesso SSH. (Verificado na ferramenta Prime da rede SIRI que o switch e os servidores 60hz estavam offline). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado leds do switch apagados e acesso console local travado. Realizado desligamento da energia e reenergização posterior, normalizando o switch e todas as interfaces em operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202314453 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202335 | 29/08/2023 16:12:10 | Motivo: soporte externo del fabricante AVEVA para diagnostico y solución del problema de consistencia de datos entre el PI-SCADA y el PI-SIRI relatadas en SSAs 202314322, 202313689. Acción: Crear ACL temporal en el SIRI-STC50-FWL01 para permitir conexión RDP (TCP 3389) desde el PI-SRV-VM01 a los servidores BITHIS1 y BITHIS2 de la VLAN DMZ del SCADA conforme arquitectura en adjunta. Deshabilitar y eliminar la ACL creada al finalizar el soporte. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202337 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. Possíveis novos problemas de discrepância devem ser analisados pontualmente e com novo documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.17
202314647 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202335 | 01/09/2023 10:32:21 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados los equipos y accesorios del antiguo ESAI, por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjunta listado de equipos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202336 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ELABORADOS DOCUMENTOS PARA EL DESCARTE CONFORME PLANILLA EN ANEXO, REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA DURANTE EL DESCARTE. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202314753 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202336 | 04/09/2023 10:13:26 | En atención a la solicitud realizada por la ENEE.DT, realizar megger (test de aislación) y la conexión de cable de alimentación proveniente del Panel CCP, en el disyuntor 52.7 del Panel QDF-CCP01 y posterior energización. Coordinar las actividades con los representantes de la empresa Protek responsables del montaje del Panel CCP | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | 202340 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la prueba de aislación del cable de alimentación proveniente disyuntor 52.7 del Panel QDF-CCP01 al Panel CCP (CPAI), posterior conexión y energización a solicitud de la contratada. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1.17
202314937 | STE |  | M088I221 | ESAI-EL135.MONT-A.U16-CCO287 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.173-3 | 202336 | 06/09/2023 10:43:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.75 | 0.58
202314935 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202336 | 06/09/2023 10:44:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.25 | 0.42
202314934 | STE |  | M088I081 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO330 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.084-1 | 202336 | 06/09/2023 10:44:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 9.25 | 0.58
202314932 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202336 | 06/09/2023 10:44:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202338 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.92 | 0.42
202314931 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202336 | 06/09/2023 10:45:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10.92 | 0.42
202314930 | STE |  | M088I041 | ESAI-EL135.C/D.U9(PDS)-CCO186-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.082-8 | 202336 | 06/09/2023 10:47:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 10.75 | 0.25
202314928 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202336 | 06/09/2023 10:47:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202338 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10.25 | 0.35
202314926 | STE |  | M088I101 | ESAI-EL139.C/D.U9A-CCO201 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.085-3 | 202336 | 06/09/2023 10:47:43 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.25
202314925 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202336 | 06/09/2023 10:47:56 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.08
202314923 | STE |  | M088I241 | ESAI-EL135.MONT-A.U17-CCO288 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.174-5 | 202336 | 06/09/2023 10:48:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.08
202314922 | STE |  | M088H221 | ESAI-EL131.C/D.U10-CCO171 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.078-5 | 202336 | 06/09/2023 10:48:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | 202339 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 10.25 | 0.08
202315034 | STE |  | M088C021 | ESAI-QDF-CCP02-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.004-6 | 202337 | 11/09/2023 16:18:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP02, en referencia al Contrato N° 4500064363/2022. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14949 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14949 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202337 | 202340 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Relizado el comisionamiento del Cuadro de Alimentación Eléctrica ESAI-QFD-CCP02 conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 12.67 | 0.17
202315354 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 14/09/2023 10:50:20 | Favor verificar motivo por el cual BITOOD1 y BITOOD2 están desincronizados. Ver anexo | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a aplicação ownCloud estava travada no servidor bitood2, portanto foi realizado o reinicio da mesma. Após reinicio da aplicação ownCloud o serviço de Filesharing dos servidores bitood1 e bitood2 foram re-sincronizados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202315820 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 25/09/2023 15:58:03 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-12 de las UPS de Cargas Especiales - CF60 . REF: SSA:202314547 | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 3
202316233 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202339 | 01/10/2023 18:06:40 | Realizar o ajuste do horario paraguaio para o horário de verao. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do fuso horário do paraguai no aplicativo de relógio do videowall da CCR conforme solicitado. O ajuste é realizado na console BITCON31 onde o aplicativo reside. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 06/10/2023 15:56:25 | Eliminar da SOSTAT pontos referentes à supervisão de Taxa 2 para as proteções Primária e Alternada devido às desativação da lógica SOBREFREQ nos paineis de Furnas. Incluir na tabela SOANLG os parâmetros para supervisão de pontos de Carregamento da CPU do CLP (RTAC). Ver planilha em anexo com detalhes. Ref. Definições em https://jira.itaipu/browse/DPS-61. Desabilitar pontos nos CLPs EP5S03 - SSAs 202308406 e 202308408 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316541 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202340 | 06/10/2023 16:27:40 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del Contrato 4500064363 "Modernización del ESAI": acompañar a la empresa Protek para realizar pruebas de corte de fibra de la cerca perimetral de manera a corroborar la generación del evento de corte de fibra óptica en el Security Center. El corte será generado dentro de las cajas de empalme de MD/MI y se procede con la fusión nuevamente. Trabajo previsto para el día 11/10/2023. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202341 | 202342 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO DE CORTE Y POSTERIOR FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 5.67 | 0.33
202316543 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202340 | 06/10/2023 16:28:16 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT en el marco del Contrato 4500064363 "Modernización del ESAI": acompañar a la empresa Protek para realizar pruebas de corte de fibra de la cerca perimetral de manera a corroborar la generación del evento de corte de fibra óptica en el Security Center. El corte será generado dentro de las cajas de empalme de MD/MI y se procede con la fusión nuevamente. Trabajo previsto para el día 11/10/2023. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202341 | 202342 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO DE CORTE Y POSTERIOR FUSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 5.67 | 0.33
202316544 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202340 | 06/10/2023 16:39:40 | EJECUTAR ENERGIZACIÓN Y COMISIONAMIENTO DEL EQUIPO CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO 69808319001E (SDS-14969) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202341 | 202344 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado comissionamento e constatado correto funcionamento de todas as funcionalidades previstas. Mais detalhes seguem na planilha em anexo e zip com capturas/fotos para evidências. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 53 | 2
202316639 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202341 | 10/10/2023 07:21:51 | Desabilitar usuário admin dos switches SW-P, SW-A e SW-ST que foram habilitados temporariamente para manutenção em conjunto com o fabricante. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a desabilitação do usuário admin dos switches SW-P, SW-A e SW-ST conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202316593 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202341 | 10/10/2023 09:06:58 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-02, solicitamos apoyo para la desconexion controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW02 estará des energizado aproximadamente por 2 horas. Prevista aislacion para el día 20/10/23 (AT 202208816). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado desligamento controlado do monitores, embarcados e servidores do Video Wall, conforme solicitado. O ligamento dos equipamentos foi realizado ao final do trabalho. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.83 | 0.25
202316591 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202341 | 10/10/2023 09:07:15 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 2. Prevista aislacion para el día 19/10/23 (AT 202308812). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do desligamento, com procedimentos de preparação para desligamento controlado no ambiente de virutalização e de rede do SIRI. Após reenergização ,detectada falha no appliance do netbackup 60hz. Emitida SSA 202317099 para tratar o problema gerado. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.75
202316588 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202341 | 10/10/2023 09:07:22 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexión controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW-01 quedara des energizado por aproximadamente 2 horas. Prevista aislacion para el día 19/10/23 (AT 202308812). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado desligamento controlado dos monitores, embarcados e servidores do Video Wall, conforme solicitado. O ligamento dos equipamentos foi realizado ao final do trabalho, contudo os embarcados n° 5 e n° 12 apresentaram problemas de expiração de licença e inoperância respectivamente. A licença do embarcado n° 5 foi reativada e o embarcado n° 12 foi substituído (SSA 202317110). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202316684 | STE | 202315445 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 07:58:12 | Favor eliminar registros de SORCAL y SORPAR conforme adjunto. El cálculo pasará a ser realizado a través de IBCalc. Obs: Coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316694 | STE | 202314490 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:00:51 | Providenciar alteração de descritivo na SOSTAT de pontos sobre o disjuntor 84LI6 e de telas por alteração de descritivos, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y RollBack | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316710 | STE | 202316429 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:04:10 | Providenciar alteração de descritivos de pontos de tensão dos QDS-1/2 e QACC4 na SOANLG, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316708 | STE | 202316465 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:05:51 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre função 79 da VHA1 pelo disjuntor 44L78 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316707 | STE | 202316476 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:06:29 | Realizar alterações nos campos "CAT" da SOSTAT e nos campos "PRICAT" e "ALTC1" da SOCATP conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é configurar o ponto 1193 da RTU 120 de modo que o alarme de abertura da interligação acione no Despacho e CCR. Obs: Adjuntos SQLS de Update y rollback para la tabla SOSTAT, sin embargo la tabla SOCATP debe ser editada conforme planilla adjunta | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316704 | STE | 202314192 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:22:11 | Realizar a alteração do campo "RTNBND" da SOANLG conforme indicado no arquivo anexo . O objetivo é aumentar a banda morta do ponto "DIFER HJ1/HJ2 LIMITE" de modo que a atuação de alarmes seja menos recorrente. Maiores detalhes estão disponíveis nos demais arquivos anexos. Obs: Adjuntos los SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316687 | STE | 202315412 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:25:26 | Favor eliminar los registros de las tablas SORPAR y SORCAL conforme adjunto (pasarán a ser calculados a través de IBCalc). Obs: Coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316685 | STE | 202315428 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:26:18 | Providenciar alteração de LCKTIM de pontos de comunicação de RT430 e CE2000 da U9A na SOSTAT, conforme anexo. Obs: Adjuntos SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316682 | STE | 202315649 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:27:03 | Realizar alterações nos campos PNTNAM, CLASS, PRIORT e LCKTIM conforme indicado no arquivo anexo. OBS: Após a edição do BD, os cálculos associados ao sistema de água pura devem ser revisados devido a alteração do PNTNAM. Coordenar com o SOEN pra garantir que os cálculos "UXX AP ALARME XXXX " sejam carregados no ambiente de produção após edição do BD. Para maiores detalhes sobre os alarmes alterados, ver "Estudo alarmes água pura R01" Adjuntos SQLs de Update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316527 | STE | 202315781 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:28:22 | Providenciar alteração de DEVNAM na SOSTAT de pontos do TU da 9A e 18A, conforme anexo. Obs.: Se anexan archivos SQLs de Update y Rollback. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316522 | STE | 202316046 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:28:57 | Favor eliminar registros en las tablas SORCAL y SORPAR conforme anexo. Los cálculos pasarán a ser realizados con IBCalc Obs: coordinar actividades con GSS | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316520 | STE | 202316072 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:30:22 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre válvula de bloqueio do sistema anti-incêndio dos TU-9A e TU-18A na SOSTAT, conforme anexo. Obs. : Se adjuntan SQLs de update y Rollback | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316519 | STE | 202316085 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 09:17:34 | Providenciar eliminações na SORCAL, SORPAR e SOSTAT para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316518 | STE | 202314442 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 09:17:36 | Modificar tabelas SORCAL/SORFOR/SORPAR conforme anexo a fim de realizar a totalização das potências ativa/reativa dos setores 50/60 Hz levando em conta somente as unidades sincronizadas. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316784 | STE | 202316484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 15:23:59 | Eliminar os registros da tabela SOSTAT conforme arquivo anexo. Os pontos serão eliminados em decorrencia da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316873 | STE | 202313146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 16/10/2023 16:27:44 | Eliminar da SOSTAT pontos referente ao projeto 2COC conforme planilha anexa. Esta modificação visa corrigir as falhas de telemetria descritas na SSA 202313146. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316889 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 07:46:41 | Modificar na tabela SOANLG os parâmetros de escala e limite superior (HLIM6) dos pontos referentes aos transdutores instalados nos paineis C3, C4, QACC3 e QACC4 (2COC) descriminados na aba modificar da planilha anexa. Este trabalho visa concluir as modificações solicitadas na SSA 202216565 no terminal do Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316921 | STE | 202309007 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202342 | 17/10/2023 16:32:01 | [SEP 765] Retirar do armazém G02 o Switch SEL-2730M, S/N 1192740031, que retornou de reparo realizado pelo fabricante (RMA#42392 - Garantia CT-4500053709). Contatar Federico Daniel (Int:6965) ou Pablo Jordano (Int:6722). Verificar se o material foi efetivamente reparado e se encontra em condições de incluir ao estoque. Carregar as configurações de acesso, usuários e interfaces salvas durante a etapa de Comissionamento (SSA 202113769A, planilha 63708319009P). Detalhes vide documentos em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação de funcionamento do equipamento, conforme solicitado. Para checar o correto funcionamento do dispositivo foram testadas as fontes de alimentação de forma independente, carregado ajuste de comissionamento e acessada a interface virtual de gerenciamento através das portas F, P5 e P6. Também foi habilitado provisóriamente o usuário "admin" e senha padrão, a fim de possibilitar o acesso e a configuração em caso de entrada em operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202316833 | STE | 202316683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:33:18 | Alterar tabla SOSTAT para inclusión de pseudo-punto IBCALC conforme adjunto. El mismo será utilizado para cálculos de U07 EVALUAR PARADA (6 UGS SINCRONIZADAS). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316826 | STE | 202316692 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:33:36 | Alterar tabla SOSTAT para inclusión de pseudopuntos IBCALC, conforme anexo. Los mismos serán utilizados para dinamización de puntos relativos a las líneas YZU1 e YZU2 en la pantalla PER500MD. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202316825 | STE | 202316705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 17/10/2023 16:34:10 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc para sinalização da regra N-1 "Não abrir paralelo da ANDE com FURNAS com chave 25HFO desconectada das unidades a ser separadas para ANDE". | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202317099 | STE |  | M066D080 | SERVIDOR SIRI-STC60-BKP01 | 1351.014-2 | 202342 | 20/10/2023 11:48:39 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, após desligamento controlado (realizado para a realização da preventiva do QTA-01 da MEG2 - SSP 20235107 e 20234934 ), o servidor não realiza backup, o acesso web está com defeito e o comando de show hardware-health via SSH retorna erro de autosupport container não encontrado. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202343 | 202343 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | De forma preventiva, foram movidos todos os jobs de backup para appliance 50hz. Realizada investigação e constatou-se que o serviço auto-support não estava funcionando. Abriu-se chamado com a Veritas (231020-001067) que constatou falha no sistema de storage, devido a queima de placa constroladora RAID, do appliance. Foi feita a troca da placa e sua bateria, pelo suporte da Veritas. Constatou-se que após a troca do hardware defeituoso, todo o sistema voltou a funcionar perfeitamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.5 | 0.33
202317110 | STE |  | T091E012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.016-4 | 202342 | 20/10/2023 15:34:14 | Substituir embarcado do monitor n° 12 devido a inoperância após retorno do desligamento controlado solicitado na SSA 202316588. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada subtituição do embarcado e ativação da licença, conforme solicitado. Foi utilizada a última unidade sobressalento de embacados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.67 | 0.5
202317124 | STE |  | T091E005 | MONITOR No. 05 E ACESSÓRIOS | 1013.009-6 | 202342 | 22/10/2023 16:58:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a imagem no referido monitor esta congelada. | OUO5 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada inspeção local e verificado correto funcionamento do monitor n° 05, não sendo necessária qualquer intervenção. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.25 | 0.25 | 0.25
202317097 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202343 | 23/10/2023 08:31:40 | Favor crear la infraestructura necesaria para la implantación de los productos AD Manager y AD SelfService, previstos en el documento de compra N°. 4500070369/2023, conforme instrucciones adjuntas, remitidas por el proveedor. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202343 | 202403 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada infraestructura necesaria para la implantación de los productos AD Manager y AD SelfService, previstos en el documento de compra N°. 4500070369/2023, conforme instrucciones adjuntas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 24.67 | 0.33
202317151 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.003-0 | 202343 | 23/10/2023 10:48:46 | Desinstalar y descomisionar las UPS´s instaladas en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314. DM:70032849 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202317150 | STE |  | M060C002 | COMPUTADORES, SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.002-1 | 202343 | 23/10/2023 10:48:53 | Desinstalar y descomisionar los computadoras, servidores y accesorios instalados en la sala CCP, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPO DESMONTADO POR LA CONTRATADA, DESCOMISIONADO y DESACTIVADO, ENCAMINADO A ALMACENES PARA DESCARTE CON SSA 202314314, 202314647, 202313637. DM:70032832 Y 70032831 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202317259 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202343 | 24/10/2023 13:44:12 | Verificar/solucionar geração constante de logs de erro com a mensagem "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window". Exitem mais de 60000 registros do erro desde 06/09/2023, o que provocou a subescrição de todos os outros registros de log do equipamento. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | 202345 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | No início da atividade foi verificado que o alarme continuava a ocorrer com frequência de 60s. Como tentativa de solução foi realizado reboot do dispositvo e troca do cabo STP, porém sem sucesso. Por fim, foi realizada alteração do link com o switch SW-P através de mudança da porta 5 para 7 no referido switch, o que resultou na interrupção do alarme e incremento do contador de erro "RX Checksum Errors" da porta 6 do switch SW-ST. Foi emitida SSA 202318354 para acionamento da garantia do SW-P. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202317233 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202343 | 26/10/2023 12:35:55 | Investigar alarmes de falha de comunicação, falha Goose e falha de sincronismo atuados durante manobras de isolação do Painel QTA-02, após desenergizacao dos switches de core. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202521 | 0 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue atendido en la SSA 202507228 Se deshabilito el protocolo RSTP en el puerto 15 del switch 3 que esta conectado a la red del SIRI | Dentro do Prazo |  |  | 4.67 | 2.75 | 0.3
202317464 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202343 | 26/10/2023 16:53:39 | Verificar e solucoinar motivo pelo qual estando a unidade excitada não há indicação de tensão na fonte do gerador UMCC13 na tela do Scada. Verificado no local a indicação de tensão normal. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202343 | 202344 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado UTR, verificado que la señal de campo correspondiente al punto "fonte do gerador UMCC13" esta en 0mA ver anexo. Coordinado con Operación e inyectado corriente desde la UTR a SCADA llegando valores correctos. Emitida SSA derivada para verificar dispositivo primario. Resuelto problema según baja de la SSA 202317518. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 3.5 | 0.67
202317489 | STE |  | M088L281 | ESAI-SEMD.SUBESTACIÓN Q-CCO502 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.113-1 | 202343 | 27/10/2023 07:56:00 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | 202347 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317488 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202343 | 27/10/2023 07:56:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202345 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 10 | 2
202317487 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202343 | 27/10/2023 07:56:13 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317486 | STE |  | M088L081 | ESAI-SEMD.PATIO ACCESO-CCO517 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.097-0 | 202343 | 27/10/2023 07:56:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317485 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202343 | 27/10/2023 07:56:27 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | 202347 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317483 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202343 | 27/10/2023 07:56:34 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317482 | STE |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202343 | 27/10/2023 07:56:42 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202317481 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202343 | 27/10/2023 07:56:49 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202317432 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202344 | 30/10/2023 07:48:18 | Realizar ensayo en el PDS para probar funcionalidad SOANLG.SPIKTO Timer Value en el PDS. Realizar ajuste de la SOANLG conforme adjunto y verificar las funcionalidades de temporizador para generación de alarma para SPIKLF=HL, SPIKVL=Y. Ensayar la supresion para "High Limit" y para "Low Limit" por un periodo mayor y menor a 30 segundos para SOANLG.SPIKTO=30. OBS: Coordinar con GSS (P. Neis) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conforme solicitado, foi testado o parâmetro de temporização dos alarmes de limite para pontos analógicos. O ensaio requereu uma compilação de base de dados de teste no PDS com a alteração do parâmetro SOANLG.SPITKO assim como a modifição do script "dbl.src/SARDOP" com os parâmetros SPIKLF=HL, SPIKVL=Y. Foi comprovada a temporização dos alarmes através de simulação de valores analógicos com atuação dos limites superiores e inferiores por tempo superior ao ajustado na temporização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202317623 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202344 | 30/10/2023 13:47:02 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202318314 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 3
202317622 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202344 | 30/10/2023 13:47:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 3
202317621 | STE |  | M088M041 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO221- QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.178-2 | 202344 | 30/10/2023 13:47:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14987. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14987 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202345 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202318314 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 3
202317671 | STE | 202317477 | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202344 | 30/10/2023 16:59:02 | Coordenar ensaios, configuração e posterior substituição do GPS Symmetricom S250 por GPS Reason RT430 (Cód. 712737 ou 718481). Utilizar como referência sequencia de passos em Anexo. Obs.: RT43X utiliza 16bits para week number e não é afetado pelo WeekNumberRollover | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202344 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituído o aparelho utilizando a antena já existente do aparelho antigo (simetricon). Aparelho novo configurado e funcionando normalmente. Mantidas configurações já existentes (IP, fuso horário, saídas digitais). Senha nova salva no cofre. Aparelho antigo descartado (DM 70033915) Acessórios não utilizados do aparelho novo devolvidos para estoque (DM 70033916) | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.25 | 1
202317593 | STE |  | M066M022 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 | 1352.092-2 | 202344 | 30/10/2023 16:59:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96699&eventid=161174480] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202347 | 202404 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP01 (Retirado: SN: KWC22440LRF, Instalado: SN: FJC263918YC) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 2.5 | 1.05
202317912 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202344 | 01/11/2023 14:32:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, durante a execução das AT 202309177 e AT 202309778 houve acionamento de alarmes apenas do 1EPIC PP, conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | 202345 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram simulados os alarmes "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" e "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" a fim de verificar a sinalização destes pela proteção alternada no Scada. O alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" foi simulado através do acesso em nível administrador ao switch SW-P e o alarme "1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN" foi simulado através de jumper do contato de falha interna da CPU do CLP EP5S03. As atuações foram confirmadas com a operação da CCR. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.67
202318019 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202344 | 02/11/2023 15:03:12 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | 202347 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318020 | STE |  | M088L321 | ESAI-GARITA MD - CCO525 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.181-3 | 202344 | 02/11/2023 15:05:00 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202347 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318035 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202345 | 07/11/2023 07:23:58 | Realizar configurações para liberação de Firewall do SCADA para permitir o acesso à ferramenta PI Vision a partir das Salas de Controle (Consoles SCADA) conforme documento 6039-60-15200-E (ref. Memorando I/EN.DT/032858/23). ref SSA 202317080 (SIRI) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criada ACL no firewall do SCADA para liberar o acesso a ferramenta PI Vision através das consoles da operação, conforme projeto informado. Adicionalmente foram incluídas as consoles do SCADA BITCON13, 14 e 15 na ACL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.25
202318212 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 07/11/2023 07:26:16 | [Ampliación Sector 4 500KV YZU1/YZU2/VHA1 - SEMD] Realizar ajustes en la BD del SCADA conforme definición en adjunto, para inclusión, alteración y eliminación de puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de las LI 500 kV YZU1/YZU2/VHA1 (LT14/LT13/LT16), con el objetivo de equiparar las BD del SCC y el SCADA, con relación a los puntos de los sistemas referenciados. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318232 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202345 | 07/11/2023 10:01:22 | Retirar de almacenes para Test, dos (2) radios digitales con código de stock 713885. Retirar de almacenes para Test, dos (2) ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ con código de stock 692247. Estos equipos serán utilizados de manera temporal para realizar pruebas de enlace e integración con la UAR del ADAS, posterior a las pruebas los mismos deben ser devueltos a almacenes para stock | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202345 | 202538 | 0 | 2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Los equipos: 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1046 1 Rádio Digital: FreeWave FGR2-PE, S/N 947-1125 2 Antenas: ANTENA TRANSM/REC 9ELEM 890/960MHZ Fueron instalados en campo. Ver SSA 202512496 y SSA 202512497 El equipo Datalogger: Campbell CR10X, S/N: X41911 se encuentra en posesión de SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.42 | 0.5
202318301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 09:11:24 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" (servidor OPC-UA) no EMS a fim de melhorar o desempenho do sistema. Copiar executável do servidor DTS "bitdtras1". Coordenar atividade com o GSS. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi instalar nova versão do aplicativo "itaap3" conforme solicitado. A instalação do aplicativo foi realizada com o apoio do GSS durante a colocação do DB2 em 16/11/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318308 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 10:48:35 | Realizar alterações no banco do SCADA conforme anexos, referente ao CTM-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318288 | STE | 202316674 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:32:30 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC na SOSTAT, conforme anexo. Obs. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318240 | STE | 202317849 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:34:56 | Providenciar alteração de NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318234 | STE | 202317994 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 15:35:36 | Providenciar alteração de nível de alarme de pontos sobre a função 21 das linhas IRY e PIH na SOSTAT, conforme anexo. Obs se adjuntan SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318349 | STE | 202317594 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 16:10:53 | Incluir registros na SOHIST conforme anexo a fim de historizar as colunas INSERV e OENDOP da tabela CTMTST para os equipamentos listados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB2 do SCADA em 16/11/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.67 | 0.5
202318366 | STE |  | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202345 | 08/11/2023 16:45:39 | Substituir switch SEL-2730 (S/N 11930388) atualmente instalado no painel 1EPIC pelo switch originalmente instalado que retornou de reparado em garantia (S/N 1192740031). A substituição é necessária, pois o switch S/N 11930388 será enviado para reparo (SSA 202318354) devido a mal funcionamento da porta ethernet P5. Mais detalhes da falha na SSA 202317259. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada subtituição switch conforme solicitado, entretanto o log de erro "Port 6 detected xxx RX Checksum Erros within monitor window" voltou a ocorrer no switch SW-ST. Investigando o possível motivo para falha em dispositivos distintos, concluiu-se que esta era causada pelo descasamento de configurações das portas dos switches, então alterou-se a configuração de "Speed and Duplex Mode" de Auto para 100Mbps Full Duplex das portas 5 e 6 do switch SW-P, assim a falha foi sanada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.33
202318369 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 09/11/2023 07:43:06 | El día 1 del PD de la U02 (13/11) desconectar los cables ET005/ET006 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-2, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-2 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET006 en los bornes 627/628 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Ejecutar servicios conforme documentos adjuntos | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202350 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, de la realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM02 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Actividades complementarias SSA 202318307. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 10 | 2.17
202318439 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 10/11/2023 08:39:15 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 12 descrito na SSA 202309465. Seguem anexos scripts SQL de update e rollback. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB2 do SCADA em 16/11/2023. Segue anexo a confirmação da normalização do cálculo de medição da energia após implementação do DB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202318455 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202345 | 10/11/2023 08:43:26 | REINICIAR EL SERVICIO WEB DEL PIVISION Y ANALIZAR CAUSA RAIZ DEL ACCESO INTERMITENTE DE LOS USUARIOS AL SERVICIO. SE ADJUNTA PRINT DE PANTALLA DE ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EVENTO LOG Y PROCESOS DEL PI-WEB-VM01. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202346 | 202346 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Se procedió a abrir un caso con el fabricante AVEVA con ID 01136418. El error identificado fue: PI Vision shows "No Data" and error: "Windows Authentication trial failed because insufficient privilege to access the PI Data Archive" for some users. Kerberos Logs show KDC_ERR_BADOPTION with Extended Error: 0xc000006e KLIN(0). La solución aplicada fue la modificación de la opción de delegación de los usuarios de servicios s.pivision y s.piaf a Use any authentication protocol. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 12 | 4
202318461 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202345 | 10/11/2023 10:29:20 | Favor solucionar problema com ferramenta PI Vision. Aplicação não está apresentando dados das tags nas telas - ver anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202346 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Los servicios correspondientes al PI VISION se encuentran nuevamente funcionando sin inconvenientes. SSA de referencia para el detalle del problema: 202318455. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 6 | 2
202318475 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202346 | 14/11/2023 08:19:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel videowall da praça técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202346 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | O UPS do controlador estava desligado. Feito o religamento e início do sistema e do software do painel. A tela também estava desligada. Feito o religamento do disjuntor geral do painel. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202318789 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202346 | 16/11/2023 10:32:24 | - Associar conta de usuário "dbarua" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX" [SOASMDT-116: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-116] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão de acesso ao sistema Matrix do usuário conforme solicitado e informado instruções de primeiro acesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202318012 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202346 | 16/11/2023 10:33:15 | - Associar conta de usuário "darlan" ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL" [SOASMDT-122: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-122] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado associação e validado com usuário correto funcionamento | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.12
202317840 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202346 | 16/11/2023 10:36:00 | - Associar conta de usuário "baezca" ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT" Obs.: O Usuário já possui associação ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-121: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-121] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado associação ao grupo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202318811 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202346 | 16/11/2023 14:14:21 | Aplicar política de domínio para instalar versão enterprise stable do Google Chrome (nesta data 16/11/2023 é a versão 118) nos consoles do CCR, Despacho e OfficeLan. CCR: BITCON1, BITCON2, BITCON3, BITCON4, BITCON5, BITCON6, BITCON31. Despacho: BITCON7, BITCON8, BITCON9, BITCON10, BITCON11, BITCON12, BITCON32. Office LAN: BITCON16, BITCON17, BITCON18, BITCON19, BITCON20, BITCON21, BITCON22, BITCON23, BITCON24, BITCON25, BITCON26, BITCON27,BITCON28, BITCON29, BITCON30, BITCON34. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criada politica de grupo no dominio ems.scada para instalação do web browser Google Chrome nas consoles da CCR-LAN, DSP-LAN e OFFICE-LAN, conforme solicitado. Após a instalação do web browser foi testado o acesso ao serviço https do servidor PI Vision sendo costatado funcionamento adequado de todas as consoles. Também foi necessário adicionar ACL a interface OFFICE-LAN para permitir acesso ao servidor PI Vision através das consoles da OFFICE-LAN. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13.5 | 0.33
202318911 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202347 | 20/11/2023 09:27:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DEFECTO EN EL EQUIPO CONVERSOR SERIAL DIGI01. OBS: PROBLEMA IDENTIFICADO CON SSA:202318894 DURANTE DISPOSICION EVENTUAL | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição do DIGI, pelo seu reposto (DIGI3). Equipamento fornecido foi retirado da plataforma de testes (aguarda cadastro no almoxarifado). Emitida SSA 202319034 para reparo do equipamento em laboratório. Equipamento normalizado e liberado para a operação | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1
202319102 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 23/11/2023 15:58:07 | - Criar conta de usuário "lizandra"; - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-76: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-76] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e informado a usuário quanto a informações de primeiro acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202319098 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 23/11/2023 15:58:17 | - Criar conta de usuário "drbo"; - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-75: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-75] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e informado a usuário quanto a informações de primeiro acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202319105 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 23/11/2023 15:58:43 | Associar as contas de usuário: - mcarlos - lsalinas - sabadiaz - jana ao grupo "GRP_PERMIT_PI". Orientar usuários sobre procedimento para redefinição de senha. [SOASMDT-117: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-117] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociados los usuarios a los grupos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202319120 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 23/11/2023 15:59:32 | Associar conta de usuário "aloysius" aos grupos: - GRP_Admin_DBA - GRP_AdminAF_PI - GRP_AdminArc_PI - GRP_AdminSQL_PI - GRP_AdminWeb_PI - GRP_ADMPLUS_Admins - GRP_FSH_Admins - GRP_FSHAccessFolder_OPDT - GRP_FSHAccessFolder_SMDT - GRP_GUAC_Admins - GRP_PERMIT_ADM_BKP - GRP_PERMIT_ALL - GRP_vCenterAdmins | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a associação aos grupos e validado correto funcionamento com usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202319327 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202348 | 27/11/2023 16:12:49 | EJECUTAR APAGADO PROGRAMADO DE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS DEL SIRI CORE 60 Hz. CONSIDERAR UN BACKUP DE CADA VM Y SWITCH ANTES DEL APAGADO. RESPETAR LAS REGLAS DE AFINIDAD DE VMs A SALAS CONFORME DEFINIDO EN EL VMWARE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202351 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado prepração no dia 29/11/24 durante o período da tarde, prevendo desligamento dia 30/11. Foi informado pela operação que o serviço foi cancelado e foi normalizado o SIRI. Informado por SMIE/SMMG que não será mais necessário, uma vez que o circuito 220Vca será costurado a partir de outro painel (KY-02) e portanto não será necessário desenergizar o circuito QSF-01 / QTA-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202319356 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202348 | 28/11/2023 09:32:04 | Devido aos trabalhos de desenergização do painel QSF-CE01 (SSAs 202319194 e 202319313), realizar a desconexão controlada do VideoWall. Previsão de desligamento no dia 30/11/2023, no início da manhã, com duração de todo o dia. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202411 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Não foi necessário realizar o desligamento controlado, devido alteração na monobra de isolação do painel QSF-CE01. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.08
202319345 | STE | 202319338 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202348 | 28/11/2023 09:42:16 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-11 com UAM-9A. Serviço previsto para dia 07/12/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | 202349 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe MEG1. Foram testados os cabos UTP-M-1093, UTP-M-1094 e UTP-M-1095 desde a conexão do switch UTA11-SWA01 até as portas da UAM-9A utilizando o analisador de cabos Fluke DTX-1800. Os 3 cabos foram aprovados pelo analisador de cabos, realizado teste de acesso aos dados da UAM-9A pelo sistema Matrix com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.33
202319295 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202348 | 28/11/2023 15:41:56 | Associar contas de usuário listado abaixo, ao grupo "GRP_PERMIT_OPSDT_PI": - alanbrt - temporim - casafugo - darlan - jmgb91 - luisfe - saulro - joelroy - ferenvil - zapatae | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202348 | 202349 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado associação das contas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202319407 | STE |  | M088G026 | ESAI-C/D.U1-CA063B (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.003-8 | 202348 | 29/11/2023 10:07:30 | Realizar sustitución de módulos SFP del SW de la CCO063 a la CCO090, ubicados en las salas ULP de la cota 108 conforme indicación del contratista Protek. Ver anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE 20 SFP CORRESPONDIENTE A LOS CUADROS CCO090, CCO087, CCO084, CCO081, CCO078, CCO075, CCO072, CCO069, CCO066, CCO063. CONFORME SOLICITADO EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.08 | 0.67
202319429 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202348 | 29/11/2023 16:10:04 | 1. Criar conta de usuário "vbenitez". 2. Associar conta aos grupos: GRP_VIEW_ALL GRP_ServerViewer 3. Desativar e eliminar conta de usuário após dia 07/12/2023. [SOASMDT-126: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-126] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação e, após conversa com Protek e Teletex, foi criado um perfil de autorização e ACL especifico (GRP_PERMIT_CURSO_ESAI) liberando somente o IP à VM à qual se quer acesso (ESAI-VM06), limitando a liberação ao usuário somente ao necessário. Usuário foi criado com validade pro dia 07/12. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202319519 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202348 | 01/12/2023 07:21:08 | Verificar solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "caminho/camino comunic. UTR641 alterado", verificado alteração de canal de forma constante, conforme anexo. Obs.: Passado canal primário para OUT. | OUO5 | MEL4 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202349 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Durante o atendimento verificou-se instabilidade na linha de comunicação da UTR-641, por isso o canal de comunicação era chaveado de um PCU para outro. Contudo às 08:11 de 01/12/2023 a comunicação entre PCU1 e UTR estabilizou, não sendo verificada mais ocorrências de retransmissões no protocolo IEC101 que caracterizava a falha. O arquivo anexo de log do driver x89 foi coletado 24hr após a estabilização da comunicação, ou seja, o canal continuo estável durante este período. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202319533 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202348 | 01/12/2023 10:27:44 | Verificar motivo pelo qual ocorreu perdida de informações de todas as UTR`s, comutando do canal primário para o canal alternado, em seguida normalizando as informações. Obs1: Verificado no SCADA perda de informações e comutação para MANUAL no CAG/CAT às unidades 4, 5, 8, 9A, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 18A. | OUO5 | MEL4 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202349 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que houve o restart do driver x89 do PUC1, este driver é responsável pela comunicação no protocolo IEC 60870-5-101, ou seja, praticamente todas as 66 UTR's que comunicam no referido protocolo perderam comunicação com o PCU1 e foram comutadas para o PCU2. Para este tipo de ocorrência não há ação necessária da manutenção, todavia foram coletados os logs necessários para identificação da falha. Para maiores detalhes, ler memorando enviado a IEE3 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.75
202319699 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 05/12/2023 07:54:23 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" (servidor OPC-UA) no EMS a fim de corrigir erro na gravação de dados no RTDB. Copiar executável do servidor DTS "bitdtras1". Coordenar atividade com o GSS. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202349 | 202349 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do aplicativo itaap3 com apoio da equipe do GSS, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202319700 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 05/12/2023 09:24:49 | Alterar geometria de tela e tempo de inatividade da sessão do servidor de acesso remoto Xvnc, conforme parâmetros abaixo. -Geometria: 1820x1060 pixel -Tempo de inatividade da sessão: 10hr Estas alterações visão melhorar a ergonomia visual e possibilitar o acompanhamento completo da geração de base de dados do SCADA. As instruções para execução das modificações solicitadas segue anexa. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202349 | 202349 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada alteração dos parâmetros de configuração do servidor Xvnc conforme instruções informadas. A mesma alteração também realizada no servidor BITRAS2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202319715 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202349 | 05/12/2023 09:43:47 | Providenciar y acompañar conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol del 12/12/2023 al 13/12/2023, conforme formulario de acceso remoto y correo electrónico en Anexo. Nota: Coordinar actividades con sectores SMIE.DT/IEQ3 y SMMT.DT/MET3. Relacionada a SSA 202312812 y SSA 202312813 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202351 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol conforme solicidado. Enviado archivo de log requerido por la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.25
202319619 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202349 | 05/12/2023 16:01:03 | Ajustar associação da conta de usuário "jalm" aos grupos: - Administrators - Domain Admins - Domain Users - GRP_Admin_DBA - GRP_AdminAF_PI - GRP_AdminArc_PI - GRP_AdminSQL_PI - GRP_AdminWeb_PI - GRP_ADMPLUS_Admins - GRP_FSH_Admins - GRP_FSHAccessFolder_OPDT - GRP_FSHAccessFolder_SMDT - GRP_GUAC_Admins - GRP_PERMIT_ADM_BKP - GRP_PERMIT_ALL - GRP_vCenterAdmins - MSSQLDBADM - Network Administrator | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes conforme solicitado e informado ao usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202319812 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202349 | 06/12/2023 15:44:32 | Ensayar punto a punto y conectar el cable H6R0208 a la regla regla X4 bornes 1 y 3 para posibilitar alimentación auxiliar en 220 Vca al tablero CFP-UPS01. Coordinar las actividades con SMMG.DT (SSA 202319199). Ver diseño en anexo y solicitar actualización conforme las modificaciones. Fecha prevista de la actividad: 12/12/23. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202349 | 202401 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ENSAYO PUNTO A PUNTO Y CONECTADO EL CABLE H6R0208 EN LA REGLA X4 BORNES 1 Y 3 POSIBILITANDO ALIMENTACIÓN AUXIAR EN 220VCA AL TABLERO CFP-UPS01. EL TRABAJO FUE HECHO EN COORDINACIÓN CON SMMG.DT (SSA. 202319199). CUADRO QUEDÓ EN OPERACIÓN. LOS ENSAIOS SON REFERENTES AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO CON LA SSA. 202313053. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202320072 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202350 | 13/12/2023 16:26:51 | Verificar motivo por el cual el servidor witness se encuentra indisponible | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202350 | 202351 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o servidor estava parado em uma tela de mensagem informando que havia perdido alimentação elétrica e que dados poderiam ter sido perdidos. Verificou-se que o RAID estava bem, porém tivemos dificuldades para fazer o servidor voltar a ligar normalmente. Depois de consultar manuais e suporte técnico, conseguimos iniciar o sistema e o serviço voltou ao normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.33
202320238 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202351 | 18/12/2023 09:02:16 | Verificar/solucionar consumo anormal de memória do servidor BITIMS2, conforme gráfico anexo extraído da ferramente de monitoramento WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202351 | 202403 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificado histórico de consumo normal de memoria. Evento ocurrido luego de reinicio del servidor (Ver Anexo). Al momento de la verificación el uso de memoria del servidor se encuentra en niveles normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.33
202320265 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202351 | 18/12/2023 15:01:44 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. Não está sendo possível acessar a plataforma de administração do ambiente d virtualização do SIRI. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o procedimento do link: https://medium.com/@ITsolutions/vmware-vcenter-certificate-replacement-7d2e7fa3fb89 Versão impressa em PDF segue em anexo. Após finalização do procedimento, foi normalizado a data de validade do certificado e o acesso à interface web. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202320263 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202351 | 18/12/2023 15:01:53 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | 202403 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o processo do seguinte link, normalizando o problema. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/public-key-infrastructure-pki/215849-certificate-installation-and-renewal-on.html (segue anexado em pdf) | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.17
202320262 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202351 | 18/12/2023 15:02:01 | Investigar/solucionar motivo pelo qual, ao abrir a interface web, aparece aviso de conexão não segura e certificado não válido. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | 202402 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se verificó que el certificado SSL del acceso web al SIRI-WLC-VM01 se encontraba caducado. Se generó un nuevo certificado firmado por la CA del SIRI y posteriormente fue instalado en el servidor. Actualmente el acceso web se encuentra funcionando sin inconvenientes y sin alertas. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202320289 | STE | 202320277 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202351 | 18/12/2023 16:23:19 | Realizar ensayo punto a punto del cable H5R0206, posteriormente conectar al borne X4:2-4, para alimentar en 220 Vca el tablero CSF-CBM-UPS01. trabajo previsto para el 21/12/23. Coordinar las actividades con SMMG.DT (SSA 202320271) y SOCM.DT (SS 800/2023). Posteriormente, solicitar actualización de diseño 6299-DC-J5788-E (ver anexo). | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202352 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo punto a punto del cable y conectado en los bornes solicitados. Ensayo de aislación realizado por SMMG.DT SSA 202320271. Para la ejecución del servicio, por motivos de seguridad, el cuadro CFP-UPS01 fue aislado totalmente por parte de OPUO.DT AS50 por lo que los circuitos atendidos por el cuadro, quedaron sin alimentacion principal. Los CCO dependientes quedaron funcionando en modo stand alone durante la ejecucion del Servicio. Emitida SSA 202320659 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 11.5 | 1.17
202320576 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202352 | 26/12/2023 07:55:11 | Favor verificar/solucionar interfaces congeladas de PI-to-PI (BITHIS1 y BITHIS2) desde fecha 24/12/2023 13:49 conforme adjunto | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202401 | 202433 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização (nos servidores BITHIS1 e BITHIS2) do PI Buffer da versão 4.7 para 4.9, segundo recomendação da Aveva. A versão atualizada possui uma correção que não causa mais a falha apresentada. Caso Aveva número 01148179 https://customers.osisoft.com/s/knowledgearticle?knowledgeArticleUrl=31C4317D-79E9-F1C2-0DE2-0BE9F2C6AB0B | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 11 | 0.75
202400099 | STE | 202400062 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:24:13 | Providenciar alteração de nível de alarme e PNLNAM na SOSTAT de pontos sobre o 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202400095 | STE | 202319960 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:28:27 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre os painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. Adjunto SQLs Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202400090 | STE | 202320497 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 16:57:56 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da U9A e U18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.33 | 1
202400086 | STE | 202320688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:10:07 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202400085 | STE | 202320754 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:11:04 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ dos TU-9A/18A, conforme anexo. Adjunto SQls de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202400081 | STE | 202320793 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:12:04 | Providenciar alteração de ACRONM, NORMST e INHPRO na SOSTAT de pontos dos painéis QACC-3/4, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202400080 | STE | 202320809 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:13:22 | Providenciar alteração de INHPRO na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ do comutador dos reguladores da SEMD, conforme anexo. Adjunto SQls de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202400092 | STE | 202320306 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:31:45 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do 04T0X, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.33 | 0.5
202400102 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:56:46 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT Y SOSUBS, conforme detalles en documento adjunto. El objetivo con este servicio es permitir recibir señales de supervisión analógicas y digitales en el SCADA, provenientes desde la SEYZU/ANDE, vía protocolo ICCP. Ref.: DPS-69 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.33 | 1
202400097 | STE | 202206639 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:57:01 | Modificar tabla SOSTAT de modo a incluir el punto "GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS", conforme detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 1
202400247 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 05/01/2024 16:59:26 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-07. Retrofit previsto durante el PD de la U07, a partir del 08/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.17 | 0.5
202400250 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202402 | 08/01/2024 07:52:58 | Día 1 del PD de la U17 (29/01) a primera hora, desconectar los cables ET035/ET036 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-17, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-17 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET036 en los bornes 315/316 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | 202408 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, corregido BITBYTE para la inclusión del nuevo punto conforme solicitud de la SSA 202400251 (base de datos SCADA) y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202402688 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.42 | 8 | 3.17
202400251 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:42 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-17. Retrofit previsto durante el PD de la U17, a partir del 29/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | 202406 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202400254 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:22:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit ya implementado del CTM-02. Algunos puntos sufrieron alteraciones por eso se vuelve a solicitar actualización de la BD. Ref.: DPS-72 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 1
202400290 | STE |  | T075R012 | SERVIDOR BITOOD2 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.067-1 | 202402 | 08/01/2024 10:55:42 | Verificar alarma de disco del servidor BITOOD2, Bay 1, Box 1, Port 1. Detalles en las imágenes adjuntas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202402 | 202402 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificada falla en el disco, solicitado reemplazo mediante SM 469035. Fue realizado el cambio del disco dañado; se procedió a la recontrucción del arreglo RAID 1. Actualmente el equipo se encuentra operando sin inconvenientes y sin ninguna alerta. Emitida DM 70034003 para descarte de disco fallado. No fue posible cargar la SM ni la DM en el apartado de Documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202400331 | STE | 202309554 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202402 | 08/01/2024 16:57:21 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T01/R01 por el interruptor 03T01" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Criado os elementos SEMD/220kV/TR01/Alarm4 - "ENERGIZADO", SEMD/220kV/T01/Alarm6 - "BLOQUE 03T01 CERRADO", SEMD/220kV/TL1/Alarm7 - "BLOQUE 43TL1 ABIERTO" e SEMD/220kV/TR01/Alarm5 - "CONDICION LIMITE TAP". Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400424 | STE | 202400363 | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202402 | 10/01/2024 13:50:12 | Configurar senha do wifi SIRI-MOBILE em 9 aparelhos Grandstream para substituição de telefones digitais obsoletos da SOPHO. | MEL3 | MEL4 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | 202402 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurada contraseña del wifi SIRI-MOBILE en los aparatos Grandstream conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202400516 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202402 | 11/01/2024 14:13:46 | Acompañar al fabricante RIEDER para dar inicio al periodo de disponibilidad del sistema ETA (CT 4500033680/2015). Fecha prevista para el 17/01. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | 202409 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o acompanhamento ao fabricante RIEDER para dar início ao período de disponibilidade do sistema ETA conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 21 | 0.5
202400569 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202402 | 12/01/2024 07:30:51 | Realizar el comisionamiento del switch de acceso y periféricos conectados con acompañamiento de representantes de la empresa PROTEK, conforme planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15026. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | 202404 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 45 | 2.25
202400721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 15/01/2024 14:28:44 | REMOVER DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA. 202320272. ESSE PONTO TEVE QUE VOLTA PARA A BASE E FICOU ACERTADO DE RETIRAR NUMA PRÓXIMA GERAÇÃO DE BD. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202406 | 202406 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202400754 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 15/01/2024 16:10:40 | Conforme solicitado por SMIE.DT (ver anexo), retirar de manera temporal cables de conexión de los sensores de apertura de puertas localizado en el acceso a los elevadores E17-18 (AMC), cota 144. Posteriormente, reconectar y normalizar los sensores. - Fecha prevista del desmontaje de las puertas de vidrio: 17/01/24 - Fecha prevista para el montaje de las puertas de vidrio: 18/01/24 Contactar con Protek para el acompañamiento de las actividades. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | 202410 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desconexion y conexión de los sensores de los sensores de apertura conforme lo solicitado, servicio atendido el 29/01 y 31/01 en coordinación con SMIE.DT con acompañamiento de la empresa PROTEK. Sensores normalizados y funcionando correctamente. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202400907 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202403 | 17/01/2024 15:28:58 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | 202404 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202400908 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 17/01/2024 15:32:21 | [CT 4500064363_2022 - Modernização do ESAI] Acompanhar a Contratada Protek para realização de testes de redundancia do Datacenter do ESAI (STC50 e STC60) conforme email de solicitação em anexo. Ensaios prévios ao comissionamento da Estação Central - Infraestrutura de Rede. Data programada para os serviços: 20/01/24 (sábado). Ref. 202400907 (RACK ESTAI-STC50) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202403 | 202404 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE ENSAYOS DE REDUNDANCIA, AJUSTES REALIZADOS POR LA CONTRATADA. EL SISTEMA FUE DEJADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. RESULTADO DE ENSAYOS SATISFACTORIOS CONFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202400932 | STE | 202400814 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202403 | 18/01/2024 08:40:50 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en la sustitución temporal de la UPS Q (NS. AS2135293 884) por UPS de 6kVA a ser porveída en carácter de prestamo durante el accionamiento de la garantía debido a defecto detectado durante comisionamiento según planilla 6024-83-19309-E, ítem 7-Pendencias, e indicado en SSA matriz. Ver anexo. Posterior a la devolución de la UPS Q realizar ensayos de funcionamiento y registrar las tensiones de cada tomacorrientes. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202403 | 202404 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS-Q 3KVA MODELO:SRT3000XLI S/N:AS2135293884, FUE REPARADA Y REINSTALADA POR LA CONTRATADA, REGISTRADA TENSION DE SALIDA DE 229,8 V EN TODAS LAS LAS SALIDAS. REALIZADO ENSAYO DE AUTONOMIA, REGISTRANDO UN TIEMPO DE 12 HORAS SOBRE BATERÍA. GRÁFICOS EN ANEXO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.75
202400941 | STE | 202400924 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 09:59:43 | Solicita-se a verificações e possíveis adequações no BD para que os pontos 341 e 345 da UTR 123 não processe a taxa de variação. Verificado na SOANLG que os parâmetros ROCLIM dos referidos estão configurados com valores diferentes de "0". | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | 202403 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as adequações no BD do SCADA via LORUP para os pontos 341 e 345 da ETA conforme solicitado. Coordenada atividade com a CCR durante AT 202400574. Segue em anexo as alterações realizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202400947 | STE |  | S030D001 | WATTIMETROS CA | 0776.001-9 | 202403 | 18/01/2024 14:48:02 | Solicitamos apoyo para evaluar funcionalidades del medidor de energía ION 9000 con equipamiento UTR reserva, para utilización como reposición del medidor de energía ION 7700 de las UG´s (u01, al u18) debido a discontinuidad del mismo por el fabricante. El medidor ION 9000 ya esta configurado y programado para la sustitución. Obs.: ver histórico en anexo. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron realizados ensayos en conjunto con ILA3 y MEL1 de los medidores de energía ION 9000, ION 7700 e ION 7400 en la UTR reserva, con resultados satisfactorios. Fue necesario utilizar un conversor RS-232/RS-485 para la comunicación entre el medidor y la UTR (imagen en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1
202400504 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202403 | 19/01/2024 07:53:56 | 1. Criar conta de usuário "brunoc"; 2. Associar conta aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX [SOASMDT-127: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-127] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | 202404 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta solicitada en la infraestructura SIRI según la información proporcionada en https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-127 Fue agregada la nueva cuenta a los grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX Según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202401003 | STE | 202400034 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 07:58:37 | Alterar permissões dos arquivos de configuração do menu do WS500 para serem somente leitura, na pasta "hmiconfig" do servidor RAS. Comando: "chmod -w *custom.xml". Aplicar também no RAS2. Coordenar o serviço com a equipe do GSS. Motivo: evitar que as configurações de menu sejam alteradas de forma indesejada, conforme relatado na SSA original (202400034). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram alteradas as permissões dos arquivos de configuração de menu do software WS500 para somente leitura nos servidores BITRAS1 e 2, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202401024 | STE | 202401017 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 19/01/2024 10:41:41 | Realizar ensayo en conjunto con la ANDE de los puntos enviados vía ICCP referentes a la subestación Yguazu. Fecha/hora prevista 23/01 a las 08:00. Coordinar con Ricardo Zarate (ANDE). Detalles en anexo. Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-69. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202404 | 202405 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Pruebas realizadas punto a punto entre ITAIPU y el Centro de Control de ANDE a través del protocolo ICCP. Todo satisfactorio | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.75 | 0.33
202401087 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202403 | 21/01/2024 11:44:00 | Migrar del PI processBook al PI Vision el gráfico en anexo. | OSO0 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a migração com o Processbook to PI VIsion 2020 Migration Utility , e realizado ajustes com PI Vision display utility para apontar ao coletivo do Archive correto. Verificado correto funcionamento do display. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202401102 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202404 | 22/01/2024 08:12:50 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202405 | 202406 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se solucionaron los dos pendientes principales: (1) problema de popup en el SCC cuando se comanda el seccionador 94LI5T y sacar el bloqueo automatico del IHM de la caseta 2CRL-3. Lo que si volvio a ocurrir, en la caseta 2CRL-2, es que luego de un periodo prolongado el primer mando no funciona, hay que realizar una conmutacion del nivel de autoridad del IHM pasar de remoto a local y luego de local a remoto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 57.25 | 0.67
202401103 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202404 | 22/01/2024 08:13:56 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS/RIEDER en las actividades detalladas en el documento adjunto, de manera a resolver los pendientes de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. Fecha prevista para los trabajos semana 05/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | 202406 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento do fornecedor conforme previsto. Efetuado ajuste de parametro em IHM WINCC, solucionado problema de bloqueio de tela. Equipamento liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 23 | 1
202401065 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202404 | 22/01/2024 10:53:00 | Solicitando normalización de displays de la carpeta "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT\Aislaciones UN´s" para visualización de datos de las UG 02; 03; 07 y 13. | MMU1 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste com o PI Vision Display Utility apontando novo coletivo do Archive e do AF e constatado correto funcionamento dos displays. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202401147 | STE | 202401074 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202404 | 22/01/2024 11:19:46 | Dar apoyo a MEL1 en la búsqueda del motivo por el cual el interruptor 02A12 no acepta comando vía SCC. Obs: Comandos provenientes del tablero de control 4F1 funcionando normalmente. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | 202404 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema SCC/DAUC-03 e prestado apoio conforme solicitado. Foi substituído rele 127K1 do quadro 4F1, pela MEL1, na execução da AT 202400875, solucionando o problema. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202401154 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202404 | 22/01/2024 14:00:06 | [Retrofit protecciones TB-01] Conectar puntos y configurar UTR conforme archivos adjuntos, realizar ensayos para comprobar su funcionamiento. Puntos de supervisión relativos a las protecciones del TB-01. Nota: Coordinar actividades con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202405 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones en la configuración UTR y conectado los puntos nuevos conforme archivo en anexo ejecución. Realizado ensayos en conjunto con MEL1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202401720 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5.5 | 1.17
202401149 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 22/01/2024 14:00:29 | [Retrofit de protecciones del TB-01] Altear SOSTAT para adecuación, inclusión y eliminación de puntos de supervisión, provenientes de las UTRs 533 y 501, conforme anexo. Puntos relacionados al retrofit de las protecciones del TB-01. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-73. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dados do EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações entraram em produção através do DB5 em 26/01/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.92 | 0.33
202401141 | STE | 202400924 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 22/01/2024 14:46:13 | Solicita-se a verificação e possíveis correções no BD para que os pontos analógicos da UTR 123 não processem a taxa de variação. Verificado na SOANLG que os parâmetros ROCLIM (Rate of change Limits) dos referidos pontos estão configurados com valores diferentes de "0" em formato crescente até 25. Solicita-se a correção dos pontos 273, 277 e 269 da RTU 123 também no LORUP para evitar que os pontos continuem gerando eventos no SCADA enquando aguarda geração de novo BD. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a alteração no BD via LORUP no parâmetro ROCLIM para "0" dos pontos analógicos da UTR 123 solicitados conforme planilha em anexo. Coordenada atividade com a CCR durante AT 202400574. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.17
202401170 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202404 | 22/01/2024 15:04:08 | [Retrofit protecciones TB-01] Realizar las siguientes acciones: - Modificar descriptivos. - Desconectar y aislar los hilos 21 y 26 pertenecientes a los bornes X2: 25 y 30 respectivamente. Estos puntos serán migrados a la UTR533 (Ref.: SSA 202401154). Obs.: Antes de desconectar los puntos verificar que realmente correspondan a los mencionados en el anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202405 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteracion de descriptivos y aislados cables conforme solicitud. Catastrado SSA 202401979 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.17
202401169 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202404 | 22/01/2024 15:14:17 | Solicitamos normalización de displays de la carpeta "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT\Generador Jean", para visualización de datos de la UG. Obs: en función de evento similar relatado en SSA 20241065, extender procedimiento a la carpeta raíz de la SMMU.DT | MMU1 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202405 | 202405 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado displays e remapeado a direção do coletivo do archive antigo ao qual as telas estavam apontando (siri) para o novo coletivo do archive PI-SIRI. Verificado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.12
202401363 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202404 | 25/01/2024 08:12:02 | Actualizar de forma masiva los correos electrónicos de usuarios del AD del SIRI, conforme instructivo adjunto. Esta actualización es necesaria para inciar el uso del autoservicio de reset de contraseña (AD Selfservice). Favor coordinar actvidad con IEE4 (Rodrigo Perez o Ricardo Brunelli) para ejecutarlo en sesión de Teams. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | 202404 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada actualización masiva de correos de usuarios del AD del SIRI, conforme solicitado, en conjunto con IEE4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.17
202401392 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 13:59:17 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU1/YZU2 IHM MSCADA REMOTO/LOCAL del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. También para el mismo punto modificar el campo STTYPE en la SOSTAT de 4WAY para 2WAY. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401690 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 30/01/2024 16:35:53 | Actualizar parámetro compdev de tags, conforme resaltado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Actualizado parametro compdev de tags conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202401765 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 31/01/2024 13:45:37 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados tags para el PI AF conforme solicitado y detallado en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202401702 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 01/02/2024 08:02:16 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM521. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | 202410 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada camara averiada. Realizado el cambio por parte de la contratada PROTEK dentro del marco de la garantía. Restablecida la comunicación, equipo en condiciones normales de funcionamiento. Mas detalles en Anexo. Cámara nueva instalada con las siguientes características: *Numero de Serie: 044593137608151041 *Número de modelo comercial NDP-7512-Z30 *Dirección MAC 00-07-5F-B1-02-CA *Dirección IPv4 172.31.25.66 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202401902 | STE | 202307247 | T075W003 | CONSOLE BITPDCON3 | 0920.061-6 | 202405 | 01/02/2024 14:05:41 | Providenciar o HD e testar a compatibilidade (drivers) da workstation com o disco SATA de 1TB de características similares (material 715208). Os dois modelos (512GB e 1TB) apresentam preços similares, diferença na faixa de 10%. https://osprd.itaipu/SPM/MaterialDesc.aspx?CodMaterial=715208 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202411 | 1 | 0 | DANILO NADAL | O HD (COD. 715208) QUE FOI FORNECIDO PARA O TESTE É INCOMPATÍVEL COM AS CONSOLES DO SISTEMA SCADA POR SE TRATAR DE UM HD TIPO SAS QUE É UTILIZADO EM SERVIDORES E STORAGES. O MODELO UTILIZADO NA WORKSTATION É DO TIPO SATA E PORTANTO COM CONEXÃO DIFERENTE ENTRE ELES. SEGUE FOTO EM ANEXO PARA MELHOR ENTENDIMENTO. HD DEVOLVIDO PARA ALMOXARIFADO COM A DM. 70034633. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202401911 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202405 | 01/02/2024 15:21:05 | 1. Criar conta de serviço "ccr_pivision", com nome de exibição "OPUO.DT - CCR". 2. Associar conta ao grupo: GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-132: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-132] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e validado correto funcionamento com usuários solicitantes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202401287 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202405 | 02/02/2024 08:13:13 | Verificar y solucionar puerta de acceso no libera abertura, con carnet o con boton. Ver anexo. Ubicacion: cota 144, U18A, lado montante (puerta acceso al elevador E06) | OUO6 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202405 | 202405 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION, EL ACCESO FUE AJUSTADO EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA (PROTEK) FALTO CONTACTO EN LA CERRADURA ELECTRICA, TESTADO. FUNCIONA NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 0.33
202401984 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202405 | 02/02/2024 09:35:00 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação. Verificada a correta criação dos tags no PI-SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.12
202402042 | STE |  | M088L221 | ESAI-SEMD.3CRL-3-CCO504 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.107-5 | 202405 | 02/02/2024 14:28:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.33
202402165 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202406 | 06/02/2024 10:45:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as portas de acesso a sala CCR nao efetuam suas aberturas quando efetuada a tentativa de liberacao pelos dispositivos internos da CCR. Seguem fotos em anexo. (Localizacao: Elev. 135, Eixo CD, U9A/U10 - Sala de controle central) | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sistema "colgado", lo que generaba un problema funcional de las lectoras. Realizado reseteo del panel CCO y verificación de las lectoras por parte de la contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 3 | 1.33
202402234 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202406 | 07/02/2024 13:47:20 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tension 28V durante ejecucion de la SSA 202401207. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se consiguió energizar fuente auxiliar, se verificó tensión de entrada pero no de tensión de salida, sustituido fuente auxiliar. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSAs 202403873 y 202403875. | Fora de Prazo |  |  | 2.33 | 3 | 1.17
202402451 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202407 | 13/02/2024 23:50:12 | Lectura de MWH no fue cargada automaticamente a las 21h en el SCADA, consequentemente, en el SPI. Verificado que esta falla esta ocurriendo en varios dias en el mismo horario. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.25
202402509 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202407 | 15/02/2024 13:30:14 | Día 1 del PD de la U18 (19/01) a primera hora, desconectar los cables ET037/ET038 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-18, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-18 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET038 en los bornes 317/318 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM18 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202403577 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 7 | 2.17
202402567 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202407 | 16/02/2024 08:07:28 | Realizar actualización de la CPU/UTR 611-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 0.83
202402566 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202407 | 16/02/2024 08:07:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR-611 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 19/02 y 23/02, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.83 | 5 | 1
202402601 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202407 | 16/02/2024 10:52:35 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de tags para el PI AF conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202402612 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202407 | 16/02/2024 12:45:17 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. Leitura foi efetuada no painel ION 7700. Imagem em anexo. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202402623 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202407 | 16/02/2024 14:18:41 | Prezados, favor investigar/solucionar problema de sincronismo entre servidores Data Archive do ambiente PI-SIRI. Dados anteriores a 14/01/2021 ausentes no servidor PI-VM2 - detalhes em anexo. Aparentemente problema afeta todas as tags do sistema. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202411 | 202419 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Reconfigurado sistema de alta disponibilidade do Data Archive usando-se como base os dados do servidor PI-VM1. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 4 | 0.17
202402638 | STE |  | M088G145 | ESAI-C/D.U12-CA081A (CCO081) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.015-5 | 202407 | 16/02/2024 15:42:14 | Dar apoyo para permitir la entrada y salida de los tableros referentes al Retrofit de los servicios auxiliares en la ULP de la unidad generadora 12. Se anexa foto de los sensores a ser afectados durante la ejecución del servicio. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio conforme lo solicitado. Retirado los sensores en acompañaminto de PROTEK. Fue brindado servicio de apoyo para la retirada de los vidrios superiores a la SMMC.DT. Detalle en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202402735 | STE | 202402046 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202408 | 19/02/2024 13:56:34 | Incluir ponto "7700 ION Potencia ativa Unid." a tabela de entradas analógicas da aplicação IEC 870-5-101 com bitbyte 7. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | 202412 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inclusión de punto según solicitado. Realizado verificación en SCADA correcta lectura del punto "7700 ION Potencia ativa Unid.". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4 | 0.83
202402838 | STE | 202402290 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 10:45:03 | Atualizar arquivo "ABBGRID.ini" no controlador de domínio a fim de executar a distribuição automática da configuração para as consoles do sistema SCADA/EMS, conforme anexo. O arquivo deve ser atualizado nas pastas "CONFIG_EN", "CONFIG_ESP" e CONFIG_POR" em "mgrsoftwareGP" (ver anexo). Coordenar atividade com equipe do GSS. O objetivo da atualização é melhorar a diferenciação entre os estados das unidades geradoras nas telas dos aplicativos "AGC" e "AVC". | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O arquivo ABBGRID.ini foi atualizado nos diretórios do BITDMC1 conforme solicitado, todavia não foi possível criar/aplicar a GPO para subtituir o arquivo existente nas consoles, portanto a operação irá fazer a atualização manualmente nas consoles do despacho de carga. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202402676 | STE | 202402451 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 16:58:00 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 18 descrito na SSA 202402451. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402924 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202408 | 21/02/2024 11:27:24 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202402923 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202408 | 21/02/2024 12:15:15 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202402899 | STE |  | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202408 | 21/02/2024 13:48:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-06 não estão sendo atualizados no SOMA desde 05/01/2023. Verificado que UAM-06 está comunicando na rede conforme imagem anexa. Adachi ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | 202409 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionada falla de actualización de datos mediante reinicio del servidor MTXSRV50-03. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.25
202402956 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 21/02/2024 16:39:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma en la consola NOC "RDAS BITRAS1 FALIED BY FALTAL ERROR", sin motivo aparente. Observación: Constatado en la pantalla del SCADA SEA:RAS Switching que ocurrio conmutación para el control ALTERNADO RDAS. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202416 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. SSA TRATADA EM CONJUNTO COM A SSA 202404693. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 1
202402975 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202408 | 21/02/2024 22:44:19 | Verificar/solucionar: La lectura de MWH no se cargó automáticamente en SCADA y, por lo tanto no se cargó en el SPI. (Horario 22:00). | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202403014 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202408 | 22/02/2024 11:35:08 | Impossibilidade de utilizar o PI Vision nas salas de controle, as telas utilizadas pelas equipes de tempo real não carregam os dados, como apresentado em anexo. Estamos utilizando o PI Vision em modo de teste, nos próximos meses iremos substituir os displays do Processbook pelo PI Vision. As telas do Processbook estão desatualizadas e não será dada manutenção nessas telas, assim não poderá ser utilizado como backup. Assim, pedimos prioridade no atendimento das demandas do PI Vision. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado origen de interrupcion del servicio al deploy de nuevas reglas de firewall relacionadas a la SSA 202402982. Fue revertida la configuracion del Firewall y verificado que el servicio PI Vision volvio a funcionar correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202402982 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202408 | 22/02/2024 13:34:57 | Ajustar configuración de firewall. Actividad 1: Ajustar objetos (CHI506A, CHI507A) Actividad 2: Crear nuevo objeto (CHIDMZ296) Actividad 3: Crear nueva regla de firewall (Pág. 10, ítem 4.4, Tabla 4 - Reglas de Firewall / Regla 12) Actividad 4: Agregar el puerto 443 y 8080 (Pág. 10, ítem 4.4, Tabla 4 - Reglas de Firewall / Regla 5) Ver detalles en Adjunto. Coordinar actividad de pruebas con SMIN.DT/IEE4. IEE3, coordinará pruebas en coordinación con GSS y MEL3 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202409 | 202410 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas reglas de firewall conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202403064 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 23/02/2024 06:09:03 | Verificar e solucionar o motivo da temperatura ambiente da SEMD estar congelada no SCADA com valor de 26,227 ºC. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202409 | 202409 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a tentativa de correção do ponto via LORUP descrita na SSA 202402214 causou a alteração do tipo de dado na base de dados source (DBE), sendo assim a base de dados n° 2 implementada em 22/02 propagou a alteração, descasando novamente os tipos de dados do EMS\SCADA e SCC. Para corrigir a diferença de tipo de dado entre os sistemas, foi alterado o ponto no SCC para "Normalizado", assim a medição de temperatura do pátio voltou a atualizar corretamente conforme figura anexa. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 2 | 0.33
202403106 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202408 | 23/02/2024 11:51:44 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall de la Sala de Despecho de Carga (SDC). Servicio previsto para los días 04/03/24 al 08/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA SDC CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 08 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404349 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DE MATERIAL SPARE. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 47.5 | 3
202403104 | STE | 202402294 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202408 | 23/02/2024 13:54:56 | RENOMBRAR TAGS DE OP.DT EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado renomeacao dos tags conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.15
202403141 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202408 | 23/02/2024 23:53:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual existe discrepancia en la indicación de corriente de la línea MD/IPU 66kV respecto al amperímetro del tablero 4F1 y los IED's del tablero 4R2. Medidas: SCC: 94A aprox. por fase 4F1: 49A aprox. por fase 4R2: 50 aprox. por fase | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | 202410 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a escala configurada na base de dados do SCC não está correta, foi aberta a SSA 202403579 para que a escala seja corrigida na base de dados. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2 | 0.83
202403190 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202409 | 26/02/2024 10:53:38 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración de la red del SCADA NMR5 para la integración de la RTU-ONS con los firewalls del SCADA. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram criadas ACLs, rotas e NAT no firewall do Scada conforme projeto lógico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.5
202403311 | STE | 202318036 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202409 | 28/02/2024 09:16:51 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación de ajuste de carga-frecuencia que se encuentra con variaciones bruscas. Ref. SSA202318036. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento del modulo D20A, fue sustituido modulo D20A del stock de reserva. Realizado pruebas en conjunto con MEL2 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202403553 para reparo del modulo D20A. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.58
202403251 | STE | 202403083 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202409 | 28/02/2024 13:35:40 | Brindar apoyo para verificación punto a punto (Ref.: SSA 202320056) de los conductores del cable E6X0003 proveniente del QA-02. Luego conectar los conductores 11 al 17 del cable en los bornes 223 al 230 de la regla X-2. Modificar el tag del cable de: E6X0003 a: E6X0031, conforme diseño adjunto. Coordinar los trabajos con MEG-2 (SSA 202403082). Fecha prevista para el trabajo 07/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | 202413 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado punto a punto de los pares de cables y conectado según solicitado. Actualizado tag del cable E6X0003 a: E6X0031, fue verificado en el SATedms que el diseño ya esta actualizado. Equipo en condiciones normales funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 5 | 0.92
202403428 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202409 | 28/02/2024 16:56:17 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | 202411 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403107. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202403427 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202409 | 28/02/2024 16:56:23 | Acompañar al fabricante Mauell en la integración de la consola del SCADA a la nueva versión del Video Wall. Prever actualización del agente Hermes para compatibilizar con la nueva versión del Xomnium. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202410 | 202411 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO HERMES E INSTALADO O APLICATIVO XSTREAM VERSÃO 49 QUE É COMPATÍVEL COM O NOVO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO VIDEO WALL QUE FOI MODERNIZADO NA SSA. 202403106. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1.5
202403515 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202409 | 29/02/2024 16:50:47 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 05/03/2024 AL 08/03/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES. NOTA: ESTE SOPORTE CONTEMPLA, ADICIONALMENTE A LAS VERIFICACIONES DE RUTINA, LA ACTUALIZACIÓN DEL S.O WINDOWS (UPDATES) DEL PARQUE DE VMs DEL SIRI ASÍ COMO DEL CISCO PRIME. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202410 | 202414 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte periodico del SIRI. En anexo el resumen de actividades ejecutadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 24.98 | 0.08
202403552 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202410 | 04/03/2024 09:02:46 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202410 | 202413 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 0.92
202403551 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202410 | 04/03/2024 09:02:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 507 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 04/03 y 08/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | 202413 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 0.92
202403543 | STE | 202402956 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 09:14:14 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) desabilitada. Esta geração tem como objetivo verificar se as frequentes ocorrências de restart do RDAS tem relação com a habilitação dessa função. Caso a correlação não seja identificada a função deverá ser habilitada novamente em base de dados futura. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada geração da base de dados EMS\SCADA com a função spike suppression desabilitada, conforme solicitado. A implementação da base de dados ocorreu em 07/03/2024, través do DB3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202403562 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202410 | 04/03/2024 10:01:43 | Actualizar la BD de la UTR670-2 de modo a incluir puntos correspondientes al estado de salud de los equipos (SEV) del sistema en curso de implementación: "RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto", conforme documentos adjuntos. Comisionamiento previsto a partir del día 19/03/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | 202415 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada inserção dos pontos de saúde da UTR-CAG60 na base de dados da UTR-670-2 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202403630 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202410 | 05/03/2024 10:03:30 | Liberar acesso para a conta de usuário "geson" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-139. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-139] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acesso concedido conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202403624 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202410 | 05/03/2024 10:23:30 | Trocar o vídeo exibido no painel LED da praça da técnica por outro solicitado pela diretoria técnica. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | 202410 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a troca do vídeo pelo arquivo mais recente encontrado no servidor. Feita inspeção visual do rack, conexões e equipamentos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.42 | 0.25
202403579 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:24:02 | Modificar curva 112 na base de dados do SCC conforme anexo. Foi verificado durante a execução da SSA 202403141 que a curva deve ser alterada para que o valor seja informado corretamente no SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202414 | 202416 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202403656 | STE | 202317878 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 14:45:14 | Referente à desativação dos pontos diretos e calculados para PCG-02 (GIS 60 Hz) e PCG-02X (CCR), que foram descomissionados após entrada em serviço do SEP 765 kV, executar a seguinte ação no BD do SCADA. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Excluir pontos das tabelas SOSTAT, SORDST, SORPAR, SORCAL, conforme arquivos em anexo (Lista de pontos e scripts sql). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202403683 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202410 | 06/03/2024 07:54:20 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | 202413 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.92
202403682 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202410 | 06/03/2024 07:54:35 | Realizar actualización de la CPU/UTR 505 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME. Servicio a ser ejecutado entre los días 11/03 y 15/03, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | 202414 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5 | 1.17
202403681 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202410 | 06/03/2024 07:54:45 | Día 1 del PD de la U15 (11/03) a primera hora, desconectar los cables ET031/ET032 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-15, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-15 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET032 en los bornes 575/576 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | 202414 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202405093 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 9 | 1.83
202403779 | STE | 202402932 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 08:01:47 | Realizar alteração na SOSTAT dos pontos calculados "U9A EC CORRIENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAYOR_1000" e "U18A EC CORRENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAIOR_1000" para identificar número da regra e adequar parâmetro LCKTIM, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.33
202403797 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:31 | [Retrofit 4R1] Excluir da tabela SOSTAT os pontos indicados no arquivo em anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref SSA 202403795 (exclusão BD do SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202403700 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:01:10 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-15. Retrofit previsto durante el PD de la U15, a partir del 11/03/2024 al 15/03/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202403979 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 08/03/2024 16:55:29 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SORXFR, SORFOR, SORCAL y SORPAR para incluir puntos a ser enviados vía ICCP de ITAIPU a la ONS, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-76. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202404110 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202411 | 12/03/2024 07:15:23 | Favor solucionar problema com ferramenta "file sharing". Arquivos colocados nas pastas compartilhadas no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados na plataforma OwnCloud para acesso via rede SIRI. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202411 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO NO SERVIDOR E RESTART DA APLICAÇÃO OWNCLOULD QUE ESTAVA TRAVADO E OCASIONANDO FALHA NO SINCRONISMO DE ARQUIVOS. APÓS AÇÃO, FILE SHARING FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.17 | 0.08
202404091 | STE | 202219169 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 10:35:36 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura AT fase A. Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 117 ohms em 44 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | 202413 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado problema en la calibración de lectura del transductor. Sustituido transductor y verificado correcta lectura de la medición de temperatura AT fase A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404962 para IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 2.83 | 2 | 0.92
202404175 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202404174 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202411 | 12/03/2024 15:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR503 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | 202414 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202404171 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202404172 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202411 | 12/03/2024 15:01:51 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202404170 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:53 | Realizar upgrade de la CPU/UTR613 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202404173 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202411 | 12/03/2024 15:01:55 | Realizar upgrade de la CPU/UTR504-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202404165 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202411 | 12/03/2024 15:02:10 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 1.17
202404169 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202411 | 12/03/2024 15:02:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | 202414 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5 | 1.17
202404168 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202411 | 12/03/2024 15:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR614 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | 202414 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada migración de la CPU D20ME II a D20MX en compañía del fabricante GE. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 1.17
202404166 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 12/03/2024 15:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR615-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202412 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA MIGRAÇÃO DA PLACA CPU D20MEII PARA A D20MX COM RESULTADO SATISFATÓRIO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O FABRICANTE GE. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5 | 1.17
202404160 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202411 | 12/03/2024 15:58:40 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar Ensayos de Puesta en Servicio de los equipos del proyecto, conforme documentos anexos en la SDS-15112. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202413 | 202432 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizados os ensaios de colocação em serviço dos equipamentos do projeto, conforme documentos da SDS-15112. Planilha de comissionamento anexada em https://jira.itaipu/browse/SDS-15112. Planilha de comissionamento e ata da reunião de encerramento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 91.5 | 0.42
202404250 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 13/03/2024 11:17:19 | Alterar tablas SOSTAT y SOANGL de la BD del SCADA NMR5 de modo a incluir nuevos puntos relacionados al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto. Coordinar con GSS la implementación y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-77. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202404359 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202411 | 15/03/2024 06:55:23 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202404363 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.17
202404363 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 08:00:40 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 05, 14 e 15 relacionado às SSA's 202403682, 202402379 e 202404166 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202404407 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202411 | 15/03/2024 13:36:46 | Acompañar a los técnicos del PTI en el soporte remoto para solucionar el inconveniente de visualización del mapa en el aplicativo SAAD, del sistema ADAS. Observación: el PTI es el desarrollador del aplicativo SAAD Fecha: 19/03/2024 Adjunto: formulario de acceso externo | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento presencial a los técnicos del PTI, solucionado inconveniente de visualización de mapa. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.17
202404399 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202411 | 15/03/2024 14:04:12 | Durante ensaios de dispositivos primários do quadro UMCC 15, observado a não atuação dos alarmes no SCADA: "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" e "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado". Constatado o correto funcionamento do dispositivo primário com medições nos bornes de saída de interligação com a UTR. | MEG1 | MEL4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202412 | 202414 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Los puntos "Aux unidade disjuntor 52.1 inserido UMCC 15" y "Aux unidade disjuntor 52.1 UMCC 15 disparado" no actuaron en el PI, estos puntos en el PI VISION quedaron como histórico porque fueron actualizados los TAGs. Los puntos quedaron con los TAGs renombrados y son “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 INSERIDO” y “AUX_UNIDADE UMCC DISJ 52-1 DISPARO”. Fue verificado en el PI la correcta actuación de los puntos segun anexo y coordinado con personal de MEG1. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202403720 | STE | 202402516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 14:44:05 | Atender a solicitação de eliminar da base de dados do SCADA NMR5 os pontos listados no anexo referentes aos bitbytes 20633 e 20634 (YZU1 e YZU2). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202404371 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 15:26:09 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" (servidor OPC-UA) no EMS a fim de gerar alarme na falha do arquivo de configuração de pontos (.json) Coordenar atividade com o GSS. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO APLICATIVO ITAAP3 CONFORME SOLICITAÇÃO. TRABALHO EM CONJUNTO COM GSS. FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202404421 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 15/03/2024 15:37:33 | Descrição: "Alterar parâmetro ROLLOV para "65535" da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 03, 04 e 13 relacionado às SSA's 202404174, 202404172 e 202404170 de modernização da CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202404445 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202411 | 15/03/2024 16:57:35 | Conforme revisión de documento de proyecto 60392015211P(1)R1, de "PI TEST – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DEFINIÇÕES DE UTILIZAÇÃO" (enviada en anexo), realizar creación de VMs: 1. PIT-VM03: para el PI Integrator, con SQL Express instalado, conforme definiciones de recursos de proyecto (realizar as-built de proyecto); 2. SIRI-SQL-VM04: con SQL Express instalado, con asignación de recursos igual al SIRI-SQL-VM03 (realizar as-built de proyecto 6018-20-15217-E R1). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creacion de VMs PIT-VM03 (asignada IP 172.31.19.133) y SQL-VM04 (asignada IP 172.31.19.134), conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202404563 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202412 | 19/03/2024 07:34:16 | Incluir pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1, a fim de possibilitar o comando de aumento e diminuição da geração do setor de 60hz. Também configurar os bitebytes do protocolo IEC 60-870-5-101 conforme planilha anexa. Os referidos pontos foram eliminados devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) conforme SSA 202309809. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a inserção dos pontos 513110 e 513111 na base de dados da UTR-670-1 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202404549 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202412 | 19/03/2024 07:55:18 | Verificar motivo por el cual fuente auxiliar D20 se encuentra con leds apagados. Verificado en campo fuente sin salida de tensión 28V durante ejecución de la SSA 202404166. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó verificación de la fuente auxiliar D20 DC. Se encontró tensión de entrada con valores correctos, sin tensión de salida. Realizada sustitución de la fuente auxiliar, ejecutada con la AT 202402078. Emitida SSA 202404628 para IMA0. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.75
202404646 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202412 | 20/03/2024 07:35:40 | Verificar a data de vencimento da licença do antivírus do sistema SCADA NMR5 e data da ultima "vacina". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE A LICENÇA DO ANTIVÍRUS EXPIRA EM 26/03/2024. A ULTIMA "VACINA" OCORREU DIA 19/03/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404623 | STE |  | M060C007 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.002-8 | 202412 | 20/03/2024 09:30:32 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404622 | STE |  | M060C003 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.003-0 | 202412 | 20/03/2024 09:30:42 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404621 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:00 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404619 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:08 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202414 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404617 | STE |  | M060B012 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - DGO E ACESSÓRIOS - CCP | 1023.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:16 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404616 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202412 | 20/03/2024 09:33:31 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404615 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202412 | 20/03/2024 09:33:40 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al antiguo ESAI, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202413 | 202413 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO EL DESCOMISIONAMIENTO Y LA DESINSTALACION DEL EQUIPO EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500064363/2022 CONFORME ITEM 4.6 DE LA ESPECIFICACION TECNICA 6024-20-15210-E, ENCAMINADA A ALMOXARIFADO PARA SU DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202404675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 13:28:41 | Ajustar acrónimo y cálculo de los puntos digitales enviados a ONS por ICCP (Proyecto Comando Remoto CAG ONS-ITAIPU) conforme planilla en anexo. Observación: el ajuste del acrónimo puede ser realizado vía LORUP y el ajuste del cálculo puede ser probado con el Real-Time Calculations del SCADA NMR5. Coordinar la ejecución del servicio con la OP.DT/GSS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS NO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO PARA ATENDER PROJETO COMANDO REMOTO CAG ONS-ITAIPU. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1
202404693 | STE | 202403079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 15:27:06 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação da falha reportada na SSA 202403079 (falhas no RAS/RDAS). Chamado aberto no fabricante em 1/3/2024, ultima tentativa de resolução no banco do dia 19/03/2024. Responsável: Francisco Gesualdi (chico) para acesso em 25/04/2024 9h (horário usina). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202413 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202404697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 20/03/2024 16:49:04 | Verificar/solucionar recusa de colocação de novas base de dados do EMS\SCADA. Houveram ocorrências deste modo de falha em 21/01 (DB4) e 05/02 (DB1). Mais detalhes no memorando anexo. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO, PELO FABRICANTE HITACHI/ABB, DE PARÂMETROS NOS APLICATIVOS "AM" E "IECP" DENTRO DA PASTA RDAS1/BIN E RDAS2/BIN DOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2. O CASO SE REFERE AO EVENTO 301/302 QUE FICOU EM OBSERVAÇÃO E DURANTE A REUNIÃO FECHAMENTO DA VISITA VISITA DO FABRICANTE PELA SSA. 202404994, FOI ENCERRADO O CASO COM A SOLUÇÃO DESCRITA NA ATA AR/SMI.ST/0033/2024, VER ANEXO. SSA TRATADA EM CONJUNTO COM A SSA 202404693. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1.25
202404898 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202413 | 25/03/2024 01:21:26 | Realizar el ajuste del horario paraguayo para el horario de invierno | OUO5 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO PARA AJUSTE DE HORÁRIO, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 0.5 | 0.17
202404994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 07:53:22 | Acompañar al fabricante Hitachi durante las intervenciones al sistema SCADA referente a la primera visita presencial prevista en contrato. Serán verificados eventos pendientes y la salud del sistema en general. Fechas previstas desde 01/04/2024 hasta el 05/04/2024. Prever: 1. VPN 2. Posibilidad de Usina en convencional para instalación de versiones correctivas, restart y test en el Sistema. 3. Restart Manual 4. Failover Manual 5. RDAS Failover OBS: Coordinadar intervenciones con CCR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE EM VISITA PRESENCIAL QUE ESTAVA PREVISTA EM CONTRATO PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERATIVAS DO SISTEMA SCADA NMR5 E DAR SEGUIMENTO EM SOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS. DURANTE A VISITA, FORAM FECHADOS OS EVENTOS 148, 152, 212 E 217. FORAM CRIADOS OS EVENTOS 301/302 (JÁ TEVE SOLUÇÃO) E EVT. 303 (SSA. 202405501) QUE JÁ ESTÁ EM ANÁLISE POR HITACHI. O DETALHAMENTO DE CADA EVENTO PODE SER VISTO NA ATA AR/SMI.DT/0033/2024 EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 56 | 1
202405010 | STE | 202404160 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 11:14:50 | Alterar tabelas SOSTAT, SOPCP e SOANLG conforme planilha anexa, as modificações visam adequar a base de dados do SCADA as implementações dos pontos da UTR-CAG60. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS E IMPLEMENTADO O BD5 DIA 01/04/2024 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202405094 | STE |  | M088J001 | ESAI-JUS-D.AMD4-CCO222 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.090-8 | 202414 | 01/04/2024 09:46:28 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 144, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19022-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202405130 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202414 | 02/04/2024 09:08:54 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PI, A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA, EN PERIODO DEL 08-10/04/2024: 1. Implementación de PI Integrator en ambiente de pruebas (60392015211P R1); 2. Integración de OpenPDC y PI Data Archive utilizando PI Interface C37.118 (60396015201P R1); EN ANEXO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE PROYECTO Y FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSAs de referencia: 202404445, 202404533. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a servicio de instalación y configuración de herramientas PI conforme solicitado. La implementación fue realizada exitosamente conforme proyecto. En anexo correo relacionado a la ejecución del servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 22.5 | 0.17
202405192 | STE | 202405140 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202414 | 02/04/2024 11:52:34 | Conforme SSA Matriz, realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01, versão de 31/03/2024 ou posterior. Em seguida, via VMware, exportar a nova máquina restaurada para formato ".ova" ou ".vmdk". Coordenar entrega de Backup a IEE3. Coordenar configurações específicas do backup com IEE3 e IEE4. Obs.: Importante o cuidado na restauração e parametrização para não sobrescrever e não interromper o funcionamento (ex: conflito de IP, MAC, etc) da VM em produção. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o restore da máquina STH-PCD-VM01 e realizado o export da máquina logo em seguida. Foi utilizado backup do dia 02/04/2024 para restore. O arquivo foi fornecido via dispositivo USB para Elias Castillo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202405251 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:26 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202415 | 202416 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 4 | 1.33
202405564 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202415 | 08/04/2024 07:33:45 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 07:00). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202404999. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 0.5 | 0.5
202405730 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202415 | 10/04/2024 08:47:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de BT da Fase A do TU-10. Obs. Em atendimento a SSA 202318014, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 114 Ω --> T = 35 °C). | MET1 | MEL4 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | 202418 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la verificación de la temperatura registrada en la UTR 610-1, sin observar actualmente discrepancia significativa con la temperatura de salida del panel KT, constatándose además que la resistencia en el transductor PT-100 coincide con la temperatura registrada, como se observa en las imágenes adjuntas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202405842 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.008-4 | 202415 | 11/04/2024 08:31:54 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual os monitores 4, 11 e 18 estão com a imagem congelada. | OSO1 | MEL4 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO 4 QUE SE ENCONTRAVA COM APLICAÇÃO TRAVADA. APÓS PROCEDIMENTO, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405844 | STE |  | G076J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 4MC | 2490.002-1 | 202415 | 11/04/2024 08:53:16 | Verificar actuación señal “ALIMENTACIÓN 125VCC FALLA” del panel. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Identificación en conjunto con MEL1 el cableado de la alarma que va a la DAUC. Catastrado de la señal en el SCC. Prueba con éxito de la señal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.25
202405865 | STE | 202405777 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202415 | 11/04/2024 10:54:49 | Realizar en conjunto con MEG2 verificación del cableado entre el CGCA-01 y el DAUC-03, referente a la señal CONDICION ANORMAL del QD-01, ensayar el mismo y verificar su actuación en el SCC. Considerar: 1. Los cables E71101 y 03 no se encuentran reflejados en los diseños 6609DC15226 y 5227 respectivamente, conforme se menciona en el diseño 6459DC15241 2. No fue encontrado un punto específico en la BD del SCC que corresponda a la señal mencionada, lo que hace suponer que proviene de un calculo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | 202417 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção da DAUC-03, não sendo encontrado os condutores mencionados E71101 e E71103. Também não foi encontrado na base de dados do SCC, um ponto de supervisão "CONDICION ANORMAL" do quadro QD-01. De acordo com as notas dos desenhos 6609-DC-15226-E-R17 e 6609-DC-15227-E-R18, os cabos E71101, E71102 e E71103 foram removidos. Atualmente não há supervisão deste ponto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202405875 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 14:49:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme detalles en documento adjunto. Servicio con referencia a la instalación de los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Ref.: SSA 202405675. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405878 | STE | 202318786 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 15:09:57 | Fornecer evidências e logs do sistema para verificação do motivo pelo qual a sinalização das proteções da barra B4 não foi registrada pelo SOE do Scada (SSA 202318462). Data no documento anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ESTE PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NO EVT. 207 (CONFLUENCE) SOB RESPOSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI. TAMBÉM REGISTRADO NA ATA AR/SMIN.DT/0033/2024 SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. O PROBLEMA SÓ SERÁ RESOLVIDO COM A CONCLUSÃO DESTE EVENTO PELO FABRICANTE. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PROBLEMA, VER ANEXOS DA SSA. 202406019. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202405894 | STE | 202405632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:20 | [IBCALC - Novos pontos no BD] - Incluir novos pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405891 | STE | 202405674 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:00:35 | Atender solicitação da OP.DT "Crear 2 puntos digitales "CAG_50 REFERENCIA INTERCAMBIO" y "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" con el fin de alertar al operador cuando haya una discrepancia entre el método de cálculo seleccionado para el CAG y el savecase utilizado." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405884 | STE | 202405781 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202415 | 11/04/2024 17:00:49 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no UTR-633 conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com a MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de descriptivos conforme solicitud, ejecutado junto con la SSA 202304477. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202405883 | STE | 202405781 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 17:01:03 | Modificar o descritivos/atributos dos alarmes do TD-03/PB-03 no SCADA conforme anexo devido ao retrofit do painel PB-03. Coordenar o trabalho com o MEL1 antes de alterar. Ref, DPS-80 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405935 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202415 | 12/04/2024 12:17:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 12:00). | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202405251. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202405941 | STE | 202405919 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202415 | 12/04/2024 16:06:24 | Integrar la imagen del HD del InteractX de la estación de ingeniería de la UG18A (creada en la SSA 202316368) a la máquina virtual de la estación de ingeniería de la UG09A (creada en la SSA 202303029). Para más detalles ver anexo de la SSA derivada. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202417 | 202418 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Virtualizada e integrada la imagen del HD del InteractX a la VM de la estacion ingenierai UG09A. Conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.82 | 3.03 | 0.38
202405943 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202415 | 12/04/2024 16:19:47 | En atención al Evento 58: Verificación de Funcionalidades del SIS, Item 2.6 Inciso 36, la cámara CAM332 se encuentra en estado OFFLINE, registrado durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19029-P. Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK durante los trabajos de resolución del inconveniente presentado con la cámara CAM332. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202416 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO REAPRIETO DE TERMINALES Y MEJOR COLOCACION DE LA PUESTA A TIERRA, SE VERIFICA CONEXION SIN INTERMITENCIA DE FUNCIONAMIENTO DESDE EL DIA 17/04/2024 HASTA LA FECHA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: SE DETECTA INDUCCION ELECTROMAGNETICA EN PROXIMIDAD A LA CAMARA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202405952 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 12/04/2024 17:18:07 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405526; 2. Eliminar la lista de señales, conforme anexo (Pestaña eliminar) ; 3. Alterar tabla SORPAR conforme anexo (Pestaña SORPAR). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 12/04/2024 17:23:52 | Realizar las siguientes acciones: 1. Coordinar actividad con la SSA 202405527; 2. Eliminar la lista de señales conforme anexo. Puntos relativos a VHA1 (antiguo) y ECCANDE (no implementado); 3. Desactivar las RTU03 (VHA1) y RTU09 (ECCANDE). Ref.: DPS-81. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202537 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a eliminação das RTUs e dos pontos conforme previsto. Atividade realizada em conjunto com OP para ajustes em telas. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.67
202405956 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202415 | 13/04/2024 04:01:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR504 FALHA/FALLA PROCESSAM. MWH ACUMULADOR". Observação: A leitura de MWH não carregou automaticamente no sistema SPI. (Horário 02:00h). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS VALORES MWH DA UTR504 ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. NÃO IDENTIFICA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. CPU D20MX INSTALADA NA SSA. 202404172 E IMPLEMENTADO PARÂMETRO NO SCADA REFERENTE AO MWH NA SSA. 202403560 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.25
202405955 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202415 | 13/04/2024 04:01:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR507 FALHA/FALLA PROCESSAM. MWH ACUMULADOR". Observação: A leitura de MWH não carregou automaticamente no sistema SPI. (Horário 02:00h). | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS VALORES MWH DA UTR504 ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. NÃO IDENTIFICA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. CPU D20MX INSTALADA NA SSA. 202404172 E IMPLEMENTADO PARÂMETRO NO SCADA REFERENTE AO MWH NA SSA. 202403560 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202405967 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:21:09 | Excluir ponto de supervisão "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA", visto que o projeto de implementação da UTR-CAG60 não previa a sincronização via GPS (SNTP). RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 198 44 UTR PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNIC C/GPS(SNTP)ACTIVA | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202405966 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 15/04/2024 08:35:56 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modificação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 01, 02 e 10 relacionado à migração da CPU nas SSA's 202405255, 202405251 e 202404999. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405998 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202416 | 15/04/2024 11:39:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o console BITCON16 (2o piso, IEE4) não está ligando. Ao se tentar ligar o computador, se ouve um sinal sonoro, nenhuma informação é exibida no monitor, e não inicia. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó la limpieza del equipo y se verificaron las conexiones de los componentes tras lo cual el equipo inició normalmente; se verificó la consola a profundidad constatando que el disco duro presentaba una cantidad alta de sectores dañados (según imagen). Se procedió al cambio del disco duro (proveído por SMIN.DT IEE3) y clonado de la información del viejo (disco) al nuevo quedando nuevamente operativo. El sector emisor recibió el equipo luego de reconfirmar su funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 2
202406054 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:08:12 | Favor conceder acceso del grupo GPR_ARIA_Admin, de forma temporal por los próximos 6 meses, para los usuarios: - RJPA - CEBUENO - MARCOSYM - EDCT Es para acompañar los trabajos de desarrollo y evolución de VMware ARIA que serán realizados con apoyo de TELETEX. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Concedido o acesso conforme solicitado, com a ressalva de que o acesso é permanente/definitivo. Para excluir o acesso depois de um certo período, é necessário fazer nova solicitação através de SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202406109 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202416 | 16/04/2024 22:07:52 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 21:00). | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO BD SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202405966 PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA GERADO DE LEITURA APÓS ATUALIZAÇÃO DA CPU D20ME PARA D20MX ATRAVÉS DA SSA. 202405255. APÓS ALTERAÇÃO, MEDIÇÃO DE LEITURA DO MWH FICOU VÁLIDA E FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.33 | 0.17
202406160 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202416 | 17/04/2024 11:09:07 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para implementar las correcciones de la configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI, de la VM05 y la VM16. Para los ensayos finales, será necesario desligar completamente uno de los racks. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202417 | 202417 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK en la implementación de las correcciones de configuración de la funcionalidad Fault Tolerance en el ambiente de virtualización VMware del ESAI (ESAI-VM05 y ESAI-VM16). En los ensayos finales se desenergizó de manera abrupta el rack de la sala de comunicaciones de 50 Hz. El detalle de los trabajos se encuentra en el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202406214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 18/04/2024 09:12:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA EM ALARMES DE SUPRESSÃO NO SCADA NMR5. REFERÊNCIA EVT. 218 "Alarm Suppressionvisualindicationis wrong after new database is loaded". SSA. 202312519 DE ORIGEM. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202433 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADO IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DO EXECUTÁVEL "SYII" PELO FABRICANTE HITACHI ATRAVÉS DA SSA. 202406896, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DO EVT. 218. VER DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.25 | 0.58
202406076 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202416 | 18/04/2024 10:32:25 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | 202416 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Realizado restart do serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado o status ok no terminal, console e netinsights. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202406070 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202416 | 18/04/2024 10:32:35 | Investigar/solucionar problema no Call home e comando show hardware-health. Sintomas de problema recorrente ocasionado por problemas no MongoDB | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | 202416 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto caso com Veritas: 240418-001595 Reiniciado serviço autosupport com o comando: system os-service restart service=autosupport Verificado status ok no terminal, console e netinsights. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202406195 | STE |  | M064A009 | SERVIDOR PRIMARIO PI DATA ARCHIVE SINCROFASORES | 3138.036-3 | 202416 | 18/04/2024 16:08:22 | Crear identidad PI y asignar permisos en colectivo PI-SYNC conforme documento en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202417 | 202423 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado as configurações conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.1
202406257 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202416 | 18/04/2024 16:30:28 | Verificar accionamiento de las alarmas "UTR 670-1 RTU560 CONDICION ANORMAL" y "PAINEL UTR 670-1 RTU560 FALLA INTERNA", de forma intermitente. Verificado en el Panel módulo RTU560 con led error encendido durante el accionamiento. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202424 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Protocolo de comunicação capturado na SSA 202406517 e enviados ao fabricante para análise conforme anexo. Implementada a solução do fabricante na SSA 202407263. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.42
202406280 | STE | 202318281 | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202416 | 19/04/2024 08:26:30 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202418 | 202419 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE RESERVATORIO, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406279 | STE | 202318281 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202416 | 19/04/2024 08:26:41 | Verificar circuito de indicación de NIVEL DE RESERVATORIO en pos a atención a SSA202318281 de discrepancia de indicación de caida bruta en la IHM del TGC#18A (que cuenta con circuito de adquisión distinto), en relación al SDSC y SCADA. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202419 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | FUERON VERIFICADAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LA UTR, ENCONTRADOS VALORES COHERENTES EN LA MISMA. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202406332 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202416 | 19/04/2024 15:10:04 | Conectar VPN para acesso e acompanhar a contratada Siemens para ajustes no flag NCO Relevant na tabela INTYDE de forma a corrigir problemas no SCC referentes a interrupcoes de comandos por elementos do tipo SigGraf no mesmo B3 (gerando a mensagem "Rede Cambio Espontaneamente") Re. Ticket LMSD-12857 - Add a Log Message at ncma.cxx - Network Control Problem ISSUE Data programada para realização dos serviços 25/04/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | 202427 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para o acesso remoto do fornecedor SIEMENS, para a execução das atividades programadas. Alteração do elemento SigGraf Y (NCO irrelevant). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202406180 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202417 | 22/04/2024 15:14:40 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202406183 | STE |  | T008H004 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO3 (SMF-3) | 1037.069-4 | 202417 | 22/04/2024 15:14:53 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202406182 | STE |  | T008H003 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) | 1037.068-2 | 202417 | 22/04/2024 15:15:08 | Verificar motivo por el cual los servidores SMF-1/2/3 no presentan lecturas del día 16/04/24. Necesario acceso a puerta trasera del panel PSF-1 debido a indisponibilidad del KVM. | OSO0 | MEL4 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación en conjunta con personal de OPSO.DT problemas de adquisición de datos en los servidores | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202406517 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202417 | 23/04/2024 10:01:50 | Capturar protocolo de trafego de IEC-104 da comunicação do ONS com a RTU CAG60Hz. Utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43. Ref. SSA 202406257 | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202423 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi capturado o protocolo utilizando port mirror no switch BITCOSW1 porta 43 e enviado para análise do fabricante conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202406662 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202417 | 25/04/2024 07:59:17 | Realizar cambio de bateria de la UAR 05 por motivos de vida útil. Segun PIC.EE.0064-R03. Servicio generado durante la ejecución de la SSP 20241523. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria. SM 477874. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202406537 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202417 | 25/04/2024 08:29:51 | Verificar/solucionar esgotamento da capacidade de armazenamento do driver C:\ do servidor BITHIS2. Ocupação encontra-se em 93,7%, conforme informação extraida do WhatsUpGold. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | 202418 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a verificar el espacio de almacenamiento del servidor BITHIS2, se identificó la existencia de un directorio que ocupaba 46 GB de espacio (definiciones antiguas de antivirus); fue reinstalado el antivirus Symantec Endpoint Protection con lo cuál el directorio mencionado fue liberado. Actualmente el servidor cuenta con una ocupación de espacio del 55,31%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202406673 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202417 | 25/04/2024 11:38:50 | Solicito acesso WEB via VPN-Siri aos 2 dispositivos de monitoramento de gases (DGA-900) instalados nos transformadores principais TU-17, e que estão conectados no switch do painel de monitoramento SMT-17. Os endereços IP são: - IP dispositivo TU-17 fase A: 172.31.96.194 - IP dispositivo TU-17 fase A: 172.31.96.195 - IP Switch SMT-17: 172.31.96.199 | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração para liberação e constatado correto funcionamento com usuário final. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.12
202406637 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202417 | 25/04/2024 14:51:07 | Corrigir conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02. Em anexo foto do conector | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | 202418 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituído o conector quebrado do cabo de aterramento da porta do rack UTA02 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202406741 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de batería a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA LA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1806L00294, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 9, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202406738 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202417 | 26/04/2024 11:03:29 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la instalación de 1 un banco de bateria a la UPS de 3 KVA, en el marco del proyecto de "Modernización del ESAI" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA AMPLIACIÓN DEL BANCO DE BATERIAS INCREMENTANDO EN 1 MODULO A MÁS, MODULO COLOCADO S/N:7S1851L00340, IDENTIFICADO POR LA UPS COMO BAT EXT: 3, FISICAMENTE LOCALIZADO AL FINAL DEL MODULO. EMITIDA SSA: 202407289 PARA ACTUALIZACION DEL DISEÑO 6024-DC-J5797-E. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202406699 | STE | 202406583 | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202417 | 26/04/2024 12:01:53 | Realizar verificação dos swicthes do painel 2MC-601 devido a falha e comunicação entre o servidor de totalização SMF1 e o medidor de faturamento M75A. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202419 | 202419 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Problema con el puerto óptico del Switch SW1-A. Fue reubicada la conexión óptica del puerto 8 al puerto 13 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.25
202406800 | STE | 202406728 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:32:54 | Favor crear pseudo puntos analógicos conforme Anexo. Los mismos serán utilizados para cálculos en la aplicación IBCALC | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406796 | STE | 202406733 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 15:33:00 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT e ACRONM e a eliminação de um ponto na SOSTAT de pontos sobre o estado de mestre do 79 das linhas YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406809 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 16:50:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-16. Retrofit previsto durante el PD de la U16, a partir del 29/04/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406813 | STE | 202400167 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202418 | 29/04/2024 07:35:57 | Día 1 del PD de la U16 (29/04) a primera hora, desconectar los cables ET033/ET034 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-16, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-16 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET034 en los bornes 313/314 de la regla 1C-TB4 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202418 | 202423 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado com sucesso a inclusão de ponto e os teste em conjunto com a MEG1. Emitida a SSA 202408589 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho com a alteração. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5.5 | 1.25
202406896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 10:23:13 | Providenciar e acompanhar suporte remoto da empresa ABB/Hitachi referente ao contrato de suporte 4500073396 para a verificação de problemas referente ao Evt. 218. Datas previstas 02 e 03/05/2024. Obs:**O Cabo da VPN deverá ser conectado no ínicio da amanhã e desconectado no final da tarde de cada dia. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202433 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO SUPORTE REMOTO DA HITACHI PARA VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE EVENTOS. EVT. 218 (SSA. 202406214) FOI ENCERRADO COM IMPLEMENTAÇÃO DE NOVA VERSÃO DE EXECUTÁVEL DO APLICATIVO "SYII". VER ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 27 | 0.25
202406817 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202418 | 02/05/2024 05:53:57 | Verificar y Solucionar motivo por el cuál está cayendo de forma intermitente la alarma ¨SYSTEM SERVER UI02 LAN B¨ | OUO7 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | 202426 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos logs do sistema e nas conexões físicas do equipamento, não sendo encontrado anormalidades, além do registro da falha. Não ocorreram mais falhas na rede, estando o equipamento em condições normais de operação. Equipamento liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202407030 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202418 | 02/05/2024 08:48:53 | Acompañar caso de soporte abierto en portal de AVEVA (01178602) para identificar causa raíz de error de conexión en el PI Vision secundario del ambiente de producción al colectivo PI-SYNC relevado durante pruebas de funcionalidad (ver imagen en adjunto). Aplicar indicaciones del soporte para dar solución y dejar el servicio funcional. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | 202418 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao suporte da empresa Aveva. Verificado problema na delegação Kerberos, denotado pelas falhas de conexão no Message Logs com texto "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON". Adicionado servicos PIServer para os Data Archives do PI-SYNC na aba delegaçao do usuario s.pivision. Segue resumo do suporte em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.27
202407223 | STE |  | T091F009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.034-8 | 202418 | 05/05/2024 17:22:29 | Tela do respectivo monitor com linhas verticais pretas. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | 202421 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado defecto en el monitor (lineas verticales negras). Sustituido monitor por uno nuevo retirado de almoxarifado. Videowall en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.82 | 6.1 | 0.08
202407222 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202418 | 05/05/2024 17:23:01 | Tela do respectivo monitor com linha horizontal azul. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | 202421 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado monitor con defecto( linea horizontal de color azul). Realizada sustitución de monitor por uno nuevo retirado de almoxarifado. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 4.77 | 5.25 | 0.75
202407245 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202419 | 06/05/2024 11:24:38 | Facilitar/exportar las configuraciones lógicas del CORE/FIREWALL del SCADA de modo a brindar apoyo a la ENES.DT en la verificación de información registrada en documentos del SAT, para coordinación de trabajos con referencia a la implementación en curso del nuevo SCADA e-Terra. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE TODA CONFIGURAÇÃO DO FIREWALL BITCOFW1 E DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE LINK: FSH-SCADA/SMDT/Backups/Backup Network/BITCOFW1/09-05-2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.58 | 0.25
202407263 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202419 | 06/05/2024 16:26:41 | Realizar las siguientes acciones: 1. Prever conexión remota para el caso de que se necesite soporte del fabricante; 2. Implementar adecuación de lógica apara mitigar las alarmas recurrentes al interrumpirse la conexión TCP/IP de la RTU con la ONS; 3. Validar la parte de la lógica modificada. Interrumpir la conexión con la ONS por más de 5min y verificar accionamiento de alarma; 4. Dejar en observación el sistema al menos por una semana. Para más detalles, ver archivos del anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202419 | 202424 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a conexão remota pelo fabricante e implementada a adequação na lógica para mitigar os alarmes recorrentes quando se interrompe a comunicação TCP/IP da RTU a ONS. Em anexo segue PDF com a lógica implementada. Realizado testes e validado que o alarme cai somente após 5 minutos sem comunicação com o ONS. Sistema deixado em observação e não apresentou novos alarmes indevidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.67
202407324 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202419 | 07/05/2024 17:46:49 | Verificar/solucionar puerta trasera del correspondiente tablero se encuentra atascada (imposibilitando su abertura), conforme anexo. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202419 | 202421 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE MECÂNICO DA PORTA TRASEIRA. PORTA FICOU ABRINDO E FECHANDO NORMALMENTE. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 1 | 0.25
202407366 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202419 | 08/05/2024 16:41:42 | DESPUES DE LA ABERTURA Y CIERRE DE LA SECCIONADORA A2LI1 DA COMO MENSAJE DE TIEMPO EXCEDIDO DE COMANDO (NE). OBS: CONFIRMADO EN EL LOCAL DE LA ABERTURA Y CIERRE TOTAL DE LA SECC. | OUO7 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | 202419 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio na chave seccionadora e inspeção no Sistema SCC, sendo identificado que o parâmetro "Dbl" estava habilitado para a esta chave seccionadora, enquanto a supervisão do estado é um ponto de supervisão simples. Após desativação do parâmetro, realizado nova manobra, obtendo resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202407445 | STE | 202216567 | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202419 | 09/05/2024 16:27:46 | Acompañar a los técnicos del PTI Br para relevamiento en campo de la UAR21, en el marco de las pruebas de compatibilidad del transmisor de Radio Freewave con el Datalogger de la UAR. Fecha prevista de la visita 23/05/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acompañamiento al personal del PTI BR para el análisis de compatibilidad del transmisor de radio con el datalogger de la UAR 21. Relevamiento en campo completado de forma exitosa. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.08
202407471 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202419 | 10/05/2024 08:52:26 | Detectada falla en la comunicación RS485 que conecta el modulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, problema detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | 202507 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. Solucionada falla de comunicacion RS485, según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos (ver SSA202419940. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202407482 | STE |  | D001J009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 25-LC60 | 3148.002-4 | 202419 | 10/05/2024 09:50:13 | Verificar plano 6044-DF-G6130-P según se encuentra en campo | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202420 | 202419 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Levantar información de conexionado óptico de los switch SW1-A y SW1-B del panel 2MC60 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202407605 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-5A/QIE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.25
202407604 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-5A/QFE-5A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.67
202407603 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:00:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QIN-2A/QIE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 0.17
202407602 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202420 | 16/05/2024 09:01:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a manutenção preventiva SSP 20240599/1479 (1A) os alarmes de condição anormal do painel QFN-2A/QFE-2A reportam na IHM do CGCA mas não no SCC. | MEG2 | MEL4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202421 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1
202407745 | STE | 202407734 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202420 | 17/05/2024 10:08:55 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH1 da UAM-03 e UTA-08. Serviço previsto para dia 22/05/2024. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202421 | 202421 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada conexión y realizado test de cable de red UTP mediante herramienta de certificación de cableado. (Ver informe en anexo) Se encontró falla de NEXT en el cableado y se corrigió mediante ajuste en los Patch Panel (ver imágenes en anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 7 | 0.77
202407795 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202420 | 17/05/2024 15:30:06 | Acompanhar as atividades de compatibilização e integração da workstation do ESAI localizado no CCR com o Videwall do SCADA NMR5. Referência: SSA 202407794 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202421 | 202426 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇA, CONFIGURAÇÃO DE NOVO STREAM (ESAI) E ENSAIO DE COMPATIBILIDADE DO SISTEMA ESAI COM O VIDEO WALL DA MAUELL COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.25 | 0.5
202407820 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202420 | 18/05/2024 20:26:32 | Verificar e solucionar perda intermitente de informações analógicas provenientes da UTR. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULO D20A QUE SE ENCONTRAVA COM FALHA INTERMITENTE. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202408046. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202407873 | STE | 202407537 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202421 | 20/05/2024 11:03:02 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L2) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 24/05/2024 EM CONJUNTO COM MEL1. PARÂMETROS EM ANEXO. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | 202423 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR, en anexo relatorio de la ejecución. Verificado lectura correcta de parámetros con MEL1 y CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 1
202407871 | STE | 202406221 | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202421 | 20/05/2024 11:08:56 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L2) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 24/05/2024 EM CONJUNTO COM MEL1. PARÂMETROS EM ANEXO. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | 202423 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR, en anexo relatorio de la ejecución. Verificado lectura correcta de parámetros con MEL1 y CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 4 | 0.83
202407921 | STE | 202407873 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202421 | 20/05/2024 16:35:52 | Realizar atualização dos parâmetros de escala das medidas de MW, MVar, V e I da LT IPU/MD2 provenientes das UTR's 520-1 e 522. As atualizações serão realizadas através da ferramenta LORUP do EMS\SCADA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202421 | 202422 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização dos parâmetros de escala da LT IPU-MD2, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202407850 | STE |  | T085A008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.001-4 | 202421 | 20/05/2024 16:37:41 | Verificada falla en batería 12V durante ejecución de SSP 20241519. Realizar sustitución de la misma. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | 202426 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a substituição da bateria 12V da UAR, en condición normal de operación | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 1.25
202408012 | STE | 202404897 | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202421 | 22/05/2024 16:07:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de AT fase T do TU-06, SSA referência 202404897 . Medições de impedância na saida do painel KT encontram-se coerentes na ordem de 112 ohms em 30 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202422 | 202425 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202409718 para IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.83
202408074 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:25 | Realizar ajuste de nombre de servidor (colocar: dwsm.itaipu) en fuente de datos ODBC "Replica SAM Unicode". Verificar conexión a BD a través de herramienta PI SE (Tables>Linked_réplica_SAM). Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. En anexo correo de notificación del gestor de la BD. Obs.: ejecutar para el 24/05/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | 202421 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o ajuste, trocando para dwsm.itaipu na fonte de dados ODBC "Replica SAM Unicode" do servidor PI-VM5 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.17
202408111 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202421 | 23/05/2024 15:20:25 | Verificar motivo de la NO actuación en el SCADA del punto de alarma 5632 de la RTU 40 "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-04" "FLEET" posterior al disparo del interruptor 52.03 que alimenta QG-07, evento ocurrido en el día 15/05/2024 a las 02:03:31. También ocurrió disparo del interruptor 52.02 QP-01 por protección (50/51) sin actuación de alarma del mismo descriptivo, perteneciente a la RTU 34 punto 5632. Evento ocurrido 07/05/2024 a 14:41:43. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202422 | 202423 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado actuación del punto "AUXILIAR_CA DISJ SAIDA RELE (50/51) QP-04" entre la UTR y SCADA a través de los bornes 214/215 según anexo y confirmado actuación del punto en conjunto de operación, señalización entre la UTR y SCADA en condiciones normales. Según diseño la alarma referente al punto 5632 proviene directamente del dispositivo primario a través de un par de cables 25/26. Coordinado con operación y equipo liberado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.5 | 3 | 1
202408268 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202421 | 26/05/2024 23:01:12 | Verificar/Solucionar acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1". | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202426 | 202433 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Acionamento intermitente do alarme "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" solucionado através da substituição do transdutor modelo YOKOGAWA UPD600 (CM 652466), pelo KRON MULTK-05 (CM 717162), através da SSA 202408924. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.5
202408197 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:30 | Consertar conexões de aterramento das portas dos racks 2/2 e 2/4. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conexões reparadas das portas dos racks 2/2 e 2/4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.83 | 0.17
202408195 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202422 | 27/05/2024 08:53:37 | Substituir lâmpadas dos racks 1, 2 e 6 que não estão mais funcionando. ref. SSP 20245652 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Substituídas as lâmpadas dos racks 2/1, 2/2 e 2/6. Realizado teste de lâmpada, interruptor e switch de porta dos 6 racks. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202408425 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 16:18:43 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para criação, configuração e ajustes de remota slave com canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Data programada para realização dos serviços: 04/06/2024 às 08:00 (Usina) Detalhes vide e-mail do fabricante, em anexo. Ref. LMSD-51343 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | 202424 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi conectado VPN para acesso remoto da Siemens e realiza a criação, configuração e testes da remota slave de canais de comunicação IEC104 para o supervisório E-TERRA. Testes realizados com sucesso. Após realizada a atividade a conexão VPN foi desconectada fisicamente e o equipamento foi normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 1.17
202408405 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202422 | 28/05/2024 16:28:00 | Trocar o filtro de linha de tomadas sobre a mesa da workstation SIRI-STC50-WK01. O filtro de linha está danificado e inflige risco de choque elétrico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | 202424 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conserto da tomada quebrada e mantido o mesmo filtro de linha. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202408416 | STE | 202408086 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202422 | 28/05/2024 16:58:42 | En atención a la solicitud de la IEE3 en el marco del proyecto de Modernización del STH (SSA 202408086), ejecutar backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk). Nota: versión necesaria del backup del 05/05/2024 o superior. Entregar el Backup a IEE3. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado restore do backup do dia 25/05 da máquina STH-PCD-VM01. Feito o export da VM em arquivo e entregue para Elias da IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202408458 | STE | 202406536 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 29/05/2024 08:28:27 | Modificar tabelas SOSTAT e SOCLAS conforme anexo a fim de ajustar alarmes do Despacho de Carga, em atendimento ao solicitado na SSA original 202406536. Alterações na SOSTAT podem ser feitas utilizando script SQL anexo. Modificação da SOCLAS DEVE SER FEITA MANUALMENTE via dbedit. Adicionalmente, realizar execução do script "samita" na geração da base de dados (gerar mensagens de alarme). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.33
202408509 | STE | 202221808 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 29/05/2024 16:46:10 | Dar apoyo en la sustitución de indicador de TAP del R02 por un nuevo modelo marca Treetech PI CM:269468. El servicio será ejecutado durante la preventiva del T02/R02 previsto del 03/06 al 05/06. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202423 | 202424 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe MEL1. Criada a nova curva 131 na base de dados do SCC e associada ao ponto da DAUC-02 e SCCDC2 conforme anexo. Realizado testes em conjunto com a MEL1 e Operação, pontos indicando corretamente no SCC. Para atualizar a informação no SCADA foi aberta a SSA 202409210. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202408568 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202423 | 03/06/2024 09:20:06 | Realizar teste, desconexão e isolação do cabo E6S-4001, de interligação com PCG-02, conforme anexo. Referente a desativação do PCG-02 (SSA 202317718). Trabalho em conjunto com MEL1, previsto para 05/06/2024. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202423 | 202426 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado en conjunto con MEL1 identificación y aislación del cable E6S-4001. Verificado en el SAT diseños ya actualizados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202408573 | STE | 202407346 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:40:19 | Alterar tabela SODNC conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202408571 | STE | 202407499 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:40:46 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM de 2 pontos da proteção do T04/R04 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202408048 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 10:41:04 | Solicito efetuar modificações nos pontos em anexo. Essa mudança permitirá que os pontos sejam enviados para a tabela EQ_STATUS do PU03 e serem usados posteriormente no SCE. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.33
202408680 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202423 | 04/06/2024 10:33:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | 202426 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos logs e no equipamento, não sendo encontrado evidencias que justifiquem o travamento. O sistema foi reiniciado e se apresenta estável até o momento da baixa desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202408844 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202423 | 06/06/2024 09:09:12 | Realizar ajuste de regras de FW conforme nova revisão do documento 60396015201P(R2) encaminhada por ENES.DT devido alteração de IP durante o processo de Virtualização do RPMF. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | 202424 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes para refletir novo projeto, após virtualização do RPMF. Verificado correto funcionamento a nível de rede e a nível de aplicação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.2
202408863 | STE |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202423 | 06/06/2024 11:45:28 | Ajustar permisos en el PI Data Archive y PI AF conforme detallado en documento de anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | 202424 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste de permisos en el PI Data Archive y PI AF según lo solicitado en el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.08
202408864 | STE |  | M064A005 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES SYNCHROPHASORS | 3138.020-9 | 202423 | 06/06/2024 11:45:57 | Realizar ajuste, a través del PI ICU, de dirección IP de fuente de datos (de 172.31.16.50 para 172.31.16.48), conforme revisión de proyecto 60396015201P R2. Guardar configuración y reiniciar servicio de intefaz posterior al ajuste. Verificar actualización de datos de todas las tags. Obs.: ejecutar posterior a la SSA 202408844. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | 202425 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes e verificado correta atualização de dados das tags do PI-SYNC. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.22
202408865 | STE |  | M064B005 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES SYNCHROPHASORS | 3138.025-8 | 202423 | 06/06/2024 11:46:21 | Realizar ajuste, a través del PI ICU, de dirección IP de fuente de datos (de 172.31.16.50 para 172.31.16.48), conforme revisión de proyecto 60396015201P R2. Guardar configuración y reiniciar servicio de intefaz posterior al ajuste. Verificar actualización de datos de todas las tags. Obs.: ejecutar posterior a la SSA 202408844. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202423 | 202424 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes, após execução da SSA 202408844 par ajustes de firewall. Verificado correto funcionamento do Archive do PI-SYNC, sendo alimentados com os dados da interface. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202408869 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202423 | 06/06/2024 11:48:59 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 10/06/2024 AL 13/06/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. SOPORTE 5 DEL AÑO 2024. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES GENERALES Y DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE UPGRADE DE FIREWALL DEL SIRI. NOTA: SE PREVÉ INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS HACIA LA RED CORPORATIVA. SE EMITIRÁ COMUNICADO A LOS USUARIOS CON LOS DETALLES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202424 | 202430 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Acomapanhado suporte períodico da contratada Teletex, com as seguinte atividades. Firewall: Atualização VDB e Geolocation, Upgrade Patch 7.4.1.1, Backup Firewall FMC: Upgrade de versao e Patch 7.4.1.1, Atualizado firmwares nos servidores: SIRI-STC60-SRV03 e SIRI-STC60-SRV03 Integrado Servidor Lenovo(UTA19-SRV01) ao AD. Verificado estado geral do sistema satisfatoriamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.38
202408852 | STE | 202408847 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 06/06/2024 14:08:32 | Atender pedido da OP.DT "Crear punto en la SOANLG que refleje el intercambio total con la ANDE, tanto en operación desinterconectada como en operación conectada. EL punto debe reflejar el intercambio Itaipu/ANDE, y cuando se opere de manera interconectada debe incluir en el cálculo el intercambio YACYRETA/ANDE. Para utilización en pantallas del SCADA NMR5 de acuerdo a modificaciones en el FIP-PCG 1 y FIP-02" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202408894 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202423 | 07/06/2024 07:37:40 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para implementação de Element Type com funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type criado disponivel no sistema em produção. Vide anexos com descrição das atividades. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 12/06/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202424 | 202424 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Acompañamiento online a SIEMENS Alemania en la creación de un nuevo Element Type en el SCC | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.17
202408855 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202423 | 07/06/2024 09:50:12 | Solicito apoyo para realizar pruebas de comunicación entre el sistema SCADA y el medidor en la posición 96MF de la U09, posterior a la sustitución del medidor de energía ION 7300 por el medidor ION 7400 (SSA 202309410). Sustitución programada para el PD de la U09 en la semana 202424. Verificar valores de tensión, corriente, potencia y frecuencia transmitidos al SCADA. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado apoyo a ILA3. Verificada correcta comunicación y lectura de valores con el sistema SCADA en acompañamiento de CCR OPUO.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202408952 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202423 | 07/06/2024 15:34:41 | Desconectar, testar e isolar o cabo de interligação com o PCG-02X, código E6S-3183, referente a sinalização dos pontos conforme anexo. Referente á desativação do PCG-02X (SSA 202317764). Trabalho em conjunto com MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202424 | 202431 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ejecucion del servicio con la SSA 202412098. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
202408905 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202423 | 07/06/2024 15:35:06 | PROVIDENCIAR Y ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA TELETEX PARA EL SOPORTE PERIODICO N° 5 DEL SIRI A DESARROLLARSE DESDE EL 10/06/2024 AL 13/06/2024 CONFORME SSA 202408869. NOTA: SE SOLICITA GRABAR LA SESIÓN DEL SOPORTE REMOTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó el acompañamiento a la contratista TELETEX (remoto) según soporte periódico N°5 del SIRI. Se realizó la grabación de la sesión. Se adjunta informe de las tareas realizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14.5 | 1
202409001 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202424 | 10/06/2024 09:37:12 | Tecla Enter esta trabando mecánicamente y obedeciendo al comando de manera intermitente. | OUO5 | MEL4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO SUJEIRA EXCESSIVA NAS TECLAS DO TECLADO, OCASIONANDO TRAVAMENTO INDEVIDO DA TECLA ENTER. REALIZADA LIMPEZA NAS TECLAS E SOLUCIONADO PROBLEMA. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.25
202409051 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202424 | 10/06/2024 15:55:51 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202425 | 202426 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a Atualização de firmware da BIOS para a versão 2.7.49152.139 e a versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 na estação de engenharia sobressalente (SEL 3355-2 S/N 1192700720) conforme anexos. Arquivos de backup salvos na pasta P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\backup_24062024\ | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.25
202409061 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202424 | 10/06/2024 22:24:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual no existe señalización de leds encendidos (L y S) en la parte inferior del modulo SW4, con condición diferente respecto a los demás módulos. Ver anexo. Datos: D: GTW1-SW4-P3 P: DIO IFS-P27/P28 | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | 202426 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado defeito no SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF0126U3200007, ele foi substituído pelo SFP código 1KGT038901R0001 número de série: GF0126U3200001 sobressalente. Após a substituição do SFP foram realizados testes de comunicação com sucesso. Aberta SSA 202409607 para a IEE3 verificar com o fabricante Hitachi a substituição do equipamento em garantia. APR anexada na execução. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 4 | 0.92
202409076 | STE | 202408069 | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 11/06/2024 08:28:46 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS2, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS2 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.17 | 0.17
202409073 | STE | 202408069 | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 11/06/2024 08:28:51 | Solicito instalação do PI API 2018 Patch 2 no servidor BITHIS1, para possibilitar a desabilitação das conexões via trust (SSA 202408069). Será necessário fazer backup do servidor e reiniciar o servidor pelo menos duas vezes. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a instalação do PI API 2018 patch 2 no servidor BITHIS1 Reconfigurados todos os serviços do PI que foram afetados pela instalação, configurando conta de domínio para execução. Reiniciado servidor Reconfiguradas todas as interfaces PI-to-PI, buffer, APS e SDK. Criadas credenciais de conexão com o PI da rede SIRI. Atualizado arquivo hosts. Validado funcionamento correto com GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.67 | 0.17
202409105 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202424 | 11/06/2024 10:27:35 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para realizar a atualização do FMC para versão 7.4.1.1 e firmware dos firewalls (ESAI-STC50-FW0L1 e ESAI-STC60-FW0L1) para versão 7.4.1.1, conforme ação recomendada pelo fabricante. Ref. SSA 202408976 (Evento de Indisponibilidade de Estrutura de Rede ocorrido em 09/06/24). Descrição dos serviços e programação no email em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | 202424 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se acompañaron los trabajos de actualización de los equipos firewalls (FTD) según lo previsto. Versión de firmware instalada 7.4.1. No se presentaron inconvenientes en el proceso de actualización. Fue realizado un ensayo de alta disponibilidad para corroborar el correcto funcionamiento de los equipos tras la actualización; el ensayo resultó según lo esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202409147 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202424 | 11/06/2024 16:40:39 | Acompañar a los técnicos del PTI-Br para realizar ajustes al software SAAD, de manera a corregir los gráficos de instrumentos de la UAR20, y verificar la conectividad del servidor ADAS con la UAR05. Actividad programada para el 13/06/2024 - 8:00 hs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a PTI-Br para la revisión de la Base de Datos de la ADAS-SAAD desde el servidor. UAR 05 en condiciones normales de funcionamiento, la misma fue atendida en la SSA 202408342. PTI Br realizará modificaciones al codigo fuente del SAAD para corregir los graficos de instrumentos de la UAR20, la implementación de esta corrección será realizada con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202409198 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:19 | Verificar ocupação de disco de 85% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202409196 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202424 | 12/06/2024 15:03:25 | Verificar ocupação em disco de 93% na primeira partição. ref ssp 20244430 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202406537, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 43% DE OCUPAÇÃO DO DISCO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202409194 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:33 | Verificar ocupação de 84% na primeira partição. ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 22% DE OCUPAÇÃO DO DISCO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202409193 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202424 | 12/06/2024 15:03:39 | Verificar ocupação de 79,5% na primeira partição. Ref SSP 20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 63,1% DE OCUPAÇÃO. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202409192 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202424 | 12/06/2024 15:03:47 | Verificar ocupação na primeira partição, de 81,5%. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO ANTI-VIRUS SYMANTEC QUE POR ALGUM MOTIVO APRESENTOU ACRÉSCIMO EXCESSIVO DE ARQUIVOS DENTRO DA PASTA \Definitions\DSDDefs. APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, SISTEMA FOI NORMALIZADO E FICOU COM 39,6% DE OCUPAÇÃO DO DISCO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202409191 | STE |  | T075Q003 | SERVIDOR BITORA1 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.052-9 | 202424 | 12/06/2024 15:03:53 | Verificar ocupação de disco de 77% na primeira partição. Ref SSP20244426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA1. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 32,3% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202409190 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 12/06/2024 15:04:00 | Verificar ocupação de 74% no ponto de montagem /home. Ref SSP 20244426. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LIMPEZA DE ARQUIVOS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO EM DISCO, APÓS PROCEDIMENTO DISCO FICOU COM 58% DE ESPAÇO LIVRE. SISTEMA EM FICOU CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202409265 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202424 | 13/06/2024 11:43:54 | Realizar teste de comunicação IEC104 entre Canal 25 da slave RTU criada para comunicação com E-TERRA e o simulador IEC870Test atuando como Master. Enviar comando de GI Global (endereço broadcast) e realizar captura dos protocolos no IFS referentes ao Canal 25 (armazenados em /home/logs) de forma a enviar arquivos para análise da Siemens. Ref SSA 202408425 (criação da remota para ETERRA). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202425 | 202425 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El objetivo del test fue registrar logs al conectar un simulador y realizar una interrogación general desde el mismo. No fue posible registrar el log, por lo que se consultara al fabricante el motivo. Luego de la respuesta del fabricante se agendara un nuevo test. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202409290 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202424 | 13/06/2024 11:56:04 | Favor proporcionar las configuraciones actuales de los servidores ICCP del SCADA NMR5 (BUN). Esta información es requerida para dar continuidad a los trabajos de migración de la base de datos del SCADA NMR5 al SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Os arquivos solicitados foram encaminhados por e-mail ao emitente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202409210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 13/06/2024 16:04:40 | Verificar indicación de posición del TAP correspondiente al R02, estando TAP5 en el local y SCC, en el SCADA indica TAP4." RTU Name SEMD1, RTU Number 102, Point Number 100". | OUO5 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterada via LORUP a escala na base de dados do SCADA do ponto "R02 TAP POSICION". Comparado valor indicado no SCC com o do SCADA e estão iguais. Alterações realizadas conforme arquivo em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.33
202409323 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202424 | 13/06/2024 17:24:36 | Ejecutar firma de certificado de los siguientes servicios del PI System con la CA del SIRI. Tiempo de duración del certificado firmado 4 años. Ambiente de Producción 1. https://HISTORIADOR-SIRI.siri.itaipu/PIVision 2. https://PI-CLS7.siri.itaipu/piwebapi 3. https://piintegrator.siri.itaipu/ Ambiente Test 4. https://PIT-VM01.siri.itaipu/PIVision 5. https://PIT-VM01.siri.itaipu/piwebapi 6. https://PIT-VM03.siri.itaipu/ | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se ha ejecutado la firma y configurado los certificados para https://piintegrator.siri.itaipu/ y https://PIT-VM03.siri.itaipu/. Se verificó que las demas URLs https ya contaban con certicado firmado por SIRI-CA. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202409329 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202424 | 14/06/2024 07:35:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek y el soporte de Cisco, para realizar verificación y ajustes en el Firewall de la red del ESAI, en atención a los eventos de intermitencias de red ocurridos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | 202426 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL SOPORTE DE CISCO, ACTUALIZADO EL FIRMWARE DE LOS FIREWALL Y FMC, SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE MAC FLAPPING, REINICIADO EL TEST DE DISPONIBILIDAD CONFORME ACTA AR/SMI.DT/0058/24. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 2
202409349 | STE |  | T075R003 | SERVIDOR BITORA2 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.061-0 | 202424 | 14/06/2024 11:26:45 | Realizar procedimento de reinstalação do anti-virus Symantec, pois servidor apresenta ocupação de disco de 88.8% na primeira partição por problemas de pasta da Symantec. Obs.: Necessário restart do servidor BITORA2 durante os trabalhos. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINSTAÇÃO DO ANTIVIRUS SYMANTEC, AFIM DE CORRIGIR PROBLEMAS E BAIXAR OCUPAÇÃO DE DISCO NO SERVIDOR BITORA2. APÓS PROCEDIMENTO, SERVIDOR FICOU COM 30,7% DE OCUPAÇÃO NO DISCO C:\. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.33
202409423 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202425 | 17/06/2024 15:04:38 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CREAR VLAN89 CONFORME 601816J1199P(1)R3. CONFIGURAR VTP. ADJUNTO DOCUMENTO DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIOS. COORDINAR ACCIONES CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | 202426 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação e configuração de instancia no MSTP. Constatada correta divulgação da VLAN via VTP e conectividade ao dispositivo fim. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.25 | 0.33
202409424 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202425 | 17/06/2024 15:04:40 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CREAR LAS INTERFACES PRIMARY Y SECONDARY PARA LA VLAN 89 CONFORME 601816J1199P(1)R3. VERIFICAR RUTEO CONFORME 601816J1198P(5)R1. APLICAR REGLA DE FIREWALL CONFORME CORREO DE ENES.DT. ADJUNTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y COMPLEMENTARIOS. COORDINAR CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | 202426 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado, sendo criado interfaces com ip ativo e standby. Liberado comunicação no fwl conforme correio em anexo. Verificado correto funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.23
202409425 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202425 | 17/06/2024 15:04:41 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) CONFIGURAR LA INTERFAZ G1/0/24 EN MODO ACCESS PARA LA VLAN89 CONFORME 601814J7132P y 6018DFC9550P. VERIFICAR Y AGREGAR SI FUERA NECESARIA LA VLAN89 EN LA INTERFACES TRUNK. REALIZAR PRUEBAS DE CONECTIVIDAD. COORDINAR CON IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | 202426 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado . Verificada correta conectividade. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.15
202409556 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202425 | 18/06/2024 17:29:51 | Instalar imágenes de VMs de prueba del SCADA e-Terra proveído por la ENES.DT, para pruebas/ensayos con UTRs, con referencia al proceso actual de migración de datos del sistema legado (NMR5) al nuevo SCADA (e-Terra). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202426 | 202426 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalados 3 servidores máquinas virtuais do e-Terra no ambiente PDS, no servidor Hyper-V BITPDAPS1. Nomes das VMs: e-Terra EFEP, e-Terra SCADA e e-Terra SOURCE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.17
202409588 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202425 | 19/06/2024 09:38:39 | Providenciar avaliação do parâmetro RTU-Name do ponto, em anexo, se não deveria estar como SCADA, pois ponto SEMD_500 VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO no SCADA está com erro de telemetria. Caso não seja esse o problema, que leva ao erro de telemetria do ponto no SCADA, solicito, por gentileza, providenciar as verificações e ajustes necessários para que esse ponto esteja válido no SCADA. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202429 | 202432 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Executada a SSA relacionada 202411353 no SCADA, o ponto ficou válido, realizado testes de comutação do ponto no SCC e verificado a correta indicação do ponto VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO no SCADA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 1.5 | 1
202409594 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202425 | 19/06/2024 10:40:14 | Favor crar una nueva VM con datos en anexo, además de liberación de FW para realizar la instalación y configuración del módulo ARIA for Networks, que forma parte del proyecto 601860J7134P, el cual se encuentra en ejecución con apoyo de TELETEX. Anexo además acuerdo de ENES.DT para la inclusión del módulo mencionado. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | 202431 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação conforme anexo e realizado liberações no Firewall. Constatado com Teletex correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.25
202409610 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202425 | 19/06/2024 16:46:39 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.08 | 0.17
202409609 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 19/06/2024 16:46:55 | Instalar o novo executável winidb previamente testado no PDS nos servidores RAS1 e RAS2 do EMS, fornecido via suporte do fabricante. Previsão: semana 202426 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202426 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO EXECUTÁVEL WINIDB CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202409735 | STE |  | M088D501 | ESAI - CABO SENSOR SCP - MD | 1549.001-7 | 202425 | 21/06/2024 16:03:09 | En atención al daño ocurrido con el cable sensor del sistema de Cerca Perimetral, en la zona del portón doble hoja en la Subestación Margen Derecha (Zona MD Z44), acompañar a los técnicos de la empresa para reparar el cable de manera a evitar el corte del mismo y en consecuencia la perdida de funcionamiento del Sistema de Cerca Perimetral. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | 202426 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de Protek. Fue mejorada la protección mecánica en el punto dañado mediante la colocación de cinta vulcanizante y refuerzos laterales (tarabillas) para mayor rigidez mecánica. Fue dejada la parte reparada dentro del ducto asegurando su protección de manera a no afectar el Test de Disponibilidad. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202409760 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:25 | 1. Criar conta de usuário "kevinc". 2. Associar conta aos grupos: - Administrators - Domain Admins - Domain Users - GRP_Admin_DBA - GRP_AdminAF_PI - GRP_AdminArc_PI - GRP_AdminSQL_PI - GRP_AdminWeb_PI - GRP_ADMPLUS_Admins - GRP_FSH_Admins - GRP_FSHAccessFolder_OPDT - GRP_FSHAccessFolder_SMDT - GRP_GUAC_Admins - GRP_PERMIT_ADM_BKP - GRP_PERMIT_ALL - GRP_vCenterAdmins - MSSQLDBADM - Network Administrator [SOASMDT-163: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-163] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la cuenta y posteriormente asociada a los grupos mencionados. Se corroboró el acceso correcto con el usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202409862 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202426 | 24/06/2024 17:27:35 | Verificar y dar solución a configuración de generación de logs del IIS. Abrir soporte de AVEVA para identificar necesidad de realizar ajuste de la configuración actual, conforme mejores prácticas, y adecuar periodo de eliminación de logs para normalizar el espacio en disco [C:], con tendencia a agotamiento. Verificar aplicabilidad de detallado en web de microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/iis/manage/provisioning-and-managing-iis/managing-iis-log-file-storage | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió con el ajuste de la configuración de generación de logs del IIS conforme a mejores prácticas y recomendaciones de AVEVA/Microsoft. Anteriormente no eran eliminados logs antiguos y eran generados archivos de logs independientes; se procedió a registrar los logs de manera centralizada en el Event Viewer de Windows y se configuró la retención cíclica de logs para evitar agotamiento del disco C. Case ID 01194694. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202409908 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 25/06/2024 11:33:29 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir puntos de supervicion segun anexo referente al cargador de baterias CNDV-1 y CNDV-2. Ref SSA 202406963. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202426 | 202426 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado Lorup conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202410060 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202426 | 27/06/2024 14:39:42 | Adecuar las señales correspondientes a comandos de disyuntores del tablero de alimentación de los servicios auxiliares QA-02, actualmente catastrados en el rango de direcciones: 41000 en la UTR. Alterar estas direcciones al rango de 43000 (43000 a 43006), de modo a regularizar el funcionamiento de los comandos y que coincidan con los documentos de proyecto y con sus correspondientes puntos catastrados en el SCADA NMR5 (SOSTAT). Documentos de referencia en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | 202428 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración de la UTR conforme solicitud y cargado configuración. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 0.67
202410100 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 28/06/2024 05:18:34 | Verificar motivo pelo qual esta acionando nas consoles do setor 50HZ, eventos referente ao setor 60Hz . Obs: Foto em anexo. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202426 | 202429 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O alarme de "timeout" do popup de comando foi exibido na AOR do usuário CCR50, porque o perfil da categoria (63) abrange a categoria SEMD (14). A categoria de alarme deveria ser "Supervisory Controls" (22), já que este alarme é gerado pela aplicação SCS, todavia o alarme não pode ser segregado por setor, sendo assim, será corrigada a categoria de 63 para 22 e a classe de 32 para 3, assim a mensagem será exibida apenas na lista de eventos. Obs: ***Alterações realizadas via SAMITA.sql. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 2.17 | 0.17
202410162 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202426 | 30/06/2024 12:37:26 | Favor verificar/solucionar problema de conexión al cluster PI-API. (conforme Adjunto) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Reiniciado os serviços PI SQL DAS dos servidores PI-VM17 e PI-VM18. Serviço normalizado. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.75 | 0.17
202410248 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.007-2 | 202427 | 02/07/2024 05:48:44 | Verificar e solucionar falha no televisor n°03 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.17 | 0.08
202410247 | STE |  | T091E010 | MONITOR No. 10 E ACESSÓRIOS | 1013.014-0 | 202427 | 02/07/2024 05:48:56 | Verificar e solucionar falha no televisor n°10 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202410246 | STE |  | T091E017 | MONITOR No. 17 E ACESSÓRIOS | 1013.021-9 | 202427 | 02/07/2024 05:49:06 | Verificar e solucionar falha no televisor n°17 do Videowall da Sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 3 (COLUNA DOS MONITORES 3, 10 E 17) QUE SE ENCONTRAVA COM CONSTANTES REINÍCIOS. REALIZADO SINCRONISMO DE TEMPO DE TODOS OS MÓDULOS QUE SE ENCONTRAVAM DISCREPANTES COM O GERENCIADOR. MÓDULO RETIRADO FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202410274 | STE | 202409738 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 08:52:49 | [RETROFIT PB-02] Alterar descriptivos y otros atributos de las alarmas asociadas al TD-02/PB-02 supervisadas vía SCADA a través de la UTR-533, conforme detalles de documento adjunto. Ref.: DPS-83 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202428 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202410303 | STE | 202410100 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 14:00:45 | Compilar base de dados do SCADA indicando atualização da SOMESG ("Apply SOMESG to Oracle" := Yes). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202410340 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202427 | 02/07/2024 17:09:30 | Normalizar a apresentação do video wall da praça do técnico. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Normalizada apresentação do video após reset do aplicativo player do servidor do painel. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.42 | 0.13
202410378 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202427 | 03/07/2024 11:24:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o serviço do PI SQL DAS no nó pi-vm18.siri.itaipu não está acessível. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Serviço PI SQL DAS reiniciado e normalizado. Encontrado erros às 13h35 do dia 02/07 indicando que o serviço parou. Possibilidade do erro estar ligado ao backup ou outra atividade do VSS. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.42 | 0.08
202410413 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202427 | 03/07/2024 15:25:02 | Favor verificar/solucionar inconsistencias de datos entre PI-SIRI y PI-SCADA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Interfaces normalizadas e dados reconstituídos. Realizada recuperação do histórico a partir do PI do SCADA nas interfaces Pi-to-Pi. Percebeu-se que algumas das interfaces estavam com a opção "Use History Recovery only" ativada. Essa opção deve ficar desativada para o funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4.5 | 0.5
202410659 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202427 | 05/07/2024 16:54:00 | Associar conta de usuário "lovedani" ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-168: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-168] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202428 | 202431 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada associação do usuário ao grupo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202410839 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202428 | 09/07/2024 16:15:46 | Verificar/solucionar el motivo del accionamiento de la alarma ¨T04/R04 ANTI INCENDIO VALV. BLOQUEO CERRADA¨. Obs: El sistema anti-incendio se encuentra aislado. | OUO7 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificado al ausencia de la señal en la DAUC. El punto esta invertido en el SCC, significa que si esta desconectado en el equipo primario alarmaría. En el archivo adjunto se aprecia la presencia y desaparición de esta alarma en intervalos de tiempo muy corto, lo que supone manipulación del cableado lado equipo primario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.33 | 0.17
202410856 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202428 | 10/07/2024 06:14:22 | Verificar y solucionar motivo por el que el videowall se encuentra inoperante. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o WS500 não estava abrindo para que suas telas fossem transmitidas para o video wall. Após ajustes, foi possível abrir o WS500 e transmitir todas as telas para o video wall. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202410905 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 10/07/2024 17:09:34 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_ARIA_Viewer": - felipet - fredyda - fillipe - fventura [SOASMDT-147: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-147] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202428 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada vinculação dos usuários ao grupo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202411143 | STE | 202411109 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202429 | 15/07/2024 16:59:05 | Realizar ampliação de espaço de disco da Máquina Virtual STH-PCD-VM01 para 200GB, conforme solicitado na SSA matriz em decorrência de recomendação do Fabricante. Obs.: Já foi realizada uma ampliação anterior para 100GB através da SSA 202406107 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | 202432 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada ampliación de espacio de disco de la VM STH-PCD-VM01 para 200GB, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202411214 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 16/07/2024 16:12:04 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi verificado que novos pontos de alarmes, relacionados ao Retrofit do painel PB-02, estão com Category Profile Number 8 ao invés de 7, conforme demais pontos do setor de 50Hz do SCADA. Lista em anexo. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado LORUP alterando a categoria (SOSTAT.CAT) dos pontos solicitados de 8 para 7. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202411350 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202429 | 18/07/2024 15:05:39 | Acompañar y verificar ocurrencias de alarmas durante la prueba de estabilidad de la barra A2 en la fecha 21/07/2024 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202429 | 202430 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | No se realizo ninguna actividad para esta SSA, el enfoque de los trabajos se centraron exclusivamente en la caseta 2CRL-3 | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 0.17 | 0.17
202411423 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202429 | 21/07/2024 21:48:45 | Verificar y solucionar columna 3 del Videowall perteneciente a CCR03, monitores 03; 08; 13 inoperantes. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202430 | 202430 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a fonte de alimentação do computador embarcado estava queimada. A fonte foi substituída, realizado testes e o sistema foi normalizado. Enviado e-mail para IEE3 verificar junto ao fabricante uma solução para o problema conforme e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202411353 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 23/07/2024 08:12:09 | Verificado na SSA 202409588 que o ponto "VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO" BITBYTE: 28084 está cadastrado na base de dados do SCADA como STTYPE 2WAY e no SCC está como 4WAY. Para corrigir o erro de telemetria deve-se alterar na base de dados do SCADA conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202411528 | STE |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202430 | 23/07/2024 18:05:33 | Verificar atraso de deslocamento e comando na tela da BITCON4 através do mouse4. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Aparentemente a atraso relatado pelo usuário é causado pelo Windows, portanto foi solicitado o reinicio da máquina conforme conveniência. No dia 24/07 o operador do turno realizou o reinicio da máquina e informou aparente anormalidade no desempenho da mesma. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.17 | 0.33 | 0.17
202411518 | STE |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202430 | 24/07/2024 11:30:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe un retraso de 20sg aproximadamente de llegada del comando de cierre via SCC. Obs: Verificado funcionamiento normal via IHM (MSCADA). | OUO7 | MEL4 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202431 | 202433 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | A nivel de comunicación fue verificado que los tiempo de operación son coherentes; 13,798 segundos para la apertura, mientras que 15,698 segundos para el cierre. Estos datos pueden ser corroborados en el archivo adjunto. Se pudo notar que a nivel de aplicación SCADA existe una diferencia de tiempos superiores a los mencionados. Emitida la SSA 202414286 para consulta al fabricante sobre una particularidad encontrada en el gateway, y que podria estar relacionado con esa diferencia de tiempo. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 0.67 | 7 | 0.67
202411607 | STE | 202410544 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:14 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202411606 | STE | 202410545 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:21 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202411602 | STE | 202410546 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:29 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L4) PELO KRON MULT-K 05. (UTR521) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202411600 | STE | 202410547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:36 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR621) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202411597 | STE | 202410548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:43 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L6) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.58 | 0.17
202411594 | STE | 202410549 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:50 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.25
202411593 | STE | 202410550 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:56:59 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L7) PELO KRON MULT-K 05. (UTR622-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.25
202411591 | STE | 202410551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:32 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L8) PELO KRON MULT-K 05. (UTR620) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202411590 | STE | 202410552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:39 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202411589 | STE | 202410553 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 24/07/2024 15:57:47 | REALIZAR AJUSTE VIA LORUP NO SISTEMA SCADA PARA ATENDER NOVOS PARÂMETROS POR SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B1) PELO KRON MULT-K 05. (UTR520-1) | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITADO PARA OS PONTOS EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202411682 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202430 | 25/07/2024 17:02:12 | Análisis y captura de protocolo de comunicación durante mandos sobre la línea Villa Hayes. Captura de protocolo de comunicación al momento de iniciar la comunicación con el SCC (Reinicio de la Comunicación desde el SCC). | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | 202433 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron capturados los logs de comunicación para el análisis del problema con los mandos desde el SCC. No fue registrado ningún problema durante las maniobras desde el SCC | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.17
202411736 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202430 | 26/07/2024 07:50:23 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/08. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202432 | 202437 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento dos representantes da empresa Atenas na inspeção do painel 2COC, relatório de inspeção em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 19.5 | 2.34
202411683 | STE | 202410195 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:14 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411680 | STE | 202410462 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:34 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do TU e PAI da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202411677 | STE | 202410464 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:05:48 | Providenciar alteração de RTNBND e LLIM5 na SOANLG de pontos sobre nível do tanque de expansão para atendimento da SSA principal, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.25
202411669 | STE | 202411025 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:06:10 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos dos painéis 2S-LC, 2PGTW e 2S-D02 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202411663 | STE | 202411326 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:06:49 | Actualizar interruptores en el descriptivo de la alarmas, debido a cambio de vano de la línea LI 500kV MD-VHA1. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202411659 | STE | 202411337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:05 | Providenciar alteração do nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o 8Q3 dos UMCC 9A/18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.25
202411657 | STE | 202411379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:22 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411752 | STE | 202410753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 10:34:31 | [IBCALC- Alarmes do sistema de Água Pura] - Realizar alteração do campo LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202411758 | STE | 202411665 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:38 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. Definição do PTNO na sequência disponível da RTU. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411757 | STE | 202411731 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 11:21:56 | Criar os pontos de estado conforme anexo. Os mesmos serão usados para alarmar quando houver falha na transferência dos dados do novo STH PCDWeb para o Scada via SDI. Definir PNTO na sequência disponível da RTUNO 115. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411762 | STE | 202410051 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202430 | 26/07/2024 14:15:06 | Crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411781 | STE | 202411544 | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202430 | 26/07/2024 16:13:04 | En atención a la recomendación realizada por la empresa PROTEK, acompañar a los técnicos de la empresa para realizar el cambio de la placa de control de acceso LP1502 del CCO190. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento para el cambio de placa LP1502. Placa sustituida en el marco de la garantía. Realizados ajustes y verificado correcto funcionamiento de los accesos y lectoras. Serial Number de la ueva placa instala S/N: 1188024 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.08 | 0.25
202412098 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202431 | 01/08/2024 13:45:53 | Desconectar, testar e isolar o cabo de interligação com o PCG-02X, código E6S-3183, referente a sinalização dos pontos conforme anexo. Referente á desativação do PCG-02X (SSA 202317764). Trabalho em conjunto com MEL1. Obs: emitida SSA para corregir localización de la solicitud original SSA 202408952. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202431 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado en conjunto con MEL1 identificación y aislación del cable E6S-3183 conforme solicitud. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202412330 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202432 | 06/08/2024 09:47:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela da praça da técnica não está funcionando. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do circuito elétrico do painel religado. Controlador da tela reiniciado e ativado o player de vídeo. Sistema normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202412373 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202432 | 06/08/2024 16:40:19 | Favor realizar las liberaciones de firewall necesarias para el monitoreo de la infra y servicios de la VM "STH-PCD-VM01" desde VMware ARIA. Favor coordinar la ejecución para que sea acompañada por Elias Castillo (IEE3) y Alessandro de Proença (TELETEX). Detalles técnicos en PDF anexo. Muchas gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202432 | 202437 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação de regras conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.42 | 0.08
202412412 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202432 | 07/08/2024 11:19:03 | Verificar/solucionar lectora de control de acceso LM-283, que está presentando falla, localizada en la Presa Principal, Trecho F16/F17, Elev. 144. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | 202432 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA LECTORA CON DEFECTO FUE SUSTITUIDA POR LA CONTRATADA EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CT4500064363/22. POR CONSIGUIENTE NO FUE UTILIZADO MATERIAL DE RESERVA DE SMME.DT. VERIFICADO, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.75
202412434 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 07/08/2024 15:42:38 | Verificado inconsistencias de informação e falha de comando no SCADA, confirmado durante preparação de partida. Encontra-se como principal RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | 202539 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 12 | 1.25
202412588 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202432 | 09/08/2024 11:58:23 | Favor analizar y realizar cambios necesarios para habilitar "ping" desde las VMs de VMware ARIA, a la vlan de las estaciones remotas del STH, para proceder a las configuraciones necesarias para monitoreo de los equipos del STH, conforme anexo en pdf. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado. Validado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202412502 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:05:53 | Vincular contas de usuários listadas abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL": - racardo - danielgo [SOASMDT-175] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202433 | 202433 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários racardo e danielgo ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL". Conferido acessos junto ao Cisco ISE | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.33 | 0.08
202412499 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:06:43 | Criar contas de usuário temporárias listadas a seguir, e vinculá-las ao grupo "GRP_PERMIT_PI", com o respectivo prazo de expiração: - vini7864 (31/03/2025) - emma7881 (14/07/2025) [SOASMDT-176] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas y asociadas cuentas al grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado. Informadas contraseñas de las cuentas al solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202412496 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:08:12 | Vincular a conta de usuário "edsonjr" ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI". [SOASMDT-173] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vinculada a cuenta de usuário "edsonjr" al grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202412484 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202432 | 09/08/2024 12:48:06 | Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_SMT": - victorse - priveros - alemir - jmga [SOASMDT-171] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202433 | 202433 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários victorse, priveros, alemir e jmga ao grupo "GRP_PERMIT_SMT". Conferido acessos junto ao Cisco ISE | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.33 | 0.08
202412735 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202433 | 13/08/2024 10:18:26 | REALIZAR INSPECCION DE UPS-11, VERIFICAR NIVELES DE TENSION DESDE EL VISOR DE LA MISMA. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada verificación de nivel de Voltaje de entrada (Vin) en el visor del UPS y en el cuadro CD-UPS11 teniendose mismos valores de Tensión. Detalles de en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.33 | 1
202412796 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202433 | 14/08/2024 09:15:07 | Substituir UPS instalada na console UI04, devido ao ruido elevado gerado pelo equipamento atual. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202433 | 202433 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Nobreak conforme previsto. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1 | 0.5
202412918 | STE | 202412872 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202433 | 15/08/2024 11:40:10 | Brindar apoyo a la SMMG.DT en las pruebas de señalización de alarmas externas en el SCADA, con referencia al comisionamiento del nuevo cargador de baterías del Vertedero. Planilla de puntos a probar en adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202438 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado en conjunto con MEG2 actuación de alarmas en SCADA referente al nuevo cargador CBC-01. Personal de MEG2 verifico inconsistencias de algunas alarmas referente a la lógica del panel CBC-01 según AT 202407038 y SSA 202412656. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.42
202412908 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202433 | 15/08/2024 11:43:27 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual os servidores PI-SQLDAS estão apresentando falhas intermitentes, conforme timestamps e detalhes em anexo. Ref: SSA 202410378 Obs: Durante este período, também foi observado um aumento no tempo médio de resposta das consultas feitas ao serviço, conforme gráfico em anexo. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202434 | 202434 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue verificado y resuelto el inconveniente agregando el reinicio automático del servicio el cual paraba de manera intermitente. Fue abierto un caso con AVEVA para investigar el motivo del comportamiento mencionado. Case number: 01200081. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 7 | 0.5
202413111 | STE |  | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202433 | 18/08/2024 16:40:31 | Verificar y solucionar alarma de batería en el SMART-UPS 3000, ubicado en la tablero de Monitoreo T0X/R0X y T05/R05 TCMD sala 3CRL-4. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202512 | 0 | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la sustitución de la UPS SMART-UPS 3000 quedando en su lugar UPS NOBREAK 2200VA (no smart, sin monitoreo) debido a que no fue posible su reparación por parte de SMIL.DT (SSA 202415851) y la falta de una misma UPS en stock. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 9 | 18 | 7.33
202413140 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202434 | 19/08/2024 11:44:24 | Validar correto funcionamento e compatibilidade de 3 HDDs 2.5 SAS 600GB (Label SN: W7M0DQVC, W7M0DM8Z, W7M0E8TP; Security Label SN: 6C3739T08K, 6C3739T08H, 6C3739T093). Obs.: Materiales sobresalientes recibidos en el Almacén MI, a través de la OC-4500069706 Ítem 10. Corresponde a la RC-10069997 Ítem 30. ref. https://jira.itaipu/browse/SMDTC-1654 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Validado funcionamiento correcto y compatibilidad de los 3 HDDs, conforme solicitado( Ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202413143 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202434 | 19/08/2024 11:58:52 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO 6 Y 7 DEL SIRI A EJECUTARSE DEL 21/08/2024 AL 30/08/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE. NOTA: INICIALMENTE NO SE PREVÉ INTERMITENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS HACIA LA RED CORPORATIVA. EN CASO DE QUE DURANTE EL TRANSCURSO DEL SOPORTE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INIDISPONIBILIDAD DE ALGÚN SERVICIO, SE INFORMARÁ A LOS USUARIOS VÍA CORREO ANTES DE LA INTERVENCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202434 | 202440 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Relatório status geral ambiente VMware e redes. Acompanhamentos casos REQ0032484 e REQ0032483 na Teletex Resolvido problema de conectividade da UTA19 com o switch CORE Resolvido problema de conectividade do servidor UTA19-SRV01 com a UTA19 Feito estudo sobre problema de acesso a zona DMZ Z1 Atualização do VM Tools Atualização do Windows Server Troca de senha dos servidores siri-ise-vm01 e siri-ise-vm02 Atualização do Active Directory para versão 2016 Comisionamento WIFI SIRI SSA20241402 | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 77.5 | 0.17
202413149 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202434 | 19/08/2024 11:58:53 | PROVIDENCIAR Y ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA TELETEX PARA EL SOPORTE PERIODICO N° 6 y 7 DEL SIRI A DESARROLLARSE DESDE EL 21/08/2024 AL 30/08/2024 CONFORME SSA 202413143. NOTA: GRABAR LA SESIÓN DEL SOPORTE REMOTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202434 | 202440 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado suporte remoto. Gravação disponível na workstation da rede SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 22.5 | 0.08
202413180 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202434 | 19/08/2024 15:36:36 | Realizar inspección, verificar y solucionar falta de comunicación entre ESAI-UTA07-SWD01 Y ESAI-UTA07-SWA02-CCO234 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202434 | 202434 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Durante la inspección, se encontró un ducto en proceso de desmontaje, vertiendo agua sobre el panel CCO234. Se detectó una filtración de agua que penetró hasta la fuente del switch afectando a esta, fue retirada para reparo con SSA: 202413247, Se procedió a sustituir la fuente dañada por una nueva con S/N: DTH263400L4. No fue solicitado via SM porque aun no fue catastrado en almacenes. En condicion normal de operacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202413246 | STE | 202413188 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 20/08/2024 15:53:10 | Proporcionar captura de logs de eventos y alarmas del SCADA en torno al día de ocurrencia del defecto en el puerto de comunicación RS485 (28/12/2023) del relé PL300 del sistema CD-01, lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA del CD-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202436 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a coleta de eventos e alarmes conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202413264 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202434 | 20/08/2024 17:22:29 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Video Wall del CCR, conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 10 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y fue reemplazado por otros 3 cables sobresalientes, que tambien presentaron fallas. Se tuvo que instalar por otro tipo de adaptador provisorio para restablecer el funcionamiento del equipo(Ver anexo).Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.33 | 0.42
202413263 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202434 | 20/08/2024 17:22:35 | Sustituir todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC) por fuentes de mayor potencia proveídos por la contratista MAUELL Ltda. Favor entregar fuentes reemplazadas a la SMIN.DT para su respectiva entrega a la contratista. Fuentes nuevas en posesión de la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituidas todas las fuentes de los controladores gráficos del Sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), conforme solicitado. El cable/conversor Displayport/HDMI del monitor 9 se dañó durante la desenergización/energización del videowall y tuvo que ser reemplazado por otro cable sobresaliente. Se ha enviado un correo a IEE3 solicitando parecer para generar RNC al fabricante.(Ver anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202413292 | STE |  | T085K001 | MULTIPLEX | 1274.012-2 | 202434 | 21/08/2024 14:21:32 | Desconectar y aislar el cable que conecta el Juntion Box JB-PSE1 (correspondiente al Piezómetro PS-E-001) con el Multiplexor instalado en la UAR10. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 3) También desconectar y aislar el mismo cable del lado del Multiplexor. (Ver Anexo: Diseño 4006-DF-C3860-I Pag 4) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | 202435 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Desconectado y aislado el cable en ambos extremos, conforme solicitado. Se tomaron fotos antes y después del servicio para referencia(Ver anexo) | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 4.23 | 0.45
202413364 | STE | 202413321 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202434 | 22/08/2024 17:06:37 | Verificar problema de comunicación entre el servidor del SMF y el medidor M73A, servidor no consigue descargar los datos del medidor. | ILA3 | MEL4 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202436 | 202437 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de puerto en el switch SW1-A del panel 2MC-60. El puerto presentaba inestabilidad en la comunicación. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.17
202413468 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202434 | 24/08/2024 17:14:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o dispositivo de controle (leitor LM-514 A/a) de liberação de abertura externo da porta de acesso a sala de controle da SEMD não está operativo (não libera a abertura da porta). | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, placa controladora reiniciada para normalizar el acceso. Realizado reaprieto de terminales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 1.5 | 1
202413414 | STE | 202320824 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:21 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura de óleo fase S do TU-02. Foi realizada medição de impedância na ordem de 109 OHM's na saida do painel KT para UTR e a indicação no Scada estava em 15 graus. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | 202438 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con fallas recurrentes, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415060 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.67
202413409 | STE | 202401508 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202435 | 27/08/2024 08:47:43 | Solicito apoio para verificação de inconsistências nas medições de temperatura do enrolamento de BT da fase T do TU-02. Com o transformador em repouso as impedâncias dos RTD's de óleo, BT e AT encontravam-se equilibradas na ordem de 110 OHM's, porém no SCADA a temperatura de BT apresentava 5 graus de incremento. | MET1 | MEL4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | 202438 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con lecturas momentáneas por encima de valores normales, sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202415062 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 2 | 0.67
202413564 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202435 | 27/08/2024 09:47:35 | SE SOLICITA COMISIONAR Y ENERGIZAR LOS CFAP-222-1 Y CFAP-22-2 Y SUS RESPECTIVOS ACCESS POINTS CONFORME SDS-15286. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO EN VERSIÓN EDITABLE (60188319057E) ENTREGADA A SMME.DT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202435 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Paneles CFAP-222-1 y CFAP-222-2 energizados. Verificado Correcto funcionamiento de la Red SIRI MOBILE en campo con Tablet iPad Air 5ta generación del personal de mantenimiento. Emitidas SSA 202417962 y 202417967 a IEE4 solicitando parecer técnico para verificacion de aterramiento de los LAP y para verificación/corrección de los postes. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 66 | 4
202412490 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202435 | 27/08/2024 09:55:37 | Criar conta de usuário "mjacoby" e vincular aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_VIEW_STH - GRP_WEB_STH [SOASMDT-172] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202435 | 202435 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e informado usuario quanto ao processo de conexão. Emitida SSA 202413894 para MEL3 criar perfil de acesso ao PDCWeb do STH. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.13
202413559 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:13:50 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413558 | STE |  | T075V006 | SWITCH BITCRSW2 | 3136.010-6 | 202435 | 27/08/2024 10:14:01 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413556 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:14 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413555 | STE |  | T075V005 | SWITCH BITDRSW2 | 3136.009-9 | 202435 | 27/08/2024 10:14:27 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413554 | STE |  | T075V004 | SWITCH BITRTSW2 | 3136.008-7 | 202435 | 27/08/2024 10:14:45 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413532 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202435 | 27/08/2024 10:15:04 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413531 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:30 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413530 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202435 | 27/08/2024 11:52:41 | Tras la ejecución de la SSP 20245108 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413522 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:52:51 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413521 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202435 | 27/08/2024 11:53:03 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413519 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:16 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202436 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413518 | STE |  | T075U006 | SWITCH BITCRSW1 | 3136.006-3 | 202435 | 27/08/2024 11:53:29 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413515 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:40 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413513 | STE |  | T075U005 | SWITCH BITDRSW1 | 3136.005-1 | 202435 | 27/08/2024 11:53:48 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificaron usuarios con privilegios administrativos que deben ser depurados. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron regularizadas las cuentas de usuario con privilegios administrativos (solo equipo de trabajo MEL4). Asignación de permisos de solo lectura a los demás usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413509 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202435 | 27/08/2024 11:53:57 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413508 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:06 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202413460 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202435 | 27/08/2024 11:54:19 | Tras la ejecución de la SSP 20245107 se identificó que las configuraciones sh running config y sh start-up config discrepan (WhatsU Gold, Analyze -> Configuration Management -> Start vs Run Configuration), se requiere análisis para la resolución de las mismas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202435 | 202435 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la corrección de las discrepancias entre configuraciones tras verificar que las mismas se debían a configuraciones menores como privilegios de usuarios activos que fueron modificados (usuarios con permisos administrativos que ya no pertenecen al sector MEL4). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202413832 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202435 | 29/08/2024 15:22:59 | Monitor 14 está com colunas de pixels queimadas, conforme anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202443 | 202445 | 1 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado reemplazo de monitor por sobresaliente. Equipo en condiciones normales. Obs: Se ha retirado el material con guia de salida provisoria debido a que no se ha podido realizar SM debido a falla en el sistema. | Fora de Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 0.42
202413917 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202435 | 30/08/2024 16:46:27 | Verificar e solucionar: diversos pontos relacionados às Unidades 07 e 08, na preparação de partida, e da Unidade 18, na partida, ficaram congelados. Feito restart manual no SCADA, reativando os pontos. Problema reincidente, conforme SSA 202411408. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202436 | 202436 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado novamente apoio do fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha foge do raio de ação da manutenção e demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202413994 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202436 | 02/09/2024 16:43:37 | Solicito apoyo para la realizacion de punto a punto correspondiente al comisionamiento del cuadro CM-UPAC-01 (202410992) , punto a punto del cabo AAPE0001. Fecha sugerida de realización 09-09-2024. (Diseño en ANEXO) | MEG2 | MEL4 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayo punto a punto con resultados satisfactorios. Los cables serán conectados con otro documento, se aguarda la integración al SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202414051 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202436 | 03/09/2024 14:38:29 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la CMI/GE en el proceso de continuidad de ensayos/pruebas pendientes de integración entre las remotas del sistema legado (NMR5) y el nuevo sistema SCADA e-Terra. A realizarse entre los días 10/09/24 y 13/09/24. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | 202439 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Em conjunto com GE, foram realizados os ensaios dos grupos 2 e 5 do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. Os resultados foram positivos e os detalhes seguem anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 13 | 52.5 | 2.5
202414085 | STE | 202414074 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202436 | 03/09/2024 17:07:08 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U18A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U18A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202445 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U18A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202414082 | STE | 202414073 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202436 | 03/09/2024 17:07:20 | Implementar la Máquina Virtual de la estación de Ingeniería de la U09A (Creada a partir de las imágenes del CCAD e InteractX de la U09A), en la workstation entregada por IEE1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202445 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la instalación del virtualizador VMware en la workstation entregada por IEE1, fue configurada la máquina virtual correspondiente a la estación de ingeniería de la U09A utilizando una licencia TRIAL mientras la perpétua sea proveída. Fueron realizadas pruebas de funcionalidad las cuales fueron satisfactorias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202414096 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202436 | 04/09/2024 00:01:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensão Controle" do disjuntor 52.1 do UMCC-11 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR611-1, RTU Number: 61, Point Number: 22. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | 202440 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado señal analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA, no se encontró falso contacto en la bornera. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de tensión ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202415862 para verificar dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.17 | 3 | 0.83
202414106 | STE | 202414051 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 04/09/2024 08:54:50 | Realizar ensaios de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Este trabalho faz parte do Grupo 5 (multidrop no SCC) do caderno de testes de integração das remotas do sistema scada NMR5 com o novo scada E-TERRA. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | 202438 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado ensaio de integração do sistema scada SCC e E-TERRA. Um notebook com o EFEP foi conectado ao IFS SWITCHx e os canais 25 e 26 do IFS foram ligados, assim foi possivel verificar a comunicação entre os dois sistemas. O resultado foi positivo e o detalhes seguem anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 19.5 | 1.25
202414224 | STE | 202414170 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202436 | 05/09/2024 15:49:23 | Criar usuário no AD do PDS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202414222 | STE | 202414170 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202436 | 05/09/2024 15:49:30 | Criar usuário no AD do EMS para a funcionária Laura Grizella Palacio Scherzer da OP.DT (GSS) matricula 170305-3 lgps@itaipu.gov.py. Autorização gerencial na SSA de origem. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO CRIAÇÃO DE ACESSO AO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO DO ACESSO COM SEU LOGIN E SENHA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202414301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 11:56:59 | Modificar parámetro BIAS en tabla SOANLG de la señal "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), de modo a compatibilizar el ajuste realizado en el SCC (202414296). Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado LORUP alterando os parâmetros de bias e scale do ponto "LT MD/IPU POTENCIA REACTIVA" (BITBYTE: 1548), conforme solicitado. O bias foi alterado de 0 para -2 e scale de 12 para 12,401. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202414314 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202436 | 06/09/2024 14:46:44 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar modificación de lógica para posibilitar la creación de una señal específica que indique la "Falla de comunicación con la ONS". Realizar ensayos de funcionalidad y dejar en observación por dos semanas. Archivos de configuración se encuentran en: P:\Automatizacion\T075A - Comando remoto CAG60\T075A007 - RTU-ONS\Correctivas\20240830_Modificación de Lógica. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202438 | 202530 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a modificação da lógica para possibilitar um alarme específico de falha de comunicação com o ONS conforme anexos. Realizado testes com sucesso. Emitida SSA 202511614 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o memorial descritivo 6006-20-J7561-P . Enviado e-mail com o backup da lógica atualizada para ser salvo na pasta da rede. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 13 | 0.91
202414316 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 16:04:17 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar inclusión de punto de supervisión en la base de datos del SCADA, para posibilitar la señalización de la "Falla de comunicación con la ONS". Ref.: https://jira.itaipu/projects/DPS/issues/DPS-86?filter=allopenissues. Para detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202414290 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202436 | 06/09/2024 16:56:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os servidores SIRI-CON-VM02, PI-VM8 e PI-VM9 estão falhando a execução do backup diário com mensagem: failed with status code 156 snapshot error encountered | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202436 | 202436 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o VSS dos três servidores não estavam funcionais. Reinstalado o VSS Veritas nos três servidores. Testado backup e foram bem sucedidos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202414328 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202436 | 06/09/2024 17:09:39 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para as atividades necessárias para verificação de falha na CAM522, instalado na Torre Microondas da SEMD. Câmera apresenta problemas na solicitação de manobra (giro), sem afetar geração de imagem. PROTEK tem disponibilidade para realizar serviço a partir da semana 37. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | 202440 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA CAMARA FUE REINSTALADA EN CONJUNTO CON LA EMPRESA PROTEK, FUE RECONFIGURADA Y TESTADA CON EL SECURITY CENTER Y ZABBIX. REALIZADOS ENSAYOS DE INTEGRACION CON LAS ALARMAS DE LA CERCA PERIMETRAL, VERIFICADO FUNCIONAMIENTO EN CONDICION NORMAL. EQUIPO LIBERADO PARA SU OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13 | 1.5
202414300 | STE | 202412328 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202436 | 06/09/2024 17:16:10 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202412328 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las nuevas tags tanto en el ambiente de Producción (PI-VM1) como en el de test (PIT-VM01); ver detalles en los anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202414297 | STE | 202410006 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202436 | 06/09/2024 17:16:12 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202410006 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las nuevas tags tanto en el ambiente de Producción (PI-VM1) como en el de test (PIT-VM01); ver detalles en los anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202414349 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202437 | 09/09/2024 10:11:37 | Mal funcionamiento de la catraca (no se puede salir por no accionar el brazo) que se encuentra en la entrada al Edificio de Producción MD, cota 145. La catraca es la primera de la derecha que se encuentra más próxima a los cajeros automáticos. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue reiniciada la lectora de proximidad, fue testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202414178 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 14:26:04 | Adequar escala na base de dados do SCADA para as medições de corrente fase R, S, T da L01 (IPU) e LI2 (ACY). Os transdutores foram substituídos pela MEL1 e a curva foi ajustada no SCC conforme anexo. Alteração de curva no SCC executada na AT 202407472 SSA 202403584. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202414414 | STE | 202413754 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 15:04:05 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202414401 | STE | 202412791 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 15:05:45 | Providenciar alteração de DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre pressão baixa de ar do sistema anti-incêndio dos TU-9A/18A, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202414451 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 09/09/2024 16:28:39 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202414443) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202414500 | STE | 202414442 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:24:48 | Realizar creación y alteración de tablas de decisión asociando con los respectivos B3 para tornar la regla N-1 "No rearmar el BF del interruptor que no este aislado" como completa para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 y 02T07; la eliminación de 3 puntos calculados y la alteración del descriptivo de 4 puntos calculados. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202444 | 202507 | 2 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202414523 | STE | 202414482 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202437 | 10/09/2024 14:41:43 | Providenciar a inclusão, alteração e eliminação de cálculos para ajuste de pontos com Element Type SigGraf para SARTRE e alteração de um ponto de SigGraf para SigGrafY, conforme consenso realizado na execução da SSA 202408359. Vide anexo planilha para implementação. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202444 | 202507 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as implementações dos pontos e das regras conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 13 | 0.5
202414683 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202437 | 12/09/2024 14:19:45 | Alterar as configurações da conexão VPN de forma a atender contrato de manutenção Siemens AG (utilização da plataforma cRSP). Arquivo com configurações e procedimentos está disponível com a IEE3. Ref. AR/SMI.DT/0079/24 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202438 | 202446 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VERIFICADO FIREWALL PRINCIPAL DE BORDE LÓGICO - IFS-SCC-FW1, luego de varios intentos de configuración con el fabricante, se ha conseguido cerrar la VPN. IEE3 se encuentra al tanto de la configuración final aplicada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 18 | 0.17
202414753 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202437 | 13/09/2024 09:59:35 | Verificar y registrar el numero de serie de la carcasa del disco del servidor IFS. Ver referencia en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | 202438 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a verificação do part number conforme solicitado. Registro das imagens nos anexos de execução desta SSA. Obs. O servidor foi desligado para esta verificação, e normalizado em seguida. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202414759 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 13/09/2024 10:49:43 | Proporcionar informaciones sobre la infraestructura del SCADA conforme detalles del documento adjunto, con referencia a la instalación y configuración del producto Trellix en el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO LEVANTAMENTO SOLICITADO COM AS INFORMAÇÕES DE WORKSTATIONS E SERVIDORES DO SCADA NMR5, CONFORME SOLICITADO. ENTENDEMOS QUE TODAS AS WORKSTATIONS E SERVIDORES DO PDS SÃO AS QUE POSSUEM POTENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO E QUE NÃO AFETA O AMBIENTE DE PRODUÇÃO. VERIFICAR ARQUIVO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.25 | 0.25
202414789 | STE |  | T075W037 | CONSOLE BITCON33 | 0920.095-4 | 202437 | 13/09/2024 17:07:07 | Verificado mau contato no cabo óptico de conexão entre "DIO SCADA" e a CPU "BITCON33". | OUO1 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DO PATCH-CORD DE FIBRA ÓTICA QUE ESTAVA COM O CONECTOR QUEBRADO. REALIZADO TESTE DE COMUNICAÇÃO E ENCONTRA-SE EM ESTADO NORMAL DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202414832 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202438 | 16/09/2024 08:57:52 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM de pontos das linhas YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.17
202414896 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202438 | 16/09/2024 18:11:07 | Verificar coluna de monitores 2, 7 e 12, com imagem congelada ao projetar imagem das câmeras do ESAI no videowall da CCR. | OUO5 | MEL4 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO MÓDULO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM TRAVAMENTO E REESTABELECIDA IMAGEM PROVENIENTE AO SISTEMA ESAI. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.08 | 0.67 | 0.17
202415072 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202438 | 18/09/2024 17:15:02 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc e atualização destes. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202415070) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202415099 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202438 | 19/09/2024 12:06:11 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 2, 7 e 12 do videowall da CCR, estão com travamentos recorrentes ao serem projetadas imagens das câmeras do ESAI. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202444 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO EMBARCADO 2 REFERENTE AOS MONITORES 2, 7 E 12 QUE ESTAVA TRAVANDO COM IMAGENS PROVENIENTES DO SISTEMA SCADA E SISTEMA ESAI AO MESMO TEMPO. MÓDULO RETIRADO FOI ENTREGUE PARA SMIN.DT PROCEDER COM PROCESSO DE GARANTIA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 1 | 14 | 1
202415112 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202438 | 19/09/2024 15:46:16 | Criar usuários para acesso ao sistema SCADA e admin do Symantec para os seguintes colaboradores: - Kevin Daniel Cikel Jara, login: kevinc - Aloysius Yu Villaba, login: aloysius - Eduardo Sachwek Fontanetti, login: edsafo | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DE LOGIN E SENHA PARA OS USUÁRIOS E INFORMADO OS MESMOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202415137 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202438 | 19/09/2024 16:24:34 | Favor realizar apoyo, acompañamiento y ejecución de actividades para implantación de solución TRELLIX conforme cronograma anexo y previamente acordado con la SMME. Punto de contacto de la SMIN: Ricardo Brunelli, Marcos Yamamoto. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202439 | 202446 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado novo servidor SIRI-ATV-VM02 com a console Trellix EPO. Definidas novas políticas. Criada documentação. Instalados superAgents na rede ESAI, Matrix e PDS do SCADA. Instalados agente, ENS e EDR nos equipamentos das redes SIRI, ESAI, MATRIX e PDS do SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 309.5 | 0.17
202415229 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202439 | 23/09/2024 08:39:28 | VERIFICAR FALLA DE COMUNICACION DE LA CAMARA407/CCO407 (VERTEDERO), CONECTADA AL SWITCH ESAI-UTA20-SWD02 PUERTA Gi1/0/2. OBS: LA ALIMENTACION DE ESTA CAMARA PROVIENE DEL CUADRO CDE-23B. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | El SFP con defecto fue retirado y entregado a la contratada para su verificación en el marco de la garantía contractual, fue retirado un SFP del material de reserva del ESAI (sin SM), instalado en sustitución del SFP con defecto. Normalizado el funcionamiento de la CAM407, testado en conjunto con personal del ESAI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202415181 | STE |  | M066K026 | ACCESS POINT SIRI-UTA08-LAP05 | 1352.141-0 | 202439 | 23/09/2024 15:00:34 | Verificar falha de comunicação e acesso às redes corporativas (Siri Mobile e Coletores) na área da UG03 cota 92, do dispositivo móvel (celular). Dificuldade de acesso à rede no dispositivo desta área UG03. | MAM1 | MEL4 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202439 | 202440 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o celular não consegue se conectar a rede SIRI-MOBILE, não é possível configura-lo pois o celular encontra-se com recursos bloqueados, sendo necessário entrar em contato com o setor responsável pela configuração do celular para que sejam feitas as configurações. Realizado testes com o tablet conectando-se no ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP05 e a rede funcionou normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.33
202415289 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202439 | 23/09/2024 17:00:11 | 1- Favor crear cuenta de usuario: - kare7880 - Fecha de expiración o caducidad: 28/02/2025. 2- Con el siguiente grupo de acceso: - GRP_PERMIT_PI 3- Favor agregar al usuario "CARLOSCE" al grupo de acceso GRP_PERMIT_PI. Relacionados a pedidos: SOASMDT: 177 y 178. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202439 | 202439 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Usuario kare7880 creado exitosamente conforme procedimiento. Usario CARLOSCE agregado al grupo GRP_PERMIT_PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202415345 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202439 | 24/09/2024 09:51:40 | Realizar ajuste de nombre de servidor (colocar: chi1315.itaipu) en fuente de datos ODBC "Replica SES Unicode". Ajustar regla de FW del SIRI para permitir conexión a chi1315.itaipu por el puerto 5432. Verificar conexión a BD a través de herramienta PI SE (Tables>Linked_réplica_SES). Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. En anexo correo de notificación del gestor de la BD. Obs.: ejecutar para el 26/09/2024, 09:00h. Coordinar ensayos con Alcides Cantero y Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202439 | 202440 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de firewall e ajuste no servidor (chi1315.itaipu) do System DNS "Replica SES Unicode" - Postgre SQL Unicode ODBC Driver. Realizado teste de conexão e validado correto funcionament com GSS (Muggiati). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.2
202415436 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202439 | 25/09/2024 11:12:58 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexión controlada del VIDEOWALL. El tablero QDF-VW-01 quedara des energizado por aproximadamente 2 horas. Prevista aislacion para el día 01/10/24 (AT 202408136). | OUO0 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado, antes da atividade da MEG2 no quadro QTA-01 (AT 202408136), o desligamento controlado do sistema do videowall. Após a atividade da MEG2, o sistema do vídeowall foi ligado, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202415440 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202439 | 25/09/2024 11:36:12 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-01, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 2. Prevista aislacion para el día 01/10/24 (AT 202408136). | OUO0 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado procedimento para desligamento controlado dos equipamentos da sala de 60hz da Itaipu. Não houve indisponibilidade no ambiente durante a manobra. Equipamentos normalizados ao final da manutenção no painel QTA-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.75 | 0.18
202415425 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202439 | 26/09/2024 08:21:03 | Acompañar a la SOPC.DT en las actividades necesarias para la duplicación de la alimentación CC vía panel QCC.CD-B. Coordinar actividad con la SOPC.DT. Mas detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202440 | 202445 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE LANÇAMENTO DE CABO DE ALIMENTAÇÃO CC ATÉ O PAINEL CD01, PROVENIENTE DO QUADRO QCC.CD-B. a CONEXÃO E ENERGIZAÇÃO SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202415512 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202439 | 26/09/2024 14:10:17 | Verificar motivo por el cual los usuarios de la PCCP.TD (rodolfor y diegoqui) no pueden acceder al PI-VISION. Más detalles en anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202439 | 202440 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Verificado correcta asignacion de grupos GRP_PERMIT_PI de ambos usuarios. Se solicito que realicen la prueba con la VPN desconectada. Identificado problema de ruteo rango NET21_CORP_DM _ASU. Fueron adicionados los permisos actualizando los ACL: CORP_MD_DMZ_01,02,04. Verificado correcto acceso de los usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.25
202415550 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202439 | 26/09/2024 16:42:31 | Capturar protocolo desde el PCU de las remotas correspondientes a por lo menos dos disyuntores de la GIS, un TYP1 y un TYP2, durante las maniobra de cierre, considerando los modos manual y automático desde el SCADA. La solicitud de este servicio es a modo de dar continuidad al desarrollo de la funcionalidad del Simbrk en el e-Terra. Coordinar con OPUO.DT la programación de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202440 | 202442 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada captura de protocolo dos comandos de sincronismo dos disjuntores 86U15 (typ1) e 46U45 (typ2) conforme solicitado. Arquivos de captura seguem anexo. CMD de sincronismo auto 86U15 -> 15:19:58.044 (UTR-670-1) CMD de fechamento manu 46U45 -> 15:20:37.917 (UTR-670-1) | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 1.25 | 0.25
202415565 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202439 | 27/09/2024 08:35:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta da CCR lado PY não abre pelo leitor de crachá LM 190A/a (externo). | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202439 | 202440 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reseteo de la misma y ensayada correctamente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 0.5 | 0.75
202415692 | STE | 202415214 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202440 | 30/09/2024 10:13:51 | Verificar/solucionar indicación en el SCADA de 5° C del "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". | MEL2 | MEL4 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | 202441 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado lectura analógica anormal, sustituido modulo D20A y normalizado lectura referente al punto "CUB. RETIFICADOR - TEMPERATURA DO AR". Emitido SSA 202416152 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202415730 | STE | 202415727 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202440 | 30/09/2024 16:02:48 | [RETROFIT 4R1] Modificar la conexión externa de los cables A43031 y A43002 para incluir el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 en el 4R1 y del BF del 02T07 en el 3R-T07 y ejecutar modificaciones conforme marcaciones en los anexos debido a la implementación de trip cruzado entre las líneas de 66 kV. Ref.: AR/OPS.DT/0010/2024 e AR/SMM.DT/0123/24 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202441 | 202442 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1
202415752 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202440 | 01/10/2024 09:08:29 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel videowall da praça técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | O controlador havia sido reiniciado, possivelmente por falta de energia elétrica. Foi feito reinício e play do video. O sistema for normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202415762 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202440 | 01/10/2024 11:19:44 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os alarmes referentes a U03 não estão sendo acionando na Tela de Alarmes do SCADA. Obs: - Lista de Eventos acionando normalmente. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | APÓS INVESTIGAÇÃO, IDENTIFICOU-SE DUAS TAGS (6 E 14) QUE FICARAM PRESAS NA INIBIÇÃO DE ALARMES DA U03, PORÉM NÃO FIGURAVA NA LISTA DE TAGS. REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DESSAS TAGS ATRAVÉS DO DBL E SISTEMA VOLTOU A NORMALIDADE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202415861 | STE |  | T075W010 | CONSOLE BITCON6 | 0920.068-9 | 202440 | 02/10/2024 11:40:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente el mensaje de ''Conexao perdida com o Application Monitor". | OUO5 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada inspeção no local, mas não foi verificada ocorrências de mensagens de conexão perdida. O usuário informou que as ocorrências do alarme cessaram antes da inspeção, sendo assim, será encerrada a investigação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
202415863 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 11:45:54 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202442 | 202442 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202415927 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202440 | 03/10/2024 09:31:47 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-VW-02, SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA DEL VIDEO WALL CCR, PARA EL DIA 16/10. AT DE REFERENCIA 8448/8450 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202443 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atividade conforme solicitação, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202415925 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202440 | 03/10/2024 09:32:07 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-SR-01 SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA O ALIMENTACIÓN PROVISORIA PARA LOS RACKS SIRI CORE /UTA01 PARA EL DIA 16/10, AT DE REFERENCIA 8448/8450(SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada parada dos equipamentos para desligamento do circuito. Houveram falhas na comutação do firewall do SIRI lado 60Hz após o desligamento do circuito, que foram solucionadas ao longo do serviço e posteriormente, após restabelecimento da energização do circuito, todos os serviços foram restaurados e em pleno funcionamento. Aberto ticket teletex INC0054801 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13.33 | 0.17
202415812 | STE | 202413342 | M064B010 | SERVIDOR SECUNDARIO PI TEST | 3138.040-6 | 202440 | 03/10/2024 11:30:25 | A partir de la VM PIT-VM02 crear nueva instancia de ambiente de pruebas del Sistema PI conforme instrucciones de documento en anexo. Desactivar (Power-off) la VM luego de 6 meses de entrega al área usuaria (OP.DT). Eliminar la VM transcurridos 30 días desde la desactivación. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | 202517 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Aplicada la solución ofrecida por el fabricante(ver anexo), solucionando el problemas de IDs duplicados de los AF Servers. Se solicitaron multiples soportes del fabricante debido a diferentes fallas que se presentaron posterior al cambio de IDs (tickets nro 01253481, 01250551,01245365, 01236447, 01257207). La implementacion se encuentra funcionando correctamente. Fecha de entrega 28/04/2025. Para servicios similares a este, se recomienda ejecutarlos con el soporte de AVEVA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 79.92 | 0.66
202416071 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 07:35:38 | Verificar motivo por el cual el punto RTU560 COMUNIC C/GPS VIA SNTP2 ACTIVA del panel 2S-D02 no esta valido en el SCADA. La direccion BitByte del mismo es 18633. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.33
202416104 | STE | 202416065 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202441 | 07/10/2024 09:57:09 | Brindar apoyo y gestión para desconectar, identificar y aislar el cable E6RO901 para posibilitar la sustitución del CBC-02. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. El trabajo está previsto para el 14/10/2024. Ref.: SSA 202409857. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | 202446 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA IDENTIFICAÇÃO, PONTO A PONTO E APÓS COORDENAÇÃO COM SMMG, OS FIOS OS FIOS DO CABO E6RO901 FORAM DEIXADOS CONECTADOS NA REGUA TB-4 DA UTR 570-2, CONFOME PROJETO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.5
202416166 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202441 | 07/10/2024 16:53:52 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.17
202416165 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202441 | 07/10/2024 16:54:02 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 12 previsto entre los días 14/10/25 y 25/10/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202416142 | STE | 202414404 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 07/10/2024 16:54:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme detalles en documento adjunto, con referencia a la supervisión del estado del multiplexor FOX 515 de la LT16 500kV SEMD-SEVH (VHA1). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202416168 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202441 | 07/10/2024 20:06:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202441 | 202443 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado coleta de logs e restart da aplicação, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1
202416211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 08/10/2024 14:11:38 | Alterar campos CLASS, PRIORT y NORMST en la planilla SOSTAT, conforme anexos. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202416183 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 09/10/2024 07:56:53 | Solicita-se a alteração do campo HISFLAG de um conjunto de TAGs associadas ao ECE_50, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202416237 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 09/10/2024 09:30:38 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202416304 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 10/10/2024 12:06:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos do SCADA da UTR 533, RTU Number 33, Point Number 2050 (PAI 22) e da UTR 532, RTU Number 32, Point Number 2064 (PAI 23) estavam com o símbolo de triângulo na TAG 6. Obs.: Os pontos foram normalizados após execução do procedimento operacional e também foram identificados outros pontos com a mesma sinalização. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RELIZADA VERIFICAÇÃO E REALIZADO COMANDO VIA DBL DE LIMPEZA DE TODAS AS TAGS 7 ATÉ 16. PARA AS DEMAIS TAGS FOI ORIENTADO PESSOAL DO SOTER VIA EMAIL (EMANEXO) DO PROCEDIMENTO A SER REALIZADO DIRETAMENTE PELA CCR. ESSE TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 4 | 0.25
202416309 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202441 | 10/10/2024 16:57:55 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP", AL DESENERGIZAR EL T07 E INTERLIGAR LOS CUADROS CM1 Y CM2 AUTOMATICAMENTE. VERIFICADO QUE ESTE PUNTO PROVIENE DE LA DAUC3 Y LOS DEMÁS PUNTOS DE PROTECCIÓN DEL T06/T07 PROVIENEN DE LA RTU 07. | OUO7 | MEL4 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202448 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado teste na DAUC03 simulando o ponto e o mesmo atuou corretamente no SCC. Foi verificado que o alarme de "SEMD 13.8kV TI1 50/51N TRIP" vem do painel CM-1, aberta SSA 202417336 (MEG2) para que seja verificado o motivo do dispositivo primário estar enviando esse alarme. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 4 | 0.67
202416421 | STE | 202415946 | T014A011 | STORAGE - EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO DO CRF (RPMF) | 3072.001-4 | 202442 | 14/10/2024 10:09:36 | Normalizar comunicação do Storage do sistema RPMF com as VMs. Em anexo estão os links que estão indicando falha (imagens da interface de gerenciamento do storage). | MEL2 | MEL4 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202442 | 202442 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Normalizada conexión iSCSI del Storage del sistema RPMF con los servidores del SIRI-CLS, mediante reconfiguración del iSCSI Software Adapter de los servidores que presentaban fallas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202416378 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202442 | 14/10/2024 16:20:32 | Probar y validar correcto funcionamiento de CPU de repuesto D20MX (S/N: 526-3007LF-366844259) devuelto por GE por concepto de garantía, en UTR de Pruebas de la Sala PDS. Caso resultado satisfactorio devolver a almacenes bajo el código de stock: 712339 - MODULO ELETRO COMAN CONT CPU D20MX. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202442 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos de carga de configuración de UTR y realizado ensayo de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Entregado para G8 para almacenamiento DM 70036723 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202416518 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202442 | 15/10/2024 15:06:24 | Realizar configurações de Firewall para permitir acesso PI, AD, Containers e Giga de Testes para ensaios de homologação para virtualização do Matrix. Ref. 6018-20-15220-P R2. Documentos de apoio anexo SSA 202416516. Obs: Eliminar as regras após o final da homologação. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | 202444 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Fueron agregadas reglas provisorias en el Firewall del SIRI para dar acceso a los entornos solicitados; una vez culminados los ensayos estas serán descartadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202416522 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202442 | 15/10/2024 15:08:23 | Realizar conexão da Giga de Testes do Matrix, configurar VLAN390 na porta 24 e no Trunk. Derivar para configuração de VLAN no Core SIRI. Ref. 6018-20-15220-P R2. Detalhes nos documentos anexos SSA 202416516 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | 202444 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Se realizó la configuración del matrix así como la VLAN390 en la puerta 24 y esta gregada en el switch CORE del SIRI según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30 | 1
202416516 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202442 | 15/10/2024 15:08:37 | Provisionar ambiente de homologação para virtualização de sistema Matrix, conforme solicitado em documento de projeto 6018-20-15220-P R2 e AR-ENES-DT-063-2024. Realizar criação de máquina MTX-TST-VM02 a partir de imagem fornecida pela ENES.DT. Verificar e ajustar as configurações da máquina MTX-TST-VM01 (existente). Configurar os servidores para VLAN390. Validar configurações de IP e hostname dos containers SOMA-APP01 e SOMA-APP07 previamente a inclusão na rede. Detalhes em anexo. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202443 | 202444 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Provisionamiento del ambiente de homologación para el sistema Matrix conforme proyecto; creación de la máquina virtual MTX-TST-VM02 a partir de la imagen proveída por ENES.DT; configuración de los servidores MTX-TST-VM01 (existente) y MTX-TST-VM02 (nueva) en la VLAN390; validación de configuraciones de IP, hostname de contenedores SOMA-APP01 y SOMA-APP07 antes de la inclución a la red. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202416528 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202442 | 15/10/2024 15:51:23 | Criar as respectivas regras de firewall para implementação do antivírus da Trellix, conforme indicações do fabricante. ref SSA 202415756 Contrato 4500075530. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202442 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Sendo assim, fica concluído o trabalho de configuração do firewall. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 7 | 1.34
202416525 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202442 | 16/10/2024 08:52:23 | Realizar acompanhamento da contratada Compwire/Veritas para upgrade dos Appliances de Backup, configuração de BareMetal e Backup documental (Backup sem prazo de expiração). Previsão (21/10 a 11/11). Obs.: Cronograma e referencias em anexo. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202445 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do upgrade e configuração/implementação do Bare Metal. Todos os ensaios foram verificados com sucesso e não ficaram pendências. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 88.75 | 0.32
202416526 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202442 | 16/10/2024 08:52:27 | Configurar regras de firewall necessárias para liberar funções de Backup Baremetal conforme referência proposta em anexo. Detalhamento a ser realizado em reunião de Kickoff em conjunto com a contratada em 21/10. Realizar as liberações em conjunto com fornecedor. Coordenar com IEE4. Referências e detalhamentos anexos à SSA 202416525 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202445 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação conforme solicitado e verificado correto funcionamento do backup e restore de Baremetal. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.25
202416668 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202442 | 17/10/2024 14:02:29 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202416674 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202442 | 17/10/2024 14:02:42 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-J em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202416673 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202442 | 17/10/2024 14:02:53 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-F em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202416672 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202442 | 17/10/2024 14:03:04 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-C em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202416671 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202442 | 17/10/2024 14:03:15 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-03 em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202416669 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202442 | 17/10/2024 14:03:24 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo (pontos operacionais e em reserva, inspeção de equipamentos, estado de canalizações e cabeamento e demais atividades descritas no anexo). Datas programadas: 21/10 a 23/10 - DAUCs 1, 2 e 3. 24/10 a 25/10 - DAUCs C, F e J. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-02 em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.25
202416734 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202442 | 18/10/2024 14:24:02 | Realizar criação de Máquina Virtual com as seguintes parametrizações para utilização como Boot Server para funcionalidade BMR a ser implementada através da SSA 202416525. Windows Server 2022 Processador: 2vCPU Memória: 8GB Disco: 100GB Hostname: SIRI-BKP-VM03 Endereço IP: 172.31.20.12 Máscara: 255.255.255.254 Gateway: 172.31.20.1 VLAN 251 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202445 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada criação e verificado correto funcionamento como boot server. ISO gerada com sucesso para o boot. Verificado correto restore com a ISO gerada. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.25
202416891 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202443 | 22/10/2024 00:07:20 | Verificar y solucionar motivo por el cuál el existe pérdida de información del punto 24 de la RTU 59 "AUX_UNIDAD UMCC TENSION BARRA". Obs: Constatada tensión normal en el tablero UMCC-09 de la unidad. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado señal analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA, no se encontró falso contacto en la bornera. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta referente al punto ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202417314 para verificar dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3 | 1.17
202416902 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202443 | 22/10/2024 08:04:03 | Acompañar a representantes de la empresa PROTEK para verificar y solucionar el problema de autenticación de los Switches del ESAI por el Cisco ISE del SIRI. Actividad prevista para 23/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK/TELETEX, FUE SOLUCIONADO ACTIVANDO DEVICE MANAGER EN TODOS LOS NODOS DEL CISCO ISE, CONFORME RECOMENDACION DE TELETEX. VERIFICADA SINCRONIZACION DE TODOS LOS NODOS, TESTADAS LAS AUTENTICACIONES EN LOS SWITCHERS DEL ESAI. EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202416924 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202443 | 22/10/2024 11:18:02 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.25
202416922 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202443 | 22/10/2024 11:18:05 | Realizar instalación de licencias de fuentes de contenidos/datos (Xstream) en el sistema Video Wall de la Sala de Despacho de Cargas (SDC), con acompañamiento de personal de la empresa MAUELL Ltda. Detalles en documento adjunto. Servicio previsto para ser ejecutado el día 28/10 a partir de las 08:30 am. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DE LICENÇAS CONFORME SOLITICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.25
202416900 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202443 | 22/10/2024 15:59:57 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR COMUNICACION INTERMITENTE DE LA CAMARA 372 UBICADA EN EL LABORATORIO DE CONCRETO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202443 | 202446 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste por parte de la Empresa PROTEK en el marco de la garantía contractual. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 1.5
202416949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:00:38 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do T03 (RTUNO 102, Bitbyte 1561, PNTNO 23), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404487. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | 202444 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202416954 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:17 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R03 (RTUNO 102, Bitbyte 1562, PNTNO 24), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202409812. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202416953 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:01:28 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente do R01 e R02 (RTUNO 102, Bitbyte 1546 e 1554, PNTNO 8 e 18), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404503. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202416951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:18 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L2 e L10 (RTUNO 102, Bitbyte 1802 e 1818, PNTNO 40 e 56), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404485. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202416950 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 08:02:33 | Efetuar LORUP para adequar a escala de corrente da L1 e L9 (RTUNO 102, Bitbyte 1794 e 1810, PNTNO 32 e 48), conforme modificado no Sistema SCC na execução da SSA 202404486. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA EDIÇÃO DOS PARÂMETROS SCALE E HLIM6 PARA ADEQUAÇÃO POR TROCA DE TRANSDUTOR. REALIZADO TESTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202417042 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202443 | 23/10/2024 23:41:28 | Verificar y solucionar puerta trasera del correspondiente tablero se encuentra atascada (imposibilitando su abertura). | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado sistema mecánico de cierre y reapretado los tornillos normalizando abertura de puerta trasera. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.33 | 4 | 0.83
202417089 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202443 | 24/10/2024 09:52:12 | Favor verificar/unificar configuración de autenticación del PIVision-Secundario con el PI-Vision Primario. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202444 | 202444 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la unificación de la configuración de autenticación de los servidores front-end PI VISION. Se realizaron pruebas de funcionamiento las cuales fueron satisfactorias. Caso de referencia (AVEVA): 01224384. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202417230 | STE |  | T075G003 | MODEM ONSM1 (SCADA - ONS) | 2201.001-6 | 202444 | 28/10/2024 08:29:58 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la ENES.DT en el levantamiento de datos con relación a conexiones/enlaces punto a punto de equipos del panel ONS/EMBRATEL. Servicio programado para los días 29 y 30 de octubre. Contacto: Renan Sebem de la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL DA ENES.DT AFIM DE IDENTIFICAR CONEXÕES E ENLACES DO PAINEL ONS/EMBRATEL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202417249 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202444 | 28/10/2024 10:54:19 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Actividades a ser desarrolladas se encuentran en anexo. Fecha prevista: Martes 06/11. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202445 | 202448 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. La empresa remitirá el informe del trabajo mediante correo electrónico. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11 | 0.17
202417254 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202444 | 28/10/2024 13:42:22 | Acompanhar e apoiar ações do fornecedor (Siemens) durante Manutenção Preventiva do SCC, análise de logs, verificação de dados e segurança cibernética. Serviços Programados para semana 45. Plano de atividades no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | 202446 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento das atividades do fornecedor conforme previsto. As principais atividades estão relacionadas na Ata de fechamento, em anexo a esta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 96 | 2.25
202417262 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202444 | 28/10/2024 14:33:04 | Verificar e corrigir falha de coxeão ao PI DATA Archive que está gerando falha na visualização de dados do PI Analysis no PI-Vision. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202444 | 202444 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores Data Archives se encontraba innaccesible dentro del Collective PI-SIRI; una vez reestablecido fue necesario recrear el SPN correspondiente dentro del Domain Controller con lo cual se resolvió la falla. Aveva case number: 01224384. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202417125 | STE |  | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202444 | 28/10/2024 16:54:12 | Verificar motivo pelo qual a DAUC-F2 apresenta falha "FAULT 2" no seu módulo MCP, indisponibilizando o canal 110. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção e constatado que no momento o modulo se encontrava em condições normais de funcionamento. Foi realizado o processo de download da configuração da DAUC-F2. Efetuado ensaio e constatado correto funcionando da DAUC-F2 através dos servidores de comunicação IFS1 e IFS2. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202417361 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:01 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Yguazu 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 04LI5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202445 | 202445 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados 4 maniobras (2 de cierre y 2 de apertura) sobre el equipamiento sin ningún inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.67
202417360 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 30/10/2024 10:30:09 | En presencia del especialista (SIEMENS ALEMANIA), verificar motivo por el cual existe alta probabilidad de fallas de mando sobre los equipamientos de la linea de Villa Hayes 500KV. Ejecutar ensayos sobre el interruptor 44L78 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | 202446 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo encontrado uma diferença no parâmetro "NC JOB" entre o diagrama 500kV e a tela específica do vão, sendo 44L78 (alterado do 04 para 0), 84LI8 (alterado do 44 para 0), tela rmse/Station/VMDVH1. Realizado manobras de abertura e fechamento em ambas as telas, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202417353 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202444 | 30/10/2024 11:24:59 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no aparecía la opción de "comando" al intentar realizar preparación de partida en la U13 estando el servidor Bitras 1 como principal. Pantalla "U13PART". Solucionado después de forzar el cierre de la ventana. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA EVIDÊNCIA REGISTRADA EM LOG DO PROBLEMA RELATADO. A ORIENTAÇÃO É DE QUE O OPERADOR, DE TEMPO EM TEMPO, POSSA DESLOGAR E LOGAR NOVAMENTE NO APLICATIVO WS500, AFIM DE LIMPAR OS CASHES. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO (ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202417390 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202444 | 30/10/2024 17:00:17 | Probar/validar el correcto funcionamiento del módulo serial Westerm D20M+ (P/N 517-0230) en la UTR de Pruebas de la sala PDS, con el fin de dar continuidad al proceso de actualización de CPUs de las UTRs del Sistema SCADA (GIS, SSAA, Presa y Vertedero). Material con la SMIN.DT. Favor ejecutar el servicio hasta el 01/11/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202444 | 202444 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Montado modulo serial Westerm D20M+ junto con el chassis D20MX y realizado ensayos funcionales con la CPU D20MX con resultados satisfactorios, relatorio en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7 | 1
202417561 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202445 | 04/11/2024 11:25:31 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614-1 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202503 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DO PESSOAL GE PARA TESTES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO IEC-104 NA UTR-614-1. DETALHAMENTO DOS TESTES EM ANEXO NO CADERNO DE RESULTADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 108 | 2
202417560 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202445 | 04/11/2024 11:25:32 | Acompañar y brindar apoyo a personales de la GE durante la realización de los ensayos preliminares entre la UG-14 y el nuevo SCADA e-Terra, vía UTR 614 (D20MX), en el marco del PAT. Servicio a ejecutarse durante el PD de dicha UG a partir del 25/11. Planilla de ensayos en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | 202450 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi fornecido suporte a GE durantes os teste de integração do E-TERRA com a UTR-614. O resultado dos teste foram positivos, sendo validada a comunicação IEC104 da CPU D20MX. O relatório de teste segue anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 47 | 2
202417658 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202445 | 05/11/2024 15:09:48 | Realizar prueba de resistencia de aislamiento (Megger) del cable de alimentación CC instalado entre el tablero 5S-CD01 y el nuevo tablero QCC-CD-B, conectar al disyuntor 72.B y posteriormente solicitar energización. Verificar diseños anexos y encaminar actualización de estos en caso de necesidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202445 | 202446 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RELIZADO MEGGER (INJETADO 500V, RESISTÊNCIA ACIMA DE 550M Ohm CADA CABO PARA TERRA E ENTRE ELES), PONTO A PONTO E CONEXÃO DO CABO SECUNDÁRIO DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO QUADRO QCC-CD-B (DISJ. 72.4) AO PAINEL 5S-CD01. REALIZADO TESTE DE REDUNDÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DESENHOS VERIFICADOS E CONFORMES. EQUIPAMENTO FICOU ENERGIZADO PELAS ALIMENTAÇÕES PRIMARIA E SECUNDARIA. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202417747 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202445 | 06/11/2024 15:52:28 | Verificar motivo pelo qual as colunas de monitores 01,06 e 11 do VideoWall da CCR encontra-se congelada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202445 | 202445 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO ATRELADO À COLUNA DOS MONITORES 01, 06 E 11, AFIM DE NORMALIZAR PROBLEMAS DE CONGELAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 1 | 0.25
202417792 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 07/11/2024 15:10:32 | Eliminar pontos da tabela SOSTAT conforme planilha anexa. Alteração visa elimitar pontos duplicados no SCADA com relação a UTR-SEMD1. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202417916 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202445 | 10/11/2024 17:59:20 | Verificar e solucionar moitvo pelo qual a coluna de monitores 4, 9 e 14 do videowall da CCR, estão com travamentos. | OUO5 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 0.75 | 0.25
202417966 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202446 | 11/11/2024 11:10:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202449 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202417965 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 11/11/2024 11:11:01 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG-14 previsto entre los días 25/11/25 y 06/12/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202449 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A por otro nuevo kit proveído por IEE3, entregado a IEE3 módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202418139 | STE | 202418047 | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202446 | 13/11/2024 09:28:57 | Brindar apoyo para instalación de conversor serial RS485 a RS232 en el panel de la UTR, de modo a posibilitar la comunicación del nuevo medidor ION 9000 de la ULP-05 de la UG-14 con el SCADA vía UTR-614. Posterior a la instalación proveer apoyo en las pruebas de comunicación entre el medidor y la UTR. Servicio a ser ejecutado en el PD de la UG-14 (25/11 al 06/12). Ref.: SSA 202417491 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202450 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 1.25
202418202 | STE | 202418061 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 14/11/2024 08:14:59 | Atualizar o modelo elétrico do sistema 50Hz no SCADA NMR5 conforme anexos (xlsx). Motivação em anexo - refinamento do modelo de interligação e pendências da transição para o SCADA GE. Sugere-se banco exclusivo, conforme SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202418216 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202446 | 14/11/2024 09:12:24 | Todas las interfaces secundarias de los Access Points se encuentran en estado UP independientemente a que estas esten siendo utilizadas (desde la interfaz gráfica del WLC no es posible cambiar a administrative down), validar si es posible aplicar shutdown desde CLI del WLC. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el shutdown de las interfaces no utilizadas de todos los Access Points del SIRI a través del WLC. Solo la interfaz GigabitEthernet0 se encuentra UP y funcionando, los Access Points con interfaz adicional GigabitEthernet1 se encuentran en estado DOWN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202418303 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202446 | 16/11/2024 11:42:42 | Favor verificar/solucionar errores de consulta al PI Data Archive a través del PI SQL DAS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del PI Collective se identificó que uno de los servidores DATA ARCHIVE (PI-VM2) se encontraba en estado "Not available", este servidor contaba con el ROL de "Primary" por tal motivo no era posible acceder a los datos de los archives. Se procedió con la normalización del servidor PI-VM2 y así el restablecimiento del PI Collective; el procedimiento fue realizado con soporte de AVEVA y los detalles se encuentran en los casos: 01228880; 01229232; 01229349. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 31 | 1
202418325 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 18/11/2024 08:06:32 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos do CM1 e CM2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.75 | 0.25
202418285 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202447 | 18/11/2024 10:00:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está com o vídeo degradado e uma parte da tela está apagada. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202451 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que una parte de uno de los paneles LED del videowall se encontraba con desperfectos; se identificó que las imagenes en el videowall solo son proyectadas en el centro del mismo y que los paneles LED superiores no son utilizados; se procedió a intercambiar el panel LED con problemas con el panel LED superior (no utilizado) con lo cual se solucionó el inconveniente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202418360 | STE | 202318154 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 18/11/2024 15:56:27 | Modificar CLASS, PRIORT, ACRONM y NORMST en la SOSTAT de acuerdo a la planilla en anexo de los siguientes puntos: "ECE_60 PP SEP_765 IED_ MASTER ATIVO" y "ECE_60 PA SEP_765 IED_ MASTER ATIVO". | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202418346 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 18/11/2024 16:50:31 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE ESAI-VM16 (RABBITMQ), INTEGRACION DE LA CERCA PERIMETRAL CON GENETEC. LAS ALARMAS DE LA CERCA NO SE MUESTRAN EN EL MAPA | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA MAQUINA VIRTUAL VM16 SE ENCONTRABA BLOQUEADA SIN POSIBIIDAD DE ACCESO, FUE REINICIADO REMOTAMENTE DESDE EL VCENTER. EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202418534 | STE | 202418023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOANLG), como consecuencia de la SSA matriz, conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Servicio relacionado al retrofit del tablero PB-04, a realizarse durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418531 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 21/11/2024 11:30:12 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia al retrofit del tablero PB-04, el cual se realizará durante el PD de la UG-14, previsto para los días 25/11/24 al 06/12/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418554 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202447 | 21/11/2024 15:32:06 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual os dados das Tags, em anexo, relacionadas ao FIP-02 da SE-MD não estão sendo historiadas no PI-SIRI, conforme configurado via SSA 202416183. Os dados estão sendo historiados no PI Scada, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SINCRONIZAÇÃO PI-TO-PI (SCADA-SIRI) E NORMALIZADO HISTORIADOR DOS PONTOS. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202418596 | STE | 202400943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 09:56:49 | Providenciar alteração dos parâmetros HLIMFG e HLIM5 do ponto BP_50 ETA-1A AGUA_IND TQ_ADIC VOLUME RDV, conforme anexo, para atendimento da SSA 202400943. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418601 | STE | 202417954 | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202447 | 22/11/2024 11:00:21 | Ensaiar com suporte do setor do equipamento primário o acionamento do alarme SSAA_50 ANT_INCENDIO SALA COMUNICACIONES 50 HZ no SCADA. Conforme desenhos, o ponto deve ser comum para as duas salas de comunicação, ou seja, tem a descrição incorreta. UTR 570-1; RTU Number 84, Point Number 2142 obs: SSA emitida para IEQ2 para coordenação. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ENSAIO DE ACIONAMENTO DE ALARME ANTI-INCENDIO NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ E CONCLUI-SE QUE O PONTO DE ACIONAMENTO NA REMOTA E CONSEQUENTE NO SISTEMA SCADA, SÃO O MESMO PONTO. VER ANEXO COM DETALHES. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.08
202418608 | STE | 202417705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 13:40:51 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos, con referencia a ajustes en la lista de puntos de supervisión de la LT L16 500kV SEMD-SEVH. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418618 | STE | 202418340 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:28:08 | Providenciar creación en la SOSTAT de los puntos en anexo referentes a la LI_MD_VHA1 para poder visualizar cálculos procesados en el IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418619 | STE | 202417763 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 14:47:03 | Creación de pseudo puntos de estado conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LT 500KV YAC-AYO 1 y 2. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418632 | STE | 202417764 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:05:39 | Incluir 20 pontos do documento em anexo na SOSTAT, para posterior inclusão de cálculos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418627 | STE | 202417708 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202447 | 22/11/2024 15:19:47 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, con referencia a ajustes de puntos de supervisión de la LT L16 500 kV SEMD-SEVH VHA1. Verificar implicancias con otras aplicaciones debido a que no fue posible utilizar la herramienta SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202418624 | STE | 202417708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202447 | 22/11/2024 15:40:04 | Verificar a correta associação com o ponto gerado no SCADA conforme SSA 202418627 e anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE O PONTO EM QUESTÃO NÃO ESTAVA CADASTRADO NO SCC PARA ENVIAR O SINAL PARA O SCADA. PONTO FOI CADASTRADO NO SCC E NORMALIZADO SINAL NO SCADA NMR5. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202418645 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202447 | 22/11/2024 16:37:41 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para levantamento de informações em campo para validar partes da futura estructura de rack pivotante. Serviço agendado para 27/11/24 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202451 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no painel DAUC-01 em conjunto o Atenas, conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202418780 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202448 | 26/11/2024 08:07:20 | Verificar estado de Banco de Baterías y UPS. De ser necesario dejar la UTA01 energizada directamente de la red mediante el BY-PASS. OBS: se percibe un olor a quemado proveniente de los equipamientos. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado banco de baterías dañado, baterías hinchadas. Reemplazadas baterías dañadas. Fueron reutilizadas 2 baterías (negras) para completar el banco debido a falta de stock en almacenes. El Banco de Baterias y UPS fueron monitoreados durante las primeras horas de funcionamiento presentando un correcto desenvolvimiento. OBS: *Emitida SSA 202419687 para reemplazo de baterías reutilizadas conforme disponibilidad de stock. *Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.5
202418824 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202448 | 26/11/2024 15:46:13 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX de la UTR622 para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202449 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202418823 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202448 | 26/11/2024 15:46:19 | Realizar alteración de la configuración de la CPU D20MX para padronizar tabla de registros digitales via MODBUS. Actividad será realizada en compañía del fabricante durante el RETROFIT de la CPU D20MX. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202449 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de la configuración de tags y direcciones en la tabla de registros MODBUS y cargado en la CPU D20MX. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202418872 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202448 | 27/11/2024 10:44:01 | En atención a la solicitud realizada por la SESE.AD (Luiz Paulo Bedin), realizar la creación de los usuarios para los operadores del ESAI en el Active Directory (AD) del ESAI. El listado de usuarios se encuentra adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202448 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la creación de los usuarios en el Active Directory del ESAI según lo solicitado. Fue enviada a cada usuario su contraseña provisioria correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202418906 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 28/11/2024 06:12:08 | Verificar o motivo pelo qual a unidade 06 comutou para controle convencional de forma involuntária durante manobras de desconexão do PSS das Unidades 50Hz. Verificada a ocorrência de eventos relacionados ao sincronismo das U05, U06, U07, U08, U09, LI-MD3, LI-MD4 e INTERC_BARRAS. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REPRODUÇÃO DAS CONDIÇÕES DO DIA DA FALHA E DURANTE DESCONEXÃO DO PSS DAS UNIDADES 50HZ, NÃO OCORREU NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202418950 | STE |  | M064B008 | SERVIDOR SECUNDARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.035-1 | 202448 | 28/11/2024 11:05:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o backup do servidor PI-VM10 apresenta erro no planejamento padrão. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202448 | 202448 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Constatado que a versão do VSS Netbackup estava desatualizada. Feita reinstalação do VSS Netbackup e reinício do servidor. Realizada nova tentativa do backup e foi bem sucedido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202419005 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 29/11/2024 07:38:09 | REALIZAR AJUSTE DE PARÂMETRO NA TABELA SOPCP, AFIM DE ALTERAR A PORTA DE COMUNICAÇÃO DE 2405 PARA 2404 DOS CANAIS SECUNDÁRIOS DAS UTR-506 E 506-1. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202419039 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:01 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202506 | 202507 | 2 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização de firmware da RTU560 para a versão 13.7.2.0. Migrado .rcd para a versão do RTUtil500 13.7.2.0 e lógica para o Multiprog 5.51. Backups salvos conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 11.25 | 1.17
202419037 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202448 | 29/11/2024 16:28:14 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1
202419036 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202448 | 29/11/2024 16:28:20 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido (houve suporte remoto da Hitachi). Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização (anexos de execução) na pasta P:\Automatizacion. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 14 | 1
202419047 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202448 | 30/11/2024 17:56:35 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la alarma "UTR 632 COMM D20S3 NC ANOR" acciona de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Módulo WESDAC D20S averiado, por lo que se procedió con la sustitución del mismo. El Módulo sustituido fue encaminado para reparo a laboratorio con SSA 202419438. OBS: el Módulo averiado fue sustituido por un nuevo Módulo de reserva que se encontraba en la sala de MEL4 C108 U13. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1.5
202419062 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202449 | 02/12/2024 08:45:44 | Retirar de almacén el servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Adaptar las carcasas compatibles que fueron proveídas por Siemens en los discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S (retirar los discos con SMIN) y posteriormente instalar en el servidor. Realizar verificaciones y ensayos básicos, de modo a validar el funcionamiento de los componentes instalados, de forma a dejar preparado para ser configurado por el fabricante Siemens en la próxima visita de soporte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202451 | 202506 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi retirado e preparado o servidor Netra T2000 conforme solicitado. Realizado testes básicos de funcionamento. Equipamento montado de modo provisório na sala do PDS, cota 135. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 17 | 1
202419066 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSÓRIOS | 1013.008-4 | 202449 | 02/12/2024 08:57:16 | Monitor congelado posterior al failover mensual | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado monitor trabado. Realizado ajustes. Sistema reiniciado y verificado correcto funcionamiento del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.67
202419086 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 02/12/2024 10:54:53 | Verificar alta ocupação (83%) de disco e liberar espaço. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE LOGS ANTIGOS QUE ESTAVAM OCUPANDO ESPAÇO NO DISCO C:. APÓS LIMPEZA, A UNIDADE FICOU COM 73,9% DE OCUPAÇÃO. FIGURA EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202419127 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 08:19:43 | Alterar tablas SORFOR conforme anexo. Motivo: ajustar fórmula asociada al punto "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" válidos/inválidos. Este punto es alarmado cuando hay una discrepancia en el savecase utilizado por los operadores. SSAs de referencia: 202416373 y 202405674 | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202419134 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 08:45:41 | Providenciar ajuste dos pontos SEMD_500 T01 SUPERVISION TEMPERATURA (MIT) FALLA INTERNA e SEMD_500 T02 SUPERVISION TEMPERATURA (MIT) FALLA INTERNA para que possam estar válidos no SCADA. Esses pontos foram verificados no SCC e estão válidos. Em anexo, pontos do BD na SOSTAT e cópia da tabular com os pontos inválidos. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE OS PONTOS EM QUESTÃO NÃO ESTAVAM CADASTRADOS NO SCC PARA ENVIAR O SINAL PARA O SCADA. PONTO FOI CADASTRADO NO SCC E NORMALIZADO SINAL NO SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202419164 | STE | 202304752 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 14:48:26 | [Retrofit 4R1] Alterar nas tabelas SOSTAT e SORPAR os pontos indicados nos arquivos em anexo. Ref. DPS-90. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202419187 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202449 | 03/12/2024 23:43:30 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "DAUC-02 GI Failure", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202449 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Base da Dados do SCC, sendo encontrado o ponto cadastrado por meio da SSA 202415852 (1/14/9) como o causador do alarme. Este ponto ainda não foi implementado fisicamente na DAUC, foi removido da lista "GI". Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202419193 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 04/12/2024 07:27:41 | Providenciar alteração de SUBNAM de ponto sobre 50BF-P do 84T02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.08
202419199 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 04/12/2024 07:42:59 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto67NA DESBLOQUEO RECIBIDO da linha IRY no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202502 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada alteración del nivel de alarma según indicaciones en anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202419211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 04/12/2024 10:10:18 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CLASS, ACRONM, NORMST na SOSTAT de 2 pseudopontos para serem utilizados com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202419401 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202449 | 08/12/2024 05:36:27 | Verificar/solucionar oscilaciones anormales en la medición de temperatura del enrollamiento BT de la fase B del TU-15, detectado en el SCADA. Obs: Los valores fueron verificados en condiciones normales en el panel KT. | OUO6 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202451 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de parámetros del transductor conforme anexo. Verificado atenuación de oscilaciones ajustando hasta el máximo permitido el parámetro filtro de interferencias. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 4.5 | 3 | 1.5
202419400 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202449 | 08/12/2024 05:36:42 | Verificar/solucionar oscilaciones anormales en la medición de temperatura de aceite de la fase B del TU-14, detectado en el SCADA. Obs: Los valores fueron verificados en condiciones normales en el panel KT. | OUO6 | MEL4 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202451 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones de parámetros del transductor conforme anexo. Verificado atenuación de oscilaciones ajustando hasta el máximo permitido el parámetro filtro de interferencias. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 4.5 | 3 | 1.5
202419413 | STE |  | T091E016 | MONITOR No. 16 E ACESSÓRIOS | 1013.020-7 | 202450 | 09/12/2024 06:27:25 | Verificar intermitência no funcionamento do monitor. | OSO1 | MEL4 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | 202451 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado mantenimiento correctivo. Sustituido cable DisplayPort-HDMI defectuoso. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202419968 | STE |  | T091F011 | MONITOR No. 11 E ACESSÓRIOS | 1013.036-1 | 202451 | 18/12/2024 09:21:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o módulo/monitor 11 encontra-se com a imagem travada também afetando parcialmente os módulos/monitores 06, 01. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202451 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinicio del embarcado correspondiente a los monitores y verificado normalización de imágenes. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 1 | 0.17
202419973 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202451 | 18/12/2024 09:57:19 | Se solicita apoyo a fin de realizar pruebas de Alta Disponibilidad de los servidores virtuales del sistema SOPHO: SIP-VM01, SIP-VM02, SQL-VM01 y APP-VM01. El trabajo estará acompañado por SMME.DT/MEL3 y representantes de la contratista BACKCOM (contrato 4500075624/24). Fecha prevista: 18/12/24, durante el periodo del medio día, donde se tenga menor impacto para los usuarios de telefonía de la DT. SSA de referencia: 202419649 y 202419650. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | 202451 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo conforme solicitado, con resultados satisfactorios. Fue configurada regla de firewall temporal para permitir actulizacion de las licencias de las VMs del sistemas sopho, luego se deshabilito la regla de fw. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.17
202420203 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202501 | 30/12/2024 11:12:20 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202420202 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:26 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 08 previsto entre los días 06/01/25 y 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202420189 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202501 | 30/12/2024 11:12:32 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-08. Retrofit previsto durante el PD de la U08, a partir del 06/01/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202420173 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202501 | 30/12/2024 11:12:39 | Día 1 del PD de la U08 (06/01) a primera hora, desconectar los cables ET017/ET018 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-08, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-08 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET018 en los bornes 639/640 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM08 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.75
202500082 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202501 | 04/01/2025 05:42:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard", sem rearme. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202502 | 202502 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue verificado que desde el Digi 1 no sale la consulta desde el SCC para la remota DAUC-3. Se reemplazo el digi por uno nuevo, con resultado no exitoso. Emitida SSA 202500337 para verificar posible problema en los servidores IFS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 19 | 0.17
202500100 | STE |  | T091E016 | MONITOR No. 16 E ACESSÓRIOS | 1013.020-7 | 202502 | 06/01/2025 07:54:47 | Solucionar falla del Monitor 16 del videowall del Despacho de Carga. | OSO0 | MEL4 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O MONITOR 16 ENCONTRAVA-SE TRAVADO. REALIZADO RESTART DO MESMO E NORMALIZADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202500147 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:07:56 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos do 84T05, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.75 | 0.25
202500148 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:08:36 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, ACRONM, HISFLG de 3 pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. São pontos não utilizados e que passarão a ser utilizados com o ibcalc. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202500150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:09:23 | Providenciar a alteração de ACRONM, VALUE, NORMST e INHPRO na SOSTAT de 2 pontos calculados de linha energizada da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202500219 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 11:06:35 | En el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202502 | 202503 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.17
202500237 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202502 | 07/01/2025 16:32:46 | PERMITIR EL OBJETO DE RED 172.19.7.0/24 [Usuarios cableados MD (temporal)] PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DEL SIRI PUBLICADOS EN LA DMZ. ESTA RED SE AGREGARÁ DE FORMA TEMPORAL CONFORME SOLICITUD DE LA SITT.AA (VER ADJNTO) HASTA QUE SE AJUSTE LA RED DE USUARIOS CON EL SEGMENTO DEFINITIVO. SE EMITIRÁ UNA NUEVA SSA PARA EL AJUSTE DEFINITIVO APENAS LA SITT.AA INFORME SOBRE LA CORRECCIÓN DEFINITIVA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | 202502 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste e confirmado correto funcionamento com CCR e SOTER ao PI Vision. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.13
202500734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 16:08:41 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o canal SEMD3 não comunica pelo canal alternado com o SCC. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a placa de rede do IFS2 estava avariada (SSA 202418266), contudo após a substituição desta, verificou-se que o PCU2 apresentava mal funcionamento ao executar os comandos de GI. O PCU2 executava o GI com asdu 72 o qual não era respondido pelo IFS (asdu 7), assim o link não era reestabelecido, sendo necessário reiniciar o PCU2 para corrigir a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 13 | 0.25
202501242 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 28/01/2025 02:52:16 | Verificar motivo por el cual ocurrió un restart automatico del SCADA. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi coletado log de restart do servidor BITRAS1 e verificado que o módulo dbl foi o responsável pelo início do processo de restart. Não há registro anterior de restart por este módulo e ao que parece se trata de uma ocorrência isolada, portanto serão monitorados novos eventos e caso seja detectado correlação com este, haverá o acionamento do fabricante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202501984 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202506 | 08/02/2025 04:56:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento intermitente de la alarma "UTR 615-1 COMM D20A1 NC ANOR", en el SCADA. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido kit D20A conforme programacion de renovación de los D20A SSA 202502137. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202502055 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202507 | 10/02/2025 15:35:08 | En atención a la solicitud realizada por la SEOC.AD, realizar la creación del usuario WILSON MENDES FERREIRA / MATRÍCULA: 3475-8 / LOGIN: mendesfe@itaipu.gov.br, en el Active Directory (AD) del ESAI. Asignar perfil de Operador al usuario. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada creación de usuario conforme procedimiento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202502435 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 18/02/2025 07:38:27 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SERVIDOR BITIMS2 ESTÁ INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA DESATIVAÇÃO DE CAPTURA DOS LOGS (PASSIVE MODULE ACTIVITY LOG) DO APLICATIVO WHATSAPP GOLD. OS LOGS FORAM REMOVIDOS DA BASE DE DADOS SQL DO SERVIDOR BITIMS2 PELO FABRICANTE SEKIURA, AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LOGS EXCESSIVOS QUE ENCHERAM O HD C: E DEIXARAM INOPERANTE O SERVIDOR. TODA A BASE DE DADOS REFERENTE AO WHATSAPP GOLD FOI REALOCADA NO DISCO D: PARA FICAR SEPARADA DO SISTEMA OPERACIONAL. APÓS PROCEDIMENTOS E TESTES, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 22.5 | 0.5
202503036 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202509 | 26/02/2025 15:30:14 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Hitachi configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Hitachi já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade, previsão 28/2. ** Link SCADA ** DE: IPs LAN: 187.85.151.154 até 187.85.151.158/29 GW: 187.85.151.153 PARA: IPs LAN: 204.199.46.32/29 Gateway: 204.199.4 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada reconfiguração do firewall ASAVPNSCADA a fim de atualizar o IP público para 204.199.46.34. O fabricante também fez as alterações necessárias em seu firewall e o acesso remoto foi testado com sucesso. O arquivo de configuração do firewall foi salvo no filesharing do Scada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.33
202503066 | STE |  | M066Y008 | NOTEBOOK SIRI-NBK01 | 1372.002-8 | 202509 | 27/02/2025 15:48:00 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202503067 | STE |  | M066Y009 | NOTEBOOK SIRI-NBK02 | 1372.003-0 | 202509 | 27/02/2025 15:48:15 | INSTALAR ANTIVIRUS TRELLIX Y EJECUTAR ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS A LA FECHA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Instalado trellix, agente e ENS e atualizadas definições de antivirus | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202503311 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202510 | 07/03/2025 11:19:29 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 534-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503573 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202511 | 12/03/2025 07:48:00 | Reemplazar fuente de alimentación auxiliar D20DC (Código de material: 708645 - FONTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252371. Tensión de salida medida: 8,10V esperada: 25V. | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido fuente de alimentación auxiliar D20DC, verificado tensión de salida en condiciones normales 27.5V. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202504225 para reparo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202503631 | STE | 202501923 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 12/03/2025 15:48:23 | Corregir en la base de datos incoerência entre SCC e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. No Sistema SCC estão classificados como NÃO impeditivos, e na tabela 6 da IOPI-07 R25 estão classificados como impeditivos, corregir de acuerdo al anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 1 | 0.5
202503672 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202511 | 13/03/2025 08:46:55 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 18/03/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado novo backup full às 7h50 do dia 18/03. Feito export da vm e gravado em hd externo entregue ao solicitante da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.33 | 0.08
202503885 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 17/03/2025 08:42:51 | Analisar e solucionar motivo da mensagem de erro recebida do servidor Aria for Logs SIRI-ARIA-VM03 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que a tarefa de sincronização estava parada com erro. Realizada reconfiguração com senha atualizada do usuário de serviço. Sincronização restabelecida com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202503827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 17/03/2025 09:10:04 | Realizar liberação de acesso ao serviço SVP (Terminal Server) através de inclusão dos 28 usuários a seguir no grupo GRP_Permit_SVP. (Ref.: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-193): matdiniz,douggr,diegoszp,juliomar,gjosema,cleomar,rbarth,allangio,esgold,pronaldo,bajavier,rubendia,givan,denisir,guidoni,fassardi,wiggers,stalder,brahianr,dbarua,isaias,mart,oscarn,urdera,hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Adicionados os usuários hemerick,taubejct,renatoq,ruanaug ao grupo GRP_PERMIT_SVP, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.16 | 1.09 | 0.16
202504093 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202512 | 19/03/2025 09:49:43 | En máquina virtual de TCMD (tcmd-vm01) aumentar memoria RAM para 32 GB, conforme sugerencia del fabricante. Se adjunta acta de reunión. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202512 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la ampliación de vRAM del servidor TCMD-VM1; actualmente la VM cuenta con 32 GB de vRAM; para el aumento fue necesario apagar el servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504168 | STE | 202504141 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 20/03/2025 10:34:24 | Realizar pruebas, desconectar y aislar los hilos conductores 15 y 18 del cable EU01-0008, los cuales interconectan con el ULP-01. Este servicio es en el marco del comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones SVP-01, a realizarse en el PD de la UG-01 entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Coordinar el servicio con MEL1. Ref.: SSA 202504139/202504140. Adicionalmente eliminar el punto asociado de la DB de la UTR, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado punto "AUX_UNIDAD MOTO VENT 1/2 REC ANILLO COLECTOR" BITBYTE 15131 que corresponde al hilo 18, eliminado de la base de datos de la UTR. Emitido SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.75
202504422 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202513 | 24/03/2025 16:25:15 | Devido a alteração de fornecedor de serviço de internet pela SI testar e de forma síncrona com o fabricante Siemens configurar o IP e GW utilizados na conexão remota para suporte, de modo a não deixar a VPN indisponível, conforme dados abaixo. Siemens já possui chamado interno aberto para a execução desta atividade. Data programada: 27.03. ** Link SCC ** - 10 Mbps DE: IPs LAN: 187.85.151.66/29 GW: 187.85.151.65 PARA: IPs LAN: 204.199.46.104/29 Gateway: 204.199.46.105 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202513 | 202513 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Se realizó el ajuste y configuración del firewall en la fecha establecida; la nueva configuración de la interface de salida es: - IP de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 - Gateway de la interface (Suporte_VPN)= 204.199.46.106/29 Las pruebas se realizaron el 28/03/2025 debido a un cambio en la configuración lado proveedor (SIEMENS); las mismas fueron satisfactorias; la VPN se encuentra disponible. El backup de la nueva configuración del IFS-SCC-FW1 fue cargada en el File Sharing. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202504960 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 01/04/2025 15:18:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual vários pontos referentes às proteções do T03/R03 estão indisponíveis no SCADA (SEMD3). Efetuado Scan na referida UTR e GI no SCC, sem sucesso. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO INSPEÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA SCADA. COMUNICAÇÃO ESTÁ NORMAL DESDE SCC ATÉ SCADA. ENCONTRADO ANORMALIDADE NO IED O QUAL FOI NORMALIZADO COM A SSA. 202504982 (MEL-1). | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2.25 | 0.75
202505558 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202515 | 08/04/2025 10:41:53 | Reemplazar fuente de alimentación (Código de material: 702356 - FONTE ALIM 130VCC +5V/-12/24V 3A) que fue encontrada con fallas durante la ejecución de la SSP 20252233. Tensión de salida medida: 4,871V esperada: 5V (tolerancia 0,5% según manual en anexo). | MEL4 | MEL4 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido fuente de alimentación D20-PS, verificada tensión de salida en condiciones normales (5V). Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202505796 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202506154 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202516 | 17/04/2025 14:06:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual al afectuar tentativa de cierre del interruptor 46U01 el selector de sincronismo quedó trabado. Verificado en el local led 10 del modulo K1 encendido. Realizado reset conforme procedimientos operacionales liberando el selector. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | 202517 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado punto en cuestión y no se encontró ninguna falla o falso contacto. El comando de selección de sincronización automática de los DJ tipo 1 son del tipo Latch, por lo tanto la ocurrencia de este trabamiento de comando son posibles conforme descritos en el DDF en anexo y también descritos en los procedimientos operacionales para tratar estas ocurrencias. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 2 | 0.83
202506031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202517 | 21/04/2025 16:11:31 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar instalación de estructura/biblioteca del sistema SIGMA, y preparación del entorno para la instalación del paquete correspondiente al proyecto TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 28/04/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | 202518 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de instalação de aplicação e criação de instancia de BD SQL no SIRI-SQL-CLS, com criacao de usuario de servico para gestao da instancia. Treetech informa que para esta etapa foi tudo 100% concluído. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.17
202506308 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202517 | 22/04/2025 10:35:11 | Verificado falha com rearme após alguns minutos do servido bitras 2 (fatal error) estando como reserva. Failover permaneceu indisponível durante o período | OUO5 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o reinicio do servidor BITRAS2 se deu pelo acionamento do botão power do servidor durante a limpeza do dispositivo com pincel na SSP 20250588 (AT 202503433). Após o reínicio foi realizada a inicialização dos executáveis RAS/RDAS reestabelecendo o funcionamento normal do servidor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202506501 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202517 | 25/04/2025 10:52:39 | Acompañar y apoyar al fabricante Siemens AG durante la visita periodica para el mantenimiento preventivo del SCC. Fecha prevista: Semana 19/2015 (Del 05 al 09/05). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202519 | 202521 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas as atividades de manutenção preventiva conforme previsto. Detalhes em arquivo anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 71 | 0.5
202506913 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202519 | 05/05/2025 16:21:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos C:\ do servidor BITDMC1 está atualmente com espaço livre esgotado. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202519 | 202519 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O esgotamento do disco C:\ ocorreu devido à geração excessiva de logs de eventos do Windows. A análise dos logs e capturas no Wireshark revelou que, no servidor BITOOD2, o processo lsass.exe (Local Security Authority Subsystem Service), responsável pela autenticação de usuários e aplicação de políticas de segurança, realizava centenas de autenticações por minuto no Active Directory, gerando os logs de eventos. A solução consistiu em encerrar o processo e reiniciar o servidor BITOOD2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202506990 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 09:21:26 | REALIZAR ALTERACIÓN EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON EL FIN DE DESHACER LA EDICIÓN SOLICITADAS A TRAVÉS DE LAS SSA 202506142/202506542 (SVP-15). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202506558 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:07 | 1. Criar contas de usuário: - luiz8009 - doug8005 - luiz8006 - vict8007 - leon8014 2. Configurar contas de usuário para expirar em 28/02/2026 (acesso temporário para estagiários). 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-200] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-201] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e configurado ao grupo GRP_PERMIT_PI pra acesso básico ao PI, conforme solicitado. Enviado informações de acesso aos estagiários bem como ao solicitante Hilton Lessa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.1
202506485 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:52 | Associar conta de usuário "marcosym" aos grupos: - GRP_ServerViewer - GRP_FSH_SNP_USERS [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-195] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuário da execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.03
202506479 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:56 | 1.1. Criar contas de usuário: - alexfp - apmsilva - arielc - edvaldof - renatoca - rogerkr - silas 1.2. Associar contas aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2.1. Associar as contas abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - thobiasd - samoel - rafaeldb [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-192] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conforme solicitado. Informado usuários quanto a criação das contas e meios de acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202506470 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:12 | Associar conta de usuário "alisson" ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-184] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202506467 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:46:14 | Associar conta de usuário "fabiohs" aos grupos: - GRP_PERMIT_EMC - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SMGIS - GRP_PERMIT_SMT [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-110] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. Informado o solicitante do ajuste. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202507513 | STE | 202507509 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202521 | 20/05/2025 07:56:08 | Desconectar y liberar el cable EU07-1377 el día 22/05/25 de manera a aislar la tensión de 24Vcc y permitir desconexión por parte de MEG1 y posterior retirada por SOCM durante PD, que interconecta con el PSDF-07 prototipo que será desactivado, conforme acordado en acta AR/SMI.DT/0034/2025. Ver documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202521 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado cable conforme documento en emisión. Catastrado SSA 202508606 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202507739 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202521 | 22/05/2025 16:17:29 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup, la mas actual disponible. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Exportação realizada com dados do dia 23/05/2025 do período da manhã. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.67 | 0.08
202508425 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202523 | 03/06/2025 08:43:03 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508424 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202523 | 03/06/2025 08:43:04 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades de actualización de los drivers del servidor, se prevé reinicio del servidor durante el proceso. Actividad prevista para el 05/06 y 06/06 del 2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202523 | 202524 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Actualizados Drivers del servidor ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509145 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202524 | 12/06/2025 15:30:37 | Realizar verificação com instrumento óptico das fibras apagadas do cabo CFO-151 (entre TIF-2 DIO2 e UTA-18 DIO 03). Levantamento solicitado pela ENES.DT, conforme detalhes da inspeção no arquivo em anexo. Ref. Projeto Ampliação Pátio 66kV. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação com a caneta laser, o cabo CFO-151 está conectado entre o painel TIF-2 e a UTA-18 conforme anexo da emissão. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.5
202509403 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202525 | 17/06/2025 13:57:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o painel LED da praça da técnica está apagado. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202525 | 202525 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Inspecionados circuitos elétricos, painel e gerenciador. O gerenciador havia reiniciado e encontrava-se parado em um prompt de inicialização, provavelmente por desligamento da energia elétrica. Gerenciador reiniciado e vídeo reiniciado. O painel está novamente em pleno funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202509508 | STE | 202507757 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 09:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-02 (PSDF-02), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/25 al 11/07/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509615 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202525 | 22/06/2025 09:24:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a tag calculada pitopi_heartbeat encontra-se congelada | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202526 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación fue detectado que el colectivo PI-SIRI se encontraba con la siguiente alerta: "No connection could be made because the target machine actively refused it. details reported by the primary". Se procedió a parar todos los servicios del nodo primario y secundario (uno por vez); fue necesario a su vez volver a registar los SPNs de cada VM. Realizado con el soporte de Aveva (case number: 01268108) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202509830 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202526 | 25/06/2025 08:32:11 | En atención a la solicitud realizada por la ENES.DT acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la configuración de los controles de acceso en los bloques A5 y B4 de MD (espacios utilizados por la Dirección Técnica debido a la reforma del Edificio de Producción) utilizando la información del Security Center para la carga de las personas con acceso liberado para las puertas de los bloques mencionados. Obs: Estos controles de acceso funcionarán de manera totalmente aislada del ESAI. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202526 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LA CONFIGURACION DE LOS BLOQUES A5 Y B4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202509853 | STE |  | T075W009 | CONSOLE BITCON5 | 0920.067-7 | 202526 | 25/06/2025 11:04:26 | Verificar alta utilização de disco do console do supervisor de turno do CCR (BITCON5). Gerar relatórios de processos rodando, softwares instalados, log de eventos, drivers, atualizações instaladas, conforme realizado nas manutenções preventivas. Verificar tamanho em disco das pastas de usuários. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NA CONSOLE BITCON5 E COLETADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, AS QUAIS FORAM REPASSADAS ATRAVÉS DE ARQUIVOS PARA SMIN.DT. A SOLUÇÃO IMEDIATA PARA BAIXAR O USO DE MEMÓRIA FOI UM RESTART DA CONSOLE A QUAL PASSOU DE 93% PARA CERCA DE 35% DE UTILIZAÇÃO DE MEMÓRIA RAM E SE MANTEVE (VER ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.25
202509984 | STE |  | M088B200 | ESAI-STC60-CCO192 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.080-4 | 202526 | 27/06/2025 10:55:24 | Conforme solicitado por SMMC: Retirar material COD:720426 (Cerradura tipo blindex), Dar apoyo al personal de SMMC (Fabiano Inacio) para su instalación y conexión en la SALA MATRIX elev 135. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202526 | 202527 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | RETIRADO EL MATERIAL CONFORME SOLICITADO, REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SMMC, FUE CAMBIADA LA CERRADURA, TESTADA, EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202509436 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.188-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:23 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP01. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202527 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509456 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.204-8 | 202528 | 07/07/2025 07:51:04 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA01-LAP10 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção (Auditório). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202510505 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202528 | 07/07/2025 11:33:08 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CAMARA TERMICA 390 DEJÓ DE EMITIR IMAGEN | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CAMARA, VERIFICADAS ALARMAS Y LOG, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510565 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 07/07/2025 15:21:36 | Favor verificar motivo pelo qual os dados do STH estão congelados no PI desde 05/07/2025 11h. Em anexo gráfico da estação de Ivinhema no STH e no PI mostrando o congelamento. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el colectivo PI-SIRI se encontraba fuera de servicio; una vez reestablecido el colectivo los datos empezaron a actualizar de manera normal. (AVEVA case 01270889). El inconveniento fue debido un alto consumo de vCPU de la VM lo cual probocó la parada de los servicios del PI DA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202510875 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202528 | 11/07/2025 07:39:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para el retiro de la UPS monofásica tipo torre de 3000VA con 1 banco de baterías, Marca: APC, Modelo: SRT3000XLI, Número de serie: AS2135293845, para su reparación en concepto de garantía en el marco del contrato 4500064363. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL RETIRO DE LA UPS POR LA EMPRESA CONTRATADA, COLOCADA EN SU REEMPLAZO UNA UPS PROVISORIA CON CARACTERISTICAS SIMILARES. SERA REPARADA Y REINSTALADA CON OTRO DOCUMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510940 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 11/07/2025 16:11:19 | Verificar accionamiento de la alarma "CAG: 50HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" y "CAG: 60HZ-DESVIO DE TIEMPO PRI/ALT INCONSISTENTE" | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202533 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O ACIONAMENTO DOS ALARMES SE DERAM POR PROBLEMAS COM A ANTENA GPS QUE FOI NORMALIZADA A COMUNICAÇÃO NA SSA. 202510761. APÓS NORMALIZAÇÃO DO SINAL DA ANTENA COM GPS, OS ALARMES FORAM REARMADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510955 | STE |  | A002M007 | UNIDADE AQUISIÇÃO E MONIT. DO SIST. MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 202529 | 14/07/2025 07:37:56 | Verificar motivo por el cual no se puede acceder al IP del SOMA correspondiente a las unidades U01 y U02, necesario para recolectar valores de medicion durante-post parara de la unidad. | MEG1 | MEL4 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202529 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cointener SOMA-01 correspondiente a la U01 y U02 se encontraba en estado zombie; fue necesario recrear el contenedor con lo cual los servicios fueron reestablecidos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.25
202511613 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202530 | 21/07/2025 16:15:17 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1 y C2]: Realizar ensayo punto a punto y, posteriormente, conectar los hilos 9Bl y 9Ne correspondientes al cable E71067A en las borneras X117:18A y X109A:70B respectivamente. Repetir el procedimiento para los hilos 9Bl y 9Ne del cable E71064A, conectándolos en las borneras X117:19A y X109A:70C. Detalles en anexo. Solicitar actualización de los diseños una vez finalizados los ensayos. Coordinar la actividad con SMMG.DT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme solicitado. Emitida SSA 202512293 para atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 1
202511603 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202530 | 21/07/2025 16:16:17 | Catastrar en la BD del SCC puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511605 (BD SCADA), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202531 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastro e ensaio dos pontos conforme solicitado, obtendo-se resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202511739 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202530 | 23/07/2025 10:49:51 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix; también se requiere la desinstalación de la versión actual del software VSS del servidor e instalar la versión de VSS del Veritas Netbackup porque fue detectado inconvemientes al momento de realizar backups. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de las desinstalaciones. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes; así también, la instalación de VSS de Veritas Netbackup. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202511738 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202530 | 23/07/2025 10:51:01 | Es recomendable la desinstalación del software Trend Micro OfficeScan Agent debido a que la protección contra malware del servidor es realizado actualmente por el software Trellix. Observación: será requerido reinicio del servidor luego de la desinstalación. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desinstalación del software Trend Micro sin inconvenientes. Los servicios del PI DA se encuentran funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 1
202511983 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202531 | 28/07/2025 14:05:12 | Con el objetivo de monitorear la disponibilidad del enlace de comunicación entre la ONS y la RTU560, modificar la lógica para establecer el temporizador en 0 segundos, conforme lo indicado en la página 1 del documento anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterada a lógica, temporizador passou de 300 segundos para 1 segundo conforme e-mail em anexo. Realizado testes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.25
202511934 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202531 | 29/07/2025 13:49:40 | Acompañar al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1, en fecha 05/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento al fabricante Tretech para realizar instalación y prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. La licencia fue instalada exitosamente. Servicio finalizado con SSA 202513394 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.5 | 0.08
202512115 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202531 | 30/07/2025 10:51:33 | CREAR OBJETOS PARA LOS SIGUIENTES SEGMENTOS DE RED DE USUARIOS DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO Y AGREGAR LAS REDES PARA PERMITIR ACCESO DESDE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL SIRI. - Rede ME: 172.19.105.0/24 - Rede MD: 172.19.106.0/24 ADJUNTO CORREO DE LA SITT.AA. CONSIDERAR QUE LA REGLA DE ACCESO QUEDARÁ ACTIVA DURANTE TODO EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE USUARIOS EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202531 | 202531 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado liberação conforme solicitad. Constatada normalização de acesso ao PI a partir das consoles corporativas alocadas no Edificio de Manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.2
202513727 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202535 | 26/08/2025 08:38:51 | Retirar de almacenes el kit UTR D20-MX; instalarlo, cargar y validar la configuración de la UTR501; registrar los datos solicitados en el correo adjunto; y, una vez finalizado el proceso, devolver el equipo a almacenes, dejándolo debidamente etiquetado para su identificación y posterior envío a Taubaté. Ref.: códigos de stock 712339 (CPU y fuente) y 712958 (chasis). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A RETIRADA DO KIT D20MX, CARREGADA CONFIGURAÇÃO DA UTR501 NA CPU S/N. 526-3007LF-367057238, CONFORME SOLICITADO. OS MATERIAIS QUE SERÃO ENVIADOS PARA TAUBATÉ FICARAM TODOS IDENTIFICADOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ENVIADO LISTA POR EMAIL PARA PROCEDER COM OS DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202513866 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202535 | 27/08/2025 16:52:50 | Debido a los servicios en la pista montante elevación 144, asociados al bay de la línea LT-IPU-50HZ-MD1, colocar el siguiente texto en este panel: "AVISO! PISTA MONTANTE FECHADA NA U03" Este aviso debe estar indicada con previsión hasta el 12/09/2025. Confirmar con este sector si el servicio es concluido para esa fecha. | MET3 | MEL4 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202536 | 202538 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aviso removido e conteúdo normalizado, após confirmação de liberação da pista montante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.58 | 0.6
202514216 | STE |  | G097T003 | EXTENSOR HDMI RECEPTOR REX-01 | 3120.001-8 | 202536 | 04/09/2025 00:04:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor no esta funcionando, monitor con mensaje "Searching TX". | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento, sendo identificado necessidade de substituição da fonte de alimentação do módulo extensor de HDMI. Após a substituição, o funcionamento do monitor foi normalizado. Obs.: A fonte utilizada para reposição já estava em posse do setor. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202514219 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 08:16:39 | Realizar alterações via LORUP na base de dados do SCADA conforme anexos. Referente as SSAs 202513248, 202513249 e 202513009. Será necessário reinício do PCU. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202537 | 202540 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO AJUSTES PARA CORREÇÃO DE PONTOS NA BASE DE DADOS DO SCADA VIA LORUP. REALIZADO TESTES DE ATUAÇÃO DE COMANDO E ALARME COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202514478 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202537 | 09/09/2025 16:14:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta actuando en SCADA el punto "TOMA_AGUA CONDIC (URG)" de la UG-17. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202537 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste en la configuración de puntos en la UTR, realizado actuación de puntos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514733 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202538 | 15/09/2025 10:49:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación de advertencia en el modulo "if11ibr" Netra T2000 correspondiente al tablero IFS. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado baixo nível de tensão da bateria interna do equipamento. Realizada substituição, normalizando a indicação de advertência. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 4.5 | 3 | 1.5
202515042 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202538 | 19/09/2025 09:19:44 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma " U13 TU ENROLAMENTO BT FASE B TEMPERATURA 98.64C" en el sistema SCADA sin rearme. Verificado en el local temperatura se encuentra en 40°C. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falla, por el modelo MCR-2-RTD-UI. Verificado lectura correcta entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202516554 para reparo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202515237 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202539 | 23/09/2025 14:03:17 | Verificar/solucionar motivo por el cual fuente auxiliar de la UTR D20DC se encuentra desenergizado. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | 202539 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado fuente sin tensión de salida, no fue posible energizar. Sustituido fuente auxiliar D20DC, medido tension de salida con valor igual a 24.5V. Emitido SSA 202515466 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202515267 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202539 | 23/09/2025 14:37:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión controlada conforme lo solicitado. El tablero fue normalizado una vez terminados los trabajos coordinados por OPUO.DT. Equipos en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202515266 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202539 | 23/09/2025 14:38:07 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado servicio de apoyo para aislamiento del cuadro QBP-CE01. Normalizado los equipos desligados durante enfriamiento del cuadro. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202515264 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202539 | 23/09/2025 14:38:18 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 30/09/2025. | OUO0 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202540 | 202542 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la desenergización y posterior energización del Videowall en la sala de despacho de cargas, en coordinación con operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202515258 | STE | 202509598 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202540 | 01/10/2025 07:37:59 | Realizar trabajo de apoyo para verificación de teleindicación en la señal de CARGA/FRECUENCIA que presenta oscilaciones en las mediciones de SCADA. Ref. SSA202509598 | MEL2 | MEL4 | CAZAL ROJAS DERLIS GERMAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202540 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado oscilaciones en el modulo D20A, sustituido modulo D20A y dejado en observación sin encontrar anormalidades. Catastrado SSA 202515864 para reparo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202515831 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202540 | 03/10/2025 07:00:04 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que uno de los servidores del PI Vision (PI-VM11) se encontraba con comportamiento anómalo, se procedió a reiniciar los servicios con lo cual se retornó al funcionamiento normal. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202515993 | STE |  | M088F058 | ESAI-A/B.U3-CAM033 (CCO033) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.024-0 | 202541 | 08/10/2025 14:22:11 | Cámara con fallo reincidente posterior al cambio de SFP en ambos extremos, verificar con la contratada en el marco de la garantia contractual. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202541 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificada la conexión UTP encontrando una falla en el conector RJ45 lado Cámara, este fue sustituido, realizada certificación de comunicación entre la cámara y media converter. Activo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202516824 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202543 | 21/10/2025 16:06:07 | Verificar/normalizar envío de notificaciones por correo electrónico del cluster de PI Notifications. En adjunto anexo de falla identificada desde el PI SE. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que el cluster de PI Notification se encontraba con todos los roles down; se procedió a normalizarlos con lo cual se reestablecieron los servicios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.25
202516826 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202543 | 21/10/2025 16:17:46 | Favor verificar/solucionar indisponibilidad del PI-VISION | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202544 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El acceso al PI-VISION fue reestablecido, uno de los nodos, PI-VM12 presentaba inconveniente de conexión con el servidor AF PI-VM6; tras verificar se constató que uno de los servicios del PI AF se encontraba parado, también se identificó que en el servidor PI-VM12 faltaba la asignación del grupo de GRP_PERMIT_PI en el grupo de PI VISION USER del servidor. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 0.5
202516852 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202543 | 22/10/2025 09:51:56 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202516913 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202543 | 23/10/2025 09:10:46 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado acompañamiento de instalación del kit D20 y realizado conexión eléctrica en los bornes TB1 (Bornes 1 y 2). El kit D20 quedo desenergizado a través del disyuntor 72-1. Emitida SSA 202517174 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202516914 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202543 | 23/10/2025 09:10:51 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202544 | 202544 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516916 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202543 | 23/10/2025 09:23:42 | Acompañar al personal de la SOCM.DT en las actividades de instalación del kit D20 dentro de la UTR, mediante el cual se viabilizará la comunicación entre la UTR y el nuevo SCADA e-terra. Adicionalmente, realizar la conexión eléctrica del kit, conectando el disyuntor del módulo a la fuente de 125 Vcc existente en el propio rack, utilizando los bornes de alimentación indicados en los documentos adjuntos. Garantizar el bloqueo del disyuntor para evitar la energización prematura del sistema. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202544 | 202544 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO ACOMPANHMENTO DE INSTALAÇÃO DO KIT D20 E REALIZADA CONEXÃO ELÉTRICA DOS BORNES DE ALIMENTAÇÃO 125VCC PARA O KIT, DESDE A RÉGUA TB1 (BORNES 1 E 2). O DISJUNTOR 72-1 FICOU DESLIGADO. EMITIDA SSA. 202517174 PARA AS-BUILT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202100341 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202151 | 22/12/2021 11:42:53 | Acesso/Leitora C46 – U15 – Cota 144 . Porta não está travando, necessidade de manutenção no mecanismo de travamento. É possível o acesso sem utilizar o referido crachá. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202151 | 202151 | 1 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el acceso junto con la lectora magnética y el boton de accionamiento funcionando correctamente sin registrar anomalias. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 0.5 | 0.75
202200876 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202204 | 24/01/2022 11:49:43 | ANOMALIA: porta não está fechando automaticamente, mecanismo com defeito. EFEITO: a porta vêm ficando aberta causando alarme falso na ESAI – deixando livre acesso. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202205 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202204987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 31/03/2022 10:30:54 | verificar motivo de alarmas intermitentes en consola NOC del SCADA "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS" y "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS". | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202215 | 202324 | 0 | 1 | DANILO NADAL | EM REUNIÃO JUNTAMENTE COM ENES. DT PARA TRATAMENTO DOS EVENTOS COM A CONTRATADA, FICOU DEFINIDO QUE ESSE EVT. 199 DEVE SER FECHADO POR CAUSA DO MESMO NÃO TER APRESENTADO NOVAS OCORRÊNCIAS. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.33
202215307 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202227 | 08/07/2022 12:11:07 | Verificar e solucionar motivo do não funcionamento do comando “liberar e bloquear” acionado pelo operador na leitora da mesa da CCR. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SE VERIFICÓ QUE LA ACTUAL IMPLEMENTACION (TARJETA DE BLOQUEO/DESBLOQUEO) NO ATIENDE A LA NECESIDAD DE LA OPERACION, EL MISMO PRESENTA FUNCIONAMIENTO IRREGULAR. FUE CONSENSUADO SOLICITAR UN MEJOR MECANISMO DURANTE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI CONFORME OIS CT 4500064363. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2 | 0.33
202300900 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202303 | 18/01/2023 10:42:25 | Portas D15 e D16 localizadas na cota 141 não estão abrindo. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202313 | 202325 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SERÁN SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363 EN EJECUCIÓN. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202515250 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202539 | 23/09/2025 11:29:42 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, a porta não está destravando após a passagem de cartão (apenas abertura pela barra de pânico). Localização: controladora de acesso (leitora) CA203A – Cota 139 _ acesso a ESAI. Efeito: impossibilidade de acesso, local de passagem de guias com turistas. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética dañada/inoperante. Realizada la sustitución de la misma con apoyo de MCI2. Acceso normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202100116 | STE | 202100033 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:06:17 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM sobre pontos de pressão muito baixa do regulador de velocidade na SOSTAT e inclusão na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202100113 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:07:21 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DEVNAM NA SOSTAT DE PONTOS DA ÁGUA PURA DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115613A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202100111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:09:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DA ETA-1A NA SOSTAT, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115573A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202100110 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:09:34 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, ACRONM, PNLNAM E DEVNAM DE PONTOS DO DISJ 9.6 DO UMCC 9A/18A NA SOSTAT E SOEQID, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115564A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.08
202100109 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:10:09 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE ACRONM E NORMST NA SOSTAT E DESCRITIVO DE PONTOS NA SOANLG DEVIDO A AJUSTES DE COMISSIONAMENTO DA ETA-1/1A, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115175A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202100106 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:11:08 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, NORMST E SOEHIS NA SOSTAT E INCLUSÃO NA SOSAT1 PARA AJUSTES DE PONTOS DA ETA APÓS TESTES PONTO A PONTO, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115122A (SISTEMA SMA ANTIGUO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202100104 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:12:21 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE PONTOS SOBRE VÁLVULA DE AERAÇÃO ABERTA INDEVIDA NA SOEQID, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114921A (SISTEMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202100103 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:13:24 | ALTERAÇÃO DE CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, SOEHIS, PNLNAM E DEVNAM DE PONTO SOBRE PRESSÃO MUITO BAIXA DO RV DA U14 NA SOSTAT E INCLUSÃO NA SOEQID, CONFORME ANEXO À SSA. REFERENCIA: SSA 202114765B (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.17
202100101 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:14:52 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE 51RT PARA 51RVR PARA OS REGULADORES R01, R02 E R03 NA SOSTAT, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114652A (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.17
202100099 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202150 | 16/12/2021 10:16:08 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE 51RT PARA 51RVR PARA OS REGULADORES R01, R02 E R03, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114644A (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 2 | 0.5
202100203 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202150 | 17/12/2021 21:38:35 | Verificar motivo de accionamiento del alarma ¨2S-L34 GPS/ANTENA FALLA ¨, con rearme posterior. Obs.: Verificado en lista de eventos que el alarma acciona diariamente en el mismo horario. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | 202214 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI REALIZADA COLETA DE LOGS E O REINÍCIO DO GPS DURANTE O ATENDIMENTO DA AT: 202201527, APÓS ESSA DATA (21/02/2022) O PONTO FICOU EM ACOMPANHAMENTO E NÃO APRESENTOU MAIS O ALARME CONFORME IMAGEM EM ANEXO. APR EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.58
202100294 | STE | 202100108 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 14:13:13 | Eliminar los puntos listado en anexo de la SSA 202100108 respecto a la ETA. Los puntos corresponden a caudalímetros que por su característica de funcionamiento no serán necesarios para la supervision de la ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202100293 | STE | 202100112 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202151 | 21/12/2021 14:13:20 | Efetuar parametrização e geração de BD de teste conforme descrição e anexo da 202100112, visando verificação de tratamento de ponto calculado de estado de Barra Energizada. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | 202205 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada edición e implementación de la DB 104 el dia 02/02/2022 en el PDS para realización de ensayos conforme documento en anexo de ejecución. Fue enviado correo para informar a las áreas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.08
202100290 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202151 | 21/12/2021 14:13:58 | Desabilitar configuração de acesso da rede corporativa via PI TRUST conforme indicado no anexo. Obs: EXECUTAR em 10-01-2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | 202237 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Desabilitado PI trust, após reuniões para esclarecer questões técnicas que possibilitem a migração das conexões utilizadas pelo GSS: 1. Ajustes a realizarse en servidores de OP.DT https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=383429995 2. Aclaración sobre Gerenciador de Credenciales Windows: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408323107 Confirmado correto funcionamento com GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.6 | 2.25 | 0.45
202100318 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 16:43:34 | Gerar próxima base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de alterar classe/prioridade/categoria da mensagem “USER on console CONSOLE ( XX) has restricted Personal AOR”, conforme relatado na SSA 202114622A (SMA antigo). Script samita.sqs já foi ajustado e disponibilizado na área de geração da base. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | 202203 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la implementación de archivos SAMITA en fecha 13-01-2022 (DB4) Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.08
202100403 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202151 | 23/12/2021 08:25:28 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | 202247 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022. SSA. 202100423 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  |  | 14.12 | 76.5 | 6.07
202100401 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202151 | 23/12/2021 08:25:45 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | 202247 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Foi verificado que o delay estava sendo causado pela baixa capacidade de processamento do módulo CPU RTAC do Axion SEL-2241. O módulo SEL-2241 foi substituído pelo controlador SEL-3350 que possui maior capacidade de processamento no dia 18/01/2022 e utilizado durante o teste sistêmico concluído no dia 01/04/2022, verificando-se que o delay foi eliminado. O SEP 765 kV entrou em serviço no dia 04/10/2022. SSA 202100424 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  |  | 11.12 | 65 | 6.07
202100567 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 09:25:29 | Los descriptivos y niveles de alarma de todos los puntos de las IHMs se encuentran incorrectos. Fue emitido el Evento 001 para corrección del problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | 202208 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuración de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repetición del ensayo punto a punto para confirmación (se anexa planilla con puntos ensayados) Ref: - Item 3.8 de la planilla de comisionamiento 51008319308P - Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 43 | 0.16
202100568 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202152 | 30/12/2021 09:25:44 | Los comandos para el sistema ETA fallan al ser enviados desde el SCADA. Fue emitido el Evento 002 para atender el problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | 202208 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Finalizada la espera de SSA derivada. Referencia: - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. - SSA 202111032A Sistema antiguo | Dentro do Prazo |  |  | 0.34 | 8.25 | 0.16
202200072 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:56 | Atualizar pontos no SCC correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | 202207 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados conforme solicitado (ver anexo de execução). Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.41 | 9.25 | 1.08
202200248 | STE | 202100584 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:21:55 | Providenciar alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo a emissão da SSA. Executado dia 03/02/22. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202200243 | STE | 202100296 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 07:28:37 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TPC SINAL DISTORCIDO, CONFORME ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | 202203 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.25 | 4.5 | 0.67
202200298 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 07/01/2022 14:38:08 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | 202203 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado Tags no PI Data Archive conforme solicitado e validado com SMIN.DT o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.58
202200324 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202201 | 08/01/2022 17:50:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ponto número 4 da UTR507-1 encontra-se inválido. RTU Name UTR507-1, RTU Number 57, Point Number 4. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | 202207 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR PT100 QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE. ENVIANDO COMPONENTE PARA REPARO COM SSA 202202444. FEITO TESTES COM A CCR E CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.52 | 6 | 1
202200367 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:36 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113771A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | 202214 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200368, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504 | Dentro do Prazo |  |  | 1.02 | 53.5 | 0.75
202200366 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202202 | 10/01/2022 15:15:50 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113769A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | 202214 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200367, 202200368, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504 | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 37 | 0.83
202200514 | STE | 202200249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 14/01/2022 14:38:24 | Modificar SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificada SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. Aplicado dia 03/02/22 através da AT202201020 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202200773 | STE |  | T075M006 | PAINEL PDCAB1 - PDS | 2197.006-6 | 202203 | 20/01/2022 09:35:20 | RETIRAR EQUIPAMENTO DO SCADA NMR3 DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SCADA À VERSÃO NMR5 (REF SSP 20214626A). OBS: LOCALIZAÇÃO T75M06 DO NMR3 SUBSTITUÍDA PELA LOCALIZAÇÃO T075P001 NO NMR5. DEMAIS LOCALIZAÇÕES T75M JÁ CONSTAM COM BAIXO COM CÓDIGO 25: T75M05 202107230A ;T75M04 202107229A ;T75M03 202107228A ;T75M02 202107227A ; T75M01 202107225A . | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Esses paineis foram encaminhados a cota 115 (SALA - EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES E SISTEMAS) para serem reaproveitados, conforme planilha anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202200914 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202204 | 24/01/2022 16:25:22 | Efetuar as modificações de exclusão, alteração e inclusão de pontos para adequar a supervisão do 2COC as condições de campo, conforme anexo. OBS: Após consolidada as informações no 2COC derivar para SCC e SCADA | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Ensayos de actuación de puntos con éxito. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202200913 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 25/01/2022 09:22:02 | Verificar ponto no SCADA que apresenta discrepância na medição de Temperatura do óleo do mancal guia superior (MGS), ponto no CG-08 353, 354, 355 cabo KU08-3701 interligado com UTR508-1. Desenhos em anexo com marcações. Medição realizada no CG-08 119,3/119,3/0,9 OHMS equivalente a 47,4ºC, temperatura apresentada no SCADA 42,9ºC. Temperatura de outro ponto do óleo do mancal guia superior no mesmo instante indicando 47,7ºC. | MEG1 | MEL4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realiza medição na entrada do sinal proveniente do CG-08 cabo KU08-3701 nos bornes 224, 227 e 228 da UTR508-1 (Figura 1) e o valor medido da resistência naquele instante foi de 114,3 Ω o que corresponde a temperatura de 36,78°C. Verificado juntamente com a Operação desde o painel GGB-08 ponto 38UQ que o valor apresentado no medidor de 36,6°C, corresponde com o valor medido na remota e consequentemente lido no SCADA. Verificar relatório detalhado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.75
202200958 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 25/01/2022 14:10:13 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.58
202200957 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202204 | 25/01/2022 14:10:26 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | 202204 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion". | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.5 | 0.67
202200956 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202204 | 25/01/2022 14:10:38 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | 202204 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202201059 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:21:33 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | 202206 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidor montado conforme proyecto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.75
202201149 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 28/01/2022 10:59:31 | Alterar ponto conforme anexo, visando adequar a supervisão a função 50 partida do disjuntor 52B do painel de 13.8kV do CM2, efetivamente implementada no campo, referente a SSA 202113258D | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | 202207 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Após ajuste, realizado pela operação a parametrização do ponto na tela. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 3.25 | 1
202201315 | STE | 202200352 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:39 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre bomba de pressurização do PCE, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | 202206 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no nivel de alarme conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 1.25 | 0.5
202201328 | STE | 202201118 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:56 | Realizar alteração do campo "ElementText" no sentido de corrigir descritivo de ponto associado a função de BF inibido do disjuntor 43T67 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. Detalhes no arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | 202206 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no descritivo do alarme conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.5
202201330 | STE | 202200230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202205 | 01/02/2022 10:27:22 | Realizar alteraciones en los campos "ElementText" y "ElementType" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | 202206 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada as alterações na base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.5
202201800 | STE |  | J090A032 | ESTACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE LOCAL ECL-1 | 3032.001-8 | 202206 | 08/02/2022 16:41:59 | Desactivar localizacion cadastrada erroneamente por duplicado correspondiente a la IHM Local de la ETA1 J090C001 - ESTACION LOCAL ETA01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | 202210 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | LA LOCALIZACION SERA DESACTIVADA DE FORMA VIRTUAL A PEDIDO DE SMIN.DT. OBS: LA LOCALIZACION FUE CATASTRADA POR ERROR DUPLICANDO UNA EXISTENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.17
202201356 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202206 | 09/02/2022 07:41:56 | Verificar las puertas de acceso a las galerías de drenaje G3 y G4 aguas abajo de la pista del túnel, las cerraduras electrónicas no abren al pasar el carnet. | MCI1 | MEL4 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | 202211 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE E TROCADA A PLACA COM DETALHES NA FOTO EM ANXO. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.33
202201814 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202206 | 09/02/2022 08:09:23 | Cadastrar o funcionário ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON usuário: freg Matricula: 0501168 no grupo GRP_PERMIT_MTX para acesso ao SOMA, conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | 202211 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.2
202201891 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202206 | 10/02/2022 03:56:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202210 | 202211 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | SUBSTITUIDA BATERIA QUE ENCONTRAVA-SE COM CARGA BAIXA DO MÓDULO D20EME. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 3 | 0.12
202201890 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202206 | 10/02/2022 03:58:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202210 | 202210 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitucion de bateria del modulo D20EME que se encontraba con carga baja. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 2 | 0.07
202201490 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 09:39:03 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A-2 E O MÓDULO D20S-6 ESTÃO APRESENTANDO FALHA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202209 | 202209 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULOS D20A E D20S CONFORME SOLICITADO. EMITIDA AS SSA'S. 202201492, 202201493 E 202203130 PARA REPARAÇÃO DO MÓDULOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.17
202201588 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 14:49:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase B do TU-10, no SCADA 40 °C e no painel KT 33 °C. Obs. Em atendimento a SSA 202101606A, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 113 Ω --> T = 33 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | 202210 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realiza verificação das conexões no transdutor PT-100 de 4-20mA referente ao ponto analógico 2 (TU ENROLAMENTO AT FASE B TEMPERATURA) e não foi constatado nenhum falso contato. Realizoa medição na entrada do sinal proveniente do KT-10 cabo KU10-0802 nos bornes 4, 5 e 6 da UTR610-1 e o valor medido da resistência naquele instante foi de 122,24 Ω o que corresponde a temperatura de 57,4°C. Relatório completo em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 8 | 0.5
202202047 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202206 | 11/02/2022 16:44:35 | Verificar motivo de acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado informações inválidas de todas as proteções destes equipamentos no SCC. Inspecionado os IEDs das proteções sem encontrar alarmes e registros de eventos. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | 202417 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após a execução das indicações realizadas pela IEE3, o equipamento ficou em observação, não sendo relatado novo evento similar. Segue em anexo documento de análise e indicações da IEE3 (SSA 202205619) que foram executados na SSA 202222542. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 12 | 0.84
202201985 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202206 | 13/02/2022 11:59:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO NO SCC DO PONTO "PARA-RAYO FASE T OP" QUE CONSTA COMO "App" NO EXPLORER CONFORME ANEXO. FOI REALIZADO TESTES EM CONJUNTO COM A MET2 NA SSA 202200031 E VERIFICADO O ACIONAMENTO SEMENTE NO CARTÃO DA DAUC 2, NÃO SENDO ACIONADO OS PONTOS NO SCC. TESTAR TAMBÉM O ACIONAMENTO DOS PONTOS "PARA-RAYO FASE R OP" E "PARA-RAYO FASE S OP". | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | 202210 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado uma inconsistência no bloco "SEMD/220KV/TR06H", o qual não atualizava seus elementos, nem mesmo simulando na camada de aplicação. Realizado a exclusão do bloco e recadastramento dos elementos e seus endereçamentos. Efetuados ensaio dos elementos desde a DAUC-02, comprovando o correto funcionamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.83
202202140 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 14/02/2022 17:57:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A PORTA DE ACESSO AO PAINEL QK NO VERTEDOURO ELEVAÇÃO 214 ESTÁ COM SEU DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO VULNERÁVEL | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | 202211 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 5.5 | 1
202202198 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202207 | 15/02/2022 13:43:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-10. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | 202230 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado comissionamento em todas as LAPs conforme pedido na emissão da SSA e prestado apoio na execução de ensaio nas fibras ópticas que apresentou problemas no comissionamento do projeto de ampliação do Wifi. Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas, conforme anexo na SSA derivada. Após reparo, reefetuado os ensaios, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 47.25 | 2.5
202202241 | STE |  | M066J002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA07 - CMC1 | 1344.006-7 | 202207 | 15/02/2022 14:07:12 | INSTALAR 1 (UN)CONVERTIDOR DE MEDIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN WIFI DEL SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P Y 6018DFC9524P. RETIRAR MATERIAL DE SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | 202301 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a instalação de um conversor de mídia marca Planet modelo GT-905A. Equipamento testado, comunicando com SIRI-UTA07-LAP-07. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.25 | 0.42
202202231 | STE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202207 | 15/02/2022 14:08:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-02. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-02. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS E NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs EM ENEXO. EMITIDA SSA 202224040 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.58
202202217 | STE |  | M066J040 | RACK UTA-07 | 3204.008-9 | 202207 | 15/02/2022 14:09:06 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-07. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | 202308 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP UTA07-LAP07 e CFAP não foram comissionados com essa SSA, uma vez que a altura de instalação impossibilitava uma manutenção com segurança. Foi realizada a verificação e emitida derivada 202300332 para IEE4 solicitando alteração no projeto quanto a altura do SIRI-LAP07-UTA07 e SSA 202300225 para MEL4 executar o comissionamento, uma vez solucionado o posicionamento do AP. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 23.5 | 2.09
202202224 | STE |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202207 | 15/02/2022 14:09:49 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-15. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 | 202308 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Executado com SSA 202300226. Inicialmente, AP UTA15-LAP07 e CFAP não foram comissionados, uma vez que a altura de instalação impossibilitava uma manutenção com segurança. Emitida SSA 202300226 para posterior execução do comissionamento, uma vez solucionado o posicionamento do AP, e uma derivada 202300333, solicitando parecer da IEE4. Após finalização do parecer de IEE4, foi feito o comissionamento com a SSA 202300226. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 21.75 | 0.25
202202222 | STE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202207 | 15/02/2022 14:09:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-13. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-13. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. EMITIDA SSA 202223974 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 23 | 0.83
202202220 | STE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202207 | 15/02/2022 14:09:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-11. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202215 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-11. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. EMITIDA SSA 202223944 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 99.75 | 0.42
202202219 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202207 | 15/02/2022 14:09:53 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-08. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-08. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHOS, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 91 | 0.58
202202229 | STE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202207 | 15/02/2022 14:10:32 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-00. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | 202230 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado comissionamento em todas as LAPs conforme pedido na emissão da SSA do projeto de ampliação do Wifi. Comissionamento com resultados satisfatórios. OBS: Planilhas, desenhos e dados relevantes campo em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.25 | 1.5
202202209 | STE |  | M066E040 | RACK UTA-03 | 3204.004-1 | 202207 | 15/02/2022 14:10:41 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-03. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-03. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 20 | 0.33
202202212 | STE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202207 | 15/02/2022 14:10:44 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-05. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-05. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223924 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.75 | 0.33
202202215 | STE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202207 | 15/02/2022 14:10:49 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-06. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-06. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223929 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.75 | 0.33
202202210 | STE |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202207 | 15/02/2022 14:10:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-04. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-04. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E DESENHOS EM ANEXO. EMITIDA SSA 202223915 PARA IEE3 ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR OS DESENHOS NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.75 | 0.17
202202366 | STE |  | G076C002 | RELOGIO GPS-1 (2S-TC) | 3149.001-7 | 202207 | 17/02/2022 04:08:02 | Verificar motivo pelo qual o GPS SINCRONISMO DE HORÁRIO indica uma hora de atraso em relação ao horário do SCC. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | 202210 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de parâmetro do GPS de fuso horário -4 para -3, normalizando a indicação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.47 | 4 | 0.75
202202339 | STE | 202202315 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 17/02/2022 08:23:54 | Providencar alteraciones e inclusiones en la SOANLG, SOSTAT, SORCAL y SORPAR para la supervisión de puntos analógicos de la ETA por puntos calculados, según anexo de SSA 202202315. Relativo a https://jira.itaipu/browse/DPS-33. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202202296 | STE |  | M066U002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA16 - CMC1 | 1344.015-9 | 202207 | 17/02/2022 08:37:55 | INSTALAR 05 (CINCO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9533P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202216 | 202316 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a instalação dos conversores de mídia, os quais encontram-se em funcionamento corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.42
202202469 | STE | 202202335 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 08:17:21 | Alterar punto calculado en el SCC con el objetivo de ajustar la señalizacion del Bloqueo Actuado asociado a los disyuntores del sector de 220kV de la SEMD conforme anexo de la SSA 202202335. Incluir en la UI04 para test. SSA relacionada al retrofit del sistema de protecciones. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste sobre o ponto calculado conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.58
202202489 | STE | 202202300 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:16:57 | Modificar las tablas SOSTAT, SORPAR y SORCAL conforme indicado en la SSA 202202300 para indicacion de la acción de bloqueo actuada en las pantallas de operación en tiempo real. Servicio a raiz del RETROFIT de las protecciones de los transformadores T03/R03, T06 y T07. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202202485 | STE | 202201318 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:16 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201318. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/13,8KV/TRTI2/Alarm1" e ajuste no parametro "g" e "j" da formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operacao. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.58
202202474 | STE | 202201326 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:41:15 | Implementar ponto calculado no SCC com o objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T06 conforme anexo da SSA 202201326. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T06/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.75 | 0.58
202202463 | STE | 202201327 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:43:33 | Implementar ponto calculado no SCC com objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T07 conforme anexo da SSA 202201327. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202214 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T07/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.75 | 0.75
202202667 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:29:21 | Realizar migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme detallado en documento en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | 202217 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.17
202202668 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:35:41 | Realizar implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202215 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.17
202202686 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 14:11:01 | Descripción: Proceder con la creación de tags en colectivo PI-SIRI conforme anexo. Las tags serán utilizadas para almacenar resultados de análisis del PI AF referentes al índice de producción optimizado (IPO) bajo responsabilidad de OPSP.DT (solicitud inicial: SSA 202114877A). Las tags de desarrollo creadas con la SSA 202114877B seguirán siendo utilizadas para desenvolvimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | 202223 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos TAGs listadas em anexo, conforme solicitado. Realizado verificação e pontos constam no coletivo PI-SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202202762 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202208 | 22/02/2022 12:16:35 | Verificar accionamiento con rearme de la alarma "CChan 2 Channel Error Receiv" en las DAUC-1, DAUC-2, DAUC-3, DAUC-C, DAUC-F, DAUC-J. | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 | 202227 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo em laboratório o conversor DIGI2, por meio da SSA 202211951 e 202214540. Após reparo, instalado novamente o dispositivo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 18.75 | 1.08
202202773 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202208 | 22/02/2022 13:39:13 | Realizar configurações lógicas e testes de integração para uma unidade de Access Point para o projeto de ampliação do Wifi SIRI da área industrial. Contemplar as configurações necessárias na controladora wireless, porta do switch de acesso e no próprio AP. Realizar testes com seguinte escopo: aspectos funcionais do equipamento, dos serviços Wifi, permissões de acesso ao sistema SAM-GE e de Cybersegurança | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | 202213 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a integração no WLC do AP corretamente. Realizado ajustes de VLAN na interface, regras de Fwl e configuracoes no WLC. Procedimento elaborado pela Teletex será compartilhado com MEL4/IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 4.5 | 0.27
202203013 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202208 | 25/02/2022 11:47:47 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monitor da esquerda não funciona (não liga). | OUO7 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | 202221 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado verificação e reconexão dos cabos de alimentação e sinal de vídeo do monitor, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.83 | 2.25 | 0.5
202202993 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:15 | Modificar tabla SOSTAT para eliminar parametros de precondicion de comandos asociados de la llave 43PB del control DISJ. de CS.01(52A,B,C) y CS.02(52A,B,C), por ser comandos de emergencia, similares a los comandos de arranque de los generadores diesel conforme anexo. Relativo a la SSA 202005212C del sistema SMA antiguo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202203054 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 25/02/2022 16:27:13 | Favor solucionar problemas de conectividad/autenticación a SQL DAS del PI-API-VM01 conforme email adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | 202221 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas reglas de firewall para permitir conectividad entre SQL DAS y PI-API-VM01. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 3 | 0.17
202203061 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202208 | 25/02/2022 22:43:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME ¨TABLERO 3RMD FALLA INTERNA¨, SEM REARME. ALARME ACIONADO DURANTE OS TRABALHOS NO QUADRO QD-01. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | 202213 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspección y constatado el rearme de la respectiva alarma. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202203060 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202209 | 02/03/2022 04:36:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ESTAÇÃO DE ENGENHARIA 2SLC1 SE ENCONTRA COM MENSAGEM DE ERRO NO MONITOR. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202210 | 202210 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.5 | 2 | 0.5
202203198 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202209 | 04/03/2022 13:45:18 | Verificar, solucionar e informar o motivo pelo qual os TAGS adicionados no PI do SCADA não estão disponíveis no PI do SIRI. Lista de tags e telas do processbook anexas. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | 202225 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Verificado motivo por el cual los TAGS del PI/SCADA no estaban siendo disponibilizados en PI/SIRI. Solucionado mediante alteración de permisos de usuario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 3.5 | 0.25
202203211 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202209 | 04/03/2022 15:30:45 | Verificar acionamento do alarme "500KV VH-GTW GTW2 FALLA INTERNA". Obs.: Otávio ciente. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202210 | 202210 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado el reinicio del servicio MicroSCADA, normalizando así la falla del GTW2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202203560 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 10/03/2022 11:15:50 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202202932 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202210 | 10/03/2022 13:30:05 | Verificar/solucionar los paneles de control de acceso que se encuentran fuera de linea(B05 B18 C55 C56 C57 C58 D19). Ver Anexo. SSP relacionada 20220964. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | 202218 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada y solucionada condición anormal de paneles de control de acceso, a excepción de C58(se emitirá otro documento para el mismo). | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 18 | 0.58
202203563 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202210 | 10/03/2022 14:17:23 | Acompañar a la SMMG para la retirada del cable antiguo E71067 Y E71064 desconectados en virtud de la desactivacion de los cargadores C1(202115257A Y C2(202115278A). Ref. SSA 202115302A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | 202213 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada desconexión de los cables correspondientes. Los mismos fueron aislados y dejados para reserva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202203572 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202210 | 11/03/2022 07:47:46 | Eliminar definitivamente los usuarios Windows que fueron deshabilitados durante el Comsionamiento del SCADA NMR5 conforme detalles del NMR5 Evt 077. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?spaceKey=SMINDT&title=Evt+077 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | 202211 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada eliminación de usuarios que se encontraban deshabilitados. Ver lista en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202203605 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202210 | 11/03/2022 10:57:41 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del GW Siemens RTU02 Prot 220 + Prot. Barras 500kv. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de proprotocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | 202211 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA emitida para localización errada. Será ejecutada vía SSA 20220376. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202203727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:19 | Modificar parametro BITBYTE en la tabla SOSTAT para corregir problema de puntos con falla de telemetria en el SCADA NMR5 provenientes del 2S-TC de la SEMD, conforme anexo. Ref: 202201494 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202203698 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:22 | Modificar SOSTAT y SOEQID para incluir punto de supervision de "FALLA DE INDICADORES DIGITALES TABLERO CCAR" de la U9A correspondiente al punto del GW SDSC "09A1EB113CCAR" conforme planilla en adjunto. Ref. 202014745E | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.18 | 1.5 | 0.02
202203764 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202211 | 14/03/2022 16:42:08 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del Gateway ABB RTU08 L3/L4. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de protocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202249 | 202328 | 1 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos conforme solicitado: 1. Verificado correcta configuración de horario Timezone en los GTWs; 2. Realizado ensayo de actuación del punto: PA BLOQUE DE PRUEBA INSERIDO (Bitbyte: 179), el mismo actuó y señalizo con la estampa de tiempo correcta, y se registro en la lista SOE (ver anexo); 3. En anexo captura de los protocolos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 28 | 1.5
202203831 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202211 | 15/03/2022 10:17:29 | Alterar configuracion del Firewall VPN del SCADA NMR5 para migrar el enlace de Internet existente por motivos de fin del contrato con la operadora actual, conforme detalles en adjunto. Coordinar la SITT (Lucas Soares) para realizar la migracion en simultaneo. Realizar prueba de conexion con ABB Houston para garantizar el funcionamiento de la VPN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | 202212 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizadas configuraciones conforme solicitado. ABB realizó un test de conectividad para garantizar el correcto funcionamiento de la VPN posterior a la implementación de las nuevas configuraciones | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 9 | 0.08
202203985 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202211 | 17/03/2022 08:13:52 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da UTR01 (2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carredores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202203984 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202211 | 17/03/2022 08:14:30 | Alterar pontos e incluir novos pontos referente a estado dos carregadores e modo de operação Local/Remoto e sinalização de falha SW 2COC, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | 202213 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado alteración de la BD de la RTU560 conforme solicitado. Realizados ensayos de funcionalidad desde el dispositivo primario con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202204062 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202211 | 18/03/2022 09:30:14 | Realizar configuracion de la red del SCADA NMR5 para integracion de los Firewalls del Borde Logico SCC del CT 4500062225 con los Firewalls del SCADA NMR5. Conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y documento en adjunto. Coordinar pruebas de conectividad con responsables de la SSA 202203852. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | 202225 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E TESTADA COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 23 | 0.08
202204186 | STE | 202203872 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 11:12:45 | Instalar provisoriamente el ejecutable "AGCMST" conteniendo los cambios para implementacion del nuevo ERG, con el objetivo de realizar el ensayo sistemico del nuevo SEP 765kV, previsto para el dia 31/03/2022 conforme AR/OP.DT/004/22. Prever necesidad de 2 restart manual del SCADA: Para instalar el ejecutable modificado y luego para volver el ejecutable original una vez finalizados los ensayos. Ver ajuntos de SSA 202203872. Coordinar trabajos con GSS y test sistemico del nuevo SEP. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | 202215 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada la implementación del ejecutable de forma temporal durante el periodo de ensayos sistémicos del SEP765kV. Servicio realizado en conjunto con GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.08
202203619 | STE | 202200914 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202212 | 21/03/2022 14:09:23 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202204313 | STE | 202204288 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202212 | 22/03/2022 13:59:15 | Generar base de datos para test en el PDS para probar el sriptSQL SCADATOOLs para edicion de base de datos. Ref: AR/OP.DT/005/2022 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | 202213 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado ensayo de aplicación web SCADATOOLS utilizando DB 22-02-2022 y archivo anexo. Posteriormente, fueron probados los scripts resultantes del SCADA Tools en el PDS. Los ensayos fueron exitosos. Será documentado el procedimiento y las limitaciones del SCADA Tools | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 6.5 | 0.08
202204809 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202213 | 29/03/2022 15:32:46 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | 202321 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a coleta automática dos registros oscilográficos esta funcionando corretamente. Também foi corrigida a sincronização dos arquivos com o FileSharing da rede SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.75 | 0.52
202204806 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:33:01 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | 202321 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a coleta automática dos registros oscilográficos esta funcionando corretamente. Também foi corrigida a sincronização dos arquivos com o FileSharing da rede SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.5 | 0.52
202204805 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202213 | 29/03/2022 16:53:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL MODULO D20 EME, SE ENCONTRA COM O LED "BATT2" ACIONADO. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202215 | 202215 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido bateria de la placa D20EME, la cual se encontraba con baja carga. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.25
202205200 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 11:52:47 | Eliminar da base do NMR5 as telas listadas no arquivo anexo. Total de 91 telas para excluir. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1.5 | 0.02
202205206 | STE | 202202745 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 04/04/2022 14:03:23 | Modificar los puntos del anexo en la base de datos del SCC correspondientes al sistema 2COC de la SEMD. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202205225 | STE | 202205207 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:44 | Alterar parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo da 202205207. Realizar essa alteração na UI04 e após os testes de comando por esse gateway redundante, derivar para colocação em produção na UI.03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202215 | 202335 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme informado pela OPUO.DT, não há a necessidade de executar esta modificação no sistema em produção. Este trabalho será contemplado com a execução da SSA 202307575. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1.34
202205224 | STE | 202205208 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:51 | Criar pontos calculados, conforme anexo da 202205208, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.83
202205448 | STE |  | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202214 | 07/04/2022 08:48:45 | Realizar instalación de GPS Marca/Modelo Reason RT430, S/N RT4303XNNB06A que retorna de reparo. El mismo quedará en observación por una semana. Ref.: SSA 202006777A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202216 | 202217 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o GPS que retornou de garantia (SN RT4303XNNB08A) já havia sido instalado no painel, com a AT 202108293. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.5
202205541 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202214 | 07/04/2022 17:57:43 | Verificar y solucionar alarma de defecto menor en el GPS hopf 7001RC | OUO7 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | 202217 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento. Constatado que não a sinalização não indica uma falha do equipamento. Ref SSA 201709448A. Equipamento com condições normais de funcionamento, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 0.67 | 11.5 | 0.58
202205402 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 08/04/2022 08:14:54 | Realizar atualização da base de dados da Estação de Trabalho UI04 em modo de Simulação. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a sincronização da Base de Dados da console UI04 (modo simulação) com a Base de Dados do sistema em produção. Atividade realizada com o apoio do fornecedor SIEMENS, durante visita programada, execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.75 | 1
202205678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 09:48:04 | MODIFICAR A TAG DO PONTO ANALÓGICO 63 DA REMOTA 51 (UTR-501) DE: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL" PARA: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" CONFORME ANEXO DA SSA. 202204868. OS DEMAIS PARÂMETROS DE BIAS E SCALE JÁ ESTÃO CORRETOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202218 | 202218 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.03 | 1 | 0.02
202206048 | STE | 202206034 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 22/04/2022 07:35:05 | Alterar característica da curva de corrente das linhas ACY1 e ACY2 de 220kV, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | 202325 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alteradas as características de corrente das linhas ACY1 e ACY2 de 220kV no banco de dados do SCC, conforme anexo da emissão. Após a substituição do transdutor, foi realizada e verificação dos corretos valores sendo exibidos no SCC já utilizando a nova curva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202206365 | STE | 202206281 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:46 | Modificar descriptivo de la alarma "INT. 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 5 | 0.5
202206588 | STE |  | R036A001 | ESTRUTURA DA AREA DO ESAI | 1256.001-0 | 202217 | 29/04/2022 16:19:26 | Realizar montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”. Ver en anexo lista de materiales y estructura de conexión óptica. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202225 | 202228 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 30 | 0.1
202206616 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 30/04/2022 12:12:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após comando de abertura e fechamento do disjuntor 84T04 verificado correta sinalização da posição do disjuntor após o comando, porém a janela de comando permaneceu aberta com a seguinte mensagem "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente" e acionamento de alarme associado ao disjuntor, na tela "Sumario de Equipos en Estado Indeterminado". | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202446 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no parâmetro "Dbl" da Base de Dados (desabilitado). Efetuado ensaios com comandos de abertura e fechamento do 84T04, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3.5 | 2.67
202206698 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:53 | Realizar ajustes na base de dados do Sistema SCC, dos pontos relacionados em anexo, referente ao retrofit do T02. Ref SSAs 202109798B e 202109799B. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | 202221 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202210790. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.25 | 0.75
202207144 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 10/05/2022 11:08:29 | Favor disponibilizar logs de execução do último mês do aplicativo DFRDataCollector instalado no "dfr-snp-vm01" (SINAPE) para investigação de falha nas notificações do aplicativo. Coordenar atividade com GSS/OP.DT. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | 202231 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Disponibilizado logs ao GSS. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.1 | 0.5 | 0.1
202207172 | STE |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202219 | 10/05/2022 16:22:24 | Verificar/solucionar porque a "habilitação da taxa 3" dos IED's EP5S01 (FIP-02P) e EA5S01 (FIP-02A) embora reportadas ao gateway (2S-FIP02) não são registradas de forma espontânea no SCC (apenas manualmente após "GI"). Verificar também porque estas mesmas informações não sinalizam em tela, mesmo se mantidas atuadas e com posterior "GI". Referente a ensaios realizados em conjunto com a MEL4 em 09/05/2022 via SSA's 202206710 (FIP-02P), 202206711 (FIP-02A) e 202206709 (2S-FIP02). | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202223 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC e Gateways. Realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado que o GTW não reporta espontaneamente os pontos. Este trabalho será finalizado com a SSA 202206709. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7.75 | 0.58
202207201 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202219 | 10/05/2022 20:52:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "DAUC-J CPU-1 COMMAND OUTPUT FAULT" Y "DAUC-J CPU-1 ANALOG INPUT FAULT", CON POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | 202337 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento durante manutenção preventiva 1A, não sendo encontrado anormalidades. Não há novos registros destes alarmes no Sistema SCC. Equipamento em condições normais de operação, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.5
202207287 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 12/05/2022 09:53:03 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4.5 | 0.5
202207323 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 12/05/2022 15:16:20 | Realizar el Backup de la Base de Datos denominada LNDB correspondiente a la base de datos, de datos brutos del sistema ADAS. Disponibilizar el Backup a la SMIN.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | 202223 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup da base de dados LNDB e disponibilizado a SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.25
202207405 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 13/05/2022 15:21:09 | Verificar, solucionar e informar o motivo pelo qual TAGS adicionados no PI-SCADA não estão disponíveis no PI-SIRI. Problema afeta todas as tags incluidas no PI-SCADA desde a entrada do BD5 em 03/02/2022. Ex: tag "U10 .AGUA_PURA GRANDE VAZAMENTO INIBIDO .SV", criada em 02/02/2022 no PI-SCADA e não encontrada no PI-SIRI (anexos). Todas as inclusões/mudanças de nomes nos pontos do SCADA realizadas em 2022 estão documentadas em "P:\Portal\GSS\Public\DIFF_Scada_BD\2022". | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | 202223 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado configurações de segurança para acesso leitura que estavam faltando, após inclusão dos Tags no PI-SCADA. Verificado correto funcionamento com área usuário. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.1 | 0.5 | 0.13
202207411 | STE | 202206882 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 13/05/2022 16:58:03 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs 202207409, 202207410) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.67
202207410 | STE | 202206883 | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202219 | 13/05/2022 16:58:34 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206883. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | 202227 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202207409 | STE | 202206882 | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202219 | 13/05/2022 16:58:55 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206882. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | 202227 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202211750 | STE |  | G076C008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EST (2S-TC) | 3152.001-4 | 202220 | 16/05/2022 16:52:29 | Configurar serviço de coleta de oscilografia ref. 2S-TC conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | 202227 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración en la estación de ingeniería conforme archivo anexo para posibilitar colecta de oscilografía. Realizados ensayos funcionales con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202211751 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 202220 | 16/05/2022 16:54:37 | Modificar regras para permitir coleta de oscilografia conforme anexo. Realizar backup do projeto e disponibilizar para IEE3. Ref. 202211749 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202246 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificadas as regras para permitir a coleta de oscilografias conforme anexo. Oscilografias podem ser acessadas em: htpps://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/fip02/Data/ Backup do projeto salvo em: P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD\G73Z03 - Switch SWT-ST\20230110_SEL5056_Backup.zip | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.67
202211749 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202220 | 16/05/2022 16:59:04 | Configurar serviço de coleta de oscilografia conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: SDN:202211751; FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754; SSA original: 202208573. Devido à alteração de filosofia de acesso, excluir usuário local FIP_SIRI e demais configurações de servidor FTP (IIS) criadas com a SSA 202208573 (Migrada de 201804996A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202246 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do serviço de coleta de oscilografia conforme solicitado. Oscilografias podem ser acessadas em htpps://siri-fsh-vm02.siri.itaipu/fip02/Data/ conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12 | 0.67
202211854 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202220 | 17/05/2022 14:47:38 | Localização: C144 - UN17 / MONTANTE Anomalia: O TRINCO DA PORTA DO REFERIDO ACESSO ESTÁ QUEBRADO (SOLTO) Efeito: IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | 202325 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SERÁN SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363 EN EJECUCIÓN. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202211877 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202220 | 17/05/2022 18:02:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "UTR-505 PULSO MUY LARGO- D20C O RELE NC FALLA", REARMANDO ENSEGUIDA, AL EFECTUAR COMANDO DE AUMENTAR TENSIÓN VÍA SCADA. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202228 | 202228 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado ajustes no relé D20C | Dentro do Prazo |  |  | 0.52 | 9 | 1
202212456 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202221 | 26/05/2022 15:29:10 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | 202227 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202212455 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202221 | 26/05/2022 15:30:03 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | 202227 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.03
202212580 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:15 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.12
202212579 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:21:24 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.12
202213623 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 13/06/2022 16:46:13 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC F Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202230 | 202301 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram incluídos e ensaiados os pontos de supervisão via DAUC F conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.33
202213622 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 13/06/2022 16:46:24 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202228 | 202301 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A CONEXAO DOS CABOS DE SUPERVISAO RELACIONADOS AOS PAINEIS 2S-LC01 E 2S-D03. REALIZADO TESTES DE SINALIZACAO NO SCC OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERACAO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6.75 | 0.5
202213862 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 15/06/2022 09:44:01 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71156 PARA SUPERVISÃO DA RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM CONECTADOS NA DAUC-1 E ENSAIADOS OS PONTOS DO CABO E71156 PARA SUPERVISÃO DA RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 PELO SCC CONFORME ARQUIVO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.33
202213861 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 15/06/2022 09:44:25 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71155 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202229 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O PONTO A PONTO E CONEXÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. TESTES EXECUTADOS E VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DOS ALARMES NO SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202213897 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202224 | 15/06/2022 11:55:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU O CONGELAMENTO TOTAL DA ESTAÇÃO UI.02 (TELAS, MOUSE E TECLADO).Obs: NORMALIZOU APÓS REINICIO DA ESTAÇÃO. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202233 | 202234 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento e coleta de logs. Não foi possível identificar a causa do congelamento. Realizado reinicio do equipamento, normalizando seu funcionamento. Estação de trabalho UI02 liberada para a operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 3 | 0.5
202213945 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202224 | 16/06/2022 02:34:34 | Verificar y corregir informacion de corriente del interruptor 52-2 en pantalla de UMCC-09 que presenta valor muy bajo. Obs.: Corriente en cuadro UMCC aproximadamente 190A. Ver anexo. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202236 | 202235 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado y corregido valor de resistencia del divisor de tensión causante de discrepancia. En anexo, los valores instalados actualmente. Se solicitó el apoyo de MEG1(SSA 202222560) para la verificación de la correcta actuación del punto (Point Number: 25) desde el panel UMCC-09. Lectura de valores realizada en conjunto con CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 11 | 0.83
202213963 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202224 | 17/06/2022 17:49:30 | Verificar motivo por el cual la sesión en el IHM se cierra luego de unos minutos de haber efectuado el login, apareciendo el mensaje "Your session has expired". | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202236 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO GOOGLE CHROME CONFORME SUPORTE DO FABRICANTE. TESTADO POR 3 DIAS SEM NENHUM EPISÓDIO DE LOGOUT DA SESSÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.66 | 7.5 | 0.16
202213983 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202225 | 20/06/2022 05:32:07 | Providenciar limpeza de todas as telas do Video Wall da CCR. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado limpieza con paño levemente humedo y paño seco todas las pantallas del Video Wall. Equipo en condiciones normales de fucionamiento. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.25 | 1.67 | 0.17
202214276 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 22/06/2022 14:33:34 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.4.Ind", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o comissionamento com apoio da contratada, registrando na baixa da SSA e na planilha de comissionamento. Coordenar atividades com MEL1 (ref.: 202213387, 202213385, 202213384, 202213382, 202213380, 202213378, 202213376, 202213366) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación de la Base de datos conforme solicitado. Ensayados puntos con éxito. BD en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202214601 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202226 | 28/06/2022 10:33:40 | Ensaiar funcionamento de componentes sobressalentes para RTU560 conforme planilha anexa. Obs.: Componentes também compatíveis com os seguintes localizações: C043F008, D043F008, E013P012, G045J007, G045J008, G073R016, G073R017 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202321 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de funcionalidad de los equipos de repuesto conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Listado de equipos de repuesto en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 30 | 2.25
202214600 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202226 | 28/06/2022 10:34:53 | Descomissionar e desinstalar equipamento após comissionamento de G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1. Encaminhar equipamento para a plataforma de ensaios (S099G003) para verificações e possível utilização como sobressalente para Estação de Engenharia G073K005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202337 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202214620 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 28/06/2022 14:07:37 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "U10 GERADOR POTENCIA ATIVA Falha/Falla Exec/Ejec. Control. UTR" no SCADA, logo no início da tomada de carga da Unidade Geradora. Foi possível tomar carga na Unidade mesmo com o alarme acionado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. O PONTO EM QUESTÃO NÃO APRESENTA NENHUM ALARME NO MOMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202214741 | STE |  | T085A001 | MULTIPLEX | 1274.001-7 | 202226 | 29/06/2022 15:51:00 | Verificar valor medido no item 4 da SSP 20225095 referente a este equipamento que não está de acordo com o valor esperado (5400 Ohms x 5 Ohms) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202234 | 202234 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado seguimiento de valor medido item 4 como indica anexo, fue cambiado tipo de verificación del item 4 PIC.EE.0064-R01( versión anterior) a la nueva versión PIC.EE.0064-R02. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.17
202213633 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:06:05 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via GW RTU560. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs.: Para o arquivo "Seccionamento.xlsx" foi utilizada a coluna "AG" para endereçar os elementos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.83
202214775 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202226 | 30/06/2022 09:53:12 | Verificar o motivo da ocupação de disco estar em 86.2% conforme SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DURANTE A INSPEÇÃO FOI DETECTADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE LOGS NA PASTA WINEVT DO WINDOWS DO MÊS DE ABRIL/2022 (144Gb). OS ARQUIVOS FORAM APAGADOS E A UTILIZAÇÃO DO DISCO CAIU PARA 22,4%. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202214773 | STE |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202226 | 30/06/2022 09:53:32 | Verificar o motivo da utilização de disco de 83.9% no equipamento, conforme valor verificado na SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DURANTE A INSPEÇÃO FOI DETECTADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE LOGS NA PASTA WINEVT DO WINDOWS DO MÊS DE MAIO/2022 PARA TRÁS (28Gb). OS ARQUIVOS FORAM APAGADOS E A UTILIZAÇÃO DO DISCO CAIU PARA 55,7%. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202214888 | STE | 202206641 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 01/07/2022 15:55:21 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202206641, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202334 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Ver detalhes dos pontos criados no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 0.66
202214916 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202226 | 02/07/2022 00:11:29 | Verificar o motivo pelo qual ao clicar sobre a barra de ferramentas do aplicativo WS500 o mesmo reinicia a tela. Obs video em anexo. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO ATRAVÉS DA SSA. 202200150 QUE ENCONTRA-SE COM SMIN.DT E AGUARDANDO ATENDIMENTO DE FABRICANTE PELA GARANTIA. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.42 | 1 | 0.08
202214960 | STE |  | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202227 | 04/07/2022 10:30:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UAR 02 DEL SISTEMA ADAS SE ENCUENTRA OFFLINE, NO ESTÁ COMUNICANDO CON LA ESTACIÓN CENTRAL | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202236 | 202244 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado datalogger encontrándose con anomalía en el funcionamiento, fue resuelta segun anexo, sustituido datalogger por otro que se encontraba en la sala de MEL4, catastrado SSA 202221820 para ILA2 para reparo . Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202214999 | STE | 202213810 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202227 | 04/07/2022 15:52:30 | Realizar alterações nos descritivos de alarmes relacionados à atuação do Buchholz do comutador conforme indicado no arquivo anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202214998 | STE | 202213597 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 16:14:01 | Alterar valores de ElementText, ElemType e B3 e inverter sinalização de pontos associados a supervisão de bobina da proteção dos transformadores da SEMD (T01R01, T02R02 e T04R04), conforme anexo. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 0.83
202215012 | STE | 202213598 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 17:11:01 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202213598, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202334 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 16 | 1.16
202215095 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 16:37:17 | ALTERAR SOPCP CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202215100 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202227 | 05/07/2022 16:49:48 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202216558. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.03
202215099 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202227 | 05/07/2022 16:50:44 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SSA. 202216554. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.03
202215104 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202227 | 05/07/2022 17:16:44 | Alterar configuracion de la UTR 617-1 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | 202229 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Altera as configurações e eliminado os na UTR617-1 conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 19 | 0.02
202215102 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202227 | 05/07/2022 17:16:59 | Alterar configuracion de la UTR 617 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | 202229 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Altera as configurações e eliminado os na UTR617 conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 0.5
202215235 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202227 | 07/07/2022 15:55:01 | Verificar indicação do alarme “RET670F17 - Punho de ensaio” na tela do MicroScada do vão dos transformadores T05 e T0X, estando o painel 2PA5 em condição normal de operação. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202216620 y 202216622. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202215249 | STE |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202227 | 07/07/2022 17:09:25 | Habilitar a porta de comunicação 7 do switch de comunicação localizado no Painel de Monitoramento dos Transformadores SMT-12, a fim de permitir comunicação via rede SIRI do equipamento Transfix instalado no TU-12 fase C. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202233 | 202233 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ativação da porta 07 para a conexão do Transfix, conforme solicitado. Alterada descrição da interface para Transfix - Fase C | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1 | 0.07
202215210 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202227 | 08/07/2022 09:14:58 | Durante a realização da SSP 20225680, correspondente a manutenção quadrienal (MP4A) do autotransformador T04, constatado que a sinalização de atuação do para-raios de 220 kV, correspondente a fase S, não apresentou sinalização na sala de controle, quando aplicado ensaio com o dispositivo de teste do contador de descargas. Com a utilização de um jumper externo, a sinalização foi confirmada, sendo assim solicito apoio para solucionar a falta de sinalização. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a supervisão pela DAUC-F ocorre quando executada a simulação de atuação do contador de para-raio. Em resultados de analises pelo laboratório, constatou-se valores muito próximos, sendo 7,9ms para as fases R e S. No momento da execução da SSP não se pode garantir qual foi a largura do pulso, mas é necessário que seja superior estes valores para garantir o processamento pela DAUC e a supervisão pelo Sistema SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202215258 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202227 | 08/07/2022 10:56:53 | Prezados, favor realizar ajustes na lista de destinatários da notificação de falha nos DFRs conforme anexo "Ajustes_Notificacao_DFR_SINAPE.txt" através da configuração do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202229 | 202230 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes conforme solicitado. Adicionalmente foi removido o usuário jjesus , por motivo de aposentadoria, em consenso com o GSS, que acompanhou a execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.2
202215272 | STE |  | T075W010 | CONSOLE BITCON6 | 0920.068-9 | 202227 | 08/07/2022 12:16:15 | Solucionar o motivo pelo qual a console não aciona o som dos alarmes. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | 202234 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Solucionado accionamiento sonoro de alarmas de la consola BITCON6. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202215300 | STE | 202215022 | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202227 | 08/07/2022 14:16:33 | En virtud de falla reicidentes conforme SSA's 202108486A, 202104280A, 202103615A, 202102332A, 202100307A y 202105135A. Prestar apoyo en la identificación y solución del problema de comunicación entre UAM-05 y UTA09. | MEG1 | MEL4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202233 | 202235 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado la conexión entre la UAM05 y la UTA09 analisis en anexo. Fue retirado conexion de la puerta 05 PP02 a puerta 11 PP02. Se catastro SSA 202218646 para As Built. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13 | 0.17
202215323 | STE |  | T091E021 | MONITOR No. 21 E ACESSÓRIOS | 1013.025-6 | 202227 | 08/07/2022 17:14:22 | Solucionar motivo de estar acionado janela com a seguinte mensagem " AGENT HAS STOPPED WORKING" | OSO0 | MEL4 | SERGIO LUIS GONCALVES TORRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO AGENT QUE HAVIA PARADO DE FORMA INESPERADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.07 | 1 | 0.08
202215232 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202228 | 12/07/2022 10:03:56 | Durante o atendimento a SSA 202204619 verificou que a resistência está equivalente a temperatura indicada no KT mas a temperatura indicada no SCADA está com discrepância. Resistência medida 109 ohm equivalente a 24 graus que indica no kt e no SCADA está indicando 32 graus. Verificar e solucionar essa discrepância de temperatura. | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202246 | 202246 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue solicitado apoyo a SMIL y realizado sustitucion del transductor MCR-PT100/I-DC que presentaba anomalia de funcionamiento con SSA 202223863. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.17 | 0.25
202215751 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202228 | 15/07/2022 15:24:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS DOS MONITORES CORRESPONDIENTES A LA UI04 SE ENCUENTRAN APAGADOS. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202234 | 202338 | 0 | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Monitores danificados foram enviados para o laboratório (SSA 202215762) sem reparo. Foram substituídos os 2 monitores danificados pelos novos monitores HP modelo E23/E24 G4 enviados pela IEE3 (SSA 202218231). Monitores instalados, testados e liberados para operação. Ativos dos monitores novos conforme anexos: 146822 e 146823. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.92 | 2.75 | 0.92
202215754 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202228 | 15/07/2022 16:07:35 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202215778 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202228 | 15/07/2022 16:41:05 | Acompañar soporte periódico 5/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202229 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com atividades de configuraçao para ampliação do Wifi e atualização dos FTDs e FMC. Segue relatório da Teletex em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 27.25 | 0.25
202215791 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202228 | 15/07/2022 17:13:49 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 20221577 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202229 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado suporte remoto com atividades de configuraçao para ampliação do Wifi e atualização dos FTDs e FMC. Segue relatório da Teletex em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.25 | 0.17
202215843 | STE |  | M066F022 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP01 | 1352.074-9 | 202229 | 18/07/2022 11:01:56 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202244 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018PZ. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.75
202215842 | STE | 202214207 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202229 | 18/07/2022 11:06:11 | Providenciar alteração de nível de alarme de recarga manual de pontos dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2 | 0.33
202215850 | STE | 202213803 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202229 | 18/07/2022 11:48:10 | [Retrofit Protección T04/R04] Eliminar/Modificar pontos no SCC conforme planilha anexa (Coordenar com SSAs: 202214179, 202214180 , 202215792) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231 | 202232 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.83
202215874 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202229 | 18/07/2022 15:09:06 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202244 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262019UV. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.67
202215882 | STE |  | M066H025 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP04 | 1352.081-7 | 202229 | 18/07/2022 15:36:31 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202244 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262019VS. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.92
202215887 | STE | 202215849 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202229 | 18/07/2022 16:10:44 | Generar base de datos de test en el PDS y disponibilizar un backup para restauracion en el DTS conforme adjuntos de la SSA 202215849 para calculo de supresion de alarmas en la partida de la unidad generadora. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO NO BITDTRAS1 O ARQUIVO "dbdir.db104.DTS.tar.gz" NA PASTA /mgrdb/backup DO SERVIDOR BITDTRAS1, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DESTA SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.08
202215924 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202229 | 19/07/2022 11:01:39 | Verificar/Solucionar puerta de acceso a la Escalera XI en la cota 225 entre F17/18. Esta permanece abierta sin bloqueo. | OUO2 | MEL4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202236 | 202325 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 2.25 | 0.17
202216067 | STE |  | M066U022 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP01 | 1352.060-8 | 202229 | 20/07/2022 17:19:33 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202240 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R7. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 1.08
202216066 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202229 | 20/07/2022 17:19:39 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202230 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado el estado de conexion entre la UTA y el AP (Acces Point), encontrandose un error de conexion en las terminales del AP. Una vez realizado dicho ajuste, fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.58
202216065 | STE |  | M066T022 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP03 | 1352.107-6 | 202229 | 20/07/2022 17:19:44 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202244 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018M9. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 1.08
202216064 | STE |  | M066T024 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP01 | 1352.105-2 | 202229 | 20/07/2022 17:19:49 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202240 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018Q6. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 1.08
202216063 | STE |  | M066R022 | ACCESS POINT SIRI - UTA13 - LAP01 | 1352.098-3 | 202229 | 20/07/2022 17:19:54 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202240 | 0 | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R4. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7.75 | 1.08
202216062 | STE |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202229 | 20/07/2022 17:19:58 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202243 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.5 | 1.41
202216060 | STE |  | M066L022 | ACCESS POINT SIRI - UTA09 - LAP01 | 1352.090-9 | 202229 | 20/07/2022 17:20:08 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202240 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo AP con S/N:FJC262018R8. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.75
202216255 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202229 | 22/07/2022 12:30:50 | Verificar e solucionar acionamento sem rearme no SDSC da U9A do alarme "NIVEL AGUAS ABAJO BLOQUE U07" sem rearme. Valor incorreto de nível jusante de 142,25m causando diversos valores inválidos no SDSC conforme anexo. Constatado no SCADA valores de nível jusante proveniente do limnigrafo LM3 normais. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202242 | 202244 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado cables de conexión de la salida analógica (en anexo diseño de la salida analógica) no se encontró ningún falso contacto, se encontró módulo D20C con anomalía de funcionamiento un capacitor hinchado, fue sustituido modulo D20C por otro que se encontraba en la sala de MEL4 solicitado SM para reposición, se catastro SSA para IMA0 202221926, coordinado con personal de MEL1 la correcta recepción de la señal analógica en el panel de MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.75 | 0.67
202216257 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202229 | 22/07/2022 14:25:34 | Conforme recomendação do fabricante, instalar versão J do PC400 e nova versão do X89, além das demais modificações anexas. Obs: Após testes de instalação/funcionamento no PDS com resultado satisfatório derivar para implementar no EMS (BITPCU1/BITPCU2). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DA VERSÃO 6.5J DO PCU400 CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.08
202216283 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 22/07/2022 16:41:56 | Favor providenciar alteración de HAPNUM en la SOANLG conforme adjunto. Los puntos son calculados por la aplicación MSH de SCADA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1.25 | 0.03
202215876 | STE | 202212694 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202230 | 25/07/2022 08:24:57 | Alterar DB Microscada conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | 202242 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base da Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202216412 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202230 | 25/07/2022 16:53:16 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITIMS1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216414 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202230 | 25/07/2022 16:53:53 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITIMS2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216411 | STE |  | T075R003 | SERVIDOR BITORA2 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.061-0 | 202230 | 25/07/2022 16:54:22 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITORA2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216406 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202230 | 25/07/2022 16:54:33 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITDMC2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216416 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202230 | 25/07/2022 16:54:38 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITAPS1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216409 | STE |  | T075Q003 | SERVIDOR BITORA1 - EMS SERVIDOR ORACLE | 0921.052-9 | 202230 | 25/07/2022 16:54:56 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITORA1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216405 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202230 | 25/07/2022 16:55:03 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITDMC1. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216418 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202230 | 26/07/2022 07:35:31 | Alterar configuração da interface NIC Team do servidor via Broadcom Advanced Control Suite configurando a NIC2 como Standby Member, e o Team Type como SLB (Auto-Fallback Disable). Obs: conforme defindo para PCU - Ref: 202215823 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DAS INTERFACES NIC TEAM CONFORME SOLICITADO PARA O SERVIDOR BITAPS2. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 0.5 | 0.03
202216578 | STE |  | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202230 | 27/07/2022 14:04:19 | Realizar inspeção de cabos e conexões físicas entre AP e UTA, afim de investigar/solucionar motivo pelo qual o AP não está associado ao WLC. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado el estado de conexion entre la UTA y el AP (Acces Point), encontrandose un error de conexion en la tomada RJ45. Una vez realizado dicho ajuste, fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.58
202216587 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202230 | 27/07/2022 15:04:07 | REALIZAR O COMISSIONAMENTO DO PAINEL LED OUTDOOR DA PRAÇA DA TÉCNICA, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, SEGUNDO PLANILHA EMITIDA PELA SDS-14528, CONTRATO Nº 4500063859 /2021 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202232 | 202252 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REALIZADO O COMISSIONAMENTO DO PAINEL LED OUTDOOR DA PRAÇA DA TÉCNICA, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, SEGUE PLANILHA PREENCHIDA EM ANEXO (EMITIDA PELA SDS-14528, CONTRATO Nº 4500063859 /2021) | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 96 | 3
202216590 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202230 | 27/07/2022 17:05:14 | En atendimiento a la SSA: 202215103 verificar discrepancia entre el indicador de temperatura de aceite del cojinete guia inferior 38LQ = 23,2°C y el scada = 28,59°C. Mediciones realizadas: Bornes de salida 46-47/46-48/47-48 = 0,6/109,7/109,7 Ohms => 109,1 Ohms => 23,4 °C. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202246 | 202251 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor MCR-PT100/I-DC (Retirado: Sn:2000376528), por otro que fue retirado de Almoxarifado y calibrado por ILA3 con SSA 202223183, catastrado SSA 202224892 para IMA 0 para reparo del transductor retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 3.5 | 0.33
202216609 | STE |  | M066C026 | SERVIDOR APL50 | 1351.006-2 | 202230 | 28/07/2022 09:24:27 | Verificar/solucionar antivirus Trendmicro OfficeScan del SIRI con licencia expirada. (VER ANEXO) | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202331 | 202421 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Licenças estão validadas até 31/12/2024, segundo Zaqueu Cabral Pereira da SI.AA. As licenças são liberadas mensalmente, logo, é possível que por alguns dias fique aparecendo como expirada, porém contratualmente está ok até o prazo acima. Dentro do servidor Trend da rede SIRI, nesse momento está validada até o dia 25/05. Atualizado servidor relay que o servidor do siri coleta os dados, conforme instruído por Juan Paredes da SI.AA (responsável pelo servidor primário Trend Officescan) | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.08 | 0.42
202216738 | STE | 202216466 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINAÇÃO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202230 | 29/07/2022 17:08:34 | Solicitamos apoio para realizar ensaio de megger e verificar o disparo do disjuntor 52.5- do quadro TN 3CRL-1 que alimenta o CFAP-SEMD4. | MEG3 | MEL4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202231 | 202231 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Coordinado y realizado apoyo para realizar ensayo de megger con MEG3, con resultados satisfactorios. Disyuntor 52.5 conectado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202216780 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202230 | 30/07/2022 10:06:32 | Verificar motivo por el cual la durante conmutación automática de la UTR 616 del canal primario para el canal alternativo quedaron varios puntos analógicos invalidos. | OUO6 | MEL4 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | 202232 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO/INSPEÇÃO NOS PONTOS DA UTR 616 NO SISTEMA SCADA E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202216876 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202231 | 02/08/2022 09:07:21 | Crear los siguientes 8 (ocho) usuarios: Ibarra Caceres, Alejandro Gabriel/ibaraa Espinoza Borba, Abel/obelespi Diaz Barua, Arturo/dbarua Stalder Diaz, Ivan/stalder Fassardi Vera, Lucas Jose/fassardi Bazan Mendez, Guido Nicolas/guidoni João Ricardo Teodoro/jteodoro Matheus Albuquerque Gonçalves/mathag Ver datos completos en adjunto. Asignar a cada usuario el grupo: - GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202231 | 202231 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o cadastro pros usuários Alejandro Ibarra Caceres e David Arturo Diaz Barua. Informado aos mesmos quanto a informações de acesso. Demais usuários já estavam cadastrados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.2
202216543 | STE | 202215313 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202231 | 02/08/2022 10:37:23 | Solicitamos apoyo para verificar componente electrónico de la puerta ubicada en la cota 225, unidad 9, tramo F17. | MCI2 | MEL4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SUSTITUIDA CERRADURA ELECTRICA, REALIZADA INSTALACION Y TEST. DISPOSITIVO EN CONDICION NORMAL. OBS: MCI2 RETIRÓ LA BARRA ANTIPANICO PARA REPARACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.33
202216945 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202231 | 03/08/2022 07:49:11 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: ESTEBAN DANIEL VILLASBOA GONZALEZ Login: estedan Nº SI CPU: 133383 Área: SMME.DT Matrícula: 230426-1 Ramal: 9107 Asignar al usuario el siguiente grupo: GRP_ADMIN_SOPHO; GRP_ADMIN_STH; GRP_PERMIT_COTEL; GRP_PERMIT_PI; GRP_PERMIT_SOPHO_VPN; GRP_PERMIT_STH_VPN; GRP_PERMIT_ZABBIX; GRP_ServerViewer; | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202231 | 202231 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário e atribuído grupos conforme solicitado. Informado usuário de informações de acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202216995 | STE | 202216967 | D044B004 | SWITCH SW-P | 3286.002-0 | 202231 | 03/08/2022 10:27:45 | "Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | 202341 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segue anexo o log de eventos do switch, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.5
202216994 | STE | 202216968 | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202231 | 03/08/2022 10:28:06 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado download dos logs dos switches SW-P e SW-A, no entanto o switch SW-P foi subtituído em 31/05/2023 (SSA 202308945), ou seja, os logs deste equipamento não estão relacionado com a investigação da SSA de origem. O download dos logs do switch SW-ST não foi possível, uma vez que foram sobrescrito por falhas de RX checksum da porta 6 (SSA 202317259), conforme figura anexa. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202216992 | STE | 202216969 | D044C004 | SWITCH SW-A | 3286.003-1 | 202231 | 03/08/2022 10:28:26 | Fazer o download do SOE do switch e anexar na baixa da SSA para ajudar a SEL no diagnóstico de falhas dos CLPs EP5S03 e EA5S03 referente às SSAs 202211961, 202212073, e 202215009. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202242 | 202341 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segue anexo o log de eventos do switch, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 0.67 | 0.5
202217124 | STE | 202214453 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202231 | 04/08/2022 14:10:15 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme sobre conexão dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202234 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme Solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.67
202217092 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 04/08/2022 14:23:53 | Intalar nueva version del TAGBLD para corregir el problema de los puntos SOE de la RTU 102 ref al NMR5 EVT 201 conforme procedimiento indicado en adjunto. Verificar funcionamiento del nuevo ejecutable con puntos SOE prevenientes de la RTU 102. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DE NOVA VERSÃO TAGBLD CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2 | 0.28
202217087 | STE | 202202675 | E013P012 | GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 | 1520.003-1 | 202231 | 04/08/2022 14:24:15 | Verificar durante los ensayos de Comisionamiento GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 durante las maniobras de abertura y cierre del interruptor 04LI5 la actuacion en el SOE del SCC. Ref. RAP 15/2021 SSA 202202675 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202243 | 202302 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado la actuación de abertura y cierre del interruptor 04LI5 en el SOE del SCC durante las pruebas de comisionamiento del nuevo gateway RTU560. Detalle de los registros en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202217130 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202231 | 04/08/2022 14:40:27 | Eliminar de la base de datos del PI-SCADA todos los puntos .ET conforme indicacion del fabricante Hitachi. Relativo al fix del problema relatado en el NMR5 EVT 201 - SOE RTU 102 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ELIMINADO PONTO .ET DO PI-SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.28
202217131 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 04/08/2022 14:41:03 | Eliminar de la base de datos del PI-SIRI todos los puntos .ET conforme indicacion del fabricante Hitachi. Relativo al fix del problema relatado en el NMR5 EVT 201 - SOE RTU 102 Coordinar con servicio en PI-SCADA SSA 202217130 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202232 | 202234 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ELIMINADO PONTO .ET DO PI-SCADA CONFORME SOLICITAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.33
202217164 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 10:03:32 | Crear en el PI AF BD de pre-producción "SMILDT-dev" y asignar permiso de acceso conforme procedimiento en anexo. Solicitud del área enviada en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202236 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e configuração de permissões de acesso. Realizado em conjunto com SSA 202217166. Segue matriz de configurações de roles para cada combinação identidade/BD. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202217166 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 10:03:56 | En el PI AF ajustar permisos de acceso a base de datos de roles User T1, User T2 y Manager T1 de todas las áreas conforme documento en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202236 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração e revisão de todos os roles para as combinações existentes entre Identities e BDs. Segue em anexo matriz das combinações e Roles configurados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 11.5 | 0.33
202217193 | STE | 202216408 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 11:23:34 | 1. Crear tags de desarrollo en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja "Crear", las mismas serán utilizadas para desarrollo en la base OPDT-dev del PI-AF. 2. Eliminar del PI-SIRI los puntos especificados en la Hoja "Borrar" | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202234 | 202236 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e deleção conforme planilha em anexo. Após verificação por IEE3 e GSS de novos pontos identificados além da planilha para deleção, acordado a deleção de novos pontos (planilhas em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.75 | 0.27
202217201 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202231 | 05/08/2022 11:27:31 | Realizar comisionamiento del Armario Outdoor para Radios Industriales - UTA21, ubicado en la Presa Principal Elev. 225, conforme planilla anexa en la SDS-14541. link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14541 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202235 | 202305 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado comisionamiento del armario outdoor UTA21. Ver planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22.67 | 2.83
202217219 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202231 | 05/08/2022 16:56:07 | Crear en el PI AF BD de pre-producción "SMINDT-dev" y asignar permiso de acceso conforme procedimiento en anexo. Solicitud del área enviada en anexo. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202237 | 202237 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado BD de pré produção SMINDT-dev conforme solicitado e realizado configurações de acesso por identidade conforme matriz em anexo (validado com IEE3). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.18
202217247 | STE | 202216268 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202232 | 08/08/2022 08:53:51 | Criar banco de dados teste considerando as modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO O BD101 ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE MODIFICAÇÃO E DISPONIBILIZADO NA PASTA /mgrdb/backup DO SERVIDOR BITDTRAS1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202217257 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 08:57:47 | SOPORTE REMOTO DE CONTRATISTA OSISOFT/AVEVA PARA EJECUCIÓN DE SOPORTE CORRETIVO NO SIRI. GESTIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE SIRI-STC-WK01. REFERENCIA SSA 202217253. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompañamiento a contratista AVEVA para soporte correctivo en el SIRI, com instruções sobre como proceder com um history recovery PItoPI. Número dos casos relacionados ao processo de history recovery: 01005011 , 01009074. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8.83 | 0.17
202217286 | STE | 202217239 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 11:50:40 | Eliminar puntos relativos al b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT de la tabla SOSTAT y alterar SORPAR conforme anexo de SSA 202217239. Se tratan de puntos redundantes a los puntos 4WAY ya presentes en la base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202234 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.25 | 0.03
202217293 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202232 | 08/08/2022 14:20:47 | Acompañar soporte periódico 6/2022 y 7/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | 202235 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Acompañamiento a soporte periódico 6/2022 y 7/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Realizado ajustes y site-survey de la red WI-Fi del SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 63.5 | 0.25
202217297 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202232 | 08/08/2022 14:39:26 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202217293 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | 202235 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.5 | 0.17
202217215 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202232 | 09/08/2022 09:16:27 | Verificar motivo por el cual UPS 3 que proporciona alimentación para las puertas de control de acceso del vertedero no esta funcionando. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202232 | 202325 | 0 | 2 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | La UPS-3 fue sustituida por un nuevo equipamiento con nueva localización, en funcionamiento normal, aguardando comisionamiento. Ref. Contrato 4500064363. Esta localización será desactivada con otro documento una vez finalizado el desmontaje de todos sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4.17 | 0.5
202217396 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202232 | 09/08/2022 17:58:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LED DE LA ALARMA DE LA BATERIA 1 (BATT1) DE LA PLACA D20EME DE LA UTR-614-1 SE ENCUENTRA ENCENDIDO CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado cambio de bateria en la tarjeta D20EME, la misma se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 4 | 1
202217399 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 10/08/2022 05:26:21 | Verificar o motivo pelo qual ao executar comando en la pantalla U08CIGT (pantalla de control manual) de diminuir potencia ativa o mesmo não respondeu, ocorreu uma demora de 5 minutos para começar a responder aos comandos.( não apresentou nenhuma mensagem de falha) Obs: 23:24 inicio dos comandos sem resposta, 23:29 inicio dos comandos e observado funcionamento. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202240 | 202242 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE COMANDO VARIAÇÃO DE TENSÃO, JUNTAMENTE COM OPERAÇÃO CCR, ATRAVÉS DA TELA U08CIGT COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. NÃO HOUVE FALHAS DE ENVIO DE COMANDO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1 | 0.08
202217472 | STE | 202215857 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202232 | 10/08/2022 17:04:43 | Realizar a implementação de pontos calculados no SCC, conforme indicado no arquivo anexo da SSA 202215857, referente a bloqueio atuado dos transformadores T01, T02 e T03 com o objetivo de obter elemento dinâmico para sinalização em tela. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | 202234 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme Solicitado. Cadastrado os pontos: SEMD/500KV/T01R01/Alarm1 SEMD/500KV/T02R02/Alarm1 SEMD/500KV/T04R04/Alarm1 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202217452 | STE | 202216943 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202232 | 10/08/2022 17:04:48 | [RETROFIT PB-01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA 202216943 . OBS.: COORDENAR COM SSA do MEL1- 202216982 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | 202247 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la re-conexión de los puntos, verificada correcta actuación de los puntos con CCR en conjunto con MEL1. Los puntos correspondientes a los Bit/Byte 15041, 15057, 15058 quedaron como reserva, ya que los mismos quedaron desconectados posterior a la ejecución de la SSA 202216982 (MEL1). Emitida SSA 202301326 para modificación y disponibilización de diseños 6006-DC-07391-E y 6006-DC-07390-E. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 20.5 | 1.75
202217486 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202232 | 10/08/2022 17:24:58 | Acompanhar solução pela contratada SEAL das seguintes pendências encontradas durante comissionamento do sistema do Painel de Leds da Praça da Técnica (SSA 202216587): -Sobressalente Computador DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF sem sistema operacional. -Licença Office inativada no DELL - OPTIPLEX MICRO 3080 SF de campo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202333 | 202346 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ativação da licença Office e verificado correto funcionamento de sobressalente. IEE3 entregou o sobressalente à SMIT para o processo de codificação e estoque no almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.25 | 0.75
202217622 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202232 | 12/08/2022 16:04:22 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 de acordo com os diagramas em anexo. Coordenar as atividades com a SSA 202217618 (2S-D02) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi ensaiado e conectado o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 de acordo com os diagramas anexados na emissão da SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 7.5 | 0.33
202217618 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202232 | 12/08/2022 16:15:25 | [Substituição de Gateways] Ensaiar e conectar o cabo E71157 para supervisão de falhas internas e alimentação de 24 Vcc e 125 Vcc do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 via DAUC-1 de acordo com os diagramas em anexo. Simular atuação das funções e verificar sua atuação no SCC. Coordenar as atividades com a SSA 202217622 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | 202302 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conectado y realizado ensayo del cable para supervisión de actuación de fallas internas y alimentación de 24Vcc y 125Vcc de los nuevos GTWs. Encaminado solicitación de actualización de diseños vía SSA 202223720. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. No fue necesaria la conexión de hilos 49 y 50, debido a que la supervisión de esas señales ya se realiza a través de los hilos 44 y 45, los mismos quedaron como reserva. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202217594 | STE |  | G073R017 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 | 1520.005-5 | 202232 | 12/08/2022 16:16:06 | [Substituição de Gateways] Energizar equipamento e Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14558 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | 202245 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado montaje, energización y comisionamiento del Gateway RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2, conforme solicitado. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 120 | 5
202217593 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202232 | 12/08/2022 16:17:09 | [Substituição de Gateways] Energizar equipamento e realizar Ensaios de Colocação em Serviço do GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 conforme planilha de Comissionamento anexa a SDS-14558 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | 202245 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado montaje, energización y comisionamiento del Gateway RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 120 | 5
202217653 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 13/08/2022 05:05:33 | Verificar o motivo pelo qual ao executar comando na tela U17CIGT (tela de controle manual) de aumentar de tensão o mesmo não respondeu, ocorreu uma demora para começar a responder aos comandos.( não apresentou nenhuma mensagem de falha) . Obs.: a ocorrência teve inicio após o alarme de limitador de ângulo de carga em ação com comutação do CAT para "Manual". | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202236 | 202242 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE COMANDO VARIAÇÃO DE TENSÃO, JUNTAMENTE COM OPERAÇÃO CCR, ATRAVÉS DA TELA U17CIGT COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. NÃO HOUVE FALHAS DE ENVIO DE COMANDO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 1.5 | 0.08
202217729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202233 | 15/08/2022 16:03:53 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAY DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202233 | 202233 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado migração do display no anexo conforme solicitado com sucesso. Concedido permissões de leitura à identidade OPS.DT. Disponibilizado logs da migração à SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1
202217433 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202233 | 17/08/2022 10:44:27 | Verificar motivo pelo qual a lógica de bloqueio LPC (Listo Para Cerrar) da DAUC-C1, não impediu o fechamento dos disjuntores 03T04 e 43TL4 durante os ensaios de comissionamento do Retrofit do T04. A lógica funcionou através da DAUC-C2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202241 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a coleta de informação para analises. Este trabalho será executado por meio da SSA 202207912 (SSA em duplicidade). | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.17
202217927 | STE | 202210649 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202233 | 19/08/2022 08:47:28 | Providenciar alteração de Object Text e inclusão de endereço IEC 60870-104 para permitir o mapeamento direto dos pontos “IED CONTROL F19 FALLA INTERNA”, “IED CONTROL F20 FALLA INTERNA”, IED CONTROL F06 FALLA INTERNA" e IED CONTROL F10 FALLA INTERNA de forma independente para o SCC e SCADA. Coordenar o ensaio dos pontos para os respectivos supervisórios. Verificar planilha anexo à SSA para detalhes. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de configuración en la BD de la RTU en conjunto con el fabricante (AT: 202206846) . Los ensayos con los supervisorios serán realizados una vez sean emitidas las SSAs respectivas para los mismos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202217898 | STE | 202217836 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202233 | 19/08/2022 14:35:05 | Providenciar alteração de descritivo, par de mensagens e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo da SSA matriz (202217836). Sugestão: Realizar em conjunto com fornecedor durante comissionamento referenciando SSA na baixa da planilha. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202239 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada modificación de BD conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202218193 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202234 | 24/08/2022 08:32:58 | SOLICITAMOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE/APERTURA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL LABORATORIO SMIL.DT, FRENTE AL ASCENSOR E29, EL MISMO NO ES ACIONADO Y A CONCECUENCIA EL ACCESO QUEDA CERRADO DE FORMA CONTINUA. | ILA0 | MEL4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202235 | 202235 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE CERRADURA ELECTROMAGNETICA. TESTADO, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202218095 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202234 | 24/08/2022 09:21:42 | Realizar atualização de firmware para R150-V1 devido a vulnerabilidades do RTAC (Service Bulletin 2022.29) conforme orientações anexas à SSA 202218092. Ensaiar as funções correspondentes à RNCSMDT-105 para atestar o correto funcionamento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA A VERSÃO R150-V1 CONFORME ANEXO. FUNÇÕES CORRESPONDENTES A RNCSMDT-105 SERÃO TESTADAS NA AT 202206891 SSA 202209861. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.42
202218092 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 24/08/2022 09:22:14 | Realizar atualização de firmware para R150-V1 devido a vulnerabilidades do RTAC (Service Bulletin 2022.29) conforme orientações em anexo. Conforme e-mail, a SEL está de acordo com sua instalação por Itaipu. Ensaiar as funções correspondentes à RNCSMDT-105 para atestar o correto funcionamento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202235 | 202237 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE PARA A VERSÃO R150-V1 CONFORME ANEXO. FUNÇÕES CORRESPONDENTES A RNCSMDT-105 SERÃO TESTADAS NA AT 202206891 SSA 202209861. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.33
202218083 | STE | 202215855 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 24/08/2022 09:35:58 | Verificar se os pontos referenciados estão na base de dados e eliminar pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC - supervisão INT_DJE DISPARADO - 460VCA . Segundo OP, os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. OBS: se necessário derivar para o SCADA, salvo os mesmos endereços não estejam sendo utilizados no 460VCA | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202236 | 202302 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Eliminação dos pontos "INT_DJE DISPARADO" de SEMD/125VCC e comprovado cadastro destes pontos de supervisão em SEMD/460VCA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 1.34
202218419 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202234 | 25/08/2022 17:12:29 | Realizar a instalação de Switch Hirshmann (IFS-SW2)em substituição ao Switch provisório Ruggedcom instalado no rack IFS. Adequar as conexões com o especificado no desenho 6639DC15202. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202235 | 202235 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Switch Hirshmman IFS_SW2 conforme previsto. Efetuado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Equipamento retirado com SM 431793. Equipamento retirado será devolvido para a SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 0.67
202218425 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202234 | 26/08/2022 07:55:30 | VERIFICAR Y AJUSTAR ESTADO DE INTERFACES DE SWITCHES CORE Y UTAS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. COORDINAR ACCIONES CON IEE4 E IEE3 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202344 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após análise em conjunto com IEE4, foi decidido aguardar a ampliação do SIRI para a verificação das informações. Estas já foram feitas durante o comissionamento da ampliação (SSA 202314532), conforme as-built gerado (SSA 202316206). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202218420 | STE | 202218268 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202234 | 26/08/2022 07:56:05 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo anexo à SSA 202218268 OBS: Conforme padrão estabelecido originalmente pela Hitachi, foram destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro. Foram incluidas no anexo também as modificações solicitadas nas SSA 202217118 e 202201338. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202218466 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 26/08/2022 14:05:55 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Ensaiar pontos ref. Prot. T04 incluidos e corrigidos no SCC(SSA 202218464) e SCADA(SSA 202218465) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O ENSAIO DE ATUAÇÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO DA SSA E CONFERIDO SEUS ALARMES/EVENTOS NO SCC E SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202218464 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 26/08/2022 14:08:23 | [Pós Retrofit Trafos 2RP/A-T04] Modificar/Incluir/Excluir no SCC pontos ref. Prot. T04 conforme anexos. (Ref. DPS-44) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202238 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a modificação na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Ajustes no arquivo anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.67
202218451 | STE | 202217540 | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202234 | 26/08/2022 14:08:56 | [Retrofit Trafos 3R-T06/07] Ensaiar supervisão de pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 incluidos no SCC(SSA 202218444) e SCADA(SSA 202218445) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O ENSAIO DE ATUAÇÃO DOS PONTOS CONFORME ANEXO E CONFERIDO SEUS ALARMES/EVENTOS NO SCC E SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 4 | 0.58
202218448 | STE | 202217540 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202234 | 26/08/2022 14:09:48 | [Pós Retrofit Trafos 3R-T06/07] Incluir pontos ref. Bloqueio 86BF e 50/62BF do disjuntor 02A12 conforme anexo. (Ref. DPS-46) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.5 | 0.67
202218509 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202234 | 28/08/2022 10:40:23 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma sin rearme de "UTR CD-01 - Limite de Falha/Falla" y "UTR CD01 - En estado Marginal", Con posterior rearme. Verificado en el tabular de estados la perdida de información de algunos puntos mostrados en el anexo, incluso luego del rearme de las alarmas. OBS.: realizado SCAN de UTR y cambio de canal, sin retorno de los puntos supervisados. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202236 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA FALLA DE COMUNICACION ENTRE SCADA Y CD-01 ESTÁ SIENDO VERIFICADA CON EL DOCUMENTO AT:202206151 Y SSA:202205935, AGUARDANDO ANALISIS DE LOG POR PARTE DEL FABRICANTE PARA DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO. REFERENTE A LA PERDIDA DE INFORMACION EN DISJ 52-A2, SE DEBE A LA FALTA DEL RELE 5 PL-300 DEL CUBÍCULO A2. DOCUMENTADO DURANTE EL COMISIONAMIENTO 6006-83-19318-E ITEM 6, SUB ITEM 3. REF: 202101244A | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.5 | 0.33
202218478 | STE | 202217865 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202235 | 29/08/2022 08:28:52 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos do QDS-1/2, 2CCB-1 e carregadores C3 e C4, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs.: Pontos com bitbyte 15239 e 15242 foram eliminados da Base de Dados por meio da SSA 202216565. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 3.5 | 0.67
202218475 | STE | 202217915 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202235 | 29/08/2022 08:29:50 | Alterar en la base de datos la prioridad "Elementtype" conforme anexo. Conforme nueva protección de los conjuntos T06 y T07 y descripción de la IOPI 07. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.67
202218474 | STE | 202217916 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202235 | 29/08/2022 08:30:02 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49T dos transformadores T01, T02, T03, T04, T05 e T0X para desligamento Impeditivo, conforme IOPI007-24. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202237 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.67 | 3 | 0.67
202218511 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 08:33:44 | [Sustitucion de Gateways] Realizar Ensayos de Puesta en Servicio del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 conforme planilla de comisionamiento adjunta a a la SDS-14576. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | 202245 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ensayo de puesta en servicio del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1, conforme solicitado. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 120 | 5
202218512 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 08:39:58 | [Sust. de Gateway] Acompañar al fabricante en las actividades de montaje y energización del equipo GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 y componentes asociados conforme documentos de proyecto. Ref: SSA de Comisionamiento 202218511. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202235 | 202245 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante para el montaje y energización de equipos asociados conforme solicitado. Actividad realizada con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.5
202218524 | STE | 202217357 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 08:43:04 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações do arquivo em anexo para testes de pontos calculados para supressão de alarme na partida de unidade geradora e pontos calculados da ETA. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202236 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO O BD101 ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DE MODIFICAÇÃO E DISPONIBILIZADO NA PASTA /mgrdb/backup DO SERVIDOR BITDTRAS1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202218514 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202235 | 29/08/2022 09:16:58 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E5S2193 para supervisión de falla internas y de alimentación (24 Vcc y 125 Vcc) del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 vía UTR-521 conforme diagramas en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202302 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de señales de supervisión de fallas de alimentación del Gateway RTU560 conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202218513 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202235 | 29/08/2022 09:19:49 | [Sust. Gateways] Ensayar y conectar cable E5S2193 para supervisión de falla internas y de alimentación 24 Vcc y 125 Vcc del Gateway RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 vía UTR-521 conforme diagramas en anexo. Coordinar actividades con SSA 202218514 (PGTW50). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão e o ensaio do cabo E5S2193 conforme anexos. Emitida SSA 202300697 para que o desenho 6006DC07236P seja atualizado e disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 7.75 | 1
202218541 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202235 | 29/08/2022 14:20:46 | [Sust. de Gateway] Alterar base de datos del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 conforme planilla adjunta (coloreado en rojo), de modo a modificar parámetros definido por la OP.DT con referencia a puntos de supervisión de salud SEV del nuevo Gateway PGTW50 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-43 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de la BD en conjunto con el fabricante, conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202218578 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:32 | [Sust. de Gateway] Alterar parametros de la SORTU y SOPCP para migrar la UTR623 para IEC 60870-5-104 conforme detalles en anexo. Implementar el cambio solo al finalizar los ensayos de puesta en servicio del GW PGTW60. Eliminar los cambios implementados mediante SSA 202218572 UTR 623 temporal. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.08
202218577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 15:51:40 | [Sust. de Gateway] Alterar parametros de la SORTU y SOPCP para migrar las UTR523 para IEC 60870-5-104 conforme detalles en anexo. Implementar el cambio solo al finalizar los ensayos de puesta en servicio del GW PGTW50. Eliminar los cambios implementados mediante SSA 202218569 UTR 523 temporal. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5.5 | 0.08
202218729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202235 | 01/09/2022 09:48:26 | Favor investigar/solucionar motivo por el cual análisis del PI-AF están presentando congelamiento intermitente desde el día 23/08/2022. Detalles en Anexo | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme SSA 202218942(D), foi realizado acompanhamento com contratada Osisoft, onde foi habilitado o nível TRACE dos logs do PI Analysis Service, de modo que ele escreva em seus logs cada operação de cálculo realizada no servidor. A ideia será esperar que o problema ocorra novamente e em seguida revisar os logs correspondentes. Obs.: Com os logs atuais, não foi possível identificar a possível causa do problema. Será investigado/solucionado sob ocasião de nova ocorrência, com nova SSA | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.17
202218894 | STE | 202218687 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202236 | 05/09/2022 09:51:21 | Eliminar no SCC pontos da DAUC-F ref. Retrofit T4/R4 e recadastrar pontos das DAUCs C e J, indevidamente solicitados para eliminação através da SSA 202215850. Coordenar ensaio de funcionamento do ponto reativado | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202243 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o recadastramento e ensaio do ponto conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.75 | 1.83
202218906 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202236 | 05/09/2022 11:35:22 | Verificar/solucionar motivo por el interruptor 84LI4, no acepto comando de abertura desde la tela VMDFI4 indicando el error en anexo. Obs: si fue posible realizar el comando desde la tela Station 500 kV. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado parâmetro "NC Job" configurado diferente de zero nas telas "VMDFI3" e "VMDFI4". Realizado o ajuste do parâmetro e realizado teste com resultado satisfatório. Trabalho realizado em conjunto com o fornecedor SIEMENS, durante a execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 8.25 | 0.83
202218898 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202236 | 05/09/2022 12:10:41 | Verificar motivo por el cual no acciono la alarma "Falha de Nitrogênio" en el SCADA. Realizado ensayo de interface y confirmada la señalización en el tablero de la GIS, GUS y LLP. Ensayos realizados dentro de la AT 202207594 (Wilson MET3). Conforme baja de la AT, corresponde al Pt. 650768. | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado punto con error de telemetría. Encontrándose el mismo con conexión defectuosa en bornes de entrada a la UTR. Una vez realizado los ajustes en los bornes se verifico la correcta actuación del punto, primeramente de manera local y luego con CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5.5 | 1
202218942 | STE | 202218729 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202236 | 05/09/2022 17:12:18 | Acompanhar suporte remoto da empresa Osisoft(Aveva) para investigação do problema reportado na SSA 202218729 (falha no disparo do analysis). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202237 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento com contratada Osisoft, onde foi habilitado o nível TRACE dos logs do PI Analysis Service, de modo que ele escreva em seus logs cada operação de cálculo realizada no servidor. A ideia será esperar que o problema ocorra novamente e em seguida revisar os logs correspondentes. Obs.: Com os logs atuais, não foi possível identificar a possível causa do problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.75 | 0.17
202218971 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202236 | 06/09/2022 10:35:55 | Investigar/solucionar problema de sincronização de pontos via APS com o PI do SIRI. Obs.: Está previsto apoio remoto com Osisoft/Aveva , somente no lado PI do SIRI. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202236 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisada configuração do APS e identificado que estava faltando a opção de autosync. Além disso, pontos estavam sem a configuração correta para edição dos atributos, sendo necessário a criação de um trust provisório para que fosse possível adequar as permissões de acesso aos pontos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.75 | 0.17
202219011 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 06/09/2022 16:55:59 | [Subst. de Gateway] Alterar base de dados do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme planilha anexa (marcado em vermelho), de modo a modificar parâmetros definidos pela OP.DT com referencia a pontos de supervisão de saúde SEV do novo Gateway PGTW60 RTU560. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-45 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202219021 | STE |  | T075T001 | PAINEL DATCAB1 | 2983.016-8 | 202236 | 06/09/2022 17:14:25 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação do RCM visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, PARA INVESTIGAÇÃO DE FALHAS REFERENTE AO EVT.151. DURANTE OS TESTES NÃO FOI DETECTADA NENHUMA ANORMALIDADE QUE PUDESSE INTERFERIR NAS FALHAS DO EVENTO. DETALHES DAS MEDIÇÕES EM ANEXO DA SSA. 202219025. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202219024 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202236 | 08/09/2022 08:11:32 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação no Painel MODEMS 2 visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202219023 | STE |  | T075K004 | ATS MODEMS 1 | 3140.001-6 | 202236 | 08/09/2022 08:11:44 | Acompanhar e dar suporte a SMIL.DT para medições de qualidade de energia e de sinais dos canais de comunicação no Painel MODEMS 1 visando suporte a investigação de falhas em UTR do SCADA (Evt 151). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE SMIL NA INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA MEDIÇÕES DE QUALIDADE DE ENERGIA E SINAIS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202219041 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 09:02:02 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind7", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o Comissionamento com apoio da Contratada, registrando na baixa da SSA e na Planilha de Comissionamento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la base de datos de la RTU560 conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202218919 | STE |  | S098T011 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | 2980.003-5 | 202236 | 08/09/2022 09:05:11 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conforme procedimento anexo. Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência, a partir da primeira superior à atual: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1 Obs.: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | 202335 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado actualización de firmware a la versión R150-V1. Detalles del procedimiento empleado en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202219054 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202236 | 08/09/2022 10:39:53 | Substituição de Gateways] Realizar ensaios dos comandos das chaves lógicas para o painel PCG-01 a partir da IHM FIP-PCG-01 instalada na CCR. Atividade referente ao Comissionamento do Gateway RTU 560 - GIS 50 Hz (SSA 202218511) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202237 | 202314 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de actuación de comandos desde IHM PCG-01 con resultados satisfactorios. Detalles de puntos ensayados en anexo. Servicio ejecutado dentro de la AT: 202207782. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 35.75 | 0.5
202219074 | STE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202236 | 08/09/2022 14:26:40 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo E5S2194 para supervisão de falhas internas e de alimentação (24 Vcc e 125 Vcc) do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 via UTR-521 conforme diagramas em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202302 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ensayos de señales de supervisión de fallas de alimentación del Gateway RTU560 conforme solicitado. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202219065 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 14:27:02 | [Subst. de Gateway] Acompanhar o fabricante nas atividades de montagem e energização do equipamento GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 e componentes associados conforme documentos de projeto. Ref: SSA de Comissionamento 202219061. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202238 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompañamiento al fabricante para las tareas de montaje y energización del nuevo gateway RTU560 de la GIS 60Hz. Los trabajos fueron concluidos satisfactoriamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 1
202219064 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202236 | 08/09/2022 14:27:28 | Substituição de Gateways] Realizar ensaios dos comandos das chaves lógicas para o painel PCG-02 a partir da IHM PCG-02 instalada na CCR. Atividade referente ao Comissionamento do Gateway RTU 560 - GIS 60 Hz (SSA 202219061) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ensayos de actuación de comandos desde IHM PCG-02 con resultados satisfactorios. Detalles de puntos ensayados en anexo. Servicio ejecutado dentro de la AT: 202208327. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 39 | 1.5
202219061 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202236 | 08/09/2022 14:27:50 | [Substituição de Gateways] Realizar Ensaios de Colocação em Serviço do Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme Planilha de Comissionamento anexa a SDS-14585. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado comisionamiento del Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 conforme solicitado. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 120 | 5
202219107 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202236 | 09/09/2022 00:06:15 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "2S-L34 GPS/ANTENA FALLA". | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202238 | 202239 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se realizo inspección de los logs del GPS encontrándose varios mensajes fecha y hora exacta de la ocurrencia de la alarma según archivo ¨instrument¨, archivo en anexo, catastrado SSA 202220016 para IMA0. Fue sustituido GPS y monitoreado por tres días sin ocurrencia de la alarma "2S-L34 GPS/ANTENA FALLA". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.67
202219076 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202236 | 09/09/2022 14:49:29 | Desinstalar e descomissionar equipamento logo após finalização do Comissionamento do GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1. Encaminhar equipamento para plataforma de ensaios S099G003 para verificações e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia D043F005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202219075 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202236 | 09/09/2022 14:50:18 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo E5S2194 para supervisão de falhas internas e de alimentação 24 Vcc e 125 Vcc do Gateway RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 através da UTR-521 conforme diagramas em anexo. Coordenar atividades com SSA 202219074 (PGTW60). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202238 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão e o ensaio do cabo E5S2194 conforme anexos. Emitida SSA 202300697 para que o desenho 6006DC07236P seja atualizado e disponibilizado no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5.25 | 0.33
202219203 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202237 | 12/09/2022 14:54:17 | [Retrofit 3R-T06] Confirmar inexistência de cabos conectados aos bornes X109A/14C e X110/19A da DAUC-03 e em seguida eliminar no SCC ponto de "62BF-3 ACTUADO" conforme anexos. Obs.: Não consta, nos desenhos, cabo conectado a esses bornes Obs.2: Conforme IEE1, o relé biestável 62BF-3 se encontrava no painel 3R3 e foi eliminado com o painel durante o retrofit. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202239 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a desconexão do borne e exclusão do ponto da Base de Dados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.58
202219195 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202237 | 12/09/2022 15:09:19 | En la ejecución de la SSP 20225303 se encontró anomalía en el funcionamiento de la fuente PSU-1 video en anexo. Verificar/solucionar | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202241 | 202242 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue retirado fuente PSU-1 y enviado para laboratorio con SSA 202219332 (D) (Derivada de 202219200). Fue instalado otra fuente PSU-1 que se encontraba en la sala de MEL4, se registro perdida de comunicación del datalogger catastrado SSA 202221366 para ILA2, fue sustituido por otro que se encontraba en la sala de MEL4 y hecho download de la configuración. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16.5 | 0.33
202219224 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202237 | 13/09/2022 09:30:25 | Verificar existencia de puntos, detallados en Adjuntos, en la BD del Gateway MicroSCADA y en caso satisfactorio evaluar la inclusión de los mismos con el fabricante Hitachi en la base de datos de la RTU, dado que los puntos existen en la Base de Datos del SCADA. Adjuntar en la baja de la SSA la base de datos del MicroSCADA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación e inclusión de los cincos puntos, los mismos no habían sido implementados en la RTU560. Anexado Backup de configuración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202219204 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 16/09/2022 15:28:40 | Eliminar na SOSTAT ponto ref. ao 62BF-3, conforme anexos da SSA 202219203 devido ao Retrofit do painel. Obs.: Coordenar execução c/ SSA 202219203 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202219685 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202238 | 20/09/2022 08:55:07 | [Pós-comiss. Retrof. Prot. T6/T7] Eliminar pontos relacionados ao Retrofit Prot. T6 e T7 enviados para o SCC via 4F1 conforme anexos. Coordenar com SSA 202219686 (Ref. DPS-30) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | 202240 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.58
202219686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 20/09/2022 08:55:31 | [Pós-comiss. Retrof. Prot. T6/T7] Eliminar na SOSTAT pontos relacionados ao Retrofit Prot. T6 e T7 enviados para o SCC via 4F1 conforme anexos. Coordenar com SSA 202219685. (Ref. DPS-30) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202219681 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202238 | 20/09/2022 08:57:13 | Realizar coleta de logs do switch e identificar/solucionar motivo de atuação do alarme "1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN" no SCADA em 17/09/2022 18:20:04 e 19/09/2022 12:24:20, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202241 | 202242 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada colecta de logs del switch. Identificado que el motivo de actuación de alarma se debió a cambio de estado del Puerto 2 del switch.(Ver Anexo). El enlace se encuentra operativo. También se constato que la alarma "EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN" es genérica, por lo que su actuación puede deberse a motivos varios(Ej: Login/logaout en el Switch). | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.42
202219687 | STE | 202218265 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202238 | 20/09/2022 09:02:03 | [Substituição de Gateways] Realizar as modificações nos campos OBJT conforme indicado no arquivo anexo à SSA 202218265. OBS: Conforme padrão estabelecido originalmente pela Hitachi, foram destinados: 7 caracteres para o primeiro campo, 10 para o segundo, 15 para o terceiro. Considerar "Planilha de Pontos Diretos e "Planilha de Pontos Calculad OP". | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações nos campos OBJT durante comissionamento com o fabricante conforme arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9.75 | 0.67
202219698 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202238 | 20/09/2022 11:21:31 | DURANTE MANIOBRAS DE AISLACIÓN DE LA LÍNEA LI MD/FI4, EL INTERRUPTOR 44L44 Y LAS SECCIONADORAS b4LI4 Y 74LI4 NO ACEPTARON COMANDO DE APERTURA EN LA PRIMERA TENTATIVA, DANDO EL MENSAJE DE "Tiempo de comando excedido" y registrando los eventos de NE(NO EJECUTADO). OBS.: EN LA SEGUNDA TENTATIVA ACEPTARON COMANDO. | OUO0 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | 202241 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da parâmetros na RTU560 de modo a corrigir a execução do comando. Trabalho executado pelo fornecedor do Sistema, durante a execução das SSAs de comissionamento da AT 202207300. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 0.83
202219719 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202238 | 20/09/2022 15:20:27 | [Subst.Gateways] Modificar base de dados para alteração das origens dos sinais “Trip Geral” e “Envio TDD Trip Geral” da seguinte forma: A) Os pontos de "Envio TDD Trip Geral" de origem "SP16GGIO.2.Ind16" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.4.Ind3", atualmente em reserva. B) Os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.2.Ind16", atualmente utilizado pelos sinais de "Envio TDD Trip Geral". Obs: SSA substitui a SSA 202219041. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202238 | 202238 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación de BD conforme solicitado. En anexo Backup de configuración. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202219692 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202238 | 21/09/2022 10:26:28 | Simular/forçar ponto 15295 (Falha Ethercat) e verificar correspondente atuação no SCADA (Coord. SSA 202219691 de implementação do ponto no SCADA) (Ref. DPS-49) Obs.: Ponto implementado no CLP pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 Obs.2: Detalhe dos pontos nos anexos da SSA p/ SCADA. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202241 | 202244 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A operação do ponto foi verificada através do cruzamento entre histório de operação do alarme "1EPIC FALHA ETHERCAT - ATUADO" e SOE do IED RTAC, portanto, não será necessário simular o mesmo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.33
202219691 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 21/09/2022 10:26:51 | [SEP 765kV] Incluir na SOSTAT pontos de FALHA ETHERCAT (BITBYTE 15295) conforme anexo. (Ref. DPS-49) Obs.: Pontos implementados pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202219694 | STE |  | D044C006 | CLP EA5S03 | 1208.002-3 | 202238 | 21/09/2022 10:27:00 | Simular/forçar ponto 15295 (Falha Ethercat) e verificar correspondente atuação no SCADA (Coord. SSA 202219691 de implementação do ponto no SCADA) (Ref. DPS-49) Obs.: Ponto implementado no CLP pelo fornecedor no Gateway conforme item 5.a. da ata AR/ENES.DT/069/2022 Obs.2: Detalhe dos pontos nos anexos da SSA p/ SCADA. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202245 | 202305 | 1 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A operação do ponto 15295 (Falha Ethercat) foi simulada via software RTAC, sendo constatada a sinalização na lista de eventos do EMS/SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.75 | 0.59
202219837 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 22/09/2022 08:30:59 | Conectar VPN para ações com acompanhamento do fabricante na investigação do evento 151 (falha em UTRs) no sistema. Prever possibilidade eventual de Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema conforme a recomendação da contratada. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ATENDIDA CONEXÃO DE VPN PARA DISPONIBILIZAR SISTEMA SCADA PARA INVESTIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VERSÕES CORRETIVAS REFERENTE AO EVENTO 151 DAS FALHAS INTERMITENTES DAS REMOTAS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 19 | 1
202219865 | STE |  | E021A001 | PAINEL DE COMUNICACAO - 3S-L34 | 3127.001-0 | 202238 | 22/09/2022 15:58:30 | Acompañar al fabricante Hitachi para verificación y ensayos de las lógicas relacionados a las señales 86TT y 86BF en los Gateway de la L3 y L4. Para detalles de los puntos, ver anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202239 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Acompanhado fabricante Hitachi na implementação de lógica de comandos 86TT e 86BF das Linhas L3 e L4, de modo que, um único comando de rearme realize a operação em ambos dos quadros Principal e Alternado. Aplicado nos pontos (bitbyte) 801, 803, 817 e 819. Realizado ensaios em ambos os Gateways, em conjunto com a operação e equipe MEL1, obtendo resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 25 | 1
202219907 | STE | 202219837 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202238 | 23/09/2022 08:04:07 | Habilitar conexión VPN para acceso de HITACHI para pesquisa, ensayos y correcciones del EVT. 151 a realizarse de manera coordinada con ITAIPU. La conexión será realizada en horario comercial, inicialmente en el periodo del 27/09 al 07/10. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202239 | 202246 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ATENDIDA CONEXÃO DE VPN PARA DISPONIBILIZAR SISTEMA SCADA PARA INVESTIGAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VERSÕES CORRETIVAS REFERENTE AO EVENTO 151 DAS FALHAS INTERMITENTES DAS REMOTAS. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9 | 1
202219900 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202238 | 24/09/2022 13:33:44 | Verificar e solucionar falha no mecanismo de abertura/fechamento da porta esquerda, impossibilitando a abertura. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202241 | 202244 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado ajustes nos mecanimos de abertura e fechamento da porta. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 4 | 0.5
202220108 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202239 | 27/09/2022 11:40:10 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202239 | 202239 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado tags conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.25 | 0.1
202220190 | STE | 202220144 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202239 | 28/09/2022 16:48:44 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 84LI3, 84LI4, 44L33 e 44L44, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202241 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.92 | 4.75 | 1
202220285 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202239 | 01/10/2022 00:12:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME "BATT1" DA PLACA D20EME ESTÁ ACESO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202243 | 202244 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituida batería de la placa D20EME, la cual se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 0.5
202219920 | STE |  | T086V008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.025-9 | 202240 | 03/10/2022 08:52:28 | Realizar cambio de batería del panel, la misma ya cumplío con el tiempo de vida util recomendada según la PIC.EE.0058-01. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202250 | 202251 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de bateria. Código: 706880 - BATERIA SELA 12V 18A/H 181X77X167MM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.42
202220363 | STE | 202206634 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202240 | 04/10/2022 08:36:09 | Incluir 5 pontos calculados, alterar cálculos y eliminar otros 5 puntos calculados, conforme documento adjunto, de modo a posibilitar el retorno de la regra N-1 "No retirar línea VHA1 con carga" como completa en el SCC. Realizar pruebas en la UI 04 y después de validado derivar para implementación en la UI 03. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202241 | 202251 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de base de dados do SCC conforme solicitado (validado pela operação os pontos na UI04 (modo simulação) e após, implementado no sistema em produção). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.83
202220404 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 05/10/2022 15:03:20 | Verificar o motivo do acionamento do alarme "UTR670-1 Falha/Falla Processam. MWH acumulador". OBS: SSA emitida em substituição à solicitação 202215617 (cancelada em concordância com SOTER), para corrigir o código de Localização. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O ACIONAMENTO DO ALARME EM QUESTÃO ESTAVA ACONTECENDO DE MANEIRA EQUIVOCADA E COMO SOLUÇÃO, A PEDIDO DO GSS (NEIS), FOI ALTERADO OS PONTOS DE CONTADOR DE PULSOS DA REMOTA UTR-670-1 PARA PSEUDOS PONTOS (SOACCUM), CONFORME TABELA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202220552 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202240 | 06/10/2022 17:35:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após o sincronismo e tomada de carga na UN10, a IHM SEP765 kV não atualizou a fila de corte de carga, permanecendo a UN10 como fora do rodizio de corte de carga. Verificado a sinalização de status na cor vermelha. Normalizada a indicação após reiniciar o aplicativo da IHM. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS REGISTROS DE LOGS. CONFORME JÁ MENCIONADO, O SISTEMA FOI NORMALIZADO APÓS RESTART. REALIZADA VERIFICAÇÃO JUNTAMENTE COM A AT. 202210707. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1 | 0.08
202220558 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202240 | 06/10/2022 18:04:51 | Verificar e solucionar discrepância de horário na lista SOE entre as IHM SEP 765 kV que estão localizadas na CCR e GIS, a lista SOE da IHM da CCR está 3 horas adiantadas do horário usina. Ver anexo. | OUO6 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificado localmente que as IHM's da CCR e GIS estam reportanto a mesma estampa de tempo. Verificação realizada em 03/03/2023. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.33
202220593 | STE | 202218937 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 14:53:52 | Realizar alteração dos campos "ElementText" indicados no arquivo anexo "SSA SCC 44T34BF". Conforme desenho funcional 6465-DF-J0325-P, os pontos estão relacionados com a atuação do rele 86BF. Para maiores detalhes ver demais arquivos anexos. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | 202243 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202220598 | STE | 202220574 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 15:14:53 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos relativos aos disjuntores 43TL3 e 43TL4, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 6.5 | 1
202220597 | STE | 202218456 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 15:15:09 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 51RVR dos transformadores T01, T02 e T04 para desligamento não impeditivo, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | 202243 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202220635 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202240 | 09/10/2022 16:34:06 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "VH-MSCADA IHM COMUNIC FALLA" durante trabalhos do PD 20220126, sem rearme. | OUO7 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202241 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Solucionado com a desativação do MSCADA, que foi substituído pela RTU560 na SSA: 202215674 / AT: 202208618. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.42
202220634 | STE |  | E013P003 | SWITCH SW-2 | 2410.002-9 | 202240 | 09/10/2022 16:35:10 | Verificar/solucionar o acionamento do alarme "SW2 FALLA INTERNA" durante trabalhos do PD 20220126, sem rearme. | OUO7 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202241 | 202245 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | VERIFICADA LISTA DE ALARMES, ALARME ACIONADO DURANTE TESTES DO PD. VERIFICADO O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SWITCH E REALIZADO REARME DO ALARME. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202220702 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202241 | 11/10/2022 07:16:22 | Realizar alterações na BD do SCC, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202242 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado alteração na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Alteração de endereços estão relacionados no arquivo anexo de execução. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202220705 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202241 | 11/10/2022 07:16:32 | Realizar alterações na BD da RTU560, conforme Planilhas em anexo, de forma a: 1)Permitir a Supervisão de Falha Interna (e Outros Alarmes), quando os IEDs estão em Manual; (Ref. SSA 202210649); 2)Permitir supervisão estado Man/Auto. (Ref. SSA 202210649); 3) Identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 (Ref. SSA 202201082). Coordenar os ensaios conjuntos com SSAs 202220702 (SCC) e 202220704 (SCADA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração no BD da RTU560 e realizados testes conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8.5 | 1.5
202220799 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202241 | 12/10/2022 05:46:16 | Verificar e solucionar motivo o pelo qual o símbolo circular vermelho de indicação de linha energizada permaneceu preenchido mesmo com a LI MD-VHA1 desligada e sem tensão. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | 202332 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, simulando a condição de linha energizada/desligada, verificando-se funcionamento normal da indicação. Equipamento em condições normais. Obs.: Na execução desta SSA, a linha VHA já foi modificada pelo projeto das novas linhas da SEMD. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 5 | 0.33
202220760 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202241 | 13/10/2022 13:56:11 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-16; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202220759) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202244 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado documentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 11 | 0.58
202220825 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202241 | 13/10/2022 14:25:42 | Corrigir inconsistências na supervisão de estado dos disjuntores dos carregadores C3 e C4 na IHM do quadro 2COC e Sistema SCC. Verificar e corrigir estado de "ERROR" no funcionamento das Configurações das Lógicas de Seleção para os carregadores C3 e C4 "CARGA PROFUNDA", "FUERA DE SERVICIO" e "NORMAL". Problemas foram identificados durante o comissionamento do sistema, na execução da SSA 202200093. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202247 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Durante a execução da AT 202208887 de comissionamento do Quadro 2COC, foram realizados ajustes nos parâmetros da remota RTU560 do quadro 2COC, de modo a corrigir a supervisão dos disjuntores C3 e C4 e normalizar o funcionamento das lógicas de seleção dos carregadores. Ajustes foram realizados pelo fornecedor do equipamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 35 | 0.67
202220896 | STE | 202202679 | G073Z006 | GATEWAY GTW-1 2S-FIP02 | 2980.004-7 | 202241 | 14/10/2022 08:12:56 | Referencia RAP 15/2021: Simular pontos a partir do GW para verificar falha do registro de pontos vinculados a C5 e C6 do FIP-02 no SCC. Obs: houve registro destas ações no sistema Scada (SSA 202202398) Nota: derivar para apoio da equipe do SCC solicitando registro das listas em que os pontos acionam e cópia dos arquivos de captura de protocolo. Qualquer dúvida contactar SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202249 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM SIMULADOS OS PONTOS CONFORME ANEXO A PARTIR DO GATEWAY, VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO COMO EVENTO NO SCC. CAPTURA DE PROTOCOLO E LISTA DE EVENTOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202220984 | STE |  | G045J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2208.001-8 | 202241 | 16/10/2022 14:42:36 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ventilador está parado. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202247 | 202248 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado resto de material que impedia giro. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo | GIO | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.83 | 4 | 0.33
202221120 | STE |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202242 | 18/10/2022 09:11:43 | Acompañar a SOCM.DT en ejecución de SS-561/2021, AT 202209271, para implementación de proyecto conforme documentos 6299-DC-15202-P, 6255-DF-G7384-P, 6255-DF-G7404-P, 6299-LC-G7380-P, 6299-LC-G7400-P, 6018-60-15201-E. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202243 | 202245 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a los colaboladores de SOCM para apertura de paneles y verificación de cumplimiento de las normas de seguridad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4.5 | 0.42
202221279 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202242 | 20/10/2022 09:25:14 | Cadastrar pontos referentes a supervisão dos quadros 2O-D1 / 2T-D1 conforme anexo. Obs: há dúvida quanto as funções supervisionadas, portanto, sugerimos o seguinte. Após cadastro dos pontos, derivar SSA para ensaios funcionais com os painéis primários. Após ensaios e ajustes necessários, se houver, derivar SSA para implementação no SCADA. (desta forma se evita a criação de tags no PI sem a consolidação dos pontos.) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o cadastro dos pontos na base de dados do Sistema SCC conforme solicitado. Realizado cadastro no Sistema SCADA e ensaios dos pontos em conjunto com MEL2 por meio de SSAs derivadas, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.67
202221273 | STE | 202221266 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202243 | 25/10/2022 09:03:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os acrônimos das TAGS mencionadas no anexo encontram-se discrepantes entre o PI-SCADA e PI-SIRI. Nota: o acrônimo correto é do SCADA. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202247 | 202317 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | A tabela SOSAT2_363 do PI Server do SIRI estava diferente com relação a mesma tabela no PI SCADA. Essa tabela foi reconfigurada no Servidor do SIRI ficando igual a do servidor PI, com isso a TAGS associadas a essa tabela não estão mais discrepantes. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202221573 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202243 | 25/10/2022 16:40:52 | Verificar motivo por el cual los datos históricos del SIRI están discrepantes de los datos históricos del SCADA conforme anexo. Obs.: Datos referentes al nuevo SEP 765kV, puntos "ECE_60 SEP_765 PP STFI LT_FI-IV_1 DESLIG" y "ECE_60 SEP_765 PA STFI LT_FI-IV_1 DESLIG" | OSO0 | MEL4 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202247 | 202348 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202221729 | STE | 202220599 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202243 | 28/10/2022 09:44:13 | Alterar B3NAme y B3Text conforme archivo adjunto para padronizacion de nombres conforme pedido de OP.DT. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | 202250 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202221673 | STE | 202205642 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 31/10/2022 10:34:54 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA TABELA SOSTAT PARA CORRIGIR COMANDO DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR 05A12, CONFORME ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202245 | 202245 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DA TABELA SOSTAT A FIM DE SOLUCIONAR FALHA DE COMANDO DE FECHAMENTO DO DISJUNTOR 05A12. APÓS ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS FORAM REALIZADOS TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.08
202221949 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202244 | 01/11/2022 14:40:17 | Padronizar configuração de grupos de acesso para os responsáveis pela manutenção das ferramentas WhatsUp Gold, WhatsUp Log Management e PI (setor IEE4) conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202301 | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO PARA OS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.12
202221954 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202244 | 02/11/2022 16:41:54 | [Substituição de Gateways] Verificar/Solucionar interruptor da fonte 2 (modelo 560PSU02) do rack 2 quebrado (F21012485). Já substituída a fonte pela sobressalente (F21012472). Falta fabricante prover uma nova fonte para ficar como sobressalente. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fuente recibida y almacenada con los demás equipos de repuesto. Modelo 560PSU02. Número de serie: F20323014. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.5 | 1
202222337 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202245 | 07/11/2022 16:15:03 | Acompanhar e apoiar ações do fornecedor (Siemens) durante Manutenção Preventiva do SCC, análise de logs, verificação de dados e segurança cibernética. Obs: semanas 47 e 48 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202247 | 202250 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante Siemens conforme solicitado. Detalles de actividades ejecutadas en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 144 | 4
202222363 | STE |  | M066C031 | MONITOR51 | 1351.008-6 | 202245 | 08/11/2022 08:32:45 | Favor ejecutar downgrade de licencias VMware a versión: - VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U3g - VMware vCenter Server 7.0U3h REF: https://customerconnect.vmware.com/downloads/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/7_0 Favor coordinar actividad con IEE4. Se anexa justificativa. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202302 | 202433 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alinhado com IEE4 e emissor da SSA que a execução desta SSA não é mais necessária, devido a mudanças na política de licenciamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.42
202222364 | STE |  | M066D031 | MONITOR61 | 1351.009-8 | 202245 | 08/11/2022 08:33:13 | Favor ejecutar downgrade de licencias VMware a versión: - VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U3g - VMware vCenter Server 7.0U3h REF: https://customerconnect.vmware.com/downloads/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/7_0 Favor coordinar actividad con IEE4. Se anexa justificativa. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202302 | 202433 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alinhado com IEE4 e emissor da SSA que a execução desta SSA não é mais necessária, devido a mudanças na política de licenciamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.29
202222410 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202245 | 08/11/2022 16:25:24 | Estimados, favor verificar/solucionar motivo por el cual no se está actualizando el histórico en el PI-SIRI de los puntos en anexo. Se adjunta un ejemplo de comparación de los valores en el BITHIS1 y PI-SIRI | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202247 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.4 | 0.5 | 0.5
202222448 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202245 | 10/11/2022 07:02:07 | Realizar alterações nos endereços BitByte na SOSTAT, conforme Planilhas em anexo, de forma a compatibilizar com endereços livres utilizados na comunicação da RTUNO 105 referentes à implementação da SSA 202220702. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202222328 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202245 | 10/11/2022 07:50:00 | Durante maniobra de aislación de la LI-MD-FI3, no acepto comando de abertura la seccionadora b4LI3 dando el mensaje de "Tiempo de comando excedido". Obs: En la segunda tentativa acepto comando de abertura a traves del microscada | OUO7 | MEL4 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202248 | 202333 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Adecuado tiempo de comando en los ajustes IEC104 de los servidores IFS para 60 seg. Ref. SSAs 202303948 y 202303949. Retirada además lógica inicialmente implementada en la RTU560 que gestionaba la maniobra de los comandos. Después de estos ajustes fueron ensayados los mismos y no fueron detectados problemas similares. Ref. AT: 202302760. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 21 | 1
202222405 | STE |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202245 | 10/11/2022 13:55:07 | Realizar conexión física entre Caja de Acceso CA-131-1 (El. 131 - Sala UPS) y Rack de UTA-01, en conformidad con definiciones del item 6.1.3 del proyecto 60186015201E. Requerirá fusión de fibra óptica, coordinar apoyo de MEL3. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202249 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado instalação de Media converters e conexão UTP no PP01 Porta 20 e 21 (a original do projeto já estava em uso). Pendente a conexão das fibras óticas (cordões disponibilizados não eram compatíveis). Pendente configuração de VLAN no CORE do SIRI e interfaces na UTA01. Configurações no FMC já realizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.25
202222542 | STE | 202205619 | G074K004 | SWITCH-3 | 2270.003-9 | 202245 | 10/11/2022 16:29:44 | Alterar Bridge Priority de 8192 para 0 conforme anexo "Segunda Análise 202205619(D)" da SSA 202205619. Coordenar com SSA 202222540. Verificar a convergência do Spanning Tree para Switch 3 como Root Bridge. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração da Bridge Priority de 8192 para 0. Realizado testes e coleta de logs. Logs em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202222540 | STE | 202205619 | G074K002 | SWITCH-1 | 2270.001-5 | 202245 | 10/11/2022 16:29:53 | Alterar Bridge Priority de 0 para 8192 conforme anexo "Segunda Análise 202205619(D)" da SSA 202205619. Coordenar com SSA 202222542. Verificar a convergência do Spanning Tree para Switch 3 como Root Bridge. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração da Bridge Priority de 0 para 8192. Realizado testes e coleta de logs. Logs em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202222590 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202245 | 11/11/2022 10:41:37 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-09; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202222445) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202247 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexión del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL1. Verficado diseños 6006-DC-07175-E y 6006-DC-07173-E ya actualizados y disponibilizados en SATedms. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.83
202222650 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202245 | 13/11/2022 12:23:16 | Verificar/solucionar motivo por el cuál al ejecutar comando de aumentar tensión en la pantalla U17CIGT, el mismo ocurrió solamente después de una demora excesiva y varios intentos de comando sin éxito, sin presentar ningún mensaje de error. Evento ocurrido el 13/11/2022 entre las 10:41h y las 10:48h, el cual es reincidente conforme SSA 202217653 y al igual que la vez anterior ocurrió luego del accionamiento de la alarma de limitador ángulo de carga en acción. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202249 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | QUANDO O LIMITADOR ANGULO DE CARGA EM AÇÃO ESTIVER ACIONADO, NÃO É POSSÍVEL EXECUTADOR O COMANDO DE AUMENTO DE TENSÃO. SOMENTE APÓS O REARME DO LIMITADOR É QUE LIBERA PARA EXECUTAR TAL COMANDO. NO GRÁFICO EM ANEXO É APRESENTADO DE UMA FORMA CLARA QUE NO PERÍODO QUE FOI TENTADO DAR COMANDO É O MOMENTO QUE O LIMITADOR ESTAVA ATUADO. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 1.08 | 1.5 | 0.08
202222189 | STE | 202221023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 07:26:22 | Providenciar alteração na SORCAL e SORPAR para ajuste de ponto calculado, utilizado para sinalização em tela, conforme anexo. Pode ser feito por Switch of RTC. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.03
202222594 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202246 | 14/11/2022 07:45:37 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202247 | 202303 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL2. Emitida SSA 202300767 para actualización y disponibilización de documentos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.67
202222609 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202246 | 14/11/2022 07:45:56 | Implementar fix nas funções RDA e SCS conforme indicação do fabricante anexo, referente a indicação de falha (FLT) nas remotas. Qualquer suporte para testes referentes aos códigos afetados contactar diretamente Francisco Gesualdi - Hitachi Energy. Verificar no PDS e, conforme orientação da contratada, derivar para implementar no EMS e DTS. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202305 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A IMPLEMENTAÇÃO DA FIX NAS FUNÇÕES RDA E SCS CONFORME SOLICITADO. FOI TESTADO E IMPLEMENTADO NO AMBIENTE PDS COM RESULTADO SATISFATÓRIO. DURANTE A 5ª VISITA DA HITACHI/ABB SSA. 202303459, FOI IMPLEMENTADO NO AMBIENTE EMS E DTS COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.08
202222714 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202246 | 16/11/2022 07:41:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona la alarma "1EPIC PP INFRA_TA SW-P FALHA_INTERN" y "1EPIC PP INFRA_TA SW-ST FALHA_INTERN" con rearme inmediato. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202305 | 202431 | 0 | 1 | DANILO NADAL | CONFORME DESCRIÇÃO DA BAIXA DA SSA 202224274 (DERIVADA) NO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS LOGS E QUE DESDE 11/12/2022 NO HOUVERAM MAIS OCORRÊNCIAS. VER ANEXO DO FABRICANTE NA SSA DERIVADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.67
202222715 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202246 | 16/11/2022 07:41:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona la alarma "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN" y "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN" con rearme inmediato. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202250 | 202431 | 0 | 1 | DANILO NADAL | CONFORME DESCRIÇÃO DA BAIXA DA SSA 202224274 (DERIVADA) NO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NOS LOGS E QUE DESDE 11/12/2022 NO HOUVERAM MAIS OCORRÊNCIAS. VER ANEXO DO FABRICANTE NA SSA DERIVADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.83
202222834 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202246 | 17/11/2022 08:13:07 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual os pontos que sofreram alteração de descritivo no BD1 de 13/10/2022 não estão sendo historiados no PI-Siri. Exemplos de Tags: "SSAA_50 .TD_01 PB-01 LLAVE S2 POSICION .SV", "SSAA_50 .TD_01 PB-01 INT AUXILIAR DISP/IED FALLA INTERNA .SV", "SSAA_50 .GER_DIESEL_4 BARRA QO-04 TENSAO .SV" | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202247 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi criada uma nova instância na interface PI-TO_PI com point source X-15 para coletar esses pontos citados na emissão da SSA como os demais futuros pontos a serem criados no PI do SCADA para o servidor PI do SIRI. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 8 | 1
202222840 | STE | 202222186 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202246 | 17/11/2022 09:14:34 | Conforme SSA 202222186 instalar serviço "IBCalc" nos servidores "bitaps", conforme AR/OP.DT/017/2022. Coordenar execução com a equipe do GSS. Serviço só deve ser inicializado após a criação dos pontos na base do NMR5, conforme SSA 202222839. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO IBCALC NOS SERVIDORES BITAPS1 E BITAPS2. TESTADO FUNCIONALIDADE COM RESULTADO SATISFATÓRIO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202222839 | STE | 202222184 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 17/11/2022 09:14:55 | Conforme SSA 202222184 criar remota para cálculos, criar e modificar pontos da base para viabilizar a implantação do serviço "IBCalc" no NMR5 (AR/OP.DT/017/2022). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202249 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022 ATENDENDO AS MODIFICAÇÕES REFERENTES A ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EM ANEXO DOCUMENTO EXECUTADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 2.5 | 0.28
202222897 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202246 | 18/11/2022 08:18:14 | Verificar/solucionar motivo por el cuál apareció el mensaje en anexo. Verificado indicador de estado del IHM en color rojo y la falta de funcionamiento de los botones de comando del IHM, así como el conjelamiento de las informaciones (no actualizó la fila después de su alteración vía SCADA). Obs.: Solucionado luego de logout/login en el IHM. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202306 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A perda de comunicação por tempo demasiado do browser com o CLP provocou a sinalização apontada pelo emissor, contudo como não há persistencia no evento e relato do emissor não necessidade de intervenção. Em 03/03/2023 foi realizada inspeção pela manutenção e verificado o perfeito funcionamento da IHM. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.33
202222948 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202246 | 18/11/2022 16:06:54 | Localização: C214 - H14/I01 / Presa Principal Anomalia: Puerta con acceso vulnerable, abre sin necesidad de utilizar crachá. Adjunto video. | OUO2 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202249 | 202252 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada perdida de programación. Realizada la re-configuracón del control de acceso. Equipo en condiciones normales de funcinamiento. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.83 | 3 | 0.67
202222950 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202246 | 18/11/2022 16:40:27 | Localização: C144 - UN18A / MONTANTE / ACCESO ESCALERA III Anomalia: La tranca de la puerta de acceso se encuentra rota y con acceso vulnerable. adjunto video | OUO2 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202249 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SERÁN SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363 EN EJECUCIÓN. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.66 | 2.5 | 0.34
202222959 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202246 | 18/11/2022 20:40:29 | Verificar motivo pelo qual o transdutor 1C/TB6-E encontra-se com o led "SENSOR LINE" acesso. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202247 | 202412 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Dispositivo primario en condiciones normales de funcionamiento según baja de la derivada. Fue verificado en SCADA correcta indicacion del punto "TU ENROLAMENTO BT FASE B". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 2.08 | 3.5 | 1.08
202222973 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202246 | 20/11/2022 17:41:58 | Verificar y solucionar motivo por el cual al afectuar tentativa de cierre del interruptor 46U67 el selector de sincronismo quedó trabado. Verificado en el local led 10 del modulo K1 encendido. Realizado reset conforme procedimientos operacionales liberando el selector. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSPECIONADO PONTO EM QUESTÃO E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. PONTO 10 DO MÓDULO K1 CONDIZ COM O MOSTRADO NO SISTEMA SCADA. SUGERE-SE QUE EM CASO HAJA TRAVAMENTO SEJA REALIZADO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA NORMALIZAÇÃO, COMO FOI REALIZADO NA DESCRIÇÃO DA SSA. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.75 | 0.08
202222989 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 21/11/2022 09:44:29 | DURANTE MANIOBRAS DE AISLACIÓN DE LA LÍNEA LI MD/FI4, EL INTERRUPTOR 44L44 NO ACEPTO COMANDO DE APERTURA EN LA PRIMERA TENTATIVA, DANDO EL MENSAJE DE "Tiempo de comando excedido" y registrando los eventos de NE(NO EJECUTADO). OBS.: EN LA SEGUNDA TENTATIVA ACEPTARON COMANDO. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202303 | 202430 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Falha verificada e solucionada na AT 202302760, durante visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 27/03/2023. Foram realizados com êxito os testes de comando do Gateway do Seccionamento, tendo sido retirada a lógica implementada inicialmente. (detalhes no email anexo - "RE Visita de Hitachi - Proyecto sustitución de Gateways"). Ref. https://jira.itaipu/browse/RNCSMDT-115. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.58
202223086 | STE | 202222802 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202247 | 21/11/2022 16:37:41 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações na SOSTAT, SORFOR, SORCAL, SORPAR e SOEQID, conforme anexo. É para teste de supressão de alarme, usando etiqueta para o vão de unidade. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS E CONFORME ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202223085 | STE | 202220900 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202247 | 21/11/2022 16:37:51 | Modificar/criar banco teste no DTS, verificando as alterações no SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme arquivo em anexo. Observar a configuração do campo LCKTIM nos pontos a modificar. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS E CONFORME ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202223083 | STE | 202220737 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202247 | 21/11/2022 16:38:04 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações do arquivo em anexo para testes de pontos calculados para supressão de alarme na partida de unidade geradora, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS E CONFORME ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.08
202223307 | STE | 202220526 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:16 | Realizar modificação de ElementType e Info dos pontos de comando referentes aos novos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme planilha em anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.75
202223306 | STE | 202220582 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:25 | Providenciar descritivo de pontos da caseta 2CCB-1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 4.5 | 0.83
202223305 | STE | 202220666 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:37 | Solicita-se a atualização dos descritivos dos pontos do SCC relacionados ao projeto do 2COC e quadros QACC3 e QACC4, conforme anexo. Será atualizada o descritivo dos pontos de 89.A e 89.B para 72.A e 72.B, e dos pontos 89.A2 e 89.B2 para 72.A12 e 72.B12. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 1 | 0.58
202223303 | STE | 202220728 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:42 | Realizar alteração de descritivos de pontos do SCC, referentes aos modos de operação (local/remoto) dos novos gateways, conforme planilha em anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.83
202223302 | STE | 202221399 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:50 | Providenciar alteração dos parâmetros MvNomina, MvLim01U e MvLim02U (ajuste dos limites analógicos) de pontos de corrente dos autotransformadores da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs: Incluído o limite MvLim02U para os pontos SEMD/500kV/T05/[I-R,I-S,I-T] no valor de 686 (mantido a diferença anterior a modificação). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.75 | 0.67
202223301 | STE | 202222705 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:10:56 | Realizar alteração de descritivos, B3Text e nível de prioridade dos pontos referentes a falha de alimentação nos painéis de proteção dos conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 e T07, conforme planilha em anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.58
202223300 | STE | 202222810 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 24/11/2022 11:11:00 | Providenciar alteração de B3Text e descritivo de pontos analógicos do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202250 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.67
202223325 | STE |  | M066L040 | RACK UTA-09 | 3204.010-8 | 202247 | 24/11/2022 22:28:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS DEL PANEL UTA-09 SE ENCUENTRA CON LED DE INDICACION DE ALARMA ENCENDIDO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | 202307 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue reinstalado banco de baterias de la UPS UTA09. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3.17 | 0.84
202223341 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202247 | 25/11/2022 08:32:34 | Crear usuario "walterg" y asignar perfil de acceso conforme SOASMDT-20. https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-20 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202305 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuario e validado sua conexão com o perfil de acesso solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202223514 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202248 | 29/11/2022 11:27:00 | Ajustar el vencimiento del usuario en el AD del SIRI y asignar a usuario el grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI" del AD del SIRI, conforme datos anexo (referencia JIRA: SOASMDT-19) https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-19 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202249 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste do vencimento conforme solicitado. Deletado usuário após desligamento da estagiária da empresa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202223605 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202248 | 30/11/2022 10:21:30 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAYS DE SMMU.DT, DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION, EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202307 | 202305 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração de painéis e validado com usuário da MMU1 a migração completa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.1
202223784 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202248 | 04/12/2022 16:45:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL OS TRANDUTORES MCR-PT100/I/DC ENCONTRAM-SE COM O LEDS "SENSOR LINE" ACESOS. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202316 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado medición en bornes de entrada en ambos transductores, no se ha obtenido lectura. En anexo se adjunta la descripción de ejecución de las SSA 201413698A y 201413885A, referente a los transductores con falla. Durante la ejecución del trabajo, se han detectado varios puntos analógicos inválidos en SCADA. Sustituido backplane D20AD1 por otro que fue retirado de la reserva del sector sala 108, fue verificado normalización de los puntos analógicos. Catastrado SSA 202306461 para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.5 | 4.08 | 0.33
202223797 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202249 | 05/12/2022 10:35:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o SCADA não executou comando para reorganizar a fila de corte do ECE 60Hz. Obs.: SCADA operando via BITRAS2. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REPRODUÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DA FILA DE CORTE NO ECE 60HZ, NA CONDIÇÃO BITRAS2, ACOMPANHADO POR OPERAÇÃO DE USINA E GSS. NÃO FORAM ENCONTRADAS NENHUMA ANORMALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DA FILA. TODO O PROCESSO FUNCIONOU CONFORME O ESPERADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.08
202223813 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202249 | 05/12/2022 12:11:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o login da IHM não permanece ativo. Constatado que após aproximadamente 4 min a IHM desconectou. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202309 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi desabilitado o timeout da sessão nos dispositivos 1EAIC e 1EPIC e verificado que não há mais encerramenta da sessão do usuário "Operador". | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.33
202223863 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202249 | 06/12/2022 10:09:32 | Verificar transductor de temperatura referente a "temperatura do enrolamento de BT da fase R" atendida en SSA 202215232 que esta en situación SAS. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202251 | 202251 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor MCR-PT100/I-DC (Retirado: Sn:2000678140), por otro que fue retirado de Almoxarifado y calibrado por ILA3 con SSA 202223182, catastrado SSA 202224895 para IMA 0 para encaminar para reparo del transductor retirado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 0.25
202224018 | STE | 202221571 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202249 | 07/12/2022 08:28:38 | [2COC] Incluir puntos en el SCC conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | 202316 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão de pontos no Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Trabalho concluído com AT 202303423. Verificar anexo de execução com algumas adequações que foram necessárias. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5.5 | 0.83
202224019 | STE | 202221571 | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202249 | 07/12/2022 08:28:58 | [2COC] Incluir puntos en el GTW RTU560 2COC conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | 202251 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a parametrização dos pontos na remota RTU560 do painel 2COC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 0.83
202224021 | STE | 202221571 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 07/12/2022 08:30:57 | [2COC] Incluir puntos en el SCADA conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. Ejecutar en complemento con las SSAs 202224018 (SCC) y 202224019 (GTW) REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-56 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Incluidos puntos en el SCADA conforme anexo para la Supervisión de lógicas de condiciones de operación del QDCC-3 y QDCC-4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202224024 | STE | 202223603 | G076C004 | SWITCH SWT-A (2S-TC) | 3150.002-7 | 202249 | 07/12/2022 08:37:41 | Solicitamos adicionalmente os logs dos Switches SWT-A e SWT-ST para realizar análise solicitada na SSA 202223603 (SSA possui como anexo apenas o log do SWT-P) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | 202250 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada colecta de log conforme solicitado. Archivo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202224025 | STE | 202223603 | G076C005 | SWITCH SWT-ST (2S-TC) | 3150.003-9 | 202249 | 07/12/2022 08:38:06 | Solicitamos adicionalmente os logs dos Switches SWT-A e SWT-ST para realizar análise solicitada na SSA 202223603 (SSA possui como anexo apenas o log do SWT-P) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202250 | 202250 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada colecta de log conforme solicitado. Archivo en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202224108 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202249 | 11/12/2022 11:52:36 | Verificar/solucionar indicação IPU/ANDE/YAC, na tela do SCC "ECCANDE P0 S0", que está indicando "Desconectado" com o a interligação fechada, e o elemento de texto "Conectado" se mantém sempre na cor verde, conforme anexo. | OUO7 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202251 | 202302 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção em conjunto com OPUO.DT, sendo constatado necessidade de ajustes em parâmetros de tela do SCC. Após ajustes, a sinalização foi normalizada. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.67 | 4 | 0.83
202224150 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202250 | 12/12/2022 11:13:27 | Verificar/Solucionar motivo por el cual uno de los discos se encuentra con led de error encendido (ambar). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado disco dañado. Fue realizado el cambio del mismo por una unidad nueva. Solicitud de material en anexo. El material no se encuentra codificado. Emitida SSA 202224159 para compra de nuevas unidades y codificación de las mismas. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202224152 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202250 | 12/12/2022 11:13:38 | Verificar/Solucionar motivo por el cual dos discos se encuentran con el led de error encendido (ambar). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | 202252 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado discos dañados. Fue realizado el cambio del mismo por una unidad nueva. Solicitud de material en anexo. El material no se encuentra codificado. Emitida SSA 202224159 para compra de nuevas unidades y codificación de las mismas. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202224179 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202250 | 12/12/2022 16:15:20 | Desinstalar y descomisionar los equipos y accesorios correspondientes al Sistema de Cerca Perimetral del ESAI. Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202250 | 202322 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO E DESCOMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTES AO SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL DO ESAI. FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE COM A DM. 70029931. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 51.5 | 1
202224276 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202250 | 13/12/2022 23:44:46 | Verificar e solucionar comportamento anormal da indicação de temperatura do enrolamento BT fase A do TU-10 no SCADA. Verificado no local (KT) a indicação dessa temperatura normal, em torno de 35ºC como nas outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202321 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor y realizado reaprieto en los bornes, coordinado con operación normalización de lectura de TEMPERATURA DE ENROLAMENTO BT FASE A. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202308521 para IMA0. | Fora de Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.17 | 5 | 0.33
202224314 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202250 | 14/12/2022 11:19:11 | Favor migrar base de datos AF fuente de OPDT-dev para OPDT para el siguiente display de PI-VISION: OP.DT\GSS\ECE_765kV_Unifilar | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | 202309 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração e validado com usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.75 | 0.08
202224317 | STE |  | T085N008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.013-1 | 202250 | 14/12/2022 15:47:24 | Sustituir bateria de la Unidad de Adquisición Remota-UAR13 con mas de 4 años, fuera del rango de vida util (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V). | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202251 | 202337 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235800 AT: 202307058. SM: 458628 DM: 70032671 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202224380 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202250 | 15/12/2022 11:11:13 | Criar usuários "leon7527", "geov7528" e "gabr7529", e liberar acesso, conforme solicitado pelo SOASMDT-31. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-31] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o cadastro e validação com usuários. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.25
202224401 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202250 | 15/12/2022 15:41:00 | Habilitar pontos de saúde no APS, referentes das remotas GTW-L50 e GTW-L60, para a criação e replicação de tags no PI-SIRI. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SICRONIZAÇÃO DE TAGS ENTRE SCADA E SIRI DOS PONTOS DE SAÚDE DAS REMOTAS GTW-L50 e GTW-L60, CONFORME SOLICITADO. VER ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.08
202224490 | STE | 202224012 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 16/12/2022 15:37:56 | Realizar ajustes necesarios en el SCADA via LORUP para adecuar los valores de SCALE y BIAS, debido al cambio de transductor UPD600 a KRON en el panel XC12. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NA UTR-620 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR MULT-KRON NO PAINEL XC-12. REALIZADOS ENSAIOS/TESTES COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO RELATÓRIO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6.5 | 0.5
202224592 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202251 | 19/12/2022 09:29:59 | Recoger, clasificar y remitir materiales de reserva disponibles en las salas MEL4 correspondientes al sistema del control de acceso del sistema ESAI a almacenes. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202251 | 202301 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Clasificado y remitido materiales de reserva referente al ESAI a almacenes. DM asociadas en el apartado de documentos. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.33
202224606 | STE |  | M066W060 | CAIXA DE ACESSO DE UPS (EL. 131) AO SIRI | 1559.001-6 | 202251 | 19/12/2022 11:00:41 | Efectuar ensayos de puesta en servicio de la Caja de Acceso de UPS (EL.131) al SIRI, conforme planilla 60188319052E (SDS-14726). Energizar equipamientos de Caja de Acceso CA-131-1. Obs: - Coordinar soporte de MEL3 para certificación de fusiones de FO y medición de resistencia de aislamiento de cables de alimentación. - Coordinar energización con MEL3 en conjunto con las SSAs 202222789 y 202222790. - Enviar diseño con marcaciones para posterior gestión de actualización de documentos. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202305 | 202339 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido conversor de medios PoE que presentaba incompatibilidad con el conversor de medios instalado en la UTA01, realizado prueba de enlace del conversor de medios con resultados satisfactorios en anexo planilla de comisionamiento completo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 1.75
202224663 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202251 | 20/12/2022 09:36:43 | Liberar acesso "PI - User T1" aos usuários "vicenteg", "lucasr", "maam" e "fbarudi", conforme solicitado na SOADMST-32. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-32] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a liberação de acesso conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.22
202224722 | STE |  | L021I005 | 2COC - IHM1 - INTERFACE HOMEM MAQUINA 1 | 1503.001-3 | 202251 | 20/12/2022 15:56:01 | Verificar razón de alarma en el IHM del cuadro 2COC. Segun anexo Obs: - Temperatura normal en la casera 2CCB-1, aire funcionando aparentemente. - La alarma no esta actuada en el SCC. | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202309 | 202310 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación de actuación de la señal mencionada, la misma actuó de forma correcta, tanto en el IHM como en el SCC. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE | 0.5 | 4 | 0.5
202224827 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202251 | 22/12/2022 08:51:33 | Conectar cable externo EU13-3772, 53 y 54 en los bornes 2C-TB10 731 y 732 conforme marcaciones en diseño en adjunto. Verificar correcto accionamiento en el SCADA del punto "EXCITACAO ESTABILIZADOR POTENCIA PSS LIGADO". Relacionado a BD SCADA SSA 202221951 Coordinar trabajo con MEL2 - SSA - 202222019 REF: RAP 01/2021 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | 202304 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202301182 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5 | 0.17
202224815 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202251 | 22/12/2022 16:14:16 | Instalar câmeras DOMO durante o PD-3S da unidade geradora 13 nas cotas: • cota 108 (apontada para a tampa do gerador); • cota 98 (apontada para a porta de acesso ao gerador); Período previsto: 09/01/2023 a 20/01/2023. | MEL1 | MEL4 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202301 | 202304 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de las camaras DOMO. Camaras retiradas de la unidad U09 y colocadas en la unidad U13 conforme lo solicitado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202224793 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202251 | 22/12/2022 16:37:34 | SOLICITAMOS VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE/APERTURA DE LOS ACCESOS PRINCIPALES DEL LABORATORIO SMIL.DT. | ILA0 | MEL4 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SOLUCIONADO MEDIANTE RESTART DEL MODULO PRINCIPAL DEL LABORATORIO. TESTADO, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202224908 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202252 | 26/12/2022 02:56:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TRANSDUTOR TB6-H 1C/X1-AI ENCONTRA-SE COM O LED "SENSOR LINE" ACESO. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202312 | 202316 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Transductor con falla, fue sustituido y normalizado transductor referente al punto correspondiente al transductor "TU OLEO TEMPERATURA FASE B". Catastrado SSA para IMA0 202305652 para encaminar a laboratorio. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.75 | 1.5 | 0.5
202224982 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 27/12/2022 15:07:36 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.4 (Envio e Armazenamento de Syslog) da planilha de comissionamento 64658319322P. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202252 | 202350 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202224981 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202252 | 27/12/2022 15:07:47 | [PÓS COMISSIONAMENTO 2S-TC] Verificar o item 4.4.3 (Acesso SNMP) da planilha de comissionamento 64658319322P. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202252 | 202350 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202225034 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202252 | 28/12/2022 13:30:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO DE FUCIONAMENTO NO SISTEMA SCADA, APÓS A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ION 7400 NA UN-13 . O NOVO MEDIDOR SERÁ INSTALADO NA PARADA TRISSEMESTRAL DA UN-13. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202302 | 202304 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado todo os ensaios de funcionalidade em todo o sistema scada conforme pedido, ficando com resultado satisfatório. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202224720 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202252 | 28/12/2022 16:17:44 | Realocar servidores e cabeamento para inclusão futura dos equipamentos: "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf", ref Contrato 4500067321 Obs.: Diagrama sujeito a alterações. Coordenar com ENES.DT quanto à versão final antes da execução. Anexar "As-built" ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202306 | 202306 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado durante la SSA202225081. Reubicados servidores y cables del rack para permitir la inclusión de futuros equipamientos. Emitida SSA 202302201 para actualización y disponibilización de diseño 6018-DF-C9547-P conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202224719 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202252 | 28/12/2022 16:17:55 | Realocar servidores e cabeamento para inclusão futura dos equipamentos: "Appliance Backup Veritas Server Node" e "Appliance Backup Veritas Storage Shelf", ref Contrato 4500067321 Obs.: Diagrama sujeito a alterações. Coordenar com ENES.DT quanto à versão final antes da execução. Anexar "As-built" ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202252 | 202306 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Servicio ejecutado durante la SSA202225080. Reubicados servidores y cables del rack para permitir la inclusión de futuros equipamientos. Emitida SSA 202302249 para actualización y disponibilización de diseño 6018-DF-C9546-P conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202225081 | STE |  | M066D013 | KVM 3 - CORE 60 | 1348.007-7 | 202252 | 29/12/2022 08:12:01 | Retirar KVM do painel SIRI Core 2/3, com intuito de readequar a distribuição física de equipamentos no painel, para permitir instalação da solução de backup Veritas (atividade relacionada à SSA 202224720). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202301 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Retirado KVM y enviado a almacenes DM 70030298. Readecuado Rack para instalaciones de futuras. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202225080 | STE |  | M066C013 | KVM 3 - CORE 50 | 1348.003-0 | 202252 | 29/12/2022 08:12:52 | Retirar KVM do painel SIRI Core 1/3, com intuito de readequar a distribuição física de equipamentos no painel, para permitir instalação da solução de backup Veritas (atividade relacionada à SSA 202224719). | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202252 | 202312 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Retirado KVM y enviado a almacenes DM 70030298. Readecuado Rack para instalaciones de futuras. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.25
202300140 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202301 | 04/01/2023 11:00:31 | Asignar a usuario "hermesgo" en grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI" del AD del SIRI, conforme datos en anexo (referencia JIRA: SOASMDT-34). Obs.: remover de grupo "GRP_PERMIT_PI" del AD del SIRI para garantizar permisos del rol "PI - User T2". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o ajuste e informado ao solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202300207 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202301 | 04/01/2023 17:45:38 | Verificar o motivo pelo qual estando o modo de operação em automático, continua a sinalização de modo de operação em manual no SCADA. Foto Anexa. | OUO5 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202434 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado os ajustes e testes de comutação no modo de operação entre manual/automático durante AT 202406829 de manutenção preventiva e foi verificado a correta indicação no SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 6.5 | 0.67
202300202 | STE | 202223217 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:39 | Providenciar alteração de descritivo de pontos de 86BF do disjuntor 44T34, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202303 | 202304 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202300171 | STE | 202224896 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:28 | Providenciar ajuste de descritivo de pontos sobre circuito de iluminação/aquecimento do disjuntor 04A12 e sobre 79P Bloqueado/Envio TDD por Recepção do 86BF-P do disjuntor 43TL3, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202304 | 202304 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.83
202300178 | STE | 202224763 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:35 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), conforme IOPI007-25. Alterar nível de prioridade dos pontos "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-P ACTUADO", "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-A ACTUADO" e "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" para Proteção Atuada (nível 3), conforme padrão dos demais disjuntores. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202304 | 202304 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.83
202300176 | STE | 202224800 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:38 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme e B3Text de pontos do 67N da VHA1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202304 | 202304 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foi necessário realizar ajustes em telas após a alteração dos parâmetros solicitados (realizado pela OPUO). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 0.83
202300230 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202301 | 05/01/2023 09:34:32 | Agregar al usuario "fillipe" el grupo "GRP_PERMIT_COTEL" del AD del SIRI, conforme datos anexo (referencia JIRA: SOASMDT-26) https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-26 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Agregado usuario "fillipe" el grupo "GRP_PERMIT_COTEL" del AD del SIRI, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202300238 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202301 | 05/01/2023 11:00:10 | Verificar indicacion de funcionamiento de las bombas y agitadores en la tela de ETA-1A del SCADA. Equipos como: agitadores de los tres tanques de preparo, agitador del tanque floculador, las bombas BWP-E04-011, BWP-E04-009 y BWP-E04-010 estan indicando como paradas en el SCADA y en el IHM (y campo) estan indicando como partidas. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202507 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme planilha "DPS-59 Resolucion de fallas ETA PD 04.01.2023 Verif RIEDER 22.03.2023 Coment Douglas vRieder vDouglas 290323.xlsx" anexada na SSA 202305299, o fabricante informou que na programação do PLC é indicado somente um alarme de falha de arranque e não uma indicação de estado. O alarme de falha é apresentado na tela "PP/50Hz - ETA-1A - ALARMAS" conforme anexo ETA1AOUTROS.PNG. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.59 | 6 | 0.25
202300236 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202301 | 05/01/2023 11:00:17 | Verificar indicacion de funcionamiento de las bombas y agitadores en la tela de ETA-1 del SCADA. Equipos como: agitador del tanque de sulfato de aluminio, las bombas BWP-E04-001, BWP-E04-002, BWP-E04-003 y BWP-E04-004 estan indicando como paradas en el SCADA y en el IHM (y campo) estan indicando como partidas. | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202507 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme planilha "DPS-59 Resolucion de fallas ETA PD 04.01.2023 Verif RIEDER 22.03.2023 Coment Douglas vRieder vDouglas 290323.xlsx" anexada na SSA 202305299, o fabricante informou que na programação do PLC é indicado somente um alarme de falha de arranque e não uma indicação de estado. O alarme de falha é apresentado na tela "PP/50Hz - ETA-1 - ALARMAS" conforme anexo ETA1OUTROS.PNG. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 5 | 0.34
202300226 | STE |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202301 | 05/01/2023 14:05:57 | Comissionar LAP-07-UTA15 e CFAP-127-2. Pendência de execução da SSA 202202224, decorrente da altura do AP ser demasiado elevada para uma manutenção eficiente. Será solicitado à IEE4 via SSA derivada que gestione junto a ENES.DT alteração no projeto, para posterior comissionamento. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | 202340 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comisionamiento de LAP-07-UTA15 y CFAP-127-2 de la UTA 15. Se realizo un resumen de las observaciones para ejecutar el trabajo de forma segura en anexo. Emitida SSA 202303004 para IEE3 para actualizacion de diseño. Certificacion de cables UTP y numero de serie en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 4.85 | 10 | 0.45
202300225 | STE |  | M066J028 | ACCESS POINT SIRI-UTA07-LAP07 | 1352.158-6 | 202301 | 05/01/2023 14:06:04 | Comissionar LAP-07-UTA07. Pendência de execução da SSA 202202217, decorrente da altura do AP ser demasiado elevada para uma manutenção eficiente. Será solicitado à IEE4 via SSA derivada que gestione junto a ENES.DT alteração no projeto, para posterior comissionamento. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202303 | 202340 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Espera terminada de la baja de la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  | 5.08 | 3.33 | 1
202300235 | STE | 202300194 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:44:56 | Incluir de 4 pontos calculados, alterar e eliminar outros 4 pontos calculados para possibilitar viabilizar a regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 pelo disjuntor 03T03" como completa no SCC, conforme anexo da SSA 202300194. Realizar a modificação na UI04 e após testes satisfatório implementar no sistema em produção. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | 202335 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 29 | 2.83
202300232 | STE | 202300200 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:45:20 | Incluir e testar pontos calculados, conforme anexo da ssa 202300200, para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar 86BF de disjuntor sem que o mesmo esteja isolado", referente ao retrofit dos trafos da SEMD. Testar na UI04 (Test Mode) e após testes satisfatórios implementar no sistema em operação. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202303 | 202334 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro dos pontos no sistema em produção realizado durante a execução da AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 32.5 | 1.5
202300271 | STE | 202300186 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:45:45 | Eliminar pontos calculados, conforme anexo da SSA 202300186. Verificar condições no modo de teste e se tudo estiver de acordo eliminar no ambiente de produção. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | 202304 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Ponto solicitado para incluir já existe na Base de Dados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202300267 | STE | 202300188 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 06/01/2023 07:46:03 | Incluir 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados para possibilitar a regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 pelo disjuntor 03T02" como completa no SCC. Testar na UI04 no modo teste e após teste satisfatório implementar no ambiente em produção. Executar conforme anexo da SSA 202300188 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | 202335 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 27 | 2.33
202300293 | STE | 202215859 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202301 | 06/01/2023 10:53:00 | Alterar pontos referentes do projeto 2COC (Carregadores de Bateria 125VCC), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202302 | 202303 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes de parâmetros na Base de Dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 0.83
202300325 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202301 | 06/01/2023 14:31:56 | Asignar el grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT" a los usuarios "edsonjr", "daniago", "gonzal" y "walterg" conforme SOASMDT-35 https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-35 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202315 | 202315 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a inclusão do grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT" aos usuarios "edsonjr", "daniago", "gonzal" e "walterg" , conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202300350 | STE |  | T066A009 | CONTROLADOR DE DOMINIO MTXDC50 | 2995.006-2 | 202301 | 06/01/2023 16:49:10 | Crear usuario de dominio "marcosym" en el AD de Matrix y asignar los grupos: - GRP_ServerAdmins_MTX - GRP_ComputerAdmins_MTX - GRP_DomainAdmins_MTX - GRP_RemoteAccessCON_MTX - GRP_ServerAdmins_MTX - Administradores - Usuarios del dominio Crear usuario "marcosym" en la aplicación del SOMA y asignar los grupos: - Analista - Administrador Monitor Conforme https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-25 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202311 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creado usuario de dominio "marcosym" en el AD de Matrix y asignado a los grupos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202300411 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202302 | 09/01/2023 14:24:32 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-04. Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202224937) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | 202317 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL1. Emitida SSA202307183 para actualización y disponibilización de documentos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202300533 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202302 | 11/01/2023 14:19:12 | Crear usuario de servicio "s.pianalysistask" como user domain y considerar: 1. No agregar a ningún grupo. 2. El usuario no puede cambiar la contraseña (coordinar acción con IEE4) 3. La contraseña nunca expira. 4. Limitar el inicio de sesión del usuario a las computadoras PI-AFS-VM01 y PI-AFS-VM02 5. La cuenta es confidencial y no se puede delegar Nota: el usuario se debe utilizar exclusivamente en los servidores indicados en el punto 4 para la ejecución del Programador de Tareas de Wind | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202303 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação do usuário conforme descrito. Realizado testes em conjunto com IEE4 e constatado funcionamento conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.17
202300578 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202302 | 11/01/2023 17:08:45 | Porta de acesso a sala do QA-02 esta com botoeira de liberação de saída emperrado (lado interno da sala), necessitando precionar a barra de saida de emergência para abrir. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202315 | 202325 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202300750 | STE |  | T008H001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - PSF-1 | 2490.010-1 | 202302 | 14/01/2023 12:42:23 | Verificar/solucionar ruido anormal proveniente del panel PSF-1. | OSO0 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202316 | 202331 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada limpeza dos filtros do Rack SMF e inspeção nos componentes. Painel e equipamentos em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  | 40 - RUIDO ANORMAL | 0.5 | 9 | 0.42
202300778 | STE |  | M066U037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA16 | 1354.014-6 | 202303 | 16/01/2023 11:33:46 | UPS do painel UTA-16 encontra-se indicando by pass fechado. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202315 | 202328 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA16, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.84 | 3 | 1
202300853 | STE | 202300670 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202303 | 17/01/2023 14:14:31 | Apoio para desconexão, teste, e reconexão de cabos durante o retrofit do TPB-02 executado pela MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202411 | 202538 | 3 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme la SSA 202513176. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202300941 | STE |  | G076C003 | SWITCH SWT-P (2S-TC) | 3150.001-5 | 202303 | 19/01/2023 09:23:24 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report", para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report", para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.47
202300948 | STE |  | G076C005 | SWITCH SWT-ST (2S-TC) | 3150.003-9 | 202303 | 19/01/2023 10:18:49 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-ST, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.42
202300947 | STE |  | G076C004 | SWITCH SWT-A (2S-TC) | 3150.002-7 | 202303 | 19/01/2023 10:18:59 | Realizar geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-A, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P (ref. SSA 202223330) conforme recomendação da SEL no e-mail anexo. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a geração e coleta de "Diagnostics Report" do SW-A, para troubleshooting de falhas relacionadas ao SW-P. Arquivo coletado em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.33
202300950 | STE |  | M066M037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA10 | 1354.008-0 | 202303 | 19/01/2023 10:46:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS DEL PANEL UTA10 SE ENCUENTRA CON LED DE INDICACION DE ALARMA ENCENDIDO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202315 | 202328 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reinstalación de banco de baterías en la UTA10, realizado testes según procedimiento IM.EE.058.R01. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.84 | 3.5 | 0.59
202300962 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202303 | 19/01/2023 11:19:26 | Realizar substituição da bateria do System Controller do IFS2, conforme recomendação do fabricante Siemens, indicada no item C.6 do Relatório de Manutenção Preventiva e de Inspeção de Sistema (2022). Seguir os procedimentos descritos no manual Netra T2000 Server Service Manual – item 4.5 Replacing the Battery. Por segurança, realizar backup de senhas e endereços IP, MAC Address bem como informações sobre o HOSTID, previamente à execução do serviço. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a substituição da bateria do System Controller do IFS2 conforme manual Netra T2000 Server Service Manual – item 4.5 Replacing the Battery. Arquivos com as informações de backup são coletados durante as preventivas do IFS2 (em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4.5 | 0.33
202300969 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202303 | 19/01/2023 14:08:46 | [Modernización de STH] Implementar integración del nuevo STH con el SCADA NMR5 conforme proyecto lógico 6006-60-15205-E en adjunto. Coordinar actividades con las configuración en el Firewall del SIRI y verificar conjuntamente con MEL3 el funcionamiento de la comunicación entre los servidores APS del SCADA y el STH. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202313 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram implementadas as ACL's e rotas nos firewalls do SCADA, PDS e SIRI conforme projeto anexo. Para testar as implementações foram realizados acessos http e https ao sistema PCD do servidor sth-pcd-vm01.siri.itaipu [172.31.160.10] através dos servidores BITAPS1, BITAPS2 e BITDPVAPS1. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 13 | 0.42
202300849 | STE | 202207455 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 19/01/2023 16:02:10 | Realizar ajuste na Base de Dados do Sistema SCADA, de acordo com arquivo anexo de emissão. Ref a sinalização de Subtensão dos quadros CGCA1 e CGCA2 da SEMD. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO DIA 17/02/2023 AFIM DE CONFIGURAR OS PONTOS SOLICITADOS. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202301024 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202303 | 20/01/2023 10:54:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual puntos referentes a valores analógicos de Tensión del T05, Fases "RS" "ST" se encuentran invalidos en el SCC. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202311 | 202313 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste en los parámetros de configuración de los IEDs de control, conforme mencionado en las SSAs relacionadas (MEL1), normalizando así la calidad de dichos puntos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 1
202301051 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 20/01/2023 15:29:06 | Prever manobras e captura de protocolo, conf.solicitado anexo pela contratada - ref. a ptos SOE=REDN - RTU 102 SEMD1. Coord. c/ OP manobra de um dos disj. da SEMD: 44L22, 04L02 o 84LI2. Uma manobra de abertura e fechamento é suficiente, desde que, capturado todos os logs solicitados. Recomendações da contratada: Antes do ensaio efetuar restart do Ranger no RAS1/RDAS1 e RAS2/RDAS2 - Efetuar tão logo qto possível. Ref: NMR5 EVT 201 SSA. : 202223261, 202223552 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202308 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA TESTES DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS DISJUNTORES 84LI2 E 44L22, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. TODOS OS LOGS E INFORMAÇÕES FORAM ENVIADAS PARA O FABRICANTE ATRAVÉS DE EMAIL QUE SE ENCONTRA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.5
202301071 | STE |  | G076L002 | SWITCH 2S-D03-CRP-SWA1 | 1522.001-7 | 202303 | 20/01/2023 16:38:07 | Realizar, em conjunto com fornecedor, substituição de Switch provisório por Switch definitivo (Layer 3, Código 1522.002-9). Acompanhar fornecedor nas configurações de Layer 3 conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P, indicando eventuais alterações como As-built. Realizar ensaios de comissionamento pertinentes ao novo Switch conforme planilha 64578319311P (SSA 202214221). Verificar também a configuração de usuário de acesso específico ao switch e demais configurações de segurança. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202312 | 202315 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante, sustituido switch provisorio y realizada las configuraciones conforme proyecto lógico 6649-60-15200-P. Ensayos realizados con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 36 | 1
202301081 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202303 | 20/01/2023 16:56:46 | Configurar regla de firewall que permita la comunicación de los siguientes: IP Origen: BITAPS1, BITAPS2 y BITPDVAPS1 IP Destino: STH-PCD-VM01 Puerto destino: TCP 80/443 Conforme documento de proyecto 60066015205E (Pág. 7) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202328 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas configuraciones de reglas de firewall para permitir comunicaciones conforme | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6.5 | 0.17
202301098 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202303 | 22/01/2023 05:49:53 | Transdutor 1C/TB6-F 1C/X1.1-AI encontra-se com o led "Sensor Line" Aceso. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de Transductor MCR-PT100-I-DC - PHOENIX CONTACT. Verificada lectura de valores con CCR conforme lo leido en la UTR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.58 | 4.5 | 0.58
202301100 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202303 | 22/01/2023 05:56:51 | Porta de acesso ao elevador E10, localizada na elevação 144, não abre pela botoeira, somente pela barra de emergência (internamente) e externamente não abre através do crachá. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202315 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.91 | 3 | 0.75
202301257 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202304 | 24/01/2023 11:12:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o teclado KVM do painel dos servidores PDS está com a tecla (2) apresentando falha. O caractere (2) funciona de forma intermitente, e aparentemente o caractere (@) não está funcionando. Verificar se pode ser substituído na garantia - Carlos Ronei e Marcelo Batista cientes. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202307 | 202307 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E TESTES DE TECLADO DO KVM CONECTADO AOS SERVIDORES BITPDRAS1, BITPDRAS2, BITPDPCU1, BITPDORA1 E BITPDAPS1. NÃO FORAM ENCONTRADAS NENHUMA ANORMALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO CARACTÉR @ LOCALIZADO NA TECLA 2. TESTADO DEMAIS TECLAS E TODAS FUNCIONANDO CONFORME O ESPERADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202301302 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202304 | 25/01/2023 07:20:14 | Favor investigar/solucionar falha no cálculo de análises do PI AF. Tags calculadas por análises do AF não estão sendo atualizadas desde as 22h do dia 24/01/2023 aproximadamente. Ver anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício dos serviços do PI AF e normalizado o cálculo das tags. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.08
202301764 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202305 | 31/01/2023 14:41:52 | Integrar a la red SIRI-MOBILE de carácter temporal la cámara térmica conforme solicitud de SMIE.DT (SSA 202300199). Configurar IP estática en la cámara. Se adjunta correo de referencia. Dar de baja configuración en la fecha 14/02/2023 posterior a curso a realzarse el 07 y 08 de febrero 2023. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada integração e configuração. (Configuração ficará em definitivo conforme alinhado com IEE4 e área usuária) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.5 | 0.17
202301801 | STE | 202300469 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202305 | 31/01/2023 16:18:34 | Providenciar alteração de B3Text de pontos dos carregadores de bateria C3 e C4 e descritivos de analógicos dos QDS-1, QDS-2, QACC-3 e QACC-4, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.83
202301815 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202305 | 31/01/2023 23:42:32 | TRANSDUCTOR ``MCR-PT100/I/DC´´ SE ENCUENTRA CON EL LED ``SENSOR LINE´´ ENCENDIDO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202307 | 202307 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado transductor sin función aparente, tanto en el software CONFIGpro de la UTR como en el SCADA. También fueron evisados los diseños disponibles en el SATedms y no se encontraron coincidencias para el mismo. Dicho Transductor se encontraba sin conexión en la entrada y en la salida (no estaba conectado a nada), debido a eso, el indicador "sensor line" se encontraba alarmado. Retirado transductor de la UTR, quedando como reserva en las oficinas de MEL4 S/N:2810337. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.83 | 8 | 0.58
202302043 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202305 | 03/02/2023 10:31:16 | Instalar speaker USB al IHM del FIP-PCG-01 y alterar la configuración de la IHM para activar las alertas sonoras en el software del micro SCADA, conforme solicitud de proyecto ENES.DT en adjunto. Respecto a ARO 402 del 2019 "IHM do FIP-PCG-1 – Alerta sonoro indisponível" Retirar materiales de ENES.DT Gustavo Recalde R. 3659. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202317 | 202329 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado speaker USB e configurado os alarmes sonoros pelo fabricante conforme AT: 202305675 e SSA: 202310429. Backup da pasta sc salvo em: P:\Automatizacion\T15A - ECE 50Hz\T15A01 - IHM FIP-PCG01\sc-HMIFIP50_20230705_sonido.7z | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.83
202302071 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202306 | 06/02/2023 10:37:28 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU1 (L14) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-55 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202310 | 202313 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado catastro y ensayo de actuación de puntos de la LT 500 kV YZU1 (L14). Informaciones en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 5.42 | 272 | 12.42
202302455 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202306 | 10/02/2023 10:05:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual se encontra aberta sem controle de acesso a porta localizada na cota 220, na central hidráulica das comportas 7 e 8 do vertedouro. | OUO1 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202316 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.91 | 6 | 0.91
202302535 | STE | 202300899 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202306 | 10/02/2023 10:53:03 | 1. Realizar ajuste en tags de desarrollo de OPDT, en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja ""Edit only"". 2. Crear tags de producción de OPDT, en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja ""Create only"". Solicitud de origen: SSA 202300899 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202402 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada Criação na aba Create Only. Ocorreu um erro na aba Edit only: Error occurred while processing PI Data Archive 'PI-SIRI': Cannot complete the operation. The required csv field: 'ObjectType' was not found in the input. Aberto Case Number- 01061969 com Osisoft para investigar motivo (também não foi possível deletar os tags) Após intervenção da AVEVA o problema foi solucinado e as tags foram editadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.18
202302545 | STE | 202301767 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202306 | 10/02/2023 10:53:26 | Crear tag de producción de OPDT, en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hoja "Create only". Solicitud de origen: SSA 202301767 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação da tag solicitada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.2
202302527 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 10/02/2023 14:16:54 | Providenciar ajuste dos pontos analógicos do CM1 e CM2, em anexo, para estarem válidos no SCADA. Os mesmos estão inválidos atualmente. Foram verificados os mesmos pontos no SCC, e, na SEMD, estão válidos e supervisionando as respectivas medidas. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A CORREÇÃO DO ASDU PARA ASDUNB=3 (DAUC-3) NA TABELA SOANLG. ORIGINALMENTE ESTAVA APONTANDO PARA DAUC-J. PONTOS FICARAM VÁLIDOS NO SCADA (VER ANEXO), SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1.5 | 0.17
202302677 | STE |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202307 | 13/02/2023 20:34:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual la consola BITCON4 (Asistente 60Hz) no reproduce sonidos de alarmas del sistema SCADA. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o dial de ajuste do volume do alto-falante esta com mal contato, provocando a ausência de reprodução quando o volume é ajustado para o máximo. Devido a instalação do alto-falante não pertencer ao projeto fornecido pela ABB, não há formas de realizar o suprimento do periférico via manutenção, portanto sugere-se a aquisição direta do alto-falante. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.17 | 0.5 | 0.25
202302707 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202307 | 14/02/2023 08:47:17 | Solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "SF6_50 PGTW50 RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA". | OUO5 | MEL4 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202311 | 202332 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme levantado durante los ensayos de comisionamiento, dicha alarma no es aplicable, debido a que el sistema no posee cliente IHM, por ende, dichos puntos fueron retirados de la BD del SCADA 202310045. También se procedió inhabilitar esa señal en el Gateway. BD en formato excel en anexo. Almacenando además backup del archivo de configuración en la carpeta automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202302755 | STE |  | M066I026 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP05 | 1352.172-2 | 202307 | 14/02/2023 16:46:10 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202309 | 202342 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solicitado RMA LAP SSA 202304129 y RMA para media converter SSA 202304131. Reinstalado nuevo UTA18-LAP05 (SN: FJC27091ZFH) y media converter (SN: AA405021802161), realizado pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.34 | 6.5 | 1.83
202302754 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.171-0 | 202307 | 14/02/2023 16:46:36 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | 202332 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido LAP04-UTA18 (Retirado: S/N: FJC25291SXA, Instalado: SN FJC27091ZF8), realizado pruebas de comunicacion. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 11 | 1.25
202302753 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202307 | 14/02/2023 16:47:00 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | 202312 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 e realizado testes ok, LAP online. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1.08
202302752 | STE |  | M066T022 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP03 | 1352.107-6 | 202307 | 14/02/2023 16:47:11 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | 202312 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP03 e realizado testes ok, LAP online. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4.5 | 1
202302749 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202307 | 14/02/2023 16:47:31 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes e reset no LAP01 da UTA08, verificado que o mesmo retornou online. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.5 | 0.33
202302748 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202307 | 14/02/2023 16:47:40 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202310 | 202312 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 e realizado testes ok, LAP online. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.33
202302746 | STE |  | M066J027 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP02 | 1352.087-8 | 202307 | 14/02/2023 16:47:46 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202310 | 202310 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado funcionamiento correcto del estado del Access Point. Verificada configuracion incorrecta de la IP del dispositivo en el sistema Zabbix del monitoramento. Informado al CGMRS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.33
202302745 | STE |  | M066H025 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP04 | 1352.081-7 | 202307 | 14/02/2023 16:47:54 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202310 | 202310 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado estado del Access Point “SIRI-UTA-06-LAP04”. Verificada falla y reemplazado conversor de Media del Access Point. Se procedió a reconfigurar el dispositivo e integrarlo al WLC debido a que este se encontraba desconfigurado. Restablecido el dispositivo a estado “online. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.33 | 0.5
202302744 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202307 | 14/02/2023 16:48:01 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202310 | 202310 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado funcionamiento correcto del estado del Access Point. Verificada configuracion incorrecta de la IP del dispositivo en el sistema Zabbix del monitoramento. Informado al CGMRS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202302751 | STE |  | M066R029 | ACCESS POINT SIRI-UTA13-LAP08 | 1352.157-4 | 202307 | 14/02/2023 16:48:36 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | 202310 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado reaprieto en la tomada RJ45 ficha hembra que estaba con falso contacto. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 0.5
202302750 | STE |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202307 | 14/02/2023 16:48:44 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202310 | 202315 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado inspeccion del LAP y no se encontro ninguna anomalia, realizado un reset y equipo retorno sin problemas. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.33
202302742 | STE |  | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202307 | 14/02/2023 16:48:51 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202312 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Eliminado mau contato no power injector do ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03, LAP voltou online. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.33
202302741 | STE |  | M066F022 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP01 | 1352.074-9 | 202307 | 14/02/2023 16:49:04 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | 202311 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado LAP01 no se encontro anormalidad de funcionamiento, verificado que el problema era una configuracion errada en el sistema Zabbix. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.5
202302740 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202307 | 14/02/2023 16:49:29 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202311 | 202311 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado y solucionado estado de Access Point, mediante reset de Power Injector. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.22 | 2.17 | 0.25
202302739 | STE |  | M066W028 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP07 | 1352.068-2 | 202307 | 14/02/2023 16:49:36 | Verificar e solucionar, em campo, estado do Access Point. O monitoramento do CGMRS indica que esse AP está offline. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202311 | 202317 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo Access Point AIR-AP1852l-A-K9 S/N:FJC262018R9 MAC: 2C1A05081C90. Realizado teste de conexão ok. Monitoramento no Zabbix voltou online conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 5 | 0.66
202302777 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202307 | 15/02/2023 11:13:06 | Liberar acesso ao usuário "samirf" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX", conforme solicitado pelo SOASMDT-36. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-36] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e criação de usuário no SOMA (Matrix). Verificado correto login com usuário. | Fora de Prazo |  |  | 0.22 | 2 | 0.08
202302862 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202307 | 15/02/2023 14:03:12 | REALIZAR AJUSTE DE CONFIGURACIONES DE FUENTE DE DATOS ODBC "REPLICA DEL SAM" CONFORME DETALLADO EN DOCUMENTO ANEXO. COORDINAR EJECUCIÓN CON IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado as configurações de acordo com anexo, verificado correta conexão à base de dado réplica do SAM. Validado com IEE4 o funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202302877 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202307 | 15/02/2023 14:36:24 | Acompañar a la empresa Protek para la configuración de la interconexión temporal entre el Pro-Watch del ESAI actual con el Security Center (Genetec) del proyecto de Modernzación del ESAI con el fin de lograr la migración automática de información de usuarios de tarjetas y credenciales del ProWatch al Security Center. Contrato 4500064363_2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202333 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADA LA MIGRACION DE LOS DATOS DEL PROWATCH AL GENETEC, EL SISTEMA DE ACCESO SE ENCUENTRA ADMINISTRADO TOTALMENTE DESDE EL SISTEMA NUEVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 10 | 0.17
202302873 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202307 | 15/02/2023 14:36:35 | Acompañar a la empresa Protek para la configuración del acceso remoto a los servidores del Security Center, para la configuración remota de los mismos durante el periodo de instalación, referente al proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363/2022). Observación: los equipos no están conectados a ninguna red ni equipo en producción de la Itaipu. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202346 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | NO FUE NECESARIO REALIZAR EL SERVICIO | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202302910 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202307 | 16/02/2023 00:06:48 | Verificar la posibilidad de unificar la contraseña conforme el IHM 1EAIC.- | OUO6 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202309 | 202309 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a unificação das senhas de acesso das IHMs 1EAIC e 1EPIC da CCR. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 0.17 | 0.5 | 0.3
202303021 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202307 | 17/02/2023 08:17:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202340 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek en los trabajos de configuración de los equipos correspondientes al Lote 2 del Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 45.33 | 0.83
202303039 | STE |  | T075W023 | CONSOLE BITCON19 | 0920.081-3 | 202307 | 17/02/2023 10:32:22 | Verificar y solucionar el motivo por el cual la pantalla de la consola (BITCON19) queda trabada y con inconveniencias para reiniciar. | OUO0 | MEL4 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202309 | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO PROBLEMAS NO HD DA WORKSTATION. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, APROVEITANDO O HD DA BITPDCON3 (SSA. 202307246) E RESTAURADO TODAS AS APLICAÇÕES. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 16 | 0.25
202303058 | STE | 202302717 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202307 | 17/02/2023 10:55:17 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI conforme planilla anexa, Hojas "Create only dev" y "Create only prod". Solicitud de origen: SSA 202302717 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202313 | 202313 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de tags conforme solicitado. Validado com área usuária o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202303075 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202307 | 17/02/2023 12:05:02 | Verificar e solucionar transdutor "MCR-PT100/I/DC" com led "SENSOR LINE" aceso. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202326 | 202327 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Transductor con falla. Realizado el cambio de transductor. Verificado correcto funcionamiento del transductor instalado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. OBS: Enviados transductores a laboratorio para reparo y calibración. SSA 202310824 y 202310824. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.25 | 12 | 0.5
202303087 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202307 | 17/02/2023 16:03:26 | - AD: Criar grupo GRP_PERMIT_CAM_TERMICA, e associar aos usuários "caetano", "crhiscar", "barbado" e "aerop"; - ISE: Criar regras de autorização de acesso ao IP/porta da câmera termográfica para cada perfil de usuário. Conforme solicitado pelo SOASMDT-43. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-43] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202309 | 202316 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado criação do grupo GRP_PERMIT_CAM_TERMICA e associado aos usuários. Criado regras no ISE para cada perfil de usuário (total de 3 perfis distintos, com necesisdade de criação de 3 regras Policy Sets , 3 perfis de autorização e 3 dACLs) | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202303102 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202307 | 17/02/2023 16:36:25 | Liberar acesso aos usuários listados, abaixo, ao grupo "GRP_PERMIT_Civil", conforme solicitado pelo SOASMDT-45. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-45] - hermann - ggsantos - jmarcos - pabroram | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202312 | 202312 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos usuários e concedido acesso à rede do SAAD (Permit_civil) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202303129 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202308 | 20/02/2023 04:07:15 | Solucionar acesso de porta inoperante (porta não trava). Porta localizada ao lado do elevador E12 na elevação 144 jusante. Identificação na porta C-34. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202316 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA PUERTA CONTROLADA FUE REPARADA Y AJUSTADA, SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SUSTITUIDOS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA LIBERADA Y ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: LA LOCALIZACION ANTIGUA SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.91 | 3 | 0.75
202303188 | STE | 202303074 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202308 | 23/02/2023 15:38:43 | Solicitamos apoio para verificar comunicação da UTA-08 com UAM-03 porta ETH-03. Serviço previsto para dia 16/03/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202311 | 202312 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue encontrado pequeña atenuación en la certificación del cable UTP de la puerta ETH03, realizado reaprieto en la terminal de la puerta 07 del PP02 de la UTA08. Reapretado terminal rj45 lado UAM03 puerta ETH02 que se encontro con falso contacto. Normalizado comunicación entre la UTA08 y la UAM-03. En anexo certificacion de los cables. Se encontro discrepancia de diseño y campo, catastrado SSA 202304852 para IEE3 para modificacion de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1.33
202303287 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202308 | 25/02/2023 23:47:01 | Verificar/solucionar: ao efetuar comando de fechamento do disjuntor 84T04, apareceu a seguinte mensagem: "ORDEM DE CONTROL NO POSSIBLE, REDE CAMBIO ESPONTANEAMENTE". Verificado disjuntor fechado no campo. Imagem em anexo. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202313 | 202446 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado em conjunto com a execução da SSA 202206616, ajuste em parâmetro na Base de Dados do Sistema SCC. Realizado ensaios de abertura e fechamento do 84T04, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 10.25 | 1.67
202303308 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202309 | 27/02/2023 09:25:09 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não está reportando ao SCC o alarme "SEMD 220KV PIH 79P DESCONECTADO" via RTU 08. | OUO7 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202311 | 202313 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada consulta en los registros de eventos del SCC y verificado la actuación de dicho punto. Misma verificación realizada en el PI y constatada actuación en el SCADA. Corroborado además que dicho punto esta configurado como evento en el SCC, sin embargo el punto correspondiente al 79A desconectado esta configurado como nivel 3 de alarma. En anexo, verificaciones realizadas. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202303469 | STE | 202302403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 01/03/2023 15:02:58 | Providenciar alterações na SOEQID para supressão de alarmes para o disjuntor 85U08 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202303387 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 01/03/2023 16:46:30 | Realizar modificações no modelo de rede EMS conforme arquivo anexo a fim de incluir a nova linha de interligação MD-YZU1 e adequar terminal da LI MD-VHA1 na SE VHA. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6.5 | 0.17
202303480 | STE | 202301812 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202309 | 02/03/2023 07:05:58 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DO PONTO "FIP02A1 RECEP FIPPCG1A-HABILITA TASA 3" PARA ACIONAR COMO ALARME, DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 3.5 | 0.75
202303478 | STE | 202302840 | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202309 | 02/03/2023 07:09:50 | Providenciar BD Teste no DTS para testar supressão de alarmes com alterações na SOSTAT e SOEQID, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A tabela SOEQID possui uma constraint de unique id para a chave composta SUBNAME + PNTNAM, o que inviabilizou o teste solicitado já que os pontos a serem incluidos no DB violam tal constraint. Visto que o objetivo do ensaio era testar a condição 1 ponto para n equipamentos e a base de dados não possibilita tal condição, a geração do DB foi abortada com ciência do emissor. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25
202303474 | STE | 202303027 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 02/03/2023 07:49:41 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. Pode ser usado script SQL anexo para alterar tabela SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2.5 | 0.17
202303542 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202309 | 02/03/2023 14:02:23 | [NMR5 Evt 151] Actualizar el software Wireshark para el Release: 4.0.3 en el servidor BITPCU2 y realizar captura de trafico de red interno (interface loopback) para permitir ampliar el análisis de las retransmisiones de paquetes IEC104 entre el RCM y el PCU. OBS: Capturar el protocolo únicamente en horario comercial con acompañamiento continuo, no dejar capturando sin acompañamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do software Wireshark para a versão 4.0.3 no servidor BITPCU2, também foi realizada captura de teste da interface loopback. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202303541 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202309 | 02/03/2023 14:02:59 | [NMR5 Evt 151] Actualizar el software Wireshark para el Release: 4.0.3 en el servidor BITPCU1 y realizar captura de trafico de red interno (interface loopback) para permitir ampliar el análisis de las retransmisiones de paquetes IEC104 entre el RCM y el PCU. OBS: Capturar el protocolo únicamente en horario comercial con acompañamiento continuo, no dejar capturando sin acompañamiento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do software Wireshark para a versão 4.0.3 no servidor BITPCU1, também foi realizada captura de teste da interface loopback. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202303526 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202309 | 02/03/2023 14:16:31 | Criar usuário "victoral", e vincula-lo ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-46. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-46] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202314 | 202314 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a configuração e informado ao usuário dados de acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.13 | 1 | 0.17
202303546 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202309 | 02/03/2023 14:44:55 | Instalar kit demo D20MX y realizar ensayos de migración de la CPU D20ME para la nueva CPU D20MX. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 21 y 23/03/2023. Mantener la nueva CPU en funcionamiento continuo hasta su sustitución definitiva por módulos nuevos. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TODOS OS TESTES NECESSÁRIOS PARA A VALIDAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DA NOVA CPU D20MX EM SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA CPU D20ME II E D20ME. FOI SUBSTITUIDA COM SUCESSO A CPU DA UTR-534-1 SEGUINDO O PASSO A PASSO DO FAVBRICANTE EM ANEXO. AO FINAL DOS TRABALHOS HOUVE O FECHAMENTO COM UMA REUNIÃO A QUAL REGISTROU-SE OS DETALHES EM ATA QUE SE ENCONTRA EM ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 34 | 0.25
202303651 | STE |  | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202309 | 04/03/2023 05:22:08 | UPS do painel UTA-12 encontra-se indicando by pass fechado. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202313 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ralizada pruebas de funcionamiento y reaprieto de terminales. Verificada correcta operación de la UPS según instrucción de mantenimiento IM.EE.058. Verificado correcto nivel de tension del banco de baterias. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 7 | 0.58
202303650 | STE |  | M066N037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA11 | 1354.009-1 | 202309 | 04/03/2023 05:48:58 | UPS do painel UTA-11 encontra-se indicando by pass fechado. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202313 | 202314 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado testes, reaperto em terminais de ligações e religado o UPS, ficando com o sistema normalizado. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3 | 0.75
202303667 | STE |  | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202309 | 05/03/2023 05:19:48 | UPS do painel UTA-13 encontra-se com led de alarme acionado e indicando by pass fechado. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202313 | 202316 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Ralizada pruebas de funcionamiento y reaprieto de terminales. Verificada correcta operación de la UPS según instrucción de mantenimiento IM.EE.058. Verificado correcto nivel de tension del banco de baterias. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 7 | 0.58
202303666 | STE |  | M066S037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA14 | 1354.012-2 | 202309 | 05/03/2023 05:19:59 | UPS do painel UTA-14 encontra-se com led de alarme acionado e indicando by pass fechado. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202313 | 202317 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Reinstalado banco de bateria reparado por parte de laboratorio. Verificado correcto nivel tensión del banco y realizado pruebas de funcionamiento del banco y UPS conforme Instrucción de mantenimiento IM.EE.058. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.16 | 6 | 1.16
202303615 | STE | 202303552 | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202310 | 06/03/2023 08:14:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-06 não estão sendo atualizados no SOMA desde 19/01/2023. Verificado que UAM-06 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | 202311 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REINICIADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03, VERIFICADO SISTEMA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL POSTERIOR A LA INTERVENCION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202303612 | STE | 202303550 | T066A004 | SERVIDOR MTXSRV50-03 | 2995.003-7 | 202310 | 06/03/2023 08:15:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-05 não estão sendo atualizados no SOMA desde 19/01/2023. Verificado que UAM-05 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202311 | 202311 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | REINICIADOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS AL APACHE TOMCAT SERVER MTXSRV50-03, VERIFICADO SISTEMA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL POSTERIOR A LA INTERVENCION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 8 | 0.17
202303679 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202310 | 06/03/2023 08:17:46 | Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500043819/2017) para realização de ajustes de final de Projeto e verificação de cabeamento conforme comentários em As Built no Quadro 2COC. Datas programadas: 09/03 e 10/03. Vide e-mail em anexo a SSA. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202310 | 202313 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al contratista para adecuaciones conforme As-Built. Detalles en anexo. Emitida SSA relacionada para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202303839 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202310 | 07/03/2023 23:41:52 | Reconexão de linha "79 cierre mono/tri" na IHM indicando "tripolar", em desacordo com as instruções da operação. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | 202328 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste por parte del fabricante Siemens durante la puesta en servicio de YZU2. Retirado de la pantalla del IHM la indicación de la polaridad del 79. Por la filosofía implementada en el proyecto la configuración por defecto es el 79 Monopolar y no puede ser modificada una vez definida. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202303924 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202310 | 08/03/2023 17:41:01 | Rehacer layout del videowall debido a la entrada de la nueva linea LI-MD-IZU para el RAS1 y RAS2. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202312 | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A ALTERAÇÃO DE LAYOUT CONFORME SOLICITADO PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DA NOVA LINHA LI-MD-YZU. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.08
202303946 | STE | 202300033 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202310 | 09/03/2023 09:26:48 | Instalar herramienta de administración de base de datos DBeaver (version "Community") en el servidor APS del PDS para realizar pruebas de funcionamiento. Evaluar la herramienta primeramente en el PDS y luego de los ensayos satisfactorios implementar en los servidores EMS (BITAPS1, BITAPS2) y DTS (BITDTAPS1). Coordinar actividad con el equipo de GSS/OP.DT. Ref: https://dbeaver.io/ | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202312 | 202312 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a instalação do software de administração de base de dados DBeaver nos servidores BITDPVAPS1, BITAPS1, BITASP2 e BITDTVAPS1. Foram realizados teste utilizando os driver JDBC Oracle e Postgree e verificou-se que a ferramenta pode ser muito útil na administração dos DBs no ambiente EMS e PDS. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2 | 0.33
202303949 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202310 | 09/03/2023 09:40:01 | Modificar el tiempo de comando para el iec104 en el IFS. En el archivo /home/s/src/param/ca_ifs/config/iec104 alterar parametro MAX_COMMAND_TIME=60 para ajustar el tiempo maximo de espera entre el envio de un telegrama de activacion de comando (COT=6) hasta la recepcion del telegrama de Terminacion de de la activacion del comando (COT=10). Ref: Ticket Siemens WG: ITAIPU: IEC104 Direct Command from Spectrum ISSUE=14629 PROJ=67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202314 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste de parâmetro conforme solicitado. Realizado ensaio, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202303948 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202310 | 09/03/2023 09:40:10 | Modificar el tiempo de comando para el iec104 en el IFS. En el archivo /home/s/src/param/ca_ifs/config/iec104 alterar parametro MAX_COMMAND_TIME=60 para ajustar el tiempo maximo de espera entre el envio de un telegrama de activacion de comando (COT=6) hasta la recepcion del telegrama de Terminacion de de la activacion del comando (COT=10). Ref: Ticket Siemens WG: ITAIPU: IEC104 Direct Command from Spectrum ISSUE=14629 PROJ=67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202314 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste de parâmetro conforme solicitado. Realizado ensaio, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1
202303831 | STE |  | M066T037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA15 | 1354.013-4 | 202310 | 09/03/2023 09:53:42 | UPS do painel UTA-15 encontra-se indicando by pass fechado. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202315 | 202342 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REINSTALADO BANCO DE BATERIAS REPARADO POR ILA2. REALIZADOS TESTES COM SUCESSO, EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 4.5 | 0.92
202303135 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 09/03/2023 10:20:39 | Verificar par de mensajes en el SCC de los eventos de Habilitación de Tasa 3, provenientes de los IEDs FIP02P1, FIP02P2, FIP02A1, FIP02A2. Ref. SSA:202205640. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202331 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram verificadas as mensagens de Habilitación de Tasa 3 e corrigidas na base de dados do SCC conforme anexos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.33
202304153 | STE |  | M066Y056 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP01 | 1352.110-7 | 202311 | 13/03/2023 15:10:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o UTA00-LAP01 não está está vinculado ao WLC, e não está respondendo ICMP ping desde 10/03/2023 10h30. Situação identifica pelo monitoramento do CGMRS. [https://zabbix.siri.itaipu/history.php?action=showgraph&itemids%5B%5D=204082] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202318 | 202331 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP01 (Retirado= S/N: KWC22440D98, Instalado= S/N: FJC262018PR) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.09 | 2.33 | 0.75
202304231 | STE |  | G073R001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D01 | 2464.001-0 | 202311 | 14/03/2023 10:39:39 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2S-D02_SECC de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Acompanhar execução das demais atividades aplicáveis referentes à pendências de comissionamento (Anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202312 | 202323 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração pelo fabricante dos IPs na CMU do Gateway conforme previa o projeto lógico em anexo. Testes de comunicação com o Switch Layer 3 realizados com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 13.75 | 0.42
202304230 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202311 | 14/03/2023 10:40:04 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2SL34_LT500-VH de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. Acompanhar execução das demais atividades aplicáveis referentes à pendências de comissionamento no Anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | 202315 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración para posibilitar la comunicación entre el Gateway y el switch. Ensayos satisfactorios. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202304225 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202311 | 14/03/2023 10:40:11 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação do Gateway (CMU) 2S-LC-01_PROT-LT500 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202312 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento das atividades do fornecedor Hitachi conforme previsto. Ajustes realizados para a instalação do Switch Layer 3 adequaram o Sistema ao definido no projeto lógico 66496015200P, anexado a este documento. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15.5 | 0.83
202304223 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202311 | 14/03/2023 10:41:43 | [Subst Gateways - Pós-Comissionamento] Acompanhar fabricante Hitachi (CT 4500062462) nos serviços referentes às configurações necessárias nos módulos de comunicação dos Gateways (CMU) 2PGTW_TXT5 de forma a permitir comunicação com Switch Layer 3 instalado no painel 2S-D03 (2S-D03-CRP-SWA1 - SSA 202301071), conforme Projeto Lógico 6649-60-15200-P. Indicar eventuais alterações como As-Built. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202312 | 202315 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración para posibilitar la comunicación entre el Gateway y el switch. Ensayos satisfactorios. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202304245 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202311 | 14/03/2023 14:00:31 | Ref. al problema relatado en la SSA 202302097 Estación de Operación fuera de servicio. Retirar la Estación de Operación e instalar en su lugar de forma provisoria la laptop propia del proyecto "Sust. de GTW" para permitir la parametrización de la herramientas de Whitelisting y Orquestador en la Estacion de Operacion, conforme detalles en el correo en adjunto. Realizar backup imagen de disco al finalizar las configuraciones salvar en P:\Automatizacion\G076L - 2S-D03 - Subst. Gateways\G076L003. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202311 | 202315 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Instalado de modo provisório, um notebook em substituição à Estação de Operação. Habilitado conexão remota para o fornecedor Hitachi poder acessar e configurar a Estação de Operação. Após finalizar as configurações, realizado a imagem da Estação de Operação e liberado o equipamento para uso, retirando o notebook do Sistema. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 11.5 | 0.83
202304477 | STE | 202303865 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202311 | 17/03/2023 15:20:21 | Conforme SSA 202303865, referente ao RETROFIT PB-03, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO PELO SCADA CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | 202421 | 1 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado servicio conforme solicitud, coordinado con MEL1 correcta actuación de los puntos después del retrofit del PB-03. Emitida SSA para actualización de diseños 202407782. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.91
202304483 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 17/03/2023 15:44:50 | Verificar motivo por el cual existen discrepancias en el tag de calidad de varias señales entre PI-SCADA vs PI-SIRI. De modo ilustrativo se presenta en el archivo en excel una comparación de tags entre puntos de la linea Yguazu 1. Observación: los valores destacados en verde en la planilla fueron capturados a las 15:15 del 17-mar-2023. Adicionalmente se ilustra una imagen comparando el histórico del valor de calidad de un punto de la planilla. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO SINCRONISMO PI-TO-PI PARA ATUALIZAÇÃO DO SINAIS DISCREPANTES. VERIFICADO E OS PONTOS ATUALIZARAM NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202304493 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202311 | 17/03/2023 16:28:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, após acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U". | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202326 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado o alarme e aberta SSA 202400328 para a equipe da MEG2 realizar a configuração de tempo dos relés. Eles realizaram a configuração nos relés PL300 que estavam com a parametrização habilitada como B002 (sem considerar ano) sendo alterada para IEEE 1344 (considera hora, data/ano). Realizado acompanhamento e o alarme não caiu após o dia 12/01/2024 conforme anexo. Acompanhamento realizado durante AT 202400519 da MEG2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.75
202304517 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202311 | 19/03/2023 11:53:04 | Verificar solucionar motivo de la alarma intermitente "AUXILIAR CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2". Verificado en el campo segun anexo. | OUO6 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202326 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado o alarme e aberta SSA 202400328 para a equipe da MEG2 realizar a configuração de tempo dos relés. Eles realizaram a configuração nos relés PL300 que estavam com a parametrização habilitada como B002 (sem considerar ano) sendo alterada para IEEE 1344 (considera hora, data/ano). Realizado acompanhamento e o alarme não caiu após o dia 12/01/2024 conforme anexo. Acompanhamento realizado durante AT 202400519 da MEG2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202304521 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 19/03/2023 19:14:48 | Verificado acionamento de alarmes de limite de falha nas UTRs CD-01, ECCANDE, 765kV-A e SEMD4, com perda de comunicação e retorno ao estado normal. Desconectando o CAG/CAT 50Hz com transferência da UGs para o MANUAL e perda de informação momentânea da SEMD. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ESSE PROBLEMA SERÁ SOLUCIONADO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210004. PROBLEMA REICIDENTE E ENCONTRA-SE AGUARDANDO SOLUÇÃO DEFINITIVA POR PARTE DO FABRICANTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202304528 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202312 | 20/03/2023 07:32:12 | Favor solucionar problema com análises do PI AF. Desde aproximadamente as 9:20 do dia 19/03 os cálculos não estão sendo executados (exemplo em anexo). OBS: próximo a esse horário verificado no SCADA diversos alarmes de falha de sincronismo de diversos dispositivos de proteção (também em anexo). | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício dos serviços do Analysis e normalizado a execução dos cálculos. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.08
202304533 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202312 | 20/03/2023 07:54:37 | Solucionar problema com ferramenta File Sharing (OwnCloud). Arquivos copiados para área de compartilhamento no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados no portal disponível via rede SIRI. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202317 | 202325 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Solucionado problemas de sincronización de datos de herramienta File Sharing mediante el reinicio del cliente del servicio en el servidor del SCADA. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202304545 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202312 | 20/03/2023 10:24:13 | PROVIDENCIAR OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B4) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 12/04/2023, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202315 | 202316 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR en anexo configuraciones realizadas. Fue realizada alteración en la base de datos del sistema SCADA con AT 202303186. Verificado lectura correcta de parametros con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 7.5 | 1.42
202304593 | STE |  | L021I005 | 2COC - IHM1 - INTERFACE HOMEM MAQUINA 1 | 1503.001-3 | 202312 | 20/03/2023 14:05:32 | Verificar el accionamiento de la alarma sin rearme en SCC "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS" y verificar motivo por el cual en el IHM del 2COC el cargador C3 esta en posición anormal. Obs: verificado en el tablero C3 valores nominales de tensión, alarmado solo en el IHM del 2COC. | OUO7 | MEL4 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202313 | 202315 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada inspeção no quadro 2COC, sendo encontrado borne X10-8 com problema interno de conexão. Realizada a substituição do borne, normalizando a indicação do alarme "CARG_BAT_C3 ALIM_VCC SOBRETENS". Obs.: borne utilizado retirado das entradas reservas do quadro. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7.5 | 1.33
202304544 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202312 | 20/03/2023 14:15:12 | PROVIDENCIAR OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A4) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 12/04/2023, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202315 | 202317 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a alteração da configuração na UTR-622 conforme anexo. Foi realizada a alteraçõ na base de dados do SCADA com a AT: 202303186, realizado testes em conjunto com a MEL1 e verificado a correta indicação no SCADA. Equipamento foi normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.58
202304543 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202312 | 20/03/2023 14:15:22 | PROVIDENCIAR OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B3) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 12/04/2023, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202315 | 202316 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizada alteración de configuración en la UTR en anexo configuraciones realizadas. Fue realizada alteración en la base de datos del sistema SCADA con AT 202303186. Verificado lectura correcta de parametros con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 6.5 | 1.42
202304716 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202312 | 21/03/2023 15:10:19 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "Int. 84LI6 25 SINCRONISMO FALLA", sem rearme. Verificado que o alarme só aciona ao energizar a barra B2 de 500kV da SEMD. Ao desenergizar a barra o alarme rearma. Otávio ciente. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202313 | 202338 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | A sinalização "25 SINCRONISMO FALLA" tem como origem os IEDs de controle primário e secundário. Quando o interruptor está aberto e sem sincronismo, possui nível logico 0, e quando o sinal de sincronismo existe, o nível logico passa a ser 1. Finalmente, quando o interruptor é fechado, passa a nível logico 0. Este sinal teve seu descritivo alterado para "25 CONDICION SINCRONISMO OK" e passou a SA0 (evento). Equipamento em condições normais, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202304695 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202312 | 22/03/2023 07:54:46 | EJECUTAR ENERGIZACIÓN Y COMISIONAMIENTO DE RACK UTA-20 Y REALIZAR VERIFICACIÓN, PRUEBAS Y ENSAYOS OPERACIONALES CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (60188319054E) ADJUNTA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202312 | 202336 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada energización, configuraciones de red, verificaciones y pruebas conforme planilla de comisionamiento. Registrada las informaciones en la planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 54.5 | 4
202304868 | STE | 202304842 | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202312 | 23/03/2023 08:41:34 | Verificar mal funcionamiento de la red, problema de comunicación entre el servidor y el medidor de facturación M71A de la LI 69kV FI-IPU. En anexo prueba de ping. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202313 | 202324 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado verificação nas conexões das fibras ópticas, testes de ping realizados com sucesso. Realizada a identificação das fibras conectadas nos Switchs SW1-A e SW1-B. Emitida a SSA 202308411 para IEE3 atualizar o desenho 6044DFG6130P(4)R1 e disponibilizar no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 1.08
202304927 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 11:25:17 | Ajustar propriedades da linha de interligação MD-YZU1 na tabela SOCIRC conforme anexo, a fim de habilitar totalização de intercâmbio no CAG. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202304948 | STE | 202224954 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 15:24:57 | Corrigir na SOSTAT e SOEQUID o descritivo dos pontos , conforme arquivos anexos. Para geração da base de dados deve ser também instalada nova versão do script "DBAGGE", do AGC. Coordenar geração da base com o GSS. Esta SSA corrige problemas encontrados na execução da SSA 202300168. Pode ser utilizado script SQL anexo para alterar tabela SOSTAT a fim de preservar a coluna UNIQID. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202305025 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202312 | 24/03/2023 15:38:12 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD PARA ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202313 | 202313 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de tags conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202305044 | STE |  | M066T028 | ACCESS POINT SIRI-UTA15-LAP07 | 1352.160-5 | 202312 | 24/03/2023 16:11:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado verificação da configuração da interface e constatado que, após reset do switch, as configurações haviam se perdido, indicando que não havia sido realizado o salvamento das configs na startup-config. Reconfigurado e feito o salvamento de forma correta, normalizando o AP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.42
202305106 | STE | 202304887 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202313 | 27/03/2023 11:16:42 | Actualizar los puntos calculados, en el SCC, relacionados a la Potencia Activa Total y a la Potencia Reactiva Total de intercambio con la ANDE, luego de la entrada en operación de la LI 500kV MD-YZU1. De acuerdo con la planilla en anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202315 | 202317 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 2.5 | 0.83
202305176 | STE |  | M066Q040 | RACK UTA-20 | 3204.022-5 | 202313 | 29/03/2023 08:07:08 | Realizar ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-222 entre BEO/DIO SU-02 e RACK OPGW50 (214) e CFO-202 e CFO-203, c/ CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Cabo CFO-CPD01:UTA20 já ensaiado e certificado durante comissionamento do ESAI. (Ref. SDS-14737). Obs.: Ensaios complementares à SSA 202304695. Anexar registros à planilha. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202315 | 202402 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado ensaio e certificação de cabos de Fibra Óptica CFO-222 entre BEO/DIO SU-02 e RACK OPGW50 (214) e CFO-202 e CFO-203, c/ CFAP 222-1 e CFAP 222-2 conforme diagrama 6018-DF-15201-E HJ 6. Obs.: Cabo CFO-CPD01:UTA20 já ensaiado e certificado durante comissionamento do ESAI. (Ref. SDS-14737). Obs.: Ensaios complementares à SSA 202304695. Como também realizada as certificações necessárias com ajuda de mel3 com SSA 202305747D. Todos os anéxos estão nas referidas SSAs. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 20 | 1.5
202305254 | STE | 202305198 | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202313 | 29/03/2023 14:19:54 | Implementar regras no Firewall do SIRI para comunicação das VMs do STH (STH-PCD-VM01) e aplicação BDH Config (Rede Corporativa) conforme documentos de projeto de modernização do STH anexos à SSA Matriz. Realizar ensaios em conjunto com MEL3. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado implementação conforme o anexo citado e realizado testes em conjunto com MEL3, constatando funcionamento conforme esperado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.25
202305253 | STE | 202305241 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202313 | 29/03/2023 14:39:55 | Realizar migração de VM (STH-PCD-VM01) da infraestrutura do STH à infraestrutura do SIRI conforme modificação de projeto anexo à SSA Matriz. Coordenar atividades com MEL3, IEE3 e IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202314 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração com SSA 202306365 e validado correto funcionamento pós migração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202305655 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202314 | 03/04/2023 14:52:15 | Actualizar versión del Firewall ASA 5525-X a la 9.14.5 (asa9-14-4-23-smp-k8.bin) y ASDM 7.19.1.90 (asdm-7191-90.bin) para solucionar posibles problemas de performance de CPU y Memoria conforme Release Note en adjunto. Luego de ensayado correctamente en el PDS y verificado estabilidad, instalar en los Firewall del ambiente de producción EMS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202316 | 202315 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA ISO E ASDM CONFORME SOLICITADO. EMITIDA AS SSA'S. 202306062 e 202306063 PARA ATUALIZAÇÃO DOS FIREWAL BITCOFW1 E BITCOFW2 DO SISTEMA EMS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202305616 | STE | 202304100 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:52:25 | Providenciar alteração de descritivo do 86BF-A do 02T07, conforme anexo, que está como 86BF-P. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.25 | 0.58
202305615 | STE | 202304137 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:52:44 | Providenciar alteração do Element type de ponto sobre Bateria H4 em Carga para SigGrafY, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | 202317 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.83
202305607 | STE | 202304401 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:55:28 | Modificar los puntos del archivo en anexo, relativos a la supervisión de la LI 500kV YZU1, en la DB del Sistema SCC. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | 202317 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.83
202305592 | STE | 202305484 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 03/04/2023 14:57:07 | Alterar nivel de prioridad del punto "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" para Proteção Atuada (nível 3), conforme padrão dos demais disjuntores. Ver archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | 202317 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.25 | 0.83
202305630 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202314 | 03/04/2023 15:20:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual usuário "cebueno" não consegue acesso ao servidor SIRI-ADS-VM01 para realizar consultar de usuários e de grupos cadastrados no AD. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202315 | 202338 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Informado pelo solicitante que a questão foi resolvida utilizando códigos de consulta ao AD, pelo CMD do Windows. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.25 | 0.42
202305987 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202315 | 11/04/2023 14:29:33 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a sinalização remota no SCADA, relativa ao "Modo de operação do compressor 1" e "Modo de operação do compressor 2" no "Quadro Comando Refrigeração do Tanque 3 de CO2 (QCR3)" não está sinalizando no SCADA quando seletado o modo "Manual". Sinalização referente ao modo de operação "Automático" e "Manutenção" funcionam normalmente. Verificar/solucionar a mesma falta de sinalização de Modo de Operação "Manual" dos Compressores 1 e 2 para o Quadro QCR4. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202326 | 202344 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste de banco de datos con la SSA 202312159, posterior al ajuste fue realizado test de actuación y se encontró que en la pantalla del SCADA (SAI60HZ) no esta señalizando posición "MANUAL" emitido documento para atender señalización SSA 202315393. Fue verificado correcta actuación de todas las posiciones de la llave selectora de QCR3 y QCR4 en la lista de alarmas. | Fora de Prazo |  |  | 1.16 | 8.25 | 0.58
202306125 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202315 | 12/04/2023 16:18:16 | Verificar se os bibytes dos pontos do SCC do arquivo, em anexo, estão coerentes aos definidos ao da RTU 560 do T0X/R0X/T05/R05 da estação centralizada. Aparentemente, os bitbytes não batem e a informação no SCC não está de acordo com o campo. Caso não estejam coerentes e for necessário ajustar, lembrar que se a alteração for no SCC, também precisa ajustar no SCADA. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | 202316 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y constatada discrepancias en las configuraciones de direcciones 104 relativa a las señales mencionadas. Las mismas fueron adecuadas en la RTU560, con la cual el estado de la supervisión fue normalizado. Ref.: SSA 202306180. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202306157 | STE | 202304561 | T085D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.005-1 | 202315 | 13/04/2023 10:11:03 | Sustituir la batería de la Unidad de adquisición Remota - UAR 04 (Codigo 706880 - BATERIA SELL 12V) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202318 | 202416 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Sustituida la batería de la Unidad de adquisición Remota. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7 | 1.84
202306180 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202315 | 13/04/2023 11:43:03 | Realizar verificación y adecuación en caso de necesidad de las direcciones 104 indicadas en el anexo de la SSA 202306125. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | 202316 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación de configuración y adecuación de direcciones IEC 104, conforme anexo de la SSA 202306125. Supervisión de señales normalizadas. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202306357 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202316 | 17/04/2023 08:41:35 | Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500043819/2017) para levantamento de informações de Projeto para atualização de Planilha de interconexão lógica-física conforme últimas modificações de projeto do Painel 2COC Datas programadas: 19/04 e 20/04. Vide e-mail em anexo a SSA. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202316 | 202337 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Levantamiento de informaciones realizadas. En anexo planilla de interconexión físico-lógica actualizada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 15 | 1.5
202306365 | STE | 202305253 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202316 | 17/04/2023 09:54:30 | Acompanhar suporte remoto da empresa Teletex (contrato 4500068854) para a migração de VM (STH-PCD-VM01) da infraestrutura do STH à infraestrutura do SIRI conforme modificação de projeto anexo à SSA Matriz. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202316 | 202317 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a migração para o cluster do SIRI com sucesso. Realizado testes de Fault tolerance (alta disponibilidade) com sucesso. Validado com MEL3 e Backcom o correto funcionamento do sistema do STH. | Fora de Prazo |  |  | 0.18 | 3.5 | 0.17
202306323 | STE |  | M066T023 | ACCESS POINT SIRI - UTA15 - LAP04 | 1352.106-4 | 202316 | 18/04/2023 11:31:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o AP04 da UTA15 não responde requisições ICMP Ping desde às 12h00 do dia 09/04/2023. [condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/zabbix.php?action=charts.view&view_as=showgraph&filter_search_type=0&filter_hostids[]=11822] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202317 | 202320 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado LAP modelo AIR-AP1852l-A-K9 S/N: FJC262015LX. Equipamento voltou online no Zabbix conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.83
202306791 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202316 | 23/04/2023 10:43:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A UPS DO PAINEL UTA05 SE ENCONTRA COM LED DE INDICAÇÃO DE ALARME ACESO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202318 | 202318 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada medição das tensões de entrada e saída da UPS e também do banco de baterias, apresentando valores normais. Efetuado teste de atuação do banco de baterias e suportou a carga normalmente conforme item 6.10 da IM.EE.0058. Tensão do banco de baterias: 105,7 Vcc. Equipamento normalizado, não apresentou indicação de alarmes conforme foto em anexo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 3 | 0.33
202306901 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 07:37:13 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV SEMD-SEVH] Crear nueva remota RTU11 correspondiente a la LT L16 500 kV VHA1, conforme documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | 202329 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada creación de nueva remota RTU11 para la LT 500kV VHA1 conforme solicitado. En anexo BD del SCC generaba posterior a la finalización de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202306906 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202317 | 25/04/2023 08:58:42 | Liberar acesso ao usuário "alyson" ao grupo "GRP_PERMIT_SMIMDT_PI", conforme solicitado pelA SOASMDT-58. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-58] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202317 | 202317 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado alteração de acesso conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202306903 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 10:17:57 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV SEMD-SEVH] Crear nueva remota RTU11 LT L16 500kV VHA1 conforme documentos adjuntos, con referencia a la implementación de la nueva línea L16 de 500kV ITAIPU – VHA1. Contrato ANDE RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202318 | 202329 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada creación de nueva remota RTU11 para la LT 500kV VHA1 conforme solicitado. En anexo BD del SCC generaba posterior a la finalización de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202306919 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202317 | 25/04/2023 10:30:22 | [Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazu 500kV] Incluir puntos correspondiente a la Supervisión, Protección y Control de la LT L16 500 kV VHA1 conforme planilla en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/Rieder-Siemens. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-60 | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202317 | 202329 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inclusión de puntos correspondientes a la RTU11 (VHA1) en la BD del SCC, posteriormente verificado junto a la contratista el accionamiento de cada punto desde los dispositivos primarios. En anexo BD del SCC generado posterior a la culminación de los ensayos. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 312 | 7
202306984 | STE |  | G035C003 | SERVIDOR OS TMDP | 2995.020-9 | 202317 | 26/04/2023 15:09:33 | Durante ejecución de la SSP 20233970, no fue posible acceder a la aplicación Elimpus Pdtect4 Acquisition alojado en el servidor marca DELL modelo PowerEdge R330 del sistema de Monitoreo de Descargas Parciales debido a que el mismo presenta problemas de funcionamiento, razón por la cual se solicita prestar apoyo para resolver dicha anormalidad. | ILA1 | MEL4 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202330 | 202348 | 1 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o acesso remoto junto a fabricante Elimpus. Informado por e-mail pelo fabricante que o problema é decorrente da tecnologia Adobe Flash, da qual o sistema depende. As informações segundo eles parecem estar sendo enviadas corretamente. A solução proposta foi a de um upgrade e virtualização do sistema, que devem ser tratados com outros documentos. Em anexo, fio de e-mails e captura da resposta do fornecedor. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.5
202306974 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202317 | 26/04/2023 15:26:01 | Acompañar al fabricante MAUELL durante los ensayos de homologacion del nuevo controlador embarcado del Videowall. En el ensayo será necesario utilizar 3 monitores de la CCR, 1 consola SPARE de Gerenciador del VideoWall y 1 consola SPARE del SCADA. Verificar compatibilidad entre el cliente SCADA WS500 y el aplicativo Hermes a ser instalado en la consola del SCADA. Actividad prevista entre el 10 al 12 de mayo, conforme correo en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO FABRICANTE MAUELL E REALIZADO TESTES DE COMPATIBILIDADE DO NOVO EMBARCADO COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 21.5 | 0.25
202306959 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202317 | 26/04/2023 15:27:14 | Realizar el upgrade de la UTR 612 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME II. Actividad a ser realizada con acompañamiento del fabricante GE Grid Automation entre los días 22 y 26/04/2023 durante el PD de la U12. Material disponible en Almox. con Cod: 712339 D20MX | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202325 | 202324 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA A MIGRAÇÃO DA CPU D20ME PARA A D20MX, CONFORME DETALHAMENTO EM ATA DE FECHAMENTO DE REUNIÃO COM GE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 16 | 0.25
202307062 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.072-5 | 202317 | 27/04/2023 09:38:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96501&eventid=142088493] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | 202331 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA03-LAP01 (Retirado: S/N KWC22440N8W, Instalado: FJC262018P2) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4.87 | 0.83
202307045 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202317 | 27/04/2023 09:53:59 | Acesso a interface iLO do servidor BITDTRAS1 não foi possível durante a execução da SSP 20230010, devido as credenciais de acesso serem diferentes do padrão adotado na rede EMS Scada. Solicita-se a alteração das credenciais de acesso da interface iLO para o padrão adotado na rede EMS Scada. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202320 | 202319 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o acesso a interface iLO em modo "Security Override" através do pressionamento do botão fisico da interface. O usuário e a senha foram alterado para o padrão utilizado nas demais interfaces iLO da rede EMS Scada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 1 | 0.33
202307065 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202317 | 27/04/2023 14:41:43 | Liberar acesso ao usuário "victorcp" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX", conforme solicitado pelo SOASMDT-56. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-56] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | 202320 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão do usuário ao grupo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202307158 | STE |  | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202317 | 28/04/2023 10:56:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96555&eventid=137610234] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | 202320 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró patch cord con problemas de fijación entre el power inyector y el LAP imagen en anexo, sustituido por otro patch cord que estaba en la reserva de la sala de mel4. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.5
202307191 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202317 | 28/04/2023 16:10:17 | Realizar el relevamiento de cargas correspondientes a la barra vital, de tal forma actualizar los diagramas de interconexión existentes. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202321 | 202338 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado levantamento de cargas da Barra Vital conforme programado. Serviço realizado durante execução de SSP dos Inversores da Barra Vital pela MEL3. Emitida SSA 202315520 para atualização de desenho. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.5
202307351 | STE |  | E016P001 | Painel de Comunicação e Supervisão 2S-L56 | 2409.002-0 | 202318 | 04/05/2023 07:45:01 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 500kV SEMD-SEVH VHA1] Acompañar a personal de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de puesta en servicio e integración del panel 2S-L56 (SEMD-SEVH) con los paneles 2F-VL56/2RPL16/2RAL16 con referencia a la Supervisión, Control y Protección de la nueva línea LT16 SEMD-SEVH VHA1. Referencia: SSA 202306315/202306332. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | 202328 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompañamiento a la contratista en las actividades de puesta en servicio del panel 2S-L56. Acta de cierre de actividades en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 312 | 7
202307350 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202318 | 04/05/2023 07:45:23 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 SEMD-SEVH VHA1] Conectar un extremo de un cordón óptico dúplex SC-PC/ST en el puerto 12 del IFS SWITCH 2 y el otro extremo en los puertos 23/24 del DIO-F-TIF2, conforme documentos adjuntos. Servicio asociado a la integración del Sistema de Supervisión y Control de la LT16 (2S-L56) con el SCC. Materiales gestionar con Carlos Mussi de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | 202329 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y etiquetado del cordón óptico conforme solicitado. Corroborado correcto funcionamiento del enlace de comunicación entre el Gateway de VHA1 y los servidores IFS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202307349 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202318 | 04/05/2023 07:45:53 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LT16 SEMD-SEVH VHA1] Conectar un extremo de un cordón óptico dúplex SC-PC/ST en el puerto 12 del IFS SWITCH 1 y el otro extremo en los puertos 21/22 del DIO-F-TIF2, conforme documentos adjuntos. Servicio asociado a la integración del Sistema de Supervisión y Control de la LT16 (2S-L56) con el SCC. Materiales gestionar con Carlos Mussi de ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202319 | 202329 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada conexión y etiquetado del cordón óptico conforme solicitado. Corroborado correcto funcionamiento del enlace de comunicación entre el Gateway de VHA1 y los servidores IFS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202307387 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202318 | 04/05/2023 09:21:43 | Criar duas contas de usuário, "izabelap" e "emanuela", e liberar acesso a essas contas ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelos SOASMDT-61 e SOASMDT-62. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-61] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-62] No dia 29/05/2023, desabilitar essas duas contas de usuário, e remover todos os grupos de acesso vinculados a elas. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202320 | 202320 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação das usuárias solicitadas. Enviado informações de acesso às mesmas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202307402 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202318 | 04/05/2023 11:06:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96663&eventid=142914402] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | 202330 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA08-LAP01 (Retirado: SN KWC22450KY4, Instalado: FJC262018N9) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 3.75 | 1
202307449 | STE | 202301803 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202318 | 05/05/2023 11:38:36 | Incluir puntos relacionados al ECCANDE relacionados al FIP-02/ECCANDE para envió al SCADA conforme anexo. Verificar implementación en el SCADA de SSA 202307447 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202332 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram incluídos os pontos relacionados ao FIP-02 (RTU06) para envio ao SCADA (101RTU). Os pontos da ECCAANDE (RTU09) não estão mais ativos no SCC, essa RTU foi desativada. Verificado que os pontos cadastrados no SCADA não estão sendo atualizados e devem ser revisados. Enviado e-mail em anexo informando o que foi verificado durante a execução da SSA para providências. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.25
202307508 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202318 | 05/05/2023 17:06:01 | Verificar/solucionar: GW 2 indicando falha de comunicação na tela de Arquitetura da IHM conforme foto em anexo. Verificado que o GW 2 está online, somente a indicação na IHM do FIP-PCG-01 não está correta. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202323 | 202329 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA solucionada conforme AT: 202305675 e SSA: 202310429. Backup da pasta sc salvo em: P:\Automatizacion\T15A - ECE 50Hz\T15A01 - IHM FIP-PCG01\sc-HMIFIP50_20230705_sonido.7z | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.75 | 0.67
202307533 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 08/05/2023 03:54:20 | Durante maniobra de aislación de la LI-MD-YZU1, no acepto comando de abertura del interruptor 84LI6 dando el mensaje de "Tiempo de comando excedido - NE". Obs: Maniobra ejecutada vía IHM. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Durante los trabajos de puesta en servicio de YZU2 fueron verificadas y adecuadas las configuraciones de los comandos de los equipos de patio del vano de YZU1 y constatados su correcto funcionamiento. Para más detales, en anexo acta de cierre de actividades. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202307561 | STE |  | M066S024 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP03 | 1352.035-6 | 202319 | 08/05/2023 14:13:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96789&eventid=143229945] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | 202403 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP03 (Retirado: SN KWC22440MW6 , Instalado:FJC262018R2 ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.9 | 1.33
202307559 | STE |  | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202319 | 08/05/2023 14:13:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96411&eventid=143180177] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202319 | 202320 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto en la terminal hembra rj45, equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2.23 | 0.25
202307625 | STE | 202305108 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202319 | 08/05/2023 17:04:46 | Criar Ponto Calculado, para indicar linha energizada para a LI 500kV MD-YZU1 conf. anexo SSA 202305108. Realizar testes na UI04, após validado derivar para implementação na UI03 no sistema em produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202333 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Criado o ponto calculado no Sistema SCC conforme solicitado. Ponto adicionado SEMD/500kV/YZU1/Alarm1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.83
202307603 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202319 | 08/05/2023 17:23:23 | Solicita-se a criação de senha para o usuário "operador" da IHM do FIP-PCG que atualmente acessa com senha vazia. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a criação da senha para o usuário "operador" da IHM do FIP-PCG01 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202307622 | STE | 202304204 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202319 | 09/05/2023 07:46:06 | Providenciar el cambio de los valores de la alarma de límite de potencia aparente (MvLim01U, MvLim02U) de los transformadores T01, T02, T03, T0X, T05, de 375MVA para 470 MVA; y para el T04 de 375MVA para 450MVA. Obs: Valores acorde a la tabla 18 de la IOPI 002- rev36. Verificar print de pantalla en el anexo de la SSA principal. Dudas consultar con Pineda 9316 o Bruno 9722. Consultado Otavio MEL 4. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202334 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes dos valores limites de potencia aparente dos transformadores conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.67
202307585 | STE | 202306126 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 09/05/2023 07:52:24 | Providenciar ajuste de descritivo de pontos sobre IED selecionado como principal do T0X/R0X/T05/R05, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição dos pontos do IED selecionado como principal do T0X/R0X/T05/R05 no banco de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202307575 | STE | 202306373 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 09/05/2023 08:03:08 | Providenciar criação e alteração de cálculos e pontos calculados, assim como, de tabelas de decisão para implementar a regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os disjuntores 83LI3 e 83LI4 como completa e uso de sinalização em telas. As modificações são necessárias pela entrada em operação do gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH. Realizar as modificações na UI04 também para testes antes da implementação na UI03, | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202338 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão e modificação dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 11.5 | 1.42
202307557 | STE | 202306955 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 09/05/2023 08:12:52 | Providenciar ajuste de descritivo do ponto do painel 2S-L1314, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivo do ponto do 2S-L1314 no banco de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.42
202307994 | STE | 202305596 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202319 | 12/05/2023 11:37:40 | Incluir pontos calculados e alterar cálculos, conforme Anexo da SSA 202305596 para ajuste da regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" com a inclusão do disjuntor 84LI6 e suas seccionadoras no setor 500kV da SEMD. Após testes, se OK, derivar para modificação no sistema em produção (UI03). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202341 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (foram necessários alguns ajustes na execução, ver anexo). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202308005 | STE | 202305622 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 12/05/2023 15:50:57 | Eliminar ponto calculado, conforme anexo. Obs: Derivar para eliminação na UI04. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202336 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a exclusão do ponto conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.5
202308034 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202320 | 16/05/2023 12:09:41 | Porta frontal direita do respectivo painel encontra-se emperrada fechada. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202322 | 202322 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado reparo na porta da UTR com fixação de parafuso. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 4.5 | 0.5
202308118 | STE | 202308110 | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202320 | 16/05/2023 16:31:05 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP de interligação entre porta ETH-03 da UAM-18 e UTA-16. Serviço previsto para dia 01/06/2023. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi revisada a conexão dos cabos UTP, patch panel e desbloqueada a porta do switch. Testes de comunicação com o UAM-18 realizados com sucesso pela MEG1. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.42
202308264 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202320 | 17/05/2023 16:39:06 | Providenciar alteração de nível de alarme e de descritivo de pontos de temperatura alta do enrolamento dos autotransformadores T0X e T05 da SEMD no BD da RTU do T0X/R0X/T05/R05, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de BD conforme solicitado. Anexados archivos de configuración en la carpeta Automatización. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202308302 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202320 | 18/05/2023 08:18:42 | Acompanhar fornecedor/fabricante nos ensaios de Whitelisting previstos em comissionamento a serem realizados após nova instalação da ferramenta realizada pela contratada devido falha da Estação de Operação ocorrida antes do final dos ensaios de comissionamento. Previsão: 22/05 a 23/05 SSAs Ref.: SSA Comissionamento: 202214221 Pendencia Whitelisting: 202306000 e 202306019 Falha: 202302097, 202306010, 202306022, 202304245 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202321 | 202321 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al fabricante Hitachi. Fueron realizadas las siguientes actividades. 1. Ensayos pendientes relacionados al whitelisting; 2. Licenciamiento del Office de la Notebook; 3. Ensayo de funcionalidad de 2 módulos CMR; 4. Backup (Imagen ISO) de la estación de operación y la notebook. Los mismos ya se encuentran disponibles en la carpeta de automatización. En anexo acta, donde se detallan las actividades desarrolladas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 36 | 1
202308301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202320 | 18/05/2023 09:50:58 | Solicito apoyo y acompañamiento para ensayo de módulos del sistema UTR a realizar con la computadora y rac de ensayos del sector MEL4 ubicado en la cota 108 para verificación del reparo realizado en el laboratorio. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202323 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado y concluido ensayos en conjunto con ILA2 de módulos D20 reparados en el rack de pruebas de la UTR con resultado satisfactorio para la SSA 202306726. No fue posible obtener resultados satisfactorios en las SSAs 202305915 y 202306730. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.25
202308172 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202320 | 18/05/2023 11:16:19 | 1. Criar contas de usuário para os logins da lista abaixo, e liberar acesso para essas contas ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-63 [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-63]. 2. Configurar desabilitação automática das contas de usuário conforme data definida para cada login. Contas: - guil7574 / Desabilitar em: 16/12/2023 - joao7589 / Desabilitar em: 16/06/2023 - joao7557 / Desabilitar em: 06/07/2023 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202321 | 202321 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos usuários e enviado informações de acesso aos mesmos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202308008 | STE | 202307791 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202320 | 19/05/2023 08:27:59 | Crear tags de desarrollo y de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planillas anexas. Solicitud de origen: SSA 202307791 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202321 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação das tags conforme solicitado. Constatada correta criação das tags no PI-SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.75 | 0.17
202308478 | STE |  | M066E040 | RACK UTA-03 | 3204.004-1 | 202320 | 20/05/2023 06:00:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual la UPS-03 se encuentra con LED de indicación de alarma ensendido. Ver anexo | OUO5 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202321 | 202323 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes da UPS e banco de baterias, verificando o bom estado dos equipamentos, reiniciado equipamento normalmente. Indicação do LED de alarme foi normalizado após os procedimentos. Verificado que o banco de baterias retornou do laboratório em 17/10/2022 conforme imagem em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 3.5 | 0.33
202308502 | STE |  | M066K010 | MEDIA CONVERTER - UTA08 - CFAP-92-1 - LAP05 | 1356.036-6 | 202321 | 22/05/2023 09:14:48 | Verificado desacoplamento do Access point SIRI-UTA08-LAP05 na cota 92. | OUO5 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado Acess Point que tinha caído, realizado testes e verificado no Zabbix que o equipamento voltou a responder ICMP ping normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação. Atendido na AT: 202305623 | Dentro do Prazo |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO | 0.25 | 0.5 | 0.25
202308522 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 202321 | 22/05/2023 11:01:39 | Acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en el servicio de catastro de puntos en la RTU02, conforme documento adjunto, correspondiente a señales de protección de la barra B2 asociado a la LT16 LI-MD-VHA1-SEMD, dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista. Implementado y ensayado con éxito señales conforme archivo anexo. Disponibilizado backup en la carpeta de automatización. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202308545 | STE | 202305260 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202321 | 22/05/2023 17:05:11 | Providenciar alteração de par de mensagens e nível de alarme de pontos dos disjuntores 04L03, 04L04, 04A12, 44L33, 44L44, 84LI3, 84B12 e 84LI4, conforme anexo da SSA matriz (202305260). Fazer backup da configuração e armazenar no diretório correspondente (P:\Automatizacion) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202332 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado modificación de Base de datos conforme solicitado. Excel de configuración en anexo. Almacenado backup de configuración en la carpeta automatización. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202308755 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202321 | 26/05/2023 11:35:35 | Acompañar a equipo técnico de Rieder & Cia el próximo lunes 29/05 a partir de las 9:30hs (horario CHI) para relevamiento en campo del Sistema SCC. El objetivo de esta visita es tratar de aclarar algunos puntos acerca de la Estación Central para ir ajustando detalles de la propuesta que está realizando Rieder & Cia en el marco del Proyecto de Modernización del SCC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202322 | 202324 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento al personal de Rieder/Siemens conforme solicitado. Realizada visita a la casa de relés principal en la SEMD para el relevamiento de informaciones por parte de la contratista. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202308747 | STE | 202307579 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 26/05/2023 11:35:53 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. O ponto será utilizado no Ibcalc para atuar quando o sistema tiver menos de 6 unidades sincronizadas e a unidade 7 for uma das sincronizadas. Isso é para avisar tempo real para avaliar parada da U07 conforme AO 710. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202308768 | STE | 202307552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 26/05/2023 15:28:37 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e YZU1 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". Obs: SSA 202307579 para creación de SUBNAM | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202308808 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202322 | 29/05/2023 08:28:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202322 | 202323 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da aplicação Spectrum, normalizando seu funcionamento. Realizada a coleta de logs para analises. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202308859 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202322 | 29/05/2023 17:01:22 | Rehacer layout del videowall debido a la entrada de la nuevas lineas LI-MD-VHA1, LI-MD-IZU1 y LI-MD-IZU2 para el RAS1 y RAS2. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202324 | 202331 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Fue ajustado layout del videowall conforme a la entrada de la nuevas lineas LI-MD-VHA1, LI-MD-IZU1 y LI-MD-IZU2 para el RAS1 y RAS2. Sistemas en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.67 | 1 | 0.42
202308985 | STE |  | T075W009 | CONSOLE BITCON5 | 0920.067-7 | 202322 | 31/05/2023 15:50:54 | Boton de encendido del parlante de la consola BITCON5 esta dañada, la misma no permanece en la posición encendida. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o botão de liga/desliga do alto-falante não permance na posição "ON", sendo nessário a utilização de fita adesiva para manutenção do botão nesta posição. Devido a instalação do alto-falante não pertencer ao projeto fornecido pela ABB, não há formas de realizar o suprimento do periférico via manutenção, portanto sugere-se a aquisição direta do alto-falante. | Dentro do Prazo |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE | 0.17 | 0.5 | 0.25
202308813 | STE |  | M066P023 | ACCESS POINT SIRI - UTA12 - LAP01 | 1352.097-1 | 202322 | 01/06/2023 09:34:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96735&eventid=145598026] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | 202347 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado UTA14-LAP03 que fue instalado segun descripcion de la baja parcial. Instalado nuevo AP UTA12-LAP01 (SN: FJC26391730), realizado pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 0.92
202309156 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202322 | 02/06/2023 12:47:55 | [SEMD Ampliación Patio 500kV: LI 500kV MD-YZU] Acompañar a personales de ANDE/SIEMENS/RIEDER en las actividades de puesta en servicio e integración del Panel 2S-L1314 con los paneles de Protección y Control (2RPL13/14, 2RAPL13/14, 2F-VL34), en lo respecto a la supervisión y control de las dos nuevas líneas LT 13/14 SEMD -SEYZU YZU1/YZU2. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202324 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista en las actividades de puesta en servicio del panel 2S-L1314. Acta de cierre de actividades en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 6.5 | 371.67 | 6.5
202309150 | STE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202322 | 02/06/2023 14:41:45 | Verificar problema de comunicación entre el servidor y el medidor de facturación M75A de la CASA DE BOMBAS FURNAS 2. Fue verificado en una prueba de ping que el servidor no recibe ningún paquete del medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202324 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada verificação na porta 8 do SW1-A e suas configurações. As fibras óticas foram verificadas pela MEL3 na SSA derivada 202309614. Após intervenção no medidor pela equipe da ILA3 AT: 202305205 o equipamento voltou a comunicar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.25 | 0.75
202309199 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202322 | 04/06/2023 06:13:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual, despues de realizar comando para habilitar la reconexión automática de la linea LI 500kV MD-VHA1 mediante el interruptor 84LI8 apareció en la pantalla del SCC una ventana con el mensaje "Command not activat. on remote side", verificado que en el SCC y los paneles locales se encuentra indicando habilitada la reconexión automática de la línea. | OUO7 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ajuste por parte del fabricante Siemens durante la etapa de puesta en servicio de YZU2. Posteriormente realizado ensayo de actuación del comando con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202309227 | STE | 202308978 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202323 | 05/06/2023 11:08:33 | Crear tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202308978 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202324 | 202402 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | As tags foram criadas conforme solicitado na emissão da SSA | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.25
202309273 | STE |  | M066I024 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP03 | 1352.170-9 | 202323 | 05/06/2023 17:27:04 | Verificar el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Caso necesario realizar el aterramiento de las partes que comprendan el recorrido del cable F/UTP. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202334 | 202409 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Relevado datos relativos a la instalación en campo en compañia de SMIN.DT. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.75
202309247 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202323 | 05/06/2023 18:14:14 | Verificar/solucionar motivo por el cuál indicacion de valor de corriente del interruptor 52-2 se encuentra con valores desajustado. Obs: Corriente normal aprox. entre 350-200 A. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | 202340 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado y corregido valor de resistencia de divisor de tensión causante de discrepancia. La unidad 12 estaba parada y solicitado apoyo para OP para realizar pruebas, partido bomba 1 del panel de agua pura con una lectura de corriente en SCADA de 124 A correspondiente a la corriente nominal aproximada especificada en la placa. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1.67 | 2.33 | 0.67
202309312 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202323 | 06/06/2023 11:37:02 | Acompañar a la ANDE/RIEDER/SIEMENS para el descomisionamiento/desinstalación/desmontaje del Panel 2S-L34 y posteriormente enviar a almacenes (localización S097A001). Dar de baja con código 25 (retirada de equipo). Panel correspondía al Sistema de Supervisión y Control de la LT13 VHA1 que fue modernizado y trasladado al vano de la LT16 SEMD-SEVH VHA1 bajo el contrato de ANDE: 0000007983-01. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202323 | 202328 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado descomisionamiento del panel 2S-L34 conforme solicitado. Equipo encaminado temporalmente a almacenes, específicamente en el galpón 4, cuadra C26. Contrato de la ANDE 0000007983-01. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202309314 | STE |  | M066I052 | CFAP-SEMD-3-UTA18 | 1357.075-3 | 202323 | 06/06/2023 11:38:41 | Verificar el correcto aterramiento del Cable F/UTP y del patch panel/caja de conexión. Caso necesario realizar el aterramiento de las partes que comprendan el recorrido del cable F/UTP y demas componentes del panel. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202334 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado aterramiento. Realizado reaprieto. Verificada continuidad de malla de tierra del cable F/UTP, caja de conexion, carcasa de LAP y cuadro CFAP. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202309356 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202323 | 06/06/2023 17:04:17 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme " UTR 641 COMM D20S 3 ". | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Inspeccionado modulo D20S3 y encontrado con un capacitor hinchado y placa base con apariencia quemada, emitida SSA 202316216 para IMA0. Sustituido modulo D20S. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 1.67 | 0.92
202309256 | STE |  | M066S023 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP02 | 1352.101-5 | 202323 | 07/06/2023 15:48:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96780&eventid=146605563] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | 202403 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP02 (Retirado: SN KWC22440PNH, Instalado: FJC26381EBA) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 2.33 | 1
202309255 | STE |  | M066G024 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP03 | 1352.007-9 | 202323 | 07/06/2023 15:48:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96555&eventid=146621065] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202325 | 202351 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA05-LAP03 (SN:FJC262018P4), realizado pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Obs.: Baixa da derivada para IEE4 202310212 foi baixada com outro código por engano. Utilizada SSA 202313015 (IEE4->SMIT) para referência, com Cod. eqpto:1352.191-8 , SN: FJC262018P4 | Dentro do Prazo |  |  | 1.84 | 2.5 | 1.25
202309431 | STE |  | M066Q022 | ACCESS POINT SIRI-UTA20-LAP01 | 1352.178-3 | 202323 | 07/06/2023 16:59:43 | Instalar Acces Point en la zona del vertedero (cerca de la garita de Seguridad). El soporte del mismo ya se encuentra instalado y asegurado en el poste. Verificar condiciones del cable UTP y accesorios. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | 202410 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado acces point. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202309465 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202323 | 10/06/2023 15:47:26 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente às 14h no SCADA e, consequentemente, no SPI. Verificado que na leitura das 15h os valores voltaram ao normal. Imagens em anexo. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202326 | 202431 | 0 | 1 | DANILO NADAL | FALHA DE MEDIÇÃO SOLUCIONADA POR ITAIPU ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS NA BASE DE DADOS DO SCADA NMR5, CONFORME BAIXA DA SSA DERIVADA 202311163. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 5.33 | 1
202309481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 12/06/2023 08:32:12 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Excluir pontos de supervisão na SOSTAT referentes à supervisão via DAUC F da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-62 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P). SSAs relacionadas: 202309444(DAUC-F) e 202309445(2PGTW) e 202309480 (SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309480 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202324 | 12/06/2023 08:32:36 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Excluir pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC F da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-62 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P). SSAs relacionadas: 202309444 (DAUC-F) e 202309445 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Excluídos os pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC F da sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560 e editado os elements texts conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.58
202309445 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202324 | 12/06/2023 08:32:47 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Identificar e desconectar as vias do cabo E80014 conectados ao painel 2PGTW conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Referencia: Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P) quanto à Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na DPS-62. Coordenar atividades com SSA 202309444 (DAUC-F). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada desconexión y aislamiento de hilos 5Bl y 6Ne del cable E80014 conforme indicado. Diseño encaminado esta conforme campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202309444 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202324 | 12/06/2023 08:33:01 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Identificar e desconectar as vias do cabo E80014 conectados à DAUC-F1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Referencia: Observação na Planilha de Comissionamento (64578319310P) quanto à Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na DPS-62. Coordenar atividades com SSA 202309445 (2PGTW). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202331 | 202332 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram identificadas, desconectadas e isoladas as vias do cabo E80014 conectados à DAUC-F1 conforme solicitado. Emitida SSA 202313249 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202309649 | STE | 202309633 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 13/06/2023 15:53:35 | Padronizar el nivel de alarma del punto de supervisión "79P DESCONECTADO" de la Línea 220kV MD-PIH , el cual actualmente, se encuentra como evento y debe ser alarma. En anexo archivo con la modificación solicitada. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição do nível de alarme do ponto de supervisão "79P DESCONECTADO" na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.33
202309558 | STE | 202308260 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 13/06/2023 16:02:33 | Providenciar alteração de nível de alarme e de descritivo de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202331 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizadas as alterações de nível de alarme e de descritivo de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD na base de dados do SCC conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.33
202309722 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202324 | 14/06/2023 14:08:35 | [Proyecto LT500 SE Yguazu] Incluir de puntos correspondiente a la Protección y Control de la LT 500 kV YZU2 (L13) conforme definición en adjunto. Realizar ensayos de subida de puntos en coordinación con los responsables ANDE/RIEDER/SIEMENS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202324 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Incluidos puntos relativos al proyecto YZU2. Los mismos fueron ensayados desde el dispositivo primario, obteniendo resultados satisfactorios. En anexo planilla con los registros de las pruebas. | Fora de Prazo |  |  | 4.5 | 244.33 | 4.5
202309815 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202324 | 15/06/2023 16:06:47 | Verificar y solucionar led de Alarma encendida en el SWITCH SW1. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La fuente de sincronismo principal de los equipos del panel de supervisión del TXRX/T5R5 es proveída a través del SIRI. Durante el periodo de accionamiento de la alarma se realizaron trabajos para la ampliación de los servidores de este sistema (SSA 202311450 y AT 202306095), por lo que hubo intermitencias en la disponibilidad de los servicios brindados por el mismo. Actualmente la alarma se encuentra rearmada. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202309809 | STE | 202306030 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202324 | 15/06/2023 17:09:16 | Executar atividades conforme solicitação da IEE1, em conjunto com a MEL1: Devido a desativação do painel BTT-CAG (Furnas) executar os seguintes serviços conforme marcações nos anexos: - Desconectar e passar para reserva o cabo E6S-3186; - Eliminar os pontos com ITEMNB 513111 e 513110. Referência: SSA 200903875A | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada desconexão dos cabo E6S-3186 no painel da UTR-670-1 e eliminação dos pontos 513110 e 513111, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.42
202309882 | STE | 202307119 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 16/06/2023 11:04:26 | Favor realizar inclusión de registros en la tabla SOFLLW conforme anexo | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202309948 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 18/06/2023 17:50:43 | Verificar e solucionar a perda de informação de potência ativa da linha MD-FI 66Kv das 16:19Hs às 16:21Hs do dia 18/06/2023. Obs. Não acionou nenhum um alarme no SCC nem na lista de registro geral. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202330 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Verificado efectivamente que el punto mencionado quedó con error de telemetría en el intervalo especificado. Otros puntos provenientes de la RTU de origen (DAUC J) no presentaron inconvenientes. La causa que originó la intermitencia actualmente no puede ser identificada. No obstante, el punto posteriormente al evento quedó en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202309959 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202325 | 19/06/2023 08:35:47 | Favor criar as tags em anexo no ambiente PI-SIRI visando melhora no desempenho de análises do AF na base de dados OPDT, conforme orientação do fabricante AVEVA. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202326 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação conforme solicitado e constatado existência das tags no PI. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.42 | 0.75 | 0.33
202310006 | STE |  | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202325 | 19/06/2023 11:49:37 | Realizar a troca provisória de APs (ou de power injectors) entre UTA05-LAP03 e UTA03-LAP02 para fazer o troubleshooting do problema recorrente no UTA03-LAP02 (202309255) (Obs.: se reconecta o power injector e o AP funciona por um período e volta a dar falha) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202325 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as trocas provisórias entre os APs UTA05-LAP03 e UTA03-LAP02, realizado os testes e foram retornados aos seus locais de origem. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.5
202310043 | STE | 202212746 | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202325 | 19/06/2023 17:06:58 | Solicitamos apoio para habilitar a Porta 8 do switch do painel SMT-14, de modo a permitir a conexao do sensor minitrans a rede siri. | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202325 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a habilitação do porta conforme solicitada. Confirmado com solicitante o funcionamento conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202310045 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 07:55:51 | [SCADA][Gateways PGTW50 e PGTW60] Eliminar pontos detalhados no anexo, correspondentes às sinalizações "...RTU560 COMUNIC C/ ESTACION OPERACION FALLA" que podem ser desabilitadas para o envio ao Supervisório (vide parecer anexo às SSAs 202304141 e 202304139).Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-63 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A elimininação dos pontos solicita foi realizada na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.33
202310228 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202325 | 22/06/2023 14:16:07 | Liberar acesso para as contas de usuário listados a seguir ao grupo "GRP_PERMIT_REPORT_BKP", conforme solicitado pelo SOASMDT-79. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-79] Contas de usuário: - cebueno - marcosym - edct - ricardob - rjpa | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202334 | 202338 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Dado acesso aos usuários usuários no Active Directory, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1
202310145 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202325 | 22/06/2023 14:24:09 | Cadastrar grupos de Usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP e GRP_PERMIT_REPORT_BKP relacionados às permissões de acesso para as ferramentas do Sistema de Backup. Coordenar atividade com SSAs 202310141, 202310142, 202310143, 202310144. Em anexo representação Macro do conjunto de atividades. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202334 | 202338 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Cadastrar grupos de Usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP e GRP_PERMIT_REPORT_BKP | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 1
202310144 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202325 | 22/06/2023 14:25:37 | Associar permissão de administrador ao grupo de Usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP para permitir administração das configurações do Appliance 60Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202335 | 202341 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada configuração para grupos conforme instruído no KB: https://www.veritas.com/support/en_US/doc/21733320-149123528-0/v41641695-149123528 Porém, não houve sucesso na tentativa de autenticação por esta configuração. Aberto caso 230706-002019 na Veritas para consulta/suporte. Descobriu-se que a ferramenta não suporta dar acesso a grupos do AD ao servidor Master. Para resolver o problema, foi dado acesso aos usuários que estavam dentro do grupo "GRP_PERMIT_ADM_BKP" de forma individual | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202310143 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 14:25:49 | Associar permissão de administrador ao grupo de Usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP para permitir administração das configurações do Appliance 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e testado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202310142 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 14:26:46 | Associar permissão de administrador ao grupo de Usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP para permitir administração das configurações de Backup (NetBackup). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202341 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração para grupos conforme instruído no KB: https://www.veritas.com/support/en_US/doc/21733320-149123528-0/v41641695-149123528 Porém, não houve sucesso na tentativa de autenticação por esta configuração. Aberto caso 230706-002019 na Veritas para consulta/suporte. Descobriu-se que a ferramenta não suporta dar acesso a grupos do AD ao servidor Master. Para resolver o problema, foi dado acesso aos usuários que estavam dentro do grupo "GRP_PERMIT_ADM_BKP" de forma individual | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.5
202310141 | STE |  | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202325 | 22/06/2023 14:44:17 | Realizar as associações de controle de acesso aos grupos abaixo, para a ferramenta OpsCenter. Associar permissão de administrador ao grupo de usuário GRP_PERMIT_ADM_BKP. Associar permissão de Report ao Grupo de Usuário GRP_PERMIT_REPORT_BKP. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202326 | 202338 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foram associados os grupos do AD de administrador ao OpsCenter conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 0.67 | 0.5
202310279 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 15:29:57 | Verificar motivo pelo qual o envio de e-mail com informações de backup do catálogo não funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / SIPS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202335 | 202416 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | configurado arquivo /usr/openv/netbackup/bin/mail_dr_info.sh e também /etc/mail.rc Arquivos corretos em anexo Case Veritas: 240306-002194 | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 21.5 | 0.58
202310280 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 15:32:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, após o segundo ensaio de resiliência, simulando desenergização (power off imediato), previsto no comissionamento (SSAs 202307041 e 202307042) ficaram inoperantes as seguintes funcionalidades: Call home, notificações por e-mail e comandos de troubleshooting via SSH-CLI “show hardware-health”. Obs.: Já foi aberto o chamado 230616-001451 no suporte da Veritas para tratamento do caso. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | 202338 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Fabricante Veritas fez o reset do serviço MongoDB durante atendimento ao caso 230616-001451. Normalizado os serviços de call home, notificação por e-amil e comandos de troubleshooting. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.75 | 0.25
202310285 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202325 | 22/06/2023 16:00:17 | Realizar backup de marco zero da SIRI-BKP-VM01 e SIRI-BKP-VM02 utilizando ferramenta externa ao sistema do Netbackup. Pendência interna do comissionamento realizado com SSAs 202307041 e 202307042. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202335 | 202417 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado export das VMs através do vcenter e salvo os arquivos no SIRI-LOG-VM01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.75 | 0.42
202310283 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202325 | 22/06/2023 16:00:34 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, ocorreu um problema nos HDs do RAID6 do Node, ao reinserir os HDs durante ensaio de RAID6 previsto no comissionamento(SSAs 202307041 e 202307042), com alerta de “Volume is fully degraded”. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | 202341 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foram feitas tentativas de resolução pela equipe da MEL4, não foi possível resolver, pois alguns acessos do sistema dependem de permissão do suporte da Veritas. Aberto chamado na Veritas (Caso número 230808-002004), e constatou-se que havia um defeito físico no disco. Foi realizada a troca do disco (Controller 0 Enclosure 62 Disk 0). (SSA 202313473) Foi necessário novo acesso da Veritas para limpar o alerta que estava presente mesmo depois da troca do disco, e o problema foi resolvido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.33
202310313 | STE |  | M066C106 | SERVIDOR VIRTUAL DE RELAT. - OPSCENTER - SIRI-BKP-VM02 | 3138.029-5 | 202325 | 22/06/2023 17:06:23 | Verificar motivo pelo qual o envio de notificações por e-mail do OPScenter nã funciona. Obs.: a SIPS informou que deve ser utilizado um usuário de serviço com autenticação e porta 587. Investigar configuração correta para o funcionamento junto a Veritas / SIPS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202334 | 202416 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração apontando o novo servidor de SMTP / SMTP relay SIRI-SMTP-VM01 , com email origem siri_reporte@itaipu.gov.py . Realizado testes e confirmado correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.25 | 0.33
202310390 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 26/06/2023 08:17:37 | Durante MP3A verificado sinalização invertida (NEGADO) do evento "U14 .AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO .SV" no PI-Vision. No SCADA sinaliza corretamente. Danilo ciente. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202310429 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202326 | 26/06/2023 10:14:02 | Acompañar al fabricante Hitachi en la verificación del IHM FIP-PCG para dar solución a los problemas relativos a: 1. Alarmas sonoras (SSA 202302043/202309408). 2. Indicacion de falla en el GW2 (SSA 202309412). Prev. 05/07/2023 conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202327 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o acompanhamento do fabricante Hitachi. Foram configurados os alarmes sonoros e realizados testes com a equipe de operação, alarmes ficaram em funcionamento. Procedimento de configuração dos alarmes sonoros realizado em anexo (Alarme Sonoro.zip). Também foi solucionada a falha de indicação na IHM que informava que o GW2 estava sem comunicação, foi corrigido o endereço IP referente ao GW2 e editada a tela da IHM conforme anexo (Falha Indicação GW2.pdf). Backup salvo conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.75 | 0.5
202310524 | STE |  | M060C004 | IMPRESSORAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1021.002-9 | 202326 | 27/06/2023 09:17:41 | Desinstalar y descomisionar las Impresoras y accesorios correspondientes al Sistema ESAI antiguo, en el marco del contrato 4500064363/2022 "Modernización del ESAI" Encaminar los equipamientos para almacenes. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202326 | 202326 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE DESINSTALADA Y ENCAMINADA A ALMACENES PARA DESCARTE LA IMPRESORA HP LASERJET 4050N S/N: C4232-60101. LA MISMA SE ENCUENTRA INSERVIBLE SIN USO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.5
202310211 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 27/06/2023 10:40:56 | Durante ensayos MP3A encontrado alarma "U14.GERADOR GGB INDICADOR DIGITAL.SV" con su logica de accionamiento invertido (Indica falla de forma indevida). | MEG1 | MEL4 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces e verificado concordância entre informações do PI SIRI e PI SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202310560 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 27/06/2023 16:58:19 | Acompañar ensayos de operación de la ETA a ser realizados entre los días 28/06/2023 y 14/07/2023, desde el SCADA. Puede ser necesario ajuste vía LORUP en caso de presentarse discrepancias en la indicación de puntos | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202326 | 202339 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi dada a entrada na AT 202305778, informado por IEE3 que se tivesse demanda iriam nos informar. Não houve demanda para acompanhamento de ensaios pela MEL4 no SCADA e atualizações via LORUP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202310589 | STE | 202310559 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 28/06/2023 11:39:15 | Alterar os campos ACRONM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir a descricao dos par de mensagens de pontos associados a posicao dos disjuntores 04LI5 e 44L56. Obs: Realizar modificaciones utilizando "LORUP" | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202310586 | STE | 202310518 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 28/06/2023 11:39:26 | Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 2 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa da LI 500kV MD-YZU 2 no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). Obs: a ser realizado utilizado "Switch of RTC" , coordinar actividades con OPSO.DT y GSS | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202327 | 202327 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As inclusões solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.5 | 0.25
202310613 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202326 | 28/06/2023 11:56:24 | Al realizar pique de tension en el QP-01 (50Hz, durante el ensayo en carga del diesel) ocurrio falla GOOSE y perdida de comunicación del sistema de protección de las lineas IPU-60HZ-FI1 al IPU-60Hz-FI4 normalizando enseguida. En las lineas de IPU-50Hz-MD1 a IPU-50Hz-MD4 no fue verificado este comportamiento. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202332 | 202508 | 0 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado RSTP puerto 15, en la red del Gateway CF60-GIS-GTW1 Este puerto es el que une con la red del SIRI. Evento en la red del SIRI generaba reconvergencia en la red interna de control. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.81 | 3.67 | 0.73
202310388 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202326 | 28/06/2023 16:25:22 | Criar conta de usuário "ital7408", e liberar acesso ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-70. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-70] Nota: a conta de usuário deve ser configurada com data de expiração em 06/03/2024. | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202330 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação e informado ao usuário informações de acesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202310634 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 28/06/2023 17:02:40 | Realizar migración de displays de PI Vision, relacionados a Motobombas del Sistema de Regulador de Veloc. de las UG, entre base de datos de desarrollo y de produción de la SM.DT, conforme documento anexo. Coordinar ejecución con IEE4. SSA relacionada: 202310633 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327 | 202331 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Migração dos painéis de Regulador de Velocidade do PI Vision, da base de DEV para PROD | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.25
202310633 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202326 | 28/06/2023 17:02:44 | Ajustar permisos de tags de SM.DT (Edit only), en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Esto como parte del proceso de migración de Estructura de Datos de Motobombas del Sistema de Regulador de Veloc. de las UG a la base de datos de producción. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202310632 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202326 | 28/06/2023 17:05:07 | Realizar migración de displays de PI Vision, relacionados a UTR del SCADA, entre base de datos de desarrollo y de produción de la SM.DT, conforme documento anexo. Coordinar ejecución con IEE4. SSA relacionada: 202310631 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202327 | 202331 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Migração de painéis UTR SCADA do Pivision | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.25
202310631 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202326 | 28/06/2023 17:05:15 | Ajustar permisos de tags de SM.DT (Edit only), en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Esto como parte del proceso de migración de Estructura de Datos de UTR a la base de datos de producción. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste de permissões conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.1
202310653 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 28/06/2023 23:18:20 | Ao realizar comando de habilitar religamento da linha VHA1 ocorreu a mensagem "Command not activat, on remote side". Observado que após comutar as seleção de controle de SCC para IHM e retornar IHM para SCC o comando de habilitar o religamento voltou a funcionar. | OUO7 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ajuste por parte del fabricante Siemens durante la etapa de puesta en servicio de YZU2. Posteriormente realizado ensayo de actuación del comando con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202310794 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202326 | 30/06/2023 17:27:28 | Acompañar a la contratista TELETEX y ENES.DT en la ejecución de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Inicio de los trabajos previsto para el 11/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202328 | 202335 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista TELETEX y ENES.DT en la ejecución de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 158.58 | 0.42
202310806 | STE |  | D043F004 | SWITCH-3 (COMUM) | 2307.001-1 | 202326 | 02/07/2023 04:53:48 | Indicação de alarme no respectivo switch (SW3). | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202332 | 202335 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado reseteo de alarma lacheada. La misma se produjo debido a que la interface que comunica con el SIRI cayó momentáneamente para luego reestablecerse. El sistema de la GIS 60Hz tiene como fuente de sincronismo principal al SIRI. Durante el periodo de intermitencia de la alarma se realizaron ensayos de disponibilidad de la red CORE del SIRI en el marco del proyecto de ampliación de la infraestructura de la red de dicho sistema. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202310805 | STE |  | C043F004 | SWITCH-3 (COMUM) | 2314.001-7 | 202326 | 02/07/2023 04:54:23 | Indicação de alarme no respectivo switch (SW3). | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado reseteo de alarma lacheada. La misma se produjo debido a que la interface que comunica con el SIRI cayó momentáneamente para luego reestablecerse. El sistema de la GIS 50Hz tiene como fuente de sincronismo principal al SIRI. Durante el periodo de intermitencia de la alarma se realizaron ensayos de disponibilidad de la red CORE del SIRI en el marco del proyecto de ampliación de la infraestructura de la red de dicho sistema. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202310773 | STE |  | M088E261 | ESAI-C/D.U13-CCO014 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.014-6 | 202327 | 03/07/2023 07:33:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311880 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310774 | STE |  | M088E141 | ESAI-C/D.U8-CCO008 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.008-0 | 202327 | 03/07/2023 07:34:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311869 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310775 | STE |  | M088E281 | ESAI-C/D.U14-CCO015 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.015-8 | 202327 | 03/07/2023 07:35:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311882 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310776 | STE |  | M088E161 | ESAI-C/D.U9-CCO009 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.009-1 | 202327 | 03/07/2023 07:35:37 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311872 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310777 | STE |  | M088E301 | ESAI-C/D.U15-CCO016 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.016-0 | 202327 | 03/07/2023 07:35:54 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311883 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310779 | STE |  | M088E181 | ESAI-C/D.U9A-CCO010 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.010-9 | 202327 | 03/07/2023 07:36:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311873 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310780 | STE |  | M088E321 | ESAI-C/D.U16-CCO017 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.017-1 | 202327 | 03/07/2023 07:36:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311884 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310782 | STE |  | M088E341 | ESAI-C/D.U17-CCO018 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.018-3 | 202327 | 03/07/2023 07:36:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311887 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310783 | STE |  | M088E361 | ESAI-C/D.U18-CCO019 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.019-5 | 202327 | 03/07/2023 07:37:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311889 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310784 | STE |  | M088E381 | ESAI-C/D.U18A-CCO020 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.020-2 | 202327 | 03/07/2023 07:37:48 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311892 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310772 | STE |  | M088E121 | ESAI-C/D.U7-CCO007 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.007-8 | 202327 | 03/07/2023 07:40:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311868 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310771 | STE |  | M088E241 | ESAI-C/D.U12-CCO013 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.013-4 | 202327 | 03/07/2023 07:41:04 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311879 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310770 | STE |  | M088E101 | ESAI-C/D.U6-CCO006 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.006-6 | 202327 | 03/07/2023 07:41:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202329 | 202329 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311867 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310769 | STE |  | M088E221 | ESAI-C/D.U11-CCO012 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.012-2 | 202327 | 03/07/2023 07:41:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311878 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310767 | STE |  | M088E081 | ESAI-C/D.U5-CCO005 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.005-4 | 202327 | 03/07/2023 07:41:59 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | 202329 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311864 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310766 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202327 | 03/07/2023 07:42:16 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202328 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311877 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310764 | STE |  | M088E061 | ESAI-C/D.U4-CCO004 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.004-2 | 202327 | 03/07/2023 07:42:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | 202329 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311861 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310763 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202327 | 03/07/2023 07:42:56 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | 202329 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311860 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310760 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202327 | 03/07/2023 07:43:07 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | 202329 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311859 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310759 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202327 | 03/07/2023 07:43:21 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14884. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14884 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202328 | 202329 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202311858 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310929 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202327 | 04/07/2023 08:58:39 | Realizar simulación de actuación de los siguientes puntos: - 16909: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BB2_RELE_PR5L16_50BF_ENVIO TDD. - 16908: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_FUERA_DE_OPERACION - 16907: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_FALLA - 16906: MDERECHA_500Kv_L15_L16_BA2_RELE_PR5L15_50BF_ENVIO TDD | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202327 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada simulación y verificación de actuación de los puntos mencionados, los ensayos fueron exitosos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202310930 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202327 | 04/07/2023 09:16:16 | Liberar acesso para a conta de usuário "jaudeni" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-78. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-78] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202327 | 202327 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração e informado ao usuário instruções para uso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202310955 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202327 | 04/07/2023 11:59:45 | Acompañar a la contratista TELETEX y ENES.DT en la ejecución de los trabajos de implementación del proyecto "Ampliación de la Infraestructura del SIRI" conforme contrato 4500068854/2022. Cronograma de trabajo y plan de migración definidos en el documento de proyecto ejecutivo 601860J7131P. Inicio de los trabajos previsto para el 11/07/2023. Se adjunta Proyecto Ejecutivo publicado en el SAT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202328 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SSA COM PROBLEMA NA EDICAO DE HxH (aguardando solucao por SMIS). Realizado acompanhamento e realizado verificação de correto funcionamento após ensaios de failover, ensaios de desligamento individual dos equipamentos e ensaios de funcionalidade no Vcenter. Ensaios mais detalhados serão realizados durante a etapa de comissionamento previsto para setembro. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 164.5 | 2.82
202310981 | STE |  | M088F381 | ESAI-A/B.U18A-CCO050 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.040-0 | 202327 | 05/07/2023 08:25:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310979 | STE |  | M088F361 | ESAI-A/B.U18-CCO049 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.039-2 | 202327 | 05/07/2023 08:26:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310978 | STE |  | M088F341 | ESAI-A/B.U17-CCO048 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.038-0 | 202327 | 05/07/2023 08:26:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310976 | STE |  | M088F321 | ESAI-A/B.U16-CCO047 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.037-9 | 202327 | 05/07/2023 08:26:28 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310975 | STE |  | M088F301 | ESAI-A/B.U16-CCO046 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.036-7 | 202327 | 05/07/2023 08:26:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310974 | STE |  | M088F281 | ESAI-A/B.U14-CCO045 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.035-5 | 202327 | 05/07/2023 08:26:45 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310973 | STE |  | M088F261 | ESAI-A/B.U13-CCO044 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.034-3 | 202327 | 05/07/2023 08:29:19 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310972 | STE |  | M088F241 | ESAI-A/B.U12-CCO043 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.033-1 | 202327 | 05/07/2023 08:29:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310971 | STE |  | M088F221 | ESAI-A/B.U11-CCO042 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.032-0 | 202327 | 05/07/2023 08:29:46 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310970 | STE |  | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202327 | 05/07/2023 08:30:05 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202330 | 202331 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310968 | STE |  | M088F181 | ESAI-A/B.U9A-CCO040 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.030-6 | 202327 | 05/07/2023 08:30:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310967 | STE |  | M088F161 | ESAI-A/B.U9-CCO039 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.029-9 | 202327 | 05/07/2023 08:30:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310966 | STE |  | M088F141 | ESAI-A/B.U8-CCO038 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.028-7 | 202327 | 05/07/2023 08:30:35 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | 202331 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310964 | STE |  | M088F121 | ESAI-A/B.U7-CCO037 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.027-5 | 202327 | 05/07/2023 08:30:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | 202331 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310963 | STE |  | M088F101 | ESAI-A/B.U6-CCO036 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.026-3 | 202327 | 05/07/2023 08:31:01 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310962 | STE |  | M088F081 | ESAI-A/B.U5-CCO035 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.025-1 | 202327 | 05/07/2023 08:31:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310961 | STE |  | M088F061 | ESAI-A/B.U4-CCO034 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.024-0 | 202327 | 05/07/2023 08:31:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310960 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202327 | 05/07/2023 08:31:27 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310959 | STE |  | M088F021 | ESAI-A/B.U2-CCO032 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.022-6 | 202327 | 05/07/2023 08:31:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202310958 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202327 | 05/07/2023 08:31:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14885. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14885 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202330 | 202331 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202311115 | STE |  | M066H037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA06 | 1354.004-2 | 202327 | 06/07/2023 05:15:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS DEL PANEL UTA06 SE ENCUENTRA CON LED DE INDICACION DE ALARMA ENCENDIDO, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202336 | 202352 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada señalización de falla en la UPS, solucionado mediante reinicio del equipo. Se midió tensión del banco de baterías y se encontraba en valor normal (108V). Se probo el sistema con carga y se determino que funciona adecuadamente. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 3 | 0.83
202311100 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202327 | 06/07/2023 09:45:45 | Durante MP3A da UG08 verificado sinalização invertida (NEGADO) do evento "U08 .AGUA_PURA TANQUE EXPANSAO NIVEL BAIXO .SV" no PI-Vision. | MEG1 | MEL4 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202311191 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202327 | 07/07/2023 10:53:42 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados equipos de control de acceso, Cámaras, UPS´s y accesorios por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS DEL ESAI QUE ESTAN SIENDO SUSTITUIDOS DURANTE LA MODERNIZACIÓN, LA DESACTIVACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE. ENCAMINADO PARA DESCARTE CON DM: 70032324, 70032325, 70032326, 70032327, 70032328, 70032329. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.17
202311189 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202327 | 07/07/2023 11:05:04 | Verificar e solucionar problema na porta de acesso à barragem, a qual não abre pelo lado interno devido defeito no botão designado para liberação. (CONFORME VIDEO) Localização: Elevação 144, na plataforma de acesso ao elevador E3. | OUO6 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. OBS: SISTEMA CON ACTUALIZACION EN ADAMIENTO CT4500064363 | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1 | 0.17
202311196 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202327 | 07/07/2023 11:24:07 | Verifica motivo por el cual la señalización de "Toma de Agua - Sistema Hidráulico presión alta" de la U08 está indicando operado en el SIRI, estando rearmado en el local. Fue solicitado a la OP manualización del respectivo punto en el SCADA y vuelta a supervisión normal, sin suceso. | MMU1 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | 202346 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Durante la ejecución de SSA 202310211, se realizó una revisión de configuración en las interfaces en BITHIS1 y BITHIS2 para desmarcar la opción "Usar solo recuperación de historial (sin recopilación de datos de instantáneas)", según lo aconsejado por el fabricante Aveva. Se realizó la recuperación del historial en todas las interfaces y se verificó la concordancia entre la información de PI SIRI y PI SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202311265 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202327 | 08/07/2023 14:19:16 | Verficar/solucionar el motivo del no rearme de la alarma PP Y PA FUNCION CONFIG (DIGSI) HABILITADA | OUO7 | MEL4 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202331 | 202336 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme relatado en las SSAs 202312870 y 202312871 las alarmas en cuestión rearmaron al hacer reinicio de los respectivos IEDs PP y PA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202311278 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202327 | 09/07/2023 11:52:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta de acesso a LCR U07/U08 lado BR encontra-se com o dispositivo responsável pelo fechamento automático ineficiente conforme video em anexo. | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue realizada una inspección, la puerta ya se encuentra funcionando normalmente, ajuste realizado por la contratada Protek en marco de la actualizacion del sistema ESAI CT4500064363/2022. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202311307 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202328 | 10/07/2023 11:11:43 | Alterar tablas SOSTAT, SORPAR y SOEQID para modificar puntos de supervisión del panel SMT de la U9A y 18A conforme adjunto. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-54 Origen: SMIE.DT necesita modificar las alarmas de "Gas alto en aceite" procedentes de los paneles SMT tanto en U9A como en U18A según AR/SMI.DT/0028/2021. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202330 | 202419 | 0 | 2 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1.75 | 0.58
202311714 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202328 | 16/07/2023 17:42:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual borracha da porta se encontra descolada. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202338 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado goma dañada y reemplazado por nueva goma. Normalizado apertura de la puerta. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 1 | 0.33
202311161 | STE |  | S045D001 | EQUIP. CENTRO DE GEST. MONIT. REDES E SISTEMAS | 3147.002-0 | 202329 | 17/07/2023 07:56:41 | Realizar implementación de arquitectura físico-lógica de Laboratorio de la SMIN.DT en la Sala de El. 115 (AMC-MC1, U15). Más detalles en documento adjunto. Coordinar actividad con IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202341 | 202403 | 2 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada implementación de arquitectura físico-lógica de Laboratorio de la SMIN.DT conforme solicitado. Actividades coordinadas con IEE4. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 46.67 | 0.83
202311776 | STE |  | M066S025 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP04 | 1352.036-8 | 202329 | 17/07/2023 14:30:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96771&eventid=151505607] [WLC: https://zabbix.siri.itaipu/history.php?action=showgraph&itemids%5B%5D=510376] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | 202416 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA14-LAP04 (Retirado: SN KWC22450B9V, Instalado: FJC26381DNG) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4 | 2.08
202311785 | STE |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202329 | 17/07/2023 16:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual la pantalla referente a la estación de ingeniería no enciende. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202331 | 202338 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada instalación del monitor reparado por ILA2 vía SSA 202312878. Equipo en condiciones normales de operación. Ref.: STA 1905/23. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 6.5 | 2.33
202311791 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202329 | 17/07/2023 23:57:47 | Verificar e solucionar borracha da porta danificada. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202338 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado goma dañada y reemplazado por nueva goma. Normalizado apertura de la puerta. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.17 | 1 | 0.33
202311837 | STE | 202310083 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 18/07/2023 16:55:05 | Providenciar alteração de descritivos das proteções das linhas ACY1 e ACY2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivos das proteções das linhas ACY1 e ACY2 na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
202311834 | STE | 202310088 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 18/07/2023 16:59:44 | Providenciar alteração de descritivos e nível de alarme de pontos sobre atuação do ECCANDE advindos do FIP-02 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivos e níveis de alarmes de pontos sobre atuação do ECCANDE advindos do FIP-02 na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.5
202311913 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202329 | 19/07/2023 07:50:07 | Favor crear tags en anexo en el ambiente PI-SIRI, serán utilizados para la mejora de desempeño de análisis en la base de datos OP.DT, esto conforme recomendación de AVEVA | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202331 | 202405 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Todas as tags foram criadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.58 | 0.17
202312033 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202329 | 20/07/2023 09:04:37 | Verificar o estado da conexão entre o SOMA/Matrix e o PI e recuperar o histórico de dados perdidos a partir do dia 14/7/2023. Válido para todas as unidades geradoras e todos os pontos do SOMA. Ver exemplos anexos. | IEQ1 | MEL4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202334 | 202346 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Verificado que os switches MTXSW50 e MTXSW60 estavam desconectados da rede do SIRI, após ensaios da implementação da ampliação do SIRI. Entre os dias 14/07 e 17/07, a comunicação entre UAMs e o storage/infraestrutura central do Matrix ficou indisponível. Como não existe armazenamento local ou buffer de dados nas UAMs, esses dados não poderão ser recuperados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202312083 | STE |  | E116P007 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW2 | 2980.009-6 | 202329 | 20/07/2023 16:19:59 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E116P - Linea 500kV MD - VHA1 SEMD\E116P007 - GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW2 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202331 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.33
202312082 | STE |  | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202329 | 20/07/2023 16:20:13 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E116P - Linea 500kV MD - VHA1 SEMD\E116P006 - GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202331 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1.5 | 0.42
202312081 | STE |  | E114P007 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW2 | 2980.011-5 | 202329 | 20/07/2023 16:20:23 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E114P - Lineas 500kV MD - YZU1 - YZU2 SEMD\E114P007 - GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW2 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202312080 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202329 | 20/07/2023 16:20:32 | Efectuar backup de la RTU GTW A8000 via Device Manager y exportar la base de datos en formato planilla. Guardar en P:\Automatizacion\E114P - Lineas 500kV MD - YZU1 - YZU2 SEMD\E114P006 - GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | 202330 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup vía Device manager y exportada planilla conforme solicitado. Archivos anexados en la carpeta automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202312076 | STE |  | E116P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE - IHM LOCAL | 3003.004-0 | 202329 | 20/07/2023 16:20:51 | Habilitar temporalmente captura continua de logs IEC104 mediante software Wireshark conforme procedimiento del fabricante Siemens en adjunto, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Realizar copia y limpieza de los archivos de captura cada semana para evitar llenado de disco. Finalizar el ensayo luego de 1 mes de captura de logs. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202338 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Finalizado ensayo en conjunto con el fabricante. Durante el tiempo transcurrido no fueron detectadas anormalidades en el funcionamiento del sistema. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 1.08
202312075 | STE |  | E116P002 | SWITCH DE COMUNICAÇÕES 1 | 1489.009-0 | 202329 | 20/07/2023 16:21:05 | Conectar temporalmente puerto IHM1 X3 con el puerto del SW B100 S6-P3, habilitar puerto S6-P3 como Mirror para permitir captura y diagnóstico del tráfico IEC 104 entrante y saliente de la RTU A8000, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Seguir procedimiento del fabricante Siemenss en adjunto. OBS: Dado que la funcionalidad Mirror disminuye la performance del equipo, se debe deshabilitar nuevamente el Mirror y desconectar el cable Eth. finalizado el ensayo | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202330 | 202338 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a la finalización del ensayo fue desconectado el cable que conectaba los puertos mencionados, además fue inhabilitada la configuración mirror. Actividades realizadas por la contratista Siemens con acompañamiento nuestro. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 1.5 | 1.33
202312074 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202329 | 20/07/2023 16:21:14 | Habilitar temporalmente captura continua de logs IEC104 mediante software Wireshark conforme procedimiento del fabricante Siemens en adjunto, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Realizar copia y limpieza de los archivos de captura cada semana para evitar llenado de disco. Finalizar el ensayo luego de 1 mes de captura de logs. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | 202338 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Finalizado ensayo en conjunto con el fabricante. Durante el tiempo transcurrido no fueron detectadas anormalidades en el funcionamiento del sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 4 | 1.25
202312072 | STE |  | E114P002 | SWITCH DE COMUNICAÇÕES 1 2S-L1314-2CRL2-SW1 | 1489.021-2 | 202329 | 20/07/2023 16:21:27 | Conectar temporalmente puerto IHM1 X3 con el puerto del SW B100 S6-P4, habilitar puerto como S6-P4 Mirror para permitir captura y diagnóstico del tráfico IEC 104 entrante y saliente de la RTU A8000, para verificar el comportamiento de la RTU ante un posible congelamiento. Seguir procedimiento del fabricante Siemenss en adjunto. OBS: Dado que la funcionalidad Mirror disminuye la performance del equipo, se debe deshabilitar nuevamente el Mirror y desconectar el cable Eth. finalizado el ensayo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202330 | 202338 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior a la finalización del ensayo fue desconectado el cable que conectaba los puertos mencionados, además fue inhabilitada la configuración mirror. Actividades realizadas por la contratista Siemens con acompañamiento nuestro. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.25
202312145 | STE |  | G035B005 | SWITCH EMC | 2438.014-0 | 202329 | 21/07/2023 11:34:16 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o painel frontal de sinalização e alarmes do switch não está acendendo. Obs.: funcionamento do switch está normal. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202342 | 202347 | 1 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada inspeção e constatado correto funcionamento. Somente o painel de led indicador não funciona. Como não afeta seu funcionamento, o equipamento permanecerá em operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.27 | 0.08
202312215 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202330 | 24/07/2023 10:50:52 | Realizar instalación de PI System Explorer 2023 en servidor de PI Analysis para disponer de funcionalidad de estadísticas del servicio. En anexo documento con instrucciones. Obs.: Actividad de actualización generará indisponibilidad por necesidad de reinicio de servicios. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202331 | 202346 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizado instalação corretamente e verificado novas funcionalidades de estatísticas de serviço. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202312214 | STE |  | M064B004 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI INTERFACES | 3138.024-6 | 202330 | 24/07/2023 10:51:37 | Normalizar interfaz secundaria del SOMA-PI del CORE 50 Hz. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://pi-web-vm01/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reiniício da VM PI-ITR-VM01 e iniciado os serviços da interface, normalizando a interface em questão. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202312227 | STE | 202303449 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202330 | 24/07/2023 14:45:11 | Verificar em campo eventuais mudanças adicionais. Obs: SRA com alteração anterior está em tramitação. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202337 | 202345 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | No fueron verificadas mudanzas ajenas a la ya citadas en la SSA anterior ( SSA: 202303449). | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 2 | 1
202312238 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202330 | 24/07/2023 16:16:42 | Verificar motivo pelo qual os dados históricos do PI SIRI estão diferentes do PI SCADA. As TAGs na rede SCADA estão com o estado "NAO" e na rede SIRI estão com estado "SIM". Obs.: Dados referentes ao novo SEP 765kV, a lista de pontos está em anexo. | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202331 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada importação dos digital sets do PI do SCADA para o PI do SIRI das tags discrepantes. Realizado ajuste no campo digital sets. Realizado History Recovery das interfaces envolvidas. Foi alinhado com GSS que todas as discrepâncias foram eliminadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.13
202312465 | STE |  | S045C001 | EQUIPAMENTOS DE AUTOMATIZACAO E COMUNICACAO |  | 202330 | 27/07/2023 16:25:09 | [Actualización Tecnológica] Montar en la Sala PDS un rack de pruebas de UTR para realizar ensayos de las funcionalidades de "Listen Mode" y "Normal Mode" entre el SCADA NMR5 y el SCADA E-TERRA de la GE con la UTR D20MX, conforme topología en adjunto. Disponer en el Rack mínimamente: Modulo D20MX, D20A, D20S, D20C y D20K. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202333 | 202341 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada montagem do rack de teste da UTR-PDS conforme solicitado. Detalhes da montagem estão descritos no relatório anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 10 | 66 | 3
202312744 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202331 | 01/08/2023 15:29:21 | Favor verificar/solucionar problemas de conexión y visualización de datos en el sistema PI conforme ejemplos en adjunto | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Problema relacionado aos trabalhos de instalação e configuração da ampliação do SIRI. Normalizado após finalização dos trabalhos. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.75 | 0.08
202312821 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202331 | 03/08/2023 07:40:26 | Configurar/Readequar políticas de backup de modo a possibilitar a realização de backups de VMs nas novas máquinas SIRI-STC50-SRV03, SIRI-STC50-SRV04, SIRI-STC60-SRV03 e SIRI-STC60-SRV04 (Ampliação SIRI). Avaliar em conjunto com IEE4 possibilidade de tornar as políticas (queries) independentes de máquina física. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação de novas políticas para incluir novos servidores: VM_STC50_SRV03, VM_STC50_SRV04, VM_STC60_SRV03 e VM_STC60_SRV04. Verificado correto funcionamento das mesmas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202312857 | STE | 202312802 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202331 | 04/08/2023 08:13:51 | Providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela Empresa Qualitrol, conforme formulário e e-mail em Anexo. Obs.: Coordenar atividades com SSAs 202312812 e 202312813 (MET3) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202332 | 202334 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Prover acesso de forma remota, seguindo todas as recomendações, para o fornecedor da empresa Qualitrol. Empresa acessou através da plataforma Teams aos dois servidores da ferramenta. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202313005 | STE |  | M066C029 | SERVIDOR PISERVERT | 2452.008-5 | 202332 | 07/08/2023 08:47:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance "out of band management" (iLO) do servidor PISERVERT não está respondendo requisições ICMP Ping e SNMP. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=76015&eventid=152007950] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202342 | 202403 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El equipamiento será descomisionado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202313007 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202332 | 07/08/2023 08:59:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual servidor não está respondendo requisições SNMP e de agente de monitoramento. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=97201&eventid=153823004] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202341 | 202341 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar y configurar el agente de monitoreo zabbix en su versión 6.4.7 Se procedió a instalar y configurar el servicio SNMP en el servidor virtual SIRI-ADS-VM01según el instructivo "GUIA GERAL DE CONFIGURAÇÕES PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DA REDE INDUSTRIAL DE ITAIPU" | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.33
202313008 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202332 | 07/08/2023 08:59:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual servidor não está respondendo requisições SNMP e de agente de monitoramento. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=86650&eventid=153817298] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202341 | 202341 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar y configurar el agente de monitoreo zabbix en su versión 6.4.7 Se procedió a instalar y configurar el servicio SNMP en el servidor virtual SIRI-ADS-VM02 según el instructivo "GUIA GERAL DE CONFIGURAÇÕES PARA MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DA REDE INDUSTRIAL DE ITAIPU" | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 0.5 | 0.08
202313053 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202332 | 07/08/2023 11:49:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del tablero de distribución de la UPS01, ESAI-TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CFP-UPS01. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISIONAMIENTO DEL CUADRO CFP-UPS01 CONFORME PLANILLA 6024-83-19025-E EN ANEXO. CDE-12 Y CDE16 QUDARÁN DESCONECTADAS EN EL CFP-UPS01, FUE EMITIDA SOS SS-740/2023 Y SSA. 202320653 PARA ATENDIMIENTO FUTURO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 21 | 1.5
202313035 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202332 | 07/08/2023 14:30:23 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual após a troca do cartão de memória da CP2 do GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 que apresentou defeito, ao tentar entrar nas opções do menu na interface web da RTU560 aparece o seguinte erro: "Pwd file is inconsistent" conforme imagem anexada. Cartão de memória foi substituído no atendimento a SSA 202312951. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202332 | 202332 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y adecuación de configuración para reestablecer el sistema. El error se produce debido a que cuando se cambia la licencia (SD card) en cualquiera de las CMU se necesita hacer una armonización de contraseñas, ya que la nueva licencia tiene la contraseña default y necesita armonizarse con las demás para que todas queden con una única contraseña. Más detalles en el archivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202313027 | STE | 202312765 | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202332 | 07/08/2023 16:28:59 | Verificar motivo por el cual el switch esta con problemas al comunicar con medidor M23A y con problemas de comunicación intermitente con el medidor M33A. Verificado desde SMF el medidor no responde a solicitud de ping y en el panel 2ML0910 la luz se encuentra inactiva en el switch en la posición del medidor M23A. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202333 | 202340 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, constatando que a porta 10 do Switch2-A está inoperante. Realizado o acesso ao switch pela interface de gerenciamento, onde certificou-se que a porta 10 está habilitada. Foi efetuada a substituição do switch, por outro de mesmo modelo. O switch instalado foi fornecido pela SMIN, e estava na plataforma de teste (reposição do SMF). Emitida SSA 202316469 para envio em garantia do equipamento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 7.5 | 3
202313140 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202332 | 08/08/2023 11:10:05 | Conectar cable EU18.2001 en la UTR618 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI4. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302473. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202434 | 202436 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado cables conectados en la UTR, realizado alteraciones correspondientes en la configuración de la UTR para adecuar las alarmas. Verificado correcta actuación de alarmas en SCADA junto con MEL1. Emitida SSA 202414182 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 1
202313138 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202332 | 08/08/2023 11:10:06 | Conectar cable EU16.2001 en la UTR616 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302472. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | 202402 | 2 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Conectado cable conforme marcaciones, configurado UTR y realizado ensayo de actuación de puntos en conjunto con MEL1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202400274 para actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 3.33 | 8 | 1.5
202313137 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202332 | 08/08/2023 11:10:08 | Conectar cable EU14.2001 en la UTR614 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT LI_IPU_FI2. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302471. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | 202428 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado que el circuito esta implementado y realizado pruebas de actuación en conjunto con MEL1 y operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202313135 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202332 | 08/08/2023 11:10:20 | Conectar cable EU05.2001 en la UTR505 según diseños marcados en los anexos y configurar UTR para la supervisión SCADA de la falta de tensión CC o del interruptor mini abierto de la LLP de la LT IPU 50HZ MD3. Coordinar el trabajo y las pruebas con MEL1 SSA 202302469. Referencia: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=317721888 OBS: es posible que el circuito ya esté implementado, en cuyo caso es necesario verificar y probar. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202439 | 202444 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Circuitos ya implementados en la UTR, realizado pruebas de actuación de puntos con resultados satisfactorios. Diseños actualizados verificados en el sistema SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.17
202313187 | STE | 202312840 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 17:12:22 | Alterar tabla SOANLG los campos BIAS, SCALE, HLIM y LLIM para el punto EXCITACION ROTOR TEMPERATURA conforme adjunto para solucion problema de congelamiento de la variable en el SCADA cuando el trasductor recibe una señal menor que 3,99 mA. Coordinar trabajos con alteraciones en el SDSC SSA 202308101. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313183 | STE | 202313106 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 17:12:24 | Alterar SOSTAT para incluir puntos en adjunto para supervisión de alarmas relacionadas con el aplicativo IBcalc (BITAPS1/BITAPS2). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313146 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 09/08/2023 13:58:53 | Verificar e solucionar o motivo de diversos pontos relacionados aos painéis QACC-3, QACC-4, QDS-1 e QDS-2 (Provenientes da SEMD), encontram-se inválidos no SCADA. Pontos de estado e analógicos na planilha em anexo. | OUO0 | MEL4 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202338 | 202406 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação dos pontos com erro de telemetria e levantado de suas causas, conforme arquivo anexo. A maioria dos erros relacionam-se com falha de cadastramento dos pontos no SCC e cadastramento de pontos desnecessários no sistema Scada, portanto foram emitdas as SSA's 202316871, 202316873 e 202401847 para correção. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.25 | 4.34 | 0.5
202313225 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202332 | 10/08/2023 07:48:32 | Liberar acesso para a conta de usuário "brandini" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-81. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-81] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202333 | 202333 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuário adicionado ao grupo GRP_PERMIT_PI. O usuário foi notificado e confirmado o funcionamento do acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202313275 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202332 | 10/08/2023 09:01:49 | Configurar UTR para a supervisição SCADA dos alarmes de falta de tensión CC e interruptor mini aberto do LLP da LT IPU 50HZ MD1. Referêcia: SSA 202312881. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração na UTR501 para a supervisição SCADA dos alarmes de falta de tensión CC e interruptor mini aberto do LLP da LT IPU 50HZ MD1 conforme anexo. SSA executada durante a manutenção preventiva tri semestral AT: 202307915. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.58
202313263 | STE |  | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202332 | 10/08/2023 09:01:58 | Realizar ensayo de actuación de los siguientes puntos “ALIMENTACION 125VCC FALLA”, “SMF SWITCH FALLA” y “SMF GPS FALLA”. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | 202339 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Conforme SSA 202314495, fueron adecuadas conexiones en la DAUC-01, y posteriormente realizados ensayos de actuación de los respectivos puntos con el panel anunciador y el SCC con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.5 | 1
202313261 | STE |  | M066F037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA04 | 1354.002-9 | 202332 | 10/08/2023 09:02:06 | Verificar/Solucionar falha na UPS da UTA04 conforme foto em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202334 | 202335 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado tensión de entrada y salida de la UPS y banco de baterías con valores normales. Realizado test de actuación de banco de baterías según IM.EE.0058 y soportando banco de baterías carga de la UTA durante mas de 30 minutos. Tensión de banco de baterías 104,3 V. UPS normalizado y no presento indicación de alarma según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.25
202313262 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202332 | 10/08/2023 14:39:14 | Durante MP3A da UG06 (PWB), observado a não mudança de estado nos pontos "AGUA_PURA CONDUTIVIDADE MUITO ALTA.SV" ; "AGUA_PURA PWB TENSÃO 24VCC.SV" e "AGUA_PURA ANUNCIADOR FALHA.SV no PI Vision, com atuação e rearme dos mesmos, no sistema SCADA, verificado direto com CCR, os pontos tiveram as sinalizações corretamente. | MEG1 | MEL4 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Problema relacionado a instabilidades na rede do SIRI durante a implementação da ampliação do SIRI. Realizado o history recovery na interface correspondente ao TAG mencionado e verificado a indicação correta e concordante com o PI-SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202313340 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 10/08/2023 16:58:05 | Alterar tabla SOSTAT conforme adjunto para corregir campo HWTPE=MS1C para los puntos relacionados al FIP-02 provenientes de las RTU06 desde el SCC (SEMD) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313337 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202332 | 11/08/2023 11:01:56 | Durante MP3A de la UG06 (CTM), observado la no mudanza de estado en los puntos "TOMADA_DE_AGUA SOLENOIDE DEFECTO MECANICO SD3/4.SV" ; "TOMADA_DE_AGUA MOTOR 1/2 EN OPERACION.SV" en PI Vision, con actuacion y rearme de los mismos, en el sistema SCADA, verificado directo con CCR, los pontos tuvieron las señalizaciones correctamente. | MEG1 | MEL4 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado History recover da interface correspondente aos tags mencionados. Verificado consistência dos valores entre PI-SCADA e PI-SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202313381 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202332 | 11/08/2023 14:56:12 | Conforme SSA 202304141, inhibir el punto con Bitbyte 15981 "PGTW60 RTU560 COMUNIC C/ESTACAO OPERACAO". | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada modificación de Base de datos conforme solicitado. Excel de configuración en anexo. Backup de configuración incluido en la carpeta de automatización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202313389 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 11/08/2023 16:19:30 | Alterar SOSTAT campos BITBYTE y ASDUNB para corregir direccionamiento de los puntos indicados en adjunto de SMF previentes al SCADA via DAUC SEMD1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313392 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202332 | 11/08/2023 16:57:18 | Verificar motivo e corrigir TAGS da U02 que estão congeladas no ambiente do PI, conforme levantamento em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Problema relacionado à implementação da ampliação do SIRI. Realizado History recovery na interface e revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva(com SSA 202314068). Normalizado as discrepâncias de informações entre PI SCADA e PI SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202313435 | STE |  | M066J026 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 | 1352.086-6 | 202333 | 14/08/2023 15:35:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96645&eventid=155752188] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | 202403 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP01 (Retirado: SN: KWC22440PMH, Instalado: SN: FJC26381E8U) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 1
202313530 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 15/08/2023 10:19:44 | Verificar motivo e corrigir TAGS da U06 que estão congeladas no ambiente do PI-SIRI, conforme levantamento em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 20231406 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202313529 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 15/08/2023 10:19:51 | Verificar motivo e corrigir TAGS da U01 que estão congeladas no ambiente do PI-SIRI, conforme levantamento em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202313539 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202333 | 15/08/2023 12:33:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual a ferramenta ISE do SIRI não está mais acessível pela rede corporativa, utilizando a conexão via VPN para administradores do SIRI. Se necessário, abrir chamado de suporte remoto com a Cisco. (formulário em anexo) | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202333 | 202435 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após algumas tentativas da Teletex / Cisco sem sucesso, foi alinhado com equipe internamente que tal condição não impacta significativamente para a administração e gerenciamento do sistema. Portanto, concluímos que o HxH necessário para tanto não justifica qualquer possível ganho, uma vez que o siri-ise-vm01 e vm02 estão acessíveis desde a rede de gerenciamento (consoles por exemplo). | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 5.92 | 0.42
202313540 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202333 | 15/08/2023 14:17:35 | Investigar/solucionar motivo pelo qual o siri-cpi-vm01 não está acessível a usuarios administradores da rede SIRI. (Acessível somente através do dns do HA). Se necessário, acompanhar suporte remoto junto a empresa Teletex/Cisco (formulário para suporte remoto em anexo) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202333 | 202433 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Após algumas tentativas da Teletex / Cisco sem sucesso, foi alinhado com equipe internamente que tal condição não impacta significativamente para a administração e gerenciamento do sistema. Portanto, concluímos que o HxH necessário para tanto não justifica qualquer possível ganho, uma vez que o siri-cpi-vm01 e vm02 estão acessíveis desde a rede de gerenciamento (consoles por exemplo). | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.42 | 0.25
202313456 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 16/08/2023 09:24:45 | Favor restaurar histórico de los puntos referentes a la interfaz X-3 para el intervalo de tiempo (11/07/2023 22:02:35, 12/07/2023 10:34:35). Los puntos referentes a esta interfaz quedaron congelados en el periodo mencionado conforme se puede observar en el adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.5 | 0.08
202313363 | STE |  | M066I025 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP04 | 1352.183-8 | 202333 | 16/08/2023 10:03:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187509&eventid=155016361] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | 202338 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontro conector RJ45 y patch cord con problemas, sustituido conector y patch cord, realizado pruebas de enlace de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 6 | 1.58
202313277 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202333 | 16/08/2023 10:04:19 | Criar conta de usuário "brahianr", e liberar acesso a ele ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-84. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-84] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta para o usuário Brahian Marcial Rolon Almada, "brahianr". Dado acesso ao usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI" | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.42 | 0.25
202313580 | STE |  | T085J008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.010-6 | 202333 | 16/08/2023 10:21:52 | SUBSTITUIR BATERIA DA UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 09. BATERIA COM MAIS DE 4 ANOS (CÓDIGO 706880 - BATERIA SELL 12V) CONFORME PIC.: EE.0064 REV.:03. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20235796. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | 202334 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235796 AT: 202307013. SM: 458512 DM: 70032669 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202313595 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 16/08/2023 11:41:21 | Verificar dados congelados referente a TAG "SSAA_60p.AUXILIAR_CA ASP-02 CHAVE 43-MA QA-02 POSICAO.SV", desde o dia 11/08/2023. | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.75 | 0.17
202313615 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202333 | 16/08/2023 17:10:17 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202335 | 202337 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 15.17 | 1.17
202313616 | STE |  | M088H021 | ESAI-EL124.A/B.U6-CCO267 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.067-0 | 202333 | 16/08/2023 17:10:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | 202337 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 16.17 | 1.17
202313617 | STE |  | M088H041 | ESAI-EL124.A/B.U9-CCO117 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.068-1 | 202333 | 16/08/2023 17:11:06 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | 202337 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 16.17 | 1.17
202313619 | STE |  | M088H061 | ESAI-EL124.A/B.U18A-CCO277 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.069-3 | 202333 | 16/08/2023 17:11:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202335 | 202337 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. | Dentro do Prazo |  |  | 1.92 | 16.17 | 1.17
202313620 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202333 | 16/08/2023 17:11:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202335 | 202337 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. *202315064 EVT 28. Ref a lectora de tarjeta encontrada bloqueada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1.33
202313622 | STE |  | M088H101 | ESAI-EL127.C/D.AMC2-CCO142 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.071-2 | 202333 | 16/08/2023 17:11:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202336 | 202337 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. *202314200 EVT 24. Ref. a diferencia de modelo de las lectoras. *202315064 EVT 28. Ref a lectora de tarjeta encontrada bloqueada. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 11.67 | 1
202313623 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202333 | 16/08/2023 17:12:09 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202336 | 202337 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.17 | 1.17
202313624 | STE |  | M088H141 | ESAI-EL128.A/B.U9-CCO153 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.073-6 | 202333 | 16/08/2023 17:12:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | 202337 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. Emitida SSA 202314852 EVT 27. Ref. a corrección de localización. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1.5
202313626 | STE |  | M088H161 | ESAI-EL128.A/B.U12-CCO155 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.075-0 | 202333 | 16/08/2023 17:12:30 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202336 | 202337 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Ref Conexiones de MCI y Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 14.5 | 1.17
202313627 | STE |  | M088H181 | ESAI-EL128.A/B.U17-CCO157 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.076-1 | 202333 | 16/08/2023 17:12:41 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14930. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14930 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202336 | 202337 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Ejecutado conforme planilla en anexo, emitida las siguientes SSA con alcance para todos los CCO existentes: *202314581 EVT 19 y 26 Para As-Built, Agregar Elev. a Cámaras, lectoras y CDE. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.67 | 1.33
202313668 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 17/08/2023 11:08:53 | Favor verificar/solucionar inconsistencia de valores de tags de calidad: "STH .COTA ESTAC PONTE DA AMIZADE .AQ" y "STH .NIVEL ESTAC PONTE DA AMIZADE .AQ" entre BITHIS1 y PI-SIRI conforme adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202313689 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202333 | 17/08/2023 11:19:51 | Verificar motivo pela qual as tags do PI-SIRI estão discrepantes das tags do PI-SCADA. Tags estão no anexo. | OSO1 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202313760 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202333 | 18/08/2023 09:10:45 | Investigar e solucionar motivo do backup do servidor SIRI-ADS-VM01 não estar finalizando de forma bem sucedida. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Correção de configuração do aplicativo netbackup. Realizado novo backup manual e bem sucedido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.58
202313759 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202333 | 18/08/2023 09:10:52 | Investigar e solucionar motivo do backup do servidor SIRI-ADS-VM02 não estar finalizando de forma bem sucedida. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Correção de configuração do aplicativo netbackup. Realizado novo backup manual e concluído com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8 | 0.67
202313653 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202333 | 18/08/2023 14:05:31 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a sinalização remota no SCADA, relativa ao "Modo de operação do compressor 1" e "Modo de operação do compressor 2" no QCR-1 não está sinalizando no SCADA quando seletado o modo "Manual". Sinalização referente ao modo de operação "Automático" e "Manutenção" funcionam normalmente. Verificar/solucionar a mesma falta de sinalização de Modo de Operação "Manual" dos Compressores 1 e 2 para o Quadro QCR-2. SSA semalhante QCR-3/QCR-4 202305987. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada alteraciones de la base de datos del SCADA conforme la SSA 202313743, fue pedido alteración según la ejecución de la SSA 202305987 donde ocurrió el mismo problema. Fue coordinado con operación para adecuar la señalización de la pantalla del SCADA según SSA 202315393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 0.75 | 0.17
202313865 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 21/08/2023 14:42:00 | Verificar motivo por el cual TAGs referentes a la U01 y U03 se encuentran congelados en el ambiente PI-SIRI, conforme ANEXO. | OUO0 | MEL4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202313968 | STE |  | K052A004 | QUADRO CT-CIDE | 1538.002-5 | 202334 | 22/08/2023 10:41:14 | Solicitamos la desactivación de la localización K052A004, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F002, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219847. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A004 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202313967 | STE |  | K041C005 | QUADRO CT-CIDE-CCP | 1538.001-3 | 202334 | 22/08/2023 10:41:50 | Solicitamos la desactivación de la localización K041C005, debido a que se encuentra duplicada con la localización K052F001, que está bajo responsabilidad de MEG2, el cual realizó el comisionamiento del tablero en la SSA:202219846. | IEQ2 | MEL4 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOCALIZACION K052A005 DESACTIVADA CONFORME SOLICITADO | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.83 | 0.25
202314035 | STE | 202311949 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202334 | 23/08/2023 09:53:55 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos de temperatura alta do óleo dos trafos da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202337 | 202338 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 1.5 | 1
202314023 | STE | 202312132 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202334 | 23/08/2023 09:55:28 | Providenciar a exclusão da tela "PROCYO34 P0 S0". Caso seja necessário, entrar em contato com o SOEN para coordenar o trabalho. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202337 | 202446 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a exclusão da tela "PROCYO34 P0 S0" conforme solicitado. Trabalho executado durante visita do fornecedor Siemens. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 2
202313972 | STE | 202313012 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:00:26 | Verificar posibilidad de cambiar el descriptivo de la alarma "Alimentación 125Vcc FALLA" para "Alimentación 220Vca FALLA" referente al QIN-7A/QIE-7A. Anormalidad verificada durante los trabajos de las ATs 202303899 y 202303898. Verificar planilla "DE-PARA" en anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202337 | 202338 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.75
202314270 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202334 | 24/08/2023 23:38:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 641 "Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" con rearme. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202345 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado inspección y mediciones de tensión en el panel UTR no se encontró ninguna anomalía de funcionamiento de los equipos, dejado en observación por un periodo de 5 días y no fue verificado anomalía de comunicación de los canales primario y alternado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2.67 | 0.92
202314314 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202334 | 25/08/2023 16:21:26 | En el marco del contrato N° 4500064363/2022 "Modernización ESAI" fueron desinstalados los equipos y accesorios de la Sala CCP, por técnicos de la empresa Protek, conforme se detalla en anexo, elaborar la documentación necesaria para el envío de los equipos mencionados a los almacenes. Coordinar con los representantes de la empresa Protek el traslado de los equipos. Se adjunta listado de equipos desinstalados. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | ELABORADOS DOCUMENTOS PARA EL DESCARTE CONFORME PLANILLA EN ANEXO, REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA DURANTE EL DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 1
202314328 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202334 | 26/08/2023 05:55:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TRANSDUCTOR "MCR-PT100/1/DC" (TB6-H 1C/X1-AI) SE ENCUENTRA CON EL LED "SENSOR LINE" ENCENDIDO. OBS: ANOMALÍA REINCIDENTE DE LA SSA 202224908. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202350 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado inspección del panel y no se encontró falla de sensor line en transductor MCR-PT100/1/DC" (TB6-H 1C/X1-AI), realizado mediciones provenientes de dispositivo primario y no se encontró ninguna anomalía. Coordinado con CCR lecturas normales referente al temperatura "TU OLEO TEMPERATURA FASE B". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 1.33 | 0.75
202314365 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202335 | 28/08/2023 10:42:10 | Verificar causa e corrigir novo congelamento de TAGS da U02. Tags estão congeladas no ambiente PI-SIRI, conforme levantamento em anexo. Unidade geradora está sincronizada. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202343 | 202344 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante a execucao da SSA 202314068 foi realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.25 | 0.25
202314279 | STE | 202314036 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 14:47:06 | Eliminar de la tabla SOSTAT los puntos indicados en adjunto. Se trata de puntos redundantes a los supervisados por RTUNO: 119 (GW redundante para las protecciones de línea IRY y PIH), PNTNO: 5189, 5226 y 5232. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314396 | STE | 202313987 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 28/08/2023 15:00:36 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc e para deixar a regra N-1 "Não energizar 1a linha do setor 50Hz com tensão terminal da unidade geradora acima de 16,2kV" como completa. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202314399 | STE | 202313797 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202335 | 28/08/2023 15:46:04 | Providenciar alteração de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e de descritivo de pontos sobre RTU560 do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as alterações de nível de alarme, par de mensagens, estado para alarmar e descritivo de pontos no BD da RTU560 do seccionamento, conforme anexo compactado(.rcd e .xlsx). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 0.92
202314373 | STE | 202314370 | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202335 | 29/08/2023 09:40:50 | Verificar estado del servicio https://172.31.140.44/sep765/Data/ y documentar. Adjuntar logs, comentarios y evidencias del estado en el que se encuentra antes de rearmar la sincronización. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202335 | 202335 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado correto funcionamento do aplicativo ITASync, todavia a falta de ordenação cronológica dos arquivos no servidor web leva ao equívoco dos usuários quanto a sincronização ou não dos arquivos. De fato, outras ocorrências relacionadas a rede SIRI provocaram a parada do aplicativo ITASync que parece não ser imune a falhas temporárias de rede. Algumas melhorias podem ser realizadas na apresentação dos arquivos na página web e no tratamento de erros no ITASync. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.33
202314438 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202335 | 29/08/2023 16:17:31 | Liberar temporalmente regla en el BITCOFW1 para permitir conexión RDP desde el PI-SRV-VM01 a los servidores BITHIS1 y BITHIS2 en la VLAN DMZ del SCADA conforme arquitectura en adjunto. Liberaciones relativas al soporte externo del fabricante AVEVA para diagnostico y solución del problema de consistencia de datos entre el PI-SCADA y el PI-SIRI relatadas en SSAs 202314322, 202313689. Deshabilitar y eliminar todas las reglas del firewall relativas a esta SSA al finalizar el soporte. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202336 | 202338 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada criação e habilitação da ACL para acesso aos servidores BITHIS1 e 2 a partir do servidor PI-SRV-VM01, conforme solicitado. A ACL foi desabilitada em 19/09/2023 após o fim do suporte. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202314461 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202335 | 29/08/2023 17:07:56 | ACOMPAÑAR Y DAR SOPORTE A SERVICIO REMOTO DE AVEVA PARA IDENTIFICACIÓN DE CAUSA RAÍZ Y NORMALIZACIÓN DE INCONSISTENCIA DE DATOS ENTRE EL PI DEL SCADA Y EL PI-SIRI, CONFORME RELATADO EN SSA 202314322 Y 202313689. EJECUTAR PREVIAMENTE LAS CONFIGURACIONES EN EL FIREWALL DEL SCADA Y SIRI, CONFORME DETALLADO EN SSA 202314438 Y 202314453. FECHA INICIO DE SERVICIO: 04/09/23. SE ANEXA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202336 | 202342 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a revisão de configuração nas interfaces no BITHIS1 e BITHIS2 para desmarcar a opção "Use history recovery only (no snapshot data collection)", por orientação da fabricante Aveva. Realizado history recovery em todas as interfaces. Informado pelo GSS que discrepâncias sumiram e não voltaram no período de 12 dias de acompanhamento. Possíveis novos problemas de discrepância devem ser analisados pontualmente e com novo documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 11.25 | 1
202314457 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202335 | 29/08/2023 17:38:17 | Verificar/solucionar: acionamento do alarme "Switch SWT-ST o GPS o Estación de Ingenieria - Falla" no SCADA, con posterior rearme. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o motivo do alarme conforme log foi: memória livre menor do que 25% na estação de engenharia. Foram fechados os aplicativos que estavam abertos na estação de engenharia, e realizado o reinício da mesma. Após o procedimento a memória livre passou para 77,43%, conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202314487 | STE | 202207674 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 30/08/2023 10:08:35 | Realizar ensayo de continuidad del conductor conectado en el borne X214-32 (Cable F71012, conductor 5 gris), con el objetivo de identificar el extremo en el panel 2F4. Coordinar actividad con MEL1. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202336 | 202336 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado identificação e ensaio do condutor conforme previsto. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 2
202314495 | STE | 202313263 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 30/08/2023 11:17:43 | Realizar ensayo de continuidad y verificación de conexión de los conductores 73, 44 y 51 del cable E71001. Bornes X304-32B, 32C, 32D, con el objetivo de identificar el motivo del no accionamiento de las respectivas señalizaciones en el SCC. Las mismas señalizan correctamente en el panel anunciador. Coordinar actividad con MEL1. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202336 | 202337 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado em conjunto com MEL1, ensaio dos condutores relacionados, obtendo resultados satisfatórios. Efetuado na DAUC-01 a conexões dos bornes X307:26A e X307:27A do condutor E71001 conforme consta no desenho anexo 6459-DC-15216-E. Conexão ao borne X307:28A já estava implementada. Sinalização dos alarmes "SMF GPS FALLA", "ALIMENTACION 125VCC FALLA" e "SMF SWITCH FALLA" normalizada. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.5
202314535 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202335 | 30/08/2023 23:55:42 | Verificar motivo pelo qual houve perda momentânea no SCADA da informação da corrente de campo da excitação. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202347 | 202346 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Verificada corriente de campo de la U13 con valores normales en el sistema SCADA y en la UTR. No fue detectada ninguna anormalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202314514 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202335 | 31/08/2023 08:15:24 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-04 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | 202342 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitido SSA 202316946 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 0.58
202314532 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202335 | 31/08/2023 09:09:58 | Ejecutar Planilla de Comisionamiento de la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI conforme SDS-14941. Contrato 4500068854/2022. Se adjunta la Planilla 60188319055E. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202336 | 202344 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Comissionamento finalizado com sucesso. Planilha preenchida com detalhes em anexo. Emitida SSA de as-built 202316206, 202315795 e 202315796. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 85 | 8
202314558 | STE |  | M066D042 | RACK SIRI CORE 2/3 | 1354.026-3 | 202335 | 31/08/2023 09:10:20 | Ejecutar Planilla de Comisionamiento de la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI conforme SDS-14941. Contrato 4500068854/2022. Se adjunta la Planilla 60188319055E. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202336 | 202417 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Comissionamento finalizado com sucesso. Planilha preenchida com detalhes em anexo na SDS 14941. Emitidas SSAs de as-built 202316206, 202315795 e 202315796. | Dentro do Prazo |  |  | 5.33 | 138 | 8.25
202314557 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202335 | 31/08/2023 16:36:51 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF60 y CBM-CF60, y alarmas de la UPS-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202342 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Inspeccionado panel UTR y conectado los puntos de acuerdo a la disponibilidad de la UTR según anexo , emitida SSA derivada para catastrar en la base de datos según anexo. Conectado y testado hasta la UTR puntos referentes a CFP-CF60, CBM-CF60 y UPS-CF60. Emitida SSA 202316054 para IEE3 para actualizar diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 3.33 | 1
202314549 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202335 | 31/08/2023 16:37:05 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2 y MEL3. Emitida SSA 202315761 para banco de datos de SCADA y SSA 202316041 para IEE3 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202314552 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202335 | 31/08/2023 16:37:11 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202339 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308159) conforme anexo. Emitida SSA 202315763 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316013 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07585E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.75
202314555 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:12 | Conectar los puntos y configurar UTR, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202339 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuacion de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitida SSA 202315765 para banco de datos de SCADA y SSA 202316049 para IEE3 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202314512 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202335 | 31/08/2023 16:37:38 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-02 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | 202508 | 0 | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Execução conforme baixa parcial #1. Pendência de atualização dos desenhos da SSA derivada 202316930 concluída. | Dentro do Prazo |  |  | 0.84 | 2.58 | 0.75
202314515 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202335 | 31/08/2023 16:37:56 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-06 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF50 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202341 | 202430 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA 202316935 derivada de atualização que estava pendente foi finalizada, desenho atualizado disponível no SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.74 | 3.25 | 0.5
202314516 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202335 | 31/08/2023 16:37:58 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-08 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | 202342 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en emisión, se realizaron pruebas de actuación de puntos hasta la UTR junto con MEG2. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitida SSA 202316924 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 2 | 0.83
202314518 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202335 | 31/08/2023 16:37:59 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-9A de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | 202430 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA 202316942 derivada de atualização que estava pendente foi finalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.25 | 0.41
202314646 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202335 | 01/09/2023 10:33:44 | Registrado lentitud (orden de minutos) en carga de paneles del PI Vision con datos provenientes del PI AF. Identificar causa raíz y normalizar servicio web del PI Vision. Panel de referencia: https://pi-web-vm01.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33395/UTR---Conjuntos?starttime=-24h&endtime=* | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202343 | 202344 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Lentidão relacionada a execução da implementacao/configuracao da ampliação do SIRI(202310955), durante manobras do Vcenter. Após finalização das atividades, lentidão foi resolvida. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.42
202314547 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202335 | 01/09/2023 11:32:09 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-12 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308167) conforme anexo. Emitida SSA 202315820 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316015 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07505E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202314546 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202335 | 01/09/2023 11:32:42 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202338 | 202339 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos, configurados e realizado testes de atuação na UTR com a MEG2 (AT:202308160) conforme anexo. Emitida SSA 202315760 para atualização da base de dados do SCADA e a SSA 202316010 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07465E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202314528 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202335 | 01/09/2023 11:33:36 | Conectar los puntos, según se adjunta, y supervisar las pruebas de interconexión, relativo a la Supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF50 y CBM-CF50, y alarmas de la UPS-CF50 de las UPS de Cargas Especiales - CF50; Nota: Coordinar actividades con MEL3. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202341 | 202342 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue configurado UTR y conectado los puntos conforme anexo en ejecución, se realizaron pruebas de actuación de puntos hasta la UTR junto con MEG2 y MEL3. Emitido documento para banco de datos de SCADA SSA 202316481. Emitida SSA 202316902 para actualización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 5 | 0.67
202314687 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202335 | 01/09/2023 17:10:12 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos autotransformadores T01, T02 e T03 (painéis 2F1 e 2F2). ref: AR/OPU.DT/029/2022. SSAs origem (IEE1) : 202307918 202307925 202307932 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | 202436 | 0 | 2 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada SSA parcial referente a señalización del Trafo 01. Para Trafo 02 y 03 fueron catastradas las SSAs 202414009 y 202414012 respectivamente. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 9 | 2.41
202314689 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202335 | 01/09/2023 17:11:16 | Verificar fiações nos bornes e realizar as devidas modificações que se façam necessárias conforme desenhos no anexo, referente a sinalização de falha do monitor de temperatura de óleo do enrolamento - MTOE1 dos reguladores R01, R02 e R03 (Painéis 3F1, 3F2, 3F3). Ref: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs de origem (IEE1): 202307921 202307928 202307936 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | 202538 | 0 | 3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificada a execução dos testes relacionados ao painel 3F3, por meio da SSA 202307920, com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 11.25 | 3.17
202314692 | STE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 202335 | 02/09/2023 15:09:59 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "BARRAS PROTEÇÃO GW60/SWITCH/ESTAÇÃO EE60 FALHA" sin aceptar rearme. Obs.: LED "ALARM" accionado | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202336 | 202336 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación, detectada alarma sobre falla en la batería interna del switch, "System clock battery has failed its self-diagnostic tests", durante el periodo del 2023-09-01 23:35:49 al 2023-09-03 08:31:26. Actualmente la batería se encuentra en condición normal. A modo de precaución la misma será intercambiada vía SSA 202314978. Más detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202314714 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202335 | 03/09/2023 16:54:43 | Verificar e solucionar motivo de o horário da IHM não estar sincronizado com o GPS. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración para posibilitar la sincronización de la IHM vía GPS local. Actividad realizada en conjunto con la contratista Siemens/Rieder. Acta de cierre de actividades en anexo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2 | 0.75
202314752 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202336 | 04/09/2023 10:17:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS002652] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aberto chamado com Veritas para correção de falha relacionada ao mongodb do appliance. Caso Veritas número 230901-001708. Suporte remoto corrigiu o problema com sucesso, confirmando pelo monitoramento que o alerta deixou de existir após a manutenção. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202314653 | STE |  | E021A001 | PAINEL DE COMUNICACAO - 3S-L34 | 3127.001-0 | 202336 | 04/09/2023 11:09:10 | Verificado en la ejecución de la SSP 20231385 que la configuración de fuente de sincronismo aparentemente no esta configurado de forma correcta en los switches. Realizar una verificación y adecuación en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a configuração dos switchs conforme manual (imagem em anexo). Configuração de SNTP "Operation" alterada para on e "Local Offset (min)": alterada para -180 conforme imagens em anexo. Equipamentos sincronizaram com o GPS com sucesso com o horário UTC-03:00. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.92
202314652 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202336 | 04/09/2023 11:09:29 | Verificado en la ejecución de la SSP 20231385 que al realizar la conmutación de equipos vía KVM, el GTW1 no presenta imagen de video en pantalla. Realizar análisis del motivo de esta situación . | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202429 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a verificação das conexões e testes de comutação no KVM com sucesso. Equipamento comutando para as 3 opções disponíveis. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202314766 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202336 | 04/09/2023 11:51:33 | Realizar el Backup de la Máquina Virtual STH-PCD-VM01 que se encuentra corriendo en la infraestructura del SIRI, correspondiente al proyecto de Modernización del STH | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202338 | 202346 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado backup de la VM y entregado a SMIN.DT en medio extraible, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.67 | 0.25
202314642 | STE | 202313553 | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202336 | 05/09/2023 08:40:53 | Realizar relevamiento de condiciones del servidor (CPU, Memoria RAM, disco) y servicios en ejecución. Normalizar servicio Sigma4 y verificar capacidad de realizar login en el aplicativo Web. SSAs relacionadas: 202311440, 202313553. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | verificado logs do sistema: não havia nada além de eventos de informação, sendo os últimos eventos, relacionados a falha de sincronia de tempo. Horário do servidor estava com aproximadamente 10 minutos de atraso. CPU parece estar com uso muito baixo (menos de 30%) Memória RAM está em mais de 87% utilizada (possui somente 4GB) Possui um RAID com 5 discos, sendo o primeiro com a luz verde, o segundo apagado, e os outros três oscilando entre verde e vermelho Cópia de logs entregue em pendrive | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202314872 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202336 | 05/09/2023 14:53:11 | Prezados, favor solucionar discrepâncias nos acrônimos (digital set) das tags do PI-SIRI listadas em anexo. Os acrônimos dessas tags estão diferentes quando comparados aos acrônimos das mesmas tags no ambiente PI-SCADA. Obs: dados consultados às 14h do dia 05/09/2023. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202338 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada importação dos digital sets do PI do SCADA para o PI do SIRI das tags discrepantes. Realizado ajuste no campo digital sets. Realizado History Recovery das interfaces envolvidas. Foi alinhado com GSS que todas as discrepâncias foram eliminadas. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 17.5 | 0.42
202314879 | STE |  | M066U026 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP05 | 1352.149-4 | 202336 | 05/09/2023 16:20:25 | Motivo: Solicitud de ENES.DT para apagado temporal de Access Point en el marco del Site Survey de la RTA. Acción: Apagar temporalmente solo las interfaces de radio del SIRI-UTA16-LAP05. Coordinar con ENES.DT el inicio y cierre del ensayo previsto para el 06/09/2023. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202337 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o desligamento temporário dos APs, para fins de Site Survey do RTA. Informado por ENES que foi finalizado o serviço e o estado operativo dos APs pode ser normalizado. AP em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.08
202314880 | STE |  | M066U027 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP06 | 1352.150-1 | 202336 | 05/09/2023 16:20:28 | Motivo: Solicitud de ENES.DT para apagado temporal de Access Point en el marco del Site Survey de la RTA. Acción: Apagar temporalmente solo las interfaces de radio del SIRI-UTA16-LAP06. Coordinar con ENES.DT el inicio y cierre del ensayo previsto para el 06/09/2023. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202337 | 202337 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o desligamento temporário dos APs, para fins de Site Survey do RTA. Informado por ENES que foi finalizado o serviço e o estado operativo dos APs pode ser normalizado. AP em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202314886 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202336 | 05/09/2023 17:35:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual: na tela da Linha 14 há um campo com indicação de potência 0,0MW com linha em carga; na tela da Linha L13 os campos de potência reativa e potência aparente da linha, e campos de frequencia da barra B2 apresentam valor 0,0. Observado que na tela de Medidas 500kV aparecem todas as informações das linhas. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizados ajustes en la pantalla del IHM para normalizar la situación. Servicio ejecutado en conjunto con la contratista Siemens/Rieder. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2 | 1
202314938 | STE |  | M088I181 | ESAI-EL141.MONT-A.U9A-CCO211 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.088-9 | 202336 | 06/09/2023 10:43:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 10.25 | 0.58
202314941 | STE |  | M088I161 | ESAI-EL141.MONT-A.U3-CCO280 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.087-7 | 202336 | 06/09/2023 10:43:27 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 9.67 | 0.58
202314939 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202336 | 06/09/2023 10:43:39 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-14948. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14948 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO CONFORME PLANILLA EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9.75 | 0.58
202314978 | STE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 202336 | 06/09/2023 16:03:58 | Realizar cambio de batería interna. Detectado "System clock battery has failed its self-diagnostic tests". Ref.: SSA 202314692. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado cambio de batería CR1632 con lo cual la alarma fue normalizada. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 1
202314748 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.187-5 | 202336 | 06/09/2023 16:45:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187500&eventid=158256750] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202343 | 202343 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado com SSA 202210601, onde foi substituido patch cord danificado da tomada RJ45. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.33
202314626 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.111-9 | 202336 | 06/09/2023 16:46:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96888&eventid=157694169] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | 202403 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP02 (Retirado: SN KWC22440DJB, Instalado: FJC26381BKJ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.17 | 1.08
202314998 | STE |  | G097T002 | MONITOR LCD-02 | 1013.042-8 | 202336 | 07/09/2023 10:59:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o monitor está apresentando instabilidade. Em alguns momentos apaga e volta a funcionar em poucos segundos. Ocorre distorção da imagem quando se utiliza o rádio. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos equipamentos do Sistema de Monitores 55" da SEMD, não sendo encontrada anormalidade. Foi constatada a interferência provocada pelo rádio durante sua utilização, de modo aleatório (ambos monitores). Identificada antena transmissora/receptora de rádio instalada muito próxima a UI02 (responsável pela projeção da imagem) - ver anexo. A SMME recomenta que seja solicitado para a área responsável pelo rádio, a realocação desta antena, de modo a reduzir a interferência no Sistema. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 6 | 1
202315005 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202336 | 08/09/2023 11:17:37 | Verficar y solucionar, motivo por el cual ocurrio falla GOOSE de las protecciónes primaria y alternada, referente a las líneas IPU-60HZ-FI1 al IPU-60Hz-FI4, con rearme inmediato. Evento reincidente ocurrido en la fecha 07/09/2023 en el mismo horario "09:11hs" | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202507 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado RSTP puerto 15. Este puerto es el que une con la red del SIRI. Evento en la red del SIRI generaba reconvergencia en la red interna de control. | Dentro do Prazo |  |  | 1.48 | 1.67 | 0.4
202315026 | STE | 202221279 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202337 | 11/09/2023 09:25:41 | Identificar, ensaiar e conectar cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1, conforme solicitação na SSA 202221279. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram identificados, conectados e ensaiados os cabos correspondentes a supervisão dos quadros 2O-D1 e 2T-D1 conforme anexo. Emitida SSA 202315668 para cadastrar os novos pontos na base da dados do SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9.5 | 0.75
202315033 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202337 | 11/09/2023 09:34:02 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto, de manera a resolver los pendientes levantados durante el comisionamiento de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | 202338 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista Siemens/Rieder conforme solicitado. Detalles de actividades en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 115.5 | 3.75
202315032 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202337 | 11/09/2023 09:34:23 | Acompañar, supervisar y apoyar a personales de SIEMENS Colombia/RIEDER en las actividades detalladas en documento adjunto, de manera a resolver los pendientes levantados durante el comisionamiento de la Ampliación del Patio 500kV SEMD. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | 202338 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la contratista Siemens/Rieder conforme solicitado. Detalles de actividades en adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 112 | 3.75
202315141 | STE |  | T086D008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.021-1 | 202337 | 11/09/2023 16:10:43 | Durante execução da MP 9M verificou-se que o controlador de carregamento solar estava avariado, este não apresenta tensão de saída para a carga e o carregamento de bateria estava em 19 volts. Devido a falta de alimentação do sistema, as medições do datalogger não funciona. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada substituição do controlador de carregamento solar e da bateria de 12V da UAR-21. Após a substituição dos dispositivos mencionados, foram verificadas as alimentações do Data logger, Multiplex e demais acessórios. A UAR-21 continua sem comunicação com a estação central, todavia esta falha será tratada na SSA 202210169. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202315163 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1523.001-1 | 202337 | 12/09/2023 07:53:13 | Retirar a estação de operação (S/N XA21701038) do armazém G02, reinstalar o equipamento, realizar testes básicos para assegurar funcionamento após conserto realizado pelo fabricante. (Ref. Para ensaios: Item 4.4 de 64578319311P ). Registrar conclusão dos ensaios no anexo a SSA. Verificar e anexar logs para identificação de possíveis anormalidades (Ref. Item 2.9.1 de 64578319311P). Ref. RNCSMDT-122. Atualizar equipamento pertencente à localização destino (G076L003). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202339 | 202344 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AT: 202308059 - Retirado de almacenes la estación (S/N XA21701038) e instalado en su localización respectiva; - Retirada estación (S/N XA21701007) y encaminado para almacenes para accionamiento de la garantía; - Realizado ensayos con éxito para verificar el acceso a las RTU560 conforme Ítem 4.4 de 64578319311P; - Realizada colecta de logs conforme adjunto, conforme Ítem 2.9.1 de 64578319311P; - Retirada notebook que tinha sido instalado provisoriamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 12 | 1
202315225 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202337 | 13/09/2023 08:53:28 | Solicito verificação dos ventiladores do topo do rack SIRI CORE 1/5. Estão fazendo barulho, um deles está travado e outro girando com pouca velocidade. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202346 | 202347 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foram desligados os ventiladores, conforme recomendação da SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 2.75 | 0.5
202315269 | STE |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202337 | 13/09/2023 15:42:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o HD [Port 1I Box 1 Bay 2] está indicando problema. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=140661&eventid=159517733] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202343 | 202351 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Por instrução da SMIN.DT, será mantido o HD de 4TB, conforme SSA derivada 202317542. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 5.16 | 0.25
202315385 | STE |  | M066I053 | CFAP-SEMD-4-UTA18 | 1357.076-5 | 202337 | 15/09/2023 17:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR AGUA/HUMEDAD DENTRO DEL CUADRO "CFAP - SEMD-4", CONFORME ANEXO. OBS: ENCONTRADO LA PUERTA DEL CUADRO ABIERTA. | OUO7 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue ejecutada con la SSA 202315459. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO | 0.25 | 0.17 | 0.08
202315483 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202337 | 17/09/2023 02:46:50 | Verificar y solucionar indicacion de limitador de abertura de la U02 invalido en el SCADA. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação do ponto na lista de tabular do WS500 e na interface web do driver x05 do PCU1, em ambos os softwares o ponto encontra-se válido. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.25 | 1 | 0.25
202315509 | STE | 202311512 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202338 | 18/09/2023 10:40:20 | Providenciar alteración de 2 puntos calculados, así como la modificación de un punto calculado, referentes a la línea YZU1/YZU2, según archivo adjunto. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202341 | 202341 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em calculo de potencia total Ande conforme solicitado. As demais alterações solicitadas não foram executadas, pois foram tratadas pelo fornecedor em data posterior a criação da SSA (ATA anexada). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202315462 | STE | 202314557 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 19/09/2023 08:25:43 | Realizar inclusión de puntos según anexo en la base de datos del SCADA para supervisión de los interruptores de los cuadros CFP-CF60 y CBM-CF60, y alarmas de la UPS-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60;. Ref SSA: 202314557. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado edición e implementación de la base de datos DB5 en el sistema SCADA/EMS de acuerdo a la solicitud de este servicio en anexo los detalles. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.92
202315459 | STE |  | M066I012 | MEDIA CONVERTER - UTA18 - CFAP-SEMD-4 - LAP01 | 1356.059-9 | 202338 | 19/09/2023 08:25:49 | Realizar inspeção das condições internas do painel e dispositivos e posterior secagem, devido a infiltração de água. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202338 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección del panel, limpieza y secado, fue realizado verificación de los equipamientos conectados al panel y no se encontró anormalidades. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.33 | 0.67
202315625 | STE |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202338 | 20/09/2023 11:24:49 | Solucionar motivo pelo qual o não é possível comunicar com os dispositivos IONs das três fases no painel SMT-17 (ver anexo). Verificado alarme no Switch do painel SMT-17. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202341 | 202343 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita inspeção no switch do painel SMT-17, verificou-se que o switch estava funcionando normalmente. Em inspeção às conexões do switch com a UTA06, percebeu-se que havia problema de comunicação. Verificou-se conexão entre o switch e o conversor ótico, que estava ok, porém o conversor ótico não tinha conexão com a outra ponta do conversor. Verificando a porta que realiza a conexão na UTA06, percebeu-se que estava em "Error Disable". Feito reset na porta e voltou a funcionar. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 9.5 | 0.25
202315619 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202338 | 20/09/2023 15:27:30 | Acompanhar a solução pela Teletex/Cisco do problema no qual não é possível realizar backup externalizável das configurações dos devices e do Prime. Problema aconteceu após atualização de licenças no Prime, dentro do âmbito da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532, SDS 14941). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | 202413 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento à empresa Teletex para a atualização do Prime para a versão 3.10.2, Build 3.10.0.1050.90. Com os seguintes updates instalados: PI 3.10.2 System Patch - 1.0.5 // PI 3.10.4 System Patch 1.0.0 // PI 3.10.4 Maintenance Release 2.0.0 Após atualização, o backup automático e externalizável ao servidor FTP está funcionando. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 7 | 1.83
202315656 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202338 | 20/09/2023 16:21:46 | Realizar atualização do Netbackup para que seja possível realizar a atualização do vSphere pra versão 8.0 no ambiente de virtualização do SIRI (SSA 202315652). Verificado no documento da Veritas ( https://sort.veritas.com/DocPortal/pdf/NB_10_OSSCL ) que atual versão 10.0.0.1 não é compatível com versões acima do vSphere 7.0. (obs.: Foi aberto case 230801-001788 no portal da Veritas para solicitar informações. Deve ser coordenado com Compwire/Veritas/IEE4). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202502 | 202502 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Atualizacao foi realizada com as SSAs 202416525 e 202416526. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202315503 | STE |  | M066M023 | ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 | 1352.093-4 | 202338 | 20/09/2023 17:14:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96708&eventid=160012332] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202404 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado novo ACCESS POINT SIRI - UTA10 - LAP02 (Retirado: SN: KWC22440DKS, Instalado: SN: FJC26391BZL) realizado testes de comunicação com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de funcionamento. Anexada foto da etiqueta de identificação do novo LAP instalado. Imagem do Zabbix anexada mostrando que o access point está respondendo a ICMP Ping normalmente. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 3.5 | 1.16
202315316 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202338 | 21/09/2023 08:17:16 | [Proyecto Ampliación SEMD 500kV] Catastrar/Suprimir señales de la Base de Datos del SCC conforme se detalla en el documento adjunto. Solicitud asociada a trabajos de cierre de pendientes relacionado a la implementación de las LT´s 13/14 YZU1/YZU2. Realizar ensayos de subida de puntos en el SCC en coordinación con los responsables de SIEMENS/RIEDER. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202339 | 202341 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1.25 | 2.25 | 0.5
202315689 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202338 | 21/09/2023 10:23:35 | Coordenar a acompanhar pendência do comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532 - SDS-14941): adequação e aplicação das licenças VMWARE vSAN, que fazem parte da solução implementada, tendo como data limite 29/09/2023. Registrado na ATA ENES.DT/075/2023. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202339 | 202347 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aplicou-se as licenças ao software e o sistema foi regularizado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.33 | 0.33
202315668 | STE | 202221279 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 21/09/2023 10:24:01 | Cadastrar pontos referentes a supervisão dos quadros 2O-D1 / 2T-D1 no SCADA conforme anexo. Os pontos já foram conectados na DAUC-1 (SSA: 202315026) e testados a atuação no SCC pela MEL2. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202315760 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:57:29 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-10 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314546 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8 | 0.5
202315761 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:57:40 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-14 y el Interruptor del Banco de Baterías BA-CF60 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314549 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 8 | 1.17
202315763 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:58:04 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervisión del Interruptor auxiliar del CDCE-16 de las UPS de Cargas Especiales - CF60. REF: SSA:202314552 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 8 | 1.08
202315765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 07:58:11 | Realizar ajustes en la Base de Datos del Sistema SCADA, de acuerdo al archivo adjunto, para supervision del Interruptor auxiliar del CDCE-18 de las UPS de Cargas Especiales - CF60 . REF: SSA:202314555 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202339 | 202340 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado edición e implementación de la base de datos DB5 en el sistema SCADA/EMS de acuerdo a la solicitud de este servicio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.08 | 6 | 1.25
202315778 | STE |  | M066F001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA04-SWA01 | 1355.021-9 | 202338 | 22/09/2023 09:46:31 | Acompanhar revisão e uniformização das configurações de SPT (guard root, bpdu guard, etc) das interfaces das UTAs, tanto do lado do switch de distribuição quanto dos switches de cada UTA, a ser feito pela contratada Teletex. (obs.: ensaiar desligamento dos switches de distribuição, um por vez, ao fim do trabalho, para validar redundância das interfaces das UTAs). Detectado falta de uniformização durante comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314558 e 202314532, SDS 14941). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202512 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la revisión y ajustes de parámetros para subsanar los inconvenientes descriptos. SSA de referencia 202315879. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 2.5 | 0.75
202315783 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202338 | 22/09/2023 09:54:46 | Estimados favor investigar/solucionar problemas de conexión ODBC (MSAccess y PostgreSQL) . Visualización del PI está presentando problemas al momento de acceder a datos utilizando dichos drivers. BD accedida mediante odbc Access: Y:\OPSO\Graficos Video Wall\BD Apoyo\Limites.mdb (filesharing) BD accedida mediante odbc PG: sdi_transfer en bitaps1 El problema se da manera intermitente. Mismo error en BITCON23. Obs: En las consolas del despacho no se presentan los errores. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202340 | 202426 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi informado pelo usuário (operação) que a ocorrência do modo de falha cessou, sendo assim, demais ações por parte da manutenção não são mais necessárias. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 3.33 | 0.42
202315780 | STE | 202315401 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202338 | 22/09/2023 10:48:40 | Providenciar y acompañar conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol, conforme formulario de acceso remoto y correo electrónico en Anexo. Nota: Coordinar actividades con IEQ3 y MET3. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202342 | 202343 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a conexão remota utilizando o software Teams. Acompanhada a intervenção realizada pela equipe da Qualitrol (Paul e James) aos servidores do sistema de monitoramento de descargas parciais (DMS). Victor Romero e Fillipe Lucchin Paukner acompanharam. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.58 | 0.08
202315777 | STE | 202315399 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202338 | 22/09/2023 10:49:43 | Providenciar y acompañar conexión remota al Sistema de Monitoreamiento de Descargas Parciales (DMS) a ser realizado por la empresa Qualitrol, conforme formulario de acceso remoto y correo electrónico en Anexo. Nota: Coordinar actividades con IEQ3 y MET3. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202342 | 202345 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a conexão remota utilizando o software Teams. Acompanhada a intervenção realizada pela equipe da Qualitrol (Paul e James) aos servidores do sistema de monitoramento de descargas parciais (DMS). Victor Romero e Fillipe Lucchin Paukner acompanharam. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202315799 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202338 | 22/09/2023 16:21:26 | - Criar conta de usuário "emanuelz"; - Liberar acesso para a conta de usuário "emanuelz" ao grupo "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-113. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-113] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta para o usuário Pablo Emanuel Zarate Franco (emanuelz), dentro do active directory da rede SIRI. Dado acesso ao usuário no grupo "GRP_PERMIT_PI" | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202315879 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202339 | 25/09/2023 10:23:14 | Investigar alarmes de falha de comunicação acionados durante trabalhos de comissionamento da ampliação da rede SIRI. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202349 | 202432 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foram encontrados erros nas configurações STP e MSTP dos switchs de distribuição, mais especificamento na configuração de guard root. Foi ativado o guard root em cada switch de distribuição e revisada configuração geral de STP e MSTP. Novos ensaios foram realizados ainda durante a etapa de comissionamento e não foram mais percebidas perturbações. Em anexo relatório emitido pela Teletex. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 7.83 | 0.34
202315881 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202339 | 25/09/2023 10:24:26 | Investigar alarmes de falha de comunicação acionados durante trabalhos de comissionamento da ampliação da rede SIRI. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202349 | 202432 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Foram encontrados erros nas configurações STP e MSTP dos switchs de distribuição, mais especificamento na configuração de guard root. Foi ativado o guard root em cada switch de distribuição e revisada configuração geral de STP e MSTP. Novos ensaios foram realizados ainda durante a etapa de comissionamento e não foram mais percebidas perturbações. Em anexo relatório emitido pela Teletex. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.25
202315929 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202339 | 26/09/2023 09:05:50 | Substituir o aplicativo DFRDataCollector.jar pela nova versão que envia e-mail pela porta 587 (em substituição à porta 25 que será desativada em 13/10). Alterar o arquivo de configuração DFR_DataCollector.ini para que o e-mail de notificação de dias sem coletar novos dados seja enviado a cada 6 dias, ao invés de 4 dias. Favor coordenar com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | - Conectado servidor DFR-SNP-VM01; - Parada a tarefa no agendador de tarefas; - Substituído o arquivo DFRDataCollector.jar no diretório C:\Aplicativos\DFRDataCollector por versão mais nova, fornecida pelo solicitante; - Substituídos todos os arquivos da pasta C:\Aplicativos\lib; - Incluído o arquivo cacerts-ib.jks; - Modificada config arquivo DFR_DataCollector.ini conforme instrução do solicitante (parâm MaxNoDownloadPeriod=6 e atualizada lista de emails); - reiniciada tarefa agendada; | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.83 | 0.08
202315981 | STE | 202315630 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 26/09/2023 17:19:06 | Instalar nova versão do aplicativo "itaap3" (servidor OPC-UA) no EMS a fim de corrigir anormalidade reportada na SSA 202315630. Copiar executável do servidor DTS "bitdtras1". Coordenar atividade com o GSS. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi instalada nova versão do aplicativo "itaap3" com data de compilação em 26/09/23 nos servidores BITRAS1 e 2. Este trabalho foi realizado em conjunto com a equipe do GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316036 | STE | 202315885 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202339 | 27/09/2023 11:52:18 | Alterar descriptivo y nivel de alarma de los puntos relativos a alarmas de discrepancia de polos de los disyuntores del vano T0X/T05 y R0X/R05 en el GTW RTU 560, conforme planilla en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202348 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição na Base de Dados da remota RTU560 TX/T5 RX/R5 conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202316039 | STE | 202315810 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 27/09/2023 14:38:17 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU2. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Criado o elemento SEMD/500kV/YZU2/Alarm11. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202316044 | STE | 202311823 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 27/09/2023 15:22:54 | Alterar base de datos del SCC descriptivo B3Text para ajustar el punto de supervisión del panel 2PGTW, conforme anexo y complemento de SSA 202305188. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202316045 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.186-3 | 202339 | 27/09/2023 15:26:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual UTA18-LAP02 se encuentra con led STATUS apagado, verificado en zabbix que no esta respondiendo UTA18-LAP02- | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | 202414 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point novo SN: FJC2417N07H e o supressor de surtos. Equipamento configurado, e realizado testes com sucesso. Equipamento online no Zabbix conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4 | 2.33
202316070 | STE | 202314031 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 28/09/2023 09:14:05 | Alterar descriptivo B3Text y Element Text de los puntos de los interruptores 44L78 y 84LI8 del Vano de la Linea 500kV VHA1/VHA2, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.5
202316073 | STE | 202313986 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202339 | 28/09/2023 09:20:53 | Alterar parametros de calculos, descriptivos e inclusion de puntos calculados para implementar la señalizacion de la regla N-1 "No rearmar BF del interruptor que no este aislado" para los interruptores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78 e 84LI8 en el SCC. Realizar ensayos en la UI04 para testar antes de implementar en la UI03. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202346 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 17 | 1.5
202316022 | STE |  | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202339 | 28/09/2023 09:59:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96870&eventid=160835090] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202349 | 202349 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado funcionamiento de Access Point UTA17-LAP02 mediante reconexión al switch de la UTA. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.67 | 0.75
202316076 | STE |  | M066Q001 | SWITCH DE ACCESO SIRI - UTA20 - SWA01 | 1355.042-8 | 202339 | 28/09/2023 11:04:52 | Corrigir modo de VTP para Client. Atualmente está como Server. Erro observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a configuração modo VTP Client. Não houve indisponibilidade do equipamento nem sinais de reconvergência de spanning tree. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202316078 | STE |  | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202339 | 28/09/2023 11:05:34 | Corrigir modo de VTP para Client. Atualmente está como Server. Erro observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a configuração modo VTP Client. Não houve indisponibilidade do equipamento nem sinais de reconvergência de spanning tree. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202316115 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 17:57:10 | Verificar/solucionar falla/error de telemetria en la indicación de los siguientes puntos en el SCADA de interruptores estando los mismos abiertos: - R04 INTERRUPTOR 03T04; RTU Name SEMD1; RTU Number 102; Point Number: 4689. - PIH INTERRUPTOR 83LI4; RTU Name SMD1; RTU Number 102; Point Number 4691. - R01/ACY1 INTERRUPTOR 43TL1; RTU Name SEMD1; RTU Number 102; Point Number 4642. - ACY1 INTERRUPTOR 83LI1; RTU Name SEMD1; RTU Number 102; Point Number 4643. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202343 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada verificação no Scada dos pontos solicitados, todavia os pontos encontram-se sem qualquer erro de telemetria. Adicionamente foi realizado comando de general interrogation na UTR SEMD1 e capturado protocolo para verificação da transmissão dos pontos, também foi comparada as bases de dados do Scada e SCC para checar inconsistência nos vínculos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 3 | 0.25
202316130 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202339 | 29/09/2023 07:49:14 | Gerar próxima base de dados com a opção de "Gerar mensagens de alarme" (executar samita.sql) a fim de atualizar mensagens de alarme do aplicativo AVC. Observar também a execução dos scripts "DEFAVC.dbl" e "dbavc" na área de geração da base de dados, que incluem modificações necessárias para atender providências do RER-02/2023. Coordenar atividade com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A geração do DB1 (20/10/2023) foi realizada com a opção "The SOMESG source files in IDCS have been updated" confirmada, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316143 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202339 | 29/09/2023 11:41:08 | - Criar conta de usuário "diegoqui"; - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-73: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-73] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202341 | 202341 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | - Criada nova conta para o usuário Diego Fernando Quintana Rojas, com login "diegoqui", dentro do Active Directory da rede SIRI; - Associada a nova conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI"; - Comunicado ao usuário com instruções sobre primeiro login e informações básicas a respeito do uso do acesso à rede SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316203 | STE |  | M088J641 | ESAI-MONT-A.AMC2-CCO285 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.137-6 | 202339 | 29/09/2023 14:38:20 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.5 | 1.25
202316202 | STE |  | M088J601 | ESAI-MONT-A.U9A-CCO284 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.135-2 | 202339 | 29/09/2023 14:38:31 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317684 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316201 | STE |  | M088J581 | ESAI-MONT-A.U9-CCO283 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.134-0 | 202339 | 29/09/2023 14:38:39 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317683 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316200 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202339 | 29/09/2023 14:38:47 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317682 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316199 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202339 | 29/09/2023 14:38:54 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316198 | STE |  | M088J421 | ESAI-A/B.AMD4-CCO328 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.126-0 | 202339 | 29/09/2023 14:39:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317680 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 15 | 3
202316197 | STE |  | M088J441 | ESAI-A/B.U4-CCO266 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.127-2 | 202339 | 29/09/2023 14:39:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317677 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316196 | STE |  | M088J621 | ESAI-MONT-A.U15-CCO326 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.136-4 | 202339 | 29/09/2023 14:39:29 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317675 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316195 | STE |  | M088J541 | ESAI-A/B.U17-CCO276 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.132-7 | 202339 | 29/09/2023 14:39:38 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317673 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316194 | STE |  | M088J521 | ESAI-A/B.U13-CCO275 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.131-5 | 202339 | 29/09/2023 14:39:47 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317672 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316193 | STE |  | M088J361 | ESAI-B/C.U15-CCO260 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.123-5 | 202339 | 29/09/2023 14:39:57 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317668 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316192 | STE |  | M088J341 | ESAI-B/C.U14-CCO259 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.122-3 | 202339 | 29/09/2023 14:40:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317666 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316191 | STE |  | M088J401 | ESAI-B/C.U18A-CCO263 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.125-9 | 202339 | 29/09/2023 14:40:14 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317664 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316190 | STE |  | M088J381 | ESAI-B/C.U17-CCO261 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.124-7 | 202339 | 29/09/2023 14:40:22 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317660 para actualización de diseño según As Built. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316189 | STE |  | M088J321 | ESAI-B/C.U13-CCO257 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.121-1 | 202339 | 29/09/2023 14:40:29 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317659 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316188 | STE |  | M088J301 | ESAI-B/C.U11-CCO255 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.120-0 | 202339 | 29/09/2023 14:40:37 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317656 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316187 | STE |  | M088J281 | ESAI-B/C.U10-CCO253 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.119-2 | 202339 | 29/09/2023 14:40:45 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202343 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317650 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316186 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202339 | 29/09/2023 14:40:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202317649 para actualización de diseño según As Built. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7.5 | 1.25
202316185 | STE |  | M088J221 | ESAI-B/C.U9-CCO247 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.116-7 | 202339 | 29/09/2023 14:40:59 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317648 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316184 | STE |  | M088J201 | ESAI-B/C.U8-CCO245 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.115-5 | 202339 | 29/09/2023 14:41:28 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317647 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316183 | STE |  | M088J181 | ESAI-B/C.U6-CCO243 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.114-3 | 202339 | 29/09/2023 14:41:36 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317646 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316182 | STE |  | M088J161 | ESAI-B/C.U4-CCO241 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.112-0 | 202339 | 29/09/2023 14:41:45 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317645 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316181 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202339 | 29/09/2023 14:41:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317644 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 21 | 3
202316179 | STE |  | M088J041 | ESAI-JUS-D.AMC2-CCO226 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.096-9 | 202339 | 29/09/2023 14:42:04 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 12.5 | 1.25
202316178 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202339 | 29/09/2023 14:42:13 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317642 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202316177 | STE |  | M088J001 | ESAI-JUS-D.AMD4-CCO222 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.090-8 | 202339 | 29/09/2023 14:42:24 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 15 | 3
202316175 | STE |  | M088J121 | ESAI-B/C.AMD4-CCO237 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.108-7 | 202339 | 29/09/2023 14:42:55 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317640 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 21 | 3
202316174 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202339 | 29/09/2023 14:43:04 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317638 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 21 | 3
202316173 | STE |  | M088J061 | ESAI-C/D.AMD1-CCO234 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.098-2 | 202339 | 29/09/2023 14:43:15 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202341 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 15 | 3
202316172 | STE |  | M088J081 | ESAI-B/C.ENTRADA VIS-CCO228 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.102-6 | 202339 | 29/09/2023 14:43:25 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317642 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 13 | 1
202316171 | STE |  | M088J661 | ESAI-GARITA ME-CCO213 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.176-9 | 202339 | 29/09/2023 14:43:33 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/ SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202344 | 202344 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316210 | STE |  | M088I301 | ESAI-EL 142.B/C-CCO327 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.118-0 | 202339 | 29/09/2023 14:49:57 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317693 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 12.5 | 2.5
202316209 | STE |  | M088I261 | ESAI-EL141.MONT A-CCO281 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.130-3 | 202339 | 29/09/2023 14:50:07 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 17.5 | 2.5
202316208 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202339 | 29/09/2023 14:50:18 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14968. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14968 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202342 | 202344 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202317685 PARA ATUALIZACÃO DE DISENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202316212 | STE | 202316207 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 29/09/2023 14:56:34 | Incluir en la SOSTAT punto de supervisión en anexo para habilitar/deshabilitar la emision y generacion de logs en el aplicativo IBcalc. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202316226 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202339 | 29/09/2023 17:19:21 | Redefinir senhas locais ESXi do ambiente de virutalização do SIRI, switches locais, Prime, ISE e demais senhas locais admin. Previsto após comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | 202435 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita redefinição de senha das contas locais (admin) dos servidores do ISE e do Prime. As senhas foram armazenadas no cofre. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.5
202316223 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202339 | 29/09/2023 17:20:29 | Realizar troca de cabos UTP provisórios por cabos de 5m UTP CAT6A referente às conexões das Workstations , entre o PP1-P5 e P6 da UTA02 e PP2-P13 e P14 do Rack2/6. Realizar etiquetagem dos cabos e revisar etiquetas faltantes deste circuito. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | 202404 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de cables provisorios por 5m UTP CAT6A referente a conexiones de Workstations del SIRI, y etiquetados correspondientemente conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.37 | 1 | 0.25
202316283 | STE | 202316120 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202340 | 02/10/2023 11:05:31 | Conectar cable E77015 a ser lanzado por la SMMG (SSA 202209139/202209140) proveniente del 3CRL-1 para supervisión y alarma de del termostato de temperatura de la caseta 3CRL-1. Realizar ensayos punto a punto en conjunto con la SMMG/IEQ2. Ver diseños adjuntos. OBS: Punto ya existente en la DAUC y SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202344 | 202344 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Lanzado cable E77015 por parte de MEG3 para conectar punto de supervisión entre la DAUC C1 y el termostato de temperatura de la caseta 3CRL-1, etiquetado cable E77015 y conectado a la DAUC C1 según marcación de diseños anexo en emisión. Realizado ensayos de accionamiento de la alarma en conjunto con MEG3 y operación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202318114 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 5 | 1.25
202316297 | STE | 202316234 | E116P006 | GATEWAY RTU 2S-L56-2CRL3-GTW1 | 2980.008-4 | 202340 | 02/10/2023 14:53:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual cuando acciona la alarma "87LA falla de comunicación" de la línea 500 kV SEMD-VHA1 acciona además la falla "PP5L16 Falla interna", constatado en ese instante que el IED PP5L16 se encontraba sin alarmas en su frontal. En anexo imágenes del evento. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202349 | 202349 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Gateway de VHA1, analisando Base de Dados deste sistema com o SCC. Encontrado registro de correção/ajuste de descritivo posterior a emissão desta SSA (202316437) - correção do problema, pontos 12763 e 12859. Não foi encontrado anormalidades na supervisão destes sinais. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202316335 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202340 | 03/10/2023 10:22:50 | Investigar/solucionar o motivo pelo qual o numero de erros CRC na interface 1/0/27 aumentou nos últimos 15 dias. Atualmente está em 37, estava em 36, 15 dias atrás. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202404 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Al momento de la verificación no se encontraron errores CRC en la interfaz, los niveles de recepción y transmisión de potencia óptica del SFP de la interfaz se encuentran en rangos de operación. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.42
202316334 | STE |  | M066I001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA18 - SWA01 | 1355.034-8 | 202340 | 03/10/2023 10:23:23 | Investigar/solucionar motivo pelo qual interface 1/0/27 está com aumento de CRCs nos últimos 15 dias (de aprox 4100 pra 4708 CRCs) e porque, em teste de ping, há 1% de perdas de pacote. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verificó baja potencia óptica de recepción (-32,2 dBm) en el SFP de la interfaz Gi1/0/27 siendo el minimo admisible -23dBm. Se procedió a limpiar el conector de fibra y SFP de la interfaz TE1/0/18 del switch SIRI-STC50-SWD01, puesto que estas fueron manipuladas durante la ampliación del SIRI. Luego de la limpieza el valor referido aumento a -18.8dBm, con lo cual se solucionó el problema. (Ver anexos). | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202316285 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202340 | 03/10/2023 10:23:31 | Investigar/solucionar , com apoio da contratada Teletex, motivo pelo qual, ao verificar estado da licença do Windows Server Datacenter 2022, aparece o status como Notification Mode (em anexo). Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202405 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la activación de las licencia Windows Server Datacenter 2022 en el servidor virtual SIRI-ADS-VM01, el estado actual del servidor es Activado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.33
202316290 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202340 | 03/10/2023 10:23:41 | Acompanhar atualização do bosque(forest) do Active Directory de 2012 R2 a 2016. Observado durante o comissionamento da ampliação do SIRI (SSAs 202314532 e 202314558) | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202450 | 202450 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado atualizacao para a versao 2016 durante visita de suporte da Teletex de setembro, conforme evidenciado em imagem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.23
202316368 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202340 | 03/10/2023 16:22:29 | Solicitamos apoio na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da U18A para posterior virtualização. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202403 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada imagen de los discos de la estación de ingenieria CCAD U18A. Creada VMs a partir de las imágenes. Aguardando ejecución de la compra de las Workstation para implementación de las mismas. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.17
202316403 | STE |  | M066W026 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP05 | 1352.066-9 | 202340 | 04/10/2023 08:22:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96474&eventid=160913668] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202421 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point CISCO AIR-AP1852-A-K9 número de série FJC26381E88 e realizado testes com sucesso conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 3.5 | 1.17
202316437 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202340 | 04/10/2023 15:03:37 | Realizar adecuación de descriptivo de los puntos VHA1 PP5L16 y PA5L16 FALLA INTERNA, conforme archivo anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202316440 | STE |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202340 | 04/10/2023 16:34:23 | Realizar desconexión de alimentación, con el objetivo de identificar el problema relatado en las SSAs 202310613 y 20231005. Una vez finalizado el ensayo normalizar conexión. Coordinar actividad con las SSAs mencionadas. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202403 | 202405 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o desligamento da UTA4 às 10:05 do dia 31/01. Verificou-se que as duas falhas goose de IPU-60HZ-FI1 e IPU-60Hz-FI4 apareceram e ambas rearmaram imediatamente ao realizar a desconexão. Ligou-se novamente a UTA4 às 10:15 e não percebeu-se nenhuma anomalia. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202316392 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202340 | 04/10/2023 20:57:39 | Verificar/solucionar: accionamento de la alarma "Switch SWT-ST/GPS/Estación de Ingenieria - Falla" en el SCC, sin rearme. Obs: verificado en la pantalla de la estacion de ingenieria la alarma "FREE MEMORY >25%" | OUO7 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | 202343 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o motivo do alarme conforme log foi: memória livre menor do que 25%. Foram fechados os aplicativos que estavam abertos na estação de engenharia, e realizado o reinício da mesma. Após o procedimento a memória livre passou para 77,43%, conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.75
202316486 | STE | 202309587 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202340 | 05/10/2023 15:23:35 | Desativar os pontos no SCC de supervisão de pressão mínima S02321, S02322, S02323, S02324 e de pressão máxima S02327, S02328, S02329, S02330 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Coordinar con MEL1 202309586 Derivar para el SCC una vez realizado el servicio en la DAUC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202412 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desativação dos pontos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 1
202316484 | STE | 202309591 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202340 | 05/10/2023 15:26:01 | Desconectar os condutores 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, e 25 do cabo EU01-2006 decorrente da desativação dos manômetros do cabo de 66 kV (antigo cabo a óleo) devido a sua substituição por um cabo com isolação XLPE. Desativar os pontos no SCADA de supervisão de pressão mínima 652884, 652880, 652881, 652878 e de pressão máxima 652879, 652876, 652877, 652882. Desenhos marcados anexos. Coordinar con MEL1 202309590 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202344 | 202416 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Atividade executada conforme baixa parcial #1, SSA derivada 202317723 de atualização dos desenhos executada e baixada pela IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2.17 | 0.66
202316481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 05/10/2023 15:26:12 | [Supervisión de UPS de Cargas Especiales - CF50, CF60, LQEE y PP] Alterar SOSTAT para incluir los puntos de supervisión de las UPS de Cargas Especiales conforme adjunto provenientes de las UTRs: UTR502 202314512 UTR504 202314514 UTR506 202314515 UTR508 202314516 UTR509 202314518 UTR531 202314528 UTR610 202314546 UTR612 202314547 UTR614 202314549 UTR616 202314552 UTR618 202314555 UTR634 202314557 UTR640 202314559 UTR533 202314560 Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-67 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202342 | 202344 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202316581 | STE |  | T087E002 | SERVIDOR ADAS | 3084.001-2 | 202341 | 09/10/2023 10:02:20 | En atención al memorándum I/EN.DT/023765/23, acompañar a los técnicos de FPTI para la implementación de la modificación de los parámetros y formulas de los instrumentos en el software SAAD, solicitados en el documento 4006-50-15235-E. Semana prevista para la actividad: Semana 202343 Adjunto: Memorándum I/EN.DT/023765/23 AR/ENES.DT/079/2023 Documento 4006-50-15235-E | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202346 | 202433 | 1 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | La ejecución de las próximas etapas indicada en el relatorio del acta en anexo se realizará con otra documentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 25.5 | 0.25
202316592 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202341 | 10/10/2023 09:07:07 | En función de las maniobras de aislacion del tablero QTA-02, solicitamos apoyo para la desconexion controlada o alimentación provisoria para el rack SIRI CORE 1. Prevista aislacion para el día 20/10/23 (AT 202208816). | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202342 | 202519 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Desligamento realizado conforme solicitação. GPS reconfigurado e em pleno funcionamento | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 0.75
202316735 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202341 | 11/10/2023 07:47:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema na tentativa de realização de backup de vários hosts (ver anexo). [Condição identificada pelo CGMRS: https://siri-bkp-vm02.siri.itaipu/opscenter/monitor.job.list.spring?applyFilter=13&timeLineType=TIME_RANGE_24HRS&startTime=1696934031259&endTime=1697020431259&relativeFramePeriod=TIME_RANGE_24HRS&relativeFrameType=PREVIOUS&relativeFrameValue=24&OWASP_CSRFTOKEN=XZ07-APJL-YJ0Q-G0UP-ZBFZ-DZ0A-069Y-H3U9] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202342 | 202345 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | - SQL_SIRISQLSERVER - falha devido a base de dados de teste que não foi excluída durante o comissionamento. Base de dados excluída. Falha resolvida. - ESAI_VM15 - falha era devida a erro de digitação na política de backup - VM_STC60_SRV01, VM_STC60_SRV02, VM_STC60_SRV03, VM_STC60_SRV04: Aberto caso Veritas 231106-001356. Encontrado falta de liberação das portas 443 e 902 para os servidores de backup no firewall do lado 50hz. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.5 | 0.5
202316709 | STE | 202316431 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:05:15 | Providenciar alteração de descritivo de ponto de tensão do QACC-4 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202350 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202316690 | STE | 202314842 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:23:51 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU2. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202350 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202316689 | STE | 202314850 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:24:08 | Actualizar los puntos calculados, en el SCC, relacionados a la Potencia Reactiva Total de intercambio con la ANDE, luego de la entrada en operación de la LI 500kV MD-YZU2. De acuerdo con la planilla en anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202350 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs.: Alterado o operando "e" da formula de LI5 para VHA1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202316525 | STE | 202315980 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 08:28:36 | Providenciar a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202349 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202316871 | STE | 202313146 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202342 | 16/10/2023 16:27:53 | Incluir pontos no SCC referente ao projeto do 2COC conforme planilha anexa. Esta inclusão de pontos visa corrigir os erros de telemetria no sistema SCADA descrito na SSA 202313146. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202350 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202316908 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202342 | 17/10/2023 10:31:54 | Realizar configurações para liberação de Firewall do SIRI para permitir o acesso à ferramenta PI Vision a partir das Salas de Controle (Consoles SCADA) conforme documento 6039-60-15200-E (ref. Memorando I/EN.DT/032858/23). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202344 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de regras no firewall. Após período aguardando emissão e execução de SSA para liberação do firewall do lado do NMR5 , realizado ensaios de funcionalidade e detectado correto funcionamento. Para correta visualização, vai ser necessária atualização do browser nas consoles (SSA 202318811). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202315565 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202342 | 17/10/2023 17:55:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR LED DE INDICACIÓN "RUN" DEL CONVERTIDOR "SIEMENS 7XV5652-0A00" SE ENCUENTRA APAGADA, CONFORME ANEXO. OBS: DICHO CONVERTIDOR SE ENCUENTRA EN EL CUBICULO POSTERIOR AL CUADRO. | OUO7 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202348 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | O painel e o equipamento foram inspecionados e constatou-se que o sistema está funcionando normalmente. O LED indicativo não deve ser levado em consideração. Equipamento em condições normais. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 13 | 1.5
202316926 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202342 | 18/10/2023 11:12:43 | Investigar/solucionar motivo pelo qual não é possível acessar a interface admin via web. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202343 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após reinicio do GPS, foi possivel acesso admin. Contudo o mesmo voltou com um bug de WeekNumberRollover e não havia mais suporte pela fabricante. Foi realizado troca por novo GPS, com SSA 202317671. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 16 | 2
202317001 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202342 | 18/10/2023 23:38:41 | Verificar o acionamento do alarme no SCADA "TU enrolamento BT Fase A temperatura limite superior", indicando 99,81ºC, verificado no painel KT-11 temperatura de 58,5ºC para o respectivo enrolamento. Obs.: Temperatura do enrolamento AT, BT e do Óleo compativeis com a temperatura das demais fases no painel KT. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado transductor MCR-PT100/I/DC con error de lectura, los mismos discrepan de los valores esperados. Reemplazado transductor verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202412381 para IMA0. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202317007 | STE | 202316566 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202342 | 19/10/2023 07:26:41 | Dar apoyo en la búsqueda del motivo por el cual actúa intermitente la alarma "PROT UN CENTRAL ERROR SINCRONISMO". | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o motivo do alarme era devido a uma falha no dispositivo de tempo GPS da rede SIRI, que foi substituído em outra atividade (SSA 202317671) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202317020 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202342 | 19/10/2023 08:17:51 | Eliminar el punto que no fue implementado en campo “UTR 531 LOCAL/REMOTO” de la tabla D20S I/O Configuration debido a que la UTR no tiene comandos, es una UTR solamente de supervisión. Ver detalles en adjunto. Ref a la SSA 202316962 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Eliminado punto conforme solicitud, realizado pruebas con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202317033 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202342 | 19/10/2023 11:05:22 | Conforme revisión de documento de proyecto 60392015214E(1)R1, de la Arquitectura PI-SIRI (enviada en anexo) realizar: 1. Implementación de nuevas Máquinas Virtuales y ajuste de recursos las existentes; 2. Configuración de NLB y FailOver Cluster en conjunto de VMs que corresponda; 3. Actualización de parches de seguridad de Windows; 4. Creación de nuevos usuarios de dominio para servicios y respectivos grupos de administración. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado adaptacoes conforme solicitado. Pendentes trocas de ip e renomeação de máquinas/serviços em operação, os quais serão executados com a SSA 202319143, durante a configuração/instalação do novo ambiente PI | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 31.75 | 0.67
202317034 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202342 | 19/10/2023 11:05:24 | Conforme revisión de documento de proyecto 60392015214E(1)R1, de la Arquitectura PI-SIRI (enviada en anexo), realizar creación de nuevas reglas y ajuste de existentes. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202345 | 202351 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado criação de regras conforme solicitado. Verificado correto funcionamento durante implementação do sistema com acompanhamento da Aveva (SSA 202319143). Durante execução foi solicitado a inclusão de novas regras da corporativa em direção a nova VM SIRI-SQL-VM03 , para possibilitar o uso do Integrator. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.75 | 0.17
202317205 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202343 | 24/10/2023 08:27:15 | Instalar el modulo D20S-3 en la UTR533 para disponer de 32 entradas digitales adicionales y permitir la ejecución de la SSA 202314560 conforme indicación en el diseño 6006-DC-7391-E. Ver detalles en documento en adjunto. Ref SSA 202316988 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | 202402 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Módulo instalado y configurado en la UTR según las indicaciones. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 9 | 0.83
202317227 | STE | 202314840 | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202343 | 24/10/2023 10:52:28 | Solicitamos apoyo para ensayo en campo de módulo reparado en laboratorio WESDAC D20S, S/N: 507-0101-20A-350072 Código de material: 707456. | ILA2 | MEL4 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | 202350 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ensayos del modulo D20S en conjunto con ILA2, realizado pruebas funcionales con resultados satisfactorios. Modulo D20S en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.42
202317257 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202343 | 24/10/2023 11:14:13 | -Criar conta de usuário "danielgo" - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". - Associar conta ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT" [SOASMDT-109: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-109] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202343 | 202343 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conta já existia, foi feito o reset da senha e atribuído o acesso aos grupos solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202317258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202343 | 24/10/2023 13:44:12 | -Criar conta de usuário "manso" - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". - Associar conta ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT" [SOASMDT-118: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-118] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202343 | 202343 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Conta já existia. Associada a conta aos grupos de acesso solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202317412 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1520.003-1 | 202343 | 26/10/2023 09:23:59 | [Substituição de Gateways] Retirar do almoxarifado o SD-Card de licença 1KGT201644R0013 (substituído em garantia pelo fabricante). Realizar testes de funcionamento em bancada instalando o cartão no módulo processador 560CMR02 (Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1 ). Registrar numero da nova licença (S/N) na baixa da SSA e o resultado dos testes. Após os testes manter a licença no módulo CMR a ser utilizado na plataforma de testes. Vide anexo com informações sobre material recebido | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202402 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado o SD-Card 1KGT201644R0013 S/N: 1098539 do almoxarifado e realizado testes na RTU 560 da plataforma de testes. Os testes foram realizados com sucesso. O SD-Card de licença foi armazenado no almoxarifado, acoplado ao módulo CMR de número de série B20420043 conforme imagem em anexo. Os módulos CMR da plataforma de testes já possuem cartão SD-Card de licença. SD-Card ficou com o usuário/senha padrão Admin/Admin. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 0.75
202317480 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202343 | 27/10/2023 07:57:43 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202317479 | STE |  | M088L161 | ESAI-SEMD.2CRL-2-CCO507 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.103-8 | 202343 | 27/10/2023 07:57:49 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.75
202317478 | STE |  | M088L141 | ESAI-SEMD.2CRL-1-CCO506 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.101-4 | 202343 | 27/10/2023 07:57:55 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202346 | 202347 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202317476 | STE |  | M088L241 | ESAI-SEMD.3CRL-4-CCO505 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.109-9 | 202343 | 27/10/2023 07:58:01 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202347 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202317475 | STE |  | M088L221 | ESAI-SEMD.3CRL-3-CCO504 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.107-5 | 202343 | 27/10/2023 07:58:06 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202347 | 202347 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202317474 | STE |  | M088L201 | ESAI-SEMD.3CRL-2-CCO503 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.106-3 | 202343 | 27/10/2023 07:58:14 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202347 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 2
202317473 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202343 | 27/10/2023 07:58:19 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-14983. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-14983 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202347 | 202347 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Realizado comissionamento do quandro de controle operacional conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202317589 | STE | 202317049 | A033E001 | PAINEL SMT-WEB | 3210.001-7 | 202344 | 30/10/2023 07:46:24 | Prestar apoio para viabilizar a conexão do computador localizado na sala de monitoramento da GIS (endereço IP 172.31.75.17) ao sistema SMT-WEB via rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202536 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue implementado una regla de Firewall para permitir el acceso del equipo localizado en la sala de monitoreo de la GIS (172.31.75.17) y el sistema SMT-WEB (172.31.96.231) a través de la red SIRI. Fue informado a MET1 para las pruebas pertinentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202317815 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202344 | 01/11/2023 08:27:18 | Conforme documento de proyecto 60392015211P(1)R0, de "PI TEST – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DEFINIÇÕES DE UTILIZAÇÃO" (enviada en anexo) realizar: 1. Implementación de nuevas Máquinas Virtuales; 2. Actualización de parches de seguridad de Windows; 3. Creación de nuevos usuarios de dominio para servicios y respectivos grupos de administración. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Implementadas e adaptadas máquinas virtuais PIT-VM01 e PIT-VM02, atualização de patchs, criação dos usuários de serviço bem como todos os requisitos relacionados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 15.25 | 0.08
202317817 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202344 | 01/11/2023 08:27:21 | Conforme documento de proyecto 60392015211P(1)R0, de "PI TEST – DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E DEFINIÇÕES DE UTILIZAÇÃO" (enviada en anexo), realizar creación de nuevas reglas. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202351 | 202401 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação de regras conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.75
202317921 | STE |  | G035A007 | UPS TCMD-01 | 3258.001-0 | 202344 | 01/11/2023 16:02:18 | Verificar y solucionar led de alarma de la batería encendida en la ups del cuadro conforme anexo. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202427 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Al momento de la verificación del equipo no se ha encontrado el led de alarma de batería encendido(ver foto en anexo). El equipo se encuentra en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 0.75
202317825 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202344 | 02/11/2023 09:42:20 | Realizar eliminación, edición y creación de tags en el PI Data Archive de puntos relacionados al Sistema MATRIX (SOMA), conforme documentos enviados en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a eliminação, edição e criação dos tags conforme anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202317982 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 02/11/2023 10:48:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o alarme "Averia en sistema Lazo 1 falla a tierra" indicado no painel anti-incendio SDI da sala 2CCB-1, não indicou alarme ou registro no SCC. | OUO7 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202350 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema SCC, não sendo localizado na Base de Dados do Sistema supervisão deste ponto. Emitida SSA 202320167 para a verificação deste ponto no quadro do dispositivo primário 2COC. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 1
202317979 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202344 | 02/11/2023 10:58:50 | Asignar a usuario trhode en grupo "GRP_PERMIT_OSC_SEP765KV", "GRP_PERMIT_OSC_FIP02", "GRP_PERMIT_OSC_2S_TC" del AD del SIRI, conforme datos en anexo (referencia JIRA: SOASMDT-64). https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-64 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202345 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado e validado correto funcionamento com usuário. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202318213 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202345 | 07/11/2023 07:26:14 | [Ampliación Sector 4 500KV YZU1/YZU2/VHA1 - SEMD] Realizar ajustes en la BD del SCC conforme definición en adjunto, para inclusión, alteración y eliminación de puntos correspondientes a la Supervisión, Protección y Control de las LI 500 kV YZU1/YZU2/VHA1 (LT14/LT13/LT16), con el objetivo de equiparar las BD del SCC y el SCADA, con relación a los puntos de los sistemas referenciados. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | 202349 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202318307 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202345 | 09/11/2023 10:02:51 | Realizar alterações referentes ao CTM-02 exclusivamente na UTR-540 durante o próximo PD, coordenando em campo com a área responsável pela atividade (MEG1). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202350 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteraciones correspondientes a la UTR540 referente al retrofit CTM02, actividades complementarias ejecutadas con la SSA 202318369. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202318541 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202345 | 10/11/2023 16:28:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320538 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318540 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202345 | 10/11/2023 16:28:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320537 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318539 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202345 | 10/11/2023 16:28:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320535 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202318538 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202345 | 10/11/2023 16:29:01 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320534 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202318537 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202345 | 10/11/2023 16:29:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320531 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318536 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202345 | 10/11/2023 16:29:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320530 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318535 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202345 | 10/11/2023 16:29:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320528 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318534 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202345 | 10/11/2023 16:29:44 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320526 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 1.5
202318533 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202345 | 10/11/2023 16:29:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320524 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.25 | 0.75
202318532 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202345 | 10/11/2023 16:30:11 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318531 | STE |  | M088K141 | ESAI-EL225.TRECHO F21-CCO431 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.147-0 | 202345 | 10/11/2023 16:30:25 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202401 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318530 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202345 | 10/11/2023 16:30:36 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320521 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318529 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202345 | 10/11/2023 16:30:49 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320517 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202318528 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202345 | 10/11/2023 16:30:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202401 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318526 | STE |  | M088K241 | ESAI-EL214.TRECHO D58-CCO427 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.152-4 | 202345 | 10/11/2023 16:31:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318525 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202345 | 10/11/2023 16:31:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202401 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318524 | STE |  | M088M061 | ESAI-MIRADOR MD-CCO402 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.179-4 | 202345 | 10/11/2023 16:31:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202318523 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202345 | 10/11/2023 16:31:59 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202318542 | STE |  | M088K181 | ESAI-EL225.TRECHO I4-CCO467 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.149-3 | 202345 | 10/11/2023 16:32:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 1.5
202318522 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202345 | 10/11/2023 16:32:18 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318519 | STE |  | M088K581 | ESAI-TUNEL.TRECHO A4-CCO471 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.169-0 | 202345 | 10/11/2023 16:32:29 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318518 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202345 | 10/11/2023 16:32:38 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320516 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 2
202318517 | STE |  | M088K621 | ESAI-TUNEL.TRECHO A15-CCO405 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.171-0 | 202345 | 10/11/2023 16:32:47 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202348 | 202352 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.5 | 1.5
202318516 | STE |  | M088K561 | ESAI-TUNEL.TRECHO A1-CCO404 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.168-9 | 202345 | 10/11/2023 16:32:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318514 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202345 | 10/11/2023 16:33:07 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202318513 | STE |  | M088K321 | ESAI-EL182.TRECHO A5-CCO406 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.156-1 | 202345 | 10/11/2023 16:33:15 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202318512 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202345 | 10/11/2023 16:33:24 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320514 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 1
202318511 | STE |  | M088K041 | ESAI-EL222.TRECHO A12-CCO476 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.142-0 | 202345 | 10/11/2023 16:33:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202318510 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202345 | 10/11/2023 16:33:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202401 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 6 | 1.5
202318509 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202345 | 10/11/2023 16:33:50 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202348 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202320542 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318508 | STE |  | M088K081 | ESAI-EL225.E14+00-CCO527 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.144-4 | 202345 | 10/11/2023 16:34:10 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADAO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318546 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202345 | 10/11/2023 16:52:21 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.5
202318544 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202345 | 10/11/2023 16:52:33 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318543 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202345 | 10/11/2023 16:52:44 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320540 para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318555 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202345 | 11/11/2023 04:52:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora tierra 94T04T no señaliza posición Local en la pantalla Station 500 kV. Obs.: en la lista de alarmas acciona al conmutar la llave. | OUO7 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202347 | 202347 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema, em parâmetros relacionados a supervisão Local/Remoto da seccionadora 94T04T, sendo constatado que não está implementado na tela Statio/500kV esta sinalização. Sugere-se solicitar essa implementação para setor responsável dentro da OP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202318639 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202346 | 13/11/2023 14:54:22 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15002. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15002 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202350 | 202401 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. Emitida SSA 202320539 para actualización de diseño. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202318873 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 17/11/2023 14:03:31 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o backup dos servidores do SCADA realizado pela ferramenta Micro Focus Data Protector foi interrompido com a exibição da mensagem "Mount request". O backup do servidor foi iniciado devido a solicitação da SSP 20235462. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | De acordo com a sessão de troubleshoot do site do Microfocus Data Protector v10.70 (2020.05) a solução para a mensagem de "Mount request" é a criação de mais espaço no disco onde a biblioteca de arquivo esta localizada, contudo ao verificar as midias da Pool "On Demand" constatou-se que esta estava com 100% de espaço livre, em desacordo com a mensagem exibida, por isso foi interrompido o processo de backup iniciado na SSP 20235462 e iniciado novamente, desta vez com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 2.42 | 0.25
202318891 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202346 | 17/11/2023 16:43:21 | Verificar/solucionar motivo pelo qual após execução da SSA 202316534, os tags referentes a esses pontos não foram sincronizados no PI-SIRI. Obs.: Abrir suporte remoto com Aveva para investigar problema recorrente no APS. Obs.2: será necessario abrir regras de firewall para acessar o BITHIS2. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202351 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o restart do PI APS Synchronization engine, aberto o PI APS Config. Uitlity e realizado nova tentativa de sincronização, com sucesso. Conforme informado pela empresa Aveva no case de suporte 01138637, a causa pode ser outras aplicações tentando acessar de forma concorrente o mdb file. Incluído whitelist desse arquivo e pasta no antivirus do servidor, para verificar se o problema é decorrente de conflito com o antivirus. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.17
202318893 | STE | 202318891 | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202347 | 20/11/2023 07:17:29 | Verificar/solucionar motivo pelo qual após execução da SSA 202316534, os tags referentes a esses pontos não foram sincronizados no PI-SIRI. Obs.: Abrir suporte remoto com Aveva para investigar problema recorrente no APS. Obs.2: será necessario abrir regras de firewall no SCADA para acessar o BITHIS2. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Por instrução por e-mail da Aveva, foi realizado procedimento de fechamento do APS, reinício do serviço, abrir o APS e executar um sync manual. Não foi necessário suporte remoto. Problema foi solucionado com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202318822 | STE |  | M066W022 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP01 | 1352.062-1 | 202347 | 20/11/2023 14:18:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96411&eventid=161405494] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202403 | 202426 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado nuevo AP UTA00-LAP01 (Retirado= S/N: KWC22440M41, Instalado= S/N: FJC26381CHU) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.84 | 2.5 | 1
202318948 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 20/11/2023 16:49:30 | Asignar a usuario "emanuelz" en grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI" del AD del SIRI, conforme datos en anexo (referencia JIRA: SOASMDT-124). Remover de grupo "GRP_PERMIT_PI" del AD del SIRI. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a inclusão do usuário no grupo solicitado e informado ao solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.25
202318986 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202347 | 21/11/2023 08:11:50 | Eliminar da base de dados do Sistema SCADA os pontos indicados em anexo, de modo compatibilizar as bases de dados dos Sistemas SCC e SCADA. Pontos referentes a supervisão do Sistema de Resfriamento dos trafos T4/R4 da SEMD. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202319016 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 21/11/2023 11:19:26 | - Criar conta de usuário "rodolfor"; - Associar conta ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-74: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-74] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202348 | 202348 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação do usuário e informado ao usuário procedimentos e informações para login / consulta ao PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.05
202319106 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202347 | 23/11/2023 15:55:40 | 1. Criar contas de usuário: - macu - victord 2. Associar essas contas aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SMGIS - GRP_PERMIT_SMT [SOASMDT-117: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-117] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202348 | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados y asociados los usuarios a los grupos solicitados. Informada contraseña a los usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 0.42 | 0.17
202319238 | STE |  | G097R003 | CONVERSOR SERIAL ETHERNET - DIGI1 | 2248.001-4 | 202347 | 26/11/2023 05:46:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard" con posterior rearme. | OUO7 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202348 | 202349 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do Conversor DIGI reparado em laboratório por meio da SSA 202319034. Normalizado o acionamento dos alarmes "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard". Conversor retirado encaminhado para a plataforma de testes da IEE. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202319281 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202348 | 27/11/2023 09:59:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estação está com os alarmes de "SERVER UI4 LAN A e LAN B Disturbe", "SW Status notcon" e "Sync. NTP offline" após tranferência de fontes do Serviço Auxiliar da SEMD. | OUO7 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202351 | 202351 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento, sendo identificado necessidade de manutenção na UPS da UI04. Realizada a troca das baterias da UPS. SM 467886, DM 70033854. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.5 | 2
202319329 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202348 | 27/11/2023 16:11:22 | Debido a detección de bajo aislamiento en cable H6R-CDE16 (indicaciones en anexo), sustituir el cable que interconectan los tableros CFP-CE01 (regla X1, bornes 19/20) y cuadro de distribución CDE-16. Diseños de referencia: 6299-LC-J5788-E, 6299-DC-J5788-E, 6299-DF-J5899-E. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-740/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202319328 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202348 | 27/11/2023 16:11:33 | Debido a detección de bajo aislamiento en cable H6R-CDE12 (indicaciones en anexo), sustituir el cable que interconectan los tableros CFP-CE01 (regla X1, bornes 17/18) y cuadro de distribución CDE-12. Diseños de referencia: 6299-LC-J5788-E, 6299-DC-J5788-E, 6299-DF-J5899-E. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-740/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202319401 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 29/11/2023 08:09:39 | [GW RTU560/SCC/SCADA] [Substituição de Gateways] Ponto de Saúde de Equipamentos (SEV) via SCC. Incluir ponto de supervisão no Base de Dados SOSTAT referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560 - Seccionamento, conforme anexo. Referências: https://jira.itaipu/browse/DPS-51, Observação do item 4.3, Planilha de Comissionamento: 64578319309P Obs: SSA para SCC: 202319400 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 1
202319349 | STE | 202319109 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202348 | 01/12/2023 09:36:19 | Modificar/eliminar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCC. Los puntos que deben modificarse son debido a padronización. Los puntos que deben eliminarse son debido a que fueron reemplazados por otros durante el comisionamiento. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. Obs.: Os pontos 12503, 19728 e19729 já haviam sido editados através da SS 202318213. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202319719 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202349 | 05/12/2023 10:33:51 | ACOMPAÑAR PRUEBAS DE 802.1X EN INFRAESTRUCTURA DE SWITCHES DE LA SI.AA PREVISTAS Y COORDINDAS PARA EL 07/12/2023. VALIDAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CISCO ANYCONNECT Y CIERRE DE VPN DEL SIRI. COORDINAR ACTIVIDADES CON PEDRO TOSHIO DE SITT.AA CONFORME CORREO ADJUNTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202349 | 202403 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ensaios e verificado correto funcionamento da VPN Cisco Anyconnect. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202319737 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202349 | 05/12/2023 15:43:32 | Favor verificar lista de acceso de los siguientes funcionarios para la sala del despacho de carga conforme lista en anexo. Obs.: lectores LM-329B/a LM-329B/b, LM-329B/c, LM-329A/a, LM-329A/b. | OSO0 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA, LISTA DE USUARIOS CON ACCESO CORRESPONDIENTE, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.67 | 2.17 | 0.83
202319621 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202349 | 05/12/2023 15:58:21 | Associar conta de usuário "danielfk" ao grupo "GRP_PERMIT_OPSDT_PI". | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202401 | 202401 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuario danielfk al grupo GRP_PERMIT_OPSDT_PI , conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202319745 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202349 | 05/12/2023 18:05:55 | Verificar/solucionar motivo por el cual el punto número 44 (temperatura del aceite del cojinete guía inferior) se encuentra inválido en el sistema SCADA, indicando error de telemetría, conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202413 | 202412 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado transductor con falla, fue sustituido transductor y coordinado con CCR la correcta lectura de la "Temperatura de aceite del cojinete guía inferior". Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.33 | 2 | 1
202319921 | STE | 202318483 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202350 | 11/12/2023 10:47:08 | Crear/Modificar curva característica de corriente correspondientes a los transductores de los siguientes equipos T1, T2, T3, T4, R1, R2, R3, L1, L2, L9, L10 (500kV), L1 y L2 (66kV). Realizar actividad en forma coordinada con MEL1. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste e cadastro de novas curvas para os transdutores conforme solicitado. Detalhes da execução no arquivo anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202319962 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202350 | 11/12/2023 22:21:26 | Verificado acionamento de alarme "ECE_50-P IED GOOSE FALLA" e alarme de 'UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal", com perda de comunicação e retorno ao estado normal. Desconectando o CAG/CAT 50Hz com transferência da UGs para o MANUAL e perda de informação momentânea. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi confirmada a falha de comunicação da UTR ECCANDE através do log do PCU2 e histórico de eventos. Apesar da conhecidencia dos alarmes, o alarme de "ECE_50-P IED GOOSE FALLA" é emitido pelo relé de proteção REC670 enquanto que o alarme 'UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal" esta relacionado a UTR, portanto não é possível correlacionar as falhas por enquanto. Como se tratam de eventos transitórios serão aguardadas novas ocorrências ante de investigações aprofundadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.25
202320056 | STE | 202319992 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202350 | 13/12/2023 14:36:11 | Realizar verificación de punto a punto en los conductores 11 y 12 del cable E6X0031 proveniente del QA-02. Coordinar los trabajos con MEG-2. Ensayo a ser realizado el 20/12/2023 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202351 | 202413 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme SSA 202403251, coordinado con MEG2 ensayos de punto de a punto. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.17
202320101 | STE | 202318285 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202350 | 14/12/2023 08:29:43 | Realizar las siguientes acciones para adecuación de elementos en pantalla: - Incluir 2 puntos calculados; - Modificar 1 punto calculado; - Eliminar 1 punto calculado. Obs.: Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Incluído os elementos SEMD/SSAA/VCA/Alarm3 - AUXILIAR CONDICION ANORMAL, e SEMD/SSAA/VCA/Alarm4 - AUXILIAR2 CONDICION ANORMAL. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202320099 | STE |  | M088S011 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-03 - 3kVA - TORRE/EL.214 | 3258.013-7 | 202350 | 14/12/2023 09:40:34 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202403 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6.75 | 1
202320102 | STE |  | M088S021 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-04 - 3kVA - U03/EL.214 | 3258.014-9 | 202350 | 14/12/2023 09:40:47 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202402 | 202403 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 9.75 | 2
202320103 | STE |  | M088S031 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-07 - 3kVA - SEMD | 3258.015-0 | 202350 | 14/12/2023 09:40:56 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202402 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 9.75 | 2
202320105 | STE |  | M088S041 | ESAI-ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS-10 - 3kVA - SUBEST. L | 3258.016-2 | 202350 | 14/12/2023 09:41:05 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 14.25 | 3
202320107 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202350 | 14/12/2023 09:41:15 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202401 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 14.25 | 3
202320108 | STE |  | M088S061 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-12 - 3kVA /M. BELVEDERE | 3258.018-6 | 202350 | 14/12/2023 09:41:21 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | 202403 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 14.25 | 3
202320111 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202350 | 14/12/2023 09:41:28 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 2
202320109 | STE |  | M088S071 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-13 - 3kVA - GARITA MD | 3258.019-8 | 202350 | 14/12/2023 09:41:36 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 9.75 | 2
202320110 | STE |  | M088S081 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LAB - 3kVA /LABORATORIO | 3258.020-5 | 202350 | 14/12/2023 09:41:42 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | 202403 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 10.5 | 2
202320112 | STE |  | M088S101 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-K - 3kVA - SUBEST. K | 3258.022-9 | 202350 | 14/12/2023 09:41:51 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202401 | 202403 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 15 | 3
202320114 | STE |  | M088S111 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-LC - 3kVA/LAB. CONCRETO | 3258.023-0 | 202350 | 14/12/2023 09:41:59 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202401 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.5
202320115 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202350 | 14/12/2023 09:42:08 | Realizar comisionamiento de la UPS Periférica en conjunto con representante de la empresa Protek. Contrato 4500064363 / 2022. Planilla de comisionamiento 60248319309E. Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15017 | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202401 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.5
202320272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 18/12/2023 15:01:37 | Eliminar puntos de la SOSTAT y SOANLG conforme planilla anexa, correspondientes a UPDATE VERIFICATION de las nuevas CPU D20MX de las UTRs. Fue decidido conforme correo adjunto dar de baja la implementación de esta lógica de verificacion. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. EMITIDA A SSA. 202400721 PARA ELIMINAR DA SOSTAT O PONTO 2510 DA RTU 12 NO PRÓXIMO BD. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320245 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 18/12/2023 15:04:57 | Configurar parâmetro SOANLG.SPIKTO (spike suppression) na tabela SOANLG, para os pontos listados no arquivo anexo. O objetivo é evitar geração de alarmes espúrios causados por oscilações na alimentação dos sensores Siemens modelo Sitrans LC500, conforme parecer da SMIE.DT também anexo. É possível utilizar script SQL para edição da base, conforme anexo. Script "SARDOP.DBL" já foi atualizado na área de geração da base, conforme resultados do teste realizado com SSA 202317432. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320285 | STE | 202301878 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202351 | 18/12/2023 16:24:26 | [RETROFIT 4R2] Desconectar, probar y reconectar el cable E72072 conforme necesidad y marcaciones en adjunto. Coordinar actividad con MEL1. Servicio a ejecutarse el día 24/01/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202402 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a prova e desconexão dos cabos para que a equipe da MEL1 realizasse suas atividades. Ao solicitarem o religamento do cabo foi realizada a prova ponto a ponto, conexão e teste de atuação do ponto, verificando o correto funcionamento acionando o alarme "INT 02L01 (86BF-1) ACTUADO" no SCC. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1.33
202320299 | STE | 202301878 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202351 | 18/12/2023 16:57:54 | [Retrofit 4R2] Excluir de la BD del SCC los puntos indicados en documento adjunto. Esto se debe a que en el nuevo panel del 4R2 no existe señalización individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme se tenía en el panel anterior. Desconexión del cable del panel anterior, tests y conexión en el nuevo panel 4R2, previsto para el día 24/01/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Desconexão, testes e conexão serão realizados com outro documento. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202320118 | STE | 202318226 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:30:46 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos de válvula de alívio dos TU-9A/18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320317 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202351 | 19/12/2023 07:36:34 | VERIFICAR EN CONJUNTO CON LA MET2 MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA REGISTRANDO EN EL SCADA LAS ACTUACIONES DE LOS PARARRAYOS CORRESPONDIENTES AL VANO DEL TA-01. PROBLEMA SURGIDO LUEGO DE LA SUSTITUCION DEL CONTRADOR DE DESCARGAS SSA:20120338A. RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 20 5638 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE S A02T2 20 5639 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE T A02T2 20 5633 SF6_50 VANO_TA01 PARA-RAYO FASE R A01T1 | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202351 | 202351 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizados ensayos en conjunto con MET2, fue verificado que la UTR no detectó la actuación del contador de descargas y fue coordinado con MET2 para análisis con ingeniería, detalles en el relatorio en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.25
202320113 | STE | 202318300 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:37:08 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre seleção de religamento do 43TL3 na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320104 | STE | 202318527 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:39:09 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202320097 | STE | 202319004 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:42:09 | [Pontos calculados - Alarmes do sistema de água pura] - Realizar alterações nos campos LCKTIM da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320071 | STE | 202319662 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:44:54 | Realizar modificações nos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar correções para que os descritivos possuam maior fidelidade às indicações dos dispositivos primários. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 1
202320064 | STE | 202319724 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:45:15 | Providenciar alteração STTYPE e NORMST na SOSTAT sobre ponto remoto/local do IHM da VHA1, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320331 | STE | 202301878 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 09:25:59 | [Retrofit 4R2-TBP01] Excluir los puntos indicados en documento adjunto. Esto es debido a que el nuevo panel del 4R2 ya no posee señalizaciones individualizadas por cada IED (Principal/Alternado). Sustitución del panel y conexionado previsto para el día 24/01/2024 según cronograma en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320402 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 20/12/2023 16:47:07 | Alterar parâmetros de impedância/susceptância da LT_66_KV_MD_IPU na tabela SOCIRC, conforme anexo, refletindo a substituição do antigo cabo a óleo pelo novo condutor. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202402 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.83 | 0.5
202320435 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202351 | 21/12/2023 07:19:48 | El día 1 del PD de la U07 (08/01) a primera hora, desconectar los cables ET015/ET016 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-7, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-7 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET016 en los bornes 637/638 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202405 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, alterado configuración de la UTR para incluir nuevo punto y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM07 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.33 | 9 | 1.17
202400098 | STE | 202400061 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 03/01/2024 16:25:12 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202400088 | STE | 202320543 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 04/01/2024 07:08:11 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do 04T0X sobre supervisão de bobina de fechamento, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202403 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202400146 | STE |  | M066M028 | ACCESS POINT SIRI-UTA10-LAP07 | 1352.127-3 | 202401 | 04/01/2024 14:23:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187398&eventid=161951715] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202402 | 202405 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación in situ del equipamiento se pudo constatar que el mismo se encontraba sin desperfectos, se procedió a apagar el puerto por algunos minutos y encenderlo nuevamente con lo cual el mismo retomó conectividad. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202400147 | STE |  | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202401 | 04/01/2024 14:23:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96591&eventid=162044730] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | 202403 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado AP disvinculado del WLC por encontrarse desenergizado debido a bloqueo en la puerta del SW de la UTA06. Realizado test del cableado UTP con equipo Fluke Cable Analyzer, resultado positivo.(Ver anexo). Normalizado el funcionamiento del equipo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 8 | 1.33
202400187 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202401 | 05/01/2024 08:45:44 | Solucionar problema com ferramenta File Sharing (OwnCloud). Arquivos copiados para área de compartilhamento no ambiente SCADA não estão sendo sincronizados no portal disponível via rede SIRI. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación del sistema File Sharing (OwnCloud) identificando errores en los agentes que se encuentran ejecutándose en los servidores bitood1 y bitood2; se reinició el mismo y se forzó la resincronización de los archivos. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.5
202400224 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202401 | 05/01/2024 15:21:19 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202402 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202400222 | STE |  | T066C003 | ESTACAO MTXST60-01 | 0891.025-9 | 202401 | 05/01/2024 15:21:26 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202402 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST60-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup y la ejecución del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202400221 | STE |  | T066C002 | ESTACAO MTXST50-02 | 0891.024-7 | 202401 | 05/01/2024 15:21:32 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202402 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-02, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup con perioricidad 1A para la ejecución del mismo. Verificada ejecución correcta de la tarea en la consola Netbackup. (Ver anexo) | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202400219 | STE |  | T066C001 | ESTACAO MTXST50-01 | 0891.023-5 | 202401 | 05/01/2024 15:21:38 | Instalar agente de backup Veritas y configurar tareas de backup automáticas. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202402 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a instalar el agente de backup Veritas en la estación de trabajo MTXST50-01, posteriormente fue configurada la tarea automática de backup para la ejecución del mismo. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202400650 | STE |  | M088U421 | ESAI-UTA20-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.043-3 | 202402 | 12/01/2024 15:57:49 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400649 | STE |  | M088U401 | ESAI-UTA20-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.042-1 | 202402 | 12/01/2024 15:57:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400648 | STE |  | M088U381 | ESAI-UTA19-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.041-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400647 | STE |  | M088U361 | ESAI-UTA19-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.040-8 | 202402 | 12/01/2024 15:58:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400645 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:14 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400644 | STE |  | M088U321 | ESAI-UTA16-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.038-9 | 202402 | 12/01/2024 15:58:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400643 | STE |  | M088U301 | ESAI-UTA15-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.037-7 | 202402 | 12/01/2024 15:58:33 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400642 | STE |  | M088U261 | ESAI-UTA13-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.036-5 | 202402 | 12/01/2024 15:58:39 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400641 | STE |  | M088U241 | ESAI-UTA12-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.035-3 | 202402 | 12/01/2024 15:58:46 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400640 | STE |  | M088U221 | ESAI-UTA11-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.034-1 | 202402 | 12/01/2024 15:58:52 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400638 | STE |  | M088U201 | ESAI-UTA10-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.033-0 | 202402 | 12/01/2024 15:58:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400637 | STE |  | M088U181 | ESAI-UTA09-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.032-8 | 202402 | 12/01/2024 15:59:05 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400636 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202402 | 12/01/2024 15:59:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400635 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202402 | 12/01/2024 16:26:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400634 | STE |  | M088U121 | ESAI-UTA06-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.029-7 | 202402 | 12/01/2024 16:26:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400632 | STE |  | M088U101 | ESAI-UTA05-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.028-5 | 202402 | 12/01/2024 16:26:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400631 | STE |  | M088U081 | ESAI-UTA04-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.027-3 | 202402 | 12/01/2024 16:26:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400630 | STE |  | M088U061 | ESAI-UTA03-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.026-1 | 202402 | 12/01/2024 16:26:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400629 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202402 | 12/01/2024 16:26:55 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400628 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202402 | 12/01/2024 16:27:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202404 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400627 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202402 | 12/01/2024 16:27:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400626 | STE |  | M088L990 | ESAI-SEMD-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.034-0 | 202402 | 12/01/2024 16:27:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400625 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202402 | 12/01/2024 16:27:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400624 | STE |  | M088C050 | ESAI-CCP-WKS03 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.031-5 | 202402 | 12/01/2024 16:27:42 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400623 | STE |  | M088C040 | ESAI-CCP-WKS02 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.030-3 | 202402 | 12/01/2024 16:29:58 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400622 | STE |  | M088C030 | ESAI-CCP-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.029-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400621 | STE |  | M088C013 | ESAI-CCP-SWA02 | 1489.008-8 | 202402 | 12/01/2024 16:30:17 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400620 | STE |  | M088C011 | ESAI-CCP-SWA01 | 1489.007-6 | 202402 | 12/01/2024 16:30:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | 202411 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400619 | STE |  | M088C006 | ESAI-CCP-VW01 (VIDEO WALL) | 1611.001-1 | 202402 | 12/01/2024 16:30:45 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202400618 | STE |  | M088C005 | ESAI-CCP-CVW02 (CONTROLADORA VIDEOWALL) | 1573.002-9 | 202402 | 12/01/2024 16:30:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400616 | STE |  | M088C004 | ESAI-CCP-CVW01 (GERENCIADOR VIDEOWALL) | 1573.001-7 | 202402 | 12/01/2024 16:31:09 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400615 | STE |  | M088C003 | ESAI-CCP-SRV01 (SERVIDOR WITNESS) | 1572.002-4 | 202402 | 12/01/2024 16:31:20 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400614 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202402 | 12/01/2024 16:31:27 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400613 | STE |  | M088C001 | ESAI-CCP-RACK01 | 2983.036-5 | 202402 | 12/01/2024 16:31:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202405 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: Emitida SSA 202404306 para retiro de luminaria que impide la apertura de la puerta del rack. *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400612 | STE |  | M088B018 | ESAI-STC60-FWL01 | 2447.009-0 | 202402 | 12/01/2024 16:31:50 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400611 | STE |  | M088B017 | ESAI-STC60-SWC01 | 1489.020-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:00 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400610 | STE |  | M088B016 | ESAI-STC60-SWD02 | 1489.019-3 | 202402 | 12/01/2024 16:32:08 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202406 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400609 | STE |  | M088B015 | ESAI-STC60-SWD01 | 1489.018-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400608 | STE |  | M088B014 | ESAI-STC60-SWA01 | 1489.017-0 | 202402 | 12/01/2024 16:32:28 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202406 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400606 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202402 | 12/01/2024 16:32:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400605 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202402 | 12/01/2024 16:32:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400604 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202402 | 12/01/2024 16:32:53 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400603 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:02 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400601 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202402 | 12/01/2024 16:33:22 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202400599 | STE |  | M088A015 | ESAI-STC50-SWC01 | 1489.014-4 | 202402 | 12/01/2024 16:33:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202407 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400598 | STE |  | M088A014 | ESAI-STC50-SWD02 | 1489.013-2 | 202402 | 12/01/2024 16:33:43 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202407 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400596 | STE |  | M088A013 | ESAI-STC50-SWD01 | 1489.012-0 | 202402 | 12/01/2024 16:33:54 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202407 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400595 | STE |  | M088A012 | ESAI-STC50-SWA01 | 1489.011-9 | 202402 | 12/01/2024 16:34:03 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400594 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202402 | 12/01/2024 16:34:10 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400593 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202402 | 12/01/2024 16:34:18 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400592 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400591 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202402 | 12/01/2024 16:34:32 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400703 | STE | 202400076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:13:38 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202400701 | STE | 202400078 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:03 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T05/R05 con tap inferior a 6 por el interruptor 83T05" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202400698 | STE | 202400087 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 08:14:12 | Realizar las siguientes acciones, incluir, eliminar y modificar puntos calculados en vista a posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto de autotransformador-regulador T0X/R0X con tap inferior a 6 por el interruptor 43TX5" como completa en el SCC. Obs.: Realizar las mismas modificaciones en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202400732 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202403 | 15/01/2024 13:49:38 | Verificar porque usuários "User T2" não possuem permissões para excluir análises na base de dados de desenvolvimento do PI AF, conforme apresentado em anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202419 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisado configurações de cada perfil envolvido. Constatado PIAF_Security_Plan_R2 sem configuração para permissão de deleção de Analysis e Analysis template, para User T2. Emissor emitiu SSA 202403375, para IEE4 quanto a possível revisão dos ajustes, permitindo a deleção citada. Após análise, IEE4 emitirá SSA para mudança de configuração, se necessário. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.25
202400747 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 15/01/2024 15:02:14 | Criar tags para PI AF conforme arquivo em anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação das tags. Verificado existência das tags. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202400602 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202403 | 15/01/2024 15:38:44 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comissionamento do projeto de modernização do ESAI, ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN, conforme a planilha em anexo. *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202400752 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202403 | 15/01/2024 16:08:38 | Crear identidad AF "SMMU.DT" en servidor primario (verificar sincronización en servidor secundario), asignar a grupo del AD del SIRI definido (ver anexo) y configurar permiso de escritura-lectura de carpeta de pantallas "SM.DT\Displays migrados de Processbook\PI-SIRI SMMU.DT" propagando el permiso a todo el contenido.Verificar permiso con usuarios. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes e confirmado com usuários da área o funcionamento conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.2
202400707 | STE | 202320546 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202403 | 16/01/2024 07:28:47 | Realizar modificaciones de descriptivos, par de mensajes y niveles de alarma de los puntos sobre el 04T0X. Detalles en anexo en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | 202418 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio de parametros de alarmas segun anexo de SSA matriz | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1.83 | 0.17
202400818 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202403 | 16/01/2024 10:37:57 | Substituir o aplicativo DFRDataCollector.jar por uma nova versão com correção da data de verificação de ausência de comunicação. Coordenar com o GSS. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202404 | 202404 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada sustitución del archivo DFRDataCollector.jar conforme solicitado. Servicio ejecutado en compañía de GSS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.67 | 0.08
202400826 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 16/01/2024 14:53:49 | Providenciar os ajustes necessários para que o ponto SEMD_500 VHA1/VHA2 IHM-SCC LOCAL/REMOTO do arquivo anexo, passe a estar com supervisão normal pelo SCADA. Atualmente, o mesmo está com erro de telemetria. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202407 | 202406 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202400834 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202403 | 16/01/2024 16:14:46 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE SOPORTE DE AVEVA PARA CONFIGURACIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS EN PI DA CONFORME SIGUE: PI-SYNC (3 MESES) Y PIT-VM01 (4 MESES). EN ANEXO SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SERVICIO A SER EJECUTADO EL 18/01/2024 DESDE LAS 09:00H. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202405 | 202411 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | FUE ACOMPAÑADO EL SERVICIO DE SOPORTE DE AVEVA PARA CONFIGURACIÓN DE RETENCIÓN DE DATOS EN PI DA CONFORME SIGUE: PI-SYNC (3 MESES) Y PIT-VM01 (4 MESES). | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202400839 | STE |  | T008H003 | SERVIDOR DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO2 (SMF-2) | 1037.068-2 | 202403 | 16/01/2024 16:21:58 | Verificar motivo da ocupação de disco estar em 90,9% conforme SSP 20243391 (item 6) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202405 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue liberado espacio en el disco C:\ del SERVIDOR DE MEDICIÓN PARA FACTURACIÓN2 (SMF-2) mediante la eliminación de logs antiguos del sistema. Los logs fueron previamente resguardados en un disco externo en caso de que sea necesario la consulta de los mismos. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.5
202400909 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202403 | 17/01/2024 15:50:41 | Providenciar alteração do parâmetro ALOFF do ponto PGTW50 RTU560 LLAVE LOCAL/REMOTO para que alarme o estado local, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Gateway não possui IHM local. Em contato com emissor da SSA foi solicitado que a alteração não seja executada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.33 | 0.5 | 0.17
202400911 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202403 | 17/01/2024 16:15:22 | Alterar na RTU560 o bitbyte do ponto referente ao sinal de "Cliente de Hora (SNTP) ativo"". Durante o Comissionamento (ver item Observação item 4.3 de 64578319309P), o endereço IEC104 para o SNTP cliente 2 foi definido em 18627. Entretanto, no momento de criar o ponto no SCADA (SSA202319401) foi verificado que tal endereço encontrava-se em uso. Fazer a devida alteração e os testes integrados com o SCC (SSA 202319400). Novo bitbyte a ser utilizado: 18633. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | 202418 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizo el cambio de direccion Bitbyte segun comentario | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.17
202400895 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 18/01/2024 08:06:42 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES A DISPOSITIVOS DE MANIOBRA DE LA SEMD PARA ANÁLISIS DE MANTENIMIENTO | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e verificada existencia das tags após a criação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202400915 | STE | 202400124 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202403 | 18/01/2024 08:08:26 | CREAR Y RENOMBRAR TAGS DE OP.DT EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO. | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação e edição de tags conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.07
202400709 | STE | 202320119 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 18/01/2024 15:29:05 | Realizar la inclusión de puntos calculados para la utilización en pantalla, y la modificación de tablas de decisión con respectiva asociación a un B3 específico para implementar la regla N-1 “No desconectar VHA1 con carga” como completa en el SCC. Realizar también la modificación en la UI04. Detalles en anexo de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202409 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202401028 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202403 | 19/01/2024 10:59:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS0026583] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | 202404 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Erro recorrente onde serviço MongoDB entra em falha. Solucionado com Case 240123-001296 aberto no suporte da Veritas https://www.veritas.com/support/pt_BR.html Comandos para solução seguem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202401029 | STE |  | M066H001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA06-SWA01 | 1355.023-2 | 202403 | 19/01/2024 11:06:54 | Verificar no switch da UTA06 e solucionar motivo pelo qual o não é possível comunicar com os dispositivos IONs das três fases no painel SMT-17 (ver anexo). Problema reincidente, conforme SSA 202315625. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | 202417 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizados testes de fibra junto com a MEL3. As fibras estão ok. Sinais dos Media Converters também estão em níveis adequados. Feita a troca da porta do switch da UTA6, mudou-se da porta 8 para a porta 13. Porta 13 ativada e configurada de acordo com o uso. Porta 8 desativada e sinalizada como defeituosa. Os equipamentos voltaram a comunicar adequadamente. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.33 | 0.59
202401132 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202404 | 22/01/2024 10:59:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos P:\ do armazenamento do servidor PI-VM1 está apresentando comportamento de consumo contínuo de espaço livre, com tendência de esgotamento. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=166419&eventid=162214581] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202419 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado que os logs estão ocupando mais espaço, porém como há limite de dias de armazenamento, o espaço ocupado deve se estabilizar com o tempo. Confirmado pela área emissora quanto a estabilização da tendência de esgotamento do espaço em disco. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202401212 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202404 | 23/01/2024 08:03:24 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.67
202401211 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202404 | 23/01/2024 08:03:31 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | 202408 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 2.83 | 5 | 1
202401210 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202404 | 23/01/2024 08:03:37 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 0.67
202401209 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:10 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 9 | 1
202401207 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202404 | 23/01/2024 08:04:13 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.67
202401206 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202404 | 23/01/2024 08:04:16 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | 202408 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 7 | 1
202401205 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202404 | 23/01/2024 08:04:17 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202406 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 10 | 1
202401202 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202404 | 23/01/2024 08:04:20 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202406 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.67
202401203 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202404 | 23/01/2024 08:04:22 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202406 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a migração da CPU D20 ME II para a CPU D20MX conforme solicitado. Atividade executada em conjunto com o fabricante, detalhes em anexo (ata da reunião de fechamento das atividades). Equipamento em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7 | 0.92
202401188 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202404 | 23/01/2024 08:25:27 | Realizar upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Actividad será realizada junto al fabricante GE Grid Automation, en fechas conforme adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202406 | 202408 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado migración de la CPU D20 ME II a la CPU D20MX conforme solicitud en compañía del fabricante , detalles en anexo en acta de cierre de reunión. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 5 | 1
202401262 | STE |  | G097Q007 | MODEM MANUTENCAO REMOTA | 2246.001-5 | 202404 | 23/01/2024 16:08:31 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401260, 202401261. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202401261 | STE |  | G097Q006 | ROUTER MANUTENCAO REMOTA | 2245.001-0 | 202404 | 23/01/2024 16:08:42 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | 202411 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Retiro de equipos en desuso: * Router * Modem * Firewall | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202401260 | STE |  | G097Q005 | FIREWALL VPN MANUTENCAO REMOTA | 2244.001-6 | 202404 | 23/01/2024 16:08:51 | Realizar desinstalación/desmontaje del equipo, debido a que la funcionalidad de este fue reemplazada por los equipos del borde lógico CT 4500062225. Encaminar equipo para descarte. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202414 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Retirado do painel TIF1, equipamentos sem uso e encaminhado para almoxarifado, Router, Modem e Firewall. Ref SSAs 202401262, 202401261. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.5
202401216 | STE | 202401100 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202404 | 23/01/2024 16:09:12 | 1- Atribuir permissões de acesso administrativo associando os Switches do sistema SOPHO (SOPHO-STC50-SWC01, SOPHO-STC60-SWC01, SOPHO-SEMD-SWA01, SOPHO-VERT-SWA01) ao grupo GRP_ADMIN_SOPHO. 2- No mesmo escopo de equipamentos, atribuir permissões de acesso de visualização ao grupo GRP_VIEW_SOPHO. Obs.: A permissão de acesso deve ser exclusiva aos equipamentos deste sistema. Coordenar a criação de Virtual Domain na ferramenta Cisco Prime (SSA 202401214) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | 202407 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado perfis de autorização TACACS e atribuido o parâmetro virtual-domain0 = SOPHO (VD criado no Prime com SSA 202401214). Para GRP_VIEW_SOPHO foi atribuido o Role de System Monitoring, para GRP_Admin_SOPHO, atribuído Role Config Managers (este Role teve suas configs padrões editadas no Prime com SSA 202401214). Realizado a criação de Policy sets (WORK Centers -> Device Admin. -> Device Admin Policy Sets) atribuindo os grupos a Perfis de autorização. Links de ref em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.75
202401214 | STE | 202401100 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202404 | 23/01/2024 16:09:18 | Realizar criação de Virtual Domain para Sistema SOPHO e atribuir, via ISE, acesso de Administração ao grupo GRP_ADMIN_SOPHO e visualização ao GRP_VIEW_SOPHO | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | 202407 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado Virtual Domain SOPHO, limitando o escopo de acesso aos switches da SOPHO. Editado o User Group "Config Managers" para não ter acessos administrativos no Prime. No ISE, para GRP_VIEW_SOPHO foi atribuido o Role de System Monitoring, para GRP_Admin_SOPHO, atribuído Role Config Managers. Demais configs no ISE descritas na SSA 202401216. Links de ref em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.25 | 0.5
202401333 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202404 | 24/01/2024 14:05:57 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL – INFRAESTRUCTURA RED Y COMPUTACIÓN. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15039 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15039 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | 202411 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15039 | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202401338 | STE | 202401251 | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202404 | 25/01/2024 10:41:41 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202408 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202401337 | STE | 202401250 | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202404 | 25/01/2024 10:41:49 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-17, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado con el solicitante del servicio que la puerta del switch SMT-17 se encontraba habilitada y la conexión con el sensor DGA-900 se encuentra funcionando. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202401426 | STE | 202318249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 16:49:28 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo, conforme solicitação da Operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5276, 5400, 5313, 5363, 5450, 5311, 5398, 5137, 5224, 5138, 5225, 5312, 5399, 5141, 5228, 5315, 5402, 5145, 5319, 5406, 5150, 5237, 5324, 5411, 5151, 5238, 5325, 5412, 5514, 5516, 5518 e 5520. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401435 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202404 | 25/01/2024 17:01:27 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI A EJECUTARSE DESDE EL 29/01/2024 AL 01/02/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES. NOTA: ESTE SOPORTE PERIÓDICO NO IMPLICA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL SIRI Y DEL SISTEMA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202407 | 202407 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acompanhamento da empresa Teletex na realização das atividades presentes na planilha de atividades em anexo. Detalhes estão no relatório anexado. Outras SSAs foram executadas no percurso dessa SSA, como parte do suporte periódico: 202316440, 202316226, 202310749, 202315759, 202315619, 202316334, 202316335, 202313539, 202313540 | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 37 | 0.25
202401433 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 26/01/2024 07:46:34 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU2 PA STUB BUS ETAPA 2 TRIP del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. También para el mismo punto modificar el campo STTYPE en la SOSTAT de 4WAY para 2WAY. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401453 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 26/01/2024 13:24:28 | Providenciar los ajustes necesarios para que el punto SEMD_500 YZU2 INT 04LI5 79A RECIERRE CON EXITO del archivo anexo, pueda tener supervisión normal a través del SCADA. Actualmente se encuentra con error de telemetría. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401191 | STE |  | T091F012 | MONITOR No. 12 E ACESSÓRIOS | 1013.037-3 | 202404 | 26/01/2024 17:13:44 | Monitor presenta pantalla negra de manera intermitente. | OUO6 | MEL4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202407 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi substituído o monitor modelo LH55UDC, S/N: Y1ZTHXIF400066J pelo novo de mesmo modelo e com o S/N: Y1ZTHXIF500118N conforme anexos. Realizado testes e ajustes com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Emitida SSA 202403038 para o laboratório verificar/reparar o monitor retirado. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 2.5 | 6 | 0.83
202401423 | STE | 202318237 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 29/01/2024 08:40:04 | Eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo conforme solicitação da operação. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5129, 5130, 5131, 5216, 5217, 5218, 5303, 5304, 5305, 5390, 5391, 5392, 5158, 5245, 5165, 5252, 5332, 5419, 5339, 5426, 5143, 5230, 5317 e 5404. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401531 | STE | 202303287 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 29/01/2024 14:22:28 | Realizar ajuste do parâmetro "CmD" na Base de Dados do SCC, em seguida realizar manobra de abertura e fechamento do disjuntor 84T04 para verificação do comportamento. Estas ações visam solucionar a mensagem apresentada no comando relatada na SSA principal 202303287. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202405 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste do parâmetro conforme indicado. Ensaio será realizado com a SSA principal. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202401596 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202405 | 29/01/2024 16:31:24 | ACOMPAÑAR SOPORTE REMOTO DE LA CONTRATISTA AL SIRI CONFORME CONRATO 4500068854. GESTIÓN CENTRALIZADA A TRAVÉS DE LA WORKSTATION DE ADMINISTRACIÓN SIRI-STC-WK01. REFERENCIA SSA 202401435. - SEMANA: 202405 - FECHA: 29/01/2024 AL 02/02/2024 ADJUNTO FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. CONSIDERAR GRABACIÓN DE TODA LA SESIÓN REMOTA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202405 | 202410 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acompanhamento da empresa Teletex na realização das atividades presentes na planilha de atividades em anexo. Detalhes estão no relatório anexado. Outras SSAs foram executadas no percurso dessa SSA, como parte do suporte periódico: 202316440, 202316226, 202310749, 202315759, 202315619, 202316334, 202316335, 202313539, 202313540 e 202401435 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202401615 | STE | 202320094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:43:16 | Atender solicitação da OP: [IBCALC] - Incluir pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Os pontos serão incluídos para indicar diferença maior que 1000A entre os pontos "EXCITACAO CORRENTE DE CAMPO" e "EXCITACAO CORRENTE MAX CAMPO". | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401617 | STE | 202318245 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 08:45:55 | Atender solicitação da OP.DT: Favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para os estados calculados das linhas de 765kV no aplicativo IBcalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401652 | STE | 202400431 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 14:40:10 | Incluir na tabela SOHIST os registros listados na planilha anexa a fim de historizar o estado dos equipamentos, conforme solicitado na SSA original (202400431). | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401784 | STE | 202400106 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:20:06 | Providenciar alteração do campo ElementText associado ao alarme "SEMD 500kV VHA1/2_2 Medidor fuera de Operacion", e também do ElemType conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202401795 | STE | 202400096 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:20:30 | Atender solicitação da SSA original: "Providenciar inclusão da supervisão da função 86BF-P do disjuntor 44L78 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401783 | STE | 202400234 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:22:10 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202401779 | STE | 202400238 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:26:35 | Providenciar alteração de descritivo de pontos na SOSTAT sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401794 | STE | 202401266 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:31:42 | Ajustar limites de alarmes de nível baixo (15m³) e nível alto (70m³) na SONALG, associados ao tanque de armazenamento de água potable "RWP-E05-001" da ETA-1 para compatibilizar com a IHM local, conforme planilha em anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401777 | STE | 202400248 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:35:48 | Providenciar alteração de descritivo de disjuntor MCB do TE/TN, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202401771 | STE | 202400249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:37:12 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o disjuntor MCB do TE/TN na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401767 | STE | 202400484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:40:31 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401766 | STE | 202400488 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:40:43 | Alterar prioridade dos alarmes em anexo (79A e 79P DESCONECTADO) para padronizar com relação às novas linhas LI MD VHA1 / YZU1 / YZU2. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202401764 | STE | 202400503 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:41:18 | Providenciar inclusão de pontos na SOPERM para tornar a regra N-1 "Não energizar primeira linha do setor 50Hz com unidade geradora com tensão terminal superior a 16,2kV", conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401797 | STE | 202400079 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:45:20 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 03T03 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401763 | STE | 202400744 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:49:28 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. É p/transferir e ajustar ptos da regra N-1 "Interrupção de Energia p/ANDE/FURNAS" p/05U01, 45U12, 85U02, 05U03, 45U34, 85U04, 05TA1, 85TA1 para o IBCALC. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401758 | STE | 202400775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:55:58 | Realizar alteração de PNLNAME de "GFP" para "QCI" dos pontos da planilha em anexo, alterando numeração conforme unidades geradoras. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401753 | STE | 202400921 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:56:43 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202401752 | STE | 202400967 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:57:37 | Solicita-se a alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-14/15 CONDICAO" para "OSCILO UMR*14/15 CONDICAO" conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401738 | STE | 202401361 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 14:58:19 | Providenciar alteração de descritivos e nível de alarme de pontos sobre seletor de fase da função 67N da VHA1, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202410 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202401722 | STE | 202401383 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 15:00:11 | Providenciar alteração de descritivo de pontos da YZU1 referente ao estado de "TC ABIERTO", para incluir informação de proteção primária/alternada. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202401825 | STE |  | M088B005 | ESAI-STC60-COC01 (CONTROLADOR SCP 60 HZ) | 1540.002-8 | 202405 | 31/01/2024 16:14:51 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202412 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 19.07 | 0.08
202401824 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202405 | 31/01/2024 16:14:59 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | 202416 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 1 | 16 | 1
202401823 | STE |  | M088B003 | ESAI-STC60-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 60 HZ) | 1572.006-1 | 202405 | 31/01/2024 16:15:11 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202412 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202401822 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202405 | 31/01/2024 16:15:19 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | 202412 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202401821 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202405 | 31/01/2024 16:15:29 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202412 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 19.17 | 0.08
202401820 | STE |  | M088A005 | ESAI-STC50-COC01 (CONTROLADOR SCP 50 HZ) | 1540.001-6 | 202405 | 31/01/2024 16:15:36 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202408 | 202412 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 18.5 | 0.08
202401819 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202405 | 31/01/2024 16:17:16 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202412 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202401818 | STE |  | M088A003 | ESAI-STC50-SRV02 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 2 - 50 HZ) | 1572.004-8 | 202405 | 31/01/2024 16:17:26 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | 202412 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202401817 | STE |  | M088A002 | ESAI-STC50-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 50 HZ) | 1572.003-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:35 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202408 | 202412 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202401815 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202405 | 31/01/2024 16:17:41 | Realizar el comisionamiento en compañia de representantes de la empresa PROTEK, de la ESTACIÓN CENTRAL –CAMADA DE SOFTWARE Y SERVICIOS - SIS - SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15051 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15051 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202408 | 202412 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL SIS CONFORME PLANILLA 6024-83-19029-E, EN ANEXO | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 14.5 | 0.08
202401700 | STE | 202401395 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:43:19 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre seletor de fases da função 67N, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401688 | STE | 202401483 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:51:36 | Providenciar alteração de descritivos, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e ajuste na SOEQID sobre pontos da 9A e 18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401672 | STE | 202401554 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:53:26 | Favor eliminar registros de SORPAR y SORCAL conforme anexo, Los cálculos pasarán a ser ejecutados vía IBCalc | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401847 | STE | 202313146 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 01/02/2024 08:01:58 | Solicito alterar os pontos de "Normalized" para "short floating" na tebala SOANLG conforme anexo. As alterações visam corrigir a falha de telemetria dos pontos relacionados aos painéis QACC-3, QACC-4, QDS-1 e QDS-2 (Provenientes da SEMD). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202401705 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202405 | 01/02/2024 08:02:06 | Verificar perdida de comunicación/enlace con la camara CAM411 del CCO409. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | 202411 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA (PROTEK). LA CAMARA CAM411 FUE RETIRADA, SUSTITUIDO EL MODULO DE ALIMENTACION Y HOUSING EN EL MARCO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO 4500064363 (SIN UTILIZAR MATERIAL DEL STOCK DE ITAIPU). FUE REINSTALADO Y TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.83 | 1
202401830 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 01/02/2024 09:08:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme no NOC "RDAS BITRAS1 FALIED BY FALTAL ERROR", durante a tomada de carga da unidade 05. Constatado na tela do scada SEA: RDAS switching que ocorreu comutação do controle para ALTERNATE RDAS, não sendo mais possível comandar a potência ativa da unidade 05. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | 202406 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verifica ocorrência de restart do RDAS1 devido a falha na aplicação AMSM, logo houve chaveamento do RDAS1 para 2, todavia a operação comunicou a impossibilidade de realizar comandos de setpoint de potência ativa da UG05, por isso tentou-se retornar para o RDAS1, porém a falha persistiu. Então foi realizado restart manual do RAS e sómente após isso os comandos voltaram a funcionar. Foi enviado memorando ao fabricante com o intuito de analizar a falha. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.92 | 0.58
202401906 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202405 | 01/02/2024 15:20:43 | 1. Criar conta de usuário "gabr7719". 2. Associar conta aos grupos: GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_OPDT_PI 3. Desativar e eliminar conta de usuário após dia 04/06/2024. [SOASMDT-129: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-129] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação e informado ao usuário dados para primeiro acesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.08
202401962 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 08:08:05 | Instalar aplicativos "avcmai" e "gchotf" no EMS a fim de "Incluir a sinalização de atuação do limitador de ângulo de carga como condição para a comutação automática da UG para MANUAL no CAT", conforme providência do RER 02/2023. Executáveis devem ser copiados do DTS. Coordenar atividade com o GSS. Base de dados e alarmes já estão configurados, conforme SSA 202316130. É necessário restart do SCADA para carregar os executáveis. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a instalação dos aplicativo "avcmai" e "gchotf" durante a colocação da base de dados do SCADA, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401957 | STE | 202401773 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:10:38 | Realizar modificación del descriptivo del punto sobre el interruptor 52.B5 del QACC-4 y Element Name, Element Type e Info del Interruptor 72.A5 del QACC-3 para que este tenga las mismas características de los demás interruptores 72 de los QACC-3/4 y no genere alarma cuando esta cerrado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202410 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202401963 | STE | 202401755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 08:11:33 | Atender a solicitação "Providenciar a inclusão de 2 pontos na SOSTAT para serem usados com o ibcalc, conforme anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202401966 | STE | 202320625 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 02/02/2024 08:34:06 | Coletar e enviar registros de lista SOE, RG e Computacional para análise, correspondentes aos eventos ocorridos em 07/09/2023 entre 20:30hs e 21:40hs (ref. Rap 07/2023). Ref. Eventos registrados no SOE do SCADA com uma hora de adiantamento. Necessário verificar horário registrado no SOE do SCC. Eventos (registro PC-logger - SCADA) : 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LA(87LP) TRIP NC ACTUAD 2RAL16 RED670 21:33:49 SEMD_500 VHA1 87LP(87LA) TRIP FASE S NC ACTUAD 2RPL16 RED670 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202412 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202401972 | STE | 202401761 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 08:34:19 | Realizar la inclusión de 3 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros dos puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T04/R04 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL4" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202401977 | STE | 202401768 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 10:45:07 | Atender solicitação "Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 43TL3 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo." Obs: emitida ssa somente para o SCADA, coordenar internamente mudanças no SCC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402013 | STE | 202401748 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 11:20:10 | Realizar inclusión de 2 puntos calculados, alteración de calculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T03/R03 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL3" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202402034 | STE |  | M088L081 | ESAI-SEMD.PATIO ACCESO-CCO517 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.097-0 | 202405 | 02/02/2024 14:10:13 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402033 | STE |  | M088L061 | ESAI-SEMD.TALLER-CCO511 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.095-7 | 202405 | 02/02/2024 14:10:15 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 1
202402032 | STE |  | M088L041 | ESAI-SEMD.TORRE M.O.-CCO522 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.093-3 | 202405 | 02/02/2024 14:10:18 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.33
202402036 | STE |  | M088L121 | ESAI-SEMD.SECCION. 2-CCO509 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.100-2 | 202405 | 02/02/2024 14:11:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402035 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202405 | 02/02/2024 14:11:59 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402031 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 14:12:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402029 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202405 | 02/02/2024 14:12:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la SEMD, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202406 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402026 | STE | 202401684 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 02/02/2024 14:12:31 | Realizar la inclusión de 2 puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío el conjunto autotransformador-regulador T02/R02 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL2" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202408 | 202408 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202402037 | STE |  | M088L141 | ESAI-SEMD.2CRL-1-CCO506 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.101-4 | 202405 | 02/02/2024 14:12:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402039 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202405 | 02/02/2024 14:20:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202402038 | STE |  | M088L161 | ESAI-SEMD.2CRL-2-CCO507 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.103-8 | 202405 | 02/02/2024 14:20:32 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402045 | STE |  | M088L281 | ESAI-SEMD.SUBESTACIÓN Q-CCO502 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.113-1 | 202405 | 02/02/2024 14:26:57 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.67
202402044 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202405 | 02/02/2024 14:27:00 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.67
202402047 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 14:27:45 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 1.17 | 0.67
202402043 | STE |  | M088L241 | ESAI-SEMD.3CRL-4-CCO505 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.109-9 | 202405 | 02/02/2024 14:27:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 1
202402041 | STE |  | M088L201 | ESAI-SEMD.3CRL-2-CCO503 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.106-3 | 202405 | 02/02/2024 14:28:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19024-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202408 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUERON ATENDIDOS LOS PENDIENTES DE COMISIONAMIENTO POR PARTE DE LA CONTRATADA, TAMBIÉN FUERON REALIZADAS MEJORAS DE AISLACION EN LOS ELECTRODUCTOS, SUSTITUCIÓN DE SILICA GEL Y COLOCACION DE NAFTALINA. VERIFICADO POR PERSONAL DE MEL4. INFORME EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 2 | 0.33
202402028 | STE | 202302548 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:56 | Alterar descritivo dos pontos conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402022 | STE | 202401729 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:29:10 | Atender solicitação de inclusão de pontos, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402059 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE ESAI-CCO521 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM521) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM521" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.:044593123704131009. COLOCADA: SN.:044593137608151041. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.67
202402060 | STE |  | M088L301 | ESAI-SEMD.PATIO 66KV - CCO523-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.180-1 | 202405 | 02/02/2024 16:51:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para reemplazar la Cámara tipo PTZ (CAM523) que presentó problemas de giro (imagen OK pero no responde adecuadamente a la solicitud de paneo) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION POR GARANTIA CONTRACTUAL, DE CAMARA TIPO DOMO "CAM523" CON DEFECTO DE MOVIMIENTO HORIZONTAL. REALIZADO POR LA CONTRATADA PROTEK. RETIRADA SN.: 044593123728131024 COLOCADA: SN.: 044593137608151042. CAMARA NUEVA TESTADA, EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202402112 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202406 | 05/02/2024 10:45:21 | AGREGAR CAMPO "DESCRIPCIÓN" DEL GRUPO "GRP_PERMIT_REPORT_BKP" CON EL SIGUIENTE TEXTO: "Grupo de reporte para la soluciones de BACKUP (NETBACKUP y OPSCENTER)" | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202407 | 202407 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste no grupo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202402057 | STE | 202401723 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 05/02/2024 10:56:34 | Eliminar los puntos sobre 67N de VHA1, conforme anexo. Son puntos de supervisión anteriores al desplazamiento del vano de VHA1 y redundantes de los puntos mencionados en la SSA 202401361. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202408 | 202408 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402129 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202406 | 05/02/2024 16:02:17 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202402128 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202406 | 06/02/2024 08:16:22 | Realizar un backup de la configuración que esta corriendo en el IHM y una imagen de disco | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202406 | 202406 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el backup de la configuración del IHM, la imagen del disco se realizara en otra ocasión | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202402173 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 06/02/2024 15:08:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de temperatura ambiente de la Subestación Margen derecha esta indicando 0 grados (RTU: SEMD1, RTU Number 102, Point Number 203). Valor de temperatura en el SCC normal. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202406 | 202406 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificada incompatibilidade no tipo de dado utilizado para o ponto nas bases de dados do SCADA e SCC, por isso tentou-se realizar a adequação na base de dados do SCADA através do aplicativo LORUP, contudo não foi possível devido a falha no aplicativo. Em suma, a adequação de tipo de dado foi realizada no SCC através da SSA 202402257. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202402193 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202406 | 06/02/2024 16:44:43 | Verificar/solcionar motivo porque todos os jobs de duplicação no sentido 60->50 deram falha e não aparece jobs de duplicação no sentido 50->60. E ocorreram erros nas políticas do appliance 50hz. Abrir case de suporte no portal da Veritas para investigar causa e solucionar o problema. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feita verificação inicial e foi constatado necessidade de suporte da Veritas para solucionar o problema. Caso aberto na Veritas, 240206-001172. Constatou-se falha no media server SIRI-STC50-BKP02. Algum serviço deixou de responder. Feito o reinício do servidor e os serviços voltaram a funcionar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.17 | 0.33
202402207 | STE | 202402186 | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202406 | 07/02/2024 07:40:59 | Acompañar a personal de la empresa PROTEK y la SMMG.DT para adecuar el neutro a tierra de la salida de una conexión estrella, detectada durante el comisionamiento del Tablero ESAI-CTR-UPS1. Será necesaria la desenergización de los transformadores T1 y T2 para que la empresa PROTEK adecue la instalación. Realizar desenergización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). Realizar energización de los Cuadros de Distribución Eléctrica por etapas (Un CDE a la vez). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | 202411 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de apoyo a la empresa PROTEK y la SMMG.DT conforme lo solicitado, en acompañamiento de OPUO.DT AS60. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 10.5 | 1.5
202402299 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202406 | 08/02/2024 10:44:40 | Se solicita participación para la implantación de VMware ARIA (vRealize), a realizarse del 11/03 al 02/04 por parte de TELETEX (Alessandro Rodrigo de Proença <aproenca@teletex.com.br>). Se adjunta: - Documento aprobado por ENE.DT y disponible en SATEDMS (601860J7134P). - Cronograma confirmado por TELETEX. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202411 | 202416 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atividade finalizada. Um novo projeto será iniciado pela SMIN.DT para posterior desenvolvimento e configuração dos dashboards e demais componentes a serem usados dentro do Aria. | Dentro do Prazo |  |  | 0.16 | 67 | 0.34
202402336 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202406 | 09/02/2024 07:42:54 | Solucionar motivo pelo qual a estação de engenharia encontra-se com desempenho degradado e apresentando erro de forma intermitente, conforme imagem em anexo. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202408 | 202411 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificada falla de funcionamiento de la estación de ingeniería (no enciende). El equipo fue retirado de campo y será verificado en bancada. Verificado en bancada falla de placa de madre del equipo. Se procedió a retirar disco duros y controladora RAID e instalarlos en una estación sobresaliente. Normalizado funcionamiento del equipo y re instalado en campo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.75
202402379 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202406 | 09/02/2024 10:34:35 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na base de dados do SCC referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202410 | 202412 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Foram eliminados da Base de Dados do Sistema SCC os pontos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202402380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 09/02/2024 10:39:24 | [Pós-Comissionamento - Substituição de Gateways] Alterar descritivos e excluir pontos de supervisão na SOSTAT referentes à supervisão via DAUC 1 da Sinalização de falha interna e Warning do Rack 2 do GW RTU560. Vide detalhes na Planilha em Anexo, DPS-71 e Observação na Planilha de Comissionamento (64578319309P). Em anexo também estão arquivos SQL para alteração/remoção de pontos da base do NMR5. SSA relacionada: 202402379 (SCC). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402473 | STE |  | M066W031 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP10 | 1352.071-3 | 202407 | 15/02/2024 09:41:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96492&eventid=162619633] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | 202430 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA01-LAP10 (Retirado= S/N: KWC22450KLY, Instalado= S/N: FJC26381DBL) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1.67
202402520 | STE | 202400167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 15/02/2024 14:09:59 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-18. Retrofit previsto durante el PD de la U18, a partir del 19/02/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402570 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202407 | 16/02/2024 04:06:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NA TELA "TRANSFORMADORES SERVIÇO AUXILIAR 50Hz " DO SCADA OS SEGUINTES PONTOS INVÁLIDOS: "RELÉ BUCHHOLZ TRIP" E "TRAFO DEVAN. TEMPERATURA ALTA". VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202413 | 202413 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido modulo D20S que presentaba falla, coordinado con operación normalización de los puntos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202404958 para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 2.33 | 2 | 0.75
202402576 | STE | 202402240 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:43:00 | Favor actualizar descriptivo de punto conforme anexo. Obs: se adjuntan SQLs de Update y Rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402524 | STE | 202401564 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:44:34 | Providenciar alteração do descritivo TB_01 50/51P TRIP e TB_01 50/51A TRIP que já não possui proteção 50 associada, conforme DPS-73. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402523 | STE | 202401642 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:48:28 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos do disjuntor 44L56 na SOSTAT e de telas, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402522 | STE | 202401778 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202407 | 16/02/2024 10:48:49 | Providenciar alteração no BD do parâmetro MvLim01U (ajuste do limite analógicos) de pontos de corrente atual da linha LI 220kV MD-PIH ao novo limite de 1368A conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202412 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202402506 | STE | 202402288 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202407 | 16/02/2024 10:51:12 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre o step 2 da função 51OL dos conjuntos autotransformadores-reguladores da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202410 | 202412 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202402591 | STE | 202402396 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:20 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de pontos calculados conforme o arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402511 | STE | 202402210 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:36 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402510 | STE | 202402262 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:58:49 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402483 | STE | 202402297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:59:04 | Providenciar alteração de descritivos na SOSTAT e de telas sobre a função 51OL STEP2 dos autotransformadores-reguladores da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202402606 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202407 | 16/02/2024 14:20:36 | Proveer una base de datos de prueba en el DTS para probar nueva configuración del modelo eléctrico del sector 50 Hz, según el archivo adjunto. Observación: la base de datos puede ser generada en ambiente PDS. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202410 | 202414 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Solicitud de OP.DT para realizar una Base de Datos en el Sistema PDS | Dentro do Prazo |  |  | 0.58 | 7.5 | 0.25
202402780 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202408 | 20/02/2024 07:35:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402779 | STE |  | M088K361 | ESAI-EL186.TRECHO A15-CCO408 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.158-5 | 202408 | 20/02/2024 07:35:48 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 48 | 0.28
202402778 | STE |  | M088K341 | ESAI-EL182.TRECHO A11-CCO407 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.157-3 | 202408 | 20/02/2024 07:35:49 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402777 | STE |  | M088K321 | ESAI-EL182.TRECHO A5-CCO406 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.156-1 | 202408 | 20/02/2024 07:36:01 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402776 | STE |  | M088K621 | ESAI-TUNEL.TRECHO A15-CCO405 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.171-0 | 202408 | 20/02/2024 07:36:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402775 | STE |  | M088K561 | ESAI-TUNEL.TRECHO A1-CCO404 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.168-9 | 202408 | 20/02/2024 07:36:06 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402781 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202408 | 20/02/2024 07:36:17 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 32 | 0.67
202402774 | STE |  | M088M061 | ESAI-MIRADOR MD-CCO402 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.179-4 | 202408 | 20/02/2024 07:36:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 48 | 0.25
202402792 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202408 | 20/02/2024 07:50:04 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202420 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4.67 | 1.33
202402791 | STE |  | M088K141 | ESAI-EL225.TRECHO F21-CCO431 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.147-0 | 202408 | 20/02/2024 07:50:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402790 | STE |  | M088K121 | ESAI-EL225.TRECHO F17-CCO430 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.146-8 | 202408 | 20/02/2024 07:50:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202420 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4.5 | 1.33
202402789 | STE |  | M088K101 | ESAI-EL225.TRECHO F5-CCO429 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.145-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 48 | 0.32
202402788 | STE |  | M088K241 | ESAI-EL214.TRECHO D58-CCO427 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.152-4 | 202408 | 20/02/2024 07:50:42 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402787 | STE |  | M088K261 | ESAI-EL214.TRECHO E6-CCO426 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.153-6 | 202408 | 20/02/2024 07:50:56 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202419 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202402786 | STE |  | M088K401 | ESAI-EL169.TRECHO E4-CCO424 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.160-4 | 202408 | 20/02/2024 07:51:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402784 | STE |  | M088K421 | ESAI-EL169.TRECHO E5-CCO423 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.161-6 | 202408 | 20/02/2024 07:51:11 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402793 | STE |  | M088K441 | ESAI-EL169.TRECHO F33-CCO451 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.162-8 | 202408 | 20/02/2024 07:51:20 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402783 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202408 | 20/02/2024 07:51:26 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 32 | 0.22
202402782 | STE |  | M088K521 | ESAI-EL144.TRECHO E6-CCO421 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.166-5 | 202408 | 20/02/2024 07:51:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202410 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402797 | STE |  | M088K661 | ESAI-EL144.TRECHO I2-CCO457 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.182-5 | 202408 | 20/02/2024 07:56:19 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202420 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 9 | 2
202402801 | STE |  | M088K181 | ESAI-EL225.TRECHO I4-CCO467 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.149-3 | 202408 | 20/02/2024 08:03:46 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402800 | STE |  | M088K281 | ESAI-EL214.TRECHO I1-CCO465 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.154-8 | 202408 | 20/02/2024 08:03:58 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.25
202402796 | STE |  | M088K501 | ESAI-EL169.TRECHO H14-CCO455 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.165-3 | 202408 | 20/02/2024 08:04:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202420 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 6 | 1.67
202402795 | STE |  | M088K481 | ESAI-EL169.TRECHO H2-CCO454 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.164-1 | 202408 | 20/02/2024 08:04:21 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202420 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompañamiento a la contratada para la solución de pendencias conforme relatório en anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 5.5 | 1.33
202402794 | STE |  | M088K461 | ESAI-EL169.TRECHO F34-CCO453 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.163-0 | 202408 | 20/02/2024 08:04:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402802 | STE |  | M088K301 | ESAI-EL214.TRECHO I26-CCO468 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.155-0 | 202408 | 20/02/2024 08:06:31 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402805 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202408 | 20/02/2024 08:09:55 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402803 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202408 | 20/02/2024 08:10:03 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202409 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402806 | STE |  | M088K581 | ESAI-TUNEL.TRECHO A4-CCO471 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.169-0 | 202408 | 20/02/2024 08:12:27 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402807 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202408 | 20/02/2024 08:16:30 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402812 | STE |  | M088K081 | ESAI-EL225.E14+00-CCO527 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.144-4 | 202408 | 20/02/2024 08:23:12 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402811 | STE |  | M088K041 | ESAI-EL222.TRECHO A12-CCO476 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.142-0 | 202408 | 20/02/2024 08:23:22 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402810 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202408 | 20/02/2024 08:23:29 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402809 | STE |  | M088K381 | ESAI-EL176.TRECHO D7-CCO474 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.159-7 | 202408 | 20/02/2024 08:23:36 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202419 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 32 | 0.17
202402808 | STE |  | M088K641 | ESAI-LAT IZQ.TRECH A15-CCO473 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.172-1 | 202408 | 20/02/2024 08:23:47 | Acompañar a técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs, levantados durante la ejecución de la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19026-E en el marco del Proyecto de Modernización del ESAI - Contrato 4500064363/2022. Anexo cronograma de actividades remitido por PROTEK. Inicio de los trabajos el 22/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202412 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402815 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202408 | 20/02/2024 09:04:05 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual el punto "T04 CORRIENTE FASE S" no se encuentra actualizando desde fecha 05/02/2023 conforme mostrado en adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202408 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o transformador T04 esta em vazio desde 06/01/2024, portanto a corrente esta nula desde então. Através do historiador (PI) é possivel verificar atualizações na estampa de tempo do ponto em algumas ocasiões, todavia essas são causadas por eventos no sistema, como RAS/RDAS1 switching ou manual restart do RAS. Em condições normais de operação do sistema, somente haverá registro do ponto caso ocorra alteração de valor ou qualidade do mesmo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 0.33
202402818 | STE | 202402519 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202408 | 20/02/2024 10:00:05 | Eliminar de la base de datos del SCC el punto listado en anexo. El mismo no tiene funcionalidad aplicable. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202410 | 202412 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202402828 | STE | 202302687 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202408 | 21/02/2024 09:01:02 | Inspecionar o transdutor responsável pela indicação de temperatura de óleo do TU-17 Fase A no sistema SCADA. Há uma discrepância entre as indicações no SCADA (42°C) e no painel KT-17 (46,9°C). Foi realizada inspeção no painel KT-17 e verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel está condizente com a temperatura. Com base na SSA matriz 202302687, pode-se observar que a discrepância pode atingir até 12°C. | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202410 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado anomalía de funcionamiento en el transductor, realizado sustitución del transductor. Verificado correcta indicación de lectura de la temperatura de oleo TU-17 entre el KT-17 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202403868 para reparo del transductor. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 1
202402885 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202408 | 21/02/2024 09:01:27 | Realizar expansão e integração ao AD da ferramenta NAS (SIRI-LOG-VM01) conforme sequência de referência anexa. Obs.: Coordenar execução de atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202410 | 202421 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Atualizada versão do TrueNAS. Criada conta de serviço e integração com o active directory. Adicionado storage de 1.7TB, totalizando 2TB de armazenamento total. O storage foi separado em 300GB exclusivo para FTP e 1.7TB disponível para uso através de SMB. Criados grupos para controle de acesso. Configurado o monitoramento via syslog e SNMP para coleta dos dados via Aria. A documentação será enviada posteriormente via email ou pasta compartilhada. | Fora de Prazo |  |  | 0.16 | 12.17 | 0.27
202402915 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202408 | 21/02/2024 10:45:42 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Rack LABC. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 1.5
202402914 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202408 | 21/02/2024 10:45:50 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15 | 1
202402913 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202408 | 21/02/2024 10:46:00 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202402912 | STE |  | M088M201 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO396 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.188-6 | 202408 | 21/02/2024 10:46:08 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202402911 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202408 | 21/02/2024 10:46:14 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202402910 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202408 | 21/02/2024 10:46:40 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15079. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15079 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202409 | 202414 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15079 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202402969 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202408 | 22/02/2024 07:19:06 | Acompañar, supervisar y prestar apoyo a personales de la GE para los ensayos de comunicación IEC-60870-5-104 entre la CPU D20MX de la UTR de prueba (ubicado en la Sala PDS) y el SCADA del PDS. Servicio a ser ejecutado el día 26/02. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202409 | 202419 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA CPU D20MX COM PROTOCOLO IEC-104 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS E VALIDADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO EM CAMPO. SSA EXECUTADA JUNTAMENTO COM A SSA. 202406237. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 32 | 2
202403004 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202408 | 22/02/2024 10:26:14 | Favor verificar/solucionar error de ODBC (conforme adjunto) en la tabla vinculada "TSDB" . | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202409 | 202408 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Encontrado bloqueio pelo firewall na conexão ao servidor 172.17.10.1 (CHI506a) que é o servidor da base de dados em questão Reconfigurado o firewall de forma a liberar o acesso entre CHI506a e VLAN 302 para porta 3306. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 5.83 | 0.17
202403107 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202408 | 23/02/2024 11:51:42 | Acompañar, supervisar y brindar apoyo a personales de la empresa MAUELL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., en los trabajos de retrofit de los embarcados del Sistema Video Wall del Centro de Control Centralizado (CCR). Servicio previsto para los días 11/03/24 al 15/03/24 según cronograma en anexo. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202411 | 202412 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADO RETROFIT DOS EMBARCADOS E GERENCIADOR DO SISTEMA VIDEO WALL DA CCR CONFORME PROPOSTO. REALIZADO TEMPO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA DE 07 A 15/03 COM NENHUMA ANORMALIDADE APRESENTADA. SISTEMA OPERANDO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMITIDA SSA. 202404353 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO. DIAGRAMA EM ANEXO. EMITIDA SSA. 202404581 PARA CODIFICAÇÃO DO MATERIAL SPARE. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 53.75 | 3
202403027 | STE | 202403001 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202408 | 23/02/2024 11:52:00 | Realizar el restablecimiento de la estación de ingeniería del SDSC de la UG 09A. Este computador posee 2 HDs, con dos inicializaciones de Win2000. La inicialización que posee el software interactX está con problemas en su inicialización. Coordinar acciones con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202414 | 202418 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio sustituido por SSA 202405941 conforme alineado con el solicitante. (Ver Anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202403199 | STE |  | T075V001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB2 | 2983.015-6 | 202409 | 26/02/2024 10:51:00 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT7, RTU_ONS SEC. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW2 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT7, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202403198 | STE |  | T075U001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - NETCAB1 | 2983.014-4 | 202409 | 26/02/2024 10:51:13 | [Proyecto comando remoto]: Realizar conexión del cable UTP en la puerta 43, proveniente del MODEMS1, CMC1-50Hz SLOT6, RTU_ONS PRI. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada passagem e conexão do cabo UTP a porta Gi2/43 do switch BITCOSW1 proveniente do conversor (FO/ETH) CMC1-50HZ SLOT6, conforme arquitetura de rede. A porta Gi2/43 foi configurada em modo acesso na VLAN 116, conforme projeto lógico. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202403194 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:27 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable D6R-2051 para posibilitar la interconexión con el panel TAC666. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | 202415 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo D6R-2051 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202403193 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202409 | 26/02/2024 10:52:42 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-2, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | 202415 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202403191 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202409 | 26/02/2024 10:52:57 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar ensayos de punto a punto y conexión del cable E6S 4102 para posibilitar la interconexión con la UTR670-1, señales relativas a la supervisión del estado de los equipos RTU-ONS, SW1 y SW2. CT: 4500070938. Detalles en adjunto. Previsión del 12/03 al 21/03. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202412 | 202415 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado ensaio de ponto a ponto do cabo E6S-4102 conforme solicitado. Foram conferidas as identificação dos tentos, megger e teste de continuidade. As alterações necessárias foram registradas na documentação técnica. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202403150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 26/02/2024 14:33:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o valor atual (CURRENT VALUE) está é diferente do recebido (INCOMING VALUE) referente a RTU Number 50 Point Number 4 (EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO ALT 2). Observação: Verificado que estando a unidade 9A parada por conveniência operativa ela apresenta 10MVAr de potencia reativa. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202421 | 202422 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCADA E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. ANALISADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO E SISTEMA RECEBE CORRETAMENTE OS VALORES DE CAMPO (GATEWAY DA U9A). EMITIDA SSA. 202403150 PARA MEL-1 VERIFICAR NO GATEWAY DA U9A. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202403317 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202409 | 28/02/2024 05:43:39 | Verificar/solucionar: leitura de MWH não foi carregada automaticamente no SCADA e, consequentemente, no SPI. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.33 | 0.17
202403369 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202409 | 28/02/2024 13:47:08 | Creación de tags para el PI AF conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos tags de desenvolvimento (OPDT_DEV) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.12
202403529 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202409 | 02/03/2024 12:01:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a leitura de MWH não carregou automaticamente no SCADA e, por consequência no SPI. (Horário 10:00). | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202403560 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202403534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 04/03/2024 07:36:23 | [Proyecto comando remoto CAG60]: Realizar configuración en la BD del SCADA NMR5 (SORTU/SOPCP) de modo a crear una nueva remota correspondiente a la RTU del CAG 60 Hz, con referencia al proyecto en curso de implementación: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. . Comisionamiento previsto a partir del 19/03/24. Detalles en adjunto | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.5
202403574 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202410 | 04/03/2024 14:19:06 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado PY no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190A/a" | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202410 | 202419 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART A MODO DE RECUPERAR LA FUNCIONALIDAD, LECTORA 190A/A, FUE SUSTITUIDA POR PARTE DE LA CONTRATADA DENTRO DEL MARCO DE LA GARANTÍA (SIN USAR MATERIAL DE RESERVA DE IB). EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2.5 | 0.25
202403625 | STE |  | M066D103 | CONTAINER MEDIA SERVER 60HZ - SIRI-STC60-BKP02 | 1568.002-2 | 202410 | 05/03/2024 10:04:30 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o Job 116006 da politica SQL_SIRISQLSERVER falhou com código 2106: "Disk storage server is down", na data (UTC) 29/02/2024 18h07. Obs.: Duplicação sentido 50->60 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202411 | 202413 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado o reinício dos containers media servers do appliance 60Hz. Serviços normalizaram após o reinício. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1.92 | 0.08
202403584 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202410 | 05/03/2024 10:23:54 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L01 (IPU) e LI2 (ACY), seja alterada a curva 112 e criada a curva 220 na base de dados do SCC conforme anexo. Após a alteração das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310370 Tablero: 4F1 Equipos: L1 y L2 do 66kV) | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202438 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alteradas as curvas na base de dados do SCC conforme solicitado e realizado ensaio em conjunto com a MEL1, os valores de corrente foram apresentados corretamente no SCC. Foi verificado que os valores informados no SCADA não estão corretos, foi emitida a SSA 202414178 para que seja ajustada a escala na base de dados do SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.83
202403560 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 10:24:10 | Alterar parâmetro ROLLOV da tabela SOACCU conforme planilha anexa. A modifiação visa corrigir provisoriamente o cálculo de medição de energia ativa da UG 07, 08, 09, 11, 16 e 17 relacionado às SSA's 202403529, 202403317, 202402923, 202402975, 202402924 e 202402612. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202403780 | STE | 202403696 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 07/03/2024 08:01:29 | Desactivar en la Base de datos del SCC, de acuerdo al anexo, los límites de temperatura de los devanado del T04, luego del PD 20230215 para " Implementar Supervisión remota del Sistema de Enfriamiento del Conjunto T04/R04". Esto para compatibilizar los valores de acuerdo al padrón de los demás conjuntos. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202414 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202403836 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202410 | 07/03/2024 16:37:10 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 92, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19014-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO001, CCO002, CCO003, CCO004, CCO005, CCO006, CCO007, CCO008, CCO009, CCO010, CCO011, CCO012, CCO013, CCO014, CCO015, CCO016, CCO017, CCO018, CCO019, CCO020. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | 202413 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202403841 | STE |  | M088G001 | ESAI-C/D.AMD3-CCO061 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.041-1 | 202410 | 07/03/2024 16:37:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 108, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19016-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO061,CCO063,CCO066,CCO069,CCO072,CCO075,CCO078,CCO081,CCO084,CCO087, CCO090,CCO093,CCO094,CCO095,CCO098,CCO099,CCO102,CCO103,CCO104,CCO105, CCO108,CCO109,CCO112 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | 202413 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403838 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202410 | 07/03/2024 16:37:33 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 98, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19015-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO036, CCO037, CCO038, CCO039, CCO040, CCO041, CCO042, CCO043, CCO044, CCO045, CCO046, CCO047, CCO048, CCO049, CCO050. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202412 | 202413 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403843 | STE |  | M088H001 | ESAI-EL124.A/B.U2-CCO265 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.064-4 | 202410 | 07/03/2024 16:40:17 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 124, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO265, CCO267, CCO117, CCO277 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | 202413 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403844 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202410 | 07/03/2024 16:56:35 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 127, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO141, CCO142 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | 202413 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202403847 | STE |  | M088H121 | ESAI-EL128.A/B.U3-CCO151 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.072-4 | 202410 | 07/03/2024 16:56:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCOs de la elevación 128, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19018-E. Los CCOs que deben ser verificados son los siguientes: CCO151, CCO153, CCO155, CCO157 Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 14/02/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | 202413 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202404055 | STE |  | M064C002 | SERVIDOR ÚNICO PI WEB API & PI SQL DAS | 3138.027-1 | 202411 | 11/03/2024 09:58:00 | Favor verificar/solucionar error de conexión JDBC al nodo primario del API server (PI-VM17.siri.itaipu) conforme mostrado en adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202411 | 202411 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após investigações a nível de rede e ensaios utilizando outros clientes para conexão, o problema foi solucionado com um reset do sistema operacional da máquina PI-VM17. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 1 | 0.17
202404139 | STE |  | M088M301 | ESAI-SUBESTAÇÃO L - CCO464 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.193-0 | 202411 | 12/03/2024 13:53:51 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | 202416 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101 | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 8 | 3
202404136 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202411 | 12/03/2024 13:53:55 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202416 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS-15101 | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 8 | 3
202404134 | STE |  | M088M261 | ESAI-SUBESTAÇÃO CD-01-CCO461 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.191-7 | 202411 | 12/03/2024 13:53:58 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15101. Ver anexo. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15101 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19030-E ejecutada totalmente conforme anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.67 | 0.83
202404178 | STE |  | M088L341 | ESAI-SEMD.CASA RELÉS-CCO SEMD - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.184-9 | 202411 | 12/03/2024 15:05:20 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla, a ser ejecutado por la contratada. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202404179 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202411 | 12/03/2024 15:07:32 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15105. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15105 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: *SDS: SDS- 15105 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202404188 | STE |  | M088J681 | ESAI-GARITA ME-CCO227 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.195-4 | 202411 | 12/03/2024 15:57:57 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202415 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202404187 | STE |  | M088M341 | ESAI-MIR BELVEDERE-CCO UPS12-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.199-1 | 202411 | 12/03/2024 15:58:05 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202412 | 202414 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ejecutado comisionamiento de ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO y registrada información en la Planilla de Comisionamiento - ESAI - Cuadros de Control Operativo (CCO) Mirador Belvedere y Mirador MI | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202404186 | STE |  | M088M101 | ESAI-MIRADOR ME-CCO392 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.197-8 | 202411 | 12/03/2024 15:58:13 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202414 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.83
202404185 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202411 | 12/03/2024 15:58:23 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15104. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15104 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202412 | 202415 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E ejecutada totalmente, generados los eventos EVT-051, EVT-052, EVT-053 y EVT-054 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202404182 | STE |  | M088M321 | ESAI-OFICINA INDUSTRIAL-CCO45-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.194-2 | 202411 | 12/03/2024 15:58:30 | Realizar el comisionamiento en compañía de representantes de la empresa PROTEK, del Cuadro de Control de Operativo. Planilla de comisionamiento disponible en la SDS-15102. Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15102 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202412 | 202415 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Planilla de comisionamiento 6024-83-19032-E ejecutada totalmente, generados los eventos: EVT-055 y EVT-056 en el confluence para dar seguimiento a los pendientes de esta planilla. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 0.83
202404119 | STE | 202403489 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202411 | 13/03/2024 07:43:53 | Providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. Coordenar atividades com IEQ3 e MET3. Ref. Anterior: SSA 202315780 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | 202427 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do dia 21/03/24 , aguardando novas datas, uma vez que o problema não foi solucionado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.17
202404120 | STE | 202403490 | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202411 | 13/03/2024 07:44:16 | Providenciar e acompanhar conexão remota ao Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais (DMS) a ser realizado pela empresa Qualitrol na semana 11/2024 conforme SSA Matriz. Coordenar atividades com IEQ3 e MET3. Ref. Anterior: SSA 202315777 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | 202427 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento do dia 21/03/24 , aguardando novas datas, uma vez que o problema não foi solucionado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202404224 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202411 | 13/03/2024 08:14:10 | Alterar parámetro COMPDEV de las tags "AF.OPDT.PROCESSOS.Supervisao_Limites.Equipamentos.Transformadores.Tap" y "AF.OPDT_DEV.PROCESSOS.Supervisao_Limites.Equipamentos.Transformadores.Tap", conforme destacado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação das tags conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.22
202404360 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202411 | 15/03/2024 07:52:17 | Normalizar o envio dos parâmetros operativos das unidades geradoras pelo PI ao SOMA. Todas as unidades apresentam problema na leitura dos parâmetros. U01/U02/U05/U06/U09/U9A/U10/U11/U14/U15 - Indisponíveis U03/U04 - Congelados desde 20/1/23 U07/U08 - Última atualização: 11/7/23 U12/U13/U16/U17/U18/U18A - Última atualização: 13/10/23 Ver exemplos anexos. | IEQ1 | MEL4 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202412 | 202412 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação das configurações da conexão ao PI e verificada que a configuração do PI SDK estava desatualizada, com os servidores do coletivo do PI antigos. Após o ajuste, foi reiniciado o PI SQL DAS (no MTXDC50 e MTXDC60), reiniciado o SOMA pelo Apache Tomcat e o SOMA PI Adapter, em cada servidor do Matrix (MTXSRV50-XX e MTXSRV60-XX). Verificado correta atualização em todos os servidores. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.25
202404398 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202411 | 15/03/2024 10:58:50 | Favor realizar las configuraciones necesarias (ISE y firewall) para que los usuarios: felipet, fredyda, fillipe, fventura; Puedan acceder a VMware ARIA (mon.siri.itaipu), con perfiles GRP_ARIA_Dashboards y GRP_ARIA_Viewer. Actualmente no pueden acceder desde sus equipos corporativos, incluso con acceso a VPN del SIRI. Los usuarios crearán a continuación el pedido de acceso correspondiente por JIRA (SOASMDT). | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202415 | 202412 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Acessos concedidos através do ISE aos usuários solicitados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7.58 | 0.25
202404406 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202411 | 15/03/2024 13:37:02 | Prezados, favor verificar permissões no PI AF associadas a usuários do tipo "User T2". Usuários da OPU.DT (associados ao grupo GRP_PERMIT_OPUDT_PI) e OPS.DT (associados ao grupo GRP_PERMIT_OPSDT_PI) estão com permissão para edição na base de dados "OPDT" no PI AF, quando deveriam ter apenas permissão de leitura nessa base. Problema relatado/confirmado com os usuários "bbast" (OPSO.DT) e "brgris" (OPUO.DT). | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Revisado configurações de permissão de acesso as bases de dados do AF e constatado comportamento conforme previsto. Validado com emissor correto comportamento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 4.25 | 0.17
202404533 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202412 | 18/03/2024 16:32:24 | Realizar creación de reglas de firewall para permitir comunicación del servidor "OpenPDC CRF" y servidores "PI-VM15/PI-VM16" (conforme detallado en proyecto 6039-60-15201-P R1, sección 4.4.1 Acesso a Rede). Configuración debe estar realizada antes del miércoles 03/04/2024. Obs.: será emitida SSA de acompañamiento de integración entre el OpenPDC CRF y el PI-SYNC, a ser ejecutado por el fabricante AVEVA en fechas 08-10/04/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202414 | 202415 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação das regras de firewall e constatado correto funcionamento na integração dos dados. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.15
202404482 | STE |  | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202412 | 19/03/2024 11:16:58 | Verificar el estado Down del puerto 1/1. Este puerto es un puerto FO SFP SM del anillo de Fibra óptica según plano 6044-DF-G6130. Una vez verificado corroborar que abriendo el anillo, en el SWB, comunique normalmente por este puerto. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | 202415 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue solucionado verificando la conexión en el otro extremo en la SEMD en el panel 2ML0910 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.25
202404484 | STE |  | D001J008 | SWITCH1-B (SW1-B) | 2438.011-5 | 202412 | 19/03/2024 11:17:05 | Verificar el estado UP del puerto 13. El mismo se encuentra desconectado físicamente | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202415 | 202415 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se verifico la configuración, también se hizo un reseteo del switch. Probable problema de hardware. Se desactivo lógicamente el puerto, y no afecta al funcionamiento del sistema ya que es un puerto de reserva, y además existen varios mas en caso de necesidad | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.25
202404679 | STE | 202404672 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202412 | 20/03/2024 14:07:11 | Realizar modificación de descriptivo de puntos sobre el 86TDD RECIBIDO del seccionamiento, conforme archivo anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202417 | 202418 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambios de parametros segun anexo | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.25
202404674 | STE |  | G073V007 | SWITCH2-A (SW2-A) | 2438.006-0 | 202412 | 20/03/2024 16:49:46 | Verificar motivo por el cual el puerto 1 esta desconectado según imagen adjunta | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202415 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no switch SW2-A e verificação de funcionalidade do enlace de comunicação. Constatado funcionamento normal da porta de comunicação 1 do SWA-2 e do enlace (sem indicação de atividade de comunicação nos leds da porta). Realizada a conexão da fibra correspondente na porta e ensaios de comunicação, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202404721 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202412 | 21/03/2024 07:32:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 131, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | 202414 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202404723 | STE |  | M088I141 | ESAI-EL141.MONT-A.U1-CCO278 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.086-5 | 202412 | 21/03/2024 07:33:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 141, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 21/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | 202414 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202404730 | STE |  | M088I061 | ESAI-EL139.C/D.U11-CCO203 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.083-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:26 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 139, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | 202414 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202404729 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202412 | 21/03/2024 07:54:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 135, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | 202414 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202404728 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202412 | 21/03/2024 07:54:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de la elevación 133, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19021-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 22/03/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202412 | 202414 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202404588 | STE |  | G035A001 | QUADRO CENTRAL MONIT. AUTOTRAFO REG E EQ MANOBRA TCMD-01 | 2340.001-6 | 202412 | 22/03/2024 07:24:09 | Instalar novo BEO/DIO e conversor óptico existente no painel (CO-SIRI/C025) para permitir comunicação com SIRI via UTA18 através do Cabo CFO-02. Conectar Switch-TCMD ao BEO/DIO (ref. 6018-20-15230-P). Após instalação, derivar e solicitar apoio para fusão e certificação de fibras com MEL3. Registar conexões finais em documento 6491-DF-G2906-P para as-built. Obs.: Coordenar retirada de materiais no Almoxarifado e com ENES.DT conforme e-mail de referência. (Ref. 202404591 - SSA UTA-18) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | 202420 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado BEO/DIO e instalado conversor optico (Marca:Planet, Model: GT802) en el panel TCMD01 según marcaciones en anexo, realizado ensayos de comunicación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202407727 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 8 | 2
202404591 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202412 | 22/03/2024 07:39:28 | Instalar BEO/DIO e Conversor óptico (CO-TCMD) para permitir comunicação com SIRI através do cabo CFO-02 (ref. 6018-20-15230-P). Após instalação, derivar e solicitar apoio para fusão e certificação de fibras com MEL3. Registar posição final de instalação e conexões em documento 6018-DC-15202-E para as-built. Obs.: Coordenar retirada de materiais no Almoxarifado e com ENES.DT conforme e-mail de referência. (Ref. 202404588 - SSA TCMD-01) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | 202420 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado BEO/DIO e instalado conversor optico (Marca:Planet, Model: GT802) en el panel UTA18 según marcaciones en anexo, realizado ensayos de comunicación con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202407732 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 8 | 2
202404593 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202412 | 22/03/2024 07:40:52 | Configurar VLAN 91 na UTA 18 e VLAN 94 para Servidor Virtual TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202414 | 202416 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Configurado as VLANs conforme solicitado. Configurado spanning-tree MST. Verificada correta propagação das vlans para demais switches da rede. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.25
202404594 | STE |  | M066I001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA18 - SWA01 | 1355.034-8 | 202412 | 22/03/2024 07:41:24 | Realizar conexão com Painel TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P. Realizar configurações e descritivo da interface. Obs.: Criação de VLAN via VTP. SSA 202404593 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | 202430 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada conexão e configurações da interface envolvida. Constatada correta conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202404596 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202412 | 22/03/2024 07:43:54 | Configurar permissões de Acesso ao grupo GRP_PERMIT_TCMD para permissão de Acesso Web conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configurações e ensaios, constatando correto funcionamento para acesso web, conforme projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.2
202404597 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202412 | 22/03/2024 07:44:13 | Configurar Grupos de Acesso GRP_PERMIT_TCMD e GRP_Admin_TCMD conforme projeto 6018-20-15230-P | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado a criação dos grupos conforme solicitado e realizado ensaio com teste usuário de testes com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.17
202404598 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202412 | 22/03/2024 07:52:54 | Realizar criação de Máquina virtual TCMD-VM01 conforme as configurações do projeto (ref. 6018-20-15230-P). Configurar aquisição de sincronismo de tempo via SIRI. Realizar instalação e configuração de Antivírus através do APL50. Realizar configuração de conexão com WSUS. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada nova VM TCMD-VM01 dentro do cluster SIRI Configuradas VLANs 91 e 94 dentro do vCenter Configurado hostname, AD, Antivirus, GPOs, patchs, conta admin, interface de rede, discos, backup | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5.83 | 0.17
202404999 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202413 | 26/03/2024 09:28:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | 202416 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 5 | 0.83
202405000 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202413 | 26/03/2024 09:28:30 | Realizar actualización de la CPU/UTR 610-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 01/04/24 al 05/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150/2024. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202414 | 202416 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 5 | 0.83
202405096 | STE |  | M088M001 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE - RACK LQEE (LABORATORIO Q.E.E) | 2983.041-0 | 202414 | 01/04/2024 09:46:24 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s del Laboratorio Químico Electro-Electrónico, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19023-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades,03/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202414 | 202416 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202405193 | STE | 202401720 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202414 | 02/04/2024 10:58:05 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo e numeração de fios conforme padrão definido no documento 6006DC07199E. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | 202416 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Enviado documentos con las marcaciones correspondientes según anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202405159 | STE | 202300767 | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202414 | 02/04/2024 14:20:44 | Enviar documentos com as marcações no padrão verde/vermelho/amarelo em complemento a planilha fornecida. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202414 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Diseños 6006-DC-7172-E y 6006-DC-7161-E editados conforme As-Built. Diseños editados en Anexo. REF: SSA 202222594 y 202300767. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.25
202405279 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202414 | 03/04/2024 08:01:42 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202449 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5.17 | 1.17
202405278 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202414 | 03/04/2024 08:01:45 | Realizar upgrade de la CPU/UTR520 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202449 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 6.17 | 1.17
202405277 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202414 | 03/04/2024 08:02:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR522 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 1
202405276 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202414 | 03/04/2024 08:02:05 | Realizar upgrade de la CPU/UTR620 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202449 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1.17 | 5.17 | 1.42
202405275 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202414 | 03/04/2024 08:02:07 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202449 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6.17 | 1.17
202405272 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202414 | 03/04/2024 08:02:32 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 1
202405274 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202414 | 03/04/2024 08:02:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR622 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 1
202405273 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202414 | 03/04/2024 08:02:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR670-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 1
202405270 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:03 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-2 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202417 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 4 | 1
202405269 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202414 | 03/04/2024 08:03:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR570-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 3era visita, en las fechas indicadas en cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 5 | 1
202405260 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202414 | 03/04/2024 08:03:11 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202416 | 202418 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.17 | 4 | 1.33
202405254 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202414 | 03/04/2024 08:03:13 | Realizar actualización de la CPU/UTR 502-1 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 08/04/24 al 12/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.75
202405255 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202414 | 03/04/2024 08:03:16 | Realizar actualización de la CPU/UTR 501 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 15/04/24 al 19/04/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. Contrato: 4500071150. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202416 | 202421 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado upgrade de la UTR con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1.17
202404613 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202414 | 03/04/2024 09:55:19 | 1. Criar conta de usuário "angelpf". 2. Associar conta "angelpf" ao grupo: GRP_PERMIT_PI Obs.: Foi verificado que o usuário "luizmg" referenciado na SOASMDT já possui o acesso solicitado. [SOASMDT-138: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-138] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creado el usuario "angelpf" y asociado al grupo "GRP_PERMIT_PI" según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202404016 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202414 | 03/04/2024 09:56:19 | Configurar política de backup de VMs do sistema SOPHO. Criar políticas VM_SOPHO_STC50_SRV01, VM_SOPHO_STC60_SRV01 e respectivas SLPs, de modo a realizar os Backups em 50/60Hz e duplicação cruzada, análogo às políticas de VM do SIRI. Utilizar como base/referência as mesmas configurações do SIRI. Configurar/Ensaiar configuração de notificações de falha. Após a configuração, coordenar ensaios com IEE4 e IEE3. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202416 | 202421 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de novas políticas (uma para o servidor SOPHO de 50hz e outra para o servidor SOPHO de 60hz). Para o correto funcionamento foi necessário criar nova regra no firewall. Realizado teste de backup com sucesso de todas as VMs da SOPHO. Pendente ensaio de restauração do sistema, cuja execução foi acordada com IEE3 que será realizada após início de vigência de novo contrato de suporte. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 5.5 | 0.28
202404547 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202414 | 03/04/2024 09:56:37 | 1. Criar conta de usuário "fabiruiz". 2. Associar conta aos grupos: GRP_PERMIT_OSC_SEP765KV GRP_PERMIT_PI GRP_PERMIT_PI_DFR GRP_PERMIT_SMINDT_PI [SOASMDT-133: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-133] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de usuario "fabiruiz" y asociada a grupos solicitados. Informada contraseña al usuario. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202405312 | STE | 202404910 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 03/04/2024 10:31:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "COMP. À DERIVA 15,65m" en la pantalla U15TOMAG del SCADA NMR5 (estado lógico 1), estando con indicación normal en el tablero CTM-15 (sin accionamiento). Point Name: TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA ; RTU Name: UTR640 ; Point Number 2352. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202415 | 202415 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificado estado activo de la alarma en SCADA y realizado inspección en la remota 640 y verificado actuación del punto en el módulo D20S-3, punto 37 referente al TOMA_AGUA COMP_SERV DERIVA. Emitida SSA 202405782 para verificar el dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 5 | 1
202405501 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 05/04/2024 17:08:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARECE MENSAGEM DE ERRO AO COMPILAR BD DO SCADA REFERENTE A PONTOS NA TABELA SOFLLW. INFORMAÇÕES DO ERRO EM ANEXO. REFERENCIA EVT. 303 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202415 | 202424 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTERVENÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA APRESENTADO, CONFORME BAIXA DA SSA 202405588 (DERIVADA). VERIFICAR ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202405503 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202415 | 08/04/2024 09:46:29 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear VLAN 79 - Configurar interfaces nuevas y ajustar las existentes. - Ejecutar conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. - Realizar pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202417 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada VLAN 79 y configuradas interfaces nuevas y ajustadas las existente en el SIRI-STC50-SWC02. Ejecutadas conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. Realizas las pruebas de interconexión exitosamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.08
202405504 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202415 | 08/04/2024 09:46:30 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear VLAN 79 - Configurar interfaces nuevas y ajustar las existentes. - Ejecutar conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. - Realizar pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202417 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada VLAN 79 y configuradas interfaces nuevas y ajustadas las existente en el SIRI-STC60-SWC02. Ejecutadas conexiones físicas y demás configuraciones relacionadas. Realizas las pruebas de interconexión exitosamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.08
202405507 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202415 | 08/04/2024 09:46:34 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear RPMF-PDC-VM01, configurar y conectar a la red. - Crear RPMF-CRF-VM01, configurar y conectar a la red. - Agregar DNS y ajustes adicionales previstas en proyecto - Realizar verificaciones y purebas de conexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202417 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas VM RPMF-PDC-VM01 y RPMF-CRF-VM01, configuradas y conectadas a la red. Agregados nombres DNS. Realizadas verificaciones y pruebas de conexión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.08
202405593 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202415 | 08/04/2024 09:46:36 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Crear ACLs RPMF-CRF-VM01 (Cap. 7.1.1, 60196015201P) - Crear ACLs RPMF-PDC-VM01 (Cap. 7.1.2, 60196015201P) - Crear ACLs RPMF-STC60-STG01 (Cap. 7.1.3, 60196015201P) - Realizar cualquier configuracion adicional y pruebas. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202416 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutadas las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P en adjunto de emisión. Realizadas configuraciones adicionales y pruebas funcionales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 8.5 | 0.08
202405508 | STE |  | M066X001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA02 - SWA01 | 1355.037-3 | 202415 | 08/04/2024 09:46:37 | Ejecutar las actividades de preparación definidas en el documento "RPMF - Virtualización de CRF y OpenPDC" (Pág 8 al 12), 60196015201P y 601920G4900P adjunto: - Ajustar VLANs requeridas (trunk) - Configurar interfaces para la conexión de RPMF-STC60-STG01 (VLAN10) - Ajustar interfaces para la VLAN 79 (iSCSI) - Realizar configuraciones adicionales y pruebas de interconexión. Considerar lista de documentos adjunto. Coordinar actividad con SMIN.DT/IEE4 y ENES.DT. Fin previsto 15/04/2024 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202415 | 202417 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas VLANs y configuradas interfaces para la conexión de RPMF-STC60-STG01 (VLAN10). No se precisaron ajustes para VLAN 79 (no trafica en el switch). Realizadas configuraciones adicionales y pruebas de interconexión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.5 | 0.08
202405602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 11:33:51 | Alterar campos HLIM6 y SCALE de un punto de la tabla SOANGL de la BD del SCADA NMR5, conforme pedido de la OPSO.DT (adjunto), con referencia al proyecto recientemente implementado: " RTU para Recibimiento de Pulsos del CAG60 en Modo Remoto". CT: 4500070938. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405620 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 11:58:39 | Desabilitar pontos "ECE-P COMUNICACAO COM IED" e "ECE-A COMUNICACAO COM IED", os quais permaneceram com sinalização de falha após execução das SSA's 202317719 (PCG-02P) e 202317720 (PCG-02A), conforme anexo. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405654 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202415 | 08/04/2024 16:37:16 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la resolución de pendientes de los CCO´s de correspondientes al edificio de producción, levantados durante la ejecución de la planilla 6024-83-19027-E. Se adjunta cronograma de actividades, fecha prevista de inicio de las actividades, 10/04/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202415 | 202416 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA PROTEK PARA LA SOLUCION DE PENDENCIAS ENCONTRADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO. FUERON REALIZADOS LOS SERVICIOS DETALLADOS EN INFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202404543 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202415 | 08/04/2024 17:18:58 | 1. Criar conta de serviço "sdc_pivision", com nome de exibição "OPSO.DT - SDC". 2. Associar conta ao grupo: GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-131: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-131] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | 202418 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de servicio conforme solictado. Informada contraseña por correo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202405675 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202415 | 09/04/2024 10:01:04 | Incluir nuevos puntos en la BD de la UTR 550, conforme planilla adjunta. Los puntos corresponden a nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | 202427 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado UTR conforme solicitud verificado en SCADA señalización invertida de los puntos, fue resuelto inversión con SSA 202409908. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8 | 1
202405637 | STE | 202403746 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 09/04/2024 14:03:46 | Modificar de alarma a evento los puntos listados en la planilla en anexo. Puntos relacionados a pendencias de comisionamiento de la ampliación del patio de 500kV. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202417 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202405636 | STE | 202403792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:04:05 | Providenciar alteração de descritivos sobre seleção de religamento para o disjuntor 43TL4 e da tela PROTPIH, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.33 | 0.5
202405625 | STE | 202404573 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:13:51 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudopontos para uso com ibcalc, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | IDENTIFICADO NO BD DO SCADA QUE OS PONTOS SOLICITADOS PARA ALTERAÇÃO JÁ SE ENCONTRAM CADASTRADOS E EM FUNICIONAMENTO. A EXECUÇÃO FOI FEITA NA SSA. 202401963 NO DIA 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202405622 | STE | 202405150 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:16:24 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para atendimento das modificações no SMT-18A, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback, Update y Delete para las tablas de SOEQID y SOSTAT. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405613 | STE | 202405289 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:20:08 | Alterar PNTNAM de los puntos señalados en anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202405616 | STE | 202405234 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:34:30 | Alterar PNTNAM de "Oscilo DFR-OP01" para "Oscilo UMR-OP01" na SOSTAT, conforme anexo. Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202405700 | STE | 202405012 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:39:18 | Providenciar alteração de PSEUDO de pontos provenientes do SCC, conforme anexo (estão como pseudopontos e não são). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.83 | 0.5
202405729 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 2241.004-8 | 202415 | 09/04/2024 16:45:51 | Retirar do almoxarifado o servidor Netra T2000 (cod. estoque 7001120). Instalar os discos os discos rígidos Sun 300GB S/N 0440SZT-104571NME9 e 0440SZT-104571F49S retirar com SMIN) e interface de rede (270-4373-07) no servidor. Realizar verificações e testes básicos nos hardwares instalados no Servidor IFS spare de forma a deixá-lo preparado para ser configurado pelo fabricante Siemens como Spare IFS. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | 202432 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servidor retirado de almoxarifado, instalada placa de red 270-4373-07. Se encontró que el chasis de los discos rígidos Sun de 300GB no son compatibles con el servidor Netra T2000, por lo que no fue posible la la instalación de los mismos. Los discos fueron devueltos a SMIN. Una vez proporcionados los discos con chasis compatible se ejecutaran las verificaciones del servidor con un nuevo documento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 3 | 0.25
202405840 | STE |  | M088G145 | ESAI-C/D.U12-CA081A (CCO081) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.015-5 | 202415 | 11/04/2024 12:18:40 | Verificar motivo pelo qual não foi possivel acessar a LCR U12/13 pela porta lado PY devido a falha no leitor do cracha. | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202416 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADA VERIFICACION AJUSTE Y RESTART DEL MODULO, DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN MODO "LIBERADO PARA MANTENIMIENTO" POR PARTE DE LA SEGURIDAD, POR TRABAJOS A SER REALIZADOS EN EL AREA. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 4 | 1
202405685 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:11:54 | Realizar criação de contas de usuário a seguir e Liberar acesso aos grupos "GRP_PERMIT_PI" e "GRP_FSHAccessFolder_OPDT", conforme solicitado pelo SOASMDT-153. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-153] Usuários: enzonico jdeibele hugop fabioj everl armandoj | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | 202418 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió a la creación de nuevas cuentas de usuario para los nuevos operadores en el Active Directory del SIRI, fueron asignados a su vez los permisos correspondientes según lo solicitado y se remitio vía correo electrónico las contraseñas provisorias a cada usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202405683 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:12:12 | Providenciar cadastro de usuário no SOMA e liberar acesso para a conta de usuário "juliomar" ao grupo "GRP_PERMIT_MTX", conforme solicitado pelo SOASMDT-148. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-148] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202418 | 202418 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el alta del usuario juliomar en el SOMA y asignación al grupo GRP_PERMIT_MTX según lo solicitado. El usuario ya cuenta con acceso al sistema según lo constatado con él. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202405681 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202416 | 16/04/2024 08:12:35 | Associar conta de usuário "abdul", ao grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI", em substituição a "GRP_PERMIT_PI", conforme solicitado pelo SOASMDT-130. [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-130] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | 202418 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuário "abdul", al grupo "GRP_PERMIT_OPUDT_PI, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202406087 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202416 | 16/04/2024 16:02:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe discrepância na medição de potência ativa da Linha MD/IPU 66KV, com 5.0 MW no convencional e 0.1 MW no SCC. Obs. As medições de potência reativa e corrente da linha estão normais. | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202418 | 202418 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na DAUC-03, sendo injetado sinal na entrada analógica correspondente a potencia ativa da linha MD/IPU 66kV, constatando funcionamento normal. Emitida SSA 202407163 para a verificação do sinal no dispositivo primário. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 4 | 1
202406107 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202416 | 17/04/2024 14:32:44 | Aumentar el espacio del disco a 100 GB de la maquina virtual STH-PCD-VM01 instalada en la infraestructura del SIRI. Conforme SSA 202405464 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202417 | 202417 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aumentado o disco 1 da VM para 100GB e alocado na partição C: | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202406061 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:33:17 | Realizar migração da VM SIRI-LOG-VM01(M066D081) instalada no Servidor físico SIRI-STC60-BKP01(M066D080) para a infraestrutura do SIRI. Deverá ser mantida com a mesma localização do SOM. (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11) Obs.: Ref. Sistema anterior. Não confundir com solução Veritas, de mesmo nome. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | 202418 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Servidor migrado para o cluster SIRI-ADM da infraestrutura do vcenter da rede SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.17
202406237 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202416 | 18/04/2024 14:28:15 | Acompañar e inspeccionar las pruebas/ensayos de integración de las remotas del sistema legado (SCADA NMR5) con el nuevo SCADA en curso de implementación: e-Terra. Servicio a ser ejecutado con personales de la GE desde el día 23/04/24 al 03/05/24. Registrar resultados de las pruebas en planilla adjunta. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202417 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES DE INTEGRAÇÃO COM O NOVO SCADA E-TERRA, CONFORME SOLICITAÇÃO. VERIFICAR DETALHAMENTO DOS TESTES NO CADERNO DE RESULTADOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 144 | 3
202406249 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202416 | 18/04/2024 16:30:08 | Verificar motivo pelo qual a indicação de tensão das fases TR da linha MD-FI2 está com valor abaixo das outras fases no SCC.Verificado no convencional ,IED de proteção e painel de faturamento tensões normais. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202418 | 202427 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizó inspección en la DAUC-01, intercambiando entradas entre las fases TR y ST de la línea MD-FI2, observando en la SCC que el valor anormal de tensión también cambió de TR a ST. Se concluye de esta manera que la DAUC se encuentra funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.17 | 4 | 0.83
202406349 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202416 | 20/04/2024 00:08:45 | Verificar e solucionar discrepância referente a informação de temperatura do enrolamento BT da fase B do TU-15 (KT-15= 28.2 °C, SIRI/SCADA=12.113 °C). | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | 202428 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT (26 °C) y SIRI(25,8 °C) periodo de la mañana 05/07. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202410642 para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 4 | 1
202406361 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202416 | 21/04/2024 17:14:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da caseta 3CRL1 não está abrindo pelo acionamento interno. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202418 | 202418 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Encontrada filtración de água en el ducto de la botonera de egreso, la filtración causo corrosión en los bornes provocando el falso contacto de este. Fueron sustituidos el boton de egreso y terminal, realizada aislación del ducto. Dejado en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3.5 | 0.5
202406496 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 23/04/2024 08:41:33 | Eliminar los puntos correspondientes a la supervisión de las señales presión mínima y máxima de aceite, del sistema de manómetros del antiguo cable a aceite desactivado. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202406542 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202417 | 23/04/2024 14:58:07 | Acompañar caso de soporte abierto en portal de AVEVA (01178591) para identificar causa raíz de error en el PI Integrator del ambiente de pruebas (PIT-VM03) relevado durante pruebas de funcionalidad (ver imagen en adjunto). Aplicar indicaciones del soporte para dar solución y dejar el servicio funcional. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202418 | 202418 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração dos pontos no Point Builder e no Database Security / PI POINT , conforme recomendado pela empresa Aveva. Constatado correto funcionamento após a configuração. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.33
202406545 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202417 | 23/04/2024 15:00:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar la carga de usuarios solicitados por la SEOC.AD en el controlador de dominio del ESAI e integrarlos en el Security Center. Lista de usuarios solicitados por la SEOC.AD, se remite en adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | 202418 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento a la contratada en el proceso de creación de nuevos usuarios en el directorio activo del ESAI: - Creación del grupo GRP_Operadores_ME - Creación de usuarios según lo solicitado por SEOC.AD. - Asignación de nuevos usuarios al nuevo grupo creado para el efecto. - Importación de nuevos usuarios en el Security Desk - Pruebas de funcionamiento de nuevos usuarios y permisos según el rol. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202406567 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202417 | 24/04/2024 08:03:08 | Acompañar a los técnicos de la empresa RPOTEK para retirar el SFP “GLC-LX-SM-RGD=” en el puerto Gi6 del switch “ESAI-UTA00-SWA04” con un cordón de fibra óptica hasta el DIO1, instalados en el CCO329 localizado en la Sala de Despacho de Cargas. Entregar el SFP a la SMIN.DT para realizar las gestiones de inclusión en el stock de materiales sobresalientes | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202417 | 202418 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO DEL SFP POR PARTE DE LA CONTRATADA Y ENTREGADO A SMIN PARA LA GESTION DE SOBRESALIENTE. VERIFICADO CCO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 1
202406579 | STE |  | M088M241 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO398 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.190-5 | 202417 | 24/04/2024 08:18:50 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406576 | STE |  | M088M221 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO397 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.189-8 | 202417 | 24/04/2024 08:18:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406574 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202417 | 24/04/2024 08:19:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406572 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202417 | 24/04/2024 08:19:12 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar trabajos en Laboratorio de Concreto, donde procederán a instalar resina epoxi en el interior de las lectoras magnéticas correspondientes al CCO, que se encuentran en ambientes externos o semicubiertos (en pasillos donde puede alcanzar lluvia). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUSTITUCION DE LECTORAS, INSTALADAS LECTORAS CON TRATAMIENTO DE RESINA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202406590 | STE |  | M088M081 | ESAI-MIRADOR BELVEDERE-CCO390-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.196-6 | 202417 | 24/04/2024 10:11:26 | Verificar Circuito del Tamper del CCO390 (componente de la Cámara Térmica). La alarma de tamper no funciona cuando este es accionado. Detectado durante la ejecución de la planilla de comisionamiento 6024-83-19034-E. Registrado EVT-053 para seguimiento del caso. OBS: Modulo de la cámara térmica instalado dentro del CCO390 con conexión RS485. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202417 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | LA CAMARA TERMICA 390 FUE INTERCAMBIADA CON LA CAMARA 410 CON SSA 202406970, DE MODO A FACILITAR EL SERVICIO, QUEDANDO DEFINITIVAMENTE EN ESA POSICION. FUE GENERADA LA SSA 202407471 REGISTRANDO EL PROBLEMA DE CONEXION DE LA CAMARA 410 CON EL MODULO DE ENTRADA/SALIDA. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 2
202406551 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 25/04/2024 08:25:40 | Gerar base de dados do EMS\SCADA com a função de supressão de pico (spike suppression) HABILITADA. O script não tem correlação com as ocorrências de restart do RDAS. Referente a SSA. 202403543. Obs: ***O script "SARDOP.DBL" precisa ser atualizado antes da geração do DB. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406713 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202417 | 26/04/2024 08:54:55 | ACOMPAÑAR SOPORTE PERIODICO DEL SIRI 3 y 4 DEL AÑO A EJECUTARSE DESDE EL 29/04/2024 AL 09/05/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854. ANEXO DOCUMENTO PARA LA ACTIVIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA (VCENTER) Y LOS HOSTS FÍSICOS (SIRI-CLS Y SIRI-ADM) NOTA: ESTE SOPORTE PERIÓDICO NO IMPLICA INDISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PARA USUARIOS DEL SIRI (SIRI-CLS) PERO SÍ PARA EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO DONDE SE EJECUTAN LAS APLICACIONES Y SOFTWARES ADMINISTRATIVOS (SIRI-ADM) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202418 | 202420 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada atualização do vCenter, firmware de todos os hosts ESXi, tanto do cluster de administração quanto o cluster SIRI. O relatório final será enviado posteriormente por email pela prestadora Teletex. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 117.5 | 0.17
202406731 | STE | 202405600 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:39:09 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos sobre o 2O-D2 na SOSTAT, conforme anexo. Obs: también adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406729 | STE | 202405713 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:39:41 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudo-pontos para uso com IBCALC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202405918 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:40:44 | Alterar HAPNUM de pontos conforme anexo para tener una compactación mínima en dichos puntos. Obs.: Adjuntos SQLs de update y rollback | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406742 | STE | 202405384 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:39 | Providenciar criação e alteração de tabelas de decisão associando c/os respectivos B3 p/tornar a regra N-1 "Não rearmar BF de disj que não esteja isolado" como completa p/os disj. 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07, a eliminação de 3 pontos calculados e a alteração de descritivo de 4 pontos calculados. Realizar essas modificações na UI04 primeiro p/validação. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202433 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado o cadastro e alteração das tabelas de decisão conforme solicitado, em modo simulação. Equipamento liberado para operação para teste das regras. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 23 | 1.5
202406740 | STE | 202405463 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:48 | Alterar descritivo dos pontos de alarme refente ao QDI condição anormal da caseta 2CRL-2 "QDI condição urgente anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO ATUADO " y "QDI condição anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO FALLA " . De acuerdo a la planilla en anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202406739 | STE | 202405471 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:21:56 | Providenciar alteração no BD do SCC referente ao parâmetro MvLim02U (ajuste do limite analógico) do ponto de corrente fase S da LI 66kV MD-IPU para 115.0 A, visando compatibilizar com as demais fases. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202406737 | STE | 202405608 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 26/04/2024 11:22:04 | Providenciar alteração de descritivo sobre o 2O-D2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202406727 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 26/04/2024 16:07:47 | Investigar e solucionar problema de demora demasiada quando tenta-se fazer conexão remota em alguns servidores a partir da workstation SIRI-STC50-WK01. Imagem em anexo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado con el soporte de Teletex que el motivo se debía a que no se encontraban instalados algunos certificados para conexión RDP. Fue aplicada politica GPO de dominio para instalar los certificados(Ver anexo), solucionándose el inconveniente. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202406721 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202417 | 26/04/2024 16:07:56 | Painel LED encontra-se apagado. Favor religar e verificar o motivo pelo desligamento do painel. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | 202419 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Disjuntor do painel estava desarmado. Foi rearmado. Servidor de conteúdo estava desligado. Foi religado o servidor e iniciada a reprodução do vídeo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.33
202406892 | STE | 202406747 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:08 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406745) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-2 e TIN-2A não reportado no SCC (202406593) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3 | 1
202406890 | STE | 202406749 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:15 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406748) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-1 e TIN-1A não reportado no SCC (202406588) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.92
202406888 | STE | 202406847 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202418 | 29/04/2024 15:33:21 | Verificar junto com a MEG2 (SSA 202406846) o cabeamento entre o CGCA-01 e a DAUC-03 para alarme de condição anormal do TFN-3 e TIN-3A não reportado no SCC (202406799) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202420 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a verificação em conjunto com a MEG2, encontrado a fiação desconectada do lado da DAUC3. A fiação foi reconectada e a equipe da MEG2 realizou os testes com sucesso, acionando corretamente no SCC os alarmes. Emitida SSA 202408360 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT os desenhos com as alterações implementadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.17
202406963 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202418 | 30/04/2024 11:16:54 | Conectar los cables EV-033/EV-034 provenientes de los paneles CDNV-1/CDNV-2 en la regla X2 de la UTR 550, en los bornes 501 al 506 para el cable EV-033 y en los bornes 507 al 512 para el cable EV-034. Estos cables transmitirán señales (puntos) correspondientes a los nuevos cargadores de baterías del Vertedero. Detalles en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | 202427 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de los cables EV-033/EV-034 en conjunto con MEG2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 6 | 1.17
202406970 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202418 | 30/04/2024 11:37:21 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de la cámara térmica CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410 situada en el VERTEDERO EL. 225 trecho A1. La cámara térmica CAM409/410 será instalada en la posición de la cámara térmica CAM390/391. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202418 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de CAM390/391 en la posición de la cámara térmica CAM409/410, la Cámara 409/410 en sustitución de 390/391. Verificada funcionalidad e integración con la cerca perimetral posterior al cambio. Problema de comunicación con el modulo auxiliar inicialmente detectado en la cámara 390 ahora queda en la cámara 409, generada SSA202407471 para verificación del modulo y registrado EVT-053 para seguimiento del caso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 9.33 | 1.33
202406977 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 30/04/2024 12:03:22 | Solucionar motivo por el cual no es posible iniciar la estación de trabajo después de quedar desenergizado debido a maniobras realizadas en la AT 202403511.- | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202418 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado reinicio do equipamento, após ter ficado sem alimentação durante a execução da AT 202403511. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406981 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-09. Retrofit previsto durante el PD de la U09, a partir del 10/06/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202406980 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:26:34 | Día 1 del PD de la U09 (10/06) a primera hora, desconectar los cables ET019/ET020 de la regla X2.4 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-09, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-09 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET020 en los bornes 641/642 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202424 | 202428 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, fue incluido el punto en los bornes 623/624 según acordado con ingeniería mas detalles en anexo y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM09 en conjunto con MEG1 y operación con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4.17 | 8 | 2
202407015 | STE |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202418 | 02/05/2024 08:21:03 | EJECUTAR EL MONTAJE, INTERCONEXIÓN LÓGICA Y ENERGIZACIÓN DEL SERVIDOR WITNESS DEL SIRI Y SOPHO EN LA UTA19. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LOS DETALLES DEL TRABAJO EN DONDE DEBERÁ REALIZARSE LOS TESTS PREVISTOS EN LA TABLA 5- ACTIVIDADES DE TESTE DE AMBIENTE. NOTA: NO SE PREVÉ INDISPONIBILIDAD DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN DEL SIRI Y SOPHO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202419 | 202420 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo el montaje, interconexión lógica y energización del servidor WITNESS del SIRI y SOPHO en el rack de la UTA19. No fue posible instalar los rieles deslizantes del servidor debido a que los postes de soporte del rack fueron fijados a una profundidad menor (probablemente por los equipos (ESAI) que se encuentan instalados actualmente). | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 2
202407011 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202418 | 02/05/2024 08:21:11 | EN EL MARCO DEL SOPORTE PERIODICO DEL SIRI 3 y 4 DEL AÑO A EJECUTARSE DESDE EL 29/04/2024 AL 09/05/2024 CONFORME CONTRATO 4500068854, CULMINADO LOS TRABAJOS DE LA SSA 202406713, EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR QUE ALOJARÁ EL WITNESS DEL SIRI Y SOPHO A INSTALARSE EN LA UTA19. SE ADJUNTA DOCUMENTO CON LOS DETALLES DEL TRABAJO. NOTA: NO SE PREVÉ INDISPONIBILIDAD DEL AMBIENTE DE PRODUCCIÓN DEL SIRI Y SOPHO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202419 | 202420 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Executada a preparação do servidor conforme documento em anexo. Trabalho realizado até o passo 26. Demais etapas serão executadas na SSA 202407015 | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 47.75 | 0.25
202407045 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202418 | 02/05/2024 10:39:54 | Realizar ajuste de permisos para rol "User T2" a nivel servidor y base de datos en el PI AF primario, confome documentos enviados en anexo. Verificar replicación de ajustes en servidor secundario del PI AF. Verificar con usuarios capacidad de eliminación de "analysis" y "analysis template" y creación/eliminación de "Tables". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202420 | 202421 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue reajustado los permisos para rol "User T2" a nivel servidor y base de datos en el PI AF primario, confome documentos recibidos. Verificado la replicación de ajustes en servidor secundario del PI AF. Verificado con usuarios capacidad de eliminación de "analysis" y "analysis template" y creación/eliminación de "Tables". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202407049 | STE |  | M066S022 | ACCESS POINT SIRI - UTA14 - LAP01 | 1352.100-3 | 202418 | 02/05/2024 12:01:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96798&eventid=163620758] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | 202432 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC26391866, COD. 1352.211-6. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 3.5 | 0.75
202407053 | STE |  | M066E023 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP02 | 1352.073-7 | 202418 | 02/05/2024 12:01:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96510&eventid=163719024] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202419 | 202431 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificada falla del AP (no enciende). Desmontado y encaminado para RMA (ver SSA Derivada). Reemplazado el AP(SN: FJC260814WH) Código do equipamento: 1352.206-1. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202407052 | STE |  | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202418 | 02/05/2024 14:03:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual el Access Point no responde ICMP Ping. [Condición identificada por el CGMRS: http://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96618&eventid=162978785] | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Access Point será substituído na SSA 202403204 que já está em execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202407067 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202418 | 02/05/2024 15:42:16 | Realizar verificación e indicar actualización de datos de puntos del SOMA en el servior de almacenamiento, debido a que no están siendo actualizados en el Sistema PI, conforme lista enviada en anexo. En caso de incongruencia en los nombres de los puntos del SOMA, relevar y enviar para análisis. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | 202432 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación de datos de puntos del SOMA en el servidor de almacenamiento según lo solicitado. Se encontraron discrepancias en los campos exdesc y location5 pero todas ya fueron subsanadas. Mesmo após ajustes, existem 23 pontos que não recebem valores (ficam como Pt Created), que constam na planilha "export_18A_pontos", coluna E. Fazendo queries no BD Oracle(planilha export_valores_18A), foi constatado que não existem valores no SOMA, (contudo aparecem valores na interface WEB.) | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 38 | 1
202407159 | STE | 202406736 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 03/05/2024 15:17:32 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros 2 puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "No colocar en vacío o en carga el conjunto autotransformador-regulador T01/R01 con el tap inferior a 6 por el interruptor 43TL1" como completa en el SCC. Replicar las modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202407096 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202418 | 03/05/2024 16:56:29 | Corrigir overlap de redes detectada entre as redes do ESAI e da rede witness do SIRI. Durante o projeto do ESAI foi criada uma nova rede 172.31.28.0 com máscara 24, porém já existia uma rede com esse mesmo range no SIRI, usado para os servidores witness do vmware, porém com máscara 28. ESAI 172.31.28.0/24 SIRI 172.31.28.0/28 O PortChannel utilizado por esse range é o 118 | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | 202423 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada reconfiguração da rede witness da rede SIRI. Alterado de 172.31.28.0/28 para 172.31.40.16/28 Criada a nova rede: vlan 118. Reconfigurados os endereços IP da interface witness de todos os servidores ESXi do cluster SIRI, ADM e SOPHO. Reconfigurados endereços IP das interfaces de todos os servidores witness. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.17
202407173 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202418 | 03/05/2024 17:01:06 | Crear identidad PI conforme detallado en documento enviado en adjunto. Asignar permisos (Edit only) conforme detallado en planilla adjunta, hojas "Ajuste_conjunto#". Verificar acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202420 | 202421 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la identidad PI conforme a los solicitado. Fue asignado permisos (Edit only) según lo detallado en la planilla adjunta; también fue llevado a cabo la verificación de acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202407174 | STE |  | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202418 | 03/05/2024 17:01:08 | En VM PIT-VM01 realizar ajuste de identidad PI (De: PI-T-Integrator Para: PIIntegrator). Asignar permisos (Edit only) conforme detallado en planilla adjunta, hojas "Ajuste_conjunto#". Verificar acceso de grupos de usuarios a través de usuarios de test. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | 202431 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado. (Foram criados alguns pontos que não haviam sido criados no ambiente do PIT-VM01). Acessos ok. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 10.25 | 0.22
202407184 | STE |  | M088E021 | ESAI-C/D.U2-CCO002 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.002-9 | 202418 | 03/05/2024 17:15:36 | Acompahar os técnicos da empresa Protek para verificar falha ocorrida na CAM002 que se encontra sem comuicação desde 28/04/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Realizado reseteo del panel CCO, ademas de reconexión y reaprieto de terminales. El equipo ya no presenta fallas de conexion desde el 21/05/2024 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202407251 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202419 | 06/05/2024 11:56:52 | Realizar relevamiento de valores del SOMA conforme estampa de tiempo en planilla adjunta para comparación con datos almacenados en el PI para encontrar causas de discrepancia entre todos los puntos de la unidad 7. Indicar cualquier discrepancia entre el nombre del punto en el SOMA y el utilizado en el PI para la colecta. SSA origen: 202406101 | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202424 | 202431 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el relevamiento según lo solicitado. Se han encontrado discripancias en el campo exdesc de las tags las cuales ya fueron corregidas. Las tags están siendo actualizadas con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 0.17
202407253 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202419 | 06/05/2024 11:57:16 | Realizar relevamiento de valores del SOMA conforme estampa de tiempo en planilla adjunta para comparación con datos almacenados en el PI para encontrar causas de discrepancia entre todos los puntos de la unidad 11. Indicar cualquier discrepancia entre el nombre del punto en el SOMA y el utilizado en el PI para la colecta. SSA origen: 202406101 | IEE4 | MEL4 | ZARATE FRANCO PABLO EMANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | 202431 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el relevamiento según lo solicitado. Se han encontrado discripancias en el campo exdesc de las tags las cuales ya fueron corregidas. Las tags están siendo actualizadas con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.17
202407234 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202419 | 09/05/2024 16:32:58 | Realizar exportação das configurações lógicas atuais dos Switch Core e Firewall do SIRI, conforme solicitado pela ENES.DT para análise e atualização documental no SATEdms com foco na implantação do Controle Centralizado no PAT. Obs.: Devido à importância da informação em termos de Segurança Cibernética, recomenda-se que a transmissão e armazenamento ocorra apenas através de meios seguros/criptografados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | 202425 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado exportação e compactado em arquivo .zip com senha. Enviado arquivo a IEE4 por e-mail criptografado e com opção de não encaminhamento/compartilhamento (ver anexo). Senha será disponibilizada por outro meio para ENES.DT, quando for solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.25
202407661 | STE |  | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202420 | 16/05/2024 11:30:46 | En atención al Acta AR/SMI.DT/0017/2024 realizar la desenergización y desconexión de la UPS del RADAR instalada en la sala CCP de manera a poder realizar posteriormente la desactivación y el desmontaje de los tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP. Observación: el desmontaje de los Tableros CT-CIDE y CT-CIDE-CCP, serán realizados por la empresa PROTEK con acompañamiento de la Superintendencia de Obras en el marco del Contrato 4500064363/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | 202421 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desenergizacion y desconexion de la UPS del RADAR conforme solicitado. El equipo será desactivado totalmente cuando sea definido por ENES/SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202407740 | STE |  | M088M281 | ESAI-SUBESTAÇÃO K - CCO463 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.192-9 | 202420 | 17/05/2024 07:50:30 | Verificar y solucionar inconveniente registrado con la CCO463 que se encuentra Offline desde el 07/05/2024. Prever para el acceso al local la llave de la puerta, el sistema de control de acceso no se encuentra operativo. CCO instalada en la Sub-Estación K | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202420 | 202422 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO CCO463, EN CONDICION NORMAL, POSTERIOR A CULMINACION DE SERVICIO EN LA ALIMENTACION DEL CUADRO QLEX-K REF: SSA 202406144, AT 202404067. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 3.5 | 2
202407794 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202420 | 17/05/2024 15:23:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek en las pruebas de compatibilidad e integración de la estación de trabajo del ESAI instalada en la sala CCR, con el Videowall del SCADA. Observación: Los técnicos de la empresa Protek están disponibles a partir del 20/05/2024 para coordinar la actividad. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO, POR EL LADO DEL VIDEOWALL SERA ENCESARIO OBTENER LA LICENCIA PARA AGREGAR UN CANAL PARA RECIBIR LA TRANSMISION DE LA SEÑAL DE VIDEO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 1
202407793 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202420 | 17/05/2024 16:38:59 | Verificar acceso CA395C. Acceso con aparente falla de funcionamiento. Servicio solicitado por los colaboradores de SOCC.DT los cuales desenvuelven sus actividades en dicha área. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | 202425 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado acceso funcionando correctamente. Solicitud atendida en conjunto con la SSA 202407941. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202407854 | STE |  | M088U141 | ESAI-UTA07-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.030-4 | 202421 | 20/05/2024 09:55:22 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar falla ocurrida en la CAM002 que se encuentra sin comunicación Ref. SSA:202407184, verificar logs, configuración y conectividad física del Switch de distribución SWD01 puerto G1/0/13. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION FISICA Y EXTRAIDOS VALORES DE POTÊNCIA OPTICA DE LA PUERTA G1/0/13 DEL SWITCH, ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 1
202407849 | STE | 202407790 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202421 | 20/05/2024 10:02:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os sinais medidos da UG-11 não estão sendo atualizados no SOMA desde 29/04/2024. Verificado que UAM-11 está comunicando na rede conforme imagem anexa. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | 202423 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após reinício do servidor referente a U10/11 , verificado que os dados da U11 não estavam sendo atualizaddos, porém os dados da U10 estavam normais. Informado ao emissor quanto ao procedimento.Problema foi solucionado após a execução da SSA 202407790 (matriz) pela equipe da MEG1, que realizou reinício da UAM11, normalizando os dados. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.2
202407941 | STE |  | M088M181 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO395 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.187-4 | 202421 | 20/05/2024 17:18:52 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek, para verificar y solucionar el inconveniente de la lectora LM-395C, conectada a la CCO395 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, SOLUCIONADO CON CAMBIO DE LECTOR EN EL MARCO DE LA GARANTIA. ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 1
202407968 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202421 | 21/05/2024 09:50:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para analizar de manera conjunta con el fabricante GENETEC el inconveniente ocurrido con la visualización de imágenes en la PC de Operador del ESAI el día 14/05/2024. Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202421 | 202421 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA. DEJADO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202408069 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:28 | Deshabilitar todas las configuraciones de conexión por PI TRUST. Realizar implementación de conexión por Windows Integrated Security (WIS) aplicando identidades PI específicas (con mapeo a usuarios de servicios) para conexión a través de PI API for Windows Integrated Security. Referencias en anexo. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202423 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Desabilitados trusts sem uso. Realizada instalação do PI API 2018 Patch2 e realizada configuração do PI Buffer, PI ICU e PI SDK dos servidores PI-VM13, PI-VM14, PI-VM15, PI-VM16 Realizada criação dos mappings para os servidores que ainda não tinham. Realizada a mudança da conexão do PI SQL DAS dos servidores do matrix, para conectarem-se via PI-VM17 e PI-VM18 e mapping. Mudança de conexão dos servidores SCADA conforme SSAs 202409073 e 202409076 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 29.5 | 0.17
202408068 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:31 | Configurar en el PI Data Archive backup diario de carpeta de config. (P:\Program Files\PI\dat), conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para ejecutar las copias de seguridad (realizar compresión de carpeta. Obs.: ejecución antes de horario de copia de seguridad del PI Data Archive) y para borrar los backups más antiguos a 30 días. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario). Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue configurada la tarea programada en el Task Scheduler del servidor para la ejecución diaria del backup del PI DATA ARCHIVE incremental (previamente se realizó un backup full). La tarea de backup es realizada a través de la herramienta nativa del PI para este propósito. Fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA (Case number: 01192552); fue aplicada la configuración padrón establecida por el soporte. La tarea de backup incremental incluye el respaldo del directorio P:\Program Files\PI\dat. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202408066 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202421 | 23/05/2024 08:40:33 | Configurar en el PI Data Archive backup FULL semanal e incremental diario (verificar que no coincida con el backup de VM realizado por Veritas Netbackup, realizar ajuste de hora de ejecución en el Task Scheduler), conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202424 | 202427 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue configurada la tarea programada en el Task Scheduler del servidor para la ejecución diaria del backup del PI DATA ARCHIVE incremental (previamente se realizó un backup full). La tarea de backup es realizada a través de la herramienta nativa del PI para este propósito. Fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA (Case number: 01192552); adicionalmente recomendó solamente realizar backups incrementales (ver correo adjunto) y no realizar eliminación periódica de archivos de backups de archives. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202408064 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202421 | 23/05/2024 08:40:34 | Configurar en instancia SQL del PI Integrator (PIIntegratorDB) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco P:\SIRISQLSERVER\Backup_PIIntegrator. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | 202424 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI Integrator (PIIntegratorDB) en el servidor virtual PI-VM19 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.25
202408063 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:37 | En VM SIRI-SQL-VM01, configurar en instancia SQL del PI Vision (PIVision) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco H:\SIRISQLSERVER\Backup_PIVision. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | 202424 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI Vision (PIVision) en el servidor virtual SIRI-SQL-VM01 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202408062 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202421 | 23/05/2024 08:40:38 | En VM SIRI-SQL-VM01, configurar en instancia SQL del PI AF (PIFD) backup FULL semanal e incremental diario, conforme definición de proyecto 6039-20-15214-E R1. Aplicar script (a través de Task Scheduler) para borrar los backups más antiguos a 30 días. Almacenar en disco H:\SIRISQLSERVER\Backup_PIAF. Solicitar soporte de AVEVA (abrir caso en portal de usuario) para configuraciones necesarias. Obs.: ejecutar antes del 01/07/2024. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202423 | 202424 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la configuración de 2 (dos) jobs para la ejecución de backups de la base de datos del PI AF (PIFD) en el servidor virtual SIRI-SQL-VM01 según fue solicitado. Fue configurado un task en el Scheduler de Windows para borrar backups antiguos (>30 días). Fue solicitado soporte a AVEVA pero mencionaron que los backups de SQL no entran dentro de PI y por tal motivo no nos pueden dar soporte. Las configuraciones fueron llevadas a cabo utilizando documentación oficial de Microsoft. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202408342 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202422 | 27/05/2024 15:43:00 | Verificar y solucionar motivo por el la UAR 05 se encuentra Offline. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reaprieto y ajuste de terminales. Solucionado problema de comunicación de la UAR05. Equipo en condiciones normales de funcionamiento como se observa en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202408359 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202422 | 28/05/2024 08:00:21 | Alterar ElementType de SigGraf para SigGrafY dos Elementos listados no anexo. A partir da coleta de logs realizada pela Siemens, foi verificado que os endereços tecnológicos da lista estão gerando a mensagem de "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente" interrompendo ordens de comando relacionadas ao mesmo B3 de forma indevida. SigGrafY registra eventos apenas em RG, sem outras interferências topológicas (NCORelevant = false ). Após validação, migrar para ambiente de produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | 202434 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a alteração dos elementos solicitados de SigGraf para SARTRE (houve uma solicitação por parte da OPUO para essa alteração). Verificado que para atender o solicitado na SSA, o ElementType SARTRE é equivalente ao SigGrafY. Nesta SSA, a alteração foi executada somente no modo simulação, e após validação, deve-se emitir nova SSA para aplicar a alteração no sistema em produção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1.25
202408426 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202422 | 28/05/2024 16:29:11 | Acompañar a los técnicos de Protek y soporte técnico de GENETEC para verificar el inconveniente que se están generando en el Security Center varias alarmas de tamper de cámaras y lectoras, las cuales no corresponden con los cambios de estados, posterior la actualización de los drivers de las cámaras a la versión v17.0, el día 29/05/2024, 13 hs Usina Prever un acceso vía Microsoft Teams. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202422 | 202422 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El problema fue resuelto posterior al reinicio del servicio del "Genetec Server Service" en los servidores main Archivers y fail Archivers (en los 4 servidores). Sistema en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202408486 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202422 | 29/05/2024 14:53:37 | En atención a la falla detectada en la comunicación RS485 que conecta el módulo auxiliar I/O a la cámara térmica 409/410 anteriormente ubicada en lugar de la cámara 390/391, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la desinstalación de la cámara y posterior envío al fabricante. Solicitud realizada por la contratista PROTEK. Actividad prevista para los días 03/06/2024 al martes 04/06/2024. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202423 | 202432 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La cámara Térmica CAM409/410 s/n:044643317307141011, fue retirada por la contratada para su reparación, una vez solucionada será reinstalada y testada con SSA: 202407471. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 6 | 2
202408541 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202422 | 02/06/2024 17:50:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando el UMCC-17 alimentado por su fuente secundaria la indicacion de corriente antes del disj 52-2 es de 0A en el SCADA con la unidad rodando "lista para sincronismo". | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes referentes al punto, verificado que señal de analógica del dispositivo primario esta con valor 0 mA. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de corriente ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202412525 para verificar dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 4 | 0.83
202408546 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 02/06/2024 22:04:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tela PA2BF500 do sistema SCADA, imagem anexada, possui pontos inválidos referentes ao disjuntor 44L78 (50BF-P e 50BF-A). | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202426 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Não foi encontrado nenhum problema com os pontos em questão. Verificado no protocolo que os pontos refenciados estão chegando com o flag de "Inválido" o que causa o erro de telemetria no SCADA. Emitida SSA. 202412160 para que seja investigado no dispositivo primário, pois no SCADA e também no SCC o ponto está chegando conforme saí da remota, portanto, não se caracteriza como problema no sistema SCADA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 2 | 0.25
202408575 | STE | 202406838 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202423 | 03/06/2024 10:38:39 | Adicionar limites inferiores dos valores analógicos de tensão do Transformador T05 no BD do SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | 202426 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes nos limites analógicos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 0.75 | 0.5
202408639 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202423 | 03/06/2024 16:48:13 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | 202423 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/6 de manera exitosa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202408638 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202423 | 03/06/2024 16:48:18 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | 202423 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/4 de manera exitosa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202408637 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202423 | 03/06/2024 16:48:23 | El porta lámparas del rack no cuenta con lámpara. Referencias: SSP: 20245651 PIC.EE.0247-R00 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202425 | 202423 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el cambio de lámpara del rack SIRI CORE 1/1 de manera exitosa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202408728 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202423 | 04/06/2024 15:21:53 | Acompanhar suporte de AVEVA para SSAs 202408069, 202408063 e 202408064. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202423 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Ticket aberto com OSIsoft, case Number: 01189384 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.33
202409067 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202424 | 11/06/2024 07:55:30 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para ajustar los niveles de acceso para puertas de distintos sectores de la Usina, conforme solicitado por la comisión de Acceso al Área, conforme adjunto | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUERON REALIZADOS LOS AJUSTES POR PERSONAL DE LA EMPRESA PROTEK CONFORME SOLICITADO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202409140 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202424 | 12/06/2024 14:32:06 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero AMC. Coordinar con MEL3 (Ref.: SSA 202300965). Luego conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento/supervisión de las sirenas del vertedero desde el SCADA | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202425 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Cables etiquetados y aislados. Fue coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Los puntos fueron catastrados en la ejecución de la SSA 22410060. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.5
202409127 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202424 | 12/06/2024 14:32:09 | Realizar pruebas de continuidad y megger en los cables EV-035 y AV-157 provenientes del tablero eléctrico correspondiente a la sirena del vertedero. Coordinar con MEL3 este servicio (Ref.: SSA 202300964). Posteriormente conectar los cables en las regletas X2/X3 conforme detalles de documentos adjuntos. Por último, catastrar los puntos de supervisión y de comandos indicados en documentos adjuntos. Servicios asociados a la implementación de accionamiento desde el SCADA de las sirenas del vertedero | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202425 | 202430 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Configurado puntos en la UTR conforme solicitud y realizado pruebas de continuad y megger de los cables con resultados satisfactorios detalles en anexo. Etiquetado cables y aislados coordinado con MEL3 que serán conectados durante las pruebas de lógica con otro documento. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.17
202409200 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202424 | 12/06/2024 15:49:50 | Ejecutar, en conjunto con el fabricante AVEVA, ensayos de puesta en servicio del Sistema PI (ambientes de producción y prueba), conforme documentos enviados en adjunto. Servicio agendado para el periodo 01-19/07/2024. Emitida SDS-15199. Enlace: https://jira.itaipu/browse/SDS-15199 | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | 202432 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue llevado a cabo la ejecución de ensayos en el marco de la puesta en servicio del Sistema PI (ambientes de producción y pruebas) con el acompañamiento del soporte del fabricante AVEVA. El detalle de los ensayos se encuentran en los documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 20 | 368 | 20
202409209 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202424 | 12/06/2024 15:49:51 | DISPONIBILIZAR ACCESO DE SOPORTE REMOTO DE AVEVA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE SERVICIO DE ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA PI, CONFORME DETALLADO EN SSA 202409200. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | 202431 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue disponibilizado acceso remoto al soporte de aveva para el acompañamiento de los ensayos de puesta en servicio del sistema PI. El soporte generó el documento adjunto donde detalla el estado de salud del sistema PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.25
202409441 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202425 | 17/06/2024 16:01:16 | Acompañar a los tecnicos de la empresa Protek, para realizar la reparación del Molinete MOL-225B situado en la EL. 144 AMC | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202425 | 202426 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado acompanhamento aos técnico da Protek na realização de reparos no molinete MOL-225B localiza na EL. 144 AMC | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 2.25 | 0.33
202409412 | STE |  | M066H023 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP02 | 1352.012-3 | 202425 | 17/06/2024 17:02:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96582&eventid=164945345] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | 202433 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263917W2. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 2.83 | 1.58
202409534 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202425 | 18/06/2024 16:12:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para realizar una expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07 que corresponde al servicio de vCenter ESAI, verificar además la alerta del sistema de monitoreo “High swap space usage (less than 20% free)” del SQL Server ESAI-VM10 y realizar ajustes referente a las conexiones remotas vía RDP a los servidores del ESAI | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202425 | 202427 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | - Realizada expansión del disco de la máquina virtual ESAI-VM07. - Solucionado el problema de la VM10 realizando restart recomendado por teletex. - Realizados ajustes en los certificados de confianza para solucionar el problema de RDP. - Ajustes en las configuraciones de políticas en los ADs del ESAI para optimizar aplicación de políticas durante los inicios de sesión - Fueron ejectuadas pruebas de conexión a los servidores para corroborar el correcto funcionamiento de los ajustes realizados | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202409650 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 20/06/2024 11:17:40 | EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSOLA DE SUPERVISIÓN DE ALARMA DE SOPHO (CONTRATO 4500073124) INTEGRAR LA CONSOLA SIRI-CCR-WKS01 AL DOMINIO SIRI, INSTALAR ANTIVIRUS TRENDMICRO, INTEGRAR AL SERVICIO DE BACKUP Y AL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y MONITOREO DE VMWARE ARIA. EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD CON LA CONTRATISTA BACKCOM EL LUNES 24/06/2024. COORDINAR CON IEE4 E IEE3. ADJUNTO DOCUMENTOS DE REFERENCIA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | 202427 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | INTEGRADA LA CONSOLA SIRI-CCR-WKS01 AL DOMINIO SIRI, INSTALADO ANTIVIRUS TRENDMICRO, INTEGRADO AL SERVICIO DE BACKUP Y AL SERVICIO DE GERENCIAMIENTO Y MONITOREO DE VMWARE ARIA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 6.98 | 0.17
202409706 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202425 | 21/06/2024 08:13:38 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado backup de la Bases de Datos del Sistemas ADAS y disponibilizado para IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2 | 0.08
202409715 | STE |  | T066A007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-01 | 2996.001-8 | 202425 | 21/06/2024 10:31:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a unidade de HD "Port 1, Box 1, Bay 1" está apresentando falha. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=141062&eventid=165265585] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | 202428 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la unidad HD "Port 1, Box 1, Bay 1, reemplazado el HD y solucionada la falla. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.08
202409726 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 11:09:55 | 1. Associar conta de usuário "victord" ao grupo: GRP_PERMIT_RDP_SMGIS *Acesso temporário, de 24 a 28/06/2024. [SOASMDT-169: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-169] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202425 | 202426 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação e programado para dia 28 a retirada automatica do acesso, via AD Manager. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.27
202409740 | STE | 202209853 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202425 | 21/06/2024 14:12:07 | Registrar amplitude e largura de pulso do contador de para-raios referente a Fase T da linha 66kV MD-FI (TA: SEMD/66kV/LI1/Desc-T/AlStat) Objetivo: observar se o pulso gerado tem largura maior que 7,1 ms (parâmetro considerado mínimo para que haja o correto registro no SCC (conforme relatório baixa da 201712300A). A confirmação é necessária para que possa ser finalizada a solicitação feita na SSA 202209853 referente ao RAP 10/2020. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202443 | 202445 | 2 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se realizaron varios ensayos y fueron registrados los tiempos de actuación como también la amplitud del pulso. Los ensayos fueron realizados inyectando en el equipo primario. La duración del pulso varia entre 4.5ms a 5.5ms | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 3.5 | 0.42
202409703 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 16:06:48 | Realizar criação de Grupo GRP_AdminDB_TCMD. Realizar criação de Usuários de serviço S.TCMD_WS e S.TCMD_BD. Configurar conforme documento 6018-20-15230-P R1. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | 202429 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de grupo y usuarios de servicio conforme documento 6018-20-15230-P R1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.5 | 0.08
202409710 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202425 | 21/06/2024 16:07:02 | Ajustar regras de firewall ref. Base de dados SQL p/ TCMD e demais conforme documento 6018-20-15230-P R1. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão da regra referente ao BD SQL conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.3
202409765 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:13 | 1. Criar contas de usuário: - mdasilva - angelf - oscarn - urdera - carama - edgarer - dianav 2. Associar todas as contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT: 135, 136, 137, 140] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las cuentas y se agregaron al grupo GRP_PERMIT_PI según lo solicitado. Se informó a los usuarios vía mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202409756 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202425 | 21/06/2024 17:23:36 | 1. Criar conta de usuário "matdiniz". 2. Associar as contas de usuário: - matdiniz - ibarraa - nabor - wiggers - denisir ... aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_MTX [SOASMDT: 134, 162, 165, 166, 167] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creadas las cuentas y se agregaron a los grupos GRP_PERMIT_PI; GRP_PERMIT_MTX según lo solicitado. Se informó a los usuarios vía mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202409820 | STE |  | G097R002 | IFS SWITCH 2 | 2247.002-1 | 202426 | 24/06/2024 10:52:59 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está com ano 2019, conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | 202426 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ajustada a data e hora do switch "IFS SWITCH 2" conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.92
202409819 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202426 | 24/06/2024 10:53:08 | Conforme verificado no arquivo System Information (anexo à SSP20240972) é necessário ajustar a data e hora do switch (está programado com ano 2018 - conforme anexo). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202426 | 202431 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron corregidos los datos de fecha y hora en la configuración del switch. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202409797 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202426 | 24/06/2024 11:39:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.1 do UMCC-01 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR501-1, RTU Number: 51, Point Number: 23. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | 202428 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes referentes al punto, verificado que señal de entrada de corriente del dispositivo primario esta con valor 0 mA foto en anexo. Coordinado con CCR e inyectado corriente desde la UTR a SCADA y registrado lectura correcta de tensión ver anexo. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202410928 para verificar dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 4 | 1
202409781 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202426 | 24/06/2024 11:39:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Tensión Control" do disjuntor 52.2 do UMCC-02 encontra-se com valor zero, estando normal o valor de tensão na entrada do disjuntor. RTU Name: UTR502-1, RTU Number: 52, Point Number: 27. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | 202428 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Señal de entrada de corriente proveniente del dispositivo primario registrada con valor 0 mA (imagen en anexo). Verificación de bornes sin encontrar falsos contactos. Registrado lectura correcta de tensión al inyectar corriente desde la UTR a SCADA en coordinación con CCR. UTR en condiciones normales de funcionamiento. Se emitió la SSA 202410929 para verificación del dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.67 | 4 | 1
202409857 | STE | 202409745 | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202426 | 24/06/2024 16:40:02 | Conforme consensuado en reunión y registrado en acta AR/ENEE.DT/056/2024, favor desconectar el cable E5R0901 de la regla TB4 para posibilitar la sustitución del CBC-01. Posteriormente en coordinación con SMMG.DT realizar pruebas de continuidad al cable y reconectarlo en los mismos puntos. Considerar documentos adjuntos como referencia. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202426 | 202435 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 1.5
202409863 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202426 | 24/06/2024 17:44:35 | Verificar solucionar leds indicadores de los puertos no se encuentran en condiciones normales, se espera led verde encendida y parpadeando y actualmente se encuentran leds apagados, UTA18, conforme anexo | OUO7 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación in situ de los equipos involucrados. No se encontraron problemas en ninguno de los puertos activos y los puertos que cuentan con leds apagados se encuentran deshabilitados de manera administrativa. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25
202409855 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 25/06/2024 11:50:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual el comando de selección del modo de control del conmutador de taps del R05 no funciona vía SCC, cuando se intenta pasar de individual para subordinado. Comando de selección de Subordinado para individual y selección de control vía Microescada en condiciones normales. Observación: fue realizado cambio de selección del IED de control para Alternado, presentando el mismo comportamiento. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202426 | 202428 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verificó la falla en el SCC, observándose que no se ejecutaba el comando de modo de control desde individual para subordinado. Se envió el comando GI para intentar lograr la sincronización, pero el problema persistía. Se volvió a enviar comandos GI adicionales, con lo que el problema fue solucionado. Se anexa el archivo con la captura de protocolo correspondiente a las acciones realizadas. | Fora de Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 4.5 | 1.33
202409812 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 25/06/2024 14:14:38 | Conforme SSA 202404503, criar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R3. Realizar atividade de forma coordenada com MEL1, realizar ensaios de funcionalidade. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202432 | 202444 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R03 conforme previsto (alterado de curva 130 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.5
202409917 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202426 | 25/06/2024 15:51:52 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.7.49152.39 e da versão de firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2024.11. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2.pdf" (P:\Automatizacion). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202409051). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202426 | 202428 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a atualização da versão da BIOS para a 2.7.49152.139 e do firmware do Intel Management Engine (ME) para 11.8.95.4551 conforme anexos. Equipamento normalizado e liberado para operação. Arquivo de imagem do disco já estava salva na pasta P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\Comissionamento\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_10122021\imagem\Imagem Estacao Eng SEP765kV 20211209_1326 ATUAL.img | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202409933 | STE | 202409866 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202426 | 26/06/2024 07:16:37 | Solicito apoyo para realizar verificación de alarma "EXCITAÇÃO RELE 40 SUBEXCITAÇAO PARTIDA" | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202427 | 202427 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró falso contacto en bornes correspondientes a la alarma, no se encontró anomalía en cables y terminales, el modulo D20S se encontró en condiciones normales, simulado accionamiento de la alarma desde la UTR a SCADA con accionamiento normal. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202409946 | STE |  | T091E024 | ACESSÓRIOS | 1314.004-6 | 202426 | 26/06/2024 10:06:50 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Despacho de Carga (SDC) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 17.75 | 0.17
202409945 | STE |  | T091F024 | ACESSÓRIOS | 1314.005-8 | 202426 | 26/06/2024 10:06:52 | Acompañar a personales de la MAUELL Servicios de Tecnología LTDA./CMI en la Sala de Control Centralizado (CCR) para mediciones/inspección visual y táctil del sistema de amortiguamiento del Video Wall. Las actividades no impactarán la operación de la USINA. Servicios relacionados a la implementación del nuevo SCADA por la AT (e-Terra). A realizarse a partir del día 09/07 al 11/07, conforme documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento durante a inspeção e medições no sistema de amortecimento do video wall executada pelo fabricante MAUELL Servicios de Tecnología. Foram coletadas as informações necessárias pelo fabricante, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12.75 | 0.17
202410084 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202426 | 27/06/2024 15:21:00 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajuste da funcionalidade de atraso para geração de alarme (similar ao LCKTIM do NMR5). Provar funcionalidade com elemento criado para fins de teste na UI04 e em caso de funcionamento adequado deixar o Element Type disponivel no sistema em produção. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 09/07/2024. RE: LMSD-12819 Info Type Parameter Delay, SSA 202408894 (implantação da funcionalidade). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | 202430 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue creada la nueva funcionalidad, y se encuentra disponible para su utilización según necesidad | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202410055 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202426 | 27/06/2024 15:22:40 | Verificar y dar solución a configuración de generación de logs del IIS. Abrir soporte de AVEVA para identificar necesidad de realizar ajuste de la configuración actual, conforme mejores prácticas, y adecuar periodo de eliminación de logs para evitar agotamiento del espacio en disco [C:]. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202426 | 202426 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se procedió con el ajuste de la configuración de generación de logs del IIS conforme a mejores prácticas y recomendaciones de AVEVA/Microsoft. Anteriormente no estaba habilitado la generación de logs (Logging disable); se procedió a registrar los logs de manera centralizada en el Event Viewer de Windows y se configuró la retención cíclica de logs para evitar agotamiento del disco C. Case ID 01194694. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.25
202410140 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202427 | 01/07/2024 07:51:04 | Associar contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SMT": - blosfeld - fabiocs [SOASMDT: 143, 144] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | 202427 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron agregados los usuarios "blosfeld" y "abiocs" al grupo "GRP_PERMIT_SMT" según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202410179 | STE |  | M088L321 | ESAI-GARITA MD - CCO525 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.181-3 | 202427 | 01/07/2024 09:24:34 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la CAM526 localizada en la Garita MD, debido a que reportes del sistema indican que se encuentra actualmente apagada con intermitencias desde ayer 30/06/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202427 | 202432 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a los técnicos de la empresa PROTEK. El dispositivo presentó falla de energia ante la actuación del dispositivo de climatización debido a una limitación de potência en la configuración POE del SWITCH, fue ajustada la configuración de potencia del SWITCH de Acceso, informe de la contratada ante entendimiento en periodo de garantía en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 10 | 1.67
202410282 | STE |  | M088K601 | ESAI-TUNEL.TRECHO A12-CCO472 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.170-8 | 202427 | 02/07/2024 10:19:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-472B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | 202430 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento conforme solicitado. Fue cambiada la base de la lectora por parte de la empresa PROTEK, además de limpieza y reaprieto de terminales. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202410281 | STE |  | M088J141 | ESAI-B/C.U2-CCO239 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.110-6 | 202427 | 02/07/2024 10:20:06 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para verificar la lectora LM-239B debido a que indican en el sistema alarma de tamper | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202427 | 202430 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el acompañamiento. Fue realizado por parte de los técnicos de PROTEK unos ajustes/reaprieto y limpieza en la lectora. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202410323 | STE | 202410308 | M066Z001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA21 - SWA01 | 1355.040-4 | 202427 | 02/07/2024 14:23:18 | Colocar la interfaz GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21 en modo Administrativamente UP, de manera a conectar el equipo Radio transmisor STH-RADIO01, en el marco del proyecto de Modernización del STH (SSA 202410308) Mantener todas las configuraciones actuales de la interfaz tal como se muestra abajo: ######### Interface-Interface GigabitEthernet1/1 interface GigabitEthernet1/1 description STH-RADIO01 switchport access vlan 401 switchport mode access ######## | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | 202427 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Colocada la interfaz GigabitEthernet1/1 del switch de la UTA21 en modo Administrativamente UP, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202410350 | STE |  | T091E020 | MONITOR No. 20 E ACESSÓRIOS | 1013.024-4 | 202427 | 03/07/2024 05:36:11 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°20 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.42 | 0.08
202410349 | STE |  | T091E013 | MONITOR No. 13 E ACESSÓRIOS | 1013.017-6 | 202427 | 03/07/2024 05:36:18 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°13 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.33 | 0.08
202410348 | STE |  | T091E006 | MONITOR No. 06 E ACESSÓRIOS | 1013.010-3 | 202427 | 03/07/2024 05:36:27 | Verificar y solucionar falla en el televisor n°06 del Videowall de la Sala del Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO EMBARCADO 6 (COLUNA DOS MONITORES 6, 13 E 20) QUE SE ENCONTRAVA DESLIGADA. FONTE FOI ENVIADO PARA SMIN COM SSA. 202410326 ACIONAR GARANTIA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202410534 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202427 | 04/07/2024 17:24:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feito health check do appliance, não funcionou, retornou erro no comando. Reiniciado serviço autosupport. HealthCheck continuou sem funcionar. Feito reinício das instâncias. Healthcheck voltou a funcionar e teste de Call Home foi bem sucedido. Todos os serviços estão normalizados e funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.42 | 0.08
202410535 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202427 | 04/07/2024 17:25:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202427 | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Feito health check do appliance, não funcionou, retornou erro no comando. Reiniciado serviço autosupport. HealthCheck continuou sem funcionar. Feito reinício das instâncias. Healthcheck e teste de Call Home continuaram com falha. Aberto case 240704-001633 na Veritas. Às 14h00 do dia 05/07/2024 o serviço normalizou sem outras interações. Aparentemente o serviço levou bastante tempo para recuperar seu funcionamento por conta própria. Todos os serviços estão normalizados e funcionais. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.92 | 0.08
202410544 | STE | 202408924 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202427 | 05/07/2024 11:11:29 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 29/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2 | 1
202410545 | STE | 202408924 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202427 | 05/07/2024 11:17:10 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 29/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 2 | 0.83
202410546 | STE | 202408927 | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202427 | 05/07/2024 11:18:04 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L4) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 30/07/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2 | 1
202410547 | STE | 202408928 | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202427 | 05/07/2024 11:18:52 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L6) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 01/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 2 | 0.5
202410548 | STE | 202408928 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202427 | 05/07/2024 11:19:38 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L6) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 01/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2 | 1
202410549 | STE | 202408930 | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202427 | 05/07/2024 11:20:42 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y1-L7) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 02/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202431 | 202432 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407871, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 2 | 0.5
202410550 | STE | 202408930 | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202427 | 05/07/2024 11:21:25 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L7) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 02/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2 | 1
202410551 | STE | 202408932 | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202427 | 05/07/2024 11:22:13 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y2-L8) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 05/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202407873, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 2 | 0.5
202410552 | STE | 202408933 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202427 | 05/07/2024 11:23:08 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.A1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 06/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202304545, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 2 | 0.83
202410553 | STE | 202408933 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202427 | 05/07/2024 11:23:57 | PROVIDENCIAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS NA UTR E SCADA A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (Y-B.B1) PELO KRON MULT-K 05. TRABALHO PREVISTO PARA 06/08/2024, EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202432 | 202432 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajustes en la configuración de la UTR conforme relatorio de la SSA 202304545, verificado correcta lectura de parámetros. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.67 | 2 | 0.5
202410712 | STE |  | M088L021 | ESAI-SEMD.TORRE C_RELÉS-CCO521-QUADRO CONTROLE OPERACIONAL | 1581.092-1 | 202428 | 08/07/2024 11:28:32 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar la cámara CAM521 situada en la SEMD, debido a que se registró una inestabilidad de red el 05/07/24. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue encontrado el terminal RJ45 con presencia de oxido/humedad y terminales de aterramiento flojos (mal apretados). Realizada por parte de los técnicos de PROTEK limpieza de las terminales, vedación de juntas y ductos, y reaprieto de terminales. La cámara fue desenergizada durante los trabajos de mantenimiento (alimentación VCA y PoE). | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.75 | 0.75
202410870 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202428 | 10/07/2024 10:14:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa Protek para verificar el molinete MOL-225B, el cual no está obedeciendo al comando de brazo caído | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue verificado que un cable correspondiente al modulo de comunicación del molinete, se encontraba quebrado en su terminal de conexión y por ende estaba desconectado. Realizado el cambio de terminal y reaprieto de los componentes. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202410885 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202428 | 10/07/2024 14:22:26 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual Análisis del AF no se están ejecutando (conforme Adjunto). Se encuentra con intermitencias desde el día 09/07/2024 | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | 202432 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado após restart das VMs de análise. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1.75 | 0.17
202410904 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 10/07/2024 17:07:21 | Associar conta de usuário "acostami" ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT". [SOASMDT-160: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-160] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuário "acostami" al grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT, conforme solicitado, | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202410927 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:12:42 | Vincular conta de usuário "caetano" ao grupo "GRP_PERMIT_SMIEDT_PI". [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-150] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vinculada cuenta de usuário "caetano" al grupo "GRP_PERMIT_SMIEDT_PI", conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.42 | 0.17
202410057 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:14:46 | 1. Criar contas de usuário: #MMU1 - elvisgal - jbenja - pedros - deluca - thiagows - konzen - albring - pedrosa - quevedo - frede - nerixs - dalcheri - mendes #MMU2 - borjah - eduardop - przanot - pablitov - canoocam - iurim - jurandir - rdario - alexsand - alissonl - jjbs - juanmanu - buzanelo - elenors - leomf - nicoleli - cesarhr - favionar - kirienco - ferperez #MMU3 - everam - murillo 2. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-161] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202431 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas cuentas solicitadas y asociadas al grupo GRP_PERMIT_PI. Informado a los usuarios por correo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202410049 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:15:02 | 1. Criar contas de usuário: - rotelok - juanka - zunij - oportoru - iqcesara - lavaldez 2. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT-149: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-149] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creadas cuentas solicitadas y asociadas al grupo GRP_PERMIT_PI. Informado a los usuarios por correo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.67 | 0.17
202410047 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202428 | 11/07/2024 14:15:22 | 1. Criar conta de serviço "aste_pivision", com nome de exibição "AS.TE"; 2. Criar conta de usuário "dcazal"; 3. Associar contas ao grupo: - GRP_PERMIT_PI [SOASMDT: 142, 152] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de servicio "aste_pivision", iformada contraseña a usuario responsable. Creada cuenta de usuario "dcazal" e informado password al usuario, asociadas cuentas al grupo GRP_PERMIT_PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202410999 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202428 | 12/07/2024 10:01:10 | Verificar y solucionar porque puerta de acceso a la CCR cota 135 lado PY no desbloquea el acceso mediante el lector de carnet "LM-190A/a" | OUO5 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | 202432 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | DEBIDO A LAS FALLAS RECURRENTES LA CONTRATADA HA SUSTITUIDO LA PLACA DE CONTROL DE ACCESO LP1502, EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL CT4500064363, POR CONSIGUIENTE NO FUE UTILIZADO MATERIAL DE RESERVA DE ITAIPU. FUE CONFIGURADA Y QUEDA OPERANDO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 5.5 | 1
202410952 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202428 | 12/07/2024 15:26:53 | Realizar creación y configuración de fuente de datos ODBC "Replica del SES" conforme detallado en documento anexo. Adicionalmente, se anexa indicaciones del área gestora. Verificar replicación/aplicar procedimiento de conexión en el servidor secundario. Coordinar ejecución con IEE4. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202429 | 202432 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado. Porém o campo database correto é data_warehouse , conforme informado por SMIS.DT. Realizado verificações com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.75 | 0.17
202411124 | STE |  | M066O001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA19 - SWA01 | 1355.038-5 | 202429 | 15/07/2024 11:37:29 | Favor programar y acompañar actualización de OS del equipo SIRI-UTA19-SWA01, de la versión 15.2(7)E3 para 15.2(7)E10. Link de la nueva versión en: https://software.cisco.com/download/home/284832159/type/280805680/release/15.2.7E10 La actualización es necesaria para compatibilidad con VMware ARIA for NETWORKS. Favor coordinar actividad con Rogerio de Souza (TELETEX). | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202430 | 202431 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada actualización de OS del equipo SIRI-UTA19-SWA01, de la versión 15.2(7)E3 para 15.2(7)E10, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.58 | 2 | 0.42
202411132 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202429 | 15/07/2024 14:01:09 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC60-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.5
202411129 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202429 | 15/07/2024 14:03:57 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la instalación de un nuevo soporte para la UPS-Q, de manera a mudar la posición de instalación de la UPS mencionada. Trabajo previsto para la semana 30 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202430 | 202432 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo). La UPS-Q presentó una falla que imposibilitaba su utilización, en su lugar fue instalada una UPS de reserva normalizando la alimentación. Fue retirada la UPS-Q para su verificación en garantía, se aguarda una respuesta por parte de PROTEK. OBS: Durante la ejecución de este servicio fue realizada una OTS (observación de trabajo seguro) | Dentro do Prazo |  |  | 3.33 | 16 | 3.66
202411131 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202429 | 15/07/2024 14:04:11 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar el cambio de 5 (cordones) de fibra óptica dentro del Rack ESAI-STC50-RACK01, por cordones de mayor longitud, para facilitar la organización de los mismos dentro del RACK | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Reorganizados cables de fibra óptica. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.75 | 0.5
202411195 | STE |  | M088K021 | ESAI-EL222.TRECHO A4-CCO475 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.141-9 | 202429 | 16/07/2024 10:34:46 | Acompanhar os técnicos da empresa Protek para a substituição da leitora de controle de acesso LM-475D/b, que está apresentando falha, localizada no Vertedouro, Trecho A4/A5, Elev. 222.15. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202429 | 202430 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fue cambiada la lectora LM-475D/b en marco de la garantía. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202411204 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202429 | 16/07/2024 14:02:37 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para configuración de la Máquina Virtual SIRI-ARIA-VM06 que se encuentra instalado en la infraestructura del ESAI y será utilizado como proxy para monitoreo vía ping de las cámaras, mediante el software VMware ARIA Fechas previstas para la actividad jueves 18/07/2024 o Viernes 19/07/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202429 | 202430 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A TELETEX, CONFIGURADA LA MÁQUINA VIRTUAL SIRI-ARIA-VM06. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7 | 0.25
202411212 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202429 | 16/07/2024 17:59:56 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do óleo da fase B no SCADA e PI. Verificado óleo da fase B: 78. Fases A: 41 e C: 43. Verificada no KT a indicação coerente com as outras fases. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202441 | 202443 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor con discrepancia de lectura MCR-PT100-I-DC por otro de las mismas características (SM 490834), verificado lectura coherente entre el KT y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Catastrado SSA 202416965 para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO | 1 | 3 | 0.75
202411563 | STE |  | M066F023 | ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 | 1352.075-0 | 202430 | 24/07/2024 09:08:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96528&eventid=166723574] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202431 | 202439 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852I-A-K9, realizado testes com sucesso. ACCESS POINT SIRI-UTA04-LAP02 SN: FJC26392A7V CÓDIGO DE EQUIPO: 1352.212-8 | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 1
202411673 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 25/07/2024 11:17:52 | Associar conta de usuário "eliasfc" ao grupo "GRP_PERMIT_COTEL". [SOASMDT-159] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202430 | 202432 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Asociada cuenta de usuario "eliasfc" al grupo "GRP_PERMIT_COTEL", conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202411676 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 25/07/2024 11:18:10 | Associar as contas de usuário: - pabloy - brunoc ...aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN [SOASMDT-157 e 158] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202431 | 202431 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários pabloy e brunoc adicionados aos grupos GRP_ADMIN_SOPHO e GRP_PERMIT_SOPHO_VPN, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.08
202411714 | STE |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202430 | 25/07/2024 15:05:45 | Identificar causa da alta utilização de espaço no Disco C:/ do servidor, conforme registrada na SSP 20242017. Realizar ações iniciais de controle de crescimento (Eliminação de arquivos temporários, compactação de arquivos, correção de configuração de rotação de logs, etc). Coordenar atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | La causa de alta utilizacion del disco C: se debe a logs generados por la apliacacion tomcat del SOMA(Ver anexo). Eliminados logs antiguos y compactados los mas recientes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.67 | 0.08
202411715 | STE |  | T066A008 | CONTROLADOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG50-02 | 2997.001-2 | 202430 | 25/07/2024 15:06:27 | Identificar causa da alta utilização de volume de disco dos conjuntos vd02 e vd03 do storage, conforme registrada na SSP 20242017. Realizar ações iniciais de controle de crescimento (Eliminação de arquivos temporários, compactação de arquivos, correção de configuração de rotação de logs, etc). Coordenar atividade com IEE4. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202431 | 202432 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Vd02 F:\SOMA ocupada por archivos de logs, se compactaron los archivos, ocupación actual 35%. Vd03 I:\ORABACKUP ocupado por archivos de backup, se han eliminado los backups antiguos,ocupación actual 67%. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 0.17
202411730 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202430 | 25/07/2024 17:23:01 | En atención a la modificación sugerida por la empresa PROTEK y aprobada por la ENES.DT para la integración de las imágenes del ESAI con el VideoWall del SCADA, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para instalar una tarjeta de red (tarjeta de red adicional retirada de la Estación de Trabajo Supervisor MD) en la Estación de Trabajo del ESAI instalada en la sala CCR. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | No fue posible instalar la tarjeta de red por la diferencia de tamaño de la guia metálica. Ver anexo. Fue reinstalada en su posición original. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202411654 | STE | 202411380 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202430 | 26/07/2024 09:07:50 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 no SCC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202436 | 202434 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202411749 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202430 | 26/07/2024 16:20:54 | 1. Criar contas de usuário: - victorse - priveros - alemir - jmga 2. Associar contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - victorse - priveros - alemir - jmga - coliveira - valper [SOASMDT-170] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202431 | 202431 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criadas as contas da rede SIRI para os usuários victorse, priveros, alemir e jmga. Adicionados ao grupo GRP_PERMIT_PI os usuários victorse, priveros, alemir, jmga, colivera e valper. Enviadas instruções básicas iniciais para os usuários por email. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.33 | 0.08
202411881 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202431 | 29/07/2024 17:08:39 | O scanner de mídia do 4o. piso do EP está desatualizado e não está funcionando. Apresenta a mensagem: "AV Update Required" conforme imagem em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202431 | 202431 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado contato com SITT, que informou que devido a mudanças na infraestrutura da SITT, estava faltando uma VLAN em um port-channel. Após a inclusão da VLAN e um reinício no equipamento Gateway SMX-1, as funcionalidades foram normalizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.2
202411903 | STE |  | M004A003 | GATEWAY SMX-3 | 1606.001-5 | 202431 | 30/07/2024 08:20:40 | O scanner de mídia da SDC está desatualizado e não está funcionando. Apresenta a mensagem: "AV Update Required" conforme imagem em anexo | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202431 | 202431 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado contato com SITT, que informou que devido a mudanças na infraestrutura da SITT, estava faltando uma VLAN em um port-channel. Após a inclusão da VLAN e um reinício no equipamento Gateway SMX-3, as funcionalidades foram normalizadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.13
202412047 | STE | 202401930 | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202431 | 31/07/2024 16:50:55 | Verificar na data informada no RAP 12/2023 o funcionamento do aplicativo itasync na estação e a disponibilidade dos dados no filesharing do SIRI. Verificar porque os dados nao foram registrados no SOE do SCADA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram verificados os ajustes dos IED's do SEP765 quanto o envio de eventos com estampa de tempo, os parâmetros da base de dados do SCADA quanto a historização dos eventos e tudo aparenta estar correto, todavia existe um evento de não conformidade Evt.207 (SSA 202406009 -> 202406009(D)) em que é relatada a ausência de registros de SOE de forma aleatória, o que explica este caso. A respeito do aplicativo Itasync, este estava inativo por motivo desconhecido, portanto foi reiniciado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.67 | 0.33
202412075 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202431 | 01/08/2024 10:07:13 | Verificar e solucionar problema de acesso eletrônico das portas do LQEE (prédido da SMIL.DT). Nenhuma porta com acesso liberado via crachá está funcionando. | ILA0 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202431 | 202431 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sistema "colgado", lo que generaba un problema funcional de las lectoras. Realizado reseteo del panel CCO y verificación de ltodos los accesos por parte de la contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3.5 | 1
202412125 | STE | 202411736 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202431 | 01/08/2024 15:45:44 | Realizar captura de protocolo relativo a SSA 202411736 no 2COC, com acompanhamento da empresa Atenas. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202432 | 202436 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Mantenimiento preventivo a cargo de ATENAS SA, con acompañamiento de ITAIPU. El único inconveniente encontrado fue el extractor del panel de Supervisión. Se encontraba averiado pero fue reparado. A cargo de ITAIPU quedo la tarea de extraer el log de comunicación al terminar los trabajos de mantenimiento. Adjunto se encuentran el informe redactado por la contratista y el log de comunicación del Gateway con el SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 35.5 | 0.17
202412325 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202432 | 06/08/2024 07:56:26 | Revisar configuração e identificar/solucionar motivo do crescimento contínuo de utilização de disco P:/ Obs.: Crescimento não ocorre na PI-VM2. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor se ha constatado que el crecimiento continuo de utilización del disco P se debía a la generación de logs, estos logs eran generados debido a una configuración en el aplicativo PI SDK Utility (mayores detalles en el caso con AVEVA 01204927). Se procedió con la eliminación de los logs más antiguos y se coordinará con CAI para el ajuste correspondiente en todos los aplicativos de los usuarios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202412446 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202432 | 07/08/2024 15:15:56 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202433 | 202445 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 30 | 2
202412445 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202432 | 07/08/2024 15:16:18 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Primera Visita Periódica a realizarse los días 12 y 13 de agosto del 2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Primera Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202433 | 202445 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado acompañamiento a la contratada para la verificación de las actividades definidas previamente, ver documento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 28 | 1.5
202412561 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 09/08/2024 10:24:43 | Verificar e solucionar indicação de temperatura do Patio da SEMD discrepante entre SCC, -37,5°C e PI Vision, 14,35°C. | OUO7 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | 202438 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema e verificado que está recebendo a leitura de modo incorreto desde o dispositivo primário. A correção da indicação de temperatura do pátio da SEMD foi efetuada através da execução das ATs 202406571 e 202406572. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.5
202411369 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202433 | 12/08/2024 10:58:56 | Alterar a configuração no SCC do seguinte ponto que está sinalizando como EVENTO e dever ser configurado como ALARME: (Bitbyte: 16908; Descrição: IED PR5B15 FUERA OPERAC), conforme anexo. Informação referente a Bay Unit da Barra A2 do painel de proteção de Barras 2RB1516. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na Base de Dados do Sistema SCC, e constatado que demais alarmes equivalentes e este evento estão configurados como SA4AGAx, e não como SA0x. Realizada a alteração conforme sugerido. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202412822 | STE | 202412385 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 14/08/2024 14:50:23 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre controle local ou remoto do disjuntor 84LI6, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75
202412824 | STE | 202412343 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 14/08/2024 14:50:41 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre falha de comunicação do IED da proteção alternada da linha MD-IRY, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.5
202412819 | STE | 202412386 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:51:44 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de ponto sobre local/remoto do disjuntor 84LI6 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202412816 | STE | 202412402 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:52:09 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, ACRONM e INHPRO de ponto sobre linha IPU-MD-66kV Energizada na SOSTAT, conforme anexo. Se anexa archivos Excel .. *.XLS, SQLs (Roolback y Update) | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202412806 | STE | 202412737 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 14:53:40 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. Se anexa archivo Excel, SQLs (Roolback y Update) tanto de SOSTAT y SOANLG | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202412882 | STE | 202412828 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202433 | 15/08/2024 08:06:30 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L11" como completa en el SCC. Replicar modificaciones en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202439 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs. Atualização na UI04 será realiza em outro momento, através da sincronização. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.25
202413229 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202434 | 20/08/2024 10:48:35 | Providenciar solução para que o ponto RTU560 COMUNIC C/GPS VIA SNTP2 ACTIVA do painel 2S-D02 em anexo passe a estar válido no SCC e SCADA. No SCC, está como "NotRenew" e, no SCADA, inválido. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202445 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue cambiada la dirección Bitbyte a 18633 en el SCC como esta configurada en la remota. Fue generada la SSA 202416071 para realizar en mismo cambio en el SCADA | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 2.5 | 0.17
202413312 | STE |  | M088I990 | ESAI-CCR-WKS01 - WORKSTATION OPERADOR | 0891.033-9 | 202434 | 22/08/2024 08:27:57 | SOLICITAR CRIAÇÃO DE NOVO USUÁRIO PARA O SISTEMA GENETEC – LOGIN / SENHA – PERFIL OPERADOR COLABORADOR: MARCIO GIORDANI / MAT 3611-3 LOGIN: SENHA: | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | 202435 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CREACION DE USUARIO, FUE TESTADO CONJUNTAMENTE CON EL USUARIO. EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.33
202413340 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202434 | 22/08/2024 11:32:08 | Verificar motivo pelo qual ao tentar acessar "siri-fsh-vm01.siri.itaipu" desde computador corporativo, apresenta erro de "O certificado não é válido". Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202435 | 202435 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado que o certificado do servidor estava vencido. Renovado o certificado no servidor AD do SIRI. Instalado novo certificado no servidor FSH Erro sanado e o servico foi restabelecido normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 3.67 | 0.25
202413430 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202435 | 26/08/2024 08:53:52 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual uma das teclas do monitor KVM permanece travada, mantendo o monitor KVM com a tela apagada e como consequência impede a coleta das leituras diárias dos medidores do SMF. Observação: A tecla destacada na imagem em anexo, estilo chave fim de curso, que tem ficado travada e é responsável por apagar o monitor quando este é fechado, porém, algumas vezes ao abrir essa tecla tem permanecido travada. | OSO0 | MEL4 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | 202442 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizado um ajuste na haste do sensor de abertura da tela. Realizado acompanhamento e ensaios, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202413432 | STE | 202412876 | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202435 | 26/08/2024 09:57:12 | Durante atendimento da SSA:202412876 verificado falta de tensão na régua BTA-1 pontos 37-38 proveniente da UTR570-2, correspondente ao alarme "CW-04 condição anormal". | MEG2 | MEL4 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202440 | 202440 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Reapretado terminales con flojos y borneras y realizado actuación de alarma con resultados satisfactorios en SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202413503 | STE |  | M066G023 | ACCESS POINT SIRI-UTA05-LAP02 | 1352.006-7 | 202435 | 27/08/2024 07:43:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96546&eventid=167165672] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202452 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca do AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152 (D) ) . Realizado teste funcional e constatado correto funcionamento. SN: FJC26392BP COD. 1352.213-0 | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 3.5 | 1.25
202413650 | STE |  | M088M361 | ESAI-UPAC - CCO-UPAC - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.200-0 | 202435 | 27/08/2024 14:10:36 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Quadro de Controle Operacional ESAI-UPAC-CCO-UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 40 | 2
202413652 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202435 | 27/08/2024 14:10:52 | Realizar o comissionamento com acompanhamento dos representantes da TECMOUNT, do Rack ESAI-UPAC-RACK UPAC, em referência ao Contrato nº 4500041509. Planilha de comissionamento disponível na SDS-15289 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15289 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 40 | 2
202413664 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202435 | 27/08/2024 15:05:51 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de instalação de cordão ótico no ESAI-STC60 desde ESAI-STC60-SWD02_Gi1/0/13 até ESAI-STC60-DIO08_P01/P02. Ref CT4500041509. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATADA, INSTALADO EL CORDON ÓPTICO Y PROBADO QUE SE ESTABLEZCA LA COMUNICACION ENTRE ESAI-STC60-SWD02 Y ESAI-STC60-SWA25, DEJADO CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202413678 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:50:56 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Zabbix do ESAI (ESAI-VM02) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | 202438 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA INTEGRACION DE LOS ACTIVOS DE UPAC AL ZABBIX, CON EXCEPCION DE LA UPS, ESTA NO POSEE PLACA SNMP PERO SERA ADQUIRIDA JUNTO A OTROS MATERIALES DE RESERVA, SMIN EN CONOCIMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 11 | 1
202413673 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202435 | 28/08/2024 08:52:10 | [UPAC - Integração com ESAI]: Acompanhar a empresa Protek nos serviços de integração no Security Center (caregar mapas, configurar controles de acesso e câmeras) dos equipamentos de segurança instalados na UPAC no âmbito do CT 4500041509 - Tecmount. Ref. integração: ET 6024-20-15210-E item 4.10 (CT 4500064363/2022 - Protek). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | 202437 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CPNFIGURACION DE LOS ACTIVOS EN EL SECURITY CENTER, SERA COMISIONADO/ENSAYADO CON SSA:202413650 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202413817 | STE | 202409578 | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202435 | 29/08/2024 11:38:00 | Acompañar a los representantes de la empresa Protek en la reinstalación de la UPS-Q, la cual fue enviada para reparación bajo garantía, según el contrato 4500064363/2022. Realizar los procedimientos de verificación del funcionamiento de la UPS conforme al archivo adjunto. En la baja de la SSA, adjuntar el documento con los valores medidos. En caso de ser necesario, utilizar la Planilla de Comisionamiento 6024-83-19309-E como referencia. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202435 | 202436 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LA REINSTALACION DE LA UPS-Q, REALIZADOS LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES CON FORME ANEXO. CONFORME ENSAYOS EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN CONDICION NORMAL. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202413865 | STE |  | M088B013 | ESAI-STC60-DIO08 | 2988.015-9 | 202435 | 30/08/2024 08:27:17 | Prestar suporte à MEL3 para as atividades de comissionamento da rede ótica entre o rack ESAI-STC60 - DIO 08 e o rack UPAC (Unidade de Proteção Anticorrosiva e Carpintaria) . Contrato 4500041509. Ref. SSA202413851 (MEL-3). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202436 | 202440 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 PARA LA REALIZACION DEL COMISIONAMIENTO. Ref. SSA202413851 | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202413875 | STE |  | M088H201 | ESAI-EL131.C/D.U9A-CCO190 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.077-3 | 202435 | 30/08/2024 09:08:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta de acesso da CCR, cota 135 lado BR, não desbloqueia para "alguns usuários" o acesso através do leitor de crachá "LM-190B/a" | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202435 | 202437 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado Restart de la lectora, posterior ensayo y verificación de alarmas del sistema, se encuentra en condición normal. | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 2 | 0.25
202413868 | STE |  | M088S131 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-UPAC - 2,2kVA | 3258.026-6 | 202435 | 30/08/2024 14:58:29 | Realizar el comisionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida de la Unidad Anticorrosiva y Carpintería - UPAC, que alimenta equipos activos del sistema ESAI. Contrato 4500041509. Planilla de comisionamiento 6024-83-19310-E adjuntada en SDS-15295 (link para acceder: https://jira.itaipu/browse/SDS-15295). El acompañamiento del contratista (TECMONT/PROTEK) estará coordinado por SOCM.DT. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202438 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento conforme planilla en anexo. OBS: La UPS no posee placa de red según proyecto, el mismo será adicionado por ITAIPU para su integración al sistema de monitoreo (Zabbix). El mismo será instalado con otro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 11.5 | 1.5
202414028 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202436 | 03/09/2024 10:02:30 | EJECUTAR PLANILLA DE COMISIONAMIENTO LÓGICO DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED WIRELLES DEL SIRI CONFORME SDS -14947. ESTA PLANILLA CONTEMPLA LAS CONFIGURACIONES LÓGICAS DEL AMBIENTE ABARCANDO LOS ACCESS POINTS DE LAS UTAS: 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20. EN TOTAL SON 119 ACCESS POINTS (60 ANTIGUOS Y 59 NUEVOS). | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202436 | 202446 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue ejecutado de manera exitosa la planilla de Puesta en Servicio lógico de la Ampliación de la Red Wireless del SIRI conforme lo solicitado. Los detalles de la ejecución y la planilla final se encuentran en https://jira.itaipu/browse/SDS-14947 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 3
202414056 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202436 | 03/09/2024 14:48:49 | Acompanhar os técnicos da empresa PROTEK para a desinstalação do módulo de alimentação VG4-A-PSU2, instalado no CCO409, e posterior envio ao suporte local do fabricante para a realização de testes referentes ao reparo da cámara térmica CAM409/410. Solicitação realizada pela Contratada PROTEK. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202436 | 202506 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Modulo VG4-A-PSU2 reinstalado. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202419940. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202414098 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202436 | 04/09/2024 04:21:32 | Alterar a configuração no SCC do seguinte ponto que está sinalizando como evento e deve ser configurado como alarme " SEMD 500kV T03 Monitor Temp Falla", estender para T01 ao T04 e do R01 ao R04. | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202439 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que faltam dados na solicitação para a execução desta SSA. Por meio da SMIN, foi emitida DPS-88 para tratar da implementação/modificação destes alarmes. Trabalho será executado futuramente, com outra documentação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202414296 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202436 | 06/09/2024 11:02:39 | Modificar curva característica 116, correspondiente a la potencia reactiva de la L01-MD1 66kV (BITBYTE: 1548), conforme detalles en anexo. Posterior a la modificación verificar la correcta medición de los valores tanto en el SCC como en el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202437 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste da curva conforme previsto. Realizado teste com o Sistema SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202414831 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 16/09/2024 08:56:51 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre a função 50EF relativa as linhas YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202441 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados los cambios segun el archivo anexado | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 0.67 | 0.17
202414858 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202438 | 16/09/2024 12:06:16 | Verificar y solucionar motivo del error de medicion de la tension M2 de la linea LI IPU FI 4 discrepante con la medicion de tension M1 conforme anexo. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | 202441 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado ajuste na base de dados da UTR620, verificado com a CCR que a medição normalizou no SCADA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 1.25 | 0.33
202415154 | STE | 202415138 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202438 | 20/09/2024 08:17:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Prestar apoyo a MET1 para realizar ensayo de punto a punto del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PSVD1 el cual está siendo comisionado. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. Coordinar fecha con MET1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202440 | 202442 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme previsto. Resultado dos ensaios no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 4.5 | 1
202415024 | STE | 202414933 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202438 | 20/09/2024 08:17:57 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD1 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202441 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizada las modificaciones necesarias segun archivo anexo | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.33 | 0.17
202415023 | STE | 202414935 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202438 | 20/09/2024 08:18:03 | Realizar inclusión de puntos calculados, alteración de cálculos y eliminación de otros puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L01" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación del anexo de la SSA 202414933 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202441 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios e inclusiones necesarias segun el archivo anexo | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.17
202415224 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 23/09/2024 08:27:45 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.75 | 0.25
202415473 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 25/09/2024 22:24:44 | Verficar/solucionar motivo por el cual en la pantalla "SEMD5AB2" el vano de la línea LI MD-YZU2 está indicando LOCAL estando en REMOTO. Ver anexo. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ATRAVÉS DA SSA. 202417454 PARA SISTEMA SCC. OS PONTOS EM QUESTÃO FORAM NORMALIZADOS. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202415484 | STE | 202415220 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 26/09/2024 08:32:35 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202441 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado los cambios segun anexo | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.17 | 0.17
202415482 | STE | 202415222 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202439 | 26/09/2024 08:32:43 | Realizar inclusión y alteración de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1 "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 44L22" como completa en el SCC, conforme ejecución y validación realizada en la SSA relacionada (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202440 | 202445 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron alterado/incluidos los puntos según planilla anexa | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 12 | 0.17
202415557 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 27/09/2024 09:20:27 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre a função 50EF da linha YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.75 | 0.25
202415677 | STE | 202415630 | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202440 | 30/09/2024 10:38:03 | Conforme SSA Matriz, realizar restauração (em outra localização) de backup da VM STH-PCD-VM01, versão de 20/09/2024 ou posterior. Em seguida, via VMware, exportar a nova máquina restaurada para formato ".ova" ou ".vmdk". Coordenar entrega de Backup a IEE3. Utilizar mesmas configurações utilizadas para SSA 202405192 . Obs.: Importante o cuidado na restauração e parametrização para não sobrescrever e não interromper o funcionamento (ex: conflito de IP, MAC, etc) da VM em produção. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202442 | 202444 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado restore do servidor STH-PCD-VM01 da versão do dia 20/09/2024. Feito o export da VM via arquivos vmdk. Entregues ao Elias Castillo via HD externo USB. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202415756 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202440 | 01/10/2024 09:07:35 | Acompañar a personales de la empresa FASTHELP en el proceso de implementación de la solución TRELLIX en el sistema SCADA NMR5, conforme cronograma, plan de trabajo y correo adjunto. Contrato N°: 4500075530. Servicio previsto para los días 16/10/24 al 06/11/24. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202443 | 202544 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A instalação do antivírus Trellix será limitada ao ambiente do PDS, conforme memorando em anexo. Os trabalhos de acompanhamento da empresa Fasthelp foram concluídos. | Fora de Prazo |  |  | 4.17 | 80.33 | 0.5
202415841 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202440 | 02/10/2024 09:18:19 | Verificar y solucionar motivo por el cual el lector "LM-514 A/b" de la puerta de acceso a la sala de control de la SEMD no está operativo. Conforme video en anexo. Obs: Problema reincidente conforme SSA 202413468. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA LECTORA CON DEFECTO Y AJUSTE DE LOS BORNES DE ESTA. TESTADO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 1.5 | 0.25
202415852 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 02/10/2024 10:38:32 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202448 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Incluído o Alarm1 para R03. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202415854 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 10:47:56 | Realizar edición de BD conforme archivo anexo (DPS-88). Señales correspondientes a la falla de monitor de temperatura del aceite del devanado MTOE1 de los reguladores R01, R02, R03 (Paneles 3F1, 3F2, 3F3) y los autotransformadores T01, T02 y T03 (Paneles 2F1, 2F2). Ref.: AR/OPU.DT/029/2022AR/OPU.DT/029/2022. SSAs 202314687 (DAUC 1), 202314689 (DAUC 2), 202415852 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202415858 | STE | 202415726 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 11:46:01 | [RETROFIT 4R1] Realizar edición de BD conforme archivo anexo, señales relativas al 4R1. Ref.: DPS-89. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202415866 | STE |  | M088S051 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-11 - 3kVA - MIRANTE MD | 3258.017-4 | 202440 | 02/10/2024 11:49:58 | VERIFICAR ESTADO DE LOS BANCOS DE BATERIA DE LA UPS-11 OBS: EN EL ZABBIX FUE DETECTADA UNA DESCARGA RAPIDA MAYOR A LO HABITUAL (≈2:20 HORAS). | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202440 | 202506 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL RETIRO Y LA SUSTITUCION DE LOS BANCOS DE BATERIA CON PROBLEMA, POR PARTE DE LA CONTRATADA, EN EL MARCO DEL PERIODO DE GARANTIA CONTRACTUAL. FUE REINSTALADO EN SU POSICION Y VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO POR UN TIEMPO PRUDENCIAL. EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12 | 1
202415904 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202440 | 02/10/2024 15:51:31 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | 202446 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 34.42 | 0.08
202415903 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202440 | 02/10/2024 15:51:40 | Acompañar a los técnicos de la empresa FAST HELP INFORMATICA LTDA (Contrato 4500075530) para la instalación del antivirus TRELLIX en la infraestructura del ESAI. El trabajo será acompañado por la empresa PROTEK (4500064363/2022) Fecha de realización del Trabajo: 08/10/2024 al 11/10/2024 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202441 | 202446 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configuração de firewall Instalação de superagent ESAI-ATV-VM01 Definição de política no EPO Instalação do Agente, ENS e EDR | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 33.5 | 0.08
202415929 | STE |  | T081A006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO QFP-CE02 220 Vca - 60 Hz | 3016.002-0 | 202440 | 03/10/2024 09:42:58 | VISANDO MANIOBRAS DE AISLACIÓN DEL PANEL QDF-CCP-02, SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXIÓN CONTROLADA DE ESAI-CCP, PARA EL DIA 16/10. AT DE REFERENCIA 8448/8450 (SMMG.DT) | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202442 | 202444 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO DURANTE DESCONEXIÓN Y POSTERIOR NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA, EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202415935 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202440 | 03/10/2024 11:34:54 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme archivo xlsx anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.5 | 1
202415937 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 03/10/2024 11:57:39 | [Sistema de protección L3/L4 - Puntos duplicados en la DAUC 02 y DAUC C ]: Eliminar los puntos de la base de datos conforme anexo. Ref.: SSAs 202415924 (DAUC 2), 202415934 (DAUC C), 202415935 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202416228 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202441 | 09/10/2024 07:38:24 | Realizar modificações nos campos "ElemType", conforme indicado no arquivo "SSA_pontos_TPC_SCC" com o objetivo de temporizar alarmes associados à condição de distorção de sinal dos TPC. Para maiores informações ver demais arquivos em anexo. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202416320 | STE |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202441 | 11/10/2024 09:58:52 | CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/24 EN MODO ACCESS Y VLAN 22 PARA LA CONEXIÓN DE LA UMR-1011 EN EL MARCO DEL PROYECTO RPMF EXPANSIÓN 2. ADJUNTO DOCUMENTO DE LA UTA12 ENVIADO POR ENES.DT VÍA EMAIL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN EN EL SAT. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202443 | 202443 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuración de interfaz conforme indicado en documento en anexo de emisión. Verificada conectividad del enlace (ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.25
202416307 | STE | 202416280 | M066W024 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP03 | 1352.064-5 | 202441 | 11/10/2024 13:51:42 | Verificar/solucionar indisponibilidade das redes wireless do SIRI na sala do ESAI. | MEL3 | MEL4 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202505 | 0 | 2 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a troca de AP, com AP fornecido via RMA (SSA 202415152). Realizados teste funcional e constatado correto funcionamiento. SN: FJC2639118QS COD. 1352.214-1 | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 1.8
202416365 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.112-0 | 202442 | 14/10/2024 14:45:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96897&eventid=167833317] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | 202523 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Instalado nuevo AP UTA00-LAP03 (Retirado= S/N: KWC22450JYG, Instalado= S/N: FJC263925ZZ) realizados pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.66
202416361 | STE |  | M066I024 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP03 | 1352.170-9 | 202442 | 14/10/2024 14:45:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187506&eventid=167600042] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202501 | 202452 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la inspección in situ y se constató que el conversor de medios se encontraba con alta temperatura, se procedió a reiniciar el equipo con lo cual se constató que el mismo se encontraba con desperfectos (todos los leds permanecían encendidos por más que no contaba con cables conectados); el AP volvió a estar operativo una vez realizado el cambio del conversor de medios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202416685 | STE |  | M088U341 | ESAI-UTA18-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.039-0 | 202442 | 17/10/2024 15:07:03 | [ESAI - Integração com Rede Hidrantes SEMD] Realizar acompanhamento da empresa Protek nos serviços de conectorização entre ESAI-UTA18-DIO02 (P07/08) e ESAI-UTA18-SWD01 (Gi1/0/17). Obs: Conforme informado por Protek, a interface do switch encontra-se configurada. Detalhes dos serviços vide documentos em anexo. Inicio previsto: 17/10/24. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | 202446 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 23 | 0.5
202416947 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 23/10/2024 07:41:32 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202416945) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202416952 | STE |  | M088U161 | ESAI-UTA08-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.031-6 | 202443 | 23/10/2024 08:02:12 | VERIFICAR NOTIFICACION DE FALLA EN EL VENTILADOR DEL SWITCH ESAI-UTA08-SWD01 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202444 | 202449 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Ventilador con defecto sustituido por la empresa Teletex, equipo en condición normal. OBS: La contratada proveyó un switch nuevo al cual fue retirado un ventilador para sustituir el defectuoso, la contratada solicita colocar el ventilador con defecto en el switch y encaminar el equipo nuevamente. Detalles en anexo | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202417020 | STE |  | M088L361 | ESAI-SEMD.HIDRANTES - CCO518 - QUADRO CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.201-1 | 202443 | 23/10/2024 16:18:56 | [ESAI - Integración Hidrantes SEMD] Realizar acompañamiento a la empresa PROTEK para la configuración e integración al Sistema ESAI de los equipos instalados en el Sector de Hidrantes de la SEMD. El listado de los equipos a ser integrados se detallan en Anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202443 | 202446 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada integración de Hidrantes a la red ESAI, el switch de acceso IFS previsto en el proyecto inicial fue sustituido por el Switch cisco IE1000, conforme acta Acta AR/SMI.DT/0091/2024 en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.25
202417047 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202443 | 24/10/2024 07:53:19 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos dos 86T dos transformadores da SEMD no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.5
202417235 | STE |  | M088I321 | ESAI-EL135.CCR - CCO CCR - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.198-0 | 202444 | 28/10/2024 10:08:43 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta da CCR lado BR não abre pelo leitor de crachá LM 190B/a (externo). | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202445 | 202446 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reseteo de la misma y ensayada correctamente. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.75 | 1 | 0.5
202417253 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202444 | 28/10/2024 11:28:25 | Probar/validar el correcto funcionamiento de los 14 cables de tipo DisplayPort-HDMI en el sistema Video Wall de la CCR, entregados por la empresa MAUELL LTDA. en concepto de garantía. Posterior a las pruebas, entregar nuevamente a la SMIN.DT para la respectiva gestión en la modificación de su política de reposición y entrega como repuestos al Almacén | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DE FUNCIONAMENTO NOS 14 CABOS DisplayPort-HDMI. DO TOTAL, 2 VIERAM COM DEFEITO E OS DEMAIS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. TODOS OS CABOS FORAM DEVOLVIDOS PARA SMIN.DT E OS DEFEITUOSOS IDENTIFICADOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.5 | 0.33
202417291 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 29/10/2024 07:35:31 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos da SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Trata-se de transferência de cálculos para o ibcalc. Por gentileza, coordenar com GSS implantação de nova base de cálculos no IBcalc (SSA 202417288) | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202417284 | STE | 202416782 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 29/10/2024 07:36:10 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos que indicam habilitação da Taxa 3 do FIP02 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202417332 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 29/10/2024 16:20:31 | Modificar el descriptivo de los puntos en anexo para compatibilizar los mismos con el SCC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.5 | 2 | 0.5
202417484 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 14:35:53 | Providenciar alteração de descritivo de dois pontos sobre os painéis 2S-L1314 e 2O-L34 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202417485 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202444 | 01/11/2024 14:36:39 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre 2S-L1314 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202417488 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 14:38:15 | Providenciar alteração de STTYPE, nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202417509 | STE | 202417483 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202444 | 01/11/2024 15:33:25 | Eliminação de um ponto RTC na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de ponto RTC para o ibcalc e implementação de 2 novos cálculos no ibcalc. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202417557 | STE |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202445 | 05/11/2024 07:48:37 | Realizar verificação e indicar atualização de dados dos 23 pontos SOMA restantes no servidor de armazenamento (ref. SSA 202407067), devido a não estarem sendo atualizados no PI System, conforme lista enviada em anexo (SSA original e e-mails). Resolver possíveis incongruências de nomes com o apoio do desenvolvedor do CEPEL (Previsão: 11/07). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | 202448 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento nos dias 07/11 e 22/11, de acordo com disponibilidade do CEPEL. Problema de historizacao das tags foi solucionado com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 6.75 | 0.15
202417605 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202445 | 05/11/2024 07:48:48 | Acompanhar atividade remota de apoio CEPEL, ref. atividade SSA 202417557. (Previsão: 07/11) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | 202448 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento nos dias 07/11 e 22/11, de acordo com disponibilidade do CEPEL. Problema de historizacao das tags foi solucionado com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.25 | 0.17
202417590 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202445 | 05/11/2024 08:21:59 | Realizar actualización de la CPU/UTR 633 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417587 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202445 | 05/11/2024 08:22:04 | Realizar actualización de la CPU/UTR 641 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 04/11/24 al 08/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417630 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202445 | 05/11/2024 10:01:09 | Realizar upgrade de la CPU/UTR532 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | 202447 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202417629 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202445 | 05/11/2024 10:01:19 | Realizar upgrade de la CPU/UTR530 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | 202447 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202417628 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:21 | Realizar upgrade de la CPU/UTR534 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202417627 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202445 | 05/11/2024 10:01:24 | Realizar upgrade de la CPU/UTR531 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417624 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202445 | 05/11/2024 10:01:26 | Realizar upgrade de la CPU/UTR630 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417619 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:29 | Realizar upgrade de la CPU/UTR631 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202417616 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:30 | Realizar upgrade de la CPU/UTR632 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417614 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202445 | 05/11/2024 10:01:33 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506-1 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202449 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Sustituido fuentes auxiliares que se encontraron con falla con SM 494919, emitidas las SSAs 202419310 y 202419311 para IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202417612 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202445 | 05/11/2024 10:01:34 | Realizar upgrade de la CPU/UTR506 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | 202449 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado sustitución del kit CPU D20ME por el nuevo kit CPU D20MX. Material enviado a descarte con DM 70036988. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 16 | 1.5
202417623 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202445 | 05/11/2024 10:01:36 | Realizar upgrade de la CPU/UTR634 con la instalación del kit D20MX en sustitución de la actual D20ME/D20MEII. Actividad será realizada en conjunto con el fabricante GE Grid Automation durante la 4ta visita, en la fecha indicada en el cronograma adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036915. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417611 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202445 | 05/11/2024 10:01:37 | Realizar actualización de la CPU/UTR 550 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202447 | 202447 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202417610 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202445 | 05/11/2024 10:01:43 | Realizar actualización de la CPU/UTR 533 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417609 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202445 | 05/11/2024 10:02:27 | Realizar actualización de la CPU/UTR 540 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 18/11/24 al 22/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417608 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202445 | 05/11/2024 10:02:29 | Realizar actualización de la CPU/UTR 541 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202447 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202417607 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202445 | 05/11/2024 10:02:47 | Realizar actualización de la CPU/UTR 640 del Sistema SCADA con la instalación del kit D20MX en sustitución del actual D20ME/D20ME II. Servicio a ser ejecutado en el periodo del 11/11/24 al 15/11/24, conforme cronograma en adjunto. Material disponible en Almacén con Cod: 712339. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202446 | 202447 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO KIT CPU D20ME PELO NOVO KIT CPU D20MX. MATERIAL RETIRADO FOI DESCARTADO COM A DM. 70036934. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202417695 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202445 | 06/11/2024 09:47:59 | Providenciar ajuste do ponto na SOSTAT: RTUNO PNTNO SUBNAM PNTNAM 119 6275 SEMD_500 VHA1 FOX CONDICION Para que o mesmo fique válido no SCADA. Verificada invalidade do ponto em tempo real. Ponto implementado com a SSA 202416142. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202417769 | STE | 202417754 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202445 | 07/11/2024 11:15:07 | Solicitamos apoio para verificar comunicação e testar o cabo de rede UTP-M-2131 de interligação entre porta ETH-02 da UAM-13 e UTA-13. Serviço previsto para dia 19/11/2024. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | 202448 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado y probado el cabel UTP-M-2131 de interconexion entre puerta ETH-02 de la UAM-13 y UTA-13, se detecto avería en el conector RJ45 del lado de la UAM-13, fue reemplazado el conector y normalizada la conexión | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.25
202417859 | STE |  | M088G281 | ESAI-A/B.U5-CCO098 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.055-2 | 202445 | 08/11/2024 14:25:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual el control de acceso "LM-098" no cede el acceso a la cota 108, eje A-B. | OUO1 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202446 | 202446 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado Reinicio de la lectora, testado, en condición normal de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.33
202417905 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202445 | 08/11/2024 16:53:05 | Solicito que o arquivo DFR_DataCollector.ini seja editado e que na seção referentes ao DFR1011 a opção "enable" seja alterada para FALSE (XXXX.enable=FALSE). Em seguida reiniciar o aplicativo DFR_DataCollector. O objetivo é cessar as mensagens indevidas de falha de comunicação do DFR1011. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la modificación del archivo de configuración DFR_DataCollector.ini en la sección #DFR1011 (DFR_16.enable=FALSE), posteriormente, se procedió a reiniciar el aplicativo (cuenta con una tarea programada en el Task Scheduler) según lo solicitado. PD: previa a la modificación fue guardada una copia del archivo de configuración con nombre: DFR_DataCollector_old_28112024_ini | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202418048 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 07:27:42 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM e ACRONM de pontos sobre o UMR-OP02 e ATLP-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202418046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 07:28:28 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC e TU da U9A e U18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202418062 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202446 | 12/11/2024 09:47:17 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD 13.8kV TRTI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202448 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202418063 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 12/11/2024 09:56:54 | Realizar adecuación de descriptico y parámetros asociados de la señal SEMD_AUX TI1 50/51N TRIP, debido a modificación realizada en campo. Ref.: DPS-92. SSA SCC 202418062. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.17
202418071 | STE | 202418023 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202446 | 12/11/2024 14:37:48 | [RETROFIT PB-04] DESCONECTAR Y PASAR PARA RESERVA EL CABLE A6X-0610 VINCULADO A COMANDOS PARA CONTROL DEL CONMUTADOR DEL TAP DEL TD-04 VIA SCADA, NO IMPLEMENTADOS EN TELA DEL SCADA. PADRON UTILIZADO EN LOS DEMÁS PB (PB-02/PB-03). ADJUNTAR DISEÑO ADJUNTO AS-BUILT EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202447 | 202450 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada desconexión de cables de la regla de la UTR. Cables desconectados y aislados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202417766 | STE | 202417516 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202446 | 13/11/2024 13:33:03 | Solicito a verificação em campo dos pontos referentes ao Rele 32 e Rele 30/27 do gerador diesel 4, conforme anexo e SSA original. Não foi identificado problemas de configuração de telas nem no BD. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES, CONEXÕES E AJUSTES NA UTR-631 E NO SISTEMA SCADA, REFERENTE AOS PONTOS E NÃO FORAM ENCONTRADAS NENHUMA ANORMALIDADE. OS PONTOS ESTÃO ATUANDO NORMALMENTE NO SISTEMA SCADA E INCLUSIVE SENDO REGISTRADO NO HISTÓRICO DE EVENTOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO COM DADOS ADICIONAIS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202418173 | STE | 202317477 | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 202446 | 13/11/2024 15:26:47 | Realizar baixa com substituição de equipamento no SOM para regularizar instalação realizada através de SSA 202317671 Obs.: Utilizar código de equipamento 1350.004-4, em cadastramento (S097A001) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizada a baixa substituindo os códigos de equipamento, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.13
202418165 | STE | 202417997 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202446 | 13/11/2024 15:39:53 | Eliminar pontos RTC conforme indicado nos arquivos em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202418212 | STE |  | M066P001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA12 - SWA01 | 1355.029-3 | 202446 | 14/11/2024 09:25:26 | Verificar correspondencia de la VLAN20 en la interface Gi1/0/1 correspondiente a SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la verificación de la asignación de la VLAN20 en la interfaz Gi1/0/1 del Switch SIRI-UTA12-SWA01 correspondiente a la conexión con el AP SIRI_SIRI-UTA12-LAP01_G0; según SMIN.DT (RJPA), fue asignada la VLAN de manera provisoria para pruebas con la cámara termográfica. Se procedió al retiro de la VLAN del puerto. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202418210 | STE |  | M066W001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA01 - SWA01 | 1355.019-0 | 202446 | 14/11/2024 09:27:35 | Validar correspondencia de la VLAN402 en las interfaces Gi1/0/5 y Gi1/0/8 correspondientes a SIRI-UTA01-LAP05_G0 y SIRI-UTA01-LAP08_G0 respectivamente. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202447 | 202448 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la VLAN 402 fue habilitada de manera provisoria para la ejecución de pruebas con teléfonos IP según menciona SMIN.DT (eliasfc); es necesario mantener aún esta VLAN en el puerto por indicación de SMIN.DT (RJPA). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.5 | 1
202418208 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202446 | 14/11/2024 10:38:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis na Estação de Engenharia. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202508 | 1 | 1 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Tras la verificación se detectó que la estación de ingeniería no contaba con acceso a la carpeta compartida (SIRI-FSH-VM02) donde este copia los eventos de oscilografía. Se procedió a reasignar las credenciales con lo cual se reestableció la sincronización de los eventos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11 | 2
202418266 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202446 | 14/11/2024 15:48:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "LAN B Disturbe" en el SCC, correspondiente al servidor IFS2. | OUO7 | MEL4 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a substituição da placa de rede correspondente a LAN-B. Obs. placa instalada foi retirada do equipamento reserva IFS SPARE. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202418361 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202447 | 18/11/2024 10:58:27 | Solicito apoyo para abrir una sala Teams para acceso remoto de Alesandro de Proença de la empresa TELETEX, para prestar un servicio de ajuste de alertas previo al comisionamiento de VMWARE ARIA. El número del contrato es el 4500068854/2022. Favor coordinar con Alessandro a los siguientes contactos: TEAMS: aproenca@teletex.com.br WS: +554796079053. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | 202448 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el acceso remoto y ajustadas las alteras de Vmware Aria, conforme solicitado. Sistema en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202418370 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202447 | 18/11/2024 11:27:32 | Acceso remoto para el servicio de Soporte de Ajuste de Aria conforme SSA 202418361. Se adjunta formulario de acceso remoto. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | 202448 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio ejecutado mediante SSA 202418361. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202418425 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202447 | 18/11/2024 18:19:38 | Verificar e solucionar alarme de "SCADA SALA COMPUTADORAS TEMP ALTA", sem rearme. Observação: Realizada inspeção na sala do SCADA e encontrado termostato do alarme, instalado no quadro QDFS-1 cota 135, com indicação de 25ºC. Temperatura da sala estava em 21ºC nos demais termômetros. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202449 | 202450 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El medidor realiza la lectura 2°C a más. Verificado el sensor PT100 sin problema alguno. Ajustado el offset de lectura a -2°C Generada SSA 202500334 para ILA3, para verificar/calibrar el sensor de temperatura. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.67 | 0.17
202418432 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202447 | 19/11/2024 08:01:58 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202448 | 202503 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 24 | 1
202418430 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202447 | 19/11/2024 08:02:23 | En el marco de las Visitas Periódicas previstas en el Contrato 4500064363/2022 - Modernización del ESAI, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la Segunda Visita Periódica que inicia el 25/11/2024. Se remite en adjunto listado de actividades previstas en la Segunda Visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | 202503 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada PROTEK conforme solicitado, actividades realizadas según anexo de emisión. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 28 | 1
202417403 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202447 | 19/11/2024 13:37:06 | Realizar relevamiento de informaciones y ensayos de actuación de las señales conforme planilla adjunta, considerar lo mencionado en la columna "Observaciones". Coordinar actividad con MEG2 y SOPG. Validar las informaciones de los diseños anexados y solicitar su adecuación posterior a realización de los ensayos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202514 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Finalizada analise dos resultados, foi emitida SSA 202505295 para atualização dos desenhos. Documentos anexos a esta SSA. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 52 | 1.5
202418642 | STE |  | M088K161 | ESAI-EL225.TRECHO F28-CCO433 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.148-1 | 202447 | 22/11/2024 16:15:43 | Verificar e solucionar por qual motivo a porta de acesso ao elevador E-03 não está travando. Localização: El 144, barragem principal, entre a U13 e U14. | OUO2 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202448 | 202449 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en el soporte de la cerradura electromagnética, demás componentes en estado normal. Ensayado y dejado en condición normal de funcionamiento | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3 | 0.5
202418786 | STE |  | M088K221 | ESAI-EL225.TRECHO L3-CCO470 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.151-2 | 202448 | 26/11/2024 09:18:21 | Realizar limpeza da câmera 470 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202505 | 202506 | 1 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA LIMPIEZA DE CAMARA TIPO DOMO Y CUADRO DE CONTROL OPERATIVO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 0.5 | 2 | 0.5
202418785 | STE |  | M088K201 | ESAI-EL225.TRECHO K12-CCO469 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.150-0 | 202448 | 26/11/2024 09:18:40 | Realizar limpeza da câmera 469 - case (bolha da câmera). | OUO5 | MEL4 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202506 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada limpieza de la cámara. Limpieza realizada con paño y liquido limpiavidrios comercial diluido con agua. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO | 2.5 | 1.5 | 1.67
202418789 | STE | 202418329 | G097E002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F2 | 0889.007-2 | 202448 | 26/11/2024 09:34:03 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-F. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202418788 | STE | 202418330 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202448 | 26/11/2024 09:37:53 | Verificar una posible alimentación cruzada de CC entre los tableros DAUC F2 y DAUC C2, detectada en una falla a tierra en la SSA 202207618. Cada interruptor posee una fuente de CC independiente. Verificar si existe una derivación de algún borne que provoque el cruce de alimentaciones. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202505 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Inspecionado o circuito de alimentação CC da DAUC-C. Não foi identificado alimentação cruzada com outras cargas. Não há evidencias de fuga de tensão para a terra. Constatado recentemente na execução das SSAs 202418283 e 202418284 e também na SSA mais antiga 201707219A, que tratam sobre o mesmo comportamento, os diodos utilizados nestes painéis possuem como característica apresentar um retorno de tensão quando uma das fontes de alimentação está ausente. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202418800 | STE | 202418230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202448 | 26/11/2024 10:52:13 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202418802 | STE | 202418232 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 26/11/2024 11:00:16 | Realizar inclusión, modificación y eliminación de puntos calculados para posibilitar el retorno de la regla N-1. "Evitar energizar la línea IPU-MD2 en el sentido SEMD para IPU por el interruptor 04L02" como completa en el SCC, conforme validación y ejecución realizada en la SSA 202418800. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202418800 no modo simulação, foi realizada inclusão, modificação e eliminação de pontos calculados no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.08
202418795 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 07:08:04 | Modificar PNTNAM y ACRONM de dos puntos de supervisión referentes al QDI caseta 2CRL-2 de la SEMD para padronizarlos. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO | 0.25 | 1 | 0.08
202418840 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 27/11/2024 08:10:43 | Providenciar alteração de descritivos, ACRONM, NORMST, SOEHIS e DEVNAM de pontos sobre os IED da VHA1 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 1 | 0.08
202418909 | STE | 202418844 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202448 | 28/11/2024 07:20:44 | Realizar modificación de descriptivos y B3Text de puntos sobre los IEDs de VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram modificados os descritivos e o B3Tests dos pontos na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.58
202419040 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202448 | 29/11/2024 16:27:54 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202451 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a atualização do firmware para a versão 13.7.2.0 utilizando o arquivo P:\Automatizacion\20241126_Firmware y Software RTU560\Firmware\WBLRX0000R13_07_02_00.zip conforme procedimento recebido. Foi migrado da versão anterior e carregado na RTU560 o arquivo .rcd. O arquivo .rcd e a planilha .xlsx foram enviados para atualização na pasta P:\Automatizacion conforme e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 9 | 0.42
202419038 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202448 | 29/11/2024 16:28:07 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202505 | 2 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202419035 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202448 | 29/11/2024 16:28:26 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202503 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se ha actualizados lo siguiente: * Firmware a la version 13.7.2.0 * Rtutil 13.7 * Multiprog 5 * HMI Library 2.3.1 * HMI Library 2.3.1 Tambien se ha ajustado el parámetro retorno de fin de comando IEC-104 a 20 seg | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4.5 | 0.17
202419034 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202448 | 29/11/2024 16:28:32 | [Actualización de Firmware RTU560]: Actualizar el firmware de la RTU560 a la versión 13.7.2.0, conforme procedimiento adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202504 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Se actualizo lo siguiente: * Firmware del equipo a 13.7.2 * Firmware para el IHM a 2.3.1 * Configuración básica del equipo con el software Rtutil 13.7 * Configuración PLC con el software Multiprog 5 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 8 | 0.33
202419063 | STE |  | M088F218 | ESAI-A/B.U10-CAM041 (CCO041) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.032-0 | 202449 | 02/12/2024 08:49:34 | Verificar motivo por el cual la cámara se encuentra fuera de línea, verificar log de eventos de la interfaz web para encaminar a la contratada, el equipo se encuentra en garantía | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | 202450 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado terminal RJ45 del lado de la cámara sulfatado, realizado reaprieto y limpieza de terminales por parte de la empresa contratada PROTEK. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.17
202419120 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 03/12/2024 07:35:48 | Providenciar alteração do descritivo da função 87NVR do R03 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.08
202419141 | STE |  | M088I041 | ESAI-EL135.C/D.U9(PDS)-CCO186-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.082-8 | 202449 | 03/12/2024 09:45:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual la cerradura de la sala del SCADA elevación 135 se encuentra inoperante al momento de intentar abrir con el crasha. | OUO5 | MEL4 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | 202449 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Cerradura sustituida por la empresa contratada Protek, en el marco de la garantía contractual | Dentro do Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 3 | 1
202419165 | STE | 202304752 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202449 | 03/12/2024 14:47:02 | [Retrofit 4R1] Realizar a alteração de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03). Ref. DPS-90, detalhes no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202504 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram alterados os dados de B3, B3Text e ElementText para o Ponto Pt.S05816 (Bitbyte 2582 - DAUC-03) na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202419116 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202449 | 04/12/2024 00:04:20 | Verificar e solucionar motivo de a fechadura de controle de acesso com crachá estar abrindo mesmo sem aproximação de crachá. Leitor LM-422 | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste en el soporte de la cerradura electromagnética, demás componentes en estado normal. Ensayado y dejado en condición normal de funcionamiento | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2 | 0.5
202419264 | STE | 202419248 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202449 | 05/12/2024 08:03:15 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414073. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | 202502 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202419263 | STE | 202419249 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202449 | 05/12/2024 08:03:25 | Regularizar la licencia del software VMware Workstation Pro 17, instalado conforme SSA 202414074. Ver detalles de la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | 202502 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue asignada la licencia proveída con éxito según lo solicitado; se hicieron pruebas de funcionalidad las cuales dieron resultados satisfactorios. Detalles en el anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202419261 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 09:10:25 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202504 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Alterado descritivo e nível de alarme de pontos dos trafos da SEMD na base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 2 | 0.08
202419288 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202449 | 05/12/2024 11:24:49 | [SVP-08] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU08-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-08 (06/01/25 al 24/01/25). REF.: SSA 202418144. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202502 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud. Encontrado inversión del punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION", alterado en BD SCADA con SSA 202500563, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202501111 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.5
202419324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 05/12/2024 16:47:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-08, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-08, previsto del 06/01/25 al 24/01/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419337 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:08:29 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de monitoreo de red WhatsUP Gold (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202419339 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202449 | 06/12/2024 08:09:02 | Acompañar, durante el periodo 06-08/01/2025, al proveedor SEKIURA para relevamiento de configuraciones de la solución de colecta de logs (fabricante Progress) del SCADA/EMS. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA EMPRESA SEKIURA, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA WHATSAP GOLD. TODAS AS INFORMAÇÕES FORAM FORMALIZADAS NA ATA AR/SM.DT/0001/2025 https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=660652273 (EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10 | 0.5
202419340 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202449 | 06/12/2024 08:11:27 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUP Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A equipa da SEKIURA foi apoiada na atuaização da ferramenta WhatUp Gold do sistema SCADA/EMS. Conforme solicitado, o sistema operacional do servidor BITIMS2 foi atualizado para versão 2022 e os demais aplicações foram reinstaladas. Os dispositivos monitorados também foram reconfigurados para responder ao novo servidor. As pendências de implantação serão solucionadas em visita posterior, conforme ata de reuniaão anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 45 | 1.17
202419363 | STE | 202419260 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 06/12/2024 11:16:22 | Eliminar los puntos conforme archivo anexo. Los mismos están inválidos y son redundantes a los implementados con la DPS-88. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram eliminados os pontos da base de dados do SCC conforme arquivo recebido na SSA. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.67
202419416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 09/12/2024 07:56:50 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.17
202419396 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202450 | 09/12/2024 11:12:20 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 16/12 y 19/12. Se adjunta una planilla preliminar de pruebas. La planilla definitiva se proporcionará durante la semana anterior a los ensayos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202451 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi ofertado apoio a equipe da GE nos teste da solução SIMBRK, conforme solicitado. Os teste propiciaram a validação das funcionalidades da solução apresentada pela GE (CSS) de sincronismo do disjuntores e subsidiaram os detalhes de funcionamento para a conclusão do desenvolvimento e teste final em ocasião futura. Segue anexo o carderno de teste e a AT de reunião. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 29.92 | 0.58
202419385 | STE |  | M088D601 | ESAI - CABO SENSOR SCP - ME | 1550.001-5 | 202450 | 09/12/2024 11:59:29 | Verificar funcionalidad de la cerca perimetral entre los puntos Z39 y Z40 en la Margen izquierda, posterior a la retirada de arboles, caso necesario realizar ensayos y ajustes. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202450 | 202450 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACIÓN DE Y ENSAYO DE FUNCIONALIDAD EN LAS ZONAS SOLICITADAS, LA CERCA PERIMETRAL EMITE ALARMAS NORMALMENTE. EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. EMITIDA SSA:202419812 PARA MCI1, SOLICIOTANDO REPARACION Y TENSADO DEL CERCADO FÍSICO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202419346 | STE | 202418192 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:21:04 | Solicita-se a a alteração na SOSTAT do descritivo do PNT 2374, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419539 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 10/12/2024 07:23:14 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419541 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202450 | 10/12/2024 07:26:14 | Solucionar diferencia entre archives del PI-SIRI. PI-VM1 sólo recupera datos desde 2021, a diferencia del PI-VM2 que recupera datos desde 2010. Ver documento en anexo. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202451 | 202452 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizaron ajustes en los servidores PI Data Archive (PI-VM1 y PI-VM2) con lo cual fue solucionado el problema de discrepancias; el procedimiento fue llevado a cabo con el soporte de AVEVA. Case 01235923. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202419732 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202450 | 12/12/2024 13:49:32 | Habilitar porta 8 do switch do painel SMT-15 (IP 172.31.96.179) a fim de possibilitar acesso ao medidor de gases TRANSFIX instalado no TU-15 fase B (IP 172.31.96.240). | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202451 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi habilitada a porta 8 do switch do painel SMT-15. Verificado que a conexão entre o switch e o equipamento TRANSFIX não está funcionando corretamente. Realizado testes conectando diretamente o switch ao TRANSFIX e funcionou corretamente. Foi emitida a SSA 202501546 para a MET1 verificar o conversor de mídia. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.25
202419777 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 13/12/2024 15:09:02 | Alterar parámetro ROLLOV de la tabla SOACCU conforme planilla en anexo. La modificación tiene como objetivo corregir el cálculo de medición de energía activa de la UG 06 consecuencia de la modernización de la CPUD20MX SSA 202417612. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202419855 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 16/12/2024 08:47:59 | Verificar/solucionar motivo por el cual la lectura de MWh no se cargó automáticamente en el SCADA, y consecuentemente en el sistema SPI. (Horario: 15:00) | OUO0 | MEL4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202502 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ADEQUAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO PARÂMETRO ROLLOV NA TABELA SOACCU DO SISTEMA SCADA ATRAVÉS DA SSA. 202419777. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202419905 | STE |  | T091E014 | MONITOR No. 14 E ACESSÓRIOS | 1013.018-8 | 202451 | 17/12/2024 09:54:32 | Realizar ajuste de luminosidade/contraste do referido monitor 14 por estar muito diferente dos demais. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202451 | 202507 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de lámpara del monitor, de forma a que la luminosidad quede similar a los demás. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.17
202419912 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202451 | 17/12/2024 11:19:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual la varible "Excitacion Potenciometro Auto Posicao" se encuentra con valor -25%, estando con indicación normal en el convencional. RTU Name: UTR613-1, RTU Number: 63, Point Number: 14. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202451 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado módulos D20A, en condiciones normales, inyectado corriente en el punto 14 referente al punto "Excitacion Potenciometro Auto Posicao" con resultados en condiciones normales según anexo. Emitido SSA 202420190 para dispositivo primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2 | 0.75
202419915 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202451 | 17/12/2024 11:52:59 | Verificar motivo por el cual se esta realizando una mayor frecuencia de solicitudes de lectura de valores via protocolo modbus RTU al medidor ION 7700, en comparación con otras unidades. Motivo aparente por la defecto del ION 7700 sustituido (aparentemente procesador saturado). | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202451 | 202501 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró parámetro de Scan frequency del protocolo MODBUS con un valor inferior a las demás UTRs, fue alterado parámetro a 500ms para dejar padronizado. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202419940 | STE | 202407487 | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202451 | 17/12/2024 15:58:15 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la realización de una prueba de funcionamiento de la comunicación serial RS485 de la Cámara Térmica CAM409/410 (cámara devuelta por Garantía) con el modulo de Alarmas. Posteriormente, luego de las pruebas satisfactorias acompañar a los técnicos de PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara Térmica CAM409/410. Según informe del soporte técnico local de Bosch, las etiquetas de los cables de la comunicación serial RS485 estaban invertidos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202451 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de la empresa Protek. Ensayo de funcionamiento de la comunicación RS485 con el modulo de alarmas con resultados satisfactorios (ver video en anexo). Camara instalada correctamente con sus vedaciones correspondientes. OBS: Se verifico via genetec que el limpiador quedo trabado en su posicion de final de carrera (ver anexo), emitida SSA202501430 | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 6.25 | 1
202420017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202451 | 18/12/2024 17:57:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual no accionó la alarma "Temperatura Alta" en la caseta 2-CRL-3. Obs.: La sala estaba con temperatura elevada. | OUO7 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202505 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o ponto está cadastrado corretamente na base de dados do SCC. Emitida SSA relacionada número 202500427 para MEG3 verificar se o sensor em campo já foi instalado e se está funcionando corretamente. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 0.83
202420212 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202451 | 21/12/2024 05:51:54 | Verificar solucionar motivo de la alarma intermitente "AUXILIAR CA CD-01 GPS/CONVERSORES CM1 OU CM2" | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202514 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | No se tuvieron más alarmas de falla, esto, después de la desconexión del circuito de alarma comprendido por el GPS. Fue analizada la calidad de la energia suministrada la GPS por parte de ILA1 no encontrandose fallas segun informe de ILA1. Realizado reaprietos de terminales. Informes complementarios en Anexo. Panel normalizado con la SSA 202503570. Apoyo de laboratorio ILA1 para la medicion de la calidad de energia con la SSA 202503570. | Fora de Prazo |  |  | 9 | 6 | 5.17
202420224 | STE |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202452 | 23/12/2024 08:27:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu a reinicialização da estação de trabalho UI 02, sem intervenção, com posterior normalização após novo login. | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202502 | 202503 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado extracción y análisis de logs del equipo, sin encontrarse posible motivo del evento. El equipo se encontraba en condiciones normales en el momento de la ejecución. En caso de reiteración se solicitará soporte a la SMIN para encontrar la causa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202420271 | STE |  | M088E038 | ESAI-C/D.U2-CAM002 (CCO002) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.003-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:23 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM002. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202420264 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202452 | 26/12/2024 16:38:30 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM372. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202501 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa PROTEK. Fue remplazado la cámara tipo BOX. La nueva cámara instalada fue retirada de almacenes con SM:496656. La cámara sustituida fue retirada y enviada al fabricante por la empresa Protek en el marco de la garantía contractual. OBS: *Cámara retirada* SN: 044448923724300070. *Hausing retirado* SN: 404023123700010819. *Camara instalada* SN: 044448923724300038. *Hausing instalado* SN: 404023123700010818. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7.25 | 1
202420290 | STE |  | M088B002 | ESAI-STC60-SRV01 (SERVIDOR DE GRAVAÇÃO 1 - 60 HZ) | 1572.005-0 | 202452 | 27/12/2024 10:25:05 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para verificar un inconveniente alertado por el zabbix con relación al servidor ESAI-STC60-SRV01, presenta un problema con un disco duro instalado en la bahía 09 del servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa contratada Protek. Se verificó la unidad de disco duro con falla por lo que fue reemplazado por otro disco duro nuevo proveído por la empresa contratada. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202420299 | STE | 202420008 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202452 | 27/12/2024 11:30:51 | Providenciar verificação e ajuste do ponto no SCADA sobre VHA1 sistema carrier conectado. O ponto no SCC indica conectado enquanto, no SCADA, ele aparece como desconectado. Verificado no BD do SCADA que o campo STACON está em Y e, assim, deveria estar mostrando conectado no estado 1. Entretanto, está chegando valor 0. Em anexo, figuras demonstrando o verificado. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202502 | 202512 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE OS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DESTE PONTO ESTÃO CORRETOS. EMITIDA SSA. 202503553 PARA VERIFICAÇÃO NO SISTEMA SCC, ONDE FOI DETECTADO UM ERRO DE CONFIGURAÇÃO E POSTERIORMENTE REALIZADO AJUSTE. REALIZADO TESTES DE ALTERAÇÃO DE ESTADO E IDENTIFICADA MUDANÇA TANTO NO SCC QUANDO NO SISTEMA SCADA. SISTEMAS FICARAM EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202420281 | STE |  | T091E002 | MONITOR No. 02 E ACESSÓRIOS | 1013.006-0 | 202452 | 27/12/2024 14:05:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRAVAMENTO DAS IMAGENS PROVENIENTES AO EMBARCADO 2 QUANDO HÁ PROJEÇÃO DO SISTEMA ESAI. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202501 | 202503 | 0 | 0 | DANILO NADAL | APÓS ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE MAUEL, FOI REALIZADO CONFIGURAÇÃO PARA QUE AS IMAGENS PROJETADAS NO VIDEO WALL DA CCR SEJAM NO FORMATO "UNICAST" AO INVÉS DE "MULTICAST". APÓS APLICAÇÃO DA NOVA CONFIGURAÇÃO, O SISTEMA FICOU EM OBSERVAÇÃO DURANTE 4 DIAS E NÃO HOUVE MAIS TRAVAMENTO DE IMAGENS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EMAIL DA TRATATIVA EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 8.5 | 0.5
202420323 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202452 | 28/12/2024 19:48:38 | Verificar e solucionar presença de líquido amarelado no assoalho da referida UTR, conforme mostram os anexos. | OUO6 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202501 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Liquido encontrado en el piso es una sustancia para hacer pasar cable por ductos, fue limpiado con paño y alcohol. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 0.5 | 2 | 0.5
202500076 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202501 | 03/01/2025 15:35:54 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En ejecucionRealizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500075. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 1
202500075 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202501 | 03/01/2025 15:36:09 | Verificar motivo por el cual no se observan las lineas demarcatorias de las zonas de vigilancia del cercado perimetral. Acompañar a la contratada PROTEK para la verificación y solución del inconveniente. OBS: De ser necesario, reiniciar el equipo y/o las WorkStations de los operadores del ESAI. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a la empresa Protek. Verificado Servicio FT CAMS Redundancy Agent detenido en los Partners A y B, aplicado procedimiento de normalización. Reiniciado rol RSA en el Config Tools del Security center. Servicio ejecutado en conjunto con la SSA 202500076. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202500106 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 06/01/2025 09:00:29 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas desde el SCADA NMR5, considerando los modos de funcionamiento explicados en uno de los documentos anexos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202513 | 202515 | 2 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado test de la lógica para activación de la sirena, y verificado bornes disponibles en las UTRs para la conexión física mas detalles en el relatorio en anexo. Cables ya lanzados en las UTRs y verificados con las SSAs 202409140, 202409127. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 60 | 1
202500132 | STE |  | M088E041 | ESAI-C/D.U3-CCO003 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.003-0 | 202502 | 06/01/2025 10:08:38 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM003. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202502 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado en caja de conexiones de la cámara terminales RJ45 sulfatados. Realizada limpieza de terminales y vedacion de los ductos que llegan a la caja de conexiones. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202500227 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202502 | 07/01/2025 14:37:34 | Instalar y validar el correcto funcionamiento del módulo 560CMR02, SN: B21110048. Para ello, insertar tarjeta SD (licencia) y dejar en funcionamiento por 3 meses, una vez finalizado el plazo verificar que la tarjeta SD instalada en el módulo no este dañada. Obs.: El módulo se encuentra en poder de IEE3. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202504 | 202530 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o teste do módulo 560CMR02, SN: B21110048. Instalado o cartão SD (licença) e deixado em testes na sala de testes PDS por 3 meses. Testes realizados com sucesso, após os 3 meses, tanto o módulo quando a licença estão funcionando corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 6 | 0.34
202420296 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202502 | 07/01/2025 15:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=169030556] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202519 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado nuevo Access Point. Equipo en linea y funcionando. Mas detalles en Anexo. S/N:FJC263925NB | Fora de Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202500241 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202502 | 07/01/2025 16:06:56 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 14/01/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202503 | 202504 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 mediante Snapshot de VM. Eliminado snapshot luego de actualizacion existosa del sistema, conforme indicado por IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202500255 | STE | 202500183 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202502 | 08/01/2025 07:28:47 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme ejecución y validación en la SSA 202500182 (UI04). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após validação da SSA 202500254 no modo simulação, foi realizada inclusão e ajuste de um ponto calculado no modo tempo real conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202500254 | STE | 202500182 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202502 | 08/01/2025 07:29:15 | Realizar inclusión de un punto calculado y ajuste de punto calculado sobre BARRA A2 AISLADA en el SCC, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a inclusão de um ponto calculado e ajuste do ponto calculado sobre BARRA A2 AISLADA no SCC conforme anexo recebido. Alterações na modo simulação validadas pela operação conforme e-mail em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202500357 | STE | 202419684 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 09/01/2025 16:42:38 | Excluir da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500337 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202502 | 10/01/2025 08:17:24 | Verificar alarma no rearmada en el SCC según SSA 202500082. En caso de necesidad, reiniciar los servidores IFS uno por vez sin perder la funcionalidad del SCC. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202503 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Após o servidor IFS1 ser reiniciado o alarme "DC-3 CChan1 Fault in Switchyard" normalizou. Realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 15.5 | 0.5
202500405 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:35 | Realizar las gestiones necesarias para retiro del Almacén e instalación de memoria RAM en el servidor BITIMS2, de modo a incrementar a 40 GB conforme sugerencia del fabricante SEKIURA para actualización de la herramienta de monitoreo de red del sistema SCADA/EMS: "WhatsUp Gold". Detalles y alcance del servicio en documentos adjuntos. Ejecutar antes del 20/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202503 | 202505 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Retirado de almoxarifado RAM de 16GB e instalado en el servidor BITIMS2, expandido a 48GB. Encontrado uno de los discos duros con falla ver anexo, retirado y colocado otro disco con SM 498005. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 9 | 0.5
202500399 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:41 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 0.5
202500397 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202502 | 10/01/2025 15:19:47 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la SDC con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 39 | 0.5
202500396 | STE |  | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202502 | 10/01/2025 15:19:52 | Ajustar datos de configuración en dispositivos de red del SCADA de la CCR con protocolos de comunicación SNMP, para el envío de datos al nuevo servidor de monitoreo (BITIMS2). Lista de dispositivos monitoreados y procedimiento técnico de ajuste de configuración SNMP en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la actualización de la herramienta de monitoreo de red WhatsUp Gold. Ejecutar en el periodo 20-24/01/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fue realizado el ajuste en la configuración SNMP de todos los dispositivos que reportan información al nuevo servidor de WhatsUP Gold (BITIMS2). | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 24 | 0.5
202500471 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202503 | 13/01/2025 10:48:42 | Verificar si existen 4 puertas disponibles (2 conexiones) que interconectan los DIO-F (Panel IFS) y el DIO-3 (Panel TIF2). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202504 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue veriificado en el panel IFS y TIF-2 En ambos paneles no hay puertos de fibra disponibles. Los que estan disponibles no estan fusionados, son los pigtails de color azul | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202500481 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202503 | 13/01/2025 16:26:27 | Retiro del medidor de temperatura para calibración según SSA 202500334 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Desmontaje de medidor de temperatura para calibración en Laboratorio ILA2. El medidor registra 2°C a mas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202500497 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202503 | 14/01/2025 07:35:42 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK para la verificación de la UPS-OFIC, que presenta problemas de funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202503 | 202525 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Servicio ejecutado con la SSA 202504211. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934 | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6.5 | 1.33
202500536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:40:36 | EXCLUIR PONTOS 2596 E 2600 DA REMOTA 41 (TABELAS SOSTAT E SOEQID). SSA. 202420189 DE REFERÊNCIA. ARQUIVOS SCADATOOLS EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500557 | STE |  | M088J461 | ESAI-A/B.U8-CCO268 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.128-4 | 202503 | 15/01/2025 08:49:13 | Verificar acceso con aparentes fallas de operación. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado sensor dañado. Realizado el cambio por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202500563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 09:22:13 | Realizar ajustes necesarios en SCADA via LORUP para corregir punto "AUX_UNIDAD SVP-08 ALIMENTACION" según anexo referente al panel SVP-08. Ref SSA 202419288. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración vía LORUP conforme anexo, verificado actuación correcta del punto en conjunto con MEG1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202500602 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202503 | 15/01/2025 15:27:44 | Relevar informaciones sobre el tipo de cable, longitud y tipo de conector de la antena del GPS del SCC conforme se detalla en el documento anexo. Información necesaria para el proyecto de virtualización de los servidores del SCC. Anexar fotos | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202505 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção nos componentes do GPS do Sistema SCC, constatando uso do cabo RG59 com conector BNC. Estima-se que o comprimento do cabo é de aproximadamente 40 metros. Em anexo algumas imagens para referencia, e documento PDF com informações técnicas a respeito da especificação da antena. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 2 | 2
202500606 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202503 | 15/01/2025 16:43:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 34L22 no aceptó comando vía SCC, efectuado comando vía el panel convencional 2F4 con éxito. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202508 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ensayo de dos aperturas y dos cierres desde el SCC. En el primer ensayo de apertura no funcionó, en los demás no hubo inconvenientes. En todos los casos fue verificado la correcta actuación del relé de salida de la DAUC-01. Se emitirá otra documentación para verificar, en conjunto con MEL1, el panel intermedio 2F4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202500616 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202503 | 16/01/2025 00:03:16 | Verificar e solucionar motivo da diferença de indicação de temperatura de óleo do mancal combinado, entre o sistema scada (53°) e o instrumento local no quadro GGB-09 - 38TQ (49°). Ver arquivos em anexo | OUO5 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202506 | 202506 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I-DC con falta de calibración por el nuevo modelo MCR-2-RTD-UI, realizado parametrización y verificado lectura coherente entre la entrada y SCADA ver anexo. Realizado simulación PT100 con el inyector de señales y los resultados fueron coherentes ver anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida la SSA 202501930 para dispositivo primario. Emitida la SSA 202501959 para reparo del transductor. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 7 | 1
202500625 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202503 | 16/01/2025 09:05:40 | En el marco del Proyecto de Modernización del STH, prestar apoyo al sector MEL 3 en las actividades de actualización del Aplicativo PCDWEB, realizando el Backup de la Maquina Virtual STH-PCD-VM01 previo al inicio de las actividades de actualización. Fecha: 22/01/2025 en el periodo de la mañana. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202504 | 202504 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 y entregado a IEE3 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2.67 | 0.33
202500696 | STE | 202500535 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 17/01/2025 11:18:36 | Providenciar a inclusão de pontos do SVP-08, em anexo, na SOEQID para atendimento da SSA 202500535. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500766 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202504 | 20/01/2025 02:29:03 | Verificar y solucionar el accionamiento intermitente de la alarma en el SCC "ACY1 PP IED FALLA COMUNIC"; "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC"; "500kV BARRAS PROTECCION FALLA". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202507 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Falso contacto conexión Switch 1 y Switch 2. Link caido en ambos switchs. Esta conexión comprende parte del anillo RSTP entre los 3 switchs del panel. Normalizado el estado de link en ambos switch, liberado para operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202500778 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202504 | 20/01/2025 08:53:52 | Verificar punto 36 del modulo D20S3 congelado, detectado durante la SSP: 20252373. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202504 | 202504 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Encontrado backplane (Westerm D20 SD) con falla, realizado sustitución del backplane. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202500785 para IMA0 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202500749 | STE |  | T066C004 | ESTACAO MTXST60-02 | 0891.026-0 | 202504 | 20/01/2025 08:55:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible realizar el Backup de la Estación MTXST60-02. OBS: inconveniente verificado durante la ejecución de la SSP20252795, la estación de trabajo se encuentra referida con una IP diferente a la 172.31.88.175 previamente establecida. Notar anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | 202507 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación se constató que la IP de la Estación de trabajo MTXST60-02 no era la correcta; se modificó la misma y se asignó nuevamente la VLAN correcta en el puerto del SWITCH con lo cual se reestableció la conexión al Veritas; se procedió a ejecutar un backup manual con lo cual se corroboró el correcto funcionamiento. La estación de trabajo contaba con otra IP debido a pruebas realizadas sobre el proyecto de virtualización de la infraestructura MATRIX. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202500722 | STE | 202500615 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202504 | 20/01/2025 15:46:17 | Brindar apoyo para la realización de punto a punto y conexión del cable E80008 que será adecuado en la punta del lado del panel de MEG3. El cable pertenece a la supervisión del termostato de la caseta 3CRL-2. Una vez finalizada la DPS-95 será emitida las SSAs relativas a la modificación de Base de datos en el SCC y el SCADA. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202509 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão do cabo novo, lançado por SMMG, nomeado E80008 entre termostato e DAUC-F, conforme desenho anexo de emissão. Emitida SSA 202502924 para atualização de desenho. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 0.5
202500788 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202504 | 21/01/2025 08:25:14 | Acompañar y dar soporte, durante el periodo 20-24/01/2025, al proveedor SEKIURA para actualización de la solución de monitoreo del red WhatsUp Gold del SCADA/EMS, e instalación de herramienta de colecta de logs de la misma solución (fabricante Progress). Obs.: el SO será actualizado a Windows Server 2022. Se envía en anexo la Especificación Técnica y procedimiento técnico de referencia con detalles de actualización. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202504 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue culminado con éxito la actualización de la solución de monitoreo de red WhatsUp Gold del SCADA/EMS. Fue actualizado el sistema operativo del servidor BITIMS2 a la versión Windows Server Datacenter 2022. | Fora de Prazo |  |  | 4 | 44 | 2
202500851 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 09:45:51 | Modificar los campos VALUE y NORMST de puntos en la SOSTAT, de acuerdo al archivo en anexo. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500856 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 21/01/2025 10:14:38 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de las SSAs 202500722 (DAUC F), 202500855 (SCC). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202500855 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 21/01/2025 10:15:36 | Realizar edición de base de datos conforme documento adjunto, debido a modificaciones realizadas en campo. Coordinar con la ejecución de la SSA 202500722 (DAUC F). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajusta na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (utilizado element "Alarm1" ao invés de "TtTpAt", devido a estar em uso). | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202500881 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202504 | 21/01/2025 15:04:32 | Verificar o motivo do painel estar apagado e ambos quadros de circuitos elétricos posteriores ao painel da praça estão com as portas abertas. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | 202508 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Em vistoria, descobriu-se que o disjuntor DJ1 do quadro QMWH-1 apresenta desarme. Também percebeu-se ruído de arco elétrico dentro do mesmo quadro. Essa situação foi informada a MEG3 através da SSA 202501333, que informou "Realizada inspección encontrando los restos de una rana en el barramento del cuadro". Após a intervenção, foi tentado ligar o painel LED, porém a reforma no prédio dos bombeiros já foi iniciada e o rack do controlador do painel foi movido e não está disponível. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202500986 | STE | 202500047 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202504 | 23/01/2025 08:56:08 | Padronizar nível de alarmes de 21 1ZONA TRIP (SA2AGa X) e IED GOOSE FALLA (SA3AGa X), conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202501004 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202504 | 23/01/2025 14:28:23 | Verficar/solucionar motivo por el cual antivirus symantec no esta actualizando la base de datos desde la fecha 14/12/24. | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202505 | 202505 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor BITIMS1 se constató que el Centrol de Administración de Antivirus Symantec se encontraba innaccesible. Se procedió a reiniciar el servidor; posteriormente, el servicio quedó operativo nuevamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 2
202501031 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202504 | 23/01/2025 14:30:10 | Aumentar a partição /dev/mapper/cl-root da VM de filesharing Owncloud siri-fsh-vm01 para 75GB (atualmente 50GB). Verificado via monitoramento (ARIA) que somente está disponível 5% desta partição. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202505 | 202505 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado conforme solicitação. Aumento em 25GB do disco 1 no vcenter, equivalente ao sda no sistema operacional. Extendidos volume, partição e file system. Partição /sda2 Ponto de Montagem / (root) | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.25 | 0.08
202501084 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 24/01/2025 10:05:19 | Providenciar alteração de CLASS, ACRONM, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU1, YZU2 e TB-01 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501081 | STE |  | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202504 | 24/01/2025 10:46:05 | Reemplazar fuente y modulo SFP averiado, por los nuevos proveído por la contratista | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202505 | 202505 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reemplazado el modulo fuente con éxito. El modulo SFP enviado por la contratista no corresponde al modelo que se encuentra en producción. El mismo será informado a ENES.DT y ENEE.DT para ver que acciones tomar. En las fotos adjuntas el modulo SFP de color negro es el averiado, y el de color azul el modulo enviado por la contratista. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202501083 | STE |  | M088M381 | ESAI-UPAC - RACK UPAC | 3143.008-2 | 202504 | 24/01/2025 10:46:50 | Verificar CAM483 con intermitencia de funcionamiento. Ver anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202504 | 202509 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución de cámara y vedación del conducto, por la contratada (Tecmont). En el marco de la garantía contractual. Equipo en condición normal. Retirado S/N : 210235XJAQ - 3245000001 Colocado S/N: 210235XJAQ - 323C000002 | Fora de Prazo |  |  | 2.5 | 9.5 | 1.5
202501171 | STE |  | K099A001 | RACK - PRAÇA DA TÉCNICA | 2983.021-2 | 202505 | 27/01/2025 09:38:56 | En el marco de la actividades de reformas del predio de Bomberos, realizar la desenergización y la desinstalación de los equipos instalados en el Rack-Plaza de la Técnica, almacenar los equipos de manera temporal, para que la SO.DT pueda realizar la mudanza del Rack y extensión de la fibra óptica a la nueva sala de telecomunicaciones del predio de Bomberos. El listado de equipos que precisan ser desinstalados de manera temporal se encuentra en el anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202505 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la desinstalación de los equipos instalados en el Rack para permitir que la SO.DT pueda mudar el Rack a la nueva sala Telecom. Una vez concluidos los trabajos de SO.DT y MEL3 (fusión de Cable de Fibra Óptica) fue realizada la reinstalación de los equipos correspondiente al sistema de Video-Wall de la Plaza de la Técnica. OBS: el Rack esta siendo alimentado desde un Tomacorrientes ubicado en la pared (tomada no industrial/dedicada). Se sugiere modificar la alimentación. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.67
202501173 | STE | 202501089 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 27/01/2025 10:01:15 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202501172 | STE | 202501092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202505 | 27/01/2025 10:01:21 | Realizar ajustes y eliminación de cálculos en el SCC, conforme anexo. El ajuste es para atendimiento de la SSA 202500755. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.5
202501210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:14 | Alteración de PNTNAM de interruptores de LT YAC-AYO 1 y 2 de la ES-AYO, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 27/01/2025 13:56:40 | Alteración de PNTNAM de puntos de potencia activa y reactiva de las LT YAC-AYO 1 y 2, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 29/01/2025 15:35:45 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCC respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501351 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 29/01/2025 15:36:32 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Modificar dirección IEC 104 conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas de la DAUC-01 y el SCADA respectivamente, así como con OPUE para adecuación de la pantalla en caso de necesidad. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustados os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202501350 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202505 | 29/01/2025 15:37:02 | [Proyecto de modernización de las DAUCs]: Migrar conexión de los puntos conforme se describe en la planilla anexa, posteriormente realizar ensayos de actuación para verificar su correcta funcionalidad. Coordinar actividad con las SSAs relacionadas del SCC y el SCADA respectivamente. Realizar marcaciones en los diseños y solicitar su actualización. Ref.: CT 4500074477/2024. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram ajustadas as conexões e os endereços IEC conforme anexo de execução. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202501420 | STE | 202501408 | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202505 | 30/01/2025 15:43:12 | Habilitar switch do SMT-9A, de modo a permitir a conexão do sensor DGA-900 a rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202506 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 8 do switch SMT-9A para comunicar com o DGA-900, realizado testes de comunicação e acesso com sucesso conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202501430 | STE |  | M088K001 | ESAI-EL222.TRECHO A1-CCO409 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.140-7 | 202505 | 31/01/2025 10:39:21 | Verificado vía genetec que el limpiador quedo trabado en su posición de final de carrera y no responde al comando de limpieza. Limpiador trabado. Servicio originado en la ejecución de la SSA202419940. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado acompañamiento a la contratada, el limpiador automático fue colocado en su posición original, ensayado con comando remoto desde el sistema ESAI, en condición normal de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501466 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:15:14 | Acompañar a proveedor SEKIURA para actualización de parches de seguridad de Sistema Operativo Windows. Está previsto reinicio del servidor en el proceso. Posteriormente verificar normal funcionamiento del WhatsUp Gold. Ejecutar durante el periodo 24-28/02/2025. Se adjuntan documenos relacionados. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado acompanhamento do fornecedor SEKIURA conforme solicitado. Os paths de segurança do Windows foram instalados e as demais solicitações como configuração de backup semanal, criação de dashboard, criação de triggers e etc, também foram concluídas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 47 | 0.5
202501468 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202505 | 31/01/2025 15:22:01 | Configurar dispositivos listados no documento anexo para envio de logs para a ferramenta Log Management WhatsUp Gold. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi configurado no WhatUp Gold o monitoramento dos dispositivos solicitados. Os dispositivos também foram classificados com os seus respectivos niveis de criticidade, conforme solicitação da SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 14 | 0.67
202501491 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202506 | 03/02/2025 07:23:38 | EJECUTAR CAMBIO DE LOS DOS MÓDULOS SFP ACTUALES DE LAS INTERFACES GigabitEthernet1/27 y GigabitEthernet1/28 POR MÓDULOS SFP INDUSTRIAL CUYOS SERIALES SON: - FNS19300H36 - FNS18351558 MARCA: CISCO MODELO: GLC-LX-SM-RGD PART NUMBER: 10-2293-01 ADJUNTO FOTOGRAFÍA DE SFPs INDUSTRIAL. COORDINAR CON IEE4 ENTREGA. NOTA: INDICAR EN QUÉ INTERFAZ DEL SWITCH SON COLOCADOS LO NUEVOS SFP INDUSTRIALES (INDICANDO SERIAL/INTERFAZ) Y LA MARCA, MODELO Y SERIAL DE LOS SFP RETIRADOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | 202508 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado cambio de SFPs conforme solcitado, puerta 27 SFP SN:FNS19300H36 y Puerta 28 SN:FNS18351558. SFPs retirados marca Cisco modelo GLC-LH-SMD con SNs ACW24522D5K y ACW24522D5R, entregados a IEE4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 0.92
202501517 | STE |  | M004A005 | GATEWAY SMX-5 | 1606.005-2 | 202506 | 03/02/2025 08:44:21 | VERIFICAR ESTADO GENERAL DEL EQUIPO Y SU CONEXIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SIGUIENTE SITIOS (CONFORME 698060J6421E): HTTPS PORT 443: • api.gard.honeywell.com • smx.atix.honeywell.com • download.atix.honeywell.com • download.gard.honeywell.com • m3.m.dm • maas-central-03.maas360.com • maas-central.maas360.com • services.m3.maas360.com • dl.m3.maas360.com • dmpns.m3.maas360.com HTTP PORT 80 • internettest.fiberlink.com • compliance.fiberlink.com ADJUNTO ESTADO DE SMXs AL 31/01/2025 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Aparelho em funcionamento normal após intervenção. Foi realizado reinício do sistema operacional, verificação geral da configuração de rede e testes de comunicação com a internet. Todos bem sucedidos. Confirmada comunicação com a plataforma SMX pela IEE4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.17
202501530 | STE |  | M066D081 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-LOG-VM01 | 3138.014-2 | 202506 | 03/02/2025 10:59:44 | Verificar e solucionar problema de acessos e permissões do servidor SIRI-LOG-VM01. Cada usuário vê o mesmo diretório de forma diferente e arquivos que deveriam estar comparilhados, não aparecem para outros usuários além do dono do arquivo. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202506 | 202506 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Corrigido o problema, reconfigurando o dataset e compartilhamento dentro do TrueNAS. Estava configurado como generic ao invés de SMB. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202501540 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 04/02/2025 07:22:29 | [SVP-10] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU10-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-10 (10/02/25 al 28/02/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202503151 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501570 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 08:02:13 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-10, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-10, previsto del 10/02/25 al 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501547 | STE |  | M066D058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM02 | 3138.013-0 | 202506 | 04/02/2025 08:16:43 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 92 a 95%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM02. Ver adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202501545 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 04/02/2025 08:16:50 | Ampliar vRAM de la VM a 8 GB. Actualmente la VM cuenta con 4GB de vRAM y presenta utilización alta de memoria (oscila entre 85 a 90%). | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202506 | 202506 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la ampliación de vRAM del servidor virtual SIRI-ADS-VM01. Ver adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202501602 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:40:15 | Alterar SOANLG.REASON="Y" para "N" dos pontos da planilha anexa, a fim de desabilitar a verificação de razoabilidade. Motivo: uma quantidade excessiva destes alarmes foi observada para a U08 no último sábado (01/Fev/2025). Estes alarmes não eram esperados, visto que foi ativada a opção de filtragem de surto "spike filter" (SOANLG.SPIKTO) - ver SSA 202320245. Arquivos SQL gerados no ScadaTools anexos. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501620 | STE | 202315836 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 14:14:56 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, ACRONM e CAT de ponto sobre anti-incêndio das salas de comunicações 50 e 60Hz, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501642 | STE | 202500848 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:01:58 | Eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR, segun anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501641 | STE | 202500691 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:09 | Eiminação de 3 pontos na SORPAR e SORCAL para os ambientes EMS e DTS. Esses pontos estão em anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501637 | STE | 202500186 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 04/02/2025 16:02:19 | Eliminación de estos puntos RTC en SORPAR y SORCAL, según los archivos adjuntos. Realizar estas modificaciones para que puedan responder, además del entorno de producción, también en el entorno DTS. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501656 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202506 | 04/02/2025 16:49:32 | [Migración del enlace SEMD4]: Desconectar y retirar cordón instalado en el conversor SEMD4 ubicado en el panel SCADA VPN, colocar tapa protectora. Posteriormente, instalar y conectar cordón óptico entre el panel MODEMS 2 SCADA CUBICULO 1, DIO 60Hz puertas 23 y 24 y el conversor SEMD4 (ver código de material 686115). Una vez finalizada la migración, verificar el correcto funcionamiento del enlace. Coordinar previamente con MEL3 (SSA 202501657). Detalles en anexos. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202511 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a migração do enlace da UTR-SEMD4 para o DIO 60Hz conforme solicitado. Após a migração do enlace foi verificado o correto funcionamento deste. O trabalho foi realizado em conjunto com a equipe do MEL3 (SSA 202501657). | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.33
202501597 | STE | 202501553 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202506 | 04/02/2025 17:21:42 | Verificar motivo por el cual puerto de comunicación del switch donde se conecta el medidor M65A se encuentra bloqueado, lo que ocasiona que el SMF no se pueda comunicar con este medidor. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202506 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Cambio a puerto de reserva (pto. 14) en el Switch SW1-A. El puerto quedo en estado de no respuesta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202501665 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:27:48 | Providenciar alteração de descritivo, STTYPE, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501661 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:38 | Día 1 del PD de la U10 (10/02) a primera hora, desconectar los cables ET021/ET022 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-10, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-10 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET022 en los bornes 565/566 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM10 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.75
202501662 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:32:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-10. Retrofit previsto durante el PD de la U10, a partir del 10/02/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501667 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 05/02/2025 07:43:33 | Providenciar alteração de descritivos, PNLNAM e DEVNAM de pontos das funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501669 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 05/02/2025 07:55:59 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre as funções 21 e 67N com desbloqueio recebido das linhas YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.25
202501630 | STE |  | G097P009 | SERVIDOR VIRTUAL SDM RTC ORA SPARE | 2486.003-1 | 202506 | 05/02/2025 08:24:50 | Reparar e verificar condições de funcionamento do Servidor SDM3, de modo e recompor o hardware reversa dos Servidores SDM1 e SDM2. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202514 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo no laboratório do Servidor, por meio da SSA 20250255. Após ter sido liberado para uso, o hardware foi instalado novamente no rack do SCC, na posição reserva - SDM3. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501725 | STE |  | T091F001 | MONITOR No. 01 E ACESSÓRIOS | 1013.026-8 | 202506 | 05/02/2025 16:52:36 | Verificar e solucionar módulos 01, 06 e 11 com imagem travada, estando NVW-RAS2 em operação. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202501729 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSÓRIOS | 1013.028-1 | 202506 | 06/02/2025 05:42:01 | Verificar e solucionar monitor 03, 08 e 13 com imagem travada. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202506 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado reinicio do computador embarcado e refeito o layout do RAS2 utilizando a configuração Unicast conforme orientado pelo fabricante. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.17
202501256 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202506 | 06/02/2025 09:07:57 | [SVP] Realizar provisionamento (vCPUs, Discos, Memória, OS, rede, etc) de VMs SVP-VM01, SVP-VM02, SVP-VM03 conforme documento 6018-20-15232-E. Configurar também as regras para garantir afinidade e HA. Realizar implementação de atualizações de OS. Realizar configurações de VDS e ajustes de usuário local. Instalar solução de antivírus. Coordenar com a contratada eventual necessidade de configuração de exceção. Obs.: A instalação das aplicações será realizada posteriormente c/ outra SSA | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202507 | 202508 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a criação e configuração dos 3 servidores SVP-VM01, SVP-VM02 e SVP-VM03, conforme instruções do projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8.5 | 0.08
202501257 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202506 | 06/02/2025 09:09:33 | [SVP] Configurar e constatar correta configuração de Backup do sistema SVP conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Realizar um backup documental após finalização da implementação inicial das aplicações c/ Fornecedor. Também realizar ensaio de restore em conjunto com Fornecedor. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202508 | 202523 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado Backup dentro do sistema netbackup, conforme projeto. Realizado backup documental dentro do Veritas Netbackup. Realizado ensaio de restore. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 7.75 | 0.08
202501259 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202506 | 06/02/2025 09:14:35 | [SVP] Configurar VLAN144 e 700 a 719 para as redes do SVP, conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202507 | 202507 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas creacion de VLANs 144 y 700 a 719, confrome proyecto logico 6018-20-15232-E. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.67 | 0.25
202501258 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202506 | 06/02/2025 09:14:58 | [SVP] Realizar criação de grupos: GRP_Admin_SVP, GRP_Permit_SVP para administração e acesso de usuário conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Obs.: Realizar ensaios demonstrando que o grupo GRP_Permit_SVP não possui privilegios administrativos. Ref. 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron creados los grupos GRP_Admin_SVP y GRP_Permit_SVP según proyecto lógico 6018-20-15232-E. Se realizaron pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202501260 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202506 | 06/02/2025 09:20:42 | [SVP] Realizar configurações de firewall conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Ref.: 202501256 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron realizados las siguientes configuraciones en el Firewall: - Creación de Objetos de Red (25 objetos). - Creación de Subinterface: SVP-SIRI - Creación de Security Zone: ZONE-SVP-SIRI - Creación de Políticas de Acceso (5 reglas). Según documento lógico 6018-20-15232-E R1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202501261 | STE |  | M066J001 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA07-SWA01 | 1355.024-4 | 202506 | 06/02/2025 09:21:01 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202514 | 202517 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-01 y UTP-SVP-02 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 4.5 | 1.33
202501265 | STE |  | M066M001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA10 - SWA01 | 1355.027-0 | 202506 | 06/02/2025 09:24:23 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202509 | 202542 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-07 certificado cable resultados en anexo. Catastrado SSA 202516544 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 6 | 1.75
202501758 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 06/02/2025 10:39:27 | Providenciar a eliminação da tela PBF66KV2. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501869 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202506 | 06/02/2025 22:11:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio do DIGI-1, normalizando a comunicação com a DAUC-F1 e alarme. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202501690 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202506 | 07/02/2025 10:12:32 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202501689 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 10:12:39 | Sustituir los módulos analógicos D20A/D20C de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A/D20C de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a realizarse en el PD de la UG 10 previsto entre los días 10/02/25 y 28/02/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202507 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A y modulo D20C proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.75
202501918 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202506 | 07/02/2025 14:08:18 | Alterar usuário e senha de acesso dos switchs do SMT. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202507 | 202512 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração de usuário e senha de acesso de todos os switches SMT conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.41 | 6.25 | 0.25
202501942 | STE | 202501887 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202506 | 07/02/2025 14:37:19 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes y nivel de alarma de puntos sobre nivel de aceite de los T0X/R0x y T05/R05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.75
202501947 | STE | 202420193 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:14:06 | Fornecer a situação atual de campo conforme SSA raiz e SSA 202318462. Registar e fornecer dados preferencialmente via relatório/report. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | CONFORME INFORMADO NA BAIXA DA SSA. 202405878, O EVT. 207 ESTÁ SOB RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE HITACHI/ABB. O CASO ESTÁ SENDO TRATADO NA SSA. 202406019(D) A QUAL SOLICITAMOS APOIO PARA SMIN, JUNTAMENTE COM FABRICANTE, NA RESOLUÇÃO DESTE CASO. TODAS AS ATUALIZAÇÕES REFERENTE AO EVENTO JÁ ESTÃO NA PLATAFORMA CONFLUENCE https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=453447050. A SSA. 202406009 E A 202406019 FORAM RELACIONADAS A SSA. 202318462 (ORIGEM DO PROBLEMA). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202501944 | STE | 202500984 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:16 | Migración de cálculos relacionados al Modelo Eléctrico 50 Hz. Los cálculos actuales utilizados por el modelo están dentro de la aplicación RTC. Esta SSA corresponde a la migración de dichos cálculos al ambiente del IBCalc. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DOCUMENTO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501938 | STE | 202501107 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:29 | Criar pontos na SOSTAT (conforme anexo) para futuro desenvolvimento de cálculos de sinalização de UGs no CAT e CAG. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501957 | STE | 202412811 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:41 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501937 | STE | 202500943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:15:54 | Alterar para 21,9 kV o valor de limite superior de alarme HLIM6 dos pontos "U05 GENERADOR TENSION" e "U06 GENERADOR TENSION" , de maneira a compatibilizar com as demais unidades convencionais. Observar planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501936 | STE | 202500688 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:16:33 | [Regra N-1 para manobras no vão do TA-01/02] - Realizar alteração na SOSTAT e SOPERM conforme indicado no arquivo anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202501929 | STE | 202419695 | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202506 | 07/02/2025 15:17:54 | Conforme SSA original, prover apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP-10 durante comissionamento do painel (SSA 202419689). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado en la SSA 202501540, realizado ensayos con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202501928 | STE | 202418846 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 07/02/2025 15:18:40 | Providenciar a criação de pontos do arquivo, em anexo, na SOSTAT do SCADA, conforme anexo. Serão utilizados com ibcalc e serão utilizados para a animação de unidade geradora no eterra. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202502045 | STE |  | M088M141 | ESAI-LAB CONCRETO-RACK LABC | 1581.185-0 | 202507 | 10/02/2025 13:51:14 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar verificaciones de la Cámara CAM372 y el switch ESAI-STC60-SWA15 del Laboratorio de Concreto, y aplicar las configuraciones sugeridas por el fabricante (ver adjunto) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202507 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. PROTEK realizó los ajustes correspondientes en la CAM372. LLDP Power configuration additional power fue ajustado a 12.5 W. Luego de una monitoreo de 2 semanas, no se reportan desconexiones. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1
202502098 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202507 | 11/02/2025 08:47:57 | [Modernização das DAUCs] Acompanhar fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Serviço agendado para 14/02/25 período da manhã. Detalhes no arquivo em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado acompanhamento do fabricante Atenas (CT 4500074477/2024) para avaliação em campo do protótipo da estructura de rack pivotante interna ao painel. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202502140 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202507 | 11/02/2025 15:05:57 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202509 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502139 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202507 | 11/02/2025 15:05:59 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202509 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502137 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502135 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202507 | 11/02/2025 15:06:03 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Módulo nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202507 | 202508 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202502169 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 12/02/2025 07:34:17 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre 21 3zona e 59 trip no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202512 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.25 | 0.25
202502228 | STE | 202500608 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 07:54:30 | Solicita-se a alteração na SOSTAT dos descritivo dos pontos de indicação de fluxo muito baixo de agua pura no estator, para incluir também a informação de pressão diferencial baixa, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502259 | STE |  | M064B006 | SERVIDOR SECUNDARIO PI VISION | 3138.031-4 | 202507 | 13/02/2025 10:16:16 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM12, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202502258 | STE |  | M064A006 | SERVIDOR PRIMARIO PI VISION | 3138.030-2 | 202507 | 13/02/2025 10:16:22 | Se requiere ampliación de recursos virtuales del servidor PI-VM11; la VM se encuentra con alto consumo de vRAM y vCPU. Ver Anexo. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202507 | 202507 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ampliaron los recursos virtuales de la vm PI-VM11, actualmente cuenta con 8 cores de vCPU y 32G de vRAM. Ver anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202502199 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202507 | 13/02/2025 11:30:50 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU06-10. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U06 (PSDF-06). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 durante los días 10/03/25 - 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202512 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1
202502303 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202507 | 13/02/2025 16:02:08 | Día 1 del PD de la U06 (10/03) a primera hora, desconectar los cables ET013/ET014 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-06, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-06 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET014 en los bornes 635/636 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM06 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1.5
202502309 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 13/02/2025 16:02:27 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-06. Retrofit previsto a realizar durante el PD de la UG-06, a partir del 10/03/2025 hasta el 21/03/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:39 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502328 (GTW TXRX/T5R5). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502329 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202507 | 14/02/2025 09:05:45 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202509 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram criados os blocos PSVD1NFR e PSVD2NFR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2 | 0.75
202502328 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202507 | 14/02/2025 09:05:51 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme anexo. Ref.: DPS-96, 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Backup salvo na pasta P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3 | 0.67
202502345 | STE | 202502165 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:42 | Providenciar a eliminação de 2 pontos relativos ao antigo vão da VHA1, conforme anexo. Os pontos já foram eliminados no SCC e os pontos da SOSTAT estão inválidos em tempo real. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502344 | STE | 202502168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:51 | Providenciar criação de um pseudoponto para uso com ibcalc, conforme anexo. Será utilizado em melhoria de cálculo complementar de regra do SARTRE para Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502343 | STE | 202502269 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 10:07:58 | Favor providenciar a criação na SOSTAT dos pontos em ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502367 | STE |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 202507 | 14/02/2025 15:11:50 | Analizar y aplicar bpdu filter en caso de necesidad a los puertos de la UTA17 a fin de evitar intercambio innecesario de tráfico bpdu entre el anillo de switches del SCP y la red SIRI: Gi1/0/5 SCP-TXT5_SW1_GE04 Gi1/0/6 SCP-SEMD500-BAR-T4-ACY_SWITCH-3_GE01 Gi1/0/8 SCP-SEMD500-LIN_SW03_GE15 Gi1/0/10 SCP-SEMD-SEC500_SW1_GE15 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202508 | 202509 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue aplicado la configuración de BPDU FILTER ENABLE en los puertos Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/8 y Gi1/0/10 a fin de evitar que cambios en la red debido al protocolo MSTP afecten a las redes SCP conectadas en dichos puertos y/o viceversa. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202502256 | STE |  | M066P037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA12 | 1354.010-9 | 202507 | 14/02/2025 15:43:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual la UPS del correspondiente tablero se encuentra con indicación de alarma encendido. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202514 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Reinstalado banco de baterías reparado por laboratorio ILA2. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 3 | 5 | 2.5
202502380 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202507 | 14/02/2025 16:19:52 | [Anti-incendio SEMD]: Desconectar, aislar y dejar para reserva el hilo conectado al borne X216:5A correspondiente al cable E72001 interconectado al panel 3C1. Solicitar actualización de los diseños adjuntos una vez finalizado el servicio. Ref.: DPS-96, 202502328 (GTW TXRX/T5R5), 202502329 (SCC), 202502330 (SCADA). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202514 | 202527 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a desconexão, teste ponto a ponto com a equipe MEL1 e isolamento do fio conectado no borne X216:5A do cabo E72001 interconectado ao painel 3C1. Fio deixado como reserva. Emitida a SSA 202510056 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho atualizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1.17
202502384 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 14/02/2025 16:36:28 | Alteración de campo ACRONM en la tabla SOSTAT, conforme señalado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502399 | STE |  | T091F007 | MONITOR No. 07 E ACESSÓRIOS | 1013.032-4 | 202507 | 16/02/2025 17:52:43 | Verificar e solucionar monitor 07 e 12 com imagem travada e verde. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202508 | 202508 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DE PARÂMETRO DO ENDEREÇAMENTO MULTICAST DO PAINEL AOS MÓDULOS EMBARCADOS. O TRABALHO FOI REALIZADO COM SUPORTE DO FABRICANTE MAUELL. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.25 | 7 | 0.5
202502388 | STE | 202419684 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202508 | 17/02/2025 07:26:32 | Zerar campos "Information Object" e "In Use" referentes à lógica de sobrecarga da proteção da L1 e L2 500kV GIS (esquema de controle do carregamento nas LT IPU-MD 1 e 2). Verificar arquivo em anexo para as modificações a serem aplicadas. Pontos já foram excluidos da tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 (SSA 202500357). Ref. DPS-94. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202514 | 202515 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Alteracion de parametros en la BD del Gateway segun anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.33 | 0.17
202502427 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202508 | 17/02/2025 10:30:02 | RENOVAÇÃO DE SENHA NO SISTEMA GENETEC COM PERFIL ***OPERADOR*** JULIO CESAR FABRI Matrícula: 003226-7 jcfabri@itaipu.gov.br MOTIVO: COLABORADOR POSSUI LOGIN, MAS ESQUECEU A SENHA. SOLICITANTE Luiz Paulo Bedin Supervisor ESAI / ESECORP Ramal 3606/6978 | OUO6 | MEL4 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el reseteo de contraseña, colocada contraseña temporal e informado al usuario, este deberá colocar una nueva contraseña en el siguiente login. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202502428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 17/02/2025 10:45:29 | Alteración del descriptivo de puntos "SISTEMA INTERCONECTADO" del ECCANDE. Conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502466 | STE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202508 | 18/02/2025 07:37:57 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202502465 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202508 | 18/02/2025 07:38:04 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 15 del Switch 1 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.17 | 0.17
202502464 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202508 | 18/02/2025 07:38:11 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 1 del Switch 3 que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202502462 | STE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202508 | 18/02/2025 07:38:20 | Verificar red de Supervisión y Control. Deshabilitar protocolo RSTP, en el puerto del Switch, que va a la red del SIRI. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202508 | 202509 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Deshabilitado trafico RSTP en el puerto 4 del Switch 1, que esta conectado al SIRI | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202502492 | STE | 202420359 | M064A010 | SERVIDOR PRIMARIO PI TEST | 3138.039-9 | 202508 | 18/02/2025 09:18:45 | Realizar ajuste (Edit only) de point source de tags listadas en planilla enviada en adjunto, ver hoja "new_ps_tags_PIT_VM01". Adicionalmente, eliminar desde el PI ICU el point sorce "PITOPI-PISIRI-L", ver hoja "remove_ps". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | 202511 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó el ajuste de point source de tags según la planilla facilitada. También fue removido el point source PITOPI-PISIRI-L utilizando el PI ICU Utility según lo indicado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202502285 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202508 | 18/02/2025 10:29:11 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM01. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 16 | 0.08
202502286 | STE |  | M066C251 | SERVIDOR VIRTUAL - SISTEMA SVP - TERMINAL SERVER - SVP-VM03 | 3138.049-2 | 202508 | 18/02/2025 10:30:28 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM03. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 15.5 | 0.08
202502287 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202508 | 18/02/2025 10:30:36 | Realizar acompanhamento de atividade de instalação e configuração de Servidores SVP com a contratada VOITH (Daniel Goes) conforme documento anexo. Realizar apoio e suporte à equipe da SMMG.DT no comissionamento da solução. Previsão: 24 a 26/02 Obs.: No descritivo de atividade anexo, considerar: VM1 = SVP-VM03; VM2 = SVP-VM01; VM3= SVP-VM02. Obs.: Anexos na SSA 202502285 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202509 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurados sistemas de rede para comunicação entre os equipamentos e o servidor. Realizada instalação do software no servidor no servidor SVP-VM02. Funcionamento confirmado pela VOITH e pela SMMG.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 15.5 | 0.08
202502526 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202508 | 18/02/2025 16:47:37 | Conforme acordado con la SMMC.DT para realizar la limpieza de cámaras y CCOs, acompañar a los técnicos asignados por la SMMC.DT e indicar los procedimientos de limpieza para los distintos tipos de cámaras y cuadros de control operativos (CCOs). Se adjunta listado de cámaras y CCOs, además del instructivo de limpieza acordado entre las divisiones y los diseños donde indica la ubicación de las cámaras y CCOs | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento al personal terciarizado de la empresa SERVICIOS TÉCNICOS, al servicio de la SMMC. Indicado procedimiento de limpieza para cámaras Bullet, Box y PTZ, conforme listado en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.67
202502561 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202508 | 19/02/2025 10:26:35 | Durante la 2da Visita Periódica de Soporte en el marco del Contrato 4500064363 se detectaron fallas de movimiento de paneo de la Cámara Domo CAM032. En atención a esto acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para el retiro de la Cámara, para su diagnostico y reparo en concepto de garantía. Fecha prevista de las actividades: 20/02/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202508 | 202515 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO EL RETIRO DE LA CAMARA DOMO S/N:044593123720131049. POR GARANTIA CONTRACTUAL, VERIFICADOS NIVELES DE ALIMENTACION EN RANGO NORMAL 25V, EL EQUIPAMIENTO SE ENCONTRABA CON TEMPERATURA ELEVADA RESPECTO A LA TEMPERATURA AMBIENTE Y UN RUIDO INTERNO. CAMARA REPARADA (SUSTITUCION DE PLACA) Y REINSTALADA CON SSA:202505691. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202502507 | STE | 202502471 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 10:46:45 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-06 (PSDF-06), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-06, previsto del 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502595 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202508 | 19/02/2025 14:20:08 | Verificar/certificar que el panel TADMIC esté totalmente inoperante, sin ningún cable interconectado en servicio, de modo a proceder con su desmontaje. El espacio donde el panel TADMIC está instalado será destinado a la instalación de nuevos paneles en el ámbito del PAT. El panel está instalado en la Sala de los TAC El. 131.5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202509 | 202511 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Identificado que o painel TADMIC estava parcialmente desativado desde o ano 1996. Em 24/02/2025 foi realizada a desativação completa do painel com corte dos cabos (fotos no relatório em anexo). Os sinais analógicos do sistema convencional que ainda estavam fazendo ponte no painel, devido ao antigo sistema mímico, foram jampeados dentro dos painéis TAC conforme lista de SSA’s executadas pela MEL1 (relatório em anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.75
202502599 | STE | 202502419 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 19/02/2025 14:51:47 | Criar pontos de réplica dos pontos “LIMITADOR ANGULO DE CARGA EM ACAO” das unidades geradoras, para o Despacho de Carga. Os pontos serão carregados por meio do aplicativo IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502708 | STE |  | T066A001 | PAINEL MATRIX - CORE1 - 50 Hz | 2983.003-9 | 202508 | 21/02/2025 07:53:01 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202509 | 202509 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 38.33 | 1
202502709 | STE |  | T066B001 | PAINEL MATRIX - CORE2 - 60 Hz | 2983.004-0 | 202508 | 21/02/2025 07:53:04 | EJECUTAR TRABAJOS DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIÓN SOMA Y MIGRACIÓN DE LOS STORAGES FÍSICOS DEL PANEL MATRIX CONFORME PROYECTO Y CRONOGRAMA ADJUNTO. PLAN DE MIGRACIÓN DETALLADO EN DOCUMENTO 60462015205P(1)R0. COORDINAR CON IEE4 LAS ACCIONES Y LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202509 | 202509 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con exito la virtualización de la infraestructura MATRIX (SOMA) y la reubicación de los servidores de base de datos con sus respectivos storages según documentos de proyectos y PLAN DE MIGRACIÓN detallado en 60462015205P(1)R0. Se realizaron pruebas de funcionalidad de todos los servicios los cuales fueron satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 46.5 | 2
202502725 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202508 | 21/02/2025 08:53:36 | Alteración de campos CLASS, PRIORT y ACRONM de puntos FORA_OPERACAO de SEP 765kV, conforme detallado en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202511 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202502775 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202508 | 21/02/2025 15:41:24 | Generar certificado autofirmado por el WhatsUp Gold (servicio HTTPS) y agregar al listado de certificados de confianza del AD del SCADA para evitar mensaje de advertencia en consolas. Ejecutar en el periodo del 24-28/02/2025, con soporte del proveedor SEKIURA. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202509 | 202509 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a emissão do certificado do servidor bitims2.ems.scada pela entidade certificado do AD. O certificado foi importado no WhatsUp Gold e apartir de então o acesso a URL do WUG passou a sinalizar a comunicação como segura. Um detalhe importante é que foi necessário criar uma requisão de certificado (.CSR) no OpenSSL com informações de SAN (Subject Alternative Name), só assim o navegador Google Chrome passa a aceitar o certificado como válido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12.5 | 0.5
202502776 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:12 | Configurar el proxy del SIRI para permitir conexión entre la VM de TCMD (tcmd-vm1.siri.itaipu, IP: 172.31.94.131) y el portal de Treetech para validación de licencia de software SIGMA. Datos del portal: URL: http://licman.elipse.com.br Protocolo: SOAP Puerto: 80 Ejecutar antes del 26/02/2025. Obs.: la comunicación sólo puede ser iniciada desde la VM de TCMD. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada liberação no proxy conforme solicitado à URL em questão. Verificado correto acesso via browser. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.75 | 0.17
202502777 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202508 | 21/02/2025 16:43:20 | Acompañar al fabricante Treetech para verificación de configuraciones de: - máquina virtual para el TCDM (tcmd-vm1.siri.itaipu); - acceso a BD SQL del SIRI; - red para comunicación con dispositivos de campo; - acceso de VM del TCMD a portal para validación de licencia de software SIGMA, a través del proxy del SIRI. Se anexa proyecto y lista de verificaciones. Agendado para el 26/02/2025, 08:30h. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | 202510 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e verificado configurações e ambiente de acordo com o esperado pela Treetech. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 6 | 0.22
202502803 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202508 | 22/02/2025 15:05:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-F CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1.33
202502811 | STE |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202509 | 24/02/2025 02:21:27 | Verifica e solucionar motivo pelo qual dois dos quatro ventiladores do topo do rack encontram-se travados. Observado ruído nos ventiladores e temperatura elevada, conforme anexos. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202515 | 202515 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os ventiladores do topo do rack 1/5 estavam com folga excessiva o que causou seu travamento. Como a ventilação forçada é muito pequena e a sala de comunicações é muito bem climatizada, não há necessidade de manter esses ventiladores. A solução temporária foi desligar o conjunto de ventiladores para evitar maior dano, tal como incêndio, pois os mesmos apresentavam aquecimento. Sugere-se remoção total do conjunto de ventiladores, sem reposição. | Dentro do Prazo |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA | 0.08 | 2 | 0.08
202502992 | STE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202509 | 26/02/2025 09:26:24 | APOYO A SMIE.DT PARA CONEXIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA QUALITROL A LA RED WIRELESS DEL SIRI CON EL FIN DE EJECUTAR UNA DEMO DE SOFTWARE CONFORME SE DETALLA EN EL ADJUNTO. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202509 | 202509 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento em campo para verificação de sinal proveniente dos APs do SIRI, na cota 128 (Sala GIS). O sinal está presente no local, caso seja necessário. Não foi possível testar nenhuma das SSIDs atuais do SIRI, visto que, de acordo com o fabricante, a SSID não pode ter senha. Deverá ser analisada a viabilidade de criação de uma SSID sem senha e avaliar configurações de segurança de contorno para esta SSID, como filtro por MAC dos dispositivos de campo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2.75 | 0.23
202503048 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202509 | 26/02/2025 17:52:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-J CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202510 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste em parâmetros dos conversores DIGI-1 e DIGI-2, de modo a normalizar o alarme. Parâmetro "Profile" de todas as portas seriais alterados de "Unassigned" para "RealPort" .Equipamento liberado para a operação. Ref SSA 202502803. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202503068 | STE | 202503011 | T075W005 | CONSOLE BITCON1 | 0920.063-0 | 202509 | 27/02/2025 10:47:37 | Remover atalho SVC presente nas consoles da sala de despacho de carga e na ccr (consoles de 1 a 12), exemplo do atalho segue em anexo. Favor coordenar a execução do trabalho com em conjunto com o GSS. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EXCLUSÃO DO ATALHO SVC DA ÁREA DE TRABALHO DAS CONSOLES 1 A 12, CONFORME SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202503074 | STE | 202502438 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202509 | 27/02/2025 13:37:33 | Dar apoyo en la instalación de una cámara+DVR para monitorear alarma referente a "FUENTE PS3 ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" en el tablero PES/PIB 9A-3. | MEL1 | MEL4 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalada cámara para monitoreo de alarma. El DVR y la cámara instalados son materiales de reserva pertenecientes al ESAI antiguo. Cámara IP 720p conectada por puerto analógico (por cable coaxial). Área delimitada/señalizada para el paso de personas y vehículos eléctricos. OBS: El panel quedara abierto para el monitoreo, por lo que permanecerá así por el tiempo que MEL1 estime necesario. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 12 | 1.17
202503080 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202509 | 27/02/2025 15:04:27 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503078 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202509 | 27/02/2025 15:04:48 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-06 programado para los días 10/03/25 al 21/03/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503170 | STE |  | T075R008 | SERVIDOR BITIMS2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.066-0 | 202510 | 06/03/2025 14:33:27 | Crear backup (imagen) de sistema operativo de servidor. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202510 | 202510 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizada a criação da imagem de backup do servidor BITIMS2 utilizando a ferramenta Acronis. O imagem foi armazenada no HD externo do SMME.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202503308 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202510 | 07/03/2025 11:19:39 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR 506-1, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202511 | 202512 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503305 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202510 | 07/03/2025 11:19:46 | Acompañar y supervisar la prueba y validación de la instalación del kit de comunicación D20 GA en la UTR-506, a ser realizada por el personal de la CMI a partir del 11/03/2025 en el horario de la tarde, hasta el 13/03/2025 en el horario de la mañana, conforme al cronograma adjunto. Este servicio está relacionado con la implementación de los enlaces de comunicación entre las remotas y el nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fue realizado validación del kit D20 GA en compañía de la contratada, la fijación quedo conforme diseño de referencia en anexo. Retirado y devuelto a la contratada el kit para su fabricación. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202503313 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202510 | 07/03/2025 13:31:19 | Realizar ajuste do IP do switch do novo painel SMT-10 para 172.31.96.119. Painel fornecido pelo Itaipu Parquetec e instalado através da SSA 202501513. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do switch do painel SMT-10 conforme solicitado, realizado testes de comunicação com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.5 | 0.5
202503328 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 11/03/2025 14:49:17 | Investigar e solucionar motivo pelo qual o sistema de arquivos [/] dos servidores MTX-VM01 e MTX-VM02 está apresentando comportamento de consumo com tendência de esgotamento em menos de 4 dias. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202511 | 202512 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El SOMA genera diariamente registros de logs que pesan aproximadamente 1 GB c/u. Cada servidor ejecuta 5 instancias del SOMA (5 para 50 Hz y 5 para 60 Hz). Se acordó en conjunto con Ingeniería de Proyectos (RDRUZIAN/RUBENDAP) una retención máxima de 10 días, para ello, se elaboró un script el cual depura los logs más antiguos. También se constató que el Apache Tomcat genera una cantidad alta de logs; se aplicó logrotate para manejarlos. Preventivamente se agregó un disco virtual adicional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202503550 | STE |  | M088C002 | ESAI-CCP-SRV02 (SERVIDOR DE BACKUP) | 1572.001-2 | 202511 | 11/03/2025 15:35:38 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, para la verificar el motivo del consumo excesivo de memoria RAM en el servidor | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Posterior al ajuste de excepciones en Trellix fue verificado un comportamiento estable de la memoria, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202503553 | STE | 202420299 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202511 | 11/03/2025 15:54:43 | Solicito apoio na verificação do ponto bitbyte 28089 (SISTEMA CARRIER) da VHA, 500kV. No SCC a alteração de estado está normal, porém não há mudança de estado no sistema SCADA. SSA 202420299 de referência. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202511 | 202511 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no parâmetro "Info" do bitbyte 28089 (DE: AlStat, PARA: SwStat). Ajuste realizado para o canal 101RTU. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Trabalho realizado durante execução da AT 202502202. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202503388 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 11/03/2025 16:54:34 | Verificar y solucionar la variación de temperatura en el bobinado BT, fase A. Temperatura en el SCADA 100° y en el KT-10 54°C. Obs: Fue ejecutado la Ssa 202418121, donde fue verificado los valores de resistencia en el KT-10 y no se encontraron diferencias con respecto a los valores de temperatura. | MET1 | MEL4 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202511 | 202512 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por el transductor MCR-2-RTD-UI, verificado correcta lectura. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202504044 para IMA0. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.5
202503570 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202511 | 12/03/2025 07:14:47 | Normalización del panel luego de los trabajos de monitoreo según SSAs 202502116 y 202420212 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Panel normalizado. Retirado Analizador de Calidad de Energía por parte de ILA1 SSA 202502116. SSA complementaria a la SSA 202420212. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202503623 | STE | 202409607 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202511 | 13/03/2025 07:41:02 | Retirar do almoxarifado, instalar, realizar ensaios e validar o correto funcionamento do SFP código 1KGT038901R0001. Registrar número de série do item na baixa da SSA. Devolver o item ao almoxarifado após concluídos os ensaios para ser incluído no estoque. Equipamento enviado pela Hitachi, em garantia ao S/N GF0126U3200007 que apresentou defeito em 19/06/24 (RNCSMDT-136). Vide email em anexo com NF 221147 e comprovante de entrega do item recebido. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado o teste do SFP código 1KGT038901R0001 NS: GF0159W7200085 no ambiente de testes montado na sala do PDS com sucesso. O SFP foi deixado conectado ao switch do rack da RTU560 da sala de testes. Fotos do SFP em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202503624 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202511 | 13/03/2025 14:09:53 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITAPS2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503621 | STE |  | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202511 | 13/03/2025 14:10:00 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC2 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503602 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202511 | 13/03/2025 14:10:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor BITDMC1 não atualiza as vacinas do antivírus Symantec Endpoint Protection (SEP). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A falha foi solucionada com a reinstalação do antivírus (SEP). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202503722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 14:36:19 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos 2FVL31 2FVL42 2FVL34 2FB12 IEDs, conforme anexos. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.5 | 0.25
202503753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 13/03/2025 15:53:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme na console NOC "RDAS BITRAS1 FAILED BY FATAL ERROR", verificado que ocorreu a comutação para o servidor RDAS1. Evento ocorrido 13/03/2025 as 14:49:16 | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202511 | 202537 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA, NA EXECUÇÃO DA SSA. 202509053, ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. TRABALHO EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 10 | 1.33
202503321 | STE |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202511 | 14/03/2025 07:48:01 | Verificado inoperância do sistema Sigma4 durante atendimento da SSP 20254905 | MET2 | MEL4 | VALDICLEI GAVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Segundo informação da SMIE, o sistema Sigma4 está atualmente em processo de atualização (virtualização) conforme anexo. Por conta disso, está desativado até o final da atualização. Caso o problema persista após a finalização da atualização, favor reabrir SSA dirigida à MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.67
202503319 | STE |  | G035B004 | SERVIDOR APP EMC | 2995.018-0 | 202511 | 14/03/2025 07:48:17 | Verificado falta de conexão entre CPU e Monitor do Servidor APP EMC durante a execução da SSP N°: 20254626. | MET2 | MEL4 | SIDNEI PIRES DE ARRUDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O servidor estava com a bateria CMOS (CR2032) ruim. Foi trocada a bateria e realizada a configuração da BIOS/CMOS do servidor de modo a usar a placa de aceleração gráfica (offboard) como padrão. Foi também adicionado um cabo VGA padrão para auxiliar na manutenção, para caso o problema reincida no futuro. SSA relacionada 202400410. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 9 | 1
202503714 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202511 | 14/03/2025 08:24:21 | CREAR VLAN405_PAM (172.31.170.0/28) CONFORME PROYECTO 60182015231P Y CONFIGURAR TRUNK ENTRE SIRI-STC50-SWC01 Y SIRI-STC60-SWC01. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202513 | 202524 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação da VLAN e configurado trunk conforme solicitado. Funcionamento do PAM correto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.33
202503703 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202511 | 14/03/2025 08:24:39 | CREAR TRES MÁQUINAS VIRTUALES CONFORME PROYECTO 60182015231P (INTEGRACIÓN DEL AMBIENTE SIRI CON LA SOLUCIÓN DE GERENCIAMIENTO DE ACCESO PRIVILEGIADO - PAM) - PAM-SSA1-VM01 - PAM-SSA1-VM02 - PAM-SSW2-VM03 CONFIGURAR NIC CONFORME TABLA 2 DEL CAP. 7 Y CONFIGURAR RECURSOS COMPUTACIONALES CONFORME CAP. 8 DEL DOCUMENTO DE PROYECTO. REGLAS DE AFINIDAD SERÁN DEFINIDAS EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN CON EL FABRICANTE Y SE SOLICITA INDICAR LA CONFIGURACIÓN FINAL EN LA BAJA DE ESTA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202515 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Máquinas virtuais foram criadas com todos seus recursos conforme a solicitação descrita na SSA e projeto. As regras de afinidade ficaram definidas assim: - PAM-SSA1-VM01 - Rodar nos hosts de 50Hz - PAM-SSA1-VM02 - Rodar nos hosts de 60Hz - PAM-SSW2-VM03 - Não tem afinidade, em caso de falha, migrará para o lado que estiver ativo | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.08
202503826 | STE |  | M088J241 | ESAI-B/C.HALL VISIT-CCO249 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.117-9 | 202511 | 14/03/2025 16:00:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CATRACA DO HALL DE ENTRADA DO ED. DE PRODUÇÃO EL.145 – ME MONTANTE, ESTÁ INOPERANTE. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado reinicio de la lectora LM-271F/a. Catraca funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202503828 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202511 | 14/03/2025 16:17:22 | Dar apertura de un ticket con TELETEX para verificar y solucionar el problema sobre licenciamiento visualizado en el FMC, este no permite realizar deploy de cambios realizados en los equipos SIRI-STC50-FWL01 y SIRI-STC60-FWL01. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202514 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | En conjunto con el proveedor TELETEX y soporte de CISCO se logró identificar que los certificados que hacían referencia a las licencias de los firewalls del SIRI expiraron con lo cual fue necesario regenerar un token desde el SMART ACCOUNT de CISCO y volver a insertar en el FMC. Adjunto se encuentra el resumen de actividades. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202503835 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202511 | 14/03/2025 16:41:11 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "UTR UTR 610-1 COMM D20A 2 NC ANOR" con rearme. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202512 | 202513 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado ajuste de conexiones e inversión de posición entre los módulos D20A. No se observó accionamiento de alarma durante el periodo de observación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.33
202503737 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 17/03/2025 06:17:33 | Identificar y desactivar las políticas de acceso utilizadas durante las pruebas previas al proyecto de virtualización del entorno MATRIX. Identificar a su vez objetos, grupos de seguridad y/o cualquier otro elemento creado, modificarlos/ajustarlos en caso de necesidad. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202513 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fueron modificados los objetos: - SOMA-APP01 se configuró la ip del soma app 01 de producción. - SOMA-APP07 se configuró la ip del soma app 07 de producción. Fueron desactivadas las siguientes reglas: -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG -TEMP _ MTX-TST-VM01 -> SIRI-LOG-Clone-547 -MTX-TST-VM01->SIRI-ADSs -MTX-TST-VM01->SIRI-WSUS-VM01 -MTX-TST->NTP | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202503919 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202512 | 17/03/2025 14:44:18 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT18A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT18A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202503917 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202512 | 17/03/2025 14:46:06 | Realizar a configuração SNMP do switch SMT09A SW1. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração do protocolo SNMP no switch SMT09A SW1 para comunicação com o Zabbix, realizado testes com sucesso. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.17
202503913 | STE |  | M066J022 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP06 | 1352.016-0 | 202512 | 17/03/2025 15:38:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96609&eventid=170005676] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | En la UTA se observó que no había comunicación con el Access Point, luego se encontró que el Access Point estaba apagado. El Access Point volvió a encenderse luego de retirar y volver a conectar la alimentación y las conexiones del mismo. Se verifico que la UTA volvió a comunicarse con el Access Point, y se verificó que el mismo volvió a estar operacional (imagen adjunta). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202503996 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:00:59 | Instalar conversores en el chassis Planet instalado en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles de la parte 1 del documento adjunto. Los materiales están disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5.5 | 0.5
202503994 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:01:17 | Instalar el DIO con el nombre/etiqueta "RACK ONS" en el panel MODEMS 2, conforme a los detalles del documento adjunto. El material está disponible en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS y sus servicios asociados desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-Terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4). FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E RESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202504004 | STE |  | T075L004 | ATS MODEMS 2 | 3140.002-8 | 202512 | 18/03/2025 10:48:58 | Posterior a la ejecución de las SSA 202503994/202503996 conectar 3 cordones ópticos en el DIO "Rack ONS" y en los conversores del chassis Planet, conforme detalles de los documentos adjuntos. Materiales disponibles en la ENES.DT (Renan). Este servicio está relacionado con el traslado del panel ONS desde la sala del SCADA NMR5 a la sala TELECOM 60 Hz, con el fin de liberar la sala SCADA para su reforma civil y la futura implementación de la sala de pruebas del nuevo SCADA e-terra. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202513 | 202513 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA INSTALAÇÃO DO BEO-DIO, CONVERSORES PLANET, PATCH-CORDS DE FO E CABOS DE REDE, CONFORME PROJETO DO DESENHO 6006-DC-15296-E (R4) NAS SSA's 202503994/202503996. FORAM REALIZADOS TESTE DE LUZ NAS FO E TESTE DE CONTINUIDADE NOS CABOS DE REDE, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. TODOS OS CABOS FICARAM COM IDENTIFICAÇÃO DE/PARA E A CONEXÃO DEFINITIVA SERÁ REALIZADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.5
202503991 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202512 | 18/03/2025 11:11:12 | Favor ejecutar los ensayos definidos en planilla de comisionamiento para puesta en servicio de Solución de Gerenciamiento y Monitoreo del SIRI (VMware ARIA), según documentos adjuntos a este proceso y a la SDS-15513. Comunicar de ser necesario apoyo remoto de Alessandro (TELETEX) para solicitar su conexión remota. Muchas gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202517 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Executado comissionamento conforme planilha Enviados detalhes na SDS-15513 SSA para atualização da documentação: 202506450 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 50 | 0.25
202504012 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202512 | 18/03/2025 11:24:48 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL 20/03/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202512 | 202514 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Este servicio fue ejecutada en otra SSA, ver SSA 202504931. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 7 | 1
202504017 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202512 | 18/03/2025 14:52:19 | Verificar funcionamento e se necessário corrigir, os pontos de supervisão "TCP SENAL DISTORSIONADO", com ElemType "SA3AGa D". Ref SSA 202503815. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202512 | 202514 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram eliminados e recadastrados os pontos que utilizam o ElemType "SA3AGa D" da Base de Dados. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202504042 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 18/03/2025 15:30:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionamento do alarme "BP_60 AUXILIAR_CA CD-01 GTW(5S-CD01) EQUIPO/ALIMENTAC NC FALHA CD-01 72.1/27/U", rearmando após alguns minutos. Observação: Verificado que todos os pontos do CD-01 ficaram inválidos no SCADA, com indicação de falha na UTR-CD01, | OUO6 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202512 | 202522 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue verificado en la sala CD-01 que el relé de reserva 52.A5 estaba con falla, el mismo estaba generando fallas en la comunicación serial. SSA ejecutada en conjunto con la SSA 202504331. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202504080 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202512 | 19/03/2025 08:08:36 | 1. Criar contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick 2. Associar as contas de usuário: ruanaug, taubejct, renatoq, hemerick ... aos grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_MTX Complementar/Requisito à SSA 202503827 [SOASMDT-199 - https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-199] | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202512 | 202512 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários ruanaug, taubejct, renatoq e hemerick criados e associados aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_PERMIT_MTX, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202504134 | STE | 202503379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 16:33:23 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 202503379. Script SAMITA já foi atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202504190 | STE | 202504142 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 20/03/2025 10:34:14 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504168/202504139. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202504211 | STE |  | M088S121 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-OFI 3kVA/OFI INDUSTRIAL | 3258.024-2 | 202512 | 20/03/2025 11:24:01 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la instalación de la UPS en el predio de la Oficina Industrial, la UPS fue reparada en concepto de garantía contractual del proyecto de Modernización del ESAI (Contrato 4500064363). Ref.: SSA 202500497. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202513 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada instalación de nueva UPS proveída por el fabricante en términos de garantía contractual. Verificadas condiciones de la misma, considerado en condición normal de operación. Observaciones: Fecha de fabricación: 16-08-2024 Firmware UPS: UPS 16.5 Firmware Smart Slot: su v2.5.0.6 UPS SN: AS2433292854 Smart Slot SN: ZA2147087934 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202504249 | STE |  | M066V022 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP01 | 1352.108-8 | 202512 | 21/03/2025 09:24:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96861&eventid=170104620] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202540 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263926GL | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 1.17
202504285 | STE | 202503581 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 15:32:00 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del Sistema de Supervisión de Frenos de la UG-01 (PSDF-01), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto entre los días 31/03/25 y 15/04/25. Ref.: SSA 202504281. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504281 | STE | 202503581 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202512 | 21/03/2025 15:32:06 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU01-3501. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U01 (PSDF-01). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 durante los días 31/03/25 - 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202517 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en el SAT. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202504295 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 17:13:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-01, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-01, previsto del 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202504294 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202512 | 21/03/2025 17:13:27 | [SVP-01] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU01-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-01 (31/03/25 al 15/04/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202516 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202505799 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202504297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 07:45:49 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-01. Retrofit previsto durante el PD de la U01, a partir del 31/03/2025. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202504296 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202513 | 24/03/2025 07:46:12 | Día 1 del PD de la U01 (31/03) a primera hora, desconectar los cables ET003/ET004 de la regla X2.1 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-01, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-01 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET004 en los bornes 625/626 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202516 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM01 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 7 | 1.83
202504342 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202513 | 24/03/2025 09:45:33 | Favor verificar/solucionar error de "Timeout connection" al nodo del API server (PI-VM18.siri.itaipu) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202513 | 202513 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor (VM) se constató que se encontraba frozen y no era posible realizar ninguna operación sobre el mismo; se procedió a realizar un hard reset con lo cual se recuperó la administración; se constató que todos los servicios estaban disponibles y funcionando sin inconvenientes. En caso de que vuelva a ocurrir una situación similar se procederá a escalar con el proveedor AVEVA para un análisis aún más exhaustivo. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 2 | 2 | 0.5
202504393 | STE |  | M088L261 | ESAI-SEMD.4CRL-1-CCO501 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.111-8 | 202513 | 24/03/2025 15:04:51 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación del botón de acceso correspondiente a la lectora LM-501 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202513 | 202515 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada sustitución del dispositivo (Botonera) y colocada resistencia nueva por parte de la contratada. Realizados ensayos, en condición normal de operación | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 5 | 1.5
202504408 | STE | 202502521 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 24/03/2025 16:22:44 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a customización del sistema TD-01/PB-01. Coordinar trabajo con MEL1. Ref.: DPS-99. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.25 | 0.25
202504448 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202513 | 25/03/2025 09:28:33 | Acompañar a los profesionales de la empresa PROTEK en las actividades previstas en el marco de la tercera visita de soporte del contrato de modernización del ESAI (4500064363/2022). Fecha: 31/03/25 al 11/04/25. En adjunto listado de actividades a realizarse durante la 3ra visita. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202514 | 202521 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado acompañamiento a las actividades previstas en el marco de la tercera visita, la actualización del Zabbix fue realizada fuera del plazo previsto extendiéndose hasta 08/05/2025. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 88 | 1
202504497 | STE | 202417743 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202513 | 26/03/2025 08:45:16 | Prestar apoyo soltando el punto -X2109A:4 conforme diagrama en anexo a fin de instalar bornes seccionables en el tablero PPM de la protección de línea 66 kV MD-FI. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202517 | 202517 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão e reconexão do cabo do borne X2109A:4 conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2
202504579 | STE |  | M066W029 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 | 1352.069-4 | 202513 | 27/03/2025 08:02:25 | RETIRAR EL AP Y COLOCAR EN LA LOCALIZACIÓN M066E022 - ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 CON EL FIN DE DAR COBERTURA DE RED WIRELESS DURANTE PD DE LA U01 PREVISTA PARA LA SEMANA 14. NOTA 1 : ESTE AP TEMPORAL PERMANECERÁ EN LA LOCALIZACIÓN HASTA QUE EL AP ACTUAL SEA REEMPLAZADO POR GARANTÍA. NOTA 2 : REGISTRAR EL NÚMERO DE SERIAL DEL NUEVO EQUIPAMIENTO EN LA BAJA DE LA SSA Y EJECUTAR CAMBIO DE EQUIPAMIENTO EN SAM-GE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | 202524 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | AP foi invertido com o ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 até o final do PD na unidade 01. Após testes no ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP08 foi verificado que ele estava funcionando normalmente, então após o PD da unidade 01 ele foi retornado a sua localização original com a AT: 202504819. Testes executados com sucesso, equipamento liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202504597 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202513 | 27/03/2025 10:37:58 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS2. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA IMAGEM BACKUP DO SERVIDOR BITAPS2, CONFORME SOLICITAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202504596 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202513 | 27/03/2025 10:38:11 | Favor providenciar um backup imagem do servidor BITAPS1. Coordenar atividade com equipe do GSS/OP.DT | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO BACKUP IMAGEM DO SERVIDOR BITAPS1, CONFORME SOLICITAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.75 | 0.25
202504522 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202513 | 27/03/2025 11:11:35 | Acompanhar contratada durante fase de implementação da solução SenhaSegura na estrutura criada através da SSA 202503703. - Contrato: 4500075956 - Contratada: INFOSAFE - Fase de implementação: de 31/03 a 11/04/2025 | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202514 | 202524 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Acompanhamento realizado e atividades de infra do SIRI executadas conforme planejado. Foram realizados testes confirmando o funcionamento da ferramenta conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 101.5 | 0.17
202504756 | STE | 202503244 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202514 | 31/03/2025 08:43:57 | Configurar "alias" de red BITAPSX apuntando para el servidor de aplicaciones de ITAIPU BITAPS2. Gustavo Bomfim en conocimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração do nome BITAPSX no servidor DNS do domínio EMS.SCADA. Inicialmente o nome foi atribuido ao endereço IP do servidor BITAPS1, todavia será alterado manualmente para o servidor primário de aplicação (BITAPS1 ou BITAPS2) conforme necessidade operacional. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202504843 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 31/03/2025 15:25:59 | Verificar y solucionar intermitencia en el funcionamiento de la Cámara CAM413. OBS: El equipo se encuentra en garantía contractual. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales por parte de la empresa PROTEK. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. SSA atendida en conjunto con la SSA202504885 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.33
202504861 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 31/03/2025 15:50:55 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202504859 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 31/03/2025 15:51:14 | Sustituir el módulo analógicos D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-01 programado para los días 31/03/25 al 15/04/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202515 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1.5
202504885 | STE |  | M088K061 | ESAI-EL222.TRECHO A15-CCO413 -QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.143-2 | 202514 | 01/04/2025 10:33:59 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en la verificación de la cámara domo CAM413, que presenta intermitencias en el funcionamiento | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202514 | 202514 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado conectores sulfatados. Realizada limpieza de conectores y reaprieto de terminales. Equipo funcionando correctamente. Servicio realizado con Camión Hidrobasket con el apoyo de Servicio Generales ME y SMMT.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.67
202504670 | STE |  | M066N023 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP02 | 1352.095-8 | 202514 | 01/04/2025 11:08:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96726&eventid=170230980] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202521 | 202540 | 1 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la instalación de nuevo AP. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. S/N:FJC263927PP | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202504931 | STE |  | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202514 | 01/04/2025 11:40:11 | VERIFICAR CONDICIÓN NORMAL DEL FIREWALL DEL SIRI POSTERIOR A LA ACTUALIZACIÓN DEL FIREWALL DE LA SI.AA PREVISTO PARA EL JUEVES 03/04/2025 A PARTIR DE LAS 17h CONFORME CORREO ADJUNTO. SERVICIOS DEL SIRI A VERIFICAR. • Proxy • PI Asset Framework (PI AF); • PI Analysis; • PI Vision; • PI WEB API; • PI Data Archive; • FileSharing • SINAPE • VPN del SIR • RPMF WEB • STH (PCD WEB) NOTA: ES PROBABLE INTERMITENCIA EN LOS SERVICIOS CITADOS DURANTE LOS TRABAJOS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizaron las verificaciones pertinentes sobre los servicios involucrados en la actualización del firewall de la SI.AA (firmware actualizado 7.2.7). No se registraron eventos críticos ni disrupciones durante el proceso de actualización. Todos los servicios se encuentran UP y funcionando con normalidad. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.83 | 1
202504910 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202514 | 01/04/2025 13:41:05 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202504909 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202514 | 01/04/2025 13:41:20 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR532 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.75
202504908 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202514 | 01/04/2025 13:41:30 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR550 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.25 | 0.75
202504907 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:43 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR540 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.75 | 0.75
202504906 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202514 | 01/04/2025 13:41:58 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR641 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.73 | 3.25 | 0.75
202504904 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202514 | 01/04/2025 13:42:17 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR640 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 2.25 | 0.75
202504903 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:33 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR533 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202504902 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202514 | 01/04/2025 13:42:46 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR541 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 3.5 | 1.25
202504901 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202514 | 01/04/2025 13:42:57 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR633 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTADA NA UTR PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO IEC104. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.78 | 3.5 | 1.25
202504900 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202514 | 01/04/2025 13:43:07 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR534-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202526 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 17.5 | 1
202504899 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202514 | 01/04/2025 13:43:22 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.83 | 1
202504898 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202514 | 01/04/2025 13:43:34 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR501 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202528 | 0 | 1 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202505003 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 07:22:36 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos das linhas IRY e PIH no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2.5 | 0.5
202504806 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202514 | 02/04/2025 11:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual al realizar la desergización del tablero "TAA-2CCB-1", cae alarma de "CASETA ANTI_INCEND PLC_CONDIC ANORMAL" en el SCC, no cayendo alarma en el tablero "SDI 2CCB-1" de la caseta. Estando el sistema de deteccion de incendio en condiciones normales. | OUO7 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202505206 | STE | 202505197 | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202514 | 03/04/2025 15:10:44 | DEFINIR REGLAS DE FIREWALL DEL LADO DEL SCADA CON EL FIN DE PERMITIR LA INTEGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN SENHA SEGURA ALOJADA EN EL SIRI. CONSIDERAR LA TABLA 4 (REFERENCIA DE OBJETOS) Y LA TABLA 5 (ITEM 6,7 Y 8) DEL DOCUMENTO 60182015231P R2 (ADJUNTO). COORDINAR CONFIGURACIÓN EN FIREWALL DEL SCADA PARA REALIZAR PRUEBAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956 (GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA"). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | 202519 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada definição das regras de firewall conforme solicitado. As regras foram criadas no firewall do SCADA e do PDS. As ACL's relacionadas ao acesso RDP foram testadas através do PAM, já a ACL de acesso ssh do BITPDRAS1 foi confirmada através de captura de protocolo uma vez que o acesso via aplicação senha segura não funcionou. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.17
202505233 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202514 | 03/04/2025 18:06:11 | Conforme solicitud de ENES.DT, Realizar prueba de continuidad punto a punto y ensayo de aislación del cable de alimentación H5R1638 entre el tablero QDF-SR02 y el rack de comunicación ONS - STC 60 Hz. Verificar etiquetado del cable. Luego, conectar el cable H5R1638 en el circuito 12. Coordinar los trabajos con SMME.DT/MEL3. Verificar los diseños 6018-DF-C9551-P y 6018-LC-C9551-P. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202515 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foram realizados os testes de continuidade e isolação do cabo H5R1538, conforme solicitado. Além disso, o cabo foi identificado e conectado aos respectivos disjuntores dos paineis QDF-SR02 e Rack do ONS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202505228 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202514 | 04/04/2025 08:26:00 | PROVISIONAR Y COORDINAR ACCESO REMOTO DEL FABRICANTE INFOSAFE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A GESTIÓN DE ACCESO PRIVILEGIADO "SENHA SEGURA" EN EL MARCO DEL CONTRATO 4500075956. SE ADJUNTA FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSA REFERENCIA: 202504522 NOTA: GRABAR LA SESIÓN DE SOPORTE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202515 | 202540 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada coordenação e acompanhamento das atividades para configuração inicial da ferramenta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 32 | 0.08
202505379 | STE | 202505345 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 04/04/2025 17:05:25 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETA DE INFORMAÇÕES REFERENTE A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CD-01 COM O SISTEMA SCADA, PARA REPASSAR AO FABRICANTE PARA ANÁLISE. LISTA DE EVENTOS EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202505405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 08:09:17 | Providenciar alteração de descritivos, níveis de alarme, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1 e YZU2, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202505652 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202515 | 09/04/2025 09:02:45 | Realizar la copia o respaldo (backup) de la configuración del switch, con el fin de cargarla posteriormente, mediante otra SSA, en un nuevo switch del SCADA ubicado en el nuevo Edificio de Mantenimiento. Este switch tendrá la función de interconectar y comunicar las consolas del SCADA, en sus nuevas ubicaciones, con el sistema SCADA NMR5. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizado o backup do switch BITOFSW1 e armazenado no diretório: "/SMDT/Backups/Backup Network/BITOFSW1/". Além disso, a configuração do equipamento também pode ser recuperada por meio da ferramenta WhatsUp Gold do SCADA, que realiza backups automáticos diariamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202505659 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202515 | 09/04/2025 09:16:49 | Providenciar alteração de níveis de alarme da função 87L das YZU1 e YZU2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2.5 | 0.5
202505688 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202515 | 09/04/2025 13:49:50 | Acompañar a personales de la empresa Ligga TELECOM (antigua COPEL) en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 8 en el puerto 40 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 3. Trabajo a realizarse el día 14/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Ligga TELECOM durante o translado do roteador 3 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/40 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 8. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5.75 | 0.25
202505691 | STE |  | M088F038 | ESAI-A/B.U2-CAM032 (CCO032) - CÂMERA DOMO PTZ | 2234.023-8 | 202515 | 09/04/2025 13:49:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK en los trabajos de instalación de la Cámara DOMO CAM032, la misma fue retirada para su reparación en concepto de garantía. Fecha prevista para la actividad: 11/04/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REINSTALADA CAMARA 032 POSTERIOR A REPARO POR CARANTIA CONTRACTUAL, REALIZADA CONFIGURACION Y ENSAYOS, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. REF. SSA: 202502561. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202505770 | STE | 202505551 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 10/04/2025 09:59:31 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU15-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U15 (PSDF-15). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-15 durante los días 21/04/25 - 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202518 | 202520 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202507391 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202505669 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202515 | 10/04/2025 10:52:28 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108, UN.16/17, EIXO A/B. A PORTA NÃO ESTA TRANCANDO E A LEITORA NÃO ESTA EFETUANDO LEITURA DE CRACHÁ. OBS: ANORMALIDADE REPORTADA NA SSA:202503854. | MAM1 | MEL4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202516 | 202518 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada cerradura inoperante. Realizada la sustitución del mismo con materiales de reserva de las oficinas de MEL4. Acceso en correcto funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.17
202505789 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202515 | 10/04/2025 14:04:07 | Actualizar configuración de lógica a la versión Multiprog 5 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202516 | 202516 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Migrado a la version 5, Software de logicas Multiprog | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202505888 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202515 | 11/04/2025 14:54:35 | [SVP-15] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU15-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-15 (21/04/25 al 13/05/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202519 | 202521 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202507501 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1
202505886 | STE | 202505345 | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202515 | 11/04/2025 14:54:38 | Favor proporcionar el backup del sistema de supervisión CD-01 con referencia a la falla de comunicación ocurrida en el día 22/03/2025 (SSA 202504301) lo que provocó la falla en la red de comunicación DNP3 y en consecuencia la pérdida de supervisión vía SCADA, para envío al fabricante Ingeteam para análisis y propuesta de resolución. Ref.: SSA 202413246/202505345. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o backup do gateway 5S-CD01 conforme solicitado. O arquivo 5S-CD01.7z segue em anexo as informações solicitadas na SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.75 | 1
202505901 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 11/04/2025 16:13:00 | Providenciar la eliminación de puntos en la SORPAR y SORCAL de acuerdo al anexo. Son puntos relativos a un cálculo que debe ser eliminado ya que fue sustituido por otro implementado en el IBCALC. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202505822 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202515 | 11/04/2025 16:49:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente el mensaje de ''Perdió la conexión al Monitor de Aplicaciones". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO WORKSTATION E REALIZADO PROCEDIMENTO DE RESTART PARA LIMPEZA DE CACHE DA APLICAÇÃO WS-500 QUE APRESENTOU FALHA DE COMUNICAÇÃO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202505934 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202515 | 13/04/2025 21:43:41 | Oscilações bruscas da temperatura do enrolamento BT do TU-15 fase B (aproximadamente entre 17°C e 100°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase B no painel KT-15 e encontra-se coerente com as demais fases. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202517 | 202521 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró anomalías de funcionamiento realizado reaprieto y limpieza de terminales y bornes con limpia contacto, dejado en observación una semana con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202505936 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202515 | 13/04/2025 23:42:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-1 CC2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. (Fue encontrado una alarma "EXTF" en el Rack 0) | OUO7 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202518 | 202518 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que a DAUC-1 não estava comunicando com servidor IFS2, o qual foi reiniciado, restabelecendo a comunicação e rearme do alarme. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202505958 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202516 | 14/04/2025 08:52:54 | Providenciar alteração de descritivo de 86BF do 84T05 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202506005 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202516 | 14/04/2025 14:51:29 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES A TEMPERATURA DE UNIDADES GENERADORAS, PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202518 | 202518 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Tags foram criados. Verificada correta criação, sem nenhuma mensagem de erro. Informado IEE4 da criação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202506064 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202516 | 15/04/2025 09:34:25 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 6 en el puerto 37 del switch BITCOSW1, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 1. Trabajo a realizarse el día 23/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 1 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW1 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 6. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506061 | STE |  | T075V002 | SWITCH BITCOSW2 | 3139.002-0 | 202516 | 15/04/2025 09:34:41 | Acompañar a personales de la empresa Claro/Embratel en los servicios detallados en el documento adjunto y adicionalmente en la secuencia correspondiente de las actividades conectar el cable de red proveniente del CMC1-60Hz SLOT 7 en el puerto 37 del switch BITCOSW2, relacionado al servicio ICCP ONS a través del Router 2. Trabajo a realizarse el día 22/04 y está relacionado al traslado del panel ONS de la sala SCADA a la sala TELECOM 60 Hz. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Acompanhamos a equipe da Claro/Embratel durante o translado do roteador 2 do ONS. O roteador foi reinstalado no novo rack do ONS, na sala de comunicação de 60Hz, e a conexão do cabo de rede foi estabelecida entre a porta Gi2/37 do switch BITCOSW2 e o conversor de mídia CMC1-60Hz, slot 7. Por fim, realizamos um teste de ping no roteador a partir do firewall do SCADA, confirmando a conectividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:09 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles del documento adjunto, con referencia a la implementación del SVP-15, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506067 | STE | 202505551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 09:53:16 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-15 (PSDF-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506143 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202516 | 15/04/2025 16:44:14 | Realizar liberação de acesso à internet de forma temporária para a máquina virtual ESAI-VM02 (172.31.27.206) com objetivo de permitir atualização do software de monitoramento utilizado pelo ESAI, a ser realizada em 21.04.2025 durante a 3ª visita de Suporte Periódico do CT 4500064363. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202517 | 202521 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | liberado acesso temporário via proxy para permitir atualização da aplicação, conforme solicitação. Acesso removido logo após o término da atividade. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.17
202506142 | STE | 202506098 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 15/04/2025 16:46:11 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506244 | STE | 202505129 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 21/04/2025 10:58:26 | Providenciar a eliminação de pontos na SORPAR e SORCAR conforme archivo anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506318 | STE | 202506192 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202517 | 22/04/2025 10:53:40 | Realizar modificación de descriptivo, B3Text y nivel de alarma de los paneles PMR, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202506360 | STE |  | M088K541 | ESAI-EL144.TRECHO F28-CCO422 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.167-7 | 202517 | 22/04/2025 16:45:07 | Verificar y Solucionar puerta de acceso a la presa principal que se encuentra inoperante. | OUO2 | MEL4 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ajuste de la traba electromagnética, limpieza y reaprieto de terminales y tornillos. Ajustado brazo mecánico de la puerta. Partes mecánicas limpiadas y lubricadas. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1.5 | 4 | 1
202506502 | STE |  | M066W037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA01 | 1354.016-0 | 202517 | 25/04/2025 08:14:58 | Durante la ejecución de la SSP 20251111 fue constatado que la UPS no entra automáticamente al presentarse ausencia de la alimentación principal. Verificar motivo de esta situación. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | 202539 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado UPS y banco de baterias reparado y liberado por laboratorio. Sistema en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 2.17
202506528 | STE | 202506500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 11:28:18 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORCAL e SORPAR, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506542 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:40:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-15 (SVP-15), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-15, previsto del 21/04/25 al 13/05/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506562 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 16:31:19 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos sobre TIN/TIE-7A da SEMD e de disjuntores 1-6 e 8-3 do UMCC-9A na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202506564 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202517 | 25/04/2025 16:41:49 | Verificar e solucionar o motivo da falha no carregamento da interface gráfica do firewall (ASDM). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DOS FIREWALL PARA SOLUCIONAR ACESSO VIA ASDM. APÓS PROCEDIMENTO DE RESTART, FORAM TESTADOS OS ACESSOS VIA BITCOFW1 E 2 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506577 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 27/04/2025 03:51:48 | Verificar motivo por el cual hubo restart automático del SCADA, sin motivo aparente. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202518 | 202518 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | A partir da análise dos logs de reinicialização da aplicação RAS, identificou-se que o módulo "DBRSTR" foi responsável por iniciar o processo. Esse módulo é configurado para monitorar a conexão com o servidor Oracle, realizando testes periódicos a cada 10 minutos. Aparentemente o teste de conexão com o servidor BITORA1 falhou, desencadeando o Oracle switch (BITORA1 -> BITORA2) e o restart do RAS1, conforme log anexo. Por cautela foi validada a replicação entre BITORA1 e 2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202506589 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 28/04/2025 07:49:31 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de 2 pontos do 2F-VL34 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202518 | 202518 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202506730 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202518 | 30/04/2025 07:48:50 | Se solicita apoyo a fin de ejecutar los mantenimientos preventivos referentes al inversor 125vcc/220vca del sistema SCC. Ref AT 202503905. | MEL3 | MEL4 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202519 | 202521 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado apoio a equipe da MEL3 durante a manutenção preventiva no inversor 125VCC/220VCA conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202506788 | STE | 202313969 | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202518 | 30/04/2025 10:49:23 | Incluir na base de dados da RTU560 do Rack de Testes PDS, os pontos em destaque na guia RTU_TXRX_T5R5 da planilha em anexo, referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Simular a sinalização de partida e atuação da função 51OL ECCA a partir de 61850 atá a RTU e desta até simulador de IEC104 (supervisório). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202519 | 202521 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Prueba de señalizaciones IEC61850 - IEC60870-104 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.83 | 0.17
202506793 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202518 | 30/04/2025 13:39:39 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 06/05/25 AL 09/05/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Actualización del ambiente virtual del SIRI y SOPHO. Adjunto Documento de Gestión de Cambios (GMUD). 3. Creación de VLAN SIRI para integración con edificio de Mantenimiento. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202522 | 202527 | 1 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se desarrollaron con éxito las actividades previstas en el soporte preventivo del SIRI; el detalle de las actividades realizadas y las que quedaron pendientes se encuentran en el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 126 | 0.5
202506809 | STE | 202506755 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 30/04/2025 15:54:28 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202506836 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202518 | 04/05/2025 12:26:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DAUC-C CC2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202520 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202507013 | STE | 202507002 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 08:57:54 | Providenciar a eliminação de pontos 162 na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202507089 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 09:01:54 | Favor verificar el motivo por el cual la alarma "ECCANDE .LOG_EXT_1-DIFERENCIA ANGULAR BLOQUEADA (PDC VHA).SV" cambia automáticamente de estado "NO" para "SI", posterior a las siguientes situaciones identificadas: - Reinicio de la UTR 124 del ECCANDE - Restart del SCADA - Failover programado del SCADA. Obs: Es confirmado con el Despacho de Carga de la ANDE que la lógica se encuentra sin bloqueo en esas situaciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202521 | 202523 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto em questão não tem sido reportado espontaneamente pela UTR ECCANDE, sendo atualizado apenas após comando de interrogação geral (GI), conforme demonstrado nas imagens anexas. Esse comportamento é anormal, pois a UTR deveria notificar o SCADA automaticamente. Por se tratar de uma falha externa ao SCADA, a empresa responsável (ANDE) será acionada para verificar o problema na UTR ECCANDE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202507129 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 08/05/2025 17:06:22 | Alterar as tabelas SOANLG e SOSTAT para corrigir inconsistências na base de dados. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202507180 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202519 | 09/05/2025 12:18:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó "UTR616 Falla Procesam. MWH. acumulador". Obs.: alarma accionada a las 12:00, no fue observada anormalidad en la carga de MWH del SPI en ese horario. | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA ATIVA DA U16. O ACIONAMENTO DO ALARME OCORREU DE FORMA ISOLADA, NORMALIZANDO EM SEGUIDA. NESTE MESMO DIA (09/05/2025) E PRÓXIMO DO MESMO HORÁRIO HOUVE A COLOCAÇÃO DO BD2 NO SISTEMA SCADA (AT. 202504169) E O ACIONAMENTO PODE ESTAR DIRETAMENTE LIGADO A ESTE TRABALHO. ATUALMENTE A MEDIÇÃO ESTÁ OCORRENDO NORMALMENTE E NÃO HÁ NENHUM ALARME ATIVO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202507228 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202520 | 12/05/2025 07:33:10 | Verificar y/o alterar parámetros de los Switchs para atender la SSA 202317233 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202521 | 202521 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitado el puerto del switch 3 para el protocolo RSTP. Este puerto esta conectado a la red SIRI. Cambios en la red del SIRI causaba recomposicion en a red local. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202507348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202520 | 13/05/2025 08:41:45 | Providenciar alteração de descritivo, DEVNAM e PNLNAM de pontos da YZU1 e YZU2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202507369 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202520 | 13/05/2025 09:51:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-F CC1-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202506487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 19/05/2025 09:45:13 | Associar contas de usuários abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_SVP": - quoirin - juliocg - samirf - flpdiniz - jabp - arh - bburilli - vitalino - villasan - ralmir - pagani - hlessa - jandrade - pesente - galassi - cver - mezger - oscarms - sosar - vargasc - pabloeu [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-194] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-197] [https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-198] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202525 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Usuários adicionados no grupo solicitado | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 6.17 | 0.08
202506327 | STE |  | M066W025 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP04 | 1352.065-7 | 202521 | 19/05/2025 09:46:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96465&eventid=170526813] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202538 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Reemplazo del AP por RMA por un nuevo equipamiento modelo AIR-AP1852I-A-K9 y S/N FJC263926EG. Reconfiguración del AP en el WLC y el mismo se encuentra nuevamente operativo. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 7 | 2
202507496 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 19/05/2025 15:58:26 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202507494 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202521 | 19/05/2025 15:58:41 | [Anti-incendio SEMD]: Realizar modificación de base de datos conforme planilla anexa. Histórico puede ser verificado en el correo adjunto. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a modificação na base de dados conforme planilha. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320 | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.92
202507505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 16:48:22 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-05. Retrofit previsto durante el PD de la U05, a partir del 26/05/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507477 | STE | 202506775 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:35 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU05-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 709/710/711/712/713/714 de la regla 2C-TB10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U05 (PSDF-05). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 durante los días 26/05/25 - 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202523 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-15 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202507492 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202521 | 19/05/2025 16:48:38 | Día 1 del PD de la U05 (26/05) a primera hora, desconectar los cables ET011/ET012 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-05, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-05 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET012 en los bornes 633/634 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos. nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM05 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 7 | 2.25
202507512 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 17:02:23 | Se solicita la actualización de descriptivos de puntos de estado y analógicos asociados a la antigua LT 500kV AYO-VHA que fue recientemente seccionada en la ES Valenzuela. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507510 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202521 | 19/05/2025 17:13:05 | [SVP-05] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU05-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-05 (26/05/25 al 13/06/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.75
202507514 | STE | 202506775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 20/05/2025 07:56:18 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-05 (PSDF-05), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/25 al 13/06/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507578 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 20/05/2025 16:31:13 | Associar contas de usuários a seguir ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - cmgs - andres10 - mamm - mecarobe - gallardo - einhardt - isnardi - cardozo - fbarudi - vandboch [SOASMDT-203] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão conforme solicitado de todos os usuários listados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.25
202507653 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202521 | 21/05/2025 10:04:38 | 1. Criar contas de usuário: - felipenp - gfraga - peron - maiconf 2. Associar contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_WEB_STH": - arevalim - benegas - casafugo - josedure - rjgr - jmgb91 - gonzaflo - alvarol - saulro - joelroy - ferenvil - zapatae - alanbrt - abort - bbast - temporim - darlan - dolivo - felipenp - giovanif - gfraga - peron - joaofm - luisfe - maiconf [SOASMDT-205] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202522 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizados os ajustes necessários e criadas as contas conforme solicitado | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.2
202507526 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202521 | 21/05/2025 10:47:16 | Acompañar al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230P R1. Servicio a ser realizado de forma remota, en la VM tcmd-vm01, en fecha 26-27/05/2025 (9h-11.30h, 14h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia inmediata. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202522 | 202527 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue realizado el compañamiento al fabricante Treetech para realizar configuración de comunicación entre la VM y los IEDs de campo, correspondiente al Sistema TCMD, en el marco del proyecto 60182015230. Será coordidanos futuros trabajos para dar continuidad a la implementación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 16.5 | 0.08
202507671 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202521 | 21/05/2025 11:19:26 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para ajustes nos servidores IFS de forma a corrigir falha apresentada no SCC que indisponibiliza momentaneamente o canal do SCADA (Ch 17 – SEMD4) quando é feita uma alteração via job dentro de IFS POINT. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/06/2025. RE: Ticket LMSD-54765. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a conexão VPN para atividades remotas do fornecedor SIEMENS, e acompanhamento dos trabalhos. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Após a atividade, realizada a desconexão do cabo da VPN. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202507674 | STE | 202506700 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:14:02 | Gerar base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de atender modificações do texto dos alarmes solicitados na SSA original 20202506700. Script SAMITA será atualizado na área de geração da base de dados. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507684 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 21/05/2025 15:16:01 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507711 | STE | 202506931 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:26 | Providenciar eliminação de 2 pontos na SOSTAT, conforme anexo. São inválidos e fazem parte da remota 105 do antigo projeto da VHA1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507710 | STE | 202506247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:33 | Criar novos pontos com objetivo de sinalizar a condição de unidade com PSS desconectado com sistema IPU/ANDE/YAC interligado. Esses pontos serão associados com cálculo a ser implementado no IBCALC5. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.17
202507707 | STE | 202504625 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:40 | Incluir os pontos do novo sistema de supervisão de freios PSDF na tabela SOEQID, conforme planilha em anexo. No momento apenas a U06 contém pontos na SOSTAT correspondente ao novo sistema. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507706 | STE | 202502712 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:45 | Eliminar pontos duplicados no modelo elétrico do sector 50 Hz. Observações: A creação destes pontos foi necessária para a realização de provas durante o processo de transferência dos cálculos RTC no IBCalc. Agora estes pontos são redundantes e estão duplicados (SSA 202418061). Os pontos atualmente utilizados pelo modelo foram especificados na SSA 202500984. Para maiss detalhes ver arquivo en anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507704 | STE | 202503923 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 09:38:51 | Incluir pontos de estado no SCADA conforme listados no anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507713 | STE |  | M066I023 | ACCESS POINT SIRI-UTA18-LAP02 | 1352.200-0 | 202521 | 22/05/2025 14:21:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187503&eventid=170972237] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del tablero se identificó que el media converter del equipo se encontraba dañado/quemado (S/N AA405022B022015); se procedió a cambiarlo por otro con lo cual el AP volvió a comunicar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 7.5 | 0.25
202507811 | STE | 202506507 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 23/05/2025 15:02:56 | Incluir pontos calculados conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507754 | STE |  | K099A002 | CONTROLADOR LED OUTDOOR - CTL-01-01 - PRAÇA DA TÉCNICA | 1527.001-0 | 202521 | 23/05/2025 16:27:01 | Solicito verificar o motivo pelo qual o vídeo do painel da praça do técnico está lento e fazer intervenção para que se regularize seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202522 | 202522 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizado reinício do reprodutor de vídeo no controlador do videowall. O vídeo está funcionando normalmente agora. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.08
202507823 | STE |  | T075S001 | PAINEL DE SERVIDORES SCADA - DTSCAB1 | 2983.013-2 | 202521 | 23/05/2025 16:59:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA CON HD EN AMBIENTE DTS SEÑALIZADA POR LED ANARANJADA (AMBAR) CONFORME FOTO EN ANEXO. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO HD QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202507829 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202521 | 24/05/2025 00:00:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "DC-1 CChan2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202507883 | STE | 202506283 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 09:58:56 | Providenciar a criação dos pontos conforme anexo da SSA original "Incluir parâmetros na SOSTAT e na SOSAT2 com objetivo de incluir pontos de entrada manual. O objetivo é permitir que o operador selecione estados de prioridade de sincronismo e parada das UGS. Os valores serão utilizados no PI-AF. Esses pontos devem ter comportamento similar aos pontos "SCADA APP CHAVE CS-UXX POS"." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5
202507890 | STE | 202507708 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 26/05/2025 10:15:25 | Realizar modificación de B3Text, y descriptivos de señales sobre los paneles 2F-VL31, 2F-VL42, 2F-B12 e 2F-L34, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202523 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202507902 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202522 | 26/05/2025 14:02:48 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A1 y D20A2 por otros nuevos kits proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202507900 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:02:51 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-05 programado para los días 26/05/25 al 13/06/25. Módulos nuevos a instalar con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202522 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los kit D20A proveídos por IEE3, entregado a IEE3 los módulos retirados. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 0.75
202507899 | STE | 202507669 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 26/05/2025 14:02:55 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en los documentos adjuntos, en relación con la implementación del SVP-05, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-05, previsto del 26/05/2025 al 13/06/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202507893 | STE | 202507667 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202522 | 26/05/2025 14:03:31 | Probar, desconectar y aislar los conductores 15 y 18 del cable EU05-0008 de interconexión con la ULP-05, con referencia al comisionamiento del panel de supervisión de vibraciones y presiones (SVP-05). Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202522 | 202526 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202509680 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202507824 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202522 | 28/05/2025 15:51:21 | Retirar de almacenes el Gateway de repuesto y entregar para IEE3, conforme orientación del fabricante el mismo será enviado para realizar una actualización de su sistema, en vista a corregir el error recurrente reportado. Ver detalles en el email anexo. Ref: #SUP25-0801E | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202522 | 202523 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi retirado do almoxarifado o Gateway sobressalente com a SM 508372 e entregue para a IEE3 que está enviando o equipamento para o fabricante conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202508046 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202522 | 29/05/2025 07:27:47 | CREAR NUEVO GRUPO DE DOMINIO GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE CONTENDRÁ A LOS USUARIOS DE SMIN.DT/IEE3 QUE PODRÁN ACCEDER A LA RED DEL ESAI VÍA VPN: VLAN: 420 RED: 172.31.27.0/24 ESTE GRUPO SERÁ UTILIZADO EN LA LA POLÍTICA DE ACCESO VÍA VPN DEL CISCO ISE. REFERENCIA SSA 202508045 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue creado el grupo GPR_PERMIT_VPN_ESAI en el AD del SIRI; se agregaron al grupo los usuarios detallados en la SSA 202508045 según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 8 | 0.33
202508045 | STE |  | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202522 | 29/05/2025 07:27:48 | CONFIGURAR POLÍTICA DE ACCESO VPN GPR_PERMIT_VPN_ESAI QUE PERMITA EL ACCESO A LA RED 172.31.27.0/24 Y ESTÉ ASOCIADO AL GRUPO DEL AD GPR_PERMIT_VPN_ESAI. ADJUNTO SOLICITUD ORIGINAL CON MAYOR DETALLE. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202528 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue configurado la política de acceso GPR_PERMIT_VPN_ESAI para los usuarios del SIRI: - eliasfc - arielfer - lcica - menon Esta regla permite el acceso a la red de gerencia del ESAI (172.31.27.0/24); también se realizaron pruebas de conectividad con los usuarios, las mismas fueron exitosas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 13.5 | 0.5
202508090 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 29/05/2025 07:54:10 | Providenciar alteração de descritivo, STACON, ACRONM, NORMST, PNLNAM e DEVNAM de pontos dos UMCC-9A e 18A na SOSTAT, SOEQID e SOFLLW, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508096 | STE | 202507944 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202522 | 30/05/2025 07:56:06 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508092 de la UI-04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508092 | STE | 202507941 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202522 | 30/05/2025 07:56:14 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 44L33, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202508258 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202522 | 30/05/2025 15:12:52 | Verificar alarme computacional não rearmado no SCC "Dauc-03 Fault in Switchyard" atuado desde dia 30/05/25 às 05:31. Problema reincidente, ver SSAs 20250082 e 202500337. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados ensaios por meio de contatos nos bornes de entrada do painel 2COC (em aproveitamento da AT 202503714, executada em conjunto com fornecedor do sistema), onde identificou-se uma discrepância nos descritivos dos alarmes entre IHM e SCC, sendo necessário ajustar para "Aire Acondicionado" ao invés de "Anti Incendio" (bitbyte 15230). Ajuste realizado, equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508285 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202522 | 31/05/2025 04:51:53 | Verificar e solucionar perda de dados e informação incoerente nos pontos referentes a pressão da caixa espiral, pressão do tubo de sucção e vazão turbinada, com início no dia 26/05/2025, 07h40. RTU Name UTR616, RTU Number 16, Point number 5, 6, e 10. | OUO6 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado verificación de la UTR-616 y de las conexiones correspondientes a los puntos indicados, encontrandose en situacion normal. Se observo en el historico de mediciones que los valores de estos puntos fueron normalizados entre el 03/06 y el 06/06, mediante la SSA 202507934. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.17
202508293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202522 | 31/05/2025 11:31:42 | Verificar y solucionar error de telemetría en la indicación del SCADA de los puntos 3984 y 3766, RTU Number 119 referente a indicación del interruptor 43TL2 seleccionado como recierre en el primario y alternado. | OUO5 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202523 | 202523 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a captura do protocolo da UTR SEMD4, constatando-se que os pontos em questão não estão sendo distribuídos pelo SCC. Diante disso, foi solicitada à equipe responsável pelo sistema a investigação da falha. A equipe que administra o SCC informou que os pontos foram recadastrados. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202508297 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202522 | 31/05/2025 17:59:34 | Verificar e solucionar oscilações da temperatura do enrolamento BT do TU-10 fase A (aproximadamente entre 59°C e 89°C). Observação: Verificado a temperatura do enrolamento BT da fase A no painel KT-10 e encontra-se coerente com as demais fases (em torno de 29°C). | OUO6 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202526 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-10 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 3 | 1
202508311 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 09:54:17 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Fault in Switchyard". | OUO7 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202508368 | STE | 202208641 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 13:53:13 | Providenciar alteração dos limites analógicos de corrente das linhas MD-IRY e MD-PIH no SCC, conforme anexo, limites estabelecidos na IOPI 02 e atendimento à SSA 202208641. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202526 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202508377 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202523 | 02/06/2025 14:24:58 | Verificar y solucionar alarma computacional sin rearme en el SCC "DC-02 CChan2 Messag Buff Warm Lim". | OUO7 | MEL4 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202524 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas inspeções no Sistema e reinicio dos processos dos servidores IFS1 e IFS2, e reinicio dos servidores de comunicação DIGI1 e DIGI2. Atividades foram realizadas e conjunto com a AT 2022503892 de acompanhamento do fornecedor SIEMENS em visita para manutenção periódica contratual. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202508411 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 02/06/2025 21:04:33 | Verificar e solucionar motivo do acionamento sem rearme do alarme "ACY2 - PA TCP SENAL DISTORSIONADO", status: DELAYed EV. | OUO7 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202523 | 202525 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, constatando que o ElemenType "SA3AGa D" não está operando de modo satisfatório. Emitida SSA derivada 202509492 para analise e solução em conjunto com fornecedor do sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202508545 | STE | 202508459 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 04/06/2025 16:44:05 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-10. Coordenar com atividade no equipamento primário. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202530 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202508564 | STE | 202508492 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202523 | 05/06/2025 07:29:57 | Realizar creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD3 en el sentido SEMD IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados no Sistema SCC conforme solicitado (sistema em modo simulação). Equipamento normalizado e as regras foram liberadas para ensaio da operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508565 | STE | 202508496 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202523 | 05/06/2025 07:30:09 | Realizar la creación, alteración y eliminación de puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD-3 en el sentido SEMD para IPU" como completa por el interruptor 04L03, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202508564. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508571 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 07:59:45 | Providenciar alteração de descritivo de pontos Tensão Teto Tempo Excessivo na SOSTAT, SOEQID e SOGEN1, conforme anexo, para atendimento do RER 01/2025. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508631 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 15:24:46 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Arquivos excel e SQL inclusos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202527 | 0 | 1 | DANILO NADAL | A SSA ESTÁ SENDO BAIXADA A PEDIDO DO EMITENTE PARA VERIFICAÇÃO DA DESCRIÇÃO COM A AREA SOLICITANTE. ESTE TRABALHO PODERÁ SER EXECUTADO COM OUTRA DOCUMENTAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.33
202508651 | STE | 202503636 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 05/06/2025 16:23:25 | Corrigir no DB a incoerência entre o SCADA e IOPI-07 do alarme 51RT-P e 51RT-A dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 06/06/2025 16:25:29 | Se solicita la alteración de campos CLASS y PRIORT asociados a interruptores de la CH Acaray. Las modificaciones se observan en anexo. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508669 | STE | 202508632 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:49 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202508667 | STE | 202508632 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 08:28:55 | Realizar edición de base de datos conforme archivo anexo. Ref.: DPS-108. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202526 | 202526 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508765 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202524 | 09/06/2025 09:01:29 | Providenciar e acompanhar o acesso remoto do fabricante Hitachi (ABB) por meio de VPN para diagnosticar e corrigir falhas associadas ao reinício do RDAS no sistema SCADA NMR5 (evento 305). | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202524 | 202526 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Concedido acesso remoto via VPN ao fabricante para realização das atividades relacionadas ao evento de não conformidade 305. Mais detalhes do trabalho na SSA 202509180. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202508266 | STE |  | M088C060 | ESAI-CCP-WKS04 - WORKSTATION SUPERVISOR | 0891.032-7 | 202524 | 09/06/2025 09:01:49 | Fue reportado por los supervisores del ESAI-ME , que la estación ESAI-CCP-WKS04 há quedado "congelada" sin posibilidad de utilizar, la falla ocurre al momento de salvar una carga de "usuario de cartón" en el Genetec. Este es un evento recurrente | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202528 | 202530 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado la ampliación de memoria RAM por parte de la contratada PROTEK en las Workstation de Supervisores de ME y MD. Ambas fueron ampliadas a 32GB como sigue: *WS Supervisor MD: 4x8GB *WS Supervisor ME: 2x16GB | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4.5 | 1
202508787 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202524 | 09/06/2025 10:43:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o console BITCON24 está apresentando a tela azul do Windows (BSOD) ao iniciar. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DO HD QUE SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS E APRESENTANDO TELA AZUL DO WINDOWS. APÓS PROCEDIMENTO, EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 4 | 1
202508829 | STE |  | T075W031 | CONSOLE BITCON27 | 0920.088-6 | 202524 | 09/06/2025 14:50:55 | Desinstalar y guardar en almacén la Consola de Scada (BITCON27) utilizada por OPSH, porque debido a la Reforma del Edificio se han mudado a Hidrologia de Campo, y en el nuevo predio no hay la infraestructura necesaria para ser instalada la Consola de Scada. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON27 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508871 | STE |  | T075W023 | CONSOLE BITCON19 | 0920.081-3 | 202524 | 09/06/2025 16:17:59 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola debido a trabajos de remodelación del Edificio de producción. La consola se encuentra en el cuarto piso del EDP. Más adelante debe ser instalada en la cota 108 en las inmediaciones de la UG16 (Sala anexa de la SOCM.DT) donde el Sector de Sistemas Digitales se muda. La consola no se está llevando a ese lugar por no contar con la infraestructura para su puesta en funcionamiento. | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON19 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202508876 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:17 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508873 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 09/06/2025 16:39:24 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Enviado por correo a SMIN. Finalmente almacenado en P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560 por la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508872 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202524 | 09/06/2025 16:39:30 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508929 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202508863 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 09/06/2025 16:39:45 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508934 | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202508929 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202524 | 10/06/2025 14:20:52 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202508932 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 10/06/2025 14:21:02 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado o levantamento do tipo de licença instalada no módulo CMR conforme planilha em anexo. Backup das configurações foram enviadas as SMIN e salvas na pasta da rede (P:\Automatizacion\_Levantamiento de licencias RTU560) conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 0.75
202508938 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:04 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | 202526 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202508937 | STE |  | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202524 | 10/06/2025 14:29:06 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508935 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202524 | 10/06/2025 14:29:08 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.17
202508933 | STE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202524 | 10/06/2025 14:29:11 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202525 | 202526 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.58
202508934 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202524 | 10/06/2025 14:29:12 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202508939 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202524 | 10/06/2025 14:31:47 | Relevar informaciones del tipo de licencia instalada en cada módulo CMR conforme planilla adjunta, además realizar backup de las configuraciones. Enviar estas informaciones posteriormente a la SMIN. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202524 | 202524 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.58 | 0.08
202508930 | STE |  | T075W015 | CONSOLE BITCON11 | 0920.073-3 | 202524 | 10/06/2025 14:48:20 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. Ref 202508924 e 202508941 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON11 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202508941 | STE |  | T075W016 | CONSOLE BITCON12 | 0920.074-5 | 202524 | 10/06/2025 14:48:33 | Providenciar a realocação das consolas do SCADA NMR5 do supervisor da sala de Despacho para o lado oposto da sala, devido a reforma do EDP. A localização desejada (foto) é próximo ao cartaz e acesso a sala com quadros elétricos, origem dos cabos. Utilizar alimentação próxima disponível, conforme demais consolas do Despacho (anexo). Coordenar atividades com a MEL3 para evitar transtornos para os chefes de turno. Sugestão de execução: semana 202525. ref SSA 20250893 e 202508924. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON12 PARA LIBERAR ESPAÇO PARA REFORMA. A ALIMENTAÇÃO DESTA CONSOLE FICOU PROVISORIAMENTE PELA ALIMENTAÇÃO AUXILIAR. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202508948 | STE |  | M064B002 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.022-2 | 202524 | 10/06/2025 16:29:04 | Investigar e solucionar motivo pelo qual dados calculados de Sugestão de Sincronismo e Sugestão de Parada, na tela do Videowall (/PIVision/#/Displays/34557/VideoWall_CCR_V2) estão indisponíveis. Erros de "Dados de entrada não disponíveis" e "PI Point not found" nos erros da tela do PI VIsion. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202524 | 202526 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Adjunto se encuentran los errores encontrados en el servidor secundario del AF PI-VM6. Se procedió a abrir un caso con AVEVA (case number : 01266035) y en conjunto se procedió a recrear el DATA SERVER dentro de la herrmaienta PI AF KST con los datos del servidor primaro de DA correcto PI-VM1 y setearlo como default server. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 1
202508931 | STE | 202506153 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202524 | 11/06/2025 09:03:45 | Verificar em conjunto com a MET1 as informações de temperatura provenientes do T04 . | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202524 | 202525 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção em conjunto com equipe MET, sendo identificado falta de alimentação dos transdutores instalados no painel local. Após o religamento da alimentação, a indicação de temperatura foi normalizada no Sistema SCC. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202508992 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202524 | 11/06/2025 10:17:43 | Criar pontos na base de dados da RTU560 referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Ref. DPS-107 SSA202506788 (Testes na RTU560 do Rack PDS). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202525 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram criados os pontos na base de dados conforme arquivo recebido em anexo. Arquivo de backup salvo em P:\Automatizacion\G45J - TX-RX T5-R5 SEMD\G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1\20250701_TXRXT5R5. Executado durante AT: 202505320 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.83
202508946 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202524 | 11/06/2025 14:12:36 | 1. Criar contas de usuário: - joaosjr - alexss - carnaiba 2. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - joaosjr - alexss - carnaiba 3. Vincular contas de usuário ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - joaosjr - alexss [SOASMDT-206] [SOASMDT-208] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la creación de las cuentas en el SIRI acorde a los documentos adjuntos; también se han facilitado las contraseñas temporales a los usuarios vía mail. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202509053 | STE | 202503753 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 11/06/2025 15:37:00 | Alterar parâmetros de configuração das linhas de comunicação do sistema SCADA com a finalidade de diminuir a taxa de varredura das UTR's IEC-101 em modo desbalanceado. Esta alteração de parâmetro foi sugerida pelo fabricante e visa dimuir o número de ocorrências de restart do RDAS por falha do executável AMSM. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202536 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI, FOI REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESINTEGRAÇÃO DA TAREFA SPKSUP NO RDAS, AFIM DE DIMINUIR A TAXA DE VARREDURA DAS UTR'S IEC-101. APÓS PERÍODO DE OBSERVAÇÃO, CONCLUI-SE QUE COM ESSA ALTERAÇÃO SOLUCIONOU OS PROBLEMAS DE RESTART ALEATÓRIOS DO SISTEMA SCADA. HISTÓRICO DE ORIENTAÇÕES E CONVERSAS COM FABRICANTE EM ANEXO. EM CONJUNTO COM SSA. 202509180 E AT. 202505399. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 21.67 | 1.33
202509124 | STE |  | T075W032 | CONSOLE BITCON28 | 0920.090-5 | 202524 | 12/06/2025 10:26:10 | Favor desinstalar la consola BITCON 28, ubicada en la división de la SMIN.DT, y trasladarla al Almacén MI para su depósito como repuesto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202524 | 202524 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON28 E ENVIADO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO COM A DM. 70038455. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202509050 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202524 | 12/06/2025 13:32:09 | Apoio para realizar instalação de conversor de interface RS 485 para 232 (cód. de estoque 623369) na UTR da UN02 para possibilitar a substituição do medidor ION 7700 instalado na posição 96MF1 da ULP-05 da UN02 (SSA 202508952). Posterior a instalação, prestar apoio nos testes de comunicação entre a UTR e o SCADA. Necessário coordenar trabalhos com a troca do medidor que está prevista para o PD da UN02 com início previsto para semana 26. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado instalación del conversor serial RS485 a RS232 y realizado alteraciones en la configuración de la UTR para la lectura del nuevo medidor según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 5 | 1.5
202509180 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202524 | 13/06/2025 08:50:20 | Ejecutar recomendaciones proporcionadas por el fabricante HITACHI USA, detalladas en documento adjunto, de modo a diagnosticar/resolver el reinicio aleatorio del sistema SCADA NMR5 (RDAS), relacionado al evento 305. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202525 | 202535 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Com o apoio do fabricante realizou-se a desintegração da task "spksup", com isso espera-se que a ocorrências de restart do RDAS cesse, todavia o sistema permanecerá em observação para validação de efetividade. A task "spksup" é reponsável pela filtragem de alarmes espurios de nível de óleo do mancal guia superior (MGS), portanto, durante a desintegração da task esse tipo de alarme pode voltar a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202509214 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202524 | 13/06/2025 14:04:31 | Verificar/normalizar servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A. Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas para garantizar continuidad de datos. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG" | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202537 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Luego de la verificación se procedió a normalizar los servicios de interfaz PI de colecta de datos del SOMA de las U01-02, U07-08, U18-18A; estás se encuentran funcionando con normalidad, las mismas perdieron conexión con el servidor MTX. El history recovery aún se encuentra en proceso y será tratada en la SSA relacionada 202514458. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202509243 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:28 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITDTAPS1 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 900GB BAY 10. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 0.5 | 0.25
202509242 | STE |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202524 | 13/06/2025 16:37:42 | Verificar motivo por el cual el LED correspondiente a uno de los discos del servidor BITHIS2 está en color anaranjado. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO HD 600GB BAY 2. RETIRADO O S/N. WAG07Y5H E INSTALADO O NOVO S/N. Z401W4S4. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 0.5 | 0.25
202509301 | STE |  | T075H006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 208V/60Hz QDFS-01 | 2948.002-3 | 202525 | 16/06/2025 09:59:21 | Realizar desconexão do circuito 10 do QDFS-1 para retirada da mesa da supervisão do DC-IPU em função da reforma da Copa. Os circuitos deverão ser realocados na atual sala de descompressão, futura sala da supervisão, onde ficará instalado o posto do supervisor após a reforma da sala. | OSO0 | MEL4 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202525 | 202525 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA DESCONEXÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES BITCON11 E BITCON12 PARA SEREM TRANSFERIDAS PARA O OUTRO LADO DA SALA DO DESPACHO. OS CIRCUITOS 10 DO QDFS-1 E 34 DO QDFS-2 FICARAM ISOLADOS. A ALIMENTAÇÃO DAS CONSOLES FICOU PROVISORIAMENTE PELO CIRCUITO AUXILIAR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509330 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202525 | 16/06/2025 15:10:05 | Para a conta de usuário "jtoyama": 1. Desvincular do grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI"; 2. Vincular ao grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI". [SOASMDT-209] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202527 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la desvinculación del usuario "jtoyama" del grupo "GRP_PERMIT_SMISDT_PI" y se agregó al grupo "GRP_PERMIT_SMDT_PI". | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509504 | STE | 202507757 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202525 | 18/06/2025 09:31:45 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU02-0951. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 749/750/751/752/753/754 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U02 (PSDF-02). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-02 durante los días 23/06/25 - 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-02 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Verificado diseños actualizados en SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202509511 | STE | 202509408 | T075R006 | SERVIDOR BITDMC2 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.064-6 | 202525 | 18/06/2025 09:39:07 | Fornecer indícios como logs de sistema da ocupação de disco, processamento e uso de memória. Listar processo em execução, drivers, softwares instalados, service packs e atualizações (Kb) instaladas e versão do iLO Obs: Eventos já constam da SSA emitida para a IEE3. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O serviço Active Directory Certificate Services (AD CS) foi instalado no servidor BITDMC2, configurado como unidade sub-certificadora, permitindo a renovação do certificado de autenticação e eliminando o erro registrado no log, que indicava a impossibilidade de execução da GPO para renovação automática de certificados. Uma vez que o problema foi resilvido não se faz necessária a coleta das informações solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 9.25 | 0.25
202509545 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 18/06/2025 11:12:45 | Realizar modificaciones en la base de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), según los detalles indicados en el documento adjunto, en relación con la implementación del SVP-02, la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-02, previsto del 23/06/2025 al 11/07/2025. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.5 | 0.25
202509544 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202525 | 18/06/2025 11:12:52 | [SVP-02] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU02-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-02 (23/06/25 al 11/07/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202527 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1.5
202509524 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202525 | 18/06/2025 12:05:09 | Verificar e solucionar, motivo pelo qual, ocorreu acionamento dos alarmes "UTR CD 01 Falhou/Fallo - Limite de Falha/Falla" e "UTR CD01 - Em/en Estado Marginal". Verificado que houve comutação do canal primário para o canal alternado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202529 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El Gateway se esta reiniciando periódicamente por problemas interno. Ya fue consultado al fabricante. El mismo solicito que se le envié a fabrica el repuesto que se tiene, de modo a que puedan realizar ensayos y ver la posible solución. Según se puede leer en los registros de correos, que se encuentra adjunto, en unos días mas estaría llegando el equipo para su instalación y puesta en servicio. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.83 | 0.1
202509552 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202525 | 18/06/2025 13:59:35 | Acompañar y brindar apoyo al personal de la GE en las actividades de pruebas y ensayos de la solución SIMBRK con el simulador de UTR en la sala PDS, entre los días 23/06 y 27/06. Detalles relacionados a las pruebas en laboratorio en adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Fornecemos suporte à equipe da GE durante as atividades de teste da solução de sincronização de disjuntores da GIS (SIMBRK). Os detalhes e encaminhamentos dos testes estão anexados na ATA, juntamente com o caderno de teste. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 27 | 0.17
202508857 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202525 | 18/06/2025 16:35:53 | Recopilar datos de la licencia instalada en cada CPU. Anexar datos de serial, foto y un archivo .zip de todos los archivos que se encuentran dentro de la tarjeta de memoria. | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Fueron copiados todos los archivos que se encuentran en cada CPU del Gateway. Archivos enviados por correo a la SMIN segun planilla anexa en la SSA 202508932 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.33 | 0.17
202509793 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202526 | 24/06/2025 16:06:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as oscilografias disponíveis para download via acesso remoto se encontram fora de sincronismo com as oscilografias disponíveis localmente na Estação de Engenharia. Problema reincidente (SSA 202418208). | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue reseteado la contraseña del usuario s.2stcsync. Fueron introducidos nuevamente las credenciales en la pc de ingeniería, para el correcto acceso a la carpeta destino. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202509792 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202526 | 24/06/2025 16:44:51 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502-1 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202509791 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202526 | 24/06/2025 16:45:01 | REALIZAR CONFIGURAÇÃO NA UTR502 PARA POSSIBILITAR COMUNICAÇÃO EM PROTOCOLO IEC104. ENDEREÇAMENTO IP EM ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202509828 | STE | 202509492 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 25/06/2025 08:12:35 | Conectar VPN para acesso e acompanhar e prestar apoio à Siemens para correção no funcionamento do ElementType SA3AGa D. Serviço programado para às 08:00 (Usina) do dia 03/07/2025. Ref: Ticket LMSD-55065 - SSA 202509492. Vide e-mail anexo com descrição das atividades. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202531 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de configuração do Sistema pelo fornecedor Siemens conforme previsto. Após ajustes, realizado ensaios de funcionamento, com resultados satisfatórios, e efetuada a desconexão do cabo da VPN Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.58 | 9.75 | 1.5
202509827 | STE |  | M064C003 | SERVIDOR ÚNICO PI INTEGRATOR | 3138.038-7 | 202526 | 25/06/2025 10:17:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos de medição de temperatura do mancal guia médio na UG-02 (U02_BE_CG_PT_**) não estão sendo atualizados no PI Vision desde 07/06/2025, verificado medições atualizadas no SOMA. | MEG1 | MEL4 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | 202527 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación de los pipoints en el PI DA se corroboró que estos no estaban siendo actualizadas por la tag distribuidor correspondiente (ORACLE_Distributor_SC2) debido a que la fuente de datos no contenía valores. Al verificar la fuente de datos (BD ORACLE) se corroboró que el tablespaces correspondiente se encontraba lleno (SOMA_1). Se procedió a crear una nueva tablespaces con lo cual fue solucionado el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8.5 | 0.5
202509870 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202526 | 25/06/2025 15:28:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual tem havido falhas de jobs de backup do ativo PI-VM7 no sistema Veritas. [condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202526 | 202527 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue necesario desinstalar el VSS de Vmware e instalar el VSS de Veritas para que el backup pueda ser realizado de forma correcta. Referência: https://www.veritas.com/support/en_US/article.100045961 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202509915 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 26/06/2025 10:42:15 | Verificar motivo por el cual en la pantalla de alarmas urgentes se encuentra actuado la alarma "500KV INT. 04LI5 50BF-P DESHABILITADO". siendo que esta señalización no se encuentra en la pantalla de alarmas "Alarma Accionadas" (sin filtro de nivel). Verificado en el explorer punto menciondo en estado Value: Disp | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202527 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Señal no actuada en campo. Señal presente en la tela " Nivel 4 - Urgencia" desde el 22/06/2023 La señal quedo bloqueada probablemente porque cuando alarmó tenía seteado el tipo de elemento como SA4AGa X, y luego fue modificado a SA5AGa X antes de reconocer la alarma. Finalmente fue removida manualmente, y constatado con un GI la ausencia definitiva. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 1 | 0.17
202509932 | STE |  | M066C070 | SOLUÇÃO VIRTUAL SIRI-ANTIVIRUS | 3138.058-4 | 202526 | 26/06/2025 16:54:25 | Favor planear apoyo a Soporte TRELLIX para actualización de versión y otros, conforme cronograma de actividades anexo: Proveedor: FASTHELP LTDA. Contrato: 4500075530 Especialista: Felipe Ferreira da Silva (felipe.silva@fasthelp.com.br) Modalidad: Soporte Remoto por TEAMS. Periodo de actividades: 30/06 al 04/07. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202527 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Os produtos abaixo foram atualizados para as seguintes versões em conjunto com a FastHelp: EPO 5.10.0 Agent Windows 5.8.4 Agent Linux 5.8.4 EDR Windows 4.2.2 Endpoint Security 10.7.18 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 22.5 | 0.17
202509959 | STE | 202509599 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 27/06/2025 07:42:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCC de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202509457 | STE |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.004-4 | 202526 | 27/06/2025 16:52:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial CX-S-01; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Registrar com foto a posição final da antena. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202528 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue ejecutado el reposicionamiento de la antena GPS. La antena fue instalada en el techo de la edificacion de la cota 144 unidad 9 jusante. Se hicieron las validaciones correspondientes de sicronismo de tiempo en el SIRI. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 5 | 0.33
202509859 | STE |  | M066U023 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP02 | 1352.061-0 | 202526 | 27/06/2025 16:55:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96852&eventid=171437832] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado que el access point se encontraba inoperante. Se procedió a desconectar y conectar el cable ethernet POE, lo que normalizandose el funcionamiento del dispositivo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.5
202509857 | STE |  | M066H022 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP01 | 1352.080-5 | 202526 | 27/06/2025 16:56:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96573&eventid=171424884] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202534 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue detectado desperfecto en el Patch Cord (ver anexo averia-01), se intento reconectar en interfaz incorrecta (ver anexo averia-02). Se presume que el daño fue ocasionado durante trabajos de instalación de nuevo ducto por parte de empresa tercerizada, conforme informado por personal de la SMMT. Reemplazado el Patch cord y normalizado el funcionamiento del AP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.83
202509446 | STE |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 17:20:36 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP07 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202530 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada a retirada do equipamento. Foi detectada falha no mesmo. Será emitida nova SSA na nova localização para registrar e coordenar a troca em garantia (RMA) do equipamento. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 1 | 0.25
202509450 | STE |  | M066Y064 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP09 | 1352.167-8 | 202526 | 27/06/2025 17:21:08 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP09 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.5
202509448 | STE |  | M066Y063 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP08 | 1352.117-0 | 202526 | 27/06/2025 17:21:20 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP08 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509445 | STE |  | M066Y061 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP06 | 1352.115-6 | 202526 | 27/06/2025 17:21:38 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP06 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202509444 | STE |  | M066Y060 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP05 | 1352.114-4 | 202526 | 27/06/2025 17:21:49 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP05 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202537 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4 | 0.25
202509440 | STE |  | M066Y059 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP04 | 1352.113-2 | 202526 | 27/06/2025 17:21:51 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP04 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202509438 | STE |  | M066Y058 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP03 | 1352.215-3 | 202526 | 27/06/2025 17:21:53 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP03 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202509437 | STE |  | M066Y057 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP02 | 1352.198-0 | 202526 | 27/06/2025 17:22:17 | Realizar descomissionamento de Access Point SIRI-UTA00-LAP02 Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais APs de mesmo tipo. Registrar foto do local armazenado. Ref. Anexos SSA 202509436 Motivo: Reforma do Edifício de Produção e indisponibilidade do switch SIRI-UTA00-SWA01 localizado no REDOM. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento de access point. Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202509433 | STE |  | M066Y050 | SWITCH DE ACESSO SIRI-UTA00-SWA01 | 1355.017-6 | 202526 | 27/06/2025 17:22:21 | Realizar descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Coordenar com SSAs de descomissionamento de APs e Equipamentos conectados. Realizar reset de configurações. Encaminhar para S099G004 identificado para uso como sobressalente de substituição imediata para demais switches. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completo descomissionamento dos APs, Witness, Consoles SMIN.DT. 2- Completo descomissionamento dos APs 01 a 09 conectados. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202536 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizador descomissionamento de Switch de Acesso SIRI-UTA00-SWA01. Realizado reset de configuraciones. Almacenado en la sala de SMIN Cota 115 en el Armario IIE4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.92
202509430 | STE |  | M066Y039 | SERVIDOR SIRI-UTA00-SRV01 | 1351.011-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:50 | Realizar descomissionamento de servidor SIRI-UTA00-SRV01. Encaminhar para S099G004 e manter servidor configurado e identificado como sobressalente para servidor da UTA19. Registrar foto do local armazenado. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025. 2- Descomissionamento da máquina virtual M066Y038 - SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202531 | 202540 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Descomisionamiento del servidor físico SIRI-UTA00-SRV01 realizado con éxito; el servidor se encuentra configurado e identificado como sobresaliente del servidor SIRI-UTA19-SRV01; se registró el local de almacenamiento del mismo (Sala de laboratorio de la cota 115). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.5
202509428 | STE |  | M066Y038 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WTS-VM01 | 3138.003-7 | 202526 | 27/06/2025 17:22:52 | Realizar descomissionamento de servidor virtual SIRI-WTS-VM01. Pré-requisito: 1- Completa migração das funções de Witness para a máquina física SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100), conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202534 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se llevó a cabo el descomisionamiento del servidor virtual SIRI-WTS-VM01 conforme AR/SMI-DT/0036/2025 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=693868321). El servidor fue migrado al host físico SIRI-UTA19-SRV01 (M066O100). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510038 | STE | 202509614 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 07:48:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCADA de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510045 | STE |  | M088M401 | ESAI-EDIF. MANUT. - CCO335 - QUADRO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1581.202-3 | 202527 | 30/06/2025 09:06:19 | Realizar el comisionamiento de los equipos del ESAI instalados en el edificio de Mantenimiento, conforme planilla 6024-83-19038-E, Link SDS: https://jira.itaipu/browse/SDS-15645 Protocolo de obras: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=700678792 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el comisionamiento. Emitida SSA202511422 para actualización de diseño conforme Asbuilt. Planilla ejecutada en Anexo. Diseño conforme Asbuilt en Anexo. | Fora de Prazo |  |  | 2 | 33 | 5
202510070 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202527 | 30/06/2025 13:31:44 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para realizar las configuraciones en la infraestructura del ESAI para la integración de los equipos (cámaras, molinetes, control de acceso) instalados en el edificio de mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento. Integradas las cámaras y Switch de acceso al ambiente ESAI. Ver Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 40 | 0.5
202510074 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202527 | 30/06/2025 13:41:26 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO211) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC50-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202528 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 1
202510075 | STE |  | M088B001 | ESAI-STC60-RACK01 | 2983.032-8 | 202527 | 30/06/2025 13:41:38 | Apoyar al sector MEL3 en los trabajos de comisionamiento de la Fibra Óptica (CFO212) que conecta el edificio de mantenimiento con el Rack ESAI-STC60-RACK01. (Referencia SSA 202509782) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202527 | 202528 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A MEL3 DURANTE ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 24 | 0.5
202510066 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 14:22:32 | Providenciar alteração de descritivos, SUBNAM, CAT, CLASS, TXTINX, ACRONM, NORMST, HISFLG, SOETYP, SOEHIS na SOSTAT para uso posterior com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510095 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202527 | 30/06/2025 16:27:10 | Conforme recomendação do fabricante Siemens, realizar eliminação no DBA das curvas características 70, 83, 102 e 114. As mesmas não estão sendo utilizadas no IFS mas permanecem na BD e por decorrência ocasionam a geração de mensagens de erro (ERROR 2126 e ERROR 2128 - Invalid curve definition). Detalhes vide e-mail em anexo. Ref. LMSD-54764. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202528 | 202528 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a eliminação das curvas conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510096 | STE | 202509854 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 16:30:33 | Providenciar a eliminação de pontos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo, para transferência de cálculos do RTC para o ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510114 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202527 | 30/06/2025 17:08:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504904. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.33 | 0.17
202510112 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504903. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510111 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509792. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510110 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202509791. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510106 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202527 | 30/06/2025 17:08:35 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504901. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510107 | STE |  | J061A008 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR541 | 0919.053-8 | 202527 | 30/06/2025 17:08:36 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504902. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510102 | STE |  | J061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534-1 | 0919.051-1 | 202527 | 30/06/2025 17:08:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202527 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504900. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510115 | STE |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202527 | 30/06/2025 17:09:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504906. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.33 | 0.33
202510124 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202527 | 01/07/2025 07:58:30 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504907. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510145 | STE |  | J061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR532 | 0919.048-1 | 202527 | 01/07/2025 10:22:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504909. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510152 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:17 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504899. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510151 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202527 | 01/07/2025 10:23:18 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504898. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510146 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202527 | 01/07/2025 10:23:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504910. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202510142 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202527 | 01/07/2025 10:23:24 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. TRABALHO REALIZADO NA SSA. 202504908. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510060 | STE | 202414541 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202527 | 01/07/2025 10:32:35 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-12, de modo a permitir a conexão do sensor TRANSFIX na rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Habilitada a porta 9 do switch SMT-12 para conexão com o TRANSFIX da fase C. Realizado testes de conexão local e pela rede SIRI com sucesso. IP do equipamento: 172.31.96.146. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 0.58
202510179 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202527 | 01/07/2025 10:51:43 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510178 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202527 | 01/07/2025 10:51:49 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510177 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202527 | 01/07/2025 10:51:56 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue configurado y descargada la configuración para que comunique además a través del protocolo IEC60870-104 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202510176 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510175 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 202527 | 01/07/2025 10:52:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | 202531 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510173 | STE |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202527 | 01/07/2025 10:52:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510168 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202527 | 01/07/2025 10:52:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510167 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202527 | 01/07/2025 10:52:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202531 | 202531 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510164 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202527 | 01/07/2025 10:52:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510150 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202527 | 01/07/2025 10:53:12 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510204 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202527 | 01/07/2025 11:41:09 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510203 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202527 | 01/07/2025 11:41:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510202 | STE |  | A003R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503 | 0919.005-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:21 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510201 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202527 | 01/07/2025 11:41:28 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510200 | STE |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510199 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510198 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202510197 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.67
202510196 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.67
202510195 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510193 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510192 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510190 | STE |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510189 | STE |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510188 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:33 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510187 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202527 | 01/07/2025 11:42:39 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.67
202510183 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510182 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510181 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202527 | 01/07/2025 11:42:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510180 | STE |  | B013R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613-1 | 0919.025-2 | 202527 | 01/07/2025 11:43:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Realizado configuración y carga para habitar comunicación por protocolo IEC104. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202510210 | STE |  | D045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR620 | 0919.041-4 | 202527 | 01/07/2025 14:15:15 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510209 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202527 | 01/07/2025 14:15:20 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510208 | STE |  | D045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622 | 0919.043-0 | 202527 | 01/07/2025 14:15:26 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510207 | STE |  | D045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR622-1 | 0919.044-9 | 202527 | 01/07/2025 14:15:31 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5.25 | 0.75
202510206 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202527 | 01/07/2025 14:15:37 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510205 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202527 | 01/07/2025 14:15:42 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510194 | STE |  | M088G101 | ESAI-C/D.U9/U9A-CCO075 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.046-0 | 202527 | 01/07/2025 14:35:58 | Desactivar y retirar los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. OBS: Servicio de apoyo para los trabajos de retrofit del tablero de registro de perturbaciones UMR99A a pedido de SOCM.DT, notar anexo. Coordinar actividades con los Supervisores ESAI y OPUO.DT | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202527 | 202529 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desactivados y retirados los sensores electromagnéticos y sistema hidráulico de cierre del acceso a la sala LMR 9/9A. Los mismos serán almacenados en las oficinas de MEL4 Cota 131 U9A. Acceso liberado: LM-075A (lado U9). El acceso será normalizada con otra SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202510225 | STE |  | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202527 | 01/07/2025 14:50:51 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510224 | STE |  | K061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR630 | 0919.054-6 | 202527 | 01/07/2025 14:50:54 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510223 | STE |  | J061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR531 | 0919.047-3 | 202527 | 01/07/2025 14:50:55 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202510222 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202527 | 01/07/2025 14:50:57 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510221 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202527 | 01/07/2025 14:50:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.5
202510217 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202527 | 01/07/2025 14:51:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510218 | STE |  | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202527 | 01/07/2025 14:51:04 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202510230 | STE |  | K061A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR632 | 0919.056-2 | 202527 | 01/07/2025 14:51:46 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202510229 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202527 | 01/07/2025 14:52:03 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202529 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202510228 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:10 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202510227 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202527 | 01/07/2025 14:52:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6 | 0.75
202510226 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202527 | 01/07/2025 14:52:25 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO DA COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO IEC104. REMOTA FICOU EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202510354 | STE | 202508814 | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202527 | 03/07/2025 10:56:24 | Fornecer apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão ao ULP dos novos cabos do painel SVP-02 e ensaios funcionais durante comissionamento do painel (SSA 202507677). Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202527 | 202527 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y aislado conforme solicitud SSA original 202508814 desconectado hilo 18 conforme coordinado con MEL1. Emitido SSA 202510439 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 0.75
202510362 | STE |  | T075Q015 | RELOGIO BITGPS1 - EMS ARBITER 1088B | 1006.006-5 | 202527 | 03/07/2025 14:08:32 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202528 | 202534 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Reubicada la antena. Funcionamiento correcto del GPS con la antena reubicada | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 24 | 0.17
202510361 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202527 | 03/07/2025 14:08:55 | Acompanhar atividade de remanejamento cabo e reposicionamento de antena GPS. Obs.: Atividade a ser realizada em conjunto com SOCM.DT Atividades: Desconectar cabo coaxial; Acompanhar o processo de holdover, Validando que o servidor GPS mantenha o tempo pelo relógio interno; liberar p/ reposicionamento; reconectar cabo; validar o retorno do sincronismo de tempo. Logar processo em arquivo txt e registrar com foto a posição final da antena. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A antena foi remanejada conforme solicitado. GPS funcionando corretamente após a instalação em novo local. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.25
202510376 | STE |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESMONTAGEM DO SWITCH E MONTADO DENTRO DO PAINEL DE COMUNICAÇÃO DO 1º PISO DO NOVO EDIFÍCIO. A CONEXÃO DOS CABOS ETHERNET FORAM REALIZADO ATRAVÉS DA SSA. 202510461. REALIZADO MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS CONEXÕES CONFORME DETALHEMENTO EM ANEXO. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510373 | STE |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESCONEXÃO DO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA REDOM E CONECTADO CORDÃO ÓTICO PROVENIENTE DA SALA DE COMUNICAÇÃO NO NOVO EDIFÍCIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITADO. REALIZADA TESTE DE LUZ, COMUNICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO PAR DE F.O. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202510461 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO E IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CABOS ETHERNET CONFORME MAPEAMENTO REALIZADO (EM ANEXO). TAMBÉM CONECTADO E IDENTIFICADO PATCH-CORD DE F.O. DO BEO/DIO 02-01 P.11/12 ATÉ O SWITCH BITOFSW1 P.1/2. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NA SSA. 202512331. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510450 | STE |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202532 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO SWITCH BITOFSW1 NO RACK 1 DO EDIFICIO DE MANUTENÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. REALIZADO TESTES DE FUNCIONAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES. SOLICITADO ATUALIZAÇÃO DE DESENHO NO SAT ATRAVÉS DA SSA. 202512331. EQUIPAMENTNO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202510483 | STE |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON17 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510477 | STE |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON30 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510482 | STE |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON25 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510481 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON24 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510479 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A DESINSTALAÇÃO DA CONSOLE BITCON23 E ENVIADA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM. 70038877. A REALOCAÇÃO DA BITCON22 FOI REALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DESTA CONSOLE A PEDIDO DA SMIN.DT (VER EMAIL EM ANEXO). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510478 | STE |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202531 | 202531 | 2 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON21 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510507 | STE | 202510122 | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202528 | 07/07/2025 10:08:45 | Realizar criação e configuração de grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB (Vibração de Motobombas) para liberação de acesso RDP à máquina 172.31.96.114 (somente) via VPN. O acesso a máquina será realizado via login local, a ser configurado pela SMIL.DT. Realizar ensaios de acesso com a SMIL.DT, que realizará solicitação de acesso via Jira. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202528 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creado el grupo GRP_PERMIT_SMT_SMT-MB en los AD del SIRI según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 5 | 0.5
202510531 | STE | 202509094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 11:16:44 | Ajustar parâmetros BIAS, SCALE e HLIM6 do ponto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53) de (BIAS:0, SCALE:50 e HLIM6:50) para (BIAS:0, SCALE:60 e HLIM6:55). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510537 | STE | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 14:00:28 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Obs: Duvida sanada com a area emissora, trata-se de um padrão adotado na SOANLG que passará a valer para a SOSTAT. O texto já é adotado na tabela em questão. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510554 | STE | 202507176 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 15:04:28 | Verificar e corrigir pontos inválidos referentes a função 68 das linhas YZU1 e YZU2, enviados do Gateway com a qualidade "Qb0:11" para o Sistema SCC. Verificar como que o Gateway recebe do IED estes pontos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Gateway do Sistema, constatado o recebimento do ponto com a condição de "inválido". Emitida SSA derivada 202512797 para a verificação no dispositivo primário. Gateway em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 2
202510593 | STE |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202528 | 08/07/2025 05:55:25 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de falha da UTR CD01 com atuação dos alarmes em anexo. | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202532 | 202533 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | O gateway atualizado em fábrica foi instalado no dia 31/07/2025 AT: 202506649 SSA: 202511973, vai ficar em observação por um período de 15 dias. Coletado logs e verificado que após a substituição o gateway não apresentou problemas. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1.17
202510628 | STE |  | T075W020 | CONSOLE BITCON16 | 0920.078-2 | 202528 | 08/07/2025 11:03:20 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en la planta baja del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola se encuentran en el documento adjunto. El servicio está previsto para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Coordinar con Mauricio Menon (SMIN.DT). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON16 PARA O PISO TÉRREO (SMIN.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202510573 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202528 | 08/07/2025 16:37:03 | Verificar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura de óleo do TU-02 Fase S, no SCADA 31°C e no painel KT 22°C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 108,5Ω --> T = 22°C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | 202528 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado reaprieto de terminales con falso contacto, verificado temperatura coherente entre el KT-02 y SCADA. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1
202510650 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 08/07/2025 16:40:03 | Incluir na SOSTAT os pontos referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCADA, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 SSA 202508992 Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5 SSA 202510648 Implementação dos pontos no SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510652 | STE |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202528 | 08/07/2025 17:00:03 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.05). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202503086). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el BIOS a la versión 2.8.49152.165 según procedimiento. El backup, realizado previamente a la actualización, fue almacenado en la siguiente ubicación P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\Backup_20250717 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202510742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:12:22 | Providenciar la modificación del campo CLASS de los puntos de estado asociados a las LI 66KV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU y LI 66KV MD-FI. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510741 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:31:54 | Alterar classe e prioridade do ponto "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICACAO COM ONS" conforme anexo (classe 3, prioridade 8). Justificativa: O referido ponto está sendo implementado a fim de acompanhar o desempenho da comunicação entre o ONS e a RTU560. Por hora, não há procedimento operativo associado à esta indicação, portanto não é necessário alarme. Considerar também que por hora o CAG60 não está operando em REMOTO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510723 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202528 | 09/07/2025 16:18:52 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória para o rack SIRI CORE 2. Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | 202529 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio no fue ejecutado, conforme cancelamiento del servicio del solicitante. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202510722 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202529 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no ejecutado según indicaciones de MEG2. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.08
202510752 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202528 | 09/07/2025 16:55:11 | Verificar e solucionar motivo de o horário da IHM não estar sincronizado com o GPS referente ao painel (2S-L1314). | OUO7 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202535 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la configuración de hora en el IHM, quedando sincronizado con el GPS. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3 | 0.42
202510825 | STE |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | 202529 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | La SSA 202415799 principal será reprogramada por parte de la SMMG.DT. Servicio no ejecutado, será ejecutado con otro documento. Conversado con OPUO.DT la no ejecución del servicio y el cierre de la AT correspondiente. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 0.5 | 0.5
202510829 | STE |  | M064B001 | SERVIDOR SECUNDÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.021-0 | 202528 | 10/07/2025 16:39:35 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM2; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202510828 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202528 | 10/07/2025 16:39:41 | Fue identificado que el servidor presenta consumo alto de vCPU y vRAM en ciertos interválos de tiempo lo cual podría generar pérdida de servicios. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202528 | 202529 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue provisionado 8 vCPU y 12 GB de vRAM adicionales al servidor PI-VM1; actualmente cuenta con 16 vCPU y 24 GB de vRAM. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202510865 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202528 | 10/07/2025 17:13:07 | Conforme alineado en reunión (AR/SO.DT/145/2025) entre divisiones de la SO.DT/SM.DT/EN.DT/OP.DT/AS.TD, identificar y etiquetar las antenas GPS instaladas en la terraza del Edif. de Producción (6to piso), con el nombre del sistema al cual corresponde, desconectando de forma controlada y secuencial hasta un periodo máximo de 24 hs, y monitoreando con apoyo de la OP.DT la actuación de alguna alarma relacionada, a fin de determinar el sistema al cual corresponde. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202529 | 202532 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ejecutado el trabajo con apoyo de la OP.DT. No se registró la actuación de ninguna alarma relacionada. No se pudieron determinar a que sistemas corresponden las 3 antenas desconectadas, probablemente sistemas fuera de servicio | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.17
202510649 | STE |  | T075W033 | CONSOLE BITCON29 | 0920.091-7 | 202528 | 10/07/2025 17:13:11 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola del SCADA correspondiente a la SMME.DT en su nueva ubicación, en el 1er piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. El servicio está previsto inicialmente para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON29 PARA O 1º PISO (SMME.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202510987 | STE | 202509975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 08:04:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-07 (PSDF-07), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-07, previsto del 21/07/25 al 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510990 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:06 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 507-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Conexión a tierra realizado mediante conexión directa de los conectores correspondientes a los terminales de entrada 5 y 6 de los transductores sustituidos. Verificado lecturas coherentes según anexo. Se adjunta también la disposición final de los transductores sustituidos. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 3 | 23 | 3
202510989 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:12 | Sustituir los módulos analógicos D20A de la UTR por nuevos módulos (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizo la sustitución de los módulos D20A por los nuevos módulos provistos por SMIN. Se verificó el correcto funcionamiento del primer modulo, mientras que se encontró que el segundo modulo a ser reemplazado se encontraba con fallas. Debido a que los módulos nuevos se encuentran sin stock disponible, se volvió a colocar el módulo anterior y se comunicó a SMIN. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 4 | 0.17
202510988 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 14/07/2025 08:05:17 | Sustituir el módulo analógico D20A de la UTR por un nuevo módulo (Acrylic Display Cover + WESDAC Logic Panel + WESTERM Terminal Panel). Este servicio es en el marco de la renovación de los módulos D20A de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos módulos/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 programado para los días 21/07/25 al 08/08/25. Módulos nuevos en la plataforma de ensayos y pruebas de la SMIN.DT El.115. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada sustitución del modulo D20A por un nuevo modulo proveido por SMIN. Se verifico el normal funcionamiento del nuevo modulo instalado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202510986 | STE | 202509975 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202529 | 14/07/2025 08:05:34 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU07-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 699/700/701/702/703/704 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U07 (PSDF-07). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-07 durante los días 21/07/25 - 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-07 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. No es necesario solicitar alteración de los diseños, ya que se verificó que en SATedms se encuentran actualizados. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202511027 | STE | 202510403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:30:29 | Conforme solicitação recebida, "Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202511031 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:45:19 | Conforme solicitação originalmente enviada na SSA 202506355 "... realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. " conforme anexo. Obs: SSA será cadastrada como relacionada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202510993 | STE | 202510781 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:08:51 | Verificar switch debido a que el medidor M73A se encuentra con problemas de comunicación con el SMF. Aparente problema con puerto. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se verifico la falta de comunicación con el medidor M73A. Se encontró que el puerto 8 del switch se encontraba con fallas, por lo que se mudo la conexión al puerto 16, reestableciendose la comunicación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.25
202511079 | STE |  | T075W030 | CONSOLE BITCON26 | 0920.089-8 | 202529 | 14/07/2025 15:36:39 | Desinstalar y guardar en el almacén la consola de Scada debido a trabajos de reforma del Edificio de Producción. La consola se encuentra en el 4° piso del Edificio de Producción, en la división OPSE.DT. | OSE0 | MEL4 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202511161 | STE | 202511054 | T075W022 | CONSOLE BITCON18 | 0920.080-1 | 202529 | 15/07/2025 07:41:06 | Recolher, identificar e armazenar no Almoxarifado o console BITCON18, instalado no 4º Piso (dependências da Pré-Operação). O equipamento tem previsão de ser reutilizado quando a ENES.DT fornecer projeto de instalação na cota 131m (solicitação OP.DT). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202529 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO CONSOLE BITCON18 DE SEU LOCAL DE ORIGEM E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE COM A DM. 70038739. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202511336 | STE | 202510368 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:26:41 | Desativar o ponto de supervisão anexo devido ao comissionamento do painel SVP-07 conforme planilha anexo, relativo a mudanças de configuração na UTR-507. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202532 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desactivado punto conforme solicitud. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 1
202511335 | STE | 202510368 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:00 | Desativar o ponto de supervisão 2246 da U07 conforme anexos (ITEMNB 071684) devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511324 | STE | 202510367 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 16/07/2025 11:27:14 | Testar, desconectar, isolar e passar à reserva o condutor 18 do cabo EU07-0008 de interligação com o ULP-07 referente ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-07. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Desconectado y aislado conforme solicitud. Emitido SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202511299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 16/07/2025 11:27:34 | Realizar modificações na base de dados do SCADA NMR5 (SOSTAT) conforme as indicações nos documentos anexos em relação a implementação do SVP-07, durante o PD da UG em questão entre os dias 21/07/2025 e 08/08/2025. Referência: https://jira.itaipu/browse/DPS-85 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511372 | STE |  | M088B004 | ESAI-STC60-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 60 HZ | 1560.002-6 | 202529 | 16/07/2025 16:40:46 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 106 | 0.75
202511371 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202529 | 16/07/2025 16:40:56 | Acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK, en las actividades referente a la 4ta visita de soporte del contrato 4500064363 - Modernización del ESAI. Lista de Actividades en Adjunto. Fecha de inicio: 21/07/2025 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202530 | 202538 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizado el acompañamiento a la contratada conforme cronograma de actividades. El informe final de todas las actividades será enviado por la contratada via e-mail una vez elaborado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 124 | 1
202511340 | STE | 202510683 | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202529 | 17/07/2025 08:47:52 | Em complemento as mudanças no DB do scada solicitadas na ssa 202511299, realizar as alterações correspondentes na UTR-507. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202530 | 202532 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202512747 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202511436 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202529 | 17/07/2025 15:16:49 | Apoio para acompanhar a resolução do Case 01269256 junto ao suporte da AVEVA devido a necessidade de ter permissão de administrador. No dia 15/05/2025 às 19:17:30 foram geradas várias notificações com valores inconsistentes, conforme documento em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202530 | 202531 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado el acompañamiento; el caso fue cerrado con la siguiente descripción: "The tag's source was an RDBMS interface, with Location5 = 1 set for the tag, which allows for out-of-order data to be replaced within the same timestamp. The most likely cause is that data was incorrectly added to the source and then corrected, which would explain the behavior observed." Referencia: https://customers.osisoft.com/s/casedetail?listViewType=Home&id=500Pd00000YF0liIAD | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202511417 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202529 | 17/07/2025 18:09:53 | Verificar el motivo por el cual el acceso a la puerta de las salas blindadas (lector LM-325D) no está realizando la restricción de acceso adecuado, el acceso debe ser para únicamente a los colaboradores de SMIL.DT/ILA3. El ingreso se esta permitiendo a todos los colaboradores. obs.: la liberación del acceso debe ser GAMA12 conforme RDE-094/2022. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA CUARTA VISITA DE SOPORTE, LA CONTRATADA CON ACOMPAÑAMIENTO DE ITAIPU, REALIZO AJUSTE DE NIVEL DE ACCESO CREANDO EL GRUPO GAMA 12R, FUE AGREGADO EL LECTOR 325D AL GRUPO CREADO, ADEMAS RETIRADA LA RESTRICCION DE HORARIOS PARA ESTE. DE ESTA MANERA SE HA LOGRADO INDIVIDUALIZAR A LAS PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A ESTE GRUPO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202511455 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 07:20:13 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CAT, ACRONM e NORMST de pseudoponto para ser utilizado em lógica no ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511503 | STE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO IHM-CF50 | 2311.001-3 | 202529 | 18/07/2025 13:59:01 | Verificar y corregir el funcionamiento de las tomadas de corriente del panel. Ref.: SSP 20250842 (Nota en el ítem 9 de la localización C043F001). En anexo el diagrama funcional. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202532 | 202534 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | El panel en si no esta alimentado desde ningún tablero de CA. Cuenta con una llave termomagnética, pero los puntos 9 y 10 de la bornera XA están libres sin conexión. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.5 | 0.17
202511510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 18/07/2025 15:53:13 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.08 | 0.5 | 0.08
202511583 | STE | 202511562 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 10:46:33 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TA-01 e TA-02. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202511596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 14:33:16 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511595 (BD SCC) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.42 | 0.08
202511595 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202530 | 21/07/2025 14:33:23 | Eliminar los puntos de supervisión 3358 y 3359 correspondientes a la DAUC-03. Los mismos fueron migrados a los puntos 18499 y 18503 de la RTU05 respectivamente. Ref.: SSA 202417403, 202511596 (BD SCADA) y DPS-111. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | 202532 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202511605 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 21/07/2025 16:15:27 | Catastrar en la BD del SCADA puntos relativos a la supervisión de desconexiones de los cardadores C1 y C2 de la SEMD conforme anexo. Ref.: SSA 202511603 (BD SCC), DPS-110. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB5 em 24/07/2025, através da AT 202506393. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202511663 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.013-9 | 202530 | 22/07/2025 10:41:50 | Monitor com falha na comunicação entre controladora e monitor, fica oscilando entre tela toda preta e a tela configurada. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | 202531 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | O adaptador DP/HDMI do monitor 09 foi substituído, o que deve solucionar o problema de cintilação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 4 | 1.17
202511849 | STE |  | T075A007 | UTR 670-1 RTU ONS_ITAIPU CAG60 | 1520.010-0 | 202530 | 25/07/2025 09:40:21 | Verificar/Solucionar o acionamento do alarme "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICAÇÃO COM ONS FALHA" conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202531 | 202533 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o alarme de comunicação com o host 2 (ONS) estava sendo acionado frequentemente nos logs do gateway RTU560, na execução da SSA 202511983/AT: 202506623 foi realizada a atualização da lógica, após essa atualização foi realizado um acompanhamento e verificado que o alarme normalizou. Backup da configuração salvo na pasta automatizacion, conforme descrito na SSA 202511983. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3 | 0.25
202511576 | STE |  | M | COMUNICACAO |  | 202530 | 25/07/2025 09:54:04 | Solicitamos el apoyo del personal de MEL3 para identificar las CCOs que se encuentran en la planilla anexa. De manera a colocar las placas con código QR para identificar las localizaciones del SOM. Ref: SSA 202511240. El servicio está planificado para ser realizado desde el 29 de julio al 1 de agosto de 8 a 10hs aproximadamente. | ISI0 | MEL4 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202531 | 202540 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado apoio nas instalações das placas com código QR para indentificar as localizações das CCOs no SOM, que se encontram na planilha anexa. Ref: SSA 202511240 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 34.75 | 0.5
202510759 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202530 | 25/07/2025 14:01:15 | Criar conta de usuário "carnaiba" e associar ao grupo "GRP_PERMIT_PI". [SOASMDT-212] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se verifico que el usuario fue creado anteriormente mediante SSA 202508946, SOASMDT-208, y fue asignado al grupo GRP_PERMIT_PI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202511995 | STE | 202511799 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:43 | Criar os pontos de estado referentes a LT Foz-Ibiúna referentes ao IBCALC conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202511994 | STE | 202511701 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 30/07/2025 08:38:50 | Realizar alteração de STTYPE, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da YZU2, R01, R02 e R03 na SOSTAT, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512136 | STE | 202512092 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202531 | 30/07/2025 14:27:56 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para tomar la regla N-1 del SARTRE "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para IPU" como completa, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512137, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512145 | STE |  | M088U021 | ESAI-UTA00-SWD02 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.024-8 | 202531 | 30/07/2025 15:49:12 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 2
202512146 | STE |  | M088U041 | ESAI-UTA00-SWA01 - SWITCH DE ACESSO | 1489.025-0 | 202531 | 30/07/2025 15:49:19 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desintalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512142 | STE |  | M088U001 | ESAI-UTA00-SWD01 - SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO | 1489.023-6 | 202531 | 30/07/2025 15:49:34 | Conforme acordado en el Acta AR/SMI.DT/0040/2025, desinstalar los equipos del ESAI instalados en la UTA00 (Sala Redom–3er piso). El DIO01, DIO02, el DIO03, el SWD01 y SWD02 y reinstalarlos en el Rack ESAI-CCP conforme diseño adjunto. Desinstalar el Patch Panel PP01 y el SWA01 y entregar los mismos a la SO.DT para su almacenamiento y resguardo. La desinstalación debe ejecutarse una vez que el Edificio de Producción se encuentre completamente desocupado por el personal de ITAIPU. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202540 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Desinstalados equipos del sistema ESAI de la UTA00 y reinstalado en el RACK ESAI-CCP conforme solicitado. Entregados Patch Panel PP01 y el SWA01 a la SOCM.DT, IEE3 se encargará del registro de la entrega con acta de reunión. Emitida SSA 202515724 para actualización de diseño conforme As built. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8 | 1
202512143 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202531 | 31/07/2025 07:43:38 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de la consola coordinar con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REALOCAÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PARA O 2º PISO (OP.DT) DO NOVO EDIFÍCIO. O PONTO DE CONEXÃO DESTA CONSOLE FICOU DETALHADO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO FICOU EM FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 1
202512173 | STE | 202511721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:45 | Alterar o valor do campo NORMST da tabela SOSTAT dos pontos YZU2 SEC 94LI5T e VHA1 SEC 94LI8T, conforme anexo, para que o estado normal das seccionadoras corresponda à posição “ABIERT”, em conformidade com as demais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512167 | STE | 202512024 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 08:21:52 | Alterar, conforme anexo, descritivo dos pontos da tabela SOSTAT: "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CA SWLP" e "CANALETA_IZQ COMPUERTA 11 TENSION CC SWLP". O motivo é a padronização dos descritivos para que os pontos de todas as comportas tenham descritivos iguais. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512310 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 02/08/2025 18:04:48 | Verificar motivo pelo qual a tela PROAB5 do SCC está com indicação inválida referente aos pontos: DCP interruptor F1 e F2, rele PS5BA2 e PS5BB2. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202535 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema SCC, sendo identificado que os pontos que indicam inválidos na tela PROAB5 não possuem link com elementos da Base de Dados (pertencem a antiga remota RTU03 de Villa Hayes). Foi emitida pelo operação a SSA 202514114 para a solução do problema pela OPUO.DT. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.5 | 2.5 | 0.5
202512345 | STE |  | M088A200 | ESAI-STC50-CCO188 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.079-7 | 202532 | 04/08/2025 14:39:12 | Favor verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da sala dos servidores SCADA/EMS - cota 135 (Número da leitora: LM-188B) não está trancando quando é fechada. Ou seja, atualmente a porta pode ser aberta simplesmente puxando a maçaneta. | SOA0 | MEL4 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante/dañada. Realizado el cambio de la traba electromagnética del acceso a la sala SCADA LM-188B en acompañamiento de la empresa contratada Protek, en el marco de la garantía contractual. Obs: Traba electromagnética para puerta de vidrio proveída por Protek. No se posee mas material //Código: 720426 - CERRADURA ELECT CROM FV32ECRA AMELCO// en stock, solicitada reposición urgente por parte de SMIN.DT a la SMIT.DT. Ver anexo. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1 | 6.5 | 0.5
202512349 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202532 | 04/08/2025 16:19:25 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202512350 | STE |  | M004A002 | GATEWAY SMX-2 | 1606.002-7 | 202532 | 04/08/2025 16:19:31 | REALIZAR DESCOMISIONAMIENTO DEL SCANNER DE PENDRIVE Y LLEVAR A LA OFICINA ELECTRO-ELECTRONICA (S099G004) EN LA ELEV 115. EL MISMO ESTARÁ EN ESTA LOCALIZACIÓN DE CARACTER TEMPORAL HASTA SU REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO PREVIA COORDINACIÓN CON SO.DT. ADJUNTAR A ESTA SSA FOTOGRAFÍA DEL LUGAR ALMACENADO. MOTIVO: REFORMA DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado descomisionamiento del scanner de pendrive . Almacenado en Armario IEE4 de la sala de SMIN cota 115. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.58
202512361 | STE |  | M004A004 | GATEWAY SMX-4 | 1606.004-0 | 202532 | 04/08/2025 16:42:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 03/07/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fue verificado falla de comunicación del equipo, restablecido mediante reinicio del mismo. Se encuentra actulizando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.67
202512360 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202532 | 05/08/2025 06:59:24 | En atención a las actividades de desmontaje de los equipos del ESAI del Edificio de Producción, identificar en el Cuadro de distribución eléctrica CDE-17 el disyuntor que alimenta a la CCO290 y abrir dicho disyuntor. Verificar la ausencia de tensión en la CCO290. Informar al fiscal de la SOCM.DT que el CCO290 se encuentra desenergizado (GIMENEZ DUARTE ALEJANDRO ENMANUEL interno 4704) | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202532 | 202538 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Realizada aislación eléctrica del cuadro de control operativo CCO290, verificada ausencia de tensión. Fue comunicado a SOCM. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.67
202512415 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202532 | 05/08/2025 16:46:39 | Desconectar Cabo CFO-S-2030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar a 202512414) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectados (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo Cabo CFO-S-2030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512414 | STE |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202532 | 05/08/2025 16:46:40 | Desconectar Cabo CFO-S-2031. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC60-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202542 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El cabo se encontraba desconectado (cortado) al momento de ejecutar el servicio. Indentificado cabo CFO-S-2031 con numero de SSA(Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516252 SSA para actualización de diseño. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.58
202512413 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202532 | 05/08/2025 16:46:43 | Desconectar Cabo CFO-S-1030. Identificar os cabos com número da SSA. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. (Complementar 202512412) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio. No fue posible identificar el cabo CFO-S-1030. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.67
202512412 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202532 | 05/08/2025 16:46:46 | Desconectar Cabo CFO-S-1029. Identificar os cabos com número da SSA. Realizar desconexão de patchcord ao SIRI-STC50-SWD01 T1/0/30 e bloqueio da respectiva porta no switch. Obs.: SSA complementar ao descomissionamento da UTA00 e REDOM (SSA 202509452). Encaminhar SSA para as-built ao final da atividade. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202532 | 202541 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Todos los cabos se encontraban desconectado (cortados) al momento de ejecutar el servicio.Indentificado cabo CFO-S-1029 con numero de SSA (Ver anexo). Bloqueada puerta del switch. Emitida 202516062 para as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2 | 0.83
202512498 | STE |  | T086V007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.003-5 | 202532 | 05/08/2025 17:00:49 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202534 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la Estación Central. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8.25 | 0.92
202512497 | STE |  | T086C007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.001-1 | 202532 | 05/08/2025 17:00:56 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR20. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.25
202512496 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 202532 | 05/08/2025 17:01:02 | Referente a la SSA 202216567 - Problemas de comunicación de la UAR 21: realizar el cambio de los equipos de radio transmisión de las UAR20, UAR21 y Estación de Radio del ADAS. Las actividades que deben ser realizadas se detallan en el documento anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202533 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de Radio y Antena de la UAR21. Fueron realizados pruebas exitosas de enlace de radio con la estación central. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 4 | 1.17
202512518 | STE |  | M064B007 | SERVIDOR SECUNDARIO PI API | 3138.033-8 | 202532 | 06/08/2025 08:06:14 | Favor verificar/solucionar motivo por el cual servidor secundario del SQL DAS (PI-VM18.siri.itaipu) está con anomalías en las respuestas realizadas (datos NULL y tiempo de respuesta elevado). | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202532 | 202532 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Tras la verificación del servidor se constató que no era posible consultar datos del cluster PI AF (PI-CLS1.siri.itaipu), se revisaron todos los parámetros de conexión y estaban correctos, el servidor lograba conectarse al cluster pero no era posible consultar datos del mismo. Mediante la herramienta PSE se reinició dicha conexión con lo cual volvió a la normalidad los servicios; se presume que fue un bug; no se encontraron errores en los logs del servidor. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 3.5 | 0.5
202512554 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202532 | 06/08/2025 11:16:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o leitor LM-329B/c não libera abertura da porta da sala do despacho de carga (SDC). Obs.: O led de indicação do leitor muda para cor verde, mas a abertura da porta não é liberada. | OSO1 | MEL4 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada anomalía funcional debido a perdida de enlace del CCO329 con la UTA00 debido a trabajos de mudanza de equipos desde el RACK UTA00 al RACK 01 ESAI CCP //SSA 202512146//. Obs: La lectora LM-329B/c es una lectora especial que no funciona en STAND-ALONE ante una perdida de enlace como las lectoras de configuraciones convencionales, ya que realiza una consulta al Sistema Integrado de Seguridad. Será testado cuando los equipos de la UTA00 sean reactivados en el RACK 01 ESAI CCP. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202512638 | STE |  | M088G105 | ESAI-C/D.U9-CA075A (CCO075) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.011-8 | 202532 | 07/08/2025 05:19:51 | Verificar e solucionar motivo que o leitor de crachá LM-075A da LCR U09/U9A está inoperante. Não libera a abertura da porta da parte externa para área interna. Obs.: abertura da porta somente pela parte interna. | OUO5 | MEL4 | RENATO DO CARMO ALVES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202532 | 202533 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Lectora reiniciada. Después del reinicio fue verificado el correcto funcionamiento de la misma. Obs: *El acceso esta "en mantenimiento" (sin sensores y sin sistema de cierre hidráulico) a pedido de la SOCM.DT. SSA 202510194. *Se aguarda el pedido de normalización del acceso por parte de la SOCM.DT | Fora de Prazo |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO/AUTOMATISMO DESAJUSTADO OU INOPERANTE | 1 | 3 | 1
202512652 | STE | 202512524 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202532 | 07/08/2025 08:12:48 | Realizar alteración de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y cual estado o alarma actua sobre el 86BF del 84T05, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202534 | 202537 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a alteração na base de dados do gateway conforme anexo da emissão. Enviado arquivo de backup para a IEE3 salvar na pasta automatizacion conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.75
202512689 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 15:31:33 | Solicita-se a alteração do ElementType do ponto R04 50BF-A PARTIDA EXTERNA (conforme anexo), para padronização conforme outros alarmes de 50BF partida externa. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202512701 | STE | 202512571 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202532 | 07/08/2025 16:05:51 | Desativar o ponto de supervisão ITEMNB 171684 no SCADA NMR5 e UTR devido ao comissionamento do painel de supervisão de vibrações e pressões SVP-17 conforme planilha anexa. Coordenar os trabalhos com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | 202537 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desactivado punto conforme solicitud. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202512697 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 16:09:07 | Eliminar pontos RTC referentes à supervisão de nível de óleo dos mancais guia inferiores das unidades. Arquivos com detalhes de modificações em anexo. Tabelas modificadas: SOANLG, SOFLLW, SORPAR e SORCAL. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512767 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 12:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO FAILOVER PROGRAMADO, HOUVE CONGELAMENTO DOS VALORES DAS GRANDEZAS DA UG. OBS.: FEITO O RESTART MANUAL DO SCADA, SEM SUCESSO. REALIZADO TROCA DO CANAL DA UTR PARA "PRIM", NORMALIZANDO AS INDICAÇÕES DAS GRANDEZAS. | OUO5 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202534 | 202534 | 1 | 0 | DANILO NADAL | Identificado que os pontos analógicos que deveriam vir de forma espontânea do GTW2 (SDSC) para o SCADA não estavam funcionando corretamente. Realizado trabalho em conjunto com MEL1, através da SSA. 202513292, onde realizou-se restart do GTW2 e após novos testes a comunicação através do canal alternativo foi normalizada. Sistema ficou em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 12 | 1.5
202512789 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202532 | 08/08/2025 15:21:42 | Acompañar al fabricante Tretech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA, para verificación automática de licencia desde portal del fabricante (detalles en SSA 202502776), además de prueba de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de TCMD 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 13-15/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202533 | 202534 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento del fabricante Tretech de manera exitosa en: - prueba de llave virtual (softkey) del sistema SIGMA. - verificación automática de licencia desde portal del fabricante - prueba de comunicación con IEDs. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11.75 | 0.5
202512527 | STE |  | M066D250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 60Hz - SVP-VM02 | 3138.050-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:03 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U10 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | 202537 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 15 | 0.25
202512525 | STE |  | M066C250 | SERVIDOR VIRTUAL - SIST. SUP. VIB. E PRES. 50Hz - SVP-VM01 | 3138.048-0 | 202532 | 08/08/2025 16:18:05 | Acompanhar Fornecedor Voith em atividades de configuração para atualização de Tags e Telas das U08, 01 e 05 (SVPs já instalados anteriormente) durante parada da unidade U17 (25/08 a 12/09). Obs.: Coordenar atividades com SSAs da SMMG.DT a serem emitidas pela SMIE.DT conforme reunião em 05/08/2025 (AR/ENEE.DT/046/2025). | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202535 | 202537 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Configurado compartilhamento de rede da pasta C:\profisignal dos servidores SVP-VM01 e SVP-VM02, de forma a possibilitar o acesso a partir do servidor SVP-VM03. Configura script de inicialização C:\profisignal\OHCC.bat para que seja executado todas as vezes que algum usuário fizer login no servidor SVP-VM03. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 30 | 0.25
202512866 | STE | 202512734 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 11/08/2025 14:10:05 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR da base do SCADA, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202512869 | STE |  | K099A011 | PAINEL LED OUTDOOR - PRAÇA DA TÉCNICA | 1529.001-9 | 202533 | 11/08/2025 14:37:15 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual a tela de LED encontra-se apagada. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202533 | 202534 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação no quadro de força QMWH-1, descobriu-se que o disjuntor DJ1 estava desarmado. Realizado rearme e normalizado o painel. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.68
202512895 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 08:32:28 | Providenciar alteração de descritivo de 2 pontos, um sobre o IED CA5VL31 e outro sobre o IED do painel 2F-B12, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1.5 | 0.5
202512904 | STE | 202512890 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:37 | Realizar creación, alteración y eliminación de cálculos en el SCC para retornar la regla N-1 "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa por los interruptores 44L11 y 44L22, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512906, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202512907 | STE | 202512809 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 12/08/2025 09:40:55 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202538 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (modo simulação). A implementação no sistema em produção se dará com a SSA 202512908, após a validação desta. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1
202512908 | STE | 202512811 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202533 | 12/08/2025 09:41:01 | Realizar creación de un punto calculado y alteración de otro para retornar como completa la regla N-1 "Evitar energizar la linea IPU-MD4 en el sentido SEMD para ITAIPU" por el interruptor 44L44, conforme ejecución, implementación y validación del anexo de la SSA 202512907 en la UI04. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Validação realizada por meio da SSA 202512907. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202512977 | STE | 202512220 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:33 | Crear tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202512220. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creados tags de producción de OP.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202512979 | STE | 202511926 | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202533 | 13/08/2025 14:37:37 | Crear tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Solicitud de origen: SSA 202511926. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202535 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron creadaslas tags de producción de SM.DT, en el archive del PI-SIRI, conforme planilla anexa. Resultado en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202513009 | STE | 202512447 | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202533 | 13/08/2025 16:52:09 | Solicitamos apoio para ensaios ponto-a-ponto, resistência de isolação e conexão à UTR dos novos cabos do painel SVP durante comissionamento do painel conforme anexos. Coordenar com a MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202514600 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202513005 | STE | 202512447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 13/08/2025 16:52:19 | Solicitamos atualizar a base de dados do sistema SCADA com novos pontos de alarme do sistema SVP (SVP-17). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513047 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:25 | [RTU560]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202533 | 202536 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Ensayos de comunicación IEC60870-104 para el nuevo SCADA E-TERRA con las remotas ABB RTU560 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 74 | 0.17
202513045 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:32 | [INGEPAC DA3394/A]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202533 | 202533 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Configurado lo siguiente para el SCADA E-TERRA: * Una interfaz del gateway (ip: 10.100.239.81), IPs de los frontales (10.100.233.66 / 10.100.233.67) Simulado dos maestros, uno para el NMR5 y otro para el E-TERRA. Funcionamiento correcto, comunicación en paralela con ambos sistemas. Cualquier variación que ocurre lado proceso es reflejado en ambos maestros. Separando la comunicación en puertos diferentes para cada SCADA, cumple con lo propuesto según documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7.5 | 0.17
202513043 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:39 | [RTAC SEL-3530-4]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202537 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.33 | 0.67
202513033 | STE |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202533 | 14/08/2025 10:16:46 | [RTAC SEL-3350]: Modificar la configuración para habilitar comunicación IEC 60870-5-104 con el nuevo SCADA/EMS (E-Terra). Validar en laboratorio y verificar compatibilidad con la infraestructura física propuesta. Ejecutar según documentos adjuntos. Actividad en el marco del PAT. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202534 | 202537 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Foi realizada a configuração de uma pilha adicional do protocolo IEC 60870-5-104 no PLC, simulando dois masters para comprovar a capacidade de atendimento simultâneo aos sistemas SCADA NMR5 e E-TERRA. O teste foi bem-sucedido, comprovando a suportabilidade do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 1
202513050 | STE |  | M004A003 | GATEWAY SMX-3 | 1606.001-5 | 202533 | 14/08/2025 10:30:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ESTADO DEL EQUIPO DEBIDO A QUE NO ACTUALIZA SU FIRMA DESDE EL 05/08/2025. ADJUNTAR ESTADO FINAL EN LA BAJA DE LA SSA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | 202534 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | SMX3 não tem conexão física. Estava conectado no switch corporativo que foi retirado devido a reforma do edifício. Será necessário fazer nova infra sob o piso para conectar a outro switch da rede corporativa. SMX4 voltou a normalidade após reiniciar o sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202513107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202533 | 15/08/2025 15:02:34 | Providenciar alteração de ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da YZU1/2 e dos painéis PMR, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202513252 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 07:24:55 | Gerar nova base de dados do SCADA utilizando nova versão do script DEFGEN, e instalar novo executável do CAG (AGCMST). Coordenar atividade com a equipe do GSS. Motivo: implantar melhorias necessárias para operação no modo REMOTO (pulsos da RTU560). Mais informações na mensagem anexa. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM PESSOAL DO GSS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:35 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles de los documentos adjuntos. Este servicio está relacionado con el proyecto de accionamiento-supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513248 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:46:45 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Implementada lógica de accionamiento de Sirena del vertedero. Mando Normal y Emergencia | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513249 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:46:55 | Configurar, probar y validar la lógica detallada en 'Adjuntos', vinculada a la supervisión y el accionamiento remoto de las sirenas del vertedero y del AMC desde el SCADA NMR5, considerando los dos modos de operación: normal y de emergencia. Contemplar para el accionamiento de las sirenas los comandos detallados en documentos adjuntos, una vez implementados en la base de datos del SCADA NMR5 (Ref.: SSA 202513247). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi configurada, testada e validada a lógica de supervisão e o acionamento remoto das sirenes do vertedor e do AMC desde o SCADA. Realizado testes de acionamento das sirenes desde o SCADA nos modos de operação normal e emergência com sucesso. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.25 | 1.25
202513246 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:47:49 | Verificar que la conexión de los cables E6X-0032 y A6X-0068 provenientes de los CE del AMC, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202542 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a conexão dos cabos E6X-0032 y A6X-0068 conforme anexo e cadastrados os pontos no BD da UTR633. Emitida SSA 202516353 para a IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenho 6006DC07436P. AT: 202507515 | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 15 | 2
202513244 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202534 | 18/08/2025 09:48:17 | Verificar que la conexión de los cables AV-157 y EV-035 provenientes de los CE del vertedero, se encuentren conforme documentos adjuntos, de no ser así, realizar las conexiones-desconexiones indicadas. Servicio relacionado al proyecto de accionamiento - supervisión remota vía SCADA de las sirenas del vertedero y del AMC. Adicionalmente catastrar los puntos indicados en los documentos adjuntos en la BD de la UTR. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Ejecutada la implementación según previsto | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 12 | 0.17
202513176 | STE | 202511638 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202534 | 18/08/2025 09:49:55 | Coordenar com a MEL1 as atividades referentes ao RETROFIT TBP-02: 1) Conectar o novo cabo F6X-0005 de interocnexão com o TBP-02 2) Desconectar, testar e reconectar o cabo E6X-0603 conforme anexo 3) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0602 4) Desconectar e passar a reserva os condutores 23 a 26 do cabo E6X-0427 5) Desconectar, testar e reconectar os cabos F6X-0003 e F6X-0004 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202535 | 202538 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado en conjunto con MEL1, conectado conforme campo y realizado ensayos con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515114 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 5 | 1.5
202513342 | STE |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202534 | 18/08/2025 16:50:30 | Verificar e corrigir falhas no gerenciamento das configurações dos firewalls BITCOFSW1 e BITCOFSW2. Durante a execução da SSP do painel NETCAB2, constatou-se que os arquivos de configuração das caixas não estão sendo lidos pela ferramenta WUG. | MEL4 | MEL4 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202535 | 202535 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi identificado que o servidor BITIMS2 não estava habilitado para comunicação SSH nos firewalls BITCOFW1 e BITCOFW2, o que fazia com que o script de backup das configurações falhasse. Após habilitar o servidor nas configurações dos firewalls, a solução de gestão de backup do WUG passou a funcionar corretamente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.33 | 0.67
202513339 | STE |  | G035A003 | SERVIDOR OS TCMD-01 | 2995.014-2 | 202534 | 18/08/2025 16:56:07 | Realizar backup completo de base de datos MSQL del sistema TCMD (procedimiento de referencia: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/backup-restore/create-a-full-database-backup-sql-server?view=sql-server-ver17), en el marco del proyecto 60182015230P R1. Disponibilizar una copia del archivo en la VM tcmd-vm01 del SIRI y una copia en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutar antes del 22/08/2025. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202534 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizado con éxito el backup de la base de datos, el mismo se encuentra en el servidor TCMD-VM1 según lo solicitado. Se coordinó con IEE4 la copia del mismo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 0.5
202513350 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 18/08/2025 17:00:47 | Verificar y actualizar el mapa del sistema de monitoreo del ESAI: "ESAI-CORE-DIST". Generar un sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20". En el sub-mapa "ESAI-UTA19/UTA20", agregar enlaces Ethernet según diseños. Validar que las conexiones correspondan a lo indicado en los diseños. Establecer color verde para link principal y Azul para secundario. Asignar triggers para cada enlace, referentes a: -Pérdida de conexión. -Deterioro de la conexión. -Alta tasa de errores. -Cambio de modo de comunicación." | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202534 | 202537 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADOS AJUSTES DEL MAPA DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL ESAI, VERIFICADOS LINKS Y TRIGGERS, AGREGADOS SUBMAPAS Y HOSTS FALTANTES Y VALIDACIONES DE CONEXIONES CONFORME DISEÑO. FUERON ANEXADOS LOS LINKS DE LOS DISEÑOS DEL SAT EN LOS HOSTS PRINCIPALES DE CADA MAPA Y CCO, ASIGNADOS Y TESTADOS LOS TRIGGERS CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 4.5 | 70 | 0.5
202513349 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202534 | 19/08/2025 07:39:56 | Realizar copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), en el marco del piloto de continuidad de tags del SCADA (AR/ENES.DT/035/2025). Disponibilizarlos en enlace a ser coordinado con IEE4. Ejecutarlo en la semana 202535. En anexo se adjunta correo de área solicitante (ENES.DT). | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue realizada la copia de archives completos de los últimos 6 meses y de archivos de configuración (P:\Program Files\PI\dat), los mismos fueron disponibilizados a través del FS del siri: https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/apps/files/?dir=/SMDT/EDCT/PI/Backup&fileid=6464012 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202513394 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202534 | 19/08/2025 14:55:29 | Acompañar al fabricante Treetech para continuar con prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, para aplicación de licencia perpetua y verificación automática desde portal del fabricante, además de configuraciones finales de comunicación con IEDs, en el marco del proyecto de 60182015230P R1. Ejecutar en fecha 22/08/2025 (9h-11:30h, 13:30h-17h). En adjunto formulario de acceso remoto y aprobación de gerencia de área responsable. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202534 | 202536 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Acompañamiento al fabricante Treetech en la prueba de llave virtual (softkey) del software SIGMA del Sistema TCMD, aplicación de licencia perpetua, verificación automática desde portal del fabricante y configuraciones finales de comunicación con IEDs realizada con éxito. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202513398 | STE | 202513195 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202534 | 19/08/2025 15:22:02 | Realizar creación de cálculo en el SCC para señalización de protección en los botones de la pantalla PROTSEMD (TX y T5), conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foram adicionado os elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202513442 | STE | 202510683 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 20/08/2025 10:55:29 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-17 (PSDF-17), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-17, previsto del 25/08/25 al 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513319 | STE | 202510683 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 20/08/2025 10:56:00 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU17-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 727/728/729/730/731/732 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U17 (PSDF-17). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 durante los días 25/08/25 - 12/09/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202535 | 202537 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-17 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202514587 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202513506 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202534 | 21/08/2025 07:33:26 | Realizar la creación de usuarios en el AD del ESAI con perfil de acceso "Operador" conforme el listado anexo. Además realizar el reset de la contraseña de un usuario del ESAI conforme el listado anexo. Informar a los usuarios una vez finalizados los trabajos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202535 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Creación de usuarios realizada con éxito según documento anexo; se envió la contraseña provisoria a cada usuario con copia a su supervisor. Reseteo y asignación de contraseña provisoria realizada con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.5
202513520 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202534 | 21/08/2025 11:22:32 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 617-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-17 a partir del 25/08/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202536 | 202538 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Serviço realizado durante manutenção preventiva AT: 202507383. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 22 | 3.58
202513566 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 07:49:57 | Providenciar a inclusão de 3 pontos na SOEQID, referentes a informações supervisionadas do PSDF-1, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513586 | STE | 202511638 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 13:52:20 | [RETROFIT TBP-02] Alterar pontos digitais, incluir novos pontos digitais e alterar pontos analógicos no db do SCADA conforme anexo. Coordenar atividades com a MEL1 e alterações na UTR-633. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 1 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513597 | STE | 202513314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202534 | 22/08/2025 15:02:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, según lo indicado en los documentos anexos. Ref.: DPS-116; SSA 202513598 (IHM); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513598 | STE | 202513314 | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 202534 | 22/08/2025 15:04:27 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Conforme al acta AR/OPU.DT/011/2025, implementar en la base de datos las señales de supervisión de la selección maestro/esclavo del FIP-PCG-1, siguiendo los documentos anexos. Posteriormente, realizar los ensayos de actuación en conjunto con MEL1. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513312 y SSA 202513313 (MEL1). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi implementado na base de dados os pontos de supervisão de seleção mestre/escravo do FIP-PCG-1. Realizado testes de atuação com sucesso conforme anexos. Backup da base de dados salvo na pasta automatizacion conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 14 | 0.25
202513648 | STE | 202513575 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202535 | 25/08/2025 09:24:15 | Realizar modificación de los campos ALAC, ALOFF y ALON de puntos de los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 y 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202544 | 202544 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizados todos los cambios según anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 4 | 0.17
202513685 | STE | 202513637 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 25/08/2025 16:12:03 | Providenciar eliminação de ponto na SOSTAT sem supervisão, referente ao vão antigo da VHA1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202535 | 202535 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202513698 | STE |  | M066C062 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ARIA-VM01 | 3138.051-1 | 202535 | 25/08/2025 18:14:40 | Favor segregar el grupo de acceso GPR_ARIA_DASHBOARD para que un usuario que se encuentra en ese grupo pueda crear y editar un Dashboard en ARIA. Actualmente un usuario en ese grupo no puede crar ni editar un dashboard. Luego, integrar y sincronizar con el MS AD, y CISCO ISE del SIRI. Si es necesario apoyo de Alessandro de TELETEX, programar con el compañero Rodrigo Perez las actividades para su próxima venida, para Soporte del SIRI o posterior. Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202543 | 202544 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criado novo grupo GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW. Ajustados acessos para que GRP_ARIA_DASHBOARDS tenha acesso somente de leitura dos dashboards e para que GRP_ARIA_DASHBOARDS_RW possa criar novos dashboards e editar os existentes. Cada dashboard tem acesso granular, ou seja, o criador do dashboard escolhe quem pode ter acesso, seja para leitura ou edição. Administradores podem ver e editar qualquer dashboard. Em anexo instrução sobre como conceder acesso de um dashboard | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202513728 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 26/08/2025 09:01:45 | Adicionar usuário "isaias" ao grupo GRP_PERMIT_MTX. Também providenciar criação de usuário e permissões de acesso ao SOMA nos servidores de aplicação. Ref.: SOASMDT-216 (https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-216) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | usuário vinculado ao grupo GRP_PERMIT_MTX Enviada instrução para usuário solicitar o acesso ao SOMA | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202513753 | STE |  | M064A007 | SERVIDOR PRIMARIO PI API | 3138.032-6 | 202535 | 26/08/2025 14:46:12 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar serviço PI SQL DAS do servidor PI-VM17: Detalhes abaixo: ######### ERRORS ############# AppLogger::logErrorMessage[215]: Unable to check PI Health status: java.lang.Exception: Timeout connectiong to: PI-VM17.siri.itaipu at itaipu.gss.phc.Main.getPIHealth(Main.java:133) at itaipu.gss.phc.Main.startApplication(Main.java:288) at itaipu.gss.phc.Main.main(Main.java:69) ############################## | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202535 | 202535 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | El servidor se encontraba innaccesible debito a alto consumo de recursos computacionales (vCPU); se procedió a reiniciar el servidor y tras la verificación se identificó que los procesos referentes al PISQLDAS consumían muchos recursos; se procedió a aumentar los recursos con lo cual el servidor normalizó. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202513624 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202535 | 26/08/2025 15:11:00 | Sustituir los transductores de temperatura PT-100 de la UTR 618-1 por nuevos modelos de transductores (Cod. de Stock: 717426). Este servicio es en el marco de la renovación de los transductores de temperatura de las UTRs vinculadas a las UGs, de manera a disminuir la tasa de fallas de dichos conversores/UTRs. Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 programado para los días 15/09/25 al 03/10/25. Transductores nuevos a instalar en Almacén. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202538 | 202540 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido los transductores MCR-PT100/I-DC Art. Nr: 2810337 por el nuevo modelo MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C). Verificado lecturas coherentes según anexo. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 24 | 3.5
202513788 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202535 | 26/08/2025 17:24:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "DC-C CCh2-2 MESSAG BUFF WARN LIM", sin rearme. | OUO7 | MEL4 | NUNEZ SERVIAN JONATHAN ARMANDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202536 | 202536 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a troca dos canais de comunicação da DAUC (CC1 e CC2) de do SCC (IFS1 e IFS2), normalizando o alarme. Obs. Ficou alarmado após a execução da SSA 202513619. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.5
202513802 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202535 | 27/08/2025 07:35:44 | AVALIAR DEFEITO NA PORTA, JUNTO AO ELEVADOR E25, DE ACESSO A GALERIA DOS TRANSFORMADORES COTA 108: PORTA NÃO ESTA ABRINDO COM O USO DO CRACHÁ OU COM A BOTOEIRA | OUO2 | MEL4 | JOAO SCHAVARSKI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202535 | 202536 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada traba electromagnética inoperante. Realizado el cambio del mismo. Acceso normalizado. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 1 | 2 | 1
202513800 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202535 | 27/08/2025 07:57:31 | Providenciar alteração de alarme para evento de ponto sobre 50BF PARTIDA EXTERNA do 43TL4, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202537 | 202537 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executado ajuste da Base de Dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.75 | 0.25
202513743 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:06 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_FSHAccessFolder_OPDT": - maiconf - peron [SOASMDT-214] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas vinculadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513741 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:18 | 1. Criar conta de usuário "adrir", e vincular ao grupos: - GRP_PERMIT_PI - GRP_FSHAccessFolder_OPDT 2. Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_PI": - andresrd - josegim [SOASMDT-211] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta adrir Conta adrir vinculada aos grupos GRP_PERMIT_PI e GRP_FSHAccessFolder_OPDT Contas andresrd e josegim vinculadas ao grupo GRP_PERMIT_PI | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 1 | 0.08
202513738 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:32 | Vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PAM_GUARDIOES": - cebueno - rjpa - felip [SOASMDT-204] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Vinculação das contas realizada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513737 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202535 | 28/08/2025 10:04:46 | Vincular as contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Permit_SVP": - hugozad - rgcac - hqueiroz [SOASMDT-196] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Contas associadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.08
202513923 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202535 | 28/08/2025 11:07:58 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA TELETEX EN EL MARCO DEL SOPORTE PREVENTIVO DEL SIRI (CONTRATO 4500068854) DESDE EL 01/09/25 AL 05/09/25. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Verificación general del ambiente (virtual y de red). 2. Aplicación de parches a VMs con S.O Windows Server del ambiente virtual del SIRI que faltaron del último soporte. Ver informe. 3. Resizing de memorias RAM conforme informe del último soporte. Se adjunta documentos Oversized.xlsx y Undersized.xlsx. Nota: el soporte será presencial. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202536 | 202539 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la empresa Teletex en el marco del soporte preventivo del SIRI. Actividades ejecutadas detalladas en informe en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 25.5 | 0.25
202513958 | STE | 202513314 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202535 | 29/08/2025 09:06:57 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Con el fin de facilitar el control interno de los cambios de señales en los sistemas de supervisión (SCADA e IHM), estandarizar la nomenclatura/descripción de las señales en el Gateway, según el anexo adjunto. Referencias: DPS-116; SSA 202513597 (SCADA); SSA 202513598 (IHM). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202538 | 202538 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron cambiados los descriptivos de las alarmas para el IHM según documento anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202514067 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202536 | 01/09/2025 15:58:27 | [RAP 03/2023]: Realizar captura del tráfico de protocolo de la RTU10 (YZU1, YZU2) para posibilitar el análisis de la calidad/estado de las señales indicadas en el RAP. Anexar la captura correspondiente. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202536 | 202536 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de trafico de comunicación en el SCC | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202514162 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 03/09/2025 07:24:18 | Providenciar alteração de STACON, ACRONM,, NORMST, SOEHIS, PNLNAM, DEVNAM e correção de 4 descritivos na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514165 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202536 | 03/09/2025 07:56:57 | Solicitamos apoyo para la realización de un backup de las Bases de Datos del Sistemas ADAS, Base de Datos de datos brutos denominado LNDB, Base de Datos de datos calculados denominado ADAS. Disponibilizar el Backup para IEE3. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202537 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Relizado backups de las bases de datos ADAS y LNDB, conforme solicitado. Disponibilizados archivos para IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.08
202514191 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR VIRTUAL - STH-PCD-VM01 - PCDWEB | 0948.006-8 | 202536 | 03/09/2025 13:29:12 | En atención a la solicitud de la ENES.DT en el marco del proyecto de Modernización del STH, solicitamos apoyo para la realización del Backup de la máquina virtual STH-PCD-VM01 (formato .ova o .vmdk), versión necesaria del backup del 30/09/2025 o superior. Entregar el Backup a IEE3 para gestionar entrega al fabricante. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202537 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Extração do backup do dia 08/09 entregue a IEE3 no dia 10/09, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202514210 | STE | 202409077 | M066C061 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI.FMC-VM01 | 3138.010-5 | 202536 | 03/09/2025 16:58:59 | CONFIGURAR REGLA DE FIREWALL CONFORME SE INDICA: 172.31.75.30:ANY -----> 172.31.68.5:123 (TCP) Motivo: sincronización del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con servidor de hora del SIRI 172.31.68.5 (IP Virtual del HSRP de Switches de Core del SIRI) vía Network Time Protocol. Ejecutar pruebas de sincronización con el usuario Víctor Romero (Interno 4946) de SMMT.DT que emitió la SSA original. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue creada la regla de Firewall que permite la conexión del servidor SMG.SIRI.ITAIPU (172.31.75.30) con el servidor de hora del SIRI (172.31.68.5). Se informó a Victor Romero (MET3) para las pruebas pertinentes. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202514310 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 05/09/2025 09:18:19 | Providenciar alteração de ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos da 9A e 18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202537 | 08/09/2025 09:43:28 | Realizar a criação de perfil de acesso “Operador” ao sistema ESAI para os colaboradores listados en anexo. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202537 | 202538 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se asignó permisos de "Operador" en el config tool según lista adjunta. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 4 | 0.5
202514394 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202537 | 08/09/2025 16:28:01 | Gostaríamos de solicitar a verificação do sensor LM325B, pois ele não está funcionando corretamente. Agradecemos pela atenção e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. | ILA0 | MEL4 | CELSO LUIS VAZ CAMPOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202537 | 202537 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada lectora trabada. Realizado reinicio y ajustes en la misma. Verificada correcto funcionamiento del acceso para permitir/denegar la entrada. Emitiida SSA 202514558 a SMMC.DT para realizar ajustes en la puerta (ajustes de carpinteria y de sistemas de cierre). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202514223 | STE |  | M066C042 | RACK SIRI CORE 1/3 | 1354.019-5 | 202537 | 09/09/2025 09:39:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual HDD instalado no equipamento MTSTG50-02 se encontra com LED amarelo. Caso necessário, avaliar substituição por novo HDD (718782) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202538 | 202539 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El disco fue identificado como "leftover", se aplicó el procedimiento para borrar los metadatos del disco, conforme procedimeinto "Troubleshooting Steps for Leftover Drives in the HP MSA 200072000 Guided Troubleshooting Best Practices". Este proceso borró la información de la configuración anterior del vdisk, permitiendo que el disco se reincorpore al sistema. Posteriormente, se volvio a añadir el disco como SPARE, lo que activó la reconstrucción del vdisk y resolvió el problema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202514452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 10:06:50 | Se solicita la alteración de campos PNTNAM de puntos del ECCANDE, en función a la actualización realizada en la fecha 03/08/2025 y para adecuar descriptivos conforme se presentan en las instrucciones. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514255 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202537 | 09/09/2025 10:10:10 | 1. criar conta de usuário "delfin", e vincular ao grupo "GRP_PERMIT_PI"; 2. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_PERMIT_TCMD": - eduardad - angelos - sobreira - vicentem - caetano - crhiscar - delfin - barbado 3. vincular contas de usuário abaixo ao grupo "GRP_Admin_TCMD": - caetano - crhiscar - delfin - barbado [SOASMDT-218] [SOASMDT-219] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202538 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Criada conta delfin e enviadas instruções ao usuário sobre o primeiro uso da conta e definição de senha. Vinculadas contas aos grupos GRP_PERMIT_PI, GRP_PERMIT_TCMD e GRP_ADMIN_TCMD conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202514463 | STE | 202514364 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202537 | 09/09/2025 11:21:26 | Crear, alterar y eliminar puntos calculados en el SCC para retornar la regla N-1 del SARTRE "Evitar retirar linea con carga conectada al sistema solamente por el interruptor del medio" como completa para los interruptores 44L33 y 44L44, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 0.5 | 0.75
202514475 | STE | 202512681 | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202537 | 09/09/2025 15:17:05 | [SVP-18] DESCONECTAR, REALIZAR PRUEBAS EN CONJUNTO CON SMMG.DT/MEG1 PARA DETERMINAR LA CONDICION DEL CABLE (EU18-1010) Y EN CASO SATISFACTORIO CONECTAR NUEVAMENTE CONFORME MARCACIONES EN DOCUMENTO ADJUNTO. TAMBIEN CATASTRAR NUEVOS PUNTOS DIGITALES DE SUPERVISION CONFORME PLANILLA ADJUNTA. SERVICIO A SER EJECUTADO ANTES DEL PD DE LA UG-18 (15/09/25 al 03/10/25). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud, realizado ensayos con resultados satisfactorios con MEG1. Catastrado SSA 202515735 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202514417 | STE | 202512952 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202537 | 09/09/2025 15:17:08 | Realizar en coordinación con MEG1 pruebas punto a punto y megger en el cable EU18-1010. Posteriormente conectar los hilos 11/12/13/14/15/16 de dicho cable en los bornes 715/716/717/718/719/720 de la regla TB-10. Adicionalmente registrar en la DB de la UTR nuevos puntos digitales detallados en documentos adjuntos. Servicio relacionado a la implementación del sistema de supervisión de frenos de la U18 (PSDF-18). Servicio a ser realizado en el PD de la UG-18 durante los días 15/09/25 - 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202538 | 202540 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al PSDF-18 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202515545 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202514260 | STE | 202514229 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 15:27:42 | Providenciar a criação do ponto "SEMD_220.ECE_50 LOGICA A/C (ENVIO SENAL ECCA) " utilizado na aplicação IBCALC. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514487 | STE | 202512952 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 09/09/2025 16:49:54 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-18 (PSDF-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514492 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 07:52:06 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do TB-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514525 | STE | 202512681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 15:03:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de vibración y presión de la UG-18 (SVP-18), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-18, previsto del 15/09/25 al 03/10/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202514458 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202537 | 11/09/2025 07:37:00 | Realizar History Recovery de cada una de las UGs indicadas del SOMA para garantizar continuidad de datos: U01-02, U07-08, U18-18A. En adjunto anexo de estado monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG". Timestamps: 6/01/2025 00:00:00 - 07/01/2025 23:42:05 a 06/03/2025 15:59:01 - 25/04/2025 11:22:41 a 30/06/2025 19:22:34 10/02/2024 00:00:00 - 11/02/2024 03:25:5 | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202538 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | No fue posible realizar el HR debido a que los datos no fueron registrados en la base de datos del MATRIX (SOURCE); como las UAMs involucradas presentaron incovenientes, no fueron colectados datos durante ese periodo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.83
202514661 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 12/09/2025 17:26:28 | Retirar indicación de etiqueta en los TAG de niveles 9, 13 y 14, de la UG-17. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE AS TAG'S REFERENCIADAS ESTAVAM ATIVADAS DE FORMA INCORRETA E COMO NÃO SÃO UTILIZADAS, NÃO É POSSÍVEL DELETAR MANUALMENTE. PARA NORMALIZAÇÃO, FOI REALIZADO PROCEDIMENTO DE LIMPEZA/RETIRADA DAS TAG'S VIA DBL NOS SERVIDORES RAS1 E RAS2. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 1 | 0.25
202514672 | STE | 202509527 | M066N001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA11 - SWA01 | 1355.028-1 | 202538 | 15/09/2025 09:53:50 | CONEXIÓN DE LA UMR-099A A LA UTA11 1. VALIDAR INSTALACIÓN CABLE CFO-144 AL CTO. SOLICITAR APOYO A MEL3 PARA FUSIÓN DE F.O Y CERTIFICACIÓN DE CONEXIÓN. REF: 6018DCC9528P R3 2. VALIDAR CONEXIÓN DE CORDÓN ÓPTICO ENTRE EL CTO Y BEO/DIOU9A-108A DE LA UTA11. CORDÓN ÓPTICO PROVEIDO POR ITAIPU PARQUETEC. REF: 6018DCC9528P R3 3. CONFIGURAR INTERFAZ G1/0/23 COMO ACCESS EN VLAN 22. REF: 601814J1211-P R4 4. EJECUTAR PRUEBAS DE CONECCIÓN UMR-099A Y SERVIDOR DE TIEMPO PTP. REF: PLAN DE MIGRACIÓN PAG8 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Fueron ejecutados los 4 puntos detallados en la descripción de la SSA. Verificada conexión exitosa entre UMR-099A y servidor de tiempo PTP. (Ver foto en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 24 | 0.42
202514726 | STE | 202514613 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202538 | 15/09/2025 10:01:12 | Crear, modificar y eliminar puntos calculados en el SCC para devolver la regla SARTRE N-1 "Evitar retirar la línea con carga conectada al sistema solo por el interruptor intermedio" como completa para los interruptores 43TL4, 43TL3, 43TL2 y 43TL1, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC (modo simulação) conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.25
202514747 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 15/09/2025 13:59:21 | Sugere-se a modificação no descritivos dos pontos de bitbyte 1593 e 1602, referente ao 50BF do Int. 43TL4, conforme anexo. Adicionado histórico de e-mails sobre o tema, em anexo. | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202539 | 202540 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Executada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.75 | 0.25
202514742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 15/09/2025 14:00:42 | Remover parâmetros inutilizados da tabela SORPAR, contidos na planilha em anexo. | OUO0 | MEL4 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.25
202514729 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202538 | 15/09/2025 17:03:18 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01281825), devido um erro de leitura de um dos campos de uma notificação (imagem em anexo), favor providenciar as informações conforme destacado no contato do suporte técnico da AVEVA no email em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 1 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Coletados e anexados os logs dos servidores do PI Notifications. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1.42 | 0.25
202514604 | STE |  | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202538 | 15/09/2025 17:03:27 | Conforme contato com o suporte técnico da AVEVA (01279596) favor providenciar as informações conforme destacado em anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202538 | 202540 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Segue em anexo cada arquivo e detalhes solicitados. Obs: Os logs do PI Notifications e do PI Analysis foram extraídos dos seus respectivos servidores, e não do mesmo servidor do AF, conforme pedido na mensagem da Juliana. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202514816 | STE |  | M066C041 | RACK SIRI CORE 1/2 | 1354.018-3 | 202538 | 16/09/2025 09:39:40 | 1. INSTALAR UN CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2 2. CONECTAR PATCHORD ENTRE LOS SIGUIENTES: - ENTRE RACKS (PATCHCORD DE F.O) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5) - DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV) NOTA: LOS PATCHCORDS DE F.O Y COBRE JUNTO CON EL CONVERSOR DE MEDIO MC-1500 SERÁN PROVEÍDOS POR IPT. VER ANEXO PAG. 8 Y 9 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202539 | 202541 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó la instalación del conversor de medios MC-1500 EN EL SIRI-CORE-1/2; se conectaron los patch cords correspondientes (entre racks: SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/4 (DGO-U9A-135A SL5; DENTRO DEL RACK SIRI-CORE-1/2 (PATCHCORD DE COBRE) SIRI-CORE-1/2 (CONVERSOR DE MEDIO MC-1500) <-----> SIRI-CORE-1/2 (SWITCH PTP RGS-P9000-HV)). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 10.5 | 0.25
202514987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 18/09/2025 10:09:37 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS NO SISTEMA SCADA, OCORREU FALHA NO LINK DAS PICTURES. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE NÃO OCORREU LINK DAS PICTURES DURANTE A COMPILAÇÃO DA BASE DE DADOS. PARA NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA, FOI NECESSÁRIO: 1 - GERAR NOVA BASE DE DADOS; 2 - ADICIONAR MANUALMENTE, ATRAVÉS DO PED500, AS TELAS DE MANUTENÇÃO; 3 - REALIZAR PROCEDIMENTO VIA DBL PARA MODIFICAR MANUALMENTE NÚMERO DO BD A SER IMPLEMENTADO; 4 - PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO DB. APÓS EXECUÇÃO DOS PASSOS ACIMA, O SISTEMA FOI RESTAURADO NORMALMENTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.5 | 0.5
202514981 | STE |  | M088F041 | ESAI-A/B.U3-CCO033 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.023-8 | 202538 | 18/09/2025 10:10:03 | Verificar cámara CAM033 tipo ptz fuera de linea. El mismo fue reportado vía monitoreo-zabbix. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el cambio de conversor de medios Lantronix SI-IES-111D-LRT por parte de la contratada. Ademas fueron cambiados los transceiver en el CCO033 y en Switch de la UTA08 ESAI-SWD01-UTA08 ya que en el Zabbix se siguió registrando un funcionamiento anormal. Actualmente la cámara ya se encuentra funcionando correctamente. Mas detalles en Anexo. Transceiver Instalado en el SWD: ACW220407B1 Transceiver Instalado en el CCO: ACW254619UU | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 1
202515063 | STE |  | M088G421 | ESAI-A/B.U16-CCO109 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.062-0 | 202538 | 19/09/2025 13:40:32 | Verificar el correcto funcionamiento del pulsador de emergencia tipo hongo. El mismo esta generando alarmas repetitivas en el sistema de monitoreo GENETEC. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Pulsador funcionando correctamente, las alarmas eran generadas por mala operación del mismo, no se le daba el medio giro correspondiente para rearmar el pulsador. Acceso funcionando correctamente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 1
202515011 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202538 | 19/09/2025 13:59:52 | Verificar y solucionar anormalidad encontrada durante MP-1A AT: 202507954 SSP:20250449 el horario del sistema de la misma se encuentra discrepante con relación al CLP primario. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202540 | 202540 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Constatado el desfasaje de horario entre los Gateways. Ajustado y corregido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.17
202515153 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202539 | 22/09/2025 09:24:58 | En atención a la solicitud de la SOCM.DT referente a los trabajos de reforma del Edificio de Producción realizar la desenergización de la CCO271 y la desconexión de las cámaras CAM271, CAM272 y CAM 334, y periféricos para que la SOCM.DT proceda a la desinstalación de los mismos, una vez finalizadas las actividades de desconexión de equipos conectados al CCO volver a energizar el CCO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la desconexión de las cámaras y de los periféricos del CCO 271. El cuadro quedo energizado de tal forma la placa MCI y el SWA se encuentren conectados al sistema, esto para no perder el monitoreo del CCO y para que esté disponible para cualquier consulta o actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202515169 | STE |  | M064A004 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI INTERFACES | 3138.019-1 | 202539 | 22/09/2025 10:31:13 | Verificar/normalizar colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18. Realizar History Recovery de cada una de las UG indicadas para garantizar continuidad de datos desde el 23/08/2025 (resaltado en amarillo la última actualización de cada UG). En adjunto anexo de estado de actualización de datos monitoreado. Enlace a panel de monitoreo para verificación: https://historiador-siri.siri.itaipu/PIVision/#/Displays/33397/Verificacion_Actualiz_Variables_Temp_UG | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202540 | 202544 | 0 | 1 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue normalizado la colecta de datos del SOMA de: U05, U08, U10, U13, U18 tras el reinicio de las UAMs correspondientes. No fue posible realizar el HR, como las UAMs no se encontraban funcionando con normalidad, no estaban siendo colectados datos en la fuente. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202515218 | STE |  | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202539 | 23/09/2025 08:20:22 | [Selección maestro/esclavo FIP-PCG-1]: Adecuar descriptivo y dirección IEC 104 en el centro 2 conforme documento adjunto. Referencia: Fue detectado que en la SSA 202513958 faltaron realizaron estos ajustes. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202539 | 202539 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los parámetros según anexo | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202515251 | STE |  | M088M161 | ESAI-LAB CONCRETO - CCO394 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.186-2 | 202539 | 23/09/2025 11:31:58 | Verificar/solucionar: sujeira no visor da câmera. Localização: laboratório de concreto – ME _ CAM382 Efeito: impossibilidade de monitoramento, visualização de imagens devido ao acumulo de sujeira. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202543 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado cámara con acumulación de agua. El agua no afecto al desempeño de la cámara ya que el agua se acumulo hacia el lado del cristal protector del Housing(hacia el frente) esto debido a que la misma se encuentra instalada de manera inclinada (hacia el frente). Se realizaron las limpiezas, ajustes y vedaciones correspondientes por parte de la empresa contratada PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202515391 | STE |  | M088A004 | ESAI-STC50-SRV03 - SERVIDOR DE GERENCIAMENTO 50 HZ | 1560.001-4 | 202539 | 25/09/2025 08:23:21 | En atención a la solicitud de la ENES.DT, acompañar a los técnicos de la empresa PROTEK para la realizar actualización de la tarjeta inteligente de control de acceso correspondiente a los bloques A5 B4 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento. Fueron actualizadas las placas MCI por parte de la empresa contratada Protek. La actualización comprendió actualización de tarjetahabientes y credenciales conforme solicitado por ENES.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 8 | 0.5
202514818 | STE | 202501915 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202540 | 29/09/2025 16:14:01 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50 HZ DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO AL CISCO ISE PARA INTEGRACIÓN CON PROTOCOLO TACACS. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202514819 | STE | 202501915 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202540 | 29/09/2025 16:14:16 | EJECUTAR INTEGRACIÓN DEL SWITCH CORE-T 50HZ AL CISCO PRIME PARA EL USO DEL SERVICIO DE SYSLOG Y SNMP. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 50Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515641 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202540 | 30/09/2025 15:37:37 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o controlador de acesso de crachás LM-329A não está operando corretamente. | OSO1 | MEL4 | HENRIQUE PERON | S2.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202540 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado Lectora trabada/no operativa. La lectora fue reiniciada y fue verificado el correcto funcionamiento de la lectora y de la traba electromagnética con el sistema GENETEC/ESAI. El acceso no está funcionando adecuadamente debido al marco de la puerta. Emitida SSA 202515773 solicitando apoyo a SMMC.DT para adecuar el marco de la puerta. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3 | 0.5
202515611 | STE |  | M088J101 | ESAI-B/C.AMD2-CCO231 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.105-1 | 202540 | 30/09/2025 16:56:40 | Favor realizar la sustitución de la cerradura electrónica de la puerta de acceso a la Casa de Máquinas, ubicada en la cota 144, aguas abajo (jusante), AMD2, si fuese necesario. La cerradura no acciona con el carnet ni con el botón, lo que imposibilita el acceso externo | MCI2 | MEL4 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202540 | 202541 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE SUSTITUIDO EL FUSIBLE CORRESPONDIENTE AL TE-231. EN CONDICION NORMAL | Fora de Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.5
202515705 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202540 | 01/10/2025 14:26:53 | Prezados, favor remover as notificações do seguinte DFR099A (sem comunicação desde 13/08/2025). Realizar configuração através do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | OUO0 | MEL4 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Modificada a opção "DFR_4.enable" de TRUE para FALSE para o DFR099A dentro do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" Reiniciada a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" Atividade realizada com acompanhamento do Filipe Muggiati da OP.DT | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.75 | 0.08
202515794 | STE |  | T075W011 | CONSOLE BITCON7 | 0920.069-0 | 202540 | 02/10/2025 14:52:52 | Teclado de la consola del SCADA BITCON 7 (Despachante de transmisión) con fallas en varias teclas, verificado que las teclas R, C, D, 2 no están funcionando. | OSO1 | MEL4 | VILLALBA VILLALBA FERNANDO ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202540 | 202540 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO DA WORKSTATION BITCON7 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHAS EM ALGUMAS TECLAS. APÓS SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA | 0.25 | 1 | 0.25
202515811 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202540 | 03/10/2025 06:38:34 | Visando manobras de isolação do painél QDF-VW-02, solicitamos apoio para a desconexão controlada do VIDEO WALL CCR, para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO DESLIGAMENTO CONTROLADO DO VIDEO WALL DA CCR PARA LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS PROGRAMADOS NO QUADRO QDF-VW-02 (AT.202508812). APÓS NORMALIZAÇÃO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, O SISTEMA VIDEOWALL FOI REESTABELECIDO E SEGUE EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202515812 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202540 | 03/10/2025 06:38:47 | Visando as manobras de isolamento do painel QDF-SR-01, solicitamos apoio para a desconexão controlada ou alimentação provisória dos racks SIRI CORE/UTA01 para o dia 16/10/2025. Referência: AT 202508811 e AT 202508812 (SMMG.DT). | OUO0 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se apagaron de manera controlada todos los servidores del ambiente SIRI/SOPHO/ESAI de la sala de comunicaciones 50 Hz dependientes del panel QDF-SR-01; posteriormente, se inicializaron nuevamente dejando en condiciones normales de operación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 12 | 0.5
202515876 | STE |  | T085I003 | DATALOGGER - UAR 11A | 1286.025-0 | 202540 | 03/10/2025 11:16:31 | Realizar el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A, conforme planilla disponible en el link https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. Actividad prevista para la semana 42 Realizar primeramente el item 1.4.6 de la planilla de comisionamiento y posteriormente coordinar con MEG2 la alimentación de la UAR 11A (Ref: SSA 202515192) de manera a proseguir con los test funcionales de la UAR | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202542 | 202544 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado el comisionamiento en compañia del fabricante de la UAR 11A. Planilla de ejecutada en anexo de la SSA y adjuntada https://jira.itaipu/browse/SDS-15730. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 46.5 | 1.17
202515977 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202541 | 07/10/2025 10:06:58 | EMITIR LOS TRES COMANDOS LISTADOS EN EL ADJUNTO CONFORME SOLICITUD DE LA CONTRATISTA. EL RESULTADO DE CADA UNO COMPRIMIR EN UNA CARPETA EN FORMATO .ZIP Y ENTREGAR A SMIN.DT/IEE4 | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se ejecutaron los comandos solicitados, los resultados de los mismos se encuentran en el archivo adjunto. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202516029 | STE |  | M088A016 | ESAI-STC50-FWL01 | 2447.008-9 | 202541 | 07/10/2025 16:42:38 | Ajustar las reglas de firewall existentes para habilitar el tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206). De modo a enviar notificaciones SNMP de las tareas de backup programado. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se agregó una nueva regla de firewall ESAI-STC50-FWL01 que permite tráfico SNMP (UDP/161) y SNMP Trap (UDP/162) desde el servidor ESAI-CCP-SRV02 (IP 172.31.30.68) hacia la máquina virtual del Zabbix del ESAI (IP 172.31.27.206) según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202516043 | STE | 202515954 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202541 | 08/10/2025 07:21:54 | Apoio para verificar e solucionar o motivo do acionamento do alarme "AUX_CA TBP-02 IED_PP6TB02 CONFIG IPU P/COPEL" no SCADA após a LI-69KV-FI-IPU ter ﬁcado sem tensão. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202542 | 202543 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado ajuste via lorup para corregir PNTNO 2236 en el protocolo IEC101, realizado actuación de puntos en conjunto con MEL1 conforme anexo con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 8.5 | 0.83
202516069 | STE |  | M088M021 | ESAI-EL 152.AMD1.LQEE-CCO325 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONA | 1581.177-0 | 202541 | 09/10/2025 07:23:08 | Revisar o perfil de acesso GAMA12 (leitor LM-325D) e verificar motivo do bloqueio do acesso de pessoas habilitadas a ingressar nas salas blindadas utilizadas por ILA3 no LQEE. Em anexo, formulários de solicitação de liberação de acesso com os colaboradores e e-mail informando o ESAI sobre os formulários e situação atual do perfil de acesso GAMA12. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202541 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue ejecutado conforme solicitado, realizada prueba de acceso en el local, en condición normal | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202516121 | STE | 202515999 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202541 | 09/10/2025 11:27:30 | Providenciar a substituição da BITCON22 pela BITCON23 no segundo piso do Edificio de Manutencao, necessária para a execução das atividades de edição de displays (202515999). A workstation BITCON22 deve ser devolvida para o almoxarifado ao final da atividade. Obs: "Esta solicitud se debe a que la BITCON23 tiene habilitada la función DBED, utilizada para la edición de displays del SCADA" | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA CONSOLE BITCON22 PELA BITCON23, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO TESTE DE FUNCIONALIDADE COM O PESSOAL USUÁRIO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 1.25 | 1
202516115 | STE |  | M064A008 | SERVIDOR PRIMARIO PI NOTIFICATIONS | 3138.034-0 | 202542 | 14/10/2025 08:00:42 | Foram solictadas pelo suporte da AVEVA (SS 01281825) informações adicionais às enviadas na SSA 202514729. Detalhes no anexo. | ISI0 | MEL4 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202542 | 202542 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificadas as informações solicitadas. Capturas de tela em anexo. Detalhe importante: Temos dois servidores do PI Notifications, realizei a captura em cada um dos dois, e o resultado de cada um é diferente, como pode ser visto no anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.67 | 0.17
202516326 | STE | 202501916 | M066C059 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ISE-VM01 | 3138.008-6 | 202542 | 14/10/2025 14:00:25 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz do edifício de manutenção ao Cisco ISE para integração com protocolo TACACS. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514818, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO ISE según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516339 | STE | 202516118 | M064A002 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ASSET FRAMEWORK | 3138.017-8 | 202542 | 14/10/2025 14:00:34 | Realizar ajuste de driver de conexión odbc a base de datos TSDB y verificaciones conforme procedimiento adjunto. Verificar replicación en servidor secundario de PI AF. SSA origen: 202516118. Obs.: coordinar ensayos con Filipe Muggiati. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202543 | 202543 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se realizó ajuste y verificación del driver de conexión odbc a base de datos TSDB según el procedimiento proveído; fue replicada la configuración al servidor secundario PI AF; los trabajos fueron realizados en coordinación con Filipe Muggiati. Datos de conexión: Server name: chi1315.itaipu Port: 5432 Database: tsdb User Name: tsdb_user_piaf | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.5
202516327 | STE | 202501916 | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202542 | 14/10/2025 14:00:41 | Executar integração do SWITCH CORE-T 60Hz ao Cisco PRIME para uso do serviço de Syslog e SNMP. Obs.: Atividade análoga a SSA 202514819, de 50Hz. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202542 | 202542 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Fue integrado el SWITCH CORE-T 60Hz al CISCO PRIME según lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202516729 | STE |  | M088A001 | ESAI-STC50-RACK01 | 2983.031-6 | 202543 | 20/10/2025 08:50:11 | Acompañar a representantes de la empresa Protek en las actividades de diagnóstico y ajustes necesarios a fin de normalizar alarmas detectadas en el sistema ESAI. Contrato vigente: 4500064363. El soporte será remoto, vía MS Teams. Fecha 20/10/25, desde las 14:00hs. Ver adjunto. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202543 | 202543 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL DIAGNOSTICO ENCONTRANDO EN ESTADO DE SUSPENSION LOS PUERTOS DE RED DEL SERVIDOR STC50-SRV03, EL EQUIPO FUE REINICIADO POR RECOMENDACION DEL SOPORTE TELETEX, NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO. OBS: EL EQUIPO SERA SUSTITUIDO EN EL MARCO DE LA GARANTIA CONTRACTUAL POR PRESENTAR ALEATORIAMENTE ERRORES EN EL HARDWARE, SERVICIO A SER EJECUTADO CON SSA: 202515431 | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7 | 0.5
202100446 | STE |  | T085L008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.012-0 | 202152 | 27/12/2021 09:28:45 | SUSTITUIR BATERÍA DE 12V , LA MISMA SE ENCUENTRA FUERA DE SUSESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANOMALÍA DETECTADA DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP 20214971A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202250 | 202251 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Bateria sustituida por otro con las mismas especificaciones. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.33
202100575 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:05 | Fue detectado falla de sincronismo de tiempo de los Gateways y PLC de la ETA-1durante el comisionamiento del sistema. Planilla 51008319308P | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202207 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Sincronismo realizado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3 | 0.08
202100581 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 15:58:20 | Fue detectado que algunas alarmas necesitan RESET para rearmar en el IHM de la ETA. Sin embargo presentan un comportamiento diferente en el SCADA ya que rearma automaticamente. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200025, foi emitida a RNCSMDT-94 referente ao evento em questão, o qual foi solucionado pela RIEDER durante a visita de suporte 01/09 (35/2022). | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202100580 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:28 | Fue detectado que los Gateways de la ETA no reportan correctamente la calidad de los puntos analógicos. Al desconectar un sensor analógico, los puntos quedan inválidos en el IHM pero quedan válidos en el SCADA. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue implementada la solución técnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA. Ref: - SSA 202111032A Sistema antiguo - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9.5 | 0.08
202100591 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202152 | 31/12/2021 00:19:26 | Providenciar a unificação do comando "Silenciar" nas consoles UI-01, UI-02 e UI-03, conforme e-mail em anexo. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202249 | 202249 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajustes de configuração do Sistema Spectrum, de modo a retornar a configuração original de funcionamento do botão "Silenciar" e "Bolq. Sonido". Função Silenciar: Silencia o alarme de todas as consoles. Função Bloq. Sonido: Inibe o alarme de todas as consoles. Ajustes realizados durante visita do fornecedor SIEMENS, com execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 0.52 | 8 | 1
202200014 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202152 | 02/01/2022 19:46:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou "UTR 520-1 COMM M1 UPD600 L2" com posterior rearme. Obs: alarme acionado três vezes no período de seis dias. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202229 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor UPD 600 (S/N: 7110 CM: 652466) por otro con las mismas características (S/N: 1874/2002) en la SSA 202215180 (D) (Derivada de 202200167 (D)) por Mel1. Equipo normalizado y en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.92 | 0.08
202200227 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:20:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration”. Ref. planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESUELTO POR EL FABRICANTE RIEDER CONFORME PROCEDIMIENTO EN DOCUMENTO ANEXO RECIBIDO EL 11/02/2022 VIA MAIL REF SSA DERIVADA A SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202200226 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202201 | 06/01/2022 15:20:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue solucionado el problema de "IP Duplicada" en las IHMs por Rieder, procedimiento enviado por el fabricante, via mail en fecha: 11/02/2022 indicado en adjunto de la SSA derivada a SMIN: 202200578 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202200225 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.7 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | 202208 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Problema solucionado por Rieder mediante asignación de permisos de windows relativos a software SIMATIC | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202200222 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:18 | Verificar motivo el cual la actuación del punto IEC 15099 no alarma en el IHM-ETA1-CCR o IHM-ETA1-Local. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue realizada la reconfiguración del punto 15099 tanto en la IHM-ETA-LOCAL como en el IHM-ETA-CCR durante la visita del fabricante Rieder e informe técnico en anexo de SSA derivada para SMIN. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202200220 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:24 | Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron eliminados los puntos de las la base de datos del GW1 (Principal) y GW2 (Respaldo) de la ETA1. Fueron probados la correcta eliminación con el SCADA NMR5 durante la visita de la contratada conforme informe técnico de Rider en Adjunto SSA derivada para SMIN: 202200574 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202200218 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:34 | Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202207 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.08
202200215 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:30 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202319 | 202435 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200566, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para transferência de registros syslog não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.34
202200213 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:40 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.3 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200565, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para comunicação via SNMP não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202200210 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:25 | Seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202200564, a integração entre os equipamentos do sistema ETA-01 e o sistema SIRI para aplicação de segurança nas estações IHM-ETA via WSUS-SIRI não será realizada por orientações da SMI.DT. Em caso de integração futura com o ARIA ou o RTA será emitido outro documento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202200209 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:38 | Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados. Ref: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202208 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1.25 | 0.1
202200201 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:03 | Realizar sujeción correcta de transceiver ubicado bajo la mesa IHM-ETA1 en CCR | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202207 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada sujeción correcta del transceiver localizado bajo la mesa de IHM-ETA-CCR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202200205 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:10 | Realizar actualización de softwares y firmwares del sistema ETA-1 en conjunto con el proveedor Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202208 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1.75 | 0.1
202200206 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:16 | Recibir y registrar softwares y licencias del sistema ETA-1. Los mismos deben ser proveídos por Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | 202208 | 0 | 1 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.1
202200207 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:43 | Verificar y solucionar en conjunto con Rieder, motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan eventos de Windows de tipo Warning, Error y Critico. Referencia: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5.1 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Análisis de eventos de Windows realizado por el fabricante Rieder en adjunto. Recomendación del fabricante relacionado al Evento 41 sobre apago inesperado es mejorar la alimentación eléctrica mediante una UPS para evitar degradación de los discos. Anexo en SSA derivada a SMIN: 202200562 | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202200404 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202202 | 11/01/2022 11:34:33 | Localização: CERCA SENSORIZADA ME (AI), ENTRE O PM4 e o ILU5 Anomalia: ÁRVORE TOMBADA / CAÍDA Efeito: CERCA DANIFICADA / FACILIDADE EM TRANSPOR A CERCA | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202213 | 202217 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO E IDENTIFICACION DE DEFECTOS ESTRUCTURALES DE LA CERCA PERIMETRAL, LOS SERVICIOS DE REPARO SERAN EJECUITADOS POR SMMC ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL REF: CONTRATO 4500064363/2022 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15.5 | 0.67
202200645 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:13 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. SSA DERIVADA DA 202101023B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202200644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:25 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. DERIVADA DA SSA 202104837D. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.08
202200831 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 21/01/2022 15:12:01 | Solucionar motivo dos alarmes referente ao servidores 1 e 2 do Historian, rearmando em seguida. Obs.: Ver anexo. Marcelo ciente. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202214 | 202214 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Será realizado el seguimiento de este evento con la SSA 202204987 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.08
202201103 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202204 | 27/01/2022 12:26:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os gráficos de frequência das barras apresentaram oscilações durante o período das 11:59 as 12:03 do dia 27/01/2022. | OUO6 | MEL4 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DOS LOGS NO SERVIDOR E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NO PERÍODO MENCIONADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.07 | 1.25 | 0.03
202201414 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202205 | 02/02/2022 09:46:48 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | 202205 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada actualización del firmware de controlador conforme procedimiento de instalación informado en link anexo en texto de emisión. La correcta actualización de la versión 7.00 fue verificada via ILO (System Information>Storage Information) | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2.5 | 0.08
202201494 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 16:06:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual los puntos Point Number: 3260 "2S-TC ESTACION/GPS/GWTS/SWITCH FALLA INTERNA" y Point Number: 3262 "2S-TC INT A/B/1 A 12 ABIERTO/ALIM VCC FALLA" de la RTU 102 "SEMD_500" se encuentran invalidos. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202209 | 202225 | 0 | 1 | DANILO NADAL | VERIFICADO NO BANCO DE DADOS DO SCADA E TABULAR. OS PONTOS JÁ FORAM CORRIGIDOS E ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.7 | 4 | 0.36
202202225 | STE |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202207 | 15/02/2022 14:09:47 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-16. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 | 202308 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-16. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHO, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. Emitida SSA 202206349 para MEL3 fazer certificação das fibras óticas dos CFAPs. Emitida SSA 202300158 para atualização de as-built. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 54.5 | 1.42
202202226 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202207 | 15/02/2022 14:10:38 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-18. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202218 | 202249 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A UTA-18. CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE, DESENHO, NÚMEROS DE SÉRIE DOS APs E CONVERSORES DE MÍDIA EM ENEXO. SUBSTITUÍDO AP SIRI-UTA18-LAP-05 CONFORME E-MAIL EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 145.25 | 3
202202247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 15/02/2022 14:47:31 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato. Houve 7 ocorrências no período entre 07 e 15/02. | OUO6 | MEL4 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO LOCALIZADA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA REFERENTE AO ACIONAMENTO DO ALARME INDICADO. SISTEMA SCADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.75 | 0.03
202202295 | STE |  | M066T002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA15 - CMC1 | 1344.014-7 | 202207 | 17/02/2022 08:37:59 | INSTALAR 01 (UM) CONVERSOR DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9532P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202217 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO UM CONVERSOR DE MÍDIA S/N AA403221700906. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.42
202202293 | STE |  | M066R002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA13 - CMC1 | 1344.012-3 | 202207 | 17/02/2022 08:38:00 | INSTALAR 04 (QUATRO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9530P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO QUATRO CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA4032221700913; AA403221700919; AA403221700911 E AA403221700634. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 3.75 | 0.33
202202290 | STE |  | M066M002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA10 - CMC1 | 1344.009-2 | 202207 | 17/02/2022 08:38:04 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9527P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700633; AA403221700639; AA403221700626; AA403221700915; AA403221700912; AA403221700625. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.25
202202292 | STE |  | M066N002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA11 - CMC1 | 1344.010-0 | 202207 | 17/02/2022 08:38:08 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9528P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700914; AA403221700901; AA403221700905; AA403221700939; AA403221700902; AA403221700903. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.25
202202289 | STE |  | M066K002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA08 - CMC1 | 1344.007-9 | 202207 | 17/02/2022 08:38:14 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9525P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | 202238 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | INSTALADO SEIS CONVERSORES DE MÍDIA S/N AA403221700936; AA403221700904; AA403221700931; AA403221700907; AA403221700938 E AA403221700932. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.75 | 0.25
202202547 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202208 | 21/02/2022 11:04:04 | Realizar configuração na rede SIRI para possibilitar o acesso à aplicação PCDweb, do novo STH, a usuários da VPN do siri, por meio de navegador WEB (ip 172.31.160.10, portas 80 e 8080). Configurar também acesso via RDP para o mesmo servidor aos seguintes usuários da rede siri: nesello; italo; wdrayton; sigmar; marinfer; luismarc; estedan; carminat; vmcc; filipemr | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | 202229 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada com SSA 202213291, emitida pela IEE3 após análise da solicitação. Feitos ajustes no AD e criado novas regras, perfis de autenticação e elaborado novas dACLs no ISE (identity services engine). Informado a IEE3, que realizou testes de verificação e constatado acessos de acordo com o desejado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.27 | 0.5 | 0.18
202203022 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:03 | Poner en servicio el nuevo ejecutable cisclm para resolver el NMR5 Evt 155: mensaje de alarma incorrecto emitido después del inicio de sesión de cambio de turno. Ensayos exitosos de ejecutable en el PDS/DTS Ref. 202114142A OBS: Necesario restar manual del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202220 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Colocado em serviço novo executável cisclm para resolver o NMR5 Evt 155. Realizado testes em acompanhamento com pessoal do GSS e Despacho de Carga com resultados satisfatórios. Sistema em condições normais de funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 2 | 0.02
202204714 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202213 | 28/03/2022 16:27:04 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO. | Dentro do Prazo |  |  | 7 | 77.75 | 2
202204713 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:17 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 76 | 2
202204712 | STE |  | T075R014 | SWITCH BITRCSW2 - EMS RCM SWITCH | 3136.002-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:29 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 84.5 | 2
202204708 | STE |  | T075Q014 | SWITCH BITRCSW1 - EMS RCM SWITCH | 3136.001-4 | 202213 | 28/03/2022 16:27:39 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO COM OS DETALHES EM ANEXO. CASO HAJA NECESSIDADE DE OUTRAS CAPTURAS, SERÁ ABERTO DOCUMENTO ESPECÍFICO. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 85 | 2
202205034 | STE |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202213 | 31/03/2022 17:01:42 | Ensaiar saída de sincronismo via IRIG-B, visando análise para atendimento as necessidades de sincronismo para a futura remota de "Recebimento de Pulsos do CAG de Itaipu 60Hz no Modo Remoto" (ONS). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202230 | 0 | 0 | DANILO NADAL | NÃO FOI POSSÍVEL SER REALIZADO TESTES. EM ACORDO COM SMIN.DT, FOI VERIFICADO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE 4 SAÍDAS IRIG-B E ATRAVÉS DO MANUAL EM ANEXO PODE SER MELHOR ENTENDIDO NO ITEM A.3.1 (PÁG.100). OBS.: O MODELO QUE TEMOS INSTALADO É O 1088-B E O PART-NUMBER: A32333. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202205047 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202213 | 31/03/2022 17:24:21 | Configurar reglas para integración de los servicios del PI-SIRI con otras redes industriales (STH, MATRIX, SCADA, CRF) y red de la SI.AA (SOOA y OP-GSS) conforme proyecto 60181615200 R0. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | 202226 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme justificativa de reprogramação da AT 202202365, o serviço foi adiado até análise pela ENES.DT da nova arquitetura proposta do SIRI. Foi aguardada dita análise, porém, devido a demora, foi executado parcialmente somente os itens arquitetura: 5 - Conexão de leitura ao SAM, através de tabelas do AF 6 - Conexão de leitura ao TSDB, através de tabelas do AF 10 e 11 - conexão de leitura de ferramentas da OP.DT ao PI SQL DAS e PI web API Demais ítens serão executados com nova SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 8.5 | 0.75
202205247 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202214 | 06/04/2022 09:13:01 | Verificar / solucionar falhas interna na SWITCH SW-ST, ver lista de eventos anexo. SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-05 00:08:26.303 SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-13 06:11:50.747 SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-19 12:24:18.98 | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216 | 202230 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | POSTERIOR A REVISION DE LOG, VERIFICADA SOLUCION DE PROBLEMA RELACIONADO CON EVENTO "SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA" | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.5 | 0.33
202205504 | STE |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202214 | 08/04/2022 08:15:40 | Realizar cambio de contraseñas padrón de los Switches, Gateways y SO Windows del proyecto SEP765kV conforme planilla de comisionamiento 63708319009P. Sugerencia: Realizar creación de usuario individual para MEL1, MEL4 y SEL | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | 202233 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cambio de contraseñas padrón de los Switches, Gateways y SO Windows del proyecto SEP765kV conforme planilla de comisionamiento 63708319009P. Realizada creación de usuarios individuales para MEL1, MEL4 y SEL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.25
202205829 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:34 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 2 y 14 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE y tablero existente CIDE. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205818 / 202205821. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202246 | 202247 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Providenciado el lanzamiento y posterior conexión del nuevo Cable H6R CIDE, previamente identado y testeado (ensayo punto a punto y de aislación) con SMMG.DT. Una vez concluidos los servicios de SMMG.DT, la alimentacion del panel CT-CIDE (CLF-15: Disy. 52.08 y CLF-09: Disy. 521.10) fue reestablecida en su totalidad y el Sistema ESAI fue normalizado. Sistema ESAI en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202301762 para actualización y disponibilización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 15.5 | 0.5
202205828 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:53 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 5, 6 y 10 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE-CCP y tablero existente CIDE-CCP. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205829 / 202205815. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202246 | 202316 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Providenciado o lançamento e posterior conexão de novo cabo H6R CEDE, previamente identificado e testado através de ensaio ponto a ponto e de isolação juntamente com SMMG.DT. Uma vez concluído os serviços com SMMG.DT, a alimentação do painel CT-CIDE-CCP foi reestabelecida em sua totalidade e o sistema ESAI foi normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 22.5 | 0.5
202205935 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202215 | 13/04/2022 18:01:13 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "GTW(5S-CD01) EQUIPO ALIMENT" com perda de informações referente ao CD-01, com posterior rearme do alarme e normalização das informações. | OUO6 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202231 | 202404 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado o alarme e aberta SSA 202400328 para a equipe da MEG2 realizar a configuração de tempo dos relés. Eles realizaram a configuração nos relés PL300 que estavam com a parametrização habilitada como B002 (sem considerar ano) sendo alterada para IEEE 1344 (considera hora, data/ano). Realizado acompanhamento e o alarme não caiu após o dia 12/01/2024 conforme anexo. Acompanhamento realizado durante AT 202400519 da MEG2. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 7.5 | 1.08
202206642 | STE | 202206151 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:13:43 | Providenciar alteração da tabela de decisão global no SCC para ajuste e funcionamento das regras do SARTRE de forma completa, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 3 | 0.83
202212305 | STE |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202221 | 27/05/2022 07:53:05 | Favor verificar y solucionar motivo por el cual la estación de ingenieria se encuentra con problemas (reiniciando de forma continua). Problema verificado durante MP4A de los sistemas de protección de la LI-220KV-MD-ACY. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202236 | 202239 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Se encontró EE con cooler averiado y disco duro dañado. Realizado cambio de cooler y disco duro por otros con las mismas características de funcionamiento, hecho restauración del sistema operativo de la EE mediante Acronis, verificado softwares despues de la restauración del SO junto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 39.25 | 0.67
202212987 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202222 | 04/06/2022 11:00:12 | Seccionadora 14T0X não aceitou comando pelo SCC, apresentando mensagem "tiempo de comando excedido". Efetuada manobra em Local. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202241 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da parâmetros na RTU560 de modo a corrigir a execução do comando. Trabalho executado pelo fornecedor do Sistema, durante a execução das SSAs de comissionamento da AT 202206846. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 0.67
202215756 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202228 | 15/07/2022 16:08:12 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilizacion como sobresaliente para la Estacion de Ingenieria E013P006. Etiquetar equipamiento con codigo de esta SSA. Anexar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202215757 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202228 | 15/07/2022 16:10:56 | Desintalar y descomisionar equipamiento luego de finalizado el comisionamiento del Gateway RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1. Encaminar equipamiento para almacenes para su descarte. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la Estación de supervisión y control/IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202216472 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202230 | 26/07/2022 12:04:19 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO APARENTEMENTE INOPERANTE CORRESPONDIENTE A LA UTR-506. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E IDENTIFICADO QUE DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA ESTAVA DESLIGADO. RELIGADO, TESTADO FUNCIONALIDADE E VERIFICADO NORMALIDADE NO FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.5 | 3 | 0.25
202216471 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202230 | 26/07/2022 12:04:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO APARENTEMENTE INOPERANTE CORRESPONDIENTE A LA UTR-505. | OUO5 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E IDENTIFICADO QUE DISJUNTOR DE ALIMENTAÇÃO DA RESISTÊNCIA ESTAVA DESLIGADO. RELIGADO, TESTADO FUNCIONALIDADE E VERIFICADO NORMALIDADE NO FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.5 | 3 | 0.25
202215875 | STE | 202212694 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202230 | 26/07/2022 14:32:33 | Alterar BD de Gateway Microscada conforme anexo para eliminar puntos y compatibilizar descriptivos de puntos referente de la nueva logica tasa 1/2 de los IEDs FIP-PCG-1P y 1A. Ref: RAO 01/2022, DPS-42 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202216623 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202230 | 28/07/2022 11:45:46 | Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento do do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202337 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento de la estación de supervisión y control IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202216622 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202230 | 28/07/2022 11:48:59 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202216620 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202230 | 28/07/2022 11:49:05 | Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW1 e do RTU Gateway 2PGTW-3CRL4-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G045J006. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202246 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA MC-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202216632 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202231 | 02/08/2022 17:02:11 | Eliminar pontos e alterar escala de medição, conforme anexo en la SSA 202216565, referentes a pontos de supervisão do 2COC - Carregadores Baterias 125VCC. Ref: DPS-040. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202247 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Backup de configuración en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202217628 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202232 | 12/08/2022 16:10:06 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-1 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202217632 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202232 | 12/08/2022 16:13:45 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar o equipamento após a finalização do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar o equipamento para Almoxarifado para o descarte. Encaminhar Hardkey Licença MicroSCADA para IEE3. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202337 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento de la IHM local conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Hardkey entregado a IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 6 | 1.25
202217629 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202232 | 12/08/2022 16:14:24 | [Substituição de Gateways] Desinstalar e descomissionar equipamento após a conclusão do comissionamento dos equipamentos G073R016 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 e G073R017 - GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW2. Encaminhar equipamento para plataforma de testes S099G003 para verificação e possível utilização como sobressalente para a Estação de Engenharia G073R014. Etiquetar o equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA GTW-2 conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202217753 | STE |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 202233 | 15/08/2022 22:14:49 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual após comando parada da Unidade durante preparação de partida, a chave Secc. 95U09 indicou aberta, inválida, e aberta novamente, sem motivo aparente. | OUO5 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202247 | 202517 | 0 | 1 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado modulo de comando D20K sin encontrar anormalidad de funcionamiento, verificado en el histórico PIVISION misma indicación con actuación esporádica en un lapso de tiempo anual, sustituido modulo digital D20S asociado a indicaciones Double Point de la seccionadora 95U09 por otro modulo de reserva. Ejecutado durante la preventiva SSP 20252232, AT 202502788. | Fora de Prazo |  |  | 1.58 | 4 | 1.08
202218515 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202235 | 29/08/2022 09:20:14 | Desinstalar y descomisionar equipo luego de finalizado el comisionamiento del GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1. Encaminar equipo a la plataforma de ensayos S099G003 para verificaciones y posible utilización como repuesto para la Estación de Ingeniería C043F005. Etiquetar equipo con código de esta SSA. Adjuntar foto en la baja del documento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202245 | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado descomisionamiento del GTW MicroSCADA conforme solicitado. Fotos en anexo. Equipo será encaminado a almacenes. DM: 70032104. Licencias entregadas a IEE3. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 4 | 0.75
202218962 | STE |  | G073Z007 | GATEWAY GTW-2 2S-FIP02 | 2980.005-9 | 202236 | 08/09/2022 09:02:42 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218918 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218918 - S098T001 - 2980.006-0). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión de firmware solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 5 | 0.75
202218961 | STE |  | G073Z006 | GATEWAY GTW-1 2S-FIP02 | 2980.004-7 | 202236 | 08/09/2022 09:03:26 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218918 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218918 - S098T001 - 2980.006-0). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\G73Z - FIP02 SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión de firmware solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 7 | 0.75
202218959 | STE |  | C043J006 | GATEWAY - GW50 | 2980.001-1 | 202236 | 08/09/2022 09:04:07 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218919 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218919 - S098T011 - 2980.003-5). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Fue necesario instalar en la EE una versión de navegador compatible (Firefox 101.0) con la nueva versión de firmware, también se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión firmware solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.5
202222689 | STE |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202246 | 14/11/2022 09:12:19 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202409 | 202410 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202403569 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 1
202222688 | STE |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202246 | 14/11/2022 09:12:23 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202405 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizada a conexão e testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado" em conjunto com a MEL2. Teste de acionamento foi realizado em conjunto com a CCR e o ponto atuou corretamente conforme imagem em anexo. SSA executada durante AT:202400679 de preventiva da UTR dentro do PD:20240009. Emitida SSA 202402874 para IEE3 atualizar os desenhos referentes a esse trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3 | 0.5
202222687 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202246 | 14/11/2022 09:12:28 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Fueron realizadas las conexiones y ensayos referentes a la supervisión de EC - "PSS conectado" en conjunto con MEL2. Emitida SSA 202404857 a IEE3 para la actualización de los diseños referentes al trabajo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.67
202222686 | STE |  | B014R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614-1 | 0919.027-9 | 202246 | 14/11/2022 09:12:32 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202324 | 202327 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado conexão dos cabos e feito com MEL2 acompanhamento dos testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 15.5 | 0.58
202222684 | STE |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202246 | 14/11/2022 09:12:36 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202320 | 202323 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202309243 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 1.33
202222682 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202246 | 14/11/2022 09:12:41 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202307 | 202307 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202303082 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.17
202222681 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202246 | 14/11/2022 09:12:46 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | 202331 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202312375 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.75
202222680 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202246 | 14/11/2022 09:12:52 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado conexão dos cabos e feito com MEL2 acompanhamento dos testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos e emitida a SSA 202312500 para atualizar os desenhos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 18 | 0.67
202222679 | STE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202246 | 14/11/2022 09:12:57 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202403 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202401058 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1.17
202222678 | STE |  | A006R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506-1 | 0919.011-2 | 202246 | 14/11/2022 09:13:01 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | 202334 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de puntos conforme planilla de emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202313458 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3.5 | 0.25
202222676 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202246 | 14/11/2022 09:13:06 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos referentes a supervisão do EC - "PSS conectado" conforme anexo, realizada a configuração da UTR, realizado testes com a MEL2 e verificado o acionamento com a operação no SCADA com sucesso. Aberta SSA 202317676 para IEE3 providenciar a correção dos desenhos. Executado durante AT da manutenção preventiva 3S (202308852). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 0.58
202222675 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202246 | 14/11/2022 09:13:11 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202309 | 202317 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizada la conexion del punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto con MEL2. Emitida SSA 202307184 para actualización y disponibilización de diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 5 | 0.83
202222674 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202246 | 14/11/2022 09:13:16 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202312 | 202315 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Emitida SSA 202305798 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.58
202222672 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202246 | 14/11/2022 09:13:21 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202318969 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 4 | 1
202222671 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202246 | 14/11/2022 09:13:26 | Conectar cabos e acompanhar testes referentes a supervisão do EC - "PSS conectado", conforme anexos. obs: já emitida SSA especifica para BD do SCADA com pontos para todas unidades geradoras previstas, considerando que são pontos novos. Obs: Coordenar trabalho com MEL2. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202337 | 202339 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL2. Catastrado SSA 202315901 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.92 | 2.33 | 0.67
202222620 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202246 | 14/11/2022 15:32:58 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.1 de la planilla de comisionamiento solicitar a la contratista la colocación de etiquetas de las borneras XI y XC. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202309312. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202222595 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202246 | 14/11/2022 15:33:08 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.1 de la planilla de comisionamiento solicitar a la contratista la colocación de etiquetas a los cables de alimentación de la RTU560. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202348 | 202348 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | A pendência não impeditiva da planilha de comissionamento (64578319309P), item 2.1, foi solucionada com a colocação de etiquetas nos cabos de alimentação da RTU560, do painel 2S-D02, durante a Visita Técnica de Suporte, pelo fabricante Hitachi, em 29/03/23. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202224513 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 17/12/2022 05:48:49 | Verificar y solucionar motivo por el que el canal automático del regulador de tensón de la Unidad 11 se encuentra indicando un valor de -25% mientras que el canal manual se encuentra en 59%, con unidad en el sistema. Verificado en el panel EC-11 que las indicaciones de canal automático y manual se encuentran coherentes en referencia a las demás unidades. Punto número 14 de la RTU 61. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202405 | 202348 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Conforme solicitado, foi checada a medição do potênciometro automática da UG11. Como pode ser verificado nas imagens anexas o ponto encontra-se válido e coerente com a tensão do gerador (18,27kv equivale teóricamente à 76,6%), por isso concluí-se que a medição esta saudável. A indicação de -25% ocorre quando o transdutor N11 fornece 0mA, o que sinaliza falha no mesmo já que este é de 4 a 20mA, por isso acredita-se que o trandutor esta inoperante na ocasião. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.67 | 2 | 0.33
202224696 | STE |  | T085M008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.002-6 | 202251 | 21/12/2022 08:50:20 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 12, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235799 AT: 202307056. SM: 458626 DM: 70032670 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.5
202224700 | STE |  | T085P008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.014-3 | 202251 | 21/12/2022 08:50:29 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 14, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235801 AT: 202307059. SM: 458629 DM: 70032672 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.33
202224701 | STE |  | T085S008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.016-7 | 202251 | 21/12/2022 08:50:44 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 16, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235803 AT: 202307061. SM: 458633 DM: 70032674 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.25 | 0.33
202224702 | STE |  | T085G008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.008-7 | 202251 | 21/12/2022 08:51:15 | Efetuar substituição da bateria 12V da UAR 7, devido ao cumprimento de sua vida útil, conforme recomendado pela PIC EE.0064. Código bateria 706880. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | 202423 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado a troca da bateria. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.75 | 0.75
202224950 | STE |  | T086E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.022-3 | 202252 | 27/12/2022 10:30:14 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | 202421 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado a troca da bateria de 12v do sistema de alimentação da UAR. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.83
202224949 | STE |  | T085H008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.009-9 | 202252 | 27/12/2022 10:30:28 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202421 | 202423 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.83
202224947 | STE |  | T085R008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.015-5 | 202252 | 27/12/2022 10:30:34 | Realizar el cambio de la bateria de 12V perteneciente al sistema de alimentación, considerando que la misma esta llegando al limite de su vida útil. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202338 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA SSP: 20235802 AT: 202307060. SM: 458632 DM: 70032673 EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.25 | 0.33
202225109 | STE |  | T085E008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.006-3 | 202252 | 30/12/2022 07:17:32 | Cambiar batería 12V del sistema de alimentación debido a fin de vida útil. SPP ref 20225113 | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202506 | 202505 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada a troca da bateria 12v da UAR | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1.33
202302574 | STE | 202302302 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 14:02:43 | Coordenar atividade com a MEL1 conforme anexos da SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202405 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Coordinado actividades con MEL1, realizado testes una vez terminado retrofit con resultados satisfactorios, fue realizado alteraciones conforme SSA 202401154. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 7 | 1.83
202302579 | STE | 202302547 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202306 | 10/02/2023 15:26:33 | Coordenar atividades com a MEL1. Anexos na SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | 202431 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Ejecutado conforme solicitud 202302547, coordinado con MEL1 pruebas y reconexion de cables. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7 | 1.67
202303970 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202310 | 10/03/2023 17:04:36 | Verificar e solucionar valores de potências iguais a zero, referente aos IEDs principal e alternado, na tela de controle e supervisao da linha YZU1. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste por parte del fabricante Siemens durante la puesta en servicio de YZU2. Realizado ensayos de inyecciones de señales desde los IEDs y constatada correcta indicación de los valores de potencia en la IHM. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.5
202306010 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202315 | 11/04/2023 11:33:47 | [Proyecto sustitución de GTWs] A través del accionamiento de la garantía solicitar al fabricante el reparo de la estación de operación original. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Enviado equipamento para o fabricante efetuar o reparo no equipamento. Após o retorno de manutenção, foi realizada a retirada da estação de operação (S/N XA21701007) no almoxarifado e realizado os testes com sucesso(SSA 202404565). Após os testes o equipamento foi entregue na SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303). | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.25
202306003 | STE |  | G076L004 | 2S-D03 - NOTEBOOK DE MANUTENÇÃO | 1506.006-6 | 202315 | 11/04/2023 11:33:54 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 2.9 de la planilla de puesta en servicio, solicitar a la contratista licenciar el Microsoft Office en la notebook de mantenimiento.. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada instalación y licenciamiento de office 2013. Ref. AR/ENES.DT/038/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202306000 | STE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202315 | 11/04/2023 11:34:00 | [Proyecto sustitución de GTWs] Conforme ítem 5 de la planilla de puesta en servicio, evaluar la necesidad de volver a realizar los ensayos mencionados en dicho ítem. Esto debido a la sustitución de la estación de operación original por la de repuesto. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada actividad conforme previsto en el ítem 5 de la planilla de comisionamiento. Acta de cierre de actividades en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 21 | 0.75
202306143 | STE | 202303659 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202315 | 13/04/2023 09:43:15 | Verificar e solucionar os alarmes "79 RECIERRE MONOPOLAR" e "79 RECIERRE TRIPOLAR" no SCC sem rearme, com origem da UTR10 (YZU1). | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Durante los ensayos de puesta en servicio de YZU2 dichas alarmas fueron retiradas de la base de datos del SCC conforme consenso entre las áreas involucradas, debido a que las mismas no son aplicables. Una vez el tipo del recierre es definido por proyecto, la misma ya no puede ser modificada. En este caso el recierre que fue definido es el monopolar. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202306353 | STE | 202305594 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202316 | 17/04/2023 07:55:50 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme indicado na Planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202316 | 202330 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada as alterações de descritivo e B3Text no BD do SCC referente aos ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme planilha em anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2.75 | 0.58
202306345 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202316 | 20/04/2023 15:34:14 | GPS está com indicação de cerca de 3 horas adiantado em relação ao horário usina. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado ajuste por parte del fabricante Siemens durante la puesta en servicio de YZU2. El GPS estaba indicando la hora correcta, pero en formato GMT-3. Adecuado para que la indicación sea en horario local. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 1 | 0.5
202307343 | STE |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202318 | 04/05/2023 10:04:21 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-14; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306657) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202324 | 202327 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado ocumentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 15 | 0.5
202307342 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202318 | 04/05/2023 10:09:09 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-10; Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306650 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202330 | 202331 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en anexo. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202312371 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 4.5 | 0.58
202307340 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202318 | 04/05/2023 14:58:20 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-08 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306647 ) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202329 | 202329 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizada conexión de punto conforme anexo. Verificada correcta actuación del punto en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Verificado ocumentos actualizados y disponibilizados en el sistema SATedms. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 18 | 0.58
202307339 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202318 | 04/05/2023 14:58:23 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-07 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306641) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202402 | 202403 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en emisión. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202401045 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.92
202307338 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202318 | 04/05/2023 14:58:26 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-06 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306623) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202331 | 202334 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de punto conforme planilla en anexo. Verificado correcta actuación del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202313453 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 3 | 0.5
202307335 | STE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202318 | 04/05/2023 14:58:29 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-05 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306621) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202342 | 202344 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram conectados os pontos de Supervisão da Chave 43SM do ULP-05 conforme anexo, realizada a configuração da UTR, realizado testes com a MEL1 e verificado o acionamento com a operação no SCADA com sucesso. Aberta SSA 202317653 para IEE3 providenciar a correção dos desenhos. Executado durante AT da manutenção preventiva 3S (202308852). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.58
202307330 | STE |  | A002R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502 | 0919.003-1 | 202318 | 04/05/2023 14:58:44 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-02 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306620) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202346 | 202347 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexion de puntos conforme planilla de emision. Verificado correcta actuacion del punto junto con MEL1. Catastrado SSA 202318966 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 0.92
202307526 | STE |  | E014P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROL L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202319 | 09/05/2023 09:12:09 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL AL COMANDAR SECC. 54L56 EJECUTA EN EL CAMPO COMANDO EN LA SECC. 34L56 EN IHM. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada verificación y ajuste por parte del fabricante Siemens durante la etapa de puesta en servicio de YZU2. Posteriormente realizados ensayos de actuación de los comandos con éxito. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202308103 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202320 | 17/05/2023 08:02:49 | Conectar pontos, conforme anexo, e acompanhar testes de interconexão, referente a Supervisão da Chave 43SM do ULP-01 Obs: Coordenar atividades com MEL1 ( SSA 202306616) Ref: AR_ENES.DT_051_2022 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202337 | 202339 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conectado os pontos e configurada a UTR conforme anexo, realizado testes com a MEL1 e verificado no SCADA o correto acionamento do ponto. Serviço executado durante a manutenção preventiva tri semestral AT: 202307915. Emitida SSA 202315984 para IEE3 atualizar e disponibilizar no SAT o desenhos 6006DC07013E e 6006DC07015E. | Fora de Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.92
202309329 | STE | 202309306 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202323 | 06/06/2023 14:46:20 | Conforme acertado entre a IEE1 e MEL4, auxiliar na criação de imagem (VMware) dos discos da estação de engenharia (CCAD) da UG09A e posterior virtualização em outro equipamento. Anexos na SSA original. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202332 | 202403 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de imágenes de los disco de la estación de ingeniera CCAD, ejecutada conversión de las imágenes a maquinas virtuales VMWARE. Realizado test de las imágenes en el plataforma de ensayos de MEL1 con resultados satisfactorios. Aguardando ejecución de la compra de las Workstation para implementación de las mismas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 43.92 | 0.17
202309556 | STE |  | G076L003 | ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 | 1523.001-1 | 202324 | 12/06/2023 18:55:11 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual a ESTACAO DE OPERACAO 2S-D03-CRP-WKS1 após reinicio inesperado não boota pelo Intel RAID1. Somente inicia quando é alterada a opção de boot para "Windows Boot Manager". Imagens em anexo. Obs: Estação sobressalente foi enviada ao fabricante e ainda não retornou. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202403 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Estação de Operação (XA21701007) foi removida do local, embalada e encaminhada ao armazém G02, vide e-mail em anexo. Em substituição foi instalada no local a estação original pós comissionamento (XA21701038) que retornou de reparos na assistência técnica da Hitachi (ver detalhes na 202315163). Realizado testes na estação instalada com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. Trabalho realizado na AT: 202308059. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.67
202309763 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202324 | 15/06/2023 06:00:04 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUERTA TRASERA DERECHA DEL RESPECTIVO CUADRO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADA DE ABRIR, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202411 | 202412 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada inspección de la puerta y ajustes en la barra vertical del mecanismo de cierre, dejando la puerta del cuadro en condiciones normales de apertura y cierre. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.17 | 2 | 0.67
202311392 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202328 | 11/07/2023 12:02:51 | Verificar e solucionar IHM do painel 2S-L1314 indicando VBC igual a 0,5 kV, referente a LT MD YZU2. Linha energizada. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la pantalla del IHM, la señal en cuestión estaba mal referenciada. Trabajo en conjunto con la contratista Siemens/Rieder. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 1 | 2 | 1
202312337 | STE |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202330 | 26/07/2023 10:43:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual tensión entre los puntos 1A33A5 se encuentra por debajo del limite de 10% permitido. Ver Item 13 de la PIC PIC.EE.0066-R02 SSP 20231246. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202421 | 202421 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fuente con anomalía de tensión, fue sustituido fuente durante la ejecución de la SSA 202401211 y realizado mediciones correspondientes a 1A33A5 con tensiones dentro de los rangos normales. Enviado para descarte con DM 70034319. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.5 | 0.58
202314200 | STE |  | M088G025 | ESAI-C/D.U1-CA063A (CCO063) - CONTROLE DE ACESSO | 1018.002-6 | 202334 | 24/08/2023 14:10:09 | Durante el comisionamiento del nuevo sistema ESAI, fue observada diferencia de modelo de las lectoras de tarjetas instalada. Las lectoras instaladas corresponden al modelo HID multiCLASS SE RP10 mientras que en la planilla de comisionamiento 6024-83-19016-E se detalla el modelo HID Signo Readers 20. Esto se repite para todas las lectoras instaladas en la Cota 108, portones y puertas cortafuego del eje A/B, y en las salas ULP del eje C/D. OBS: *Evento creado: EVT-024 - ESAI *SDS: SDS-14910 | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El equipo atiende la especificación técnica conforme anexos en derivada 202314206 "ENES.DT informó que o lector de cartão de proximidade instalado está em conformidade com as Especificações Técnicas e é aceito pela Gestão de Contrato, esclarece também que na versão R1 do Workstatement houve um erro de digitação no Part Number do leitor." | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 3
202314284 | STE |  | M088E001 | ESAI-C/D.U1-CCO001 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.001-7 | 202334 | 25/08/2023 10:54:46 | Durante el comisionamiento: SDS-14884 Planilla: 6024-83-19014, fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 92, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-016 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | La contratada implementó una solución detallada en la SSA derivada: 202314287. Ref. RNCSMDT-127 Fue verificado en campo, el problema de la oxidación fue solucionado con el tratamiento implementado a los trafos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202314418 | STE |  | M088F001 | ESAI-A/B.U1-CCO031 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.021-4 | 202335 | 29/08/2023 07:53:35 | Durante el comisionamiento: SDS-14885 Planilla: 6024-83-19015, fueron encontrado transformadores de los cuadros CCO instalados en la Elev. 98, con señales de oxidación visible. Anotado como pendencia en la planilla de comisionamiento y registrado el EVT-022 en la pagina de control de eventos. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | La contratada implementó una solución detallada en la SSA derivada: 202314421. Ref. RNCSMDT-126 Fue verificado en campo, el problema de la oxidación fue solucionado con el tratamiento implementado a los trafos. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202315064 | STE |  | M088H081 | ESAI-EL127.C/D.AMD1-CCO141 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.070-0 | 202337 | 13/09/2023 11:22:27 | Problema detectado en el control de acceso durante el comisionamiento del panel CCO141. Se encontró lectora de tarjetas bloqueada (Led en color rojo) impidiendo la apertura normal de la puerta, La contratada reinicio la controladora para normalizar el acceso. OBS: esta falla ocurre de manera aleatoria en varios accesos. Creado EVT-028 SMIN/SMME. *Ref: SSA 202313620. *SDS: SDS-1493 | MEL4 | MEL4 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202519 | 202525 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | En el contrato (4500064363) PROTEK diagnosticó que los tornillos de punta redondeada evitaba que el chip tenga buen contacto con la lectora, se finalizó el cambio de dicho tornillo y la aplicación de resina epóxica en todas las lectoras de proximidad, se realizó la verificación y el monitoreo del funcionamiento por un tiempo prudencial, para certificar que esto haya solucionado el inconveniente. El procedimiento fue replicado en varios accesos, con resultado satisfactorio. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 14 | 1.5
202315704 | STE | 202315271 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202338 | 22/09/2023 08:55:47 | Verificar falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes XC111 ao XC115 do painel 2O-D3, que não estão reportando ao SCC. Certificamos que os sinais estão sendo reportado até o IED normalmente, necessitando subir essas informações ao SCC. | MEL1 | MEL4 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Serviço realizado na AT: 202407202 conforme SSA 202406406. Realizado ensaios em conjunto com MEL1 e MEL2, verificando o correto funcionamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.08 | 0.08
202316540 | STE | 202304925 | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202341 | 11/10/2023 16:31:36 | [RETROFIT PB-04] Desconectar y aislar los bornes del cable A6X-0610, mientras MEL1 sustituye el panel PB-04 (Prev: 17/06/2024). Reconectar los bornes cables A6X-0610 conforme adjunto y probar las señalizaciones de alarmas en el SCADA en conjunto con MEL1. Prev: 17/06/2024 coordinar con MEL1. OBS: Sera reaprovechado el mismo cable A6X-0610 para las señalizaciones del nuevo panel PB-04. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202447 | 202450 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado desconexion/conexion en conjunto con MEL1 conforme solicitud, realizado ensayos correspondientes con resultados satisfactorios en conjunto con MEL1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.5 | 9 | 2
202317427 | STE |  | M088G201 | ESAI-C/D.U18/U18A-CCO090 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.051-5 | 202343 | 26/10/2023 10:48:41 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 108 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 108 SIENDO: CCO066, CCO069, CCO075, CCO094, CCO098 y CCO099. LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Las pendencias registradas durante el comisionamiento fueron solucionadas totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, Fue verificado por SMME.DT/MEL4. En condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202317424 | STE |  | M088F201 | ESAI-A/B.U10-CCO041 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.031-8 | 202343 | 26/10/2023 10:48:49 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 98 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 98 SIENDO: CCO031, CCO032, CCO033, CCO034, CCO035, CCO038, CCO041, CCO045, CCO046, CCO047 Y CCO050 LOS MAS AFECTADOS. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Las pendencias registradas durante el comisionamiento fueron solucionadas totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, Fue verificado por SMME.DT/MEL4. En condición normal. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202317422 | STE |  | M088E201 | ESAI-C/D.U10-CCO011 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.011-0 | 202343 | 26/10/2023 10:48:55 | DURANTE EL COMISIONAMIENTO DE LOS CCO DE LA ELEV. 92 FUE VERIFICADO QUE EL CABLE DE COMUNICACION TIPO UTP, INSTALADO DENTRO DE LAS CANALETAS, SE ENCUENTRA DOBLADO EN UN RADIO DE CURVATURA MENOR A LOS PARAMETROS MECANICOS, UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA NORMA TIA-568.2-D. ESTA SITUACION SE REPLICA EN TODOS LOS CCO DE LA ELEV. 92 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue solucionado totalmente conforme informe técnico de la contratada, en anexo, durante la ejecución de la solución de Pendencias de comisionamiento CASA DE MAQ. EL. 92 a EL. 128. Fue verificado por SMME.DT/MEL4. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202317765 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202344 | 01/11/2023 15:30:05 | [DESATIVAÇÃO DO PCG-02 E PCG-02X] Desenergizar e desativar a IHM. Entregar o PC, Monitor e demais componentes no G08 para que seja codificado com a IHM sobressalente do FIP-PCG-1 (SDS-8614). Na baixa indicar a localização S097A001 - Equipamentos Eletroeletrônicos Reservas e informar o número da DM. | IEE1 | MEL4 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | 202408 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desativada a IHM - PCG-02. PC com o número de série 083490 foi entregue com a DM-70034197. Licença da IHM entregue a IEE3. Monitor que estava sendo utilizado na IHM era do antigo SCADA NMR3, por esse motivo não foi enviado ao almoxarifado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.75
202318987 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202347 | 21/11/2023 07:58:02 | Verificado acionamento de alarme "ECE_50-P IED GOOSE FALLA" e alarme de 'UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal", com perda de comunicação e retorno ao estado normal. Desconectando o CAG/CAT 50Hz com transferência da UGs para o MANUAL e perda de informação momentânea. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada investigação dos alarmes "ECE_50-P IED GOOSE FALLA" e "UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal" através do histórico de alarmes do SCADA, sendo encontrada correspodência entre os referidos alarmes e os alarmes de falha interna dos switches SWT-PP e SWT-PA do FIP02, ou seja, as falhas de goose e perda de comunicação da UTR-ECCANDE foram originadas por falha nos switches. Como a falha nos switches foram transitórias e não recorrentes não será realizada intervenção no equipamento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.25 | 0.25
202319090 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202347 | 22/11/2023 11:28:34 | [Modernização ESAI] Conforme solicitado pela ENES.DT, emitir SOS a SOCM.DT para lançamento de cabo tipo PP 2x4mm2 entre CDE-11 e o CCO392 que corresponde a CAM TÉRMICA CAM392/393 do Mirador ME, em substituição ao cabo elétrico original que percorre o mesmo trecho de infraestrutura. Conforme detalhes no e-mail em anexo, há uma provável perda de isolação no cabo elétrico existente que está ocasionando queda na tensão de alimentação VAC em uma das fases. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EMITIDA SS-724/2023 POR PARTE DE LA DIVISION SMME.DT PARA SOCM, CONFORME ANEXO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202319081 | STE |  | T008H005 | MONITOR, TECLADO E MOUSE (KVM) | 2993.001-4 | 202347 | 23/11/2023 09:49:03 | Instalar KVM no rack SMF, de modo a recompor o sistema em sua configuração normal de funcionamento. Ref SSAs 202317070 e 202318398. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202432 | 202432 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a instalação do KVM conforme previsto. Realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 8.5 | 1
202319143 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202347 | 24/11/2023 08:22:37 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PI A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA. EN ANEXO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE PROYECTO, AR DE CONCORDANCIA DE ÁREAS DE LA DT PARA IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. SSAs de referencia: 202317033, 202317034, 202317815, 202317817. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202349 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada a modificação do sistema PI conforme o projeto, em conjunto com o suporte Aveva. SSA de solicitação de atualização do projeto: 202400175 | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 107.75 | 0.17
202319400 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202348 | 29/11/2023 08:09:51 | [GW RTU560/SCC/SCADA] [Substituição de Gateways] Ponto de Saúde de Equipamento (SEV) via GW RTU560. Incluir ponto de supervisão na base de dados do SCC referente supervisão para cliente SNTP2 no GW RT560 - Seccionamento, conforme anexo. Referências: https://jira.itaipu/browse/DPS-51, Observação do item 4.3 da Planilha de Comissionamento 64578319309P. Obs: Ponto de supervisão com endereço IEC104 já cadastrado no Gateway (Bitbyte 18627). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202407 | 202417 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202319476 | STE |  | G035B005 | SWITCH EMC | 2438.014-0 | 202348 | 30/11/2023 11:36:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual los ventiladores internos al Switch del referido cuadro se encuentran inoperantes, conforme anexo. | OUO7 | MEL4 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Como o vídeo anexado na SSA mostra um servidor, deduzimos que o problema era no servidor, e não no switch, como escrito na descrição. Fizemos inspeção do equipamento e estava em funcionamento normal. Provavelmente estava desligado no momento em que foi gravado o vídeo. Em anexo envio video do equipamento em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE | 0.33 | 1.5 | 0.75
202319505 | STE |  | M066C057 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-CPI-VM01 | 3138.006-2 | 202348 | 30/11/2023 16:29:12 | Investigar/solucionar motivo pelo qual não é possível logar na interface de admin/failover, aparecendo erro com mensagem "Seu relógio está adiantado". O mesmo não acontece com o VM02. Verificado horário igual em ambas as VMs e em concordância com o horário da workstation a partir do qual foi tentado o acesso. O Cluster siri-cpi também não funciona quando se desliga a VM02. Segue imagem em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202405 | 202403 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado certificado de autenticação SSL vencido. Realizada criação de certificado com o certsrv do AD do SIRI e realizado procedimento do documento do link https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-9/admin/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_9_AdminGuide.pdf (em anexo), para substituição do novo certificado. Após disso, a ferramenta Prime foi normalizada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 6.75 | 0.25
202319572 | STE | 202319347 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202348 | 01/12/2023 14:49:48 | Modificar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCC, debido a padronización. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202404 | 202403 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202319560 | STE | 202319352 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 01/12/2023 14:49:57 | Incluir/Modificar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCADA NMR5 (SOSTAT). El punto que se debe incluir es debido a compatibilización con el SCC. Los puntos que deben modificarse son debido a padronización Adjunto SQLs de Rollback y Update. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202404 | 202403 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.83 | 1
202319580 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202348 | 01/12/2023 16:08:30 | Durante execução da SSP 20231389, foi identificado consumo elevado do processamento da CPU da Estação de Engenharia. Realizar verificação do equipamento, com reinício do hardware, e então avaliar seu funcionamento. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202409 | 202524 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado acompanhamento de funcionamento do equipamento durante o período, não sendo apresentado nenhuma falha. Realizada nova inspeção, estando o equipamento em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 0.83
202319583 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202348 | 01/12/2023 16:39:29 | Realizar sustitución de los módulos SFP del SW de los Cuadros de Control Operativo: CCO329, CCO188, CCO186, CCO-CCR, CCO190, CCO285 conforme indicación del contratista Protek. Ver anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE SFP CORRESPONDIENTE A LOS CUADROS CCO COMO SOLICITADO EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.5
202319847 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202350 | 11/12/2023 10:58:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando problema de conexão ao Veritas Call Home. [Condição identificada pelo CGMRS: https://systemhealth.netinsights.veritas.com/#/cortex/home/appliance/recommendations/srs/VTAS0026582] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202404 | 202404 | 1 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Erro recorrente onde serviço MongoDB entra em falha. Solucionado com 240122-001804 aberto no suporte da Veritas https://www.veritas.com/support/pt_BR.html Comandos para solução seguem em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.13
202319883 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202350 | 11/12/2023 17:56:31 | Verificar y solucionar problema en la puerta de acceso a la caseta 3CRL-4 de la SEMD patio de 500kV, el cual no abre por el lado interno debido defecto en el boton designado para liberación. (CONFORME VIDEO). | OUO7 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION Y AJUSTE EN CONJUNTO CON LA CONTRATADA PROTEK DENTRO DEL MARCO DE LA GARANTIA DEL SISTEMA ESAI, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 0.75 | 0.25
202320007 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202350 | 12/12/2023 15:22:31 | Implementar VM Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno do setor/divisao: Nome: VM SIRI-TOOL-VM01 IP: 172.31.76.17 pG PORT. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202401 | 202401 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se realizó la implementación de una VM con sistema operativo Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno del sector/división. Nombre: VM SIRI-TOOL-VM01 IP: 172.31.76.17 (PG PORT). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202320161 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202350 | 15/12/2023 11:23:32 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual alguns jobs de backup, todos relacionados ao sistema PI (ver imagem em anexo), estão falhando recorrentemente. [Condição identificada pelo CGMRS: https://siri-bkp-vm02.siri.itaipu/opscenter/monitor.overview] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | 202413 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Reinstalado cliente do Netbackup nas VMs correspondentes (PI-VM7, PI-VM8, PI-VM9, PI-VM10). Em acordo com IEE4 foi criado política VM_Failover_CSV. Desinstalado o Vmware VSS e instalado o Veritas VSS nas 4 VMs, conforme KB: https://www.veritas.com/support/en_US/article.100045961 Testes realizados e problema solucionado. | Fora de Prazo |  |  | 0.08 | 4.5 | 0.08
202320182 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202350 | 15/12/2023 16:20:46 | Migrar Tela do PI Processbook para PI Vision em anexo. | OSO0 | MEL4 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202403 | 202410 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada migración con la herramienta PI ProcessBook to PI Vision 2020 Migration Utility, el análisis indica que solo solo fue posible una migración parcial(Ver Anexo). La tela se encuentra en la carpeta OP.DT\xxx Migrados Processbook\PI-SIRI OPSO.DT | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.25
202320167 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202350 | 15/12/2023 16:43:22 | Verificar na IHM do 2COC, se houve atuação do alarme "LAZO 1 FALLA TIERRA". Se não houver, verificar se está prevista a supervisão deste ponto nesta IHM e se o ponto é enviado para o Sistema SCC. REF SSA 202317982. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi verificado que o alarme "LAZO 1 FALLA TIERRA" não está implementado na base de dados do Gateway 2COC. Informado para a operação que para esse ponto ser implementado deve ser iniciada uma solicitação de inclusão desse alarme no projeto, verificar/alterar desde o dispositivo primário, fiação, configuração de endereço no Gateway e edição da base de dados do SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 1.5 | 1
202320241 | STE |  | M088L101 | ESAI-SEMD.SECCION. 1-CCO513 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.099-4 | 202351 | 18/12/2023 15:02:09 | Verificar y Solucionar problema de paneo en la Camara 513. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO POR PESSOAL DA PROTEK. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202320346 | STE |  | D044B006 | CLP EP5S03 | 1208.001-1 | 202351 | 19/12/2023 10:03:18 | Verificar y solucionar horario desajustado en la pantalla de la IHM "corte de generación 60 Hz - 1EPIC", conforme anexo. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202405 | 202405 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a IHM 1EPIC estava informando 3h a mais do que o horário correto. Foram comparadas as parametrizações entre o 1EPIC e o 1EAIC e as duas estão iguais. Para teste foi desconectado o IRIG-B no 1EPIC e ele sincronizou por NTP com o horário correto, depois foi reconectado IRIG-B e ele sincronizou com o horário correto conforme anexos. Realizado testes no 1EPIC e a IHM ficou sincronizada por IRIG-B com o horário correto. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.5
202320351 | STE |  | M088I041 | ESAI-EL135.C/D.U9(PDS)-CCO186-QUADRO DE CONTRÔLE OPERACION | 1581.082-8 | 202351 | 19/12/2023 12:16:06 | Verificar y solucionar problemas en el lector de carnet para la puerta de acceso PY a la CCR, ubicado en la elevación 135 eje CD. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO POR PESSOAL DA PROTEK. ACESSOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.25 | 1.5 | 0.25
202320311 | STE |  | M088M121 | ESAI-EDIFICIO PROD-CCO290 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.183-7 | 202351 | 22/12/2023 07:02:25 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-15026 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202403 | 202403 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento conforme planilla en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1.5
202320300 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202351 | 22/12/2023 07:02:42 | Realizar o comissionamento com acompanhamento de representantes da empresa PROTEK, do Quadro de Controle Operacional. Planilha de comissionamento disponível em SDS-15026 Link: https://jira.itaipu/browse/SDS-15026 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | 202404 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado comisionamiento con la SSA 202316208 en fecha 202342 - 17/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 0.75 | 0.25
202320666 | STE |  | M088L001 | ESAI-SEMD.CASA DE RELÉS-CCO514 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIO | 1581.091-0 | 202352 | 26/12/2023 20:47:51 | Verificar e solucionar desprendimento de sensor magnético de alumínio "resideo 960". Obs. LM-514A/b não indica porta fechada. | OUO7 | MEL4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202408 | 202410 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado sensro magnético desprendido. El mismo fue colocado devuelta en su posicion correcta en acompañamiento de la empresa PROTEK. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO | 1 | 2 | 1
202320319 | STE |  | M066W030 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP09 | 1352.070-1 | 202352 | 27/12/2023 10:53:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96483&eventid=161838714] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202402 | 202421 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point CISCO AIR-AP1852-A-K9 número de série FJC26381DA7 e realizado testes com sucesso conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2 | 1.17
202320653 | STE |  | M088S003 | ESAI-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CFP-UPS01 - SALA DE QUADROS | 1593.001-5 | 202352 | 28/12/2023 16:52:08 | Realizar ensayo punto a punto y de aislación de los nuevos cables de alimentación de los circuitos CDE12 y CDE 16, posteriormente conectar a los bornes X1:19-20 y X1:20-21 respectivamente. Coordinar servicio con SOCM.DT. Diseño 6299DCJ5788E(1)R0A en anexo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202403 | 202411 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado ensayo punto a punto y de aislación. Ensayos de aislación dentro de los parametros normales. Detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202320515 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202352 | 28/12/2023 16:55:30 | Implementar una VM Linux para instalar herramientas de gestión para uso interno del sector/división: Nombre: SIRI-TOOL-VM02 Dirección IP: 172.31.76.18 PUERTO pG. | MEL4 | MEL4 | YU VILLALBA ALOYSIUS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202401 | 202401 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Se realizó la implementación de una VM con sistema operativo Linux para alojar herramientas de gestión para uso interno del sector/división. Nombre: VM SIRI-TOOL-VM02 IP: 172.31.76.18 (PG PORT). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6 | 1
202320837 | STE |  | B015R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615 | 0919.028-7 | 202352 | 30/12/2023 18:55:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "UTR615 FALHA/FALA PROCESSAM. MWH ACUMULADOR", sem rearme. Obs. Não foi observado nenhuma perda de informação relativa a falha após o alarme. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO NO PARÂMETRO ROLLOV=65535 NA TABELA "SOACCU" NO BD DO SCADA, AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. SSA. 202404363 DE REFERÊNCIA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202320849 | STE |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202401 | 01/01/2024 19:26:16 | Verificar y Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "STEP UPDATE VERIFICATION" de forma intermitente. | OUO6 | MEL4 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SISTEMAS E NÃO IDENTIFICADO MAIS NENHUM ALARME PROVENIENTE DA UTR-612. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202320465 | STE |  | M088J481 | ESAI-A/B.HALL ENT-CCO329 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.129-6 | 202401 | 04/01/2024 07:53:27 | Favor verificar lista de acceso de los siguientes funcionarios para la sala del despacho de carga conforme lista en anexo. Obs.: lectores LM-329B/a LM-329B/b, LM-329B/c, LM-329A/a, LM-329A/b. | OSO1 | MEL4 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN EL SISTEMA, LAS LECTORAS DE PROXIMIDAD SE ENCUENTRAN CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. OBS: CASO SEA NECESARIO GESTIONAR PERMISOS O CREDENCIALES DE ACCESO ENTRAR EN CONTACTO CON LA SEOC.AE/AD | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.67 | 0.17
202400059 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 04/01/2024 10:18:47 | Realizar firma del certificado del servicio de PI Vision, del ambiente PI TEST, con el CA del SIRI. Posterior a la aplicación, verificar que desde la red corporativa no se muestre el mensaje "Alerta: Potencial riesgo de seguridad". | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Se generaron dos certificados SSL/TLS para el ambiente PI TEST (PIT-VM01 y PIT-VM02) a través de la CA del SIRI; se realizaron las pruebas correspondientes de funcionamiento y fueron exitosas. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202400058 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202401 | 04/01/2024 10:22:20 | Identificar causa raíz de falla y normalizar servicio del PI Vision del ambiente PI TEST. En anexo se ajunta imagen con error retornado. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado problema de certificado do PI Vision. Realizada configuração provisória até que o certificado definitivo seja criado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 1.25 | 0.08
202400057 | STE |  | M064A003 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI ANALYSIS | 3138.018-0 | 202401 | 04/01/2024 10:24:22 | Identificar causa raíz de falla y normalizar funcionalidad de "backfilling" en el PI Analysis. En anexo se ajunta imagen con error retornado. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Analisado o problema e aberto chamado de suporte com a Aveva (Caso # 01149198) Serviço PI Analysis no servidor PI-VM8 e o serviço foi restabelecido. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.58 | 0.17
202400410 | STE | 202400038 | G035B003 | SERVIDOR OS EMC | 2995.017-8 | 202402 | 10/01/2024 07:24:37 | Realizar análisis de causa raíz de problema detallado en SSAs 202320796 y 202400038. Realizar relevamiento de condiciones del servidor (CPU, Memoria RAM, disco) y servicios en ejecución. Normalizar servicio MicroSCADA ABB SYS600. | IEE4 | MEL4 | CORONEL TORALES EDUARDO DAMIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202427 | 202418 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Ver análisis de causa raíz en el documento adjunto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 1
202400811 | STE |  | M088J021 | ESAI-JUS-D.U15-CCO225 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.094-5 | 202403 | 16/01/2024 10:17:26 | Verificado brazo de molinete roto, el mismo fue dañado durante la ejecución de servicios referente al Contrato Nro 4500066024 gestionado por SMIE/SMIM, modernización de los montacargas AMC/AMD, en ejecución por la empresa contratista "Solução Industrial". Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202411 | 202432 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE EJECUTADO CON SSA 202409441, EQUIPO EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202400832 | STE |  | M088I281 | ESAI-EL 141.A/B-CCO271 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.133-9 | 202403 | 17/01/2024 09:51:53 | Verificada lectora de tarjetas de proximidad 271D/b con problemas de funcionamiento (no detecta ninguna tarjeta/ inoperante). Dar seguimiento al caso de manera a normalizar el acceso y garantizar la correcta funcionalidad del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE SOLUCIONADO POR LA CONTRATADA (PROTEK), REALIZADO AJUSTE DE LA LECTORA DE PROXIMIDAD, FALLA DE CONTACTO CAUSADA POR UN TORNILLO SOBRESALIENTE QUE FUE SUSTITUIDO. ACCESO EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.33
202401414 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202404 | 25/01/2024 15:04:25 | Prestar apoyo a MEL1 en la realización de ensayos para verificar la actuación de la señal 21 POTT TRIP (Primario y Alternado). Anexar logs colectados, referenciando si es que dicha señal actúa. Ref.: RAP 09/2023. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202551 | 202511 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Las señales no estan siendo reportadas desde los IEDs segun se comenta en las SSAs 202401409 y 202401411 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17
202401369 | STE |  | M088I001 | ESAI-EL133.C/D.AMD1-CCO181 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.081-6 | 202405 | 29/01/2024 14:22:51 | Verificar perdida de comunicación/enlace del cuadro CCO, inspeccionar todos los patch cords (UTP y ópticos) asi como el switch de acceso. Dar seguimiento al caso con la empresa PROTEK para garantizar el correcto funcionamiento del mismo. | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202408 | 202410 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado patch cord optico dañado. Fue realizado el cambio del mismo por uno nuevo reestableciéndose asi la comunicación del CCO. CCO nuevamente operativo (ver anexo). | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202401605 | STE | 202401484 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 30/01/2024 08:12:54 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del DPB-T04 está con el neutro aterrado en el panel DAUC-F. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable y realizar la conexión al borne X2107A:18, disponibilizando el neutro para el panel 2RP-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | 202447 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A80003/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2107A:18 (neutro). Emitida a SSA 202418234 para a atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202401607 | STE | 202401482 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202405 | 30/01/2024 08:21:04 | Confirmar que el circuito de tensión proveniente del 3DCP-L4 esta con el neutro aterrado y con conexión a tierra en el panel TP. Apoyar a MEL1 en los ensayos de continuidad y aislamiento del cable A77013 (vía 4) y realizar su conexión en el borne X2106A:24, disponibilizando el neutro para el panel 2RA-T04. Ver anexos en la SSA matriz. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202445 | 202447 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio do cabo A77013/4 em conjunto com MEL1, realizada a conexão da via 4 no borne X2106A:21 - neutro (borne 24 ocupado). Emitida a SSA 202418235 para a atualização de desenho. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 1
202401954 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202405 | 02/02/2024 07:16:04 | Verificar funcionamento e configuração atual do conjunto DAUC-F1 e DAUC-F2, de forma a identificar se o funcionamento normal permite que a mesma configuração esteja nos blocos “DB201” em ambas as DAUCs. Detalhes vide "Ações sugeridas" no arquivo "Análise - Anexo SSA 202219292.pdf" anexo à SSA 202219292 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202438 | 202506 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de la configuración actual de ambas DAUCS. Existen diferencias en los bloques DB199, no así con los DB201. El funcionamiento no es posible verificar puesto que hay que recrear el escenario al igual cuando ocurrió el evento, y esto implica desenergización. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202401956 | STE |  | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202405 | 02/02/2024 08:34:08 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de Mvar da linha MD-YZU1 aparenta perda de informação intermitente conforme mostra o gráfico em anexo. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | 202435 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no Sistema, com simulação da variação de potencia reativa e registro nos Sistema, sendo observado comportamento normal da supervisão. Não foi observado perda de informação em nenhum período analisado, somente um arredondamento para zero, realizado pelo IED, quando este valor está muito pequeno, próximo de zero. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.75 | 2 | 0.5
202402046 | STE | 202303783 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 14:28:46 | Implementar e testar "...incluir a medida de potência ativa oriunda do medidor ION-7700 para supervisão no SCADA, inicialmente para uma unidade geradora..." oriunda da SSA 202303783. Levar em consideração a execução parcial da SSA citada, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202408 | 202415 | 0 | 1 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi criado o ponto "U17.GERADOR POTENCIA ATIVA ION-2" conforme solicitado, também foi emitida a SSA 202402735 para implementação do envio do ponto através da UTR617. A potência ativa da unidade U17 fornecida pelo ION-7700 já esta disponível no sistema EMS\Scada como pode ser visto na figura anexa. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 1.34 | 0.5
202402115 | STE |  | M066C105 | SERVIDOR VIRTUAL ORQUEST. BKP PRIMARY SERVER - SIRI-BKP-VM01 | 3138.028-3 | 202406 | 05/02/2024 11:01:07 | Configurar Custom RBAC Role "System Viewer" no WebUI do Netbackup e associar ao Grupo "GRP_PERMIT_REPORT_BKP". Anexo referência com as permissões de acesso. Coordenar ensaios com IEE4 | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado, porém em ensaio com IEE4, foi constatado que não é possível realizar o login. Após pesquisa, foi configurado LDAP domain na VM Linux, conforme https://www.veritas.com/support/en_US/doc/21733320-149123528-0/v132004131-149123528 Foi criado um usuario de servico s.netbackupwebui no SIRI para a consulta ao LDAP do SIRI. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 15 | 0.58
202402359 | STE | 202311950 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 07:27:38 | Realizar modificación de descriptivo y nivel de alarma de puntos de temperatura alta del aceite del T0X, R0X, T05 y R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202419 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.5
202402408 | STE | 202311372 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202406 | 09/02/2024 14:36:26 | Realizar modificación de nivel de alarma, par de mensajes, estado de alarma y de descriptivo de puntos de la RTU560 del T0X/R0X/T05/R05. Detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202419 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram realizadas as modificações no GATEWAY RTU 2PGTW conforme solicitado. Arquivo de configuração salvo na pasta P:/Automatizacion conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.17
202402627 | STE |  | M066H024 | ACCESS POINT SIRI-UTA06-LAP03 | 1352.014-7 | 202407 | 16/02/2024 14:40:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96591&eventid=162646681] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | 202430 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a substituição do LAP pelo de SN: FJC26392G20 COD. EQ. 1352.207-3. | Dentro do Prazo |  |  | 1.66 | 2.5 | 1.08
202402759 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202408 | 20/02/2024 06:58:12 | Verificar si las puertas disponibles en el BEO/DIO-F_TIF2 se encuentran con el cable fusionado, y si es así verificar si los mismos van hasta el rack TIF2. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202430 | 202430 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Verificación de puertos disponibles en los DIOs DIO-F-TIF2 (PANEL IFS) y DIO3_IFS (PANEL TIF-2). Se pudo notar que solo existen 4 puertos disponibles y que pueden ser utilizados, ya que anteriormente estaba designado a otro proyecto que ya se dio de baja. Estos puertos son P29-30-31-32 (color blanco) en ambos paneles En la imagen "DIO_F_TIF_2" se puede apreciar el DIO que se encuentra en el panel IFS, de los cuales los puertos en color verde no están fusionados. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.33
202403165 | STE | 202402751 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202409 | 26/02/2024 07:51:21 | Verificar conexión y realizar simulación de actuación de los bornes en el DAUC, además corroborar la descripción del punto que acciona en el SCC de los cables de interconexión de los tableros TE/TN-3CRL-2 con el DAUC-F. Cable del punto S08082 --> E80007 Cable del punto S08084 --> E80008 | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | 202449 | 3 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza inspeção e ensaio dos pontos conforme solicitado, sendo: - Cabo E80007, está conectado ao borne X2115:31A. Refere-se a "SALA 3CRL-2, CONDICION ANORMAL") - Cabo E80008, não está conectado ao borne X2116:3A (existe o cabo na entrada da DAUC-F). Realizado atuação do ponto, refere-se a "TN 3CRL-2, FALTA TENSION". Registro dos alarmes no arquivo anexo de execução. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5.5 | 1
202403204 | STE |  | M066J023 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP05 | 1352.083-0 | 202409 | 27/02/2024 08:34:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96618&eventid=162733319] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | 202431 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point modelo CISCO AIR-AP1852l-A-K9 v05 SN: FJC26381ENS COD. EQ. 1352.208-5. Realizada a configuração e testes com sucesso. Equipamento respondendo ICMP Ping conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 3.75 | 1.17
202403203 | STE |  | M066N022 | ACCESS POINT SIRI - UTA11 - LAP01 | 1352.094-6 | 202409 | 27/02/2024 08:34:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96717&eventid=162682244] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202410 | 202421 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Instalado access point CISCO AIR-AP1852-A-K9 número de série FJC26381DQ4 e realizado testes com sucesso conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1.5 | 0.5
202403333 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202409 | 28/02/2024 07:57:40 | Simular envio dos pontos "FIP-02P1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18059) e "FIP-02A1 ECCANDE IPU/ANDE/YAC CONECTADO" (BitByte 18179) a partir do gateway 2S-FIP02 (RTU06). Observar registros correspondentes na Lista SOE e RG do SCC e PC-Logger do SCADA. Coletar e enviar registros para análise posterior. Detalhes vide e-mail em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202504 | 202508 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Simulación de los puntos 18059 y 18179 según previsto. Obs: al momento de forzar la señal a TRUE llega de forma espontánea, sin embargo la normalización se refleja en el SCC realizando una GI. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6 | 0.17
202403535 | STE |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202409 | 03/03/2024 23:41:44 | Verificar y Solucionar motivo por el cual cayo con posterior rearme la alarma "85U9A TIEMP CIERR EXCE_SINC AUTO" en el SCC sin señalizar en el SCADA. | OUO5 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202424 | 202425 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o ponto "85U9A TIEMP CIERR EXCE_SINC AUTO" não é encaminhado ao SCADA pelo gateway SDSC, por isso não houve a sinalização no mesmo. Caso seja necessária a implementação da sinalização no SCADA, deve-se encaminhar a solicitação a engenharia de manutenção (IEE3). | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 2 | 0.25
202403487 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202410 | 04/03/2024 09:37:12 | Verificado que el almacenamiento de ocurrencias en el WinCC en ECL está limitado a 1000 líneas, y que el informe de los gráficos no superan los 3 días. Solicitamos aumentar el tiempo de almacenamiento a al menos 60 días, conforme E.T. 5100-20-15200-E-R0 Pag. 26. | MEG3 | MEL4 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202434 | 202435 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Conforme SSA derivada 202403894, a limitação de armazenamento de ocorrências no WinCC no ECL foi resolvida com a integração ao sistema SCADA NMR5, ATA de reunião AR/ENES.DT/067/2020 anexada. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202403661 | STE | 202317878 | D043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF60-GIS-GTW1 | 1520.008-0 | 202410 | 05/03/2024 15:19:02 | Desabilitar os pontos diretos com IED name = PCG_2P ou PCG_2A e todos os pontos calculados com Custom.Origem 1 = PCG_2P ou PCG_2A conforme Planilha em anexo. Realizar atividades após a eliminação dos respectivos pontos na BD do SCADA (202403656). Referencia: https://jira.itaipu/browse/DPS-74 Obs: Deixar pontos com endereço Bitbyte zerado. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202438 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foram desabilitados os pontos conforme arquivo enviado por e-mail em anexo. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4.5 | 0.83
202403686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 06/03/2024 06:01:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó la alarma, apenas en el SCADA, de "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" sin rearme, no fue encontrada anormalidades aparentes en el local. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202422 | 202415 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | REALIZADA VERIFICAÇÃO DO PONTO NA BASE DE DADOS DO SCADA E NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE. INSPECIONADO PONTO NA UTR-531 E IDENTIFICADO QUE O PNTNAM 2220 – BITBYTE 15086 ESTÁ ACIONADO, OU SEJA, ENVIANDO O SINAL CORRETAMENTE PARA O SCADA. EMITIDA SSA. 202405920 PARA MEG-2 VERIFICAR O ACIONAMENTO INDEVIDO DESTE ALARME. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 1 | 0.67
202403788 | STE | 202304752 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202410 | 07/03/2024 10:42:50 | [RETROFIT 4R1] Desconectar, testar e reconectar o cabo E72071 conforme necesidade y marcaciones en anexo. Coordenar atividade con MEL1. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202440 | 202444 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi desconectado testado e reconectado o cabo E72071 conforme SSA, atividade executada em conjunto com a equipe da MEL1. Equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 1.67
202403795 | STE | 202304752 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 07/03/2024 10:45:07 | [Retrofit 4R1] Excluir da BD do SCC os pontos correspondentes aos BitBytes 3333 e 3334 conforme detalhados no arquivo anexo. Isto se deve porque no novo painel 4R1 não existe sinalização individualizada de cada IED (Principal/Alternado), conforme havia no painel anterior. Ref. SSA 202403797 (exclusão BD do SCADA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202413 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202403664 | STE |  | M064C002 | SERVIDOR ÚNICO PI WEB API & PI SQL DAS | 3138.027-1 | 202410 | 07/03/2024 11:28:09 | Desativar Localização M064C002 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A007 e M064B007. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada. | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.13
202403663 | STE |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202410 | 07/03/2024 11:28:13 | Desativar Localização M064C001 conforme novo projeto 6039-20-15214-E R1, que prevê a existência de dois servidores virtuais (50Hz e 60Hz). Esses servidores estão sendo criados no SAM-GE sob código de localização M064A006 e M064B006. Coordenar desativação após o consenso da criação das localizações correspondentes. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202420 | 202428 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada verificação da criação das novas localizações. Localização na qual esta SSA foi emitida pode ser desativada. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.1
202403863 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202410 | 08/03/2024 09:09:36 | Verificar y normalizar datos provenientes del sistema Matrix, correspondientes a las Unidades Generadoras 01, 02, 03, 04 y 08. Los datos aparecen congelados hace días en el PI Vision. | IEQ1 | MEL4 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Verificado que estavam faltando para os servidores, em sua base de dados (DBA: Armazenamento-> arquivos de dados) arquivos .DBF para o armazenamento correto dos dados. Também foi liberado espaço compactando logs antigos da aplicação SOMA de cada servidor. Constatado envio de dados ao PI conforme esperado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 7.5 | 0.17
202403953 | STE | 202310373 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 08/03/2024 15:18:19 | Modificar curva característica de corrente correspondente ao transdutor do R03. Os ajustes e modificações nas curvas características para demais transdutores listados na SSA de origem (202310373) foram realizadas através da SSA 202319921. Realizar atividade en forma coordenada con MEL1 (SSA 202310365). Detalhes em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202417 | 202418 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na curva de corrente do R01 conforme previsto. Utilizado a curva 202, criada na execução da SSA 202319921. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202404503 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202412 | 18/03/2024 11:06:29 | Crear curva característica de corriente correspondientes a los transductores de los siguientes equipos R1, R2. Los detalles se describen en anexo. Tener en cuenta lo siguiente: - Realizar actividad en forma coordinada con MEL1. - Realizar ensayos de funcionalidad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do R1 e R2 conforme previsto (alterado de curva 106 para 202). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5
202404485 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:18 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L2 e L10, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310364 Tablero: 2F4 Equipos: L2 e L10). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L2 e L10 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 8 | 1
202404486 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:27 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente da L1 e L9, seja utilizado para esses pontos a curva 201 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação das curvas, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310361 Tablero: 2F3 Equipos: L1 e L9). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente de L1 e L9 conforme previsto (alterado de curva 103 para 201). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 8 | 1
202404487 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202412 | 19/03/2024 08:07:33 | Coordenar a atividade em conjunto com a MEL1, para que após eles efetuarem a substituição do transdutor de corrente T03, seja utilizado para esses pontos a curva 200 criada conforme execução da SSA 202319921. Após a aplicação da curva, verificar se os valores das correntes informadas no SCC estão condizentes com os valores de campo. (SSA da MEL1: 202310360 Tablero: 2F1 Equipo: T03). | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202443 | 202444 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada alteração da curva correspondente a indicação de corrente do T03 conforme previsto (alterado de curva 213 para 200). Realizado ensaio em conjunto com MEL1 e entre os Sistemas SCC e SCADA, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202404565 | STE | 202315031 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1523.001-1 | 202412 | 19/03/2024 08:31:17 | Retirar a estação de operação (S/N XA21701007) do armazém G02, realizar testes básicos em bancada para assegurar funcionamento após conserto realizado pelo fabricante, deixando em funcionamento por 7 dias. Registrar conclusão dos ensaios no anexo a SSA. Após os ensaios remitir equipamento para almoxarifado. Ref. RNCSMDT-124. Em anexo email da ENES.DT com Doc. Fiscal N° 213044 de 15.03.2024 | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202417 | 202422 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a retirada da estação de operação (S/N XA21701007) no almoxarifado e realizado os testes com sucesso. Após os testes o equipamento foi entregue na SMIT para ser armazenado no almoxarifado (DM-70035303). | Fora de Prazo |  |  | 0.67 | 4 | 0.33
202405156 | STE |  | E114P001 | PAINEL 2S-L1314 CENTRO INTEGRADO DE CONTROLE L13-L14 500KV | 2983.035-3 | 202414 | 02/04/2024 08:44:38 | Prestar apoyo en caso de necesidad a los ensayos previstos en la SSA 202405126. Encaminar los resultados como anexo de la SSA, | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | RTU en funcionamiento sin redundancia por FALLO DE LA PRINCIPAL. Análisis de protocolo de comunicación, de la RTU A8000, lado SCC y lado IEDs. Mando sobre el interruptor 44L56 y seccionadores adyacentes con éxito desde el SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.5 | 0.17
202405672 | STE | 202405609 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202415 | 11/04/2024 15:01:49 | Realizar modificación de descriptivos y par de mensajes de puntos sobre el 2O-D2 del seccionamiento conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202447 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron modificados los textos de los objetos, como la descripción de los estados de alarma. Todo según documento adjunto | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1.17 | 0.17
202406062 | STE |  | M066D080 | SERVIDOR SIRI-STC60-BKP01 | 1351.014-2 | 202416 | 17/04/2024 14:33:07 | Realizar descomissionamento com desativação de localização do Servidor SIRI-STC60-BKP01 (M066D080) (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11). Coordenar com SSAs para descomissionamento e migração de VMs internas. (202406060 e 202406061 ) | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202421 | 202425 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Servidor desativado. Será reutilizado em outro projeto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6.67 | 0.83
202406060 | STE |  | M066D082 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-BKP-VM01 | 3138.015-4 | 202416 | 17/04/2024 14:33:32 | Realizar descomissionamento com desativação de localização da VM SIRI-BKP-VM01 (M066D082) instalada no Servidor físico SIRI-STC60-BKP01(M066D080) ref. solução Veeam. Obs.: A desativação do servidor deve ocorrer posteriormente à execução da SSA 202404016 seguida de confirmação de que todas as funções do Veeam estejam cobertas pela solução Veritas. (Ref. 6980-60-J6442-P - Item11) Obs.: Epto Ref. Sistema anterior. Não confundir com solução Veritas, de mesmo nome. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202421 | 202421 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Após configuração de novas políticas de backup no Netbackup e backups realizados com sucesso, VM foi descomissionada e não encontra-se mais operando como servidor de backup. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 0.97
202406406 | STE |  | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202417 | 22/04/2024 14:15:46 | Alterar endereço bitbyte descritivo e nível de alarme dos pontos da RTU560 TXRX_T5R5 de forma a incluir sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3 até o SCC. Coordenar com MEL1 para realizar testes de acionamento das respectivas binárias de entradas e observar correta atuação na IHM da Remota. Detalhes na planilha em anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | 202435 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada a alteração no gateway conforme solicitado. Observado que já estava implementada no Gateway as modificações solicitadas, mas faltava configurar no Centro 2 (configuração realizada). Verificado que no SCC, o endereço correspondente a estes pontos estava diferente, sendo ajustado (de 25022 25023 25024 para 18634 18635 18636). Realizado ensaios em conjunto com MEL1 e MEL2, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.5 | 1.5
202406410 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202417 | 22/04/2024 14:37:19 | Incluir na base de dados dos SCC os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Realizar ensaios de subida de pontos de forma coordenada com a SSA 202406406 (GW RTU560 TXRX). Após testes satisfatórios na UI04, implementar no ambiente em produção. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202421 | 202421 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. O ensaio do ponto será realizado durante a execução da SSA 202406406. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202406418 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 22/04/2024 14:47:39 | Incluir na tabela SOSTAT da BD do SCADA NMR5 os pontos na planilha em anexo referentes à sinalização de falha de alimentação 125 Vcc, proveniente dos bornes do painel 2O-D3. Coordenar atividades de testes de subida de pontos com as SSAs 202406410 (SCC) e 202406406 (GW RTU560 TXRX). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202418 | 202419 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202406622 | STE |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202417 | 25/04/2024 08:21:18 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC60-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | 202418 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation, dos monitores e da área de trabalho. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.33 | 0.17
202406617 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202417 | 25/04/2024 08:23:52 | Executar limpeza interna da estação SIRI-STC50-WK01. Os ventiladores estão sujos com poeira. | MEL4 | MEL4 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202417 | 202418 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Realizada limpeza dos ventiladores e superfícies da workstation e dos monitores, além da área de trabalho. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 2.83 | 0.17
202407013 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:37 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-03. Retrofit previsto durante el PD de la U03, a partir del 23/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.25 | 0.17
202407010 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:44 | Día 1 del PD de la U03 (23/09) a primera hora, desconectar los cables ET007/ET008 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-03, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-03 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET008 en los bornes 629/630 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | 202440 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM03 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 6 | 1.67
202407006 | STE | 202318166 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:25:50 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-04. Retrofit previsto durante el PD de la U04, a partir del 02/09/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202407005 | STE | 202318166 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202418 | 30/04/2024 17:25:56 | Día 1 del PD de la U04 (02/09) a primera hora, desconectar los cables ET009/ET010 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-04, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET010 en los bornes 631/632 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202435 | 202436 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud en emisión, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM04 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Catastrado SSA 202410873 para actualizar diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6 | 1.67
202407002 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:03 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-11. Retrofit previsto durante el PD de la U11, a partir del 29/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202407001 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:09 | Día 1 del PD de la U11 (29/07) a primera hora, desconectar los cables ET023/ET024 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-11, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-11 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET024 en los bornes 567/568 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202431 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM11 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 6 | 1.83
202406994 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:15 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-13. Retrofit previsto durante el PD de la U13, a partir del 08/07/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202428 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.17
202406992 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 30/04/2024 17:26:21 | Día 1 del PD de la U13 (08/07) a primera hora, desconectar los cables ET027/ET028 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-13, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-13 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET028 en los bornes 571/572 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202429 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM13 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 7 | 1.83
202407034 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:01 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-12. Retrofit previsto durante el PD de la U12, a partir del 28/10/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202442 | 202442 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB3 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1.75 | 0.25
202407033 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:08:40 | Día 1 del PD de la U12 (28/10) a primera hora, desconectar los cables ET025/ET026 de la regla X2.2 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-12, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-12 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET026 en los bornes 569/570 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202448 | 202444 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud, inclusión de punto fue en la dirección BITBYTE 15214 conforme la SSA 202407034, realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM-12 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202417496 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.83 | 8 | 1.83
202407040 | STE | 202400168 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:31 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 conforme detalles en documentos adjuntos, con referencia al retrofit del CTM-14. Retrofit previsto durante el PD de la U14, a partir del 25/11/2024. Prever posibles ajustes durante la ejecución del servicio debido a que no fue posible obtener las planillas convertidas vía SCADA Tools. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202407038 | STE | 202400168 | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 202418 | 02/05/2024 09:43:32 | Día 1 del PD de la U14 (25/11) a primera hora, desconectar los cables ET029/ET030 de la regla X2.3 correspondientes a puntos de toma de agua del actual CTM-14, de modo a aislar en 24Vcc el nuevo CTM-14 a ser instalado. Dia 6/7 del PD brindar apoyo a MEG1 en pruebas punto a punto, megger y reconexión de cables/normalización de la UTR. De forma adicional conectar los hilos 45/46 del cable ET030 en los bornes 573/574 de la regla 1C-TB6 correspondiente a ptos nuevos. Considerar documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202448 | 202450 | 1 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado conforme solicitud y realizado pruebas de actuación de puntos referentes al CTM14 en conjunto con MEG1 con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202412309 para actualización de diseños. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.75 | 8.5 | 1.5
202407255 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202419 | 06/05/2024 14:51:27 | Habilitar publicación vía IEC-104 de las señales de supervisión de cliente SNTP 1 y 2 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202438 | 202439 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Servicio ejecutado con la SSA 202410909, realizado actuación de puntos desde el GW a SCC con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.25
202407724 | STE |  | M066V023 | ACCESS POINT SIRI - UTA17 - LAP02 | 1352.109-0 | 202420 | 17/05/2024 14:57:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96870&eventid=164032447] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202424 | 202433 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado y configurado AP provisto por RMA S/N:FJC263918L. Cod eqpto 1352.209-7. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  | 1.67 | 3 | 1.58
202408095 | STE |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202421 | 22/05/2024 15:33:37 | Fornecer os arquivos de saída dos comandos rsop.msc/gpresult referentes a eventos do tipo 1202 (SSP 20245112) para verificação da GPO com problemas. Também verificar manualmente no Group Policy Management Console (GPMC) por contas ou grupos inexistentes ou com erros de digitação. Arquivo anexo contém indicações de utilização dos comandos. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202422 | 202422 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E DISPONIBILIZADOS DIRETAMENTE PARA PESSOAL DA SMIN.DT. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202408053 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202421 | 22/05/2024 15:34:02 | Fornecer arquivos de configuração dos daemons de ssh e ntp (sshd e ntpd). Ref. SSP 20245112 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO CAPTURA DOS ARQUIVOS SOLICITADOS E ANEXADOS NESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202408132 | STE |  | M004A001 | GATEWAY SMX-1 | 1606.003-9 | 202421 | 23/05/2024 10:55:37 | O equipamento apresenta informação de que necessita de atualização e não executa a verificação no pendrive. Foto em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202426 | 202430 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado problema de conectividad de red en el equipo, debido a alteración de configuraciones por parte de la SI. Se alteró la configuración del equipo para obtener dirección IP mediante DHCP, conforme orientado por la SI. El equipo se encuentra recibiendo actualizaciones correctamente (ver anexo). | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 1.08 | 0.25
202408251 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202421 | 25/05/2024 16:53:22 | Verificar motivo por el cual el IHM del SEP-765 cierra sesión constantemente en las ventanas del 1EPIC y 1EAIC. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202430 | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi desabilitado o timeout da sessão Web para o usuário Operador nos IEDs. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA | 0.25 | 1 | 0.25
202408322 | STE | 202408000 | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202422 | 27/05/2024 11:52:59 | Simular envio dos pontos de supervisão do Arquivo em anexo e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC (ver listas de alarmes, SOE e RG e arquivos de captura do protocolo IEC 104) . | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202426 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a simulação de atuação dos pontos desde o gateway conforme solicitado (Ref SSA 202412153). Resultados dos ensaios nos arquivos anexos de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 4.5 | 1
202408966 | STE | 202407349 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202423 | 07/06/2024 17:13:34 | Verificar existencia de los cables E71101 y E71103 en el panel. Caso que los mismos se encuentren, realizar conexiones conforme marcaciones de los diseños anexados y simular accionamiento de los mismos en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202438 | 202442 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foi realizada inspeção na DAUC-03, não sendo encontrado o cabo E71101. O cabo E71103 foi localizado, estando conectados os bornes X117:16 e X109A:69D. Todos os pontos relacionados se encontram na Base de Dados do SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202409324 | STE |  | M088S091 | ESAI-ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS-Q - 3kVA - SUBEST. Q | 3258.021-7 | 202424 | 14/06/2024 10:02:19 | Em virtude do observado na OTS-SMMG-2023067, adequar a posição da UPS (marcada em vermelho no anexo). A posição atual da UPS dificulta o teste de ausência de tensão e o acesso à seccionadora 89.1 (azul no anexo), inclusive após a movimentação máxima que o carrinho onde ela está instalada permite. Ambas atividades são necessárias para as manutenções no local. | MEG2 | MEL4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202426 | 202436 | 0 | 2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el acompañamiento a los técnicos de PROTEK. Instalado el soporte tipo flotante encima del cuadro CCO502 conforme lo proyectado (detalles en anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 3.5 | 17 | 3.5
202410059 | STE | 202409909 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 27/06/2024 14:10:09 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar ptos de sinalização em tela. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202428 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202410054 | STE | 202409347 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:01 | Providenciar a alteração de um cálculo e a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | 202431 | 1 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202410053 | STE | 202409651 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:26 | Providenciar verificação da possibilidade de alteração de bitbyte do ponto, em anexo, do 2S-D02. O bitbyte do SCC não coincide com o ponto do SCADA. Além disso, o ponto está inválido no SCADA. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202428 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.5 | 0.17
202410052 | STE | 202409655 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202426 | 27/06/2024 14:17:44 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o 2S-D02, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | 202431 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.5
202410149 | STE |  | G097R001 | IFS SWITCH 1 | 2247.001-0 | 202426 | 30/06/2024 03:56:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não existe sinalização do led aceso na porta 13 do switch, em condição diferente das outras portas. D: IFS SW1 P:13 [RTU-10] P: BEO/DIO-F P:41,42 | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | 202431 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificado que el puerto 13 del switch corresponde a la RTU10, que se encuentra fuera de funcionamiento, por lo cual no existe comunicación en tal puerto. Esta conexión se puede observar en el diseño adjunto. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.83 | 2 | 0.5
202410185 | STE | 202408102 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202427 | 01/07/2024 10:35:19 | [RETROFIT PB-02] Desconectar y pasar para reserva el cable A5X-0606, correspondiente a puntos de comandos no implementados en el SCADA NMR5, asociado al control del conmutador de tap del TD-02. Considerar marcaciones en documentos adjuntos. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202428 | 202431 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Desconectado y retirado para reserva cable A5X-0606 conforme solicitud. Emitida SSA 202412189 para actualizar diseño. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 2 | 0.92
202410210 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3128.004-0 | 202427 | 01/07/2024 14:24:45 | Realizar atualização de firmware para a versão 9.1.10 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 8DBD000164, conforme procedimento no e-mail em anexo. Realizar testes funcionais do switch antes e após a atualização, observando anormalidades ou registros de falhas. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202505 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue realizado el cambio de firmware según solicitado. No se constató ningún problema o fallo con el nuevo firmware. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202410225 | STE |  | T075X001 | QEDC - BASTIDOR 01 | 3225.001-9 | 202427 | 01/07/2024 15:17:43 | Favor remover o servidor op-gss e acessórios que se encontram no 1o. bastidor do painel QEDC na sala anexa à SDC. O servidor deve ser entregue na sala do GSS (4o. piso EP) Obs.: o servidor se encontra desligado. | SOA0 | MEL4 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RETIRADO SERVIDOR, MONITOR, TECLADO E MOUSE DO QUADRO QEDC E ENTREGUE AO PESSOAL DO GSS, CONFORME SOLICITADO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202410271 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202427 | 02/07/2024 08:21:31 | Replicar lo previsto en la SSA 202405126, considerando esta vez que la remota a ser ensayada es la RTU11, perteneciente a VHA. Encaminar los resultados como anexo de esta SSA. Ref.: SSA de YZU 202405156. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202427 | 202430 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Captura de protocolo de comunicación y logs de la RTU. La captura de protocolo (archivo wireshark_21_07_2024) fue registrado durante la desenergización de la línea VHA1. El primer mando, sobre el interruptor 84LI8, no funciono por mas que se maniobro sobre el control local/remoto del IHM. Finalmente la apertura del interruptor se realizo desde el IHM, los demás mandos ya fueron desde el SCC. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 5 | 0.33
202410667 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202427 | 06/07/2024 06:01:13 | Verificar motivo por el cual la temperatura del aceite del TU-04 de la Fase R indica 0° en el SIRI/SCADA. Verificado en el KT-04 indicación normal de temperatura. Ver anexo | OUO5 | MEL4 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202429 | 202429 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Sustituido transductor MCR-PT100/I/DC por otro con las mismas características, verificado correcta lectura y coherentes entre el panel KT y SIRI. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. Emitida SSA 202411393 para IMA0. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 2 | 1.33
202410912 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 11/07/2024 08:40:36 | Realizar modificación de dirección 104 (Bitbyte) y verificación vía protocolo de la funcionalidad del mismo lado GTW (Seccionamiento) y SCADA NMR5. Detalles en anexo. Ref.: SSA 202400911, 202407255 (Modificación en origen). | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202430 | 202431 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizadas modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1 | 0.5
202410909 | STE | 202410715 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202428 | 11/07/2024 08:40:45 | Realizar modificación de descriptivo, par de mensajes y parámetros ALAT, ALAC, ALAK y ALON del punto sobre el SNTP2, conforme anexo | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202436 | 202439 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado alteración de descriptivos en el GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 conforme solicitud. Realizado backup de la configuración del GW. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 4 | 0.92
202410969 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202428 | 11/07/2024 17:45:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a variável "Excitacion Potenciometro Manual Posicion" encontra-se com valor -25%, estando com indicação normal no convencional. RTU Name: UTR501, RTU Number: 1, Point Number: 100. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202432 | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | No se encontró ninguna anomalía de funcionamiento del panel, verificado indicación de "Excitacion Potenciometro Manual Posicion" en condiciones normales en SCADA, verificado que fue solucionado indicación anormal con la AT 202406242. Equipo en condición normal de operación. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 1 | 0.75
202411019 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202428 | 12/07/2024 14:49:04 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Realizar desconexión y aislamiento temporal del cable E74001, perteneciente a señales provenientes del panel PCSVD/02 el cual fue descomisionado. Será emitida otra documentación para la reconexión de los mismos una vez sea comisionado el nuevo panel. Considerar los documentos adjuntos para realizar la actividad. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202446 | 202446 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a desconexão dos cabos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 3 | 1.5
202411024 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202428 | 12/07/2024 15:21:50 | [CT: 4500064790 Sustitución de los paneles PCI]: Incluir de forma temporal en la lista "Removed From Operation Summary" las señales descritas en el anexo. Será emitida otra documentación para la normalización de dichas señales, una vez sea comisionado el nuevo panel. Ref.: SSA 202411019 (DAUC-F). Obs.: Solo fueron incluidas las señales que son invertidas en el SCC. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202448 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Não foi necessário incluir os pontos na lista "Removed From Operation" devido a execução da SSA 202409386 (desconexão física dos pontos). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202411066 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202428 | 14/07/2024 23:50:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a resistencia de aquecimento do painel UTR 610-1 está inoperante. (Videos em anexo da UG10-INOPERANTE e UG11-EFETIVA) | OUO6 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202433 | 202433 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado termostato de la UTR en la posición cercano a cero, ajustado temperatura del termostato (35°C como en las demás UTRs) y verificado correcto funcionamiento según anexo. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE | 0.67 | 1 | 0.75
202411322 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 1489.050-1 | 202429 | 18/07/2024 08:57:34 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202506 | 202505 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el firmware a la versión 7.1.08. No se constato algún problema, falla o alarma luego de la actualización. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202412108 | STE | 202410056 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 01/08/2024 11:57:38 | Conforme SSA 202410056, criar pseudo ponto na sequencia disponível no DB. "El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202412160 | STE |  | E116P001 | PAINEL DE COMUNICAÇÃO E SUPERVISÃO 2S-L56 | 2409.002-0 | 202431 | 02/08/2024 10:51:57 | Conforme SSA 202408546, verificar motivo pelo qual o ponto 50BF-A do interruptor 44L78 é enviado como a qualidade inválida para os Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202433 | 202433 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Conforme informado por MEL 1, por proyecto, el equipo (IED de protección) deshabilita o bloquea la función al momento de estar abierto los seccionadores adyacentes al interruptor, por lo que la calidad del punto 50BF es esperado que se encuentre en el estado invalido bajo esa condición. Esto se puede observar en la imagen adjunta, lectura de tiempo real del IED en esa condición, donde la calidad de la señal no es valida. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.17
202412153 | STE | 202408322 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202431 | 02/08/2024 10:52:05 | Simular envio dos pontos de supervisão do alarme “ACY2 e ACY2 ECCA-P ENVIO SENAL DE RECHAZO DE CARGA” e verificar o correspondente registro da estampa de tempo no SCC. Ver anexo da SSA principal 202408322. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202435 | 202437 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a simulação de acionamento dos pontos conforme solicitado. O resultado dos ensaios estão anexado nesta SSA. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 1
202412182 | STE |  | M066C100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC50-BKP01 | 1566.001-1 | 202431 | 02/08/2024 15:25:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando alerta "Required hotfix with ETrack 4111389/4079016/4078688 is not found on appliance". [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202437 | 202437 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Casos Veritas: 240805-001861/240913-001464/240906-001630 Instalado bundle de hotfix etrack 4078688 em ambas instâncias (media server e worm). A respeito do 4111389 deve ser instalado somente imediamente antes do momento que for feito upgrade de versão do software do appliance e netbackup. O 4079016 não se aplica a nossa solução pois trata-se de serviço Cloud. Os serviços estão todos online e funcionais. Os alertas presentes no momento podem ser ignorados pois não são relevantes para nossa | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.25 | 0.17
202412184 | STE |  | M066D100 | APPLIANCE DE BACKUP - SERVER NODE - SIRI-STC60-BKP01 | 1566.003-5 | 202431 | 02/08/2024 15:26:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o appliance está apresentando alerta "Required hotfix with ETrack 4111389/4079016/4078688 is not found on appliance". [Condição identificada pelo CGMRS] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202437 | 202437 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Casos Veritas: 240805-001861/240913-001464/240906-001630 Instalado bundle de hotfix etrack 4078688 em ambas instâncias (media server e worm). A respeito do 4111389 deve ser instalado somente imediamente antes do momento que for feito upgrade de versão do software do appliance e netbackup. O 4079016 não se aplica a nossa solução pois trata-se de serviço Cloud. Os serviços estão todos online e funcionais. Os alertas presentes no momento podem ser ignorados pois não são relevantes par | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 2.83 | 0.08
202412187 | STE | 202409449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 02/08/2024 15:39:48 | Excluir pontos conforme anexo (planilha+SQL) referentes ao painel PCG-02X. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202412206 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202431 | 03/08/2024 14:04:57 | Verificar motivo por el cual hubo retraso para llegada de comando de cierre via SCC a la seccionadora 74LI4. | OUO7 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202442 | 202452 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi alterado no GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1 o parâmetro "Command operation timeout" para 20 segundos conforme anexo. Realizado testes de comandos no Gateway nas ATs: 202408723 e 202409277 com sucesso. | Fora de Prazo |  |  | 1 | 5 | 1.17
202412266 | STE | 202411981 | G045J007 | GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 | 1520.001-8 | 202432 | 05/08/2024 10:54:01 | Realizar modificación del descriptivo y nivel de alarma de puntos sobre los IEDs F06, F10, F19, F20 y la función 51NT-P, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202436 | 202438 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a edição de descritivos e nível de alarme na base de dados do gateway 2PGTW-3CRL4 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 1.17
202412317 | STE | 202410464 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202432 | 06/08/2024 07:33:30 | Providenciar alteração de RTNBND na SOANLG de pontos sobre nível do tanque de expansão para atendimento da SSA principal, conforme anexo. Obs. Scripts de sql. SSA 202411677 contenía valor cambiado. Debia ser 5.7. | SOA0 | MEL4 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202434 | 202434 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 2.25 | 0.25
202414009 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 02/09/2024 17:00:55 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 02 / DAUC-01 SSA origen: 202307924 202307925 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307924, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202414012 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202436 | 03/09/2024 11:23:15 | Verificar correcta actuación alarma "MONITOR TEMP FALLA" del Trafo 03 / DAUC-01 SSA origen: 202307930 202307932 | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202538 | 202539 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado atuação do ponto desde a DAUC-01, confirmando atuação do alarme. Conforme execução da SSA 202307930, comprovou-se a correta atuação desde o dispositivo primário. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1 | 1
202414286 | STE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202437 | 09/09/2024 14:25:43 | Verificar motivo por el cual el gateway no envia terminacion de mando luego de las maniobras de los equipos, mandos desde el SCC | MEL4 | MEL4 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | 202445 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | En el gateway se cambio el parámetro del timeout de mandos. Sólo para los seccionadores no llegaba la terminación de mando, y considerando que los seccionadores tienen un tiempo total de actuación aprox de 15segundos, se dejó configurado a 20 segundos, con una holgura de 5 segundos | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 7.5 | 0.25
202414318 | STE |  | M075A002 | SWITCH SW-ECL-01 | 3291.001-4 | 202437 | 09/09/2024 14:25:54 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o switch SW-ECL-01 da ETA está indicando falha (LED F acionado cor vermelha). Segue imagens e log de eventos do switch em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202534 | 202535 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizada verificación del switch, deshabilitando la alarma en estado Link up. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202416235 | STE |  | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202441 | 09/10/2024 08:51:28 | Modificar el tiempo de ciclo de ejecución de las lógicas del PLC de 100ms para 20ms. Realizar ensayos de funcionamiento mediante maniobras de equipos del vano. En caso de no ser favorable el ensayo, adecuar el tiempo del ciclo de ejecución a otro valor donde se constate un ensayo exitoso. Encaminar Backup a IEE3 posterior a la modificación e informar el tiempo configurado. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202444 | 202444 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue modificado el tiempo de ejecución a 20ms sin éxito al resultado esperado. El Gateway siguen sin enviar la terminación de mando para el caso de los seccionadores. Se presume que este es el motivo por el que aparece el popup en el SCC con el mensaje "CONTROL ORDER COULD NOT BE TRANSMITTED" | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 4.5 | 0.25
202416599 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 15:47:54 | Verificar/solucionar puntos invalidos conforme anexo, en la pantalla "SEMDVCC", estos puntos provienen de la RTU SEMD1. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202450 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS ATRAVÉS DA SSA. 202417455 PARA SISTEMA SCC. OS PONTOS EM QUESTÃO FORAM NORMALIZADOS. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 2 | 0.5
202416373 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 16:49:59 | Alterar tablas SOSTAT y SORFOR conforme anexo. SOSTAT puede ser alterada con script SQL. SORFOR debe ser alterada manualmente. Motivo: ajustar fórmula asociada al punto "CAG_50 METODO ECU PARAMETROS" válidos/inválidos. Este punto es alarmado cuando hay una discrepancia en el savecase utilizado por los operadores. SSA referencia: SSA 202405674. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202448 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202416611 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 17:11:13 | Verificar/solucionar punto invalido del sistema de teleprotección en la pantalla "PROTVHA1" RTU: SEMD3; R: 105; POINT: 4970. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202444 | 202447 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PONTO EM QUESTÃO SERÁ ELIMINADO DA BASE DE DADOS DO SCADA COM EXECUÇÃO DA SSA. 202418608. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.17 | 1 | 0.17
202416844 | STE |  | M066W023 | ACCESS POINT SIRI-UTA01-LAP02 | 1352.063-3 | 202443 | 21/10/2024 10:49:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96420&eventid=168007640] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202448 | 202450 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Monitorado o Access Point por 7 dias e está online e sem falhas. Ficou offline por um período de 16/10 à 25/11, não foi possível identificar o motivo. Está em funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1.25 | 0.17
202416648 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:01:45 | Vincular a conta de usuário "kare7880" ao grupo "GRP_PERMIT_OPSDT_PI". [SOASMDT-183: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-183] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202445 | 202445 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste conforme solicitado e verificado correto funcionamento com usuária. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202416647 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:02:58 | Criar conta de usuário "vgolivei", e vincular aos grupos: - GRP_ADMIN_SOPHO - GRP_ADMIN_STH - GRP_PERMIT_COTEL - GRP_PERMIT_PI - GRP_PERMIT_SOPHO_VPN - GRP_PERMIT_STH_VPN - GRP_PERMIT_ZABBIX - GRP_ServerViewer [SOASMDT-182: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-182] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202447 | 202447 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creada cuenta de usuario y asignados los permisos solicitados. Informada contraseña al usuario. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.25
202416645 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202443 | 21/10/2024 12:03:19 | Associar as contas de usuários "nesello" e "luismarc" aos grupos padrão de MEL4. [SOASMDT-181: https://jira.itaipu/browse/SOASMDT-181] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202510 | 202540 | 2 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado para perfil de administração MEL4, para apoio no comissionamento da RTA. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.12
202417455 | STE | 202415473 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:41 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS DE SUPERVISÃO QDCC1 E QDCC2 ESTÃO CHEGANDO COM ERRO DE TELEMETRIA NO SISTEMA SCADA. SSA. 202415473 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram cadastrado os pontos para envio ao SCADA (canal SCCDC3), normalizando a supervisão dos pontos. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2.5 | 0.5
202417454 | STE | 202416599 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202445 | 05/11/2024 07:39:53 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR, NO SISTEMA SCC, O MOTIVO PELO QUAL OS PONTOS LOCAL/REMOTO NÃO ESTÃO CHEGANDO NO SISTEMA SCADA. SSA. 202416599 DE ORIGEM. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202448 | 202449 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o cadastro dos pontos no Sistema SCC (canal "SCADA"), de modo a normalizar a supervisão destes pontos no Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.25
202418042 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202446 | 12/11/2024 15:33:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual la columna de monitores 01, 06, 11, se encuetra congelada. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202449 | 202448 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO EMBARCADO QUE SE ENCONTRAVA COM A APLICAÇÃO TRAVADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.5 | 0.5
202418297 | STE |  | M088L181 | ESAI-SEMD.3CRL-1-CCO508 - QUADRO DE CONTRÔLE OPERACIONAL | 1581.104-0 | 202446 | 14/11/2024 22:02:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta de la caseta no traba en la posición cerrada. | OUO7 | MEL4 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202447 | 202447 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Se realizó ajuste de la cerradura electromagnética, reposicionado tornillo faltante, ajustado y testado. En condición normal | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 0.5 | 3 | 0.5
202419864 | STE |  | M066U028 | ACCESS POINT SIRI-UTA16-LAP07 | 1352.151-3 | 202451 | 17/12/2024 15:17:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=187449&eventid=168854411] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202504 | 202505 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado falso contato na alimentação, feito ajustes e reaperto nas conexões e reconfigurações no LAP. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3.5 | 3
202501070 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202504 | 24/01/2025 11:03:23 | CONFIGURAR DOS OBJETOS DE HOST: Objeto1: RPMF-PDC-VM01 IP1: 172.31.16.48 Descriptivo1: VM OpenPDC-RPMF Objeto2: CHI1011 IP2: 172.17.7.41 Descriptivo2: VM OpenPDC Proxy-60Hz - CONFIGURAR REGLAS RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (TCP) RPMF-PDC-VM01:any --> CHI1011:4179 (UDP) - VERIFICACIÓN Conexión exitosa desde RPMF-PDC-VM01 a CHI1011 y bloqueo en sentido inverso. Adjuntar resultado de las dos pruebas. Ajunto pedido vía memo I/EN.DT/033485/24 y documentos de referencia. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202505 | 202505 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao e deploy das regras conforme solicitado. Configurado log ativo para esta regra. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.23
202501509 | STE |  | T075A009 | UTR 670-1 SWITCH_SW2 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.049-4 | 202506 | 03/02/2025 07:59:38 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.33
202501508 | STE |  | T075A008 | UTR 670-1 SWITCH_SW1 ONS_ITAIPU CAG60 | 1489.048-2 | 202506 | 03/02/2025 07:59:49 | Realizar actualización de firmware para la versión 07.1.08 debido a vulnerabilidad informada en el boletín de servicio 8DBD000164, conforme procedimiento en anexo. Realizar verificaciones básicas de funcionalidad posterior a la actualización e informar en caso de encontrar anormalidades. Ref.: SSA 202411322. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202508 | 202508 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada atualização do firmware do switch para versão 07.1.08 conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202501569 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202506 | 04/02/2025 07:41:06 | [Implementación de supervisión para la desconexión de los cargadores C1y C2]: Verificar si los pares de reserva "9" de los cables E71064A y E71067A están disponibles para su uso, en caso de no estar disponible verificar si existe otro par reserva. Solicitar apoyo y coordinar actividad con SMMG.DT. Para más detalles ver anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202507 | 202507 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Constatado a existência dos pares reservas 9, 10, 11 e 12 dos cabos F71064 e F71067. Realizado teste de continuidade dos pares reserva. Verificado que os cabos possuem nomes distintos entre quadro do carregador e DAUC. Carregador E71064 e E71067 corresponde a F71064 e F71067 na DAUC). Na DAUC, já existem os cabos com a inicial E (ver imagem anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 9 | 0.5
202501264 | STE |  | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202506 | 06/02/2025 09:22:56 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202523 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-05 y UTP-SVP-06 certificado cable resultados en anexo. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511433 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5 | 1.5
202501270 | STE |  | M066S001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA14 - SWA01 | 1355.031-2 | 202506 | 06/02/2025 09:26:30 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202516 | 202529 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-14 y UTP-SVP-15. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202511446 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 4 | 6 | 1.5
202501271 | STE |  | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202506 | 06/02/2025 09:26:41 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202535 | 202538 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada configuraciones de puerta 19 y 20 y VLANs, conforme documento. Realizada conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A. Pruebas de certificación con resultados satisfactorios. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 6 | 0.58
202501272 | STE |  | M066U001 | SWITCH DE ACESSO - SIRI-UTA16-SWA01 | 1355.036-1 | 202506 | 06/02/2025 09:27:04 | [SVP] Realizar conexão de cabo eth conforme diagrama de conexão fisica 6210-DC-15205-E. Realizar configuração de Portas e VLAN conforme projeto lógico 6018-20-15232-E. Anexos na SSA 202501256 Obs.: Coordenar atividade com SMMG.DT, que necessitará a conexão para comissionamento durante as respectivas paradas de máquina. | IEE4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202539 | 202542 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado conexión de cable ETH conforme proyecto UTP-SVP-18 y UTP-SVP-18A certificado cable resultados en anexo. Pruebas de comunicación con resultados satisfactorios. Emitido SSA 202506235 para actualizar diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202502596 | STE | 202502484 | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202508 | 19/02/2025 14:27:38 | DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO A5X-0455 REFERENTE A COMANDOS PARA CONTROLE DO COMUTADOR DE TAP DO TD-01 VIA SCADA, NÃO IMPLEMENTADOS. Coordenar o trabalho com o MEL1. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202514 | 202519 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | CABO A5X-0455 desconectado y pasado para reserva. Trabajo realizado en conjunto con MEL1. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.17
202502761 | STE |  | M066E022 | ACCESS POINT SIRI-UTA03-LAP01 | 1352.189-9 | 202509 | 27/02/2025 10:36:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96501&eventid=169751162] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202513 | 202524 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado testes no AP e retornado para a sua posição original na AT 202504819. Equipamento normalizado. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 4 | 0.67
202503086 | STE |  | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS RESERVA | 3287.002-4 | 202509 | 27/02/2025 14:30:17 | Conforme recomendação do fabricante SEL, realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido às vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\S097A001 - COMPUTADOR SEL-3355-2\SEL Bulletin\2025.05). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202523 | 202527 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue actualizado el bios correctamente segun el procedimiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 6.33 | 0.17
202503238 | STE | 202501546 | B015J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-15 FASE B | 0142.002-0 | 202511 | 10/03/2025 14:09:39 | Solicitamos apoio para verificar funcionamento e ajuste do conversor de mídia (associado ao TRANSFIX) localizado no quadro CXT do TU-15 fase B. | MET1 | MEL4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Foi informado pelo setor emissor que, devido a troca do equipamento, o conversor de mídia não está mais em operação. Desta forma, não será necessário o apoio conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.12
202504205 | STE | 202503990 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202512 | 20/03/2025 13:40:18 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86TT TDD RECIBIDO do seccionamento no BD desta RTU, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202516 | 202521 | 1 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que a edição já havia sido executada na SSA 202404679. Foi verificado em campo e confirmado que a alteração já estava implementada. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 1.5 | 0.67
202506316 | STE |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202517 | 22/04/2025 10:54:00 | Acompañar a los personales de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC, en marco del contrato 4500043819 (visita de asistencia técnica). Fecha prevista: Martes 19/05. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202521 | 202524 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado el acompañamiento a los responsables de la empresa Atenas en la inspección del panel 2COC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6 | 0.5
202507136 | STE |  | M066C060 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-VCT-VM01 | 3138.009-8 | 202519 | 08/05/2025 17:10:17 | EJECUTAR CLONACIÓN DE STH-PCD-VM01 PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL AMBIENTE DE HOMOLOGACIÓN DE STH DEFINIDO EN LA VLAN 313. EJECUTAR EL CAMBIO DE NOMBRE DE HOST Y CONFIGURACIONES DE RED DE LA MÁQUINA CLONADA CONFORME PROYECTO 6018-20-15234-E. ESTE NUEVO AMBIENTE SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR PRUEBAS DE INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXTERNOS AL SIRI. SE ADJUNTA PROYECTO 6018-20-15234-E | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Clonagem realizada conforme solicitação. Configurado novo nome STH-HOM-VM01 com IP 172.31.75.51. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 4.75 | 0.08
202507270 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202520 | 12/05/2025 10:05:01 | Realizar procedimiento conforme archivo anexo para deshabilitar en los RTACs la lógica de forzado de calidad de señales de "Invalid" a "Blocked". Coordinar actividad con MEL1. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202527 | 202528 | 1 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fue deshabilitada la logica segun procedimiento. Se realizaron test pero sin exito. Fue regresada a su configuracion inicial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 9.5 | 0.17
202507859 | STE | 202507792 | G073R016 | GATEWAY RTU 2S-D02-2CRL1-GTW1 | 1520.004-3 | 202522 | 26/05/2025 09:59:35 | Realización modificación de descriptivo, par de mensajes, nivel de alarma y parámetros para alarmar en la estación centralizada señales relativas a los paneles 2F-VL31, 2F-VL42 e 2F-B12 del seccionamiento, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202525 | 202525 | 0 | 0 | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | Fueron realizadas todas las modificaciones según planilla anexa en la SSA | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 2 | 0.17
202208380 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201541 | 06/10/2015 09:55:00 | ANOMALIA: LA CÂMERA 129 (DOMO C98 U-18A)ENCONTRA-SE TRAVADA E PISCANDO INTERMITENTEMENTE. EFEITO: MONITORAMENTO DEFICIENTE. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ SALINAS ANDRES MANUEL | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | 202233 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARA DOMO NA COTA 98 (APONTADA PARA PORTA DE ACESSO AO GERADOR) - UNIDADE 18A | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 12.5 | 0.67
202208701 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201841 | 14/10/2018 10:27:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O SISTEMA DE ACESSO DA PORTA PRINCIPAL DO LABORATÓRIO ESTÁ INOPERANTE, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA NO LOCAL. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | 202319 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUNCIONAMIENTO NORMALIZADO MEDIANTE RESTART DEL MODULO DE CONTROL DE ACCESO DESDE EL ESAI. UPS DEL CONTROL DE ACCESO DESCARTADA POR LABORATORIO REF. SSA:202208703 , LA MISMA ESTA EN PROCESO DE ACTUALIZACION CON CT4500064363. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2.25 | 0.5
202208700 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 201841 | 14/10/2018 13:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NA BATERIA PROVINDO DA UPS-7 LOCALIZADA NA SALA DE CABOS. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | 202225 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | UPS-7 RETIRADA Y REPARADA CON SSA. 201813724A PARA LABORATORIO. ENTREGADO A ALMOXARIFADO COM DM. 70015925. POSTERIOR AL REPARO FUE RETIRADA CON SM 425756 (NO FUE POSIBLE CARGAR EN EL APARTADO DOCUMNTOS) REINSTALADA Y CAMBIADO EL BANCO DE BATERIAS DE LA MISMA. ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE | 2 | 22.5 | 0.67
202207456 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 201851 | 21/12/2018 15:19:00 | NO ESTA SIENDO POSIBLE VOLVER O RESCATAR IMAGENES POR OPERADORES Y SUPERVISOR DEL ESAI. OBS.: DIFICULTAD DE MONITOREO, VULNERABILIDAD DE SEGURIDAD | OUO5 | MEL4 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202206 | 202221 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | CONFORME SSA DERIVADA PARA IEE3 (201816479B) EM ANEXO, INFORMA QUE: "EL SISTEMA SERÁ TOTALMENTE SUSTITUIDO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESAI, ET 6024-20-15210E CONTRATO 45000064343 CON PROTEK, EL SERVICIO NO SERÁ MAS NECESARIO" | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 2 | 0.17
202208865 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201915 | 08/04/2019 16:46:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CÂMARA 240 ESTA OFF-LINE. UBICACION: SEMD. EFECTO: IMPOSIBILIDAD DE MONITOREAR. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202227 | 202227 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Foi efetuada a substituição da fonte de alimentação 115/220v 24v 50/60Hz e duas lâmpadas de sinalização da torre. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 19.25 | 1
202208973 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201929 | 18/07/2019 11:07:00 | CAMARA 110- ACCESO B.04- COTA 186/ANOMALIA: ESTA SIN IMAGEN. EFECTO: DIFICULTAD DE MONITORAMIENTO. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202237 | 202325 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA CAMARA Y PUERTA CONTROLADA DEL LOCAL FUERON ACTUALIZADAS TOTALMENTE CON CT4500064363. SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTRARÁ EN OPERACIÓN POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACION. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.5
202209050 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201937 | 09/09/2019 16:16:00 | PORTA - LEITORA C60 - U18 - C108; ESTA COM LIVRE ACESSO. EFEITO: DIFICULDADE NO CONTROLE DOS ACESSOS | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | 202326 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CONFIGURACION DESDE EL ESAI, INSPECCION EN EL LOCAL, VERIFICADA CONDICION NORMAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA PUERTA. OBS: EL PROBLEMA ESTRUCTURAL DE LA PUERTA FUE SOLUCIONADO CON DERIVADA 202207492 EMITIDA PARA MCI2. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 1.5 | 0.5
202209100 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201938 | 20/09/2019 17:11:00 | CAMERA 115,DOMO, ESTÁ SEM IMAGEM, VIDEO LOSS. EFEITO:DIFICILDADE DE MONITORAMENTO. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202240 | 202324 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | La cámaras de las cotas 92, 98 y 108 fueron totalmente sustituidas por cámaras del tipo Domo en cada UG con el Contrato 4500064363. La localización será desactivada con otro documento una vez finalizado el desmontaje de todos sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 1.66 | 7.5 | 0.42
202207501 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201945 | 04/11/2019 17:38:00 | CAMARA: 134 IMAGEN IRRECONOCIBLE. UBICACION: ACCESO DE LA BARRERA INDUSTRIAL | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202221 | 202333 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL EQUIPO FUE SUSTITUIDO CON CT 4500064363, CONSENSUADA LA BAJA DE ESTE DOCUMENTO CON AR/SMM.DT/0085/2023 | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 8 | 0.5
202207538 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 027 - C127 / AMC2 - ALTERNANDO ENTRE VIDEO LOSS E IMAGEM. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202232 | 202232 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 7 | 0.75
202207536 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 006 - C128 / UN03 - VIDEO LOSS. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202212 | 202231 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. OBS: CÂMERA RETIRADA DO DEPÓSITO DA COTA 108. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 11.5 | 0.67
202207537 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 015 - C128 / UN17 - COM IMAGEM INSTÁVEL (FORA DE FOCO + TREMIDA). EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231 | 202231 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 4 | 1
202207539 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202014 | 01/04/2020 11:31:00 | CÂMERA 117 - DOMO 07 - VIDEO LOSS. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202220 | 202324 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | La cámaras de las cotas 92, 98 y 108 fueron totalmente sustituidas por cámaras del tipo Domo en cada UG con el Contrato 4500064363. La localización será desactivada con otro documento una vez finalizado el desmontaje de todos sus componentes. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 0.5
202207571 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202032 | 03/08/2020 10:54:00 | CÁMARA N97 NO EMITE IMÁGENES. UBICACIÓN: ETA-AMD, COTA 169. ZONA CON EQUIPOS QUÍMICOS DEPOSITADOS EN EL LUGAR. | OUO6 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.9 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202232 | 202233 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 5 | 0.67
202207603 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202047 | 16/11/2020 07:52:00 | CAMARA DOMO 237 SE ENCUENTRA CON IMAGEN, PERO SIN COMANDO, SIN PODER DARLE MOVIMIENTO, NI ZOOM. UBICACIÓN: ACCESO A LA COTA 225 SOBRE EL ASFALTO. EFECTO: SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO5 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202220 | 202229 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DEL DISPOSITIVO EN CONJUNTO CON EL OPERADOR DEL ESAI, EL MISMO FUNCIONA NORMALMENTE CONFORME TEST. VERIFICADA IMAGEN Y MOVIMIENDO DESDE LA MESA DE CONTROL. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202209931 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202103 | 22/01/2021 20:04:00 | SOLUCIONAR MOTIVO DOS ALARMES CONFORME ANEXO, REFERENTE AO SERVIDORES DO HISTORIAN, C/ POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL4 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Urgente |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO RNCSMDT-51 COM A SSA. 202210360 ESPECÍFICA PARA O EVT. 148. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202209994 | STE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202106 | 14/02/2021 08:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS PARA ANDE. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S3.9 | Urgente |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DENTRO DA EXECUÇÃO DA SSA. 202212586 PODE-SE REALIZAR TESTES DE ENVIO E RECEPÇÃO DE DADOS, CONSTATANDO QUE A COMUNICAÇÃO RX E TX ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210004 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202108 | 25/02/2021 18:36:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DO ALARME "FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA" NAS UTR'S 507 E 610 COM POSTERIOR RETORNO AO NORMAL. "PRI" E "ALT" CHANNEL STATUS "AVAIL"; RTU STATUS ON PRI CHANNEL "FAILED". | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA AÇÕES DE CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE HITACHI/ABB. TODO O DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESTÃO EM ANEXO DO EVT 151. O EVENTO 151 FOI FECHADO DE ACORDO COM ATA EM ANEXO. SSA. DE REFERENCIA 202210372. DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESTÃO REGISTRADAS NO ANEXO DO EVENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 5 | 133 | 1
202210022 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202109 | 05/03/2021 09:15:00 | VERIFICADO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "LOG FALHOU/FALLO - ERRO/ERROR FATAL". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO NA SOLUÇÃO DO EVT. 168. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202207705 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202119 | 12/05/2021 15:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTA COMUTANDO MODO DE CONTROLE DE MICROSCADA PARA SCC. | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Urgente |  | Não |  | 202215 | 202245 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja conforme descomisionado. Ref.: SSA 202215754. Realizado comisionamiento del nuevo equipo conforme SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1.5
202207777 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202126 | 30/06/2021 16:30:00 | ANOMALIA: ACESSO C12/ U17/ C144 - ELEVADOR 25 - ESTÁ GERANDO ALARME DE PORTA ABERTA MESMO ESTANDO FECHADA. EFEITO: ALARME FALSO. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202232 | 202232 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9 | 1
202210890 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1019.001-4 | 202136 | 10/09/2021 11:52:00 | BANCO DE BATERIAS (NOBREAK) APITANDO - AVISO SONORO - AVISANDO QUE AS BATERIAS ESTÃO COM TEMPERATURA ELEVADA. SALA DE OPERACION ESAI COTA 139. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202237 | 202327 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fueron instalados dos bancos de batería adquirido por SMIN (retirado para aplicación inmediata). Los tres bancos con defecto fueron encaminados a. laboratorio para verificación y reparo con SSA:202310366. OBS: Inicialmente retirados 3 bancos y devuelto 1 para codificación. SSA 202300504 (RELACIONADO CON ESTE SERVICIO). El cambio de batería y movimiento de material en anexo SSA:202300523 | Dentro do Prazo |  |  | 1.34 | 6.5 | 0.83
202210892 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202136 | 10/09/2021 14:05:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL LAS UTRS 508, 610, 613, 620, 621, 534- 1, 509A, 617-1, 570-2 SE ENCUNTRAN LOS 'ALT CHANNEL STATUS' EN 'UNAVAIL' | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente |  | Não | DANILO NADAL | 202248 | 202248 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO ATRAVÉS DA SSA. 202219094 JUNTAMENTE COM O EVT. 205 QUE FOI EMITIDO PARA RESOLUÇÃO COM O FABRICANTE HITACHI/ABB. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 2 | 0.08
202100053 | SES |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202150 | 15/12/2021 11:30:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com ONS está inoperante em ambos os canais, conforme alarme "LINK COSRSE-RX". | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | VERIFICADA QUE A COMUNICAÇÃO DO LINK COM ONS VOLTOU SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202100137 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:58:06 | Verificar motivo pelo qual houve a perda de comunicação das UTR's 524 e 624. | OUO0 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202202 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue verificada alarma. Sistema restableció posteriormente. El sistema se encuentra normal | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202100139 | SES |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202150 | 16/12/2021 11:29:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra con alarma en el puerto del BITCOSW1. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202151 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADE "SPEED 1000" NA PORTA G2/37 DO SWTCH BITCOSW1 AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ALARMES DA PORTA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202100450 | SES |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSÓRIOS - CCP | 1020.001-7 | 202151 | 23/12/2021 16:23:43 | Anomalia: O sistema Pro-Wath está exibindo mensagem referente ao database erro. Efeito: Sistea de monitoramento de alarmes está apresentando. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | DANILO NADAL | NORMALIZADO SISTEMA PRO-WATCH E REALIZADO LIMPEZA DA PASTA BACKUP QUE ESTAVA COMPLETAMENTE CHEIA, AFETANDO FUNCIONAMETO DO SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100453 | SES |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSÓRIOS - CCP | 1087.001-0 | 202151 | 23/12/2021 20:32:29 | El sistema del cercado perimetral no conecta. Efecto: Imposibilidad de monitoreo. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SISTEMA SEM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E NEM OPERAÇÃO, ESPERANDO MODERNIZAÇÃO. VERIFICAR SSA. 201811161C. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200100 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 04/01/2022 19:12:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CANAL "PRI" DA UTR-611 ENCONTRA-SE "UNAVAIL". | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Realizada asistencia al operador en maniobra de restablecimiento de estado de indicación de canal primario. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202200789 | SES |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202203 | 20/01/2022 14:17:39 | Os dados vindos da UTR SEP 765 kv-A estão congelados no SCADA. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Urgente |  | Sim |  |  | 202206 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Os dados congelados não foram originados por problemas no PCU. Estão no gateway do SEP o qual foi corregido durante o comissionamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202201125 | SES |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202204 | 27/01/2022 16:54:29 | Verificar e solucionar anomalia: NVR1 não conecta/Vídeo Loss. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202206 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO ESTADO DEL GRABADOR DIGITAL NVR1, EL MISMO FUNCIONA NORMALMENTE. POSIBLE REINICIO AUTOMATICO DEL SISTEMA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202204136 | SES |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202211 | 20/03/2022 07:14:20 | SISTEMA PRO WATCH SE ENCUENTRA INOPERANTE. SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO6 | MEL4 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202213 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO REINICIO DA APLICAÇÃO QUE ENCONTRAVA-SE TRAVADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202206192 | SES |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202216 | 20/04/2022 17:48:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após conclusão dos trabalhos da ATE 202203300 e da ATE 202203301, passou a acionar de forma intermitente os seguintes alarmes: "SEMD 500kV 2S-FIP02 ECE SWITCH-PA FALLA INTERNA - ACTUADO", "SEMD 500kV 2S-FIP02 ECE SWITCH-PP FALLA INTERNA - ACTUADO" e "SEMD 500kV ECE_50 CONDICION ANORMAL". | OUO7 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202217 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado SWITCH-PA y SWITCH-PP en condiciones normales, sin alarmas accionadas. La determinación de la causa esta a cargo del servicio registrado en la SSA 202102737A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202206708 | SES |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202218 | 03/05/2022 09:45:25 | Anomalia: DVR 08 (ESAI) não está conectando: "Failed to connect to device". Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202218 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DEL DISPOSITIVO, EL MISMO HA REINICIADO AUTOMATICAMENTE POSTERIOR A SU DESCONEXION, NORMALIZADO SU FUNCIONAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202217709 | SES |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202233 | 15/08/2022 11:33:55 | Verificar e solucionar problema no ESAI: Anomalia: DVR 02 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202233 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO FUNCIOAMIENTO DEL DVR-02, EL MISMO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE. POSIBLE NORMALIZACION POSERIOR AL RESTART PRODUCTO DEL SERVICIO EN EL ALIMENTADOR KCC-02 REF. SSA: 202217169 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220282 | SES |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202239 | 30/09/2022 17:04:56 | Verificar/solucionar motivo por el cual el Sistema MAXPRO no conecta al servidor. Defecto: Imposibilidad de visualización y rescate de imágenes por el Sistema MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202240 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DE LOS SERVICIOS DEL SOFTWARE MAXPRO, YA SE ENCONTRABA EN FUNCIONAMIENTO AL SER VERIFICADO, EL MISMO SE DETUVO Y REINICIO SIN INTERVENCION. EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220310 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 03/10/2022 08:25:41 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "SIDL name server failed" com rearme após um segundo. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202242 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA CONSULTA JUNTAMENTE COM FABRICANTE E IDENTIFICADO QUE NÃO HÁ NENHUMA ANORMALIDADE COM A FALHA, POIS HOUVE REARME LOGO APÓS E SEGUE COM A COMUNICAÇÃO ESTÁVEL. VER MAIL EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202223375 | SES |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202247 | 25/11/2022 10:04:38 | Verificar motivo pelo qual a UTR570-2 esta acionando alarme de estado marginal de forma intermitente. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202247 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizada verificación en la UTR y no fue encontrado ninguna anormalidad de falla de comunicación. El problema causado se debió a consecuencia de acciones del sistema SCADA relacionadas con EVT. 200 que está bajo investigación de falla por parte del fabricante HITACHI/ABB. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.67
202300024 | SES |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202301 | 02/01/2023 09:35:54 | Verificar/solucionar motivo por el cual videowall quedo con la pantalla verde posterior al FAILOVER. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente |  | Sim |  |  | 202301 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SISTEMA VIDEO WALL E REESTABELECIDO COMUNICAÇÃO DO GERENCIADOR COM OS MONITORES. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMIS DE FUCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304648 | SES |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202312 | 21/03/2023 06:05:33 | El joystick, los monitores, el monitor de la Cerca perimetral, estan offline, luego del pique de tension que fue realizado en servicio auxiliar 60HZ | OUO6 | MEL4 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202312 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Fue verificado y testado con los operadores del ESAI, encontrado sistema en condición normal de operacion. OBS: El mismo reinició normalizando los servicios posterior a la normalización de la energía. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202306610 | SES |  | M060C001 | MONITORES E ACESSÓRIOS - CCP | 1013.003-1 | 202316 | 20/04/2023 08:13:45 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o sistema MAXPRO e PRO-WATH não conecta. Localização: CCP ESAI. Defeito : Sem possibilidade de Monitoramento. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202316 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION POSTERIOR AL RESTAR DEL SISTEMA, EL MISMO HA NORMALIZADO SU FUNCIONAMIENTO VERIFICADA TAMBIEN LAS ESTACIONES DE LOS OPERADORES, SISTEMA EN FUCIONAMIENTO NORMAL | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202309627 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202324 | 13/06/2023 11:20:15 | Verificado pelo despacho de carga que as informações elétricas da Ande via link ICCP não estão disponíveis no sistema SCADA. | OUO5 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202324 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E INFORMADO PELO PESSOAL DE MANUTENÇÃO DA ANDE QUE ESTAVA OCORRENDO MANUTENÇÃO NOS SEVIDORES ICCP DO LADO ANDE. APÓS ISSO, A COMUNICAÇÃO FOI NORMALIZADA SEM INTERVENÇÃO NO LADO ITAIPU. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202311721 | SES |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202328 | 16/07/2023 19:00:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os leitores de crachá das portas BR e PY de acesso a CCR não estão funcionando. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202329 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Solucionado con SSA:202311742 referente a cortocircuito en el cuadro CIDE-CCP que alimenta al cuadro CDUPS01. Fue solucionado utilizando una alimentación de reserva proveniente del cuadro CIDE - Elev. 141. En condición normal de operación. OBS: Las alimentaciones del sistema ESAI serán actualizadas en la semana 2023/29 con el contrato CT:4500064363 y con AT de Obras: 202306299 | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 0.17
202400179 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 21:10:13 | Verificar canal (43) primario de la UTR 541 se encuentra "Unavail". | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | 202401 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO ATENDIMENTO E NÃO IDENTIFICADO COMO FALHA DE COMUNICAÇÃO DO CANAL. ORIENTADO OPERAÇÃO DA CCR QUE, QUANDO HOUVER A INFORMAÇÃO DE CANAL "UNAVAIL" DE QUALQUER REMOTA, QUE SE FAÇA PRIMEIRO UMA COMUTAÇÃO ENTRE CANAIS PRIMÁRO E ALTERNADO E/OU RETIRAR DE SERVIÇO E POSTERIORMENTE COLOCAR EM SERVIÇO O CANAL DESEJADO PARA DAR REFRESH NA INFORMAÇÃO APRESENTADA. A COMUNICAÇÃO DA REMOTA EM AMBOS OS CANAIS ENCONTRA-SE NORMAL. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.33
202404907 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 24/03/2024 19:10:41 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrio accionamiento de la alarma "RDAS BITRAS1 failed by fatal error", con posterior normalización. Obs.: Verificado el BITRAS1 en operacion con el RDAS2. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202413 | 0 | 0 | DANILO NADAL | PROBLEMA JÁ ESTÁ SENDO SOLUCIONADO EM CONJUNTO COM FABRICANTE HITACHI/ABB ATRAVÉS DA SSA. 202404693 E AT. 202402601. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202407464 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202419 | 10/05/2024 02:02:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com o ONS via sistema SCADA tela "CCR: Link Status" está indisponível. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202420 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REESTAELECIMENTO DO SERVIÇO ASSOCIADO À COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR BITICCP1 COM A ONS QUE SE ENCONTRAVA COM DUPLICAÇÃO DE PROCESSOS. APÓS PROCEDIMENTO, A COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202409558 | SES |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202425 | 19/06/2024 04:41:02 | Verificar canales ANDE_RX y ANDE_TX inoperantes. Realizada conmutación de servidores sin suceso. Información del servidor: "Provider Abort" y "First Attemp". | OSO1 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202425 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO FALHA. COMUNICAÇÃO ANDE_RX E ANDE_TX ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202410122 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 28/06/2024 11:22:01 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SIDL NAME SERVER FAILED" con rearme. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202426 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Segundo manual do fabricante, o alarme é apenas informativo: MESSAGE NUMBER 4445: SIDL name server failed Cause: This alarm si generated when the SIDL name server is not responding to requests. Corrective Action: None, this is an informative message to the operator. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202410283 | SES |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202427 | 02/07/2024 10:31:20 | Verificar accionamiento de la alarma "Server 1 fila historian esta 21% llena, salvado datos en disco" | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | 202427 | 0 | 0 | EDUARDO SACHWEK FONTANETTI | Verificado o espaço em disco dos volumes do servidor BITRAS1 e estão todos abaixo de 70% de utilização. O mais provável é que se acumulou no buffer os dados que não puderam ser enviados ao servidor BITHIS1, devido a manutenção no mesmo, que foi realizado através da SSA 202409073/AT 202405072. Tudo já está normalizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202208372 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201511 | 10/03/2015 10:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 232 C225M SE ENCUENTRA SIN IMAGEN (VIDEO LOSS) | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE LANZADA UNA FIBRA OPTICA NUEVA Y LA CAMARA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION TOTAL CON CT4500064363. ENTRARÁ EN OPERACIÓN POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACIÓN. LA DESACTIVACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202207431 | STE |  | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 201622 | 03/06/2016 12:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL KVM2 DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONES DE 60 HZ SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202228 | 202347 | 1 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme baixa de IEE4 da derivada 202218455, finalizada no dia 22/11/23, localização e equipamento serão desativados. Parecer da IEE4: "Posterior a la Ampliación de la Infraestructura de Hiperconvergencia del SIRI (Contrato 4500068854) se considera que se puede retirar en conformidad con el proyecto." | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.75 | 0.37
202208404 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201640 | 04/10/2016 08:30:00 | CÂMERA DOME 231 LOCALIZADA NA ELEV.225 ESTA SEM IMAGEM. SSA EMITIDA CON CÓDIGO CORRECTO EN SUSTITUCIÓN DE LA SSA 2013/08829A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE LANZADA UNA FIBRA OPTICA NUEVA Y LA CAMARA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION TOTAL CON CT4500064363. ENTRARÁ EN OPERACIÓN POSTERIOR AL COMISIONAMIENTO OBS: ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA UNA VEZ FINALIZADA LA ACTUALIZACIÓN. LA DESACTIVACIÓN SERÁ REALIZADA CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ FINALIZADO EL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202208405 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201646 | 14/11/2016 11:11:00 | CÂMERA 136 (FIXA) LOCALIZADA NA BARREIRA DE CONTROLE DA COTA 144 ENCONTRA-SE SEM IMAGEM - VÍDEO LOSS. | OUO6 | MEL4 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSTITUCION CON EL CT4500064363, SE PROCEDE A LA BAJA DE LA SSA CONFORME ACORDADO EN ACTA AR/SMM.DT/0085/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.17
202208406 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 201648 | 28/11/2016 14:45:00 | INFORMO QUE A LEITORA E04 (LEITORA 1) NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ACESSO VIA SISTEMA PRO-WATCH NA BC 144. SSA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE SSA 2016/13239A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202324 | 202325 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | DURANTE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI CT 4500064363, FUE DESINSTALADO EL ACCESO E04. ESTE NO ESTA PREVISTO EN EL ALCANCE DEL CONTRATO, SEGUN RESPUESTA DE ENES.DT EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.17
202208440 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201709 | 02/03/2017 18:00:00 | VER./ SOL. MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD 500KV TXRX GATEWAY GW1 FALLA COM. IFS". REARMANDO ENSEGUIDA. OBS.: DURANTE A OCORRENCIA VERIFADO PERDA DE INFORMAÇAO DO VAO DO TXRX/T05R05 500 E 22OKV. | OUO7 | MEL4 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202216656 y 202216658. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 2 | 1
202208482 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201737 | 11/09/2017 14:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE O GATEWAY NÃO TER REPORTADO EVENTOS PARA O SCC DURANTE A EXECUÇÃO DAS SSAS 201709237A, 201709237B E 201709237C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | 202240 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Relizado a substituição do Gateway de comunicação correspondente a Linhas 500KV IPU-MD e MD-FI por remota RTU560 (Retrofit Gateways ABB). Ref. SSA 202214223. Realizado o descomissionamento do Gateway (Microscada) por meio da SSA 202214600. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 18.5 | 0.5
202208490 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201742 | 16/10/2017 11:33:00 | INFORMO QUE LA CAMARA 233 TERM HELIP SE ENCUENTRA SIN IMAGEN -VIDEO LOSS. TENIENDO COMO EFECTO IMPOSIBILIDAD DE MONITORAMIENTO. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202228 | 202333 | 0 | 3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSTITUCION CON EL CT4500064363, SE PROCEDE A LA BAJA DE LA SSA CONFORME ACORDADO EN ACTA AR/SMM.DT/0085/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 47.5 | 0.7
202208501 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201748 | 29/11/2017 14:37:00 | A CÂMERA 167 (DOMO) LOCALIZADA NO MIRANTE CENTRAL DA ME ENCONTRA-SE SEM IMAGEM (TELA AZUL), IMPOSSIBILITANDO O MONITORAMENTO. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202315 | 202333 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL EQUIPO Y LA FIBRA OPTICA DE COMUNICACION FUERON TOTALMENTE SUSTITUIDOS CON EL CONTRATO CT4500064363. CONSENSUADA LA BAJA DE ESTA SSA CON AR/SMM.DT/0085/2023. | Fora de Prazo |  |  | 1.34 | 3.5 | 0.66
202207444 | STE |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSÓRIOS | 1291.002-3 | 201803 | 18/01/2018 09:31:00 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A UAR E A CENTRAL. | IEE1 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | 202538 | 0 | 2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | El servicio fue ejecutado mediante SSA 202512496. Falla de comunicacion solucionada. | Dentro do Prazo |  |  | 2.08 | 33.5 | 0.75
202208590 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 201822 | 01/06/2018 11:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ENCONTRA-SE INVÁLIDOS OS PONTOS CONFORME O ANEXO. | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Actualmente los puntos supervisados por la DAUC-C1 se encuentran en condiciones normales. En anexo datos recopilados desde el PI del último mes de algunos puntos supervisados por la remota. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.5 | 6 | 0.5
202208593 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 201824 | 12/06/2018 10:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL INTENTAR PASAR DE LOCAL A REMOTO EN LA IHM, INDICA QUE EL COMANDO FUE EFECTUADO CORRECTAMENTE, SIN EMBARGO EN EL SCC CONTINUA EN LOCAL. PROBLEMA DETECTADO DENTRO DEL PD088 | OUO7 | MEL4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202310 | 202310 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Equipo descomisionado conforme contrato 4500062462. Durante el comisionamiento y periodo de disponibilidad del nuevo sistema no fueron detectados problemas similares. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO | 0.5 | 1 | 0.5
202208573 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201827 | 02/07/2018 15:31:00 | EXECUTAR ITENS PENDENTES 3.2, 3.3 E 4.5 RELACIONADOS A NTP E FTP CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 50-17.09.02 ANEXA A SSA 201712309A APÓS DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA COM SIRI PELA UTA-18 | MEL4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202302 | 202302 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada a configuração conforme nova filosofia de acesso às oscilografias. Ref. SSAs 20221175, 202211749, 202211752, 202211753 e 202211754. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 12 | 0.67
202208702 | STE | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSÓRIOS | 1024.001-5 | 201842 | 15/10/2018 15:06:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | 202316 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA UPS NO PUDO SER REPARADA POR LABORATORIO Y SERA DESCARTADA REF. SSA: 2022087023. LA MISMA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SUSTITUCION CON CT4500064363. | Dentro do Prazo |  |  | 0.66 | 5 | 0.34
202208708 | STE |  | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 201843 | 23/10/2018 04:58:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL UPS DE PANEL UTA-03 SE ENCUENTRA INDICANDO BYPASS CERRADO Y LEDS PARPADEANDO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202231 | 202244 | 0 | 1 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la UPS, retirada y enviada para reparo al laboratorio. Verificada avería del banco de baterías y enviado para reparo a laboratorio. Equipos reparados y reinstalados. Sistema en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.91 | 4 | 0.83
202207454 | STE | 202208749 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201848 | 30/11/2018 16:08:00 | PROVIDENCIAR TESTE DO PTO PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO DESTE NO SCC SOBRE SELEÇÃO DO 43TL3 PARA RELIGAMENTO ESTÁ RECEBENDO INFORMAÇÃO DO CAMPO. CONFORME CAMPO, INFORMAÇÃO ESTÁ DISCREPANTE. EM ANEXO, CONFIG. DO PONTO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202234 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizadas manobras de comutação de "SELECCIÓN PARA RECIERRE" referentes aos disjuntores 43TL3 e 83LI3, sendo reportadas corretamente ao sistema SCC. Equipamento em condições normais de operação, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 5 | 1
202208881 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 201919 | 09/05/2019 07:26:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 238 SE ENCUENTRA CON IMAGEN DISTORSIONADA | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202236 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LA CAMARA TERMICA FUE SUSTITUIDA CON CT4500064363, YA SE ENCUENTRA EN SERVICIO PROVISORIO AGUARDANDO COMISIONAMIENTO, LA CAMARA ANTIGUA FUE DESCARTADA POR LABORATORIO CON SSA:201906649B DM:70023867 | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 22.5 | 0.5
202207478 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 28/05/2019 17:50:00 | VERIF./SOLUC. PORQUE A "CÂMERA 108 C222 (VERTEDOURO)" E A "CÂMERA 06 - UN.03 C128 (VÍDEO LOSS)" ESTÃO INOPERANTES. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202232 | 202233 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO TROCA DA CÂMERA, AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. EMITIDO SSA202217591 PARA REPARO DA CÂMERA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 9.5 | 1
202208904 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 012/2019, REFERENTE AO SOMA V2.0 E DEMAIS APLICAÇÕES DO SISTEMA, DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | 202428 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 4 | 0.17
202208902 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 002 2019, REFERENTE AO ÍTEM 3.4.5 (PG 23) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202419 | 202428 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema. | Fora de Prazo |  |  | 0.42 | 0.75 | 0.17
202208903 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 008/2019, REFERENTE AO ÍTEM 4 (PG 22) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202419 | 202428 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Item será endereçado na nova versão do SOMA 3.0, que está previsto para ser executado/implementado até 06/2025 (previsão passada por ENES.DT). Será realizado com novo documento durante implementação/comissionamento do novo sistema. | Fora de Prazo |  |  | 0.25 | 2 | 0.25
202207479 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 31/05/2019 16:43:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A CÂMERA 109-C225-M.VERTEDOURO ESTÁ INOPERANTE. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202232 | 202233 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO TROCA DE FUSÍVEL, AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO CÂMERA, REAJUSTADO O FOCO E RECONFIGURADO NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 8.5 | 1
202208922 | STE |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2411.001-1 | 201923 | 05/06/2019 15:50:00 | EVALUAR CONDICIÓN DE EQUIPO Y APLICAR ACTUALIZACIONES DE SO NECESARIAS PARA MITIGAR VULNERABILIDAD CVE-2019-0708. REFERENCIAS EN ANEXO. COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO DE APLICACIÓN DE PARCHES CON IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202311465. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202207488 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 201929 | 18/07/2019 11:07:00 | ANOMALIA:CAMARA 69-C144/UN9A PRESENTA FALLA EN LA REPRODUCION DE IMAGEN. EFECTO: DIFICULTAD DE MONITORAMIENTO. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202233 | 202325 | 1 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | VERIFICADO CON PERSONAL DE LA SEGURIDAD (BEDIN), CAMARA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 8.5 | 0.84
202208966 | STE | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208963 | STE | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208971 | STE | 202208969 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:30:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208978 | STE |  | M066J012 | POWER INJECTOR - UTA07 - CFAP-01 - LAP06 - PI | 1357.010-2 | 201931 | 02/08/2019 15:51:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO PARA PREPARAÇÃO PARA O COMISSIONAMENTO REF. A ATUALIZAÇÃO DO SIRI, CONTRATO 4500052044, REFERÊNCIA: 6018DFC9524P | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | 202346 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | DESACTIVADO EL COMPONENTE POWER INJECTOR A07-1 CON S/N FOC1107M6KH, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SIRI, EL MISMO FUE ENCAMINADO PARA DESCARTE. INSTALADO NUEVO POWER INJECTOR | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.25
202208979 | STE |  | M066J013 | POWER INJECTOR - UTA07 - CFAP-02 - LAP05 - PI | 1357.011-4 | 201931 | 02/08/2019 15:51:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO COMO PREPARAÇÃO PARA O COMISSIONAMENTO REF. A ATUALIZAÇÃO DO SIRI, CONTRATO 4500052044. REFERÊNCIA: 6018DFC9524P | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202346 | 202346 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | DESACTIVADO EL COMPONENTE POWER INJECTOR A06-2 CON S/N FOC1107M6KL, EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SIRI, EL MISMO FUE ENCAMINADO PARA DESCARTE. INSTALADO NOVO POWER INJECTOR E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.25
202207489 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 201933 | 12/08/2019 16:54:00 | EM REALIZAÇÃO DO ENSAIO DO CONTADOR DE DESCARGAS, NÃO APRESENTOU ALARME NA CCR, MESMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO CONTADOR (SSA 201909526A/27A), PORÉM COM CONEXÃO EXTERNA (JUMPER NO CABEAMENTO) APRESENTA O ALARME NA CCR. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202230 | 202420 | 1 | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizados ensayos referente al contador de descargas en la SSA 202320317. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 32.5 | 0.5
202208996 | STE |  | C043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA - EE50 | 2981.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:12:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208997 | STE |  | D043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA - EE60 | 2981.002-8 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208998 | STE |  | G073R014 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2467.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER |  | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209001 | STE |  | E021A008 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA - COMP2 | 3131.002-3 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202208999 | STE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209000 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209007 | STE |  | D043J003 | SWITCH-PA (PROTEÇÃO ALTERNADA) | 2982.005-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209005 | STE |  | C043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209004 | STE |  | C043J003 | SWITCH-PA (PROTEÇÃO ALTERNADA) | 2982.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209002 | STE |  | G045J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTEÇÃO E CONTROLE | 2208.001-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209006 | STE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.83 | 0.08
202209009 | STE |  | D043J004 | SWITCH-ST (COMUM) | 2982.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209008 | STE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTEÇÃO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209015 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202217628 y 202217629. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209011 | STE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209016 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202214223. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209017 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209014 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202245 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202217628. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202209012 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911325A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202218515. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209013 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSAs 202217628 y 202217629. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209010 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202240 | 202240 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202219076. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209018 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911332A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo}, conforme SSA 202214600. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209027 | STE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202209028 | STE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209022 | STE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209025 | STE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209023 | STE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209024 | STE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209026 | STE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209019 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202245 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216623. | Fora de Prazo |  |  | 0.33 | 0.5 | 0.17
202209021 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202245 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216622. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202209020 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202216620 y 202216622. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202209029 | STE |  | G074K002 | SWITCH-1 | 2270.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209030 | STE |  | G074K003 | SWITCH-2 | 2270.002-7 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209031 | STE |  | G074K004 | SWITCH-3 | 2270.003-9 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202350 | 202350 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209037 | STE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911330A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido a descomisionamiento del equipo vía SSA 202311465. En marco del contrato de la ANDE 0000007983-01. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
202209035 | STE |  | G073Z004 | SWITCH SWT-PP 2S-FIP02 | 3029.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209040 | STE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209041 | STE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209032 | STE |  | G045J004 | SWITCH SW-1 | 2207.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209034 | STE |  | G073Z005 | SWITCH SWT-PA 2S-FIP02 | 3029.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209039 | STE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209036 | STE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209038 | STE |  | E021A005 | GPS - G01 | 3129.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202350 | 202350 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209033 | STE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.25
202209045 | STE |  | G073J005 | SWITCH SW-2 | 2215.001-3 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209046 | STE |  | G074J005 | SWITCH SW-3 | 2216.001-8 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209044 | STE |  | G001B011 | SWITCH - 2R11 | 2303.001-3 | 201936 | 04/09/2019 10:47:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não | YU VILLALBA ALOYSIUS | 202350 | 202350 | 0 | 0 | YU VILLALBA ALOYSIUS | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202207494 | STE |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 201939 | 24/09/2019 16:19:00 | DURANTE LA SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA SSA:20120338A,FUE REALIZADO ACTUACIÓN DEL MISMO CON EL SIMULADOR DE DESCARGA LO CUAL NO SEÑALIZO EN CCR, DE OTRA FORMA PUENTEANDO LOS CABOS SI SEÑALIZO ACTUACIÓN | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | 202402 | 0 | 1 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Verificación realizada conforme a la SSA 202320317, detalles en el relatorio en Anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 2.67 | 33 | 0.58
202208468 | STE | 202208466 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 201943 | 23/10/2019 09:26:00 | INCLUIR PTOS CALCULADOS SARTRE REF. RELIG. LINHA MD-VHA1. DISJ.SELETADO ABERTO, DEVE SINALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO DISJ., CONFORME ANEXO 201707590C. OBS: REALIZAR TESTES NA UI04 SE OK IMPLEMENTAR NA UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202349 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado (foram necessários alguns ajustes na execução, devia a atualização na linha VHA após a emissão da SSA, ver anexo). Realizado pela OPUO a validação dos dados em modo simulação, e após a validação, efetuado o cadastro dos pontos no Sistema em produção (AT 202310155). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.25 | 13.25 | 1.5
202209135 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201944 | 30/10/2019 14:04:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. OBS: DERIVAR PARA DAUC CORRESPONTE E SCADA CONFORME PLANEJ. EXECUÇÃO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ajustes nos pontos de supervisão dos painéis de faturamento 4MC, 2ML0910, 3MC1 e 3MC2 conforme previsto. Realizado ensaios em conjunto com laboratório e MEL1, constatando correta supervisão dos pontos nos anunciadores e no Sistema SCC. Os pontos já estão cadastrados na Base de Dados do Sistema SCADA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 1
202209144 | STE |  | T085B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.003-2 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209130 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | REALIZAR LOS ENSAYOS DE CAMPO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR RADAR (COMISIONAMIENTO). ANEXO PLANILLA DE ENSAYOS. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202221 | 202524 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | CONFORME AR/SMI.DT/051/2024 SMIN.DT Y SMME.DT CONCUERDAN FINALIZAR DE LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO RESALTANDO LAS PENDENCIAS DESCRIPTAS EN LAS RNC 1,2,3,4,5,6 Y 7/2020, QUE HASTA LA FECHA NO FUERON RESPONDIDAS OFICIALMENTE POR LA CONTRATADA. LOS ENSAYOS FUNCIONALES NO HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PLANILLA EN ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.17 | 115 | 0.83
202209143 | STE |  | T085A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.001-9 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209148 | STE |  | T085K005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.011-2 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202233 | 202233 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado fallas en los componentes de los sensores como esta en anexo. Se verifico que un sensor fue retirado como indica en anexo. Realizada sustitucion de una placa (Protector contra Sobretensiones (Junction Box)). Despues de sustituir componente la lectura de datos esta normal. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.42 | 7.5 | 0.33
202209147 | STE |  | T085G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.008-1 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209146 | STE |  | T085F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.007-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209145 | STE |  | T085C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.004-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202208198 | STE |  | T085J005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.010-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA ERA INCOHERENTE, NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE SENSOR NULL, POSIBLE AVERIA DEL SENSOR. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914613A) | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.57
202208199 | STE |  | T085L005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.012-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202349 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA DE EM-E-004/3 NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE MV-E-002 INCOHERENTE. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914615A). | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.42
202208201 | STE |  | T085N005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.013-6 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202349 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALORES DE TEMPERATURA NORMALIZADOS LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACAS DE PROTECCION. LECTURAS DE SENSORES NULL, POSIBLE AVERIA DE SENSORES. INFORMAR A SOCC.DT. (EJECUCION DE 201914618A) | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 1 | 0.42
202208200 | STE |  | T085M005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.002-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | VALOR DE TEMPERATURA DE PS-F-009 ERA INCOHERENTE, NORMALIZADO LUEGO DE SUSTITUCION DE PLACA DE PROTECCION. LECTURA DE SENSOR NULL, POSIBLE AVERIA DEL SENSOR. INFORMAR A SOCC.DT. (EJECUCION DE 201914617A) | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1 | 0.42
202208203 | STE |  | T086G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.024-1 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202349 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | SIN SENSOR. CONCORDAR CON SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914634A ) | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.42
202209152 | STE |  | T086C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.020-4 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209151 | STE |  | T086B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.019-7 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209149 | STE |  | T085T005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.017-3 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209150 | STE |  | T086A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.018-5 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202209153 | STE |  | T086D005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.021-6 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202420 | 202420 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Determinado falla de funcionamiento de sensor/es responsabilidad de la SOCC.DT. Componentes y funcionamiento de la UAR en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.5 | 0.08
202208202 | STE |  | T086F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.023-0 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | NO SE REGISTRARON ANORMALIDADES EN LA PLANILLA DE ANEXO DE EMISIÓN. SE VERIFICO LECTURA NULL DEL SENSOR EM-U-016-2-R EN BD LNDB. INFORMAR A SOCC.DT PARA DETERMINAR ACCIONES. (EJECUCION DE 201914632A) | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
202209192 | STE | 202209191 | G035B001 | QUADRO DE MONITORAMENTO CENTRAL - EMC | 2340.002-8 | 201948 | 27/11/2019 08:34:00 | PRESTAR APOIO A EQUIPE MET2 P/ INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) P/ MONITORAR EQUIPO. OBS.DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. UTILIZAR HOSTNAME "EMC_PC". COORDENAR COM IEE4. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202209224 | STE |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 201951 | 22/12/2019 06:06:00 | VERIFICADO DURANTE REDUÇÃO DE CARGA DA UNIDADE GERADORA O ACIONAMENTO DO ALARME "GERADOR POTENCIA ATIVA - FALHA/FALLA CONTROL. UTR" SEM REARME. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202230 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | INSPECIONADO SISTEMA E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 0.5 | 0.03
202209283 | STE |  | M066G014 | MEDIA CONVERTER - UTA05 - CFAP-10 - LAP02 - PI | 1357.006-0 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, RETIRADO EL POWER INJECTOR S/N: FOC1107M6LJ, ENCAMINADO PARA DESCARTE. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.25
202209282 | STE |  | M066G013 | MEDIA CONVERTER - UTA05 - CFAP-09 - LAP03 - PI | 1357.005-8 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, RETIRADO EL MEDIA CONVERTER Y ENCAMINADO PARA DESCARTE. INSTALADO NOVO MEDIA CONVERTER E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.5
202209284 | STE |  | M066H012 | POWER INJECTOR - UTA06 - CFAP-11 - LAP01 - PI | 1357.008-3 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, RETIRADO EL POWER INJECTOR S/N: FOC1107M6JM, ENCAMINADO PARA DESCARTE. INSTALADO NOVO POWER INJECTOR E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.25
202209281 | STE |  | M066E012 | POWER INJECTOR - UTA03 - CFAP-01 - LAP02 - PI | 1357.001-0 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, RETIRADO EL POWER INJECTOR S/N: FOC1107M6KV, ENCAMINADO PARA DESCARTE. INSTALADO NOVO POWER INJECTOR E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 1 | 0.08
202209285 | STE |  | M066H013 | POWER INJECTOR - UTA06 - CFAP-14 - LAP04 - PI | 1357.009-5 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228 | 202346 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO, RETIRADO EL POWER INJECTOR S/N: FOC1107M8UH . INSTALADO NOVO POWER INJECTOR E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.25
202209297 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209298. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209295 | STE |  | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209296. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209305 | STE |  | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209306. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.75
202209299 | STE |  | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209300. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.25 | 0.75
202209301 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209302. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 1.5 | 0.75
202209303 | STE |  | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202439 | 202533 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LA INCONFORMIDAD NO FUE ATENDIDA POR LA EMPRESA CONTRATADA. SE RESUELVE DAR BAJA A LA SSA EN CONJUNTO CON IEE3 CONFORME MENCIONA LA BAJA DE LA SSA: 202209304. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3.5 | 0.75
202207455 | STE | 202208756 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202008 | 17/02/2020 09:22:00 | CONECTAR PONTOS EFERENTES AOS CABOS E71110 E E71111 REFERENTE A SUBTENÇÃO BARRA ESSENCIAL CGCA, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA BD?S E COORDENAR COM ELÉTRICA CONEXÃO E ENSAIOS | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202338 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado baixa da SSA, após finalizar as SSAs derivadas. Realizado ensaio e conexão dos condutores (cabos E71110 e E71111, par 4 - reserva) em conjunto com SMMG, conforme solicitado. Executado ajustes na Base de Dados do sistema SCC com AT em andamento 202300504. Emitida SSA 202300877 para atualização de desenho. Emitida SSA 202300849 para edição de Base de Dados do sistema SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 2.58 | 10.5 | 1.58
202209136 | STE | 202209135 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202017 | 22/04/2020 11:30:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE SSA PRINCIPAL VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202416 | 202416 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada identificação, teste e conexão do cabo conforme solicitado. Realizado ensaios em conjunto com laboratório e MEL1, com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 4 | 1
202207549 | STE | 202209428 | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202018 | 27/04/2020 08:02:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202448 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante apoio para execução da SSA 202417557, foi alterado a descrição conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.59 | 6 | 0.5
202207550 | STE | 202209429 | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202018 | 27/04/2020 08:03:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202448 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Durante apoio para execução da SSA 202417557, foi alterado a descrição conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202208510 | STE | 202208508 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202020 | 11/05/2020 10:58:00 | VERIFICAR REGISTRO RECIERRE EM MARCHA NO MICRO SCADA REFERENTE A FUNÇÃO 79P NOS ENSAIOS PREVISTOS NA SSA 201800481C. OBS: COORDENAR COM MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Equipo actualmente fuera de servicio, localización en proceso de desactivación. Conforme contrato 4500062462 fue puesto en servicio el nuevo gateway RTU560. Durante los ensayos de comisionamiento no fueron detectados problemas similares con el nuevo sistema. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202207514 | STE | 202209322 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202029 | 13/07/2020 15:06:00 | CADASTRAR/ALTERAR TAGS CONFORME ANEXO DISPONÍVEL NA SSA 202002068A. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202238 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada alteração com apoio de CEPEL. Seguem evidências em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 1.75 | 0.25
202207572 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202033 | 13/08/2020 14:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA EN CCR ACTUACIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA DEL PARARRAYO CORRESPONDIENTE AL BAY DE LA LI-220KV-MD-PIH (E20A115) OBS: VERIFICADO QUE EN EL LOCAL NO PRESENTA ANOMALIDAD | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202240 | 202347 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219342, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 10,7ms, 5,8ms e 11,3ms. De acordo com a análise realizada pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos seja maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3 | 0.83
202207573 | STE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202036 | 01/09/2020 16:37:00 | DESCONECTAR CIRCUITO N° 11 DEL CUADRO Y RETIRAR CABLEADO FÍSICO QUE ALIMENTA EL RACK SIRI-INTG-03 CONFORME ANEXO. REF. 6018DFC9551P | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202402 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada desconexión del circuito Nro 11 del tablero QDF-SR02. Emitida solicitud SS-23/2024 para retiro del cable (Ver anexo). | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 2 | 0.67
202207577 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSÓRIOS - CCP | 1016.001-0 | 202039 | 23/09/2020 11:20:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS CAMARAS 112 Y 134 DE LA COTA 225, UNIDADES 9A Y 10 SE ENCUENTRAN CON SUCIEDAD. ANOMALIA: DIFICULTAD DE VISUALIZACION | OUO6 | MEL4 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202233 | 202325 | 1 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | LAS CAMARAS FUERON SUSTITUIDAS CON CT4500064363, ESTA LOCALIZACION SERÁ DESACTIVADA CUANDO FINALICE DEL DESMONTAJE DE LOS DEMAS EQUIPOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.68 | 7.5 | 0.84
202207588 | STE |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSÓRIOS - CCP | 1022.001-6 | 202043 | 22/10/2020 16:37:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°08 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 113 AL 129. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202207594 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°02 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 17 AL 32. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202207595 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°04 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 49 AL 64. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1.66 | 7 | 0.84
202207597 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 06/11/2020 15:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°09 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 129AL 144 | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202207599 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°11 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 161 AL 176. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202207598 | STE |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°05 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 65 AL 80. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | 202325 | 0 | 1 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DISCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. REALIZADA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ESAI REF.: 4500064363. ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DE VIDEO ESTÁ SIENDO REALIZADA CON EL NUEVO SISTEMA. EL EQUIPO SERÁ DESCARTADO Y LA LOCALIZACIÓN SERÁ DESACTIVADA CON OTRA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ DESMONTADOS TODOS SUS COMPONENTES. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 6.5 | 0.5
202208238 | STE |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202047 | 19/11/2020 08:05:00 | CONECTAR CORDÓN ÓPTICO (PROVENIENTE DEL SWITCH ECL 01, UBICADO EN EL RACK ECL DE LA SALA TELECOM 50 HZ) EN EL SLOT 03, CHASSIS CMC1, DEL BEO/DIO-U9A-135C, CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. PROYECTO ETA. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205 | 202318 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conectado cable UTP proveniente del puerto CN04 del Switch ECL 01 del Rack ECL de la sala telecom 50hz, en el puerto 23 del PP02 del Rack UTA01 con destino al puerto Puerto 15 de SW01 de la UTA01, conforme modificación de proyecto. Emitida SSA 202307496 para actualización de diseños. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 6 | 0.25
202207519 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202047 | 19/11/2020 14:15:00 | ATUALIZAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO SIRI, REFERENTE LICENÇAS, PROJETO LÓGICO E CONFIGURAÇOES DO ISE, CONFORME ANEXOS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não |  | 202205 | 202347 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Após comissionamento da ampliação do SIRI (SSA 202314532), revisada documentação e emitidas SSAs de as-built 202316206, 202315795 e 202315796. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.25
202208231 | STE | 202209617 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202047 | 19/11/2020 14:32:00 | ALTERAR DO ELEMENT TYPE DE PONTOS CALCULADOS (SARTRE) PARA QUE SEJAM REGISTRADOS NA LISTA SARTRE, CONFORME ANEXO DA SSA 202009818C. OBS: ESTA ALTERAÇÃO DEVE SER APLICADA NO SISTEMA EM PRODUÇÃO | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232 | 202335 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | A realização deste pedido - alteração o ElementType "SigGraf" para "SARTRE", não ocorre de forma direta. É necessário que ocorra primeiramente a exclusão do ponto SigGraf, e depois a inclusão deste ponto, como SARTRE. Estes elementos integram diversos cálculos dentro do sistema, e é necessário ajusta-los também. Em conversa com o setor que emitiu a SSA, decidi-se por executar este pedido de forma fracionada, com a emissão de outras SSAs. | Dentro do Prazo |  |  | 2 | 11.25 | 0.5
202207607 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202048 | 24/11/2020 11:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MONITOR CON IMAGEN DEFECTUOSA. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202217632 | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 1.5 | 13 | 1.5
202209845 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202049 | 01/12/2020 15:24:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO GATEWAY - COMP3 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS. OBS: PREVIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. DOCUMENTO OFICIAL EM TRAMITAÇÃO, CODIGO A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202238 | 202238 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado puesta en servicio del Gateway redundante conforme solicitado. Realizado os ajustes nos comandos de rearme 86TT e 86BF por meio da SSA 202219865. Mas detalles en anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 11 | 0.5
202209861 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202050 | 11/12/2020 07:30:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO PAINEL 2S-TC CONFORME PLANILHA 64658319322P (SDS-13435). PREVISÃO PARA SEMANA 05/2021, CONFORME AR/ENEE.DT/024/2020. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | 202252 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 2S-TC CONFORME PLANILHA, COSTATADO O CORRETO FUNCIONAMENTO. EMITIDA A SSA 202225123 PARA IEE3 REALIZAR A ATUALIZAÇÃO DO DESENHO. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 2.92 | 136.5 | 2.5
202207625 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202053 | 29/12/2020 13:50:00 | PROVIDENCIAR CORREÇÃO DA FIGURA 2523, ENCONTRADA NO SDM, CLICANDO EMGRAPHICS, EM SEGUIDA, FIGURE, QUE ESTÁ APRESENTANDO MENSAGEM DE ERRO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202250 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no Sistema, não sendo identificado a existência da figura 2523. Realizada a criação de uma figura 2523, e posterior utilização dela no sistema, não sendo encontrado erros na aplicação. Trabalho realizado com a presença do fornecedor SIEMENS, durante a execução da AT 202210178. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 1 | 3.25 | 0.5
202207627 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202101 | 09/01/2021 15:09:00 | LOS SIGUIENTES DOMOS SE ENCUENTRAN CON IMAGEN, PERO SIN COMANDO, SIN PODER DARLE MOVIMIENTO, NI ZOOM: 237 E 234 (ELEV. 225), 239, 195 E 196 (SEMD. EFECTO: SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202218 | 202229 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DE LA MATRIZ DE VIDEO QUE CONCENTRA LAS SEÑALES DE MOVIMIENTO DE LAS CAMARAS TIPO DOMO, EL MODULO RS422 SE ENCONTRABA BLOQUEADO SIN TRANSMITIR SEÑAL DE COMANDO, REALIZADO UN RESTART DEL MODULO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 7 | 0.33
202209917 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 11:56:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO A CADA DOIS MINUTOS DO ALARME "PCU 2 CHANNEL 196 CONFIGURATION FORCEFULLY UPDATED". | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO NA SOLUÇÃO DO EVT. 145. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202209854 | STE | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202104 | 29/01/2021 11:16:00 | REF. RAP 10/2020, ACOMPANHAR ENSAIOS DA 202014077C, E VERIFICAR REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DE PARA-RAIO DA FASE T DA 66KV MD-FI. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | La cuestión de la detección del contador de pararrayos por las DAUCs ya fue abordado en las SSAs 202215210, 202207572 y 202207707. Conforme al relatorio redactado por IMA1 en la SSA 202219342. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.17
202207612 | STE | 202209838 | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202106 | 08/02/2021 15:54:00 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL A EST. DE ENGENHARIA APRESENTA COMPORTAMENTO ANORMAL CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ. COORDENAR SERVIÇOS COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | 202233 | 1 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Neutralizados malwares AUTORUN.INF y ccc.exe responsables del comportamiento anormal de la estación de ingenieria. Realizado backup del sistema previa ejecución del servicio. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 2.33 | 39 | 0.75
202210009 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202109 | 02/03/2021 17:04:00 | AL REALIZAR INTENTO DE ENTRADA MANUAL, QUEDO SELECCIONADO EL PUNTO NRO 5632 "QP.03 RELÉ 50/51 DISJ SAÍDA ATUADO" DE LA UTR630. OBS.: DESELECCIONADO A TRAVES DEL CIERRE DE SESION. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA FOI RESOLVIDO NA SOLUÇÃO DO EVT. 166. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.28 | 1 | 0.03
202207658 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202109 | 02/03/2021 17:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO REARME DO ALARME "CCR_60 SELETOR SINCRONISMO DISJ GRUPO BARRAS A4/B4" MESMO APÓS O FECHAMENTO DO DISJUNTOR 86U15. VERIFICADO LED 28 DO MÓDULO K3 ACESO, NORMALIZANDO CONFORME IOC 10.05. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202330 | 1 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Após análise da ocorrência, verifica-se que o comando de seleção de sincronismo automático do DJ 86U15 ficou preso, mantendo assim o ponto calculado "CCR_60.SELETOR SINCRONISMO DISJ GRUPO BARRAS A4/B4" operado mesmo após o fechamento do DJ, conforme gráfico anexo. O comando de seleção de sincronismo automático dos DJ tipo 1 são do tipo Latch, portanto ocorrência de travamento de comandos são possiveis conforme descrito na DDF anexa, inclusive a IOC10.05 descreve o tratamento destas ocorrências. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 10 | 0.58
202207653 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA IMPLEMENTADO EL PANEL UCI 519 EN EL LOCAL. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | 202229 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | RESPUESTA DE SMIN.DT REF. SSA:202102124B ANTE CONSULTA DEL CASO: "EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESAI, EN TODOS LOS PUNTOS DE ENTRADA A LAS UNIDADES GENERADORAS, EN LA ELEVACIÓN 98, CONTARÁN CON CÁMARAS DOMO. REF. ET 6024-20-15210-E" EN ANEXO ORDEN DE INICIO DE SERVICIO REFERENTE A LA ACTUALIZACION DEL ESAI. ACTUALMENTE EN ANDAMIENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 3.5 | 0.33
202210003 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 NO CONSIGUE CONECTAR DE MANERA ESTABLE CON LA UTA-07. SE HICIERON PRUEBAS DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA 202013070A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202230 | 202243 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.41 | 13.5 | 1.5
202207447 | STE | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202110 | 11/03/2021 10:47:00 | REALIZAR ENSAIOS PROPOSTOS EM ANEXO PARA IDENTIFICAR/CORRIGIR A CAUSA DA FALHA REGISTRADA NA SSA MATRIZ. REGISTRAR INFORMAÇÕES SOBRE OS ENSAIOS REALIZADOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1.5
202210061 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202110 | 11/03/2021 16:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 520 COMM M1 UPD600 L1", REARMANDO AL INSTANTE. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202229 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor UPD 600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) por otro con las mismas características(S/N: 1859/2002) en la SSA 202210062 (D) por Mel1. Equipo normalizado y en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.08
202210065 | STE |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202111 | 15/03/2021 09:15:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202232 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Efectuada conexión conforme planilla en anexo. Verificada correcta actuacion de los puntos. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1.17
202209922 | STE | 202209920 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 16:27:00 | HABILITAR LOGS DEL MODULO OFFSUMM, CONFORME PROCEDIMIENTO DISPONIBILIZADO POR EL FABRICANTE (ABB) VER ANEXO DE SSA 202100559B, REF, A EL PROBLEMA CON LA LISTA DE CONDICIONES ANORMALES (EVT 142) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | PROBLEMA SOLUCIONADO NA CONCLUSÃO DA SSA. 202210348 DO EVT. 142. VERIFICAR ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.07 | 1 | 0.03
202209947 | STE | 202211491 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202111 | 16/03/2021 07:25:00 | IMPLEMENTAR AS ALTERAÇÕES CORRESPONDENTES DA SSA 202101014B NA UTR. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202231 | 202233 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizadas las modificaciones de los puntos de agua pura correspondientes a la UTR 618-1 conforme planilla en anexo. Verificada correcta actuación con CCR. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 7 | 1
202207665 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202111 | 17/03/2021 11:24:00 | SUSTITUIR BATERÍAS CON FALLAS DEL BANCO DE BATERÍAS, REALIZAR ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD DE LA UPS. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202221 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA ejecutada con otra documentación. Ref.: SSA 202204196. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
202207670 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202112 | 26/03/2021 14:31:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE AJUSTE DE COLORES/BRILLO DE LOS MONITORES DEL VIDEOWALL DE FORMA A DEJAR TODOS IGUALES PARA EL USO DE FONDO CLARO | OSO1 | MEL4 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202212 | 202241 | 0 | 1 | DANILO NADAL | Informamos que no existen condiciones para ralizar ajuste de color/brillo en los monitores del Videowall de modo a implementar las nuevas pantallas High Performance, conforme detalles en parecer tecnico del fabricante Mauell en adjunto a la SSA. 202212138 en la cual se explica la NO FACTIBILIDAD de realizar la calibracion de los monitores del Videowall de tecnologia LCD de la marca Samsung que ya se encuentra operativo mas de 50.000 horas en regimen 24x7. | Dentro do Prazo |  |  | 0.65 | 3 | 0.11
202207671 | STE |  | M066L002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA09 - CMC1 | 1344.008-0 | 202113 | 03/04/2021 05:45:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O LED "FAN" DO MÓDULO CMC1 ENCONTA-SE APAGADO. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202251 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue normalizado led FAN despues de destrabamiento del ventilador CMC1. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE | 0.5 | 4 | 0.17
202210140 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202114 | 08/04/2021 08:21:00 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL PDS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202207674 | STE | 202210142 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202114 | 08/04/2021 10:58:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO DE ESTADO DA LINHA IPU-MD2 PERMANECER COM ESTADO ENERGIZADA, ESTANDO A MESMA DESENERGIZADA. VIDE SSA PRINCIPAL. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202338 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realiza a inspeção no Sistema SCC, com ensaio de conectividade de elementos topológicos, com resultados satisfatórios. Verificou-se que além dos elementos topológicos, esta indicação depende de um sinal proveniente do quadro 2F4 (1/14/32 - DAUC-01). Emitida SSA 202314176 para MEL1. Conforme ensaios realizados, obtivemos resultados satisfatórios para esta função, não sendo possível identificar a origem da falha na emissão da SSA. Equipamento liberado, em condições normais de operação. | Dentro do Prazo |  |  | 3 | 21 | 0.67
202208484 | STE | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA APÓS PERDA DE COMUNICAÇÃO. REQUISITO: 201911398A. COORDENAR COM IEE4 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo, conforme SSA 202214600. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202208442 | STE | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA NA PRÓXIMA COMUTAÇÃO. REQUISITO: 201911400A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202239 | 202245 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADA A BAIXA DA SSA DEVIDO AO DESCOMISSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO CONFORME SSA 202216622. | Fora de Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202207678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 13/04/2021 16:03:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ, NO SCADA, INDICAÇÃO NEGATIVA DE CORRENTE NA FONTE EXTERNA E GERADOR. INDICAÇÃO NO UMCC: 0A; INDICAÇÃO SDSC: 0,00A. IMAGENS ANEXAS. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DOS REFERIDOS PONTOS NO BANCO DE DADOS DO SCADA E ENCONTRAM-SE PARAMETRIZADOS CONFORME PROJETO. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE DE CONFIGURAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202207680 | STE |  | T087E006 | MODEM | 1295.003-3 | 202115 | 14/04/2021 12:04:00 | INSTALAR EL MODEM SRM-5A EN LA ESTACION CENTRAL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL MISMO | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202235 | 202242 | 1 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalado modem SRM-5A en la estación central. Se eligió la UAR07 para la realización de la prueba. Se verificó establecimiento correcto del enlace de comunicación. Finalizado periodo de prueba con resultado satisfactorio. Equipo compatible. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 2.83 | 0.25
202210169 | STE |  | T086D | UNIDADE DE AQUISIÇÃO REMOTA - UAR 21 |  | 202115 | 15/04/2021 14:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA DE COMUNICACIÓN DE LA UAR-21 CON LA ESTACIÓN CENTRAL. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202533 | 202536 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA SUSTITUCION DE ANTENA Y EQUIPO DE RADIO EN UAR21 Y ESTACION CENTRAL, CONFORME ORIENTADO POR IEE3 EN DOCUMENTO ANEXO, REALIZADOS AJUSTES REGISTRADOS EN SSA: 202512497 Y 202512498. EL EQUIPO COMUNICA NORMALMENTE. | Fora de Prazo |  |  | 0.75 | 27.5 | 0.75
202208258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202117 | 27/04/2021 08:05:00 | HABILITAR Y COLECTAR LOGS DEL RAS, RDAS, PCU Y PCPMON CONFORME PROCEDIMIENTO DESCRIPTO EN EL EVT 151 PARA ANALIZAR LAS CONTANTES ALARMAS DE FALLAS DE COMUNICACIÓN DE RTU Y CONMUTACIÓN DE CANALES. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA COLETAS DE LOGS DO RAS, RDAS, PCU E PCPMON CONFORME NECESSIDADE ATENDER ANÁLISES DOS PROBLEMAS DE FALHAS DAS REMOTAS COM O SISTEMA SCADA, EVT.151. O EVENTO 151 FOI ENCERRADO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 19 | 183 | 4
202208417 | STE | 202208413 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202118 | 03/05/2021 16:54:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. REFERENTE A SSA 201700318E. CONFORME SSA 201700318D. OBS: REPETIR TESTE, UM GATEWAY POR VEZ. UM NO VERÃO E OUTRO NO INVERNO. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA SIMULAÇÃO DOS REFERIDOS PONTOS, EM CONJUNTO COM PESSOAL DA MEL-1 E DETALHADO NAS BAIXAS NAS SSA'S 202208415 E 202208416 CONFORME RESULTADOS NOS ANEXOS DAS REFERIDAS SSA'S. SISTEMA SEGUE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 3.83 | 0.17
202207700 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202118 | 03/05/2021 18:05:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR 02LI2 NO ACEPTÓ COMANDO DE CIERRE VÍA SCC. OBS: REALIZADO COMANDO DE CIERRE VÍA PANEL CONVENCIONAL CON ÉXITO. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Verificado que fue el interruptor 02LI2 fue maniobrado desde el SCC el 10/06/2023 sin presentar anormalidades. El sistema actualmente se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. | Fora de Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202209951 | STE | 202209950 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | 202222 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO. ABERTA SSA 202212380 PARA CORREÇÃO DO PNTNAM DO PONTO ANALÓGICO 63 QUE ESTAVA INCORRETO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 4.5 | 0.17
202209949 | STE | 202209948 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202226 | 202226 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron modificados los puntos en la UTR 507-1 según planilla anexada. Posteriormente fue verificado con CCR la correcta actuación de cada punto. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 5 | 0.17
202207704 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202119 | 12/05/2021 09:27:00 | INVESTIGAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL CÁLCULOS DO PIAF DO TIPO ?EVENT- TRIGGERED? FORAM DISPARADOS COM ATRASO (10MIN) NO DIA 08/05 0H40MIN. DADOS CORRIGIDOS APÓS EXECUÇÃO DE BACKFILL. DETALHES EM ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202208 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aberto caso no portal de suporte da Osisoft (case 00946391), porém não foi possível reproduzir o problema conforme descrito. Durante análise dos logs não foi possível detectar a causa do problema. Em caso de nova ocorrência, será aberto novo caso com Osisoft/Aveva. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.33 | 4 | 0.33
202207706 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202119 | 12/05/2021 17:50:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A PROTEÇÃO 86TTP NÃO ACEITOU REARME ATRAVÉS DO SCC, REARMANDO ATRAVÉS DO COMANDO VIA MICROSCADA. | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202216 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 3 | 1.5
202210279 | STE |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202119 | 13/05/2021 17:26:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONAMENTO DO ALARME "AUXILIAR CA CD-01 MEDICAO (5MFU) ALIMENT 220VCA - FALHA" SEM REARME. | OUO6 | MEL4 | SANTACRUZ TOÑANEZ, DOMINGO R. | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202238 | 202402 | 0 | 1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | Retirado relé 27F2 conforme ejecución de la SSA 202208268, después de la retirada del relé fue verificado cese del accionamiento de la alarma. Equipo en condiciones normales. | Dentro do Prazo |  |  | 1.67 | 18 | 1
202210281 | STE |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202119 | 14/05/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202230 | 202229 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue sustituido transductor UPD 600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) por otro con las mismas características (S/N: 1861/2002) en la SSA 202210282 por Mel1. Equipo normalizado y en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 0.75 | 0.08
202208269 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSÓRIOS - CCP | 1014.001-1 | 202120 | 17/05/2021 08:09:00 | REALIZAR VERIFICACIÓN Y REORDENAMIENTO DE CABLES COAXIALES EN RACKS DEL SISTEMA ESAI, PARA DAR CURSO A PLAN DE SUSTITUCIÓN DE DVR'S REF. SSA: 202004583A. DISEÑO 6024-DF-C2505, ACTUALIZAR DISEÑO CASO NECESARIO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | 202227 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL REORDENAMIENTO DE LOS CABLES POSTERIOR A LA SUSTITUCION DE LOS DVR'S | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 24 | 0.33
202207707 | STE | 202210276 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202120 | 17/05/2021 10:27:00 | VERIFICAR, DE FORMA CONJUNTA, A NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO DE ATUAÇÃO DO CONTADOR DE PARA RAIOS NO SCC, QUANDO O MESMO É ATUADO.PARA RAIOS DAS FASE S E T DO T03,CONECTADOS A DAUC-01 PELOS CABOS F71073 E F71044. | MET2 | MEL4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202240 | 202347 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Conforme relatório apresentado pela ILA1 na execução da SSA 202219341, os pulsos do contador de para-raios para as fases R, S e T foram respectivamente 7,5ms, 5,4ms e 7,1ms. De acordo com as análises realizadas pela engenharia de manutenção na execução da SSA 201712300A, sugere-se que os pulsos fornecidos pelo contador de atuação de para raios sejam maiores de 7,1ms para serem processados pela DAUC e atuarem no Sistema SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 4 | 1
202210284 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202120 | 18/05/2021 08:01:00 | INSTALAR Y CONFIGURAR AGENTE DE MONITOREO EN LAS VMS DEL SIRI CONFORME ANEXO. COORDINAR EJECUCIÓN CON IEE4. | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202350 | 0 | 1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Servicio no será ejecutado conforme acordado Acta de reunión AR/SMI.DT/0070/2023 - Definición de SSAs de monitoreo de activos digitales del Área Industrial. | Dentro do Prazo |  |  | 0.45 | 0.75 | 0.78
202210308 | STE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202233 | 202234 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacionados a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio. Ref.: SSA 202203614. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10 | 1
202210306 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202237 | 202234 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacionados a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio. Ref.: SSA 202203613. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 10.5 | 1
202210214 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | 202222 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 6 | 0.17
202210220 | STE | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202226 | 202226 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fueron actualizados los puntos en la UTR 507-1 conforme archivo de emision en anexo. Realizado ensayos desde dispositivo primario por MEG1. Fue verificado la correcta indicación durante los ensayos con CCR. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 5 | 0.25
202210228 | STE | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 17, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | 202229 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Modificado os pontos analógicos do sistema de água pura na UTR617-1 conforme pedido. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 13.5 | 1
202210224 | STE | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 15, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Servicio ejecutado con la SSA 202217381. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 2.5 | 0.03
202210232 | STE | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPECCION EN LA UTR, LA ACTIVIDAD PRINCIPAL FUE REALIZADA EN EL BANCO DE DATOS DEL SISTEMA SCADA CON SSA DERIVADA 202216601 | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 1 | 0.33
202209868 | STE | 202207620 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202121 | 25/05/2021 15:32:00 | ALTERAR TABLAS DE DECISION GLOBALES PARA EJUSTE DE MENSAJES REGLAS N-1 NO ENERGIZAR IPU_MD EN SENTIDO INVERSO EN LA COND. DISTURBE. CONF. ANEXO 202014544B. LUEGO DE TEST EN UI04, DERIVAR PARA EL SISTEMA EN PRODUCCIÓN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202338 | 202338 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Trabalho executado em conjunto com AT 202307914. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 5.5 | 0.5
202210337 | STE |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202121 | 26/05/2021 08:46:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229 | 202230 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EFETUADA AS CONEXÃO DOS PONTOS NA UTR CONFORME ANEXO DA EMISSÃO, REALIZADO TESTES DOS PONTO COM RESULTADOS SATISFATORIOS NA CCR/SCADA. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 22.5 | 1
202210344 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 10:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA: EVT 11 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DEFINITIVA DA VERSÃO 4.2.7.155 DO WS500 NO EMS E PDS E O DELAY PASSOU A SER MENOR E DENTRO DO ESPERADO. VERIFICAR DETALHAMENTO NA BAIXA DA SSA. 202210344 E ANEXO DO EVENTO 11 QUE FOI ENCERRADO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 16 | 0.25
202210346 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA: EVT 49 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. (RNCSMDT-30). Ver anexo do Evento. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 7 | 0.08
202210348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202224 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). VERIFICAR ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 6 | 0.08
202210364 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Detalhes em anexo Evt 157. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210360 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DEVIDO AOS RISCOS DE SE REALIZAR GRANDE ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO INTERNO DO NMR5, E AO INTERESSE DA ITAIPU EM MANTER O SISTEMA CONFIÁVEL E COM ALTA DISPONIBILIDADE, DE COMUM ACORDO SE CHEGOU A CONCLUSÃO QUE O EVENTO DEVE SER ENCERRADO. VERIFICAR ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
202210362 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DANILO NADAL | DEVIDO AOS RISCOS DE SE REALIZAR GRANDE ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO INTERNO DO NMR5, E AO INTERESSE DA ITAIPU EM MANTER O SISTEMA CONFIÁVEL E COM ALTA DISPONIBILIDADE, DE COMUM ACORDO SE CHEGOU A CONCLUSÃO QUE O EVENTO DEVE SER ENCERRADO. VERIFICAR ANEXOS. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 1 | 0.25
202210370 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED ?MINUS 1 HOUR? DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58). Detalhes do Evt.141 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210372 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA AÇÕES DE CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE HITACHI/ABB. TODO O DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESTÃO EM ANEXO. O EVENTO 151 FOI FECHADO DE ACORDO COM ATA EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 60 | 239.25 | 10
202210374 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373. Ver detalhes do Evt.173 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.03
202210393 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202122 | 01/06/2021 08:19:00 | INVESTIGAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE INTEGRIDADE NOS DADOS DO PI-SIRI. ESTADO SINCR DA U9A NÃO FOI REGISTRADO NO PI-SIRI EM 31/05 ÀS 17:26. DADOS NO PI NMR5 CORRETOS. NO MOMENTO ESTAVA EM EXECUÇÃO GERAÇÃO DE BD. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202431 | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ESSE PROBLEMA FOI TRATADO NO EVT. 148 (SSA. 202106293B) DO SISTEMA SCADA E ENCERRADO CONFORME ANEXO. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL | 0.25 | 0.5 | 0.25
202210396 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202122 | 02/06/2021 15:30:00 | EXCLUIR DA BASE DE DADOS DE PRODUÇÃO PONTOS DE COMANDOS REF. PROTEÇÃO ALTERNADA E READEQUAR DESCRITIVOS DOS PONTOS DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ANEXO. EXECUTAR APÓS CONCLUSÃO DAS SSAS 202105786A E 202105787A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202341 | 202341 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.75 | 3 | 0.5
202207742 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202122 | 06/06/2021 10:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR CD01 FALHOU/FALLO-LIMITE DE FALHA/FALLA" EN LA CONSOLA NOC, CONMUTANDO PARA EL CANAL PRIMARIO Y NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217 | 202230 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificada a comunicação ok. Consensado com a operação (Pineda) em dar baixa na SSA pois a comunicação está ok e o alarme não voltou a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 2 | 0.08
202210409 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED. Detalhes do Evt.44 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210407 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso. Detalhes do Evt.40 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210411 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Em reunião ENES, sobre encaminhamento de Eventos, foi definido com as áreas envolvidas que este evento pode ser fechado, considerando que é a forma padrão como o NMR5 trabalha, segundo o fabricante, e qualquer ação seria considerada uma alteração de software. Detalhes do evento em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.08
202210467 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202124 | 16/06/2021 11:21:00 | RETIRAR EQUIPAMENTO DEL SCADA NMR3 DEBIDO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCADA A LA VERSION NMR5. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202433 | 202433 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EQUIPAMENTOS DO SCADA NMR3 RETIRADOS DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELO NMR5. ENVIADOS PARA DESCARTE COM AS SEGUINTES DM. 70025066; 70024752; 70024749; 70024438; 70024445; 70024446; 70024337 E 7002412. | Dentro do Prazo |  |  | 0.25 | 3 | 0.25
202210469 | STE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202124 | 17/06/2021 08:57:00 | CONECTAR LOS CONTOS CONFORME ANEXO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL SIST. DE REFRIG. DE LOS TRAFOS T4/R4. REF DPS-8. OBS: 1- COORDINAR CON SMMT. 2- DERIVAR PARA DB DE SCC Y SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202327 | 202347 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado nova inspeção no quadro, sendo localizado os cabos E64001, E64002, E64004 e E64005. Realizado ensaio e conexão dos cabos em conjunto com SMMT, e ajustes da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Emitida SSA 202318986 para adequação dos pontos no Sistema SCADA. Ajustes na Base de Dados do SCC efetuado com AT em andamento 202308828. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 2.83 | 10.5 | 1.83
202210482 | STE |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | 202301 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado durante o comissionamento que quando há perda de comunicação com os IEDs, os pontos referentes ao IED ficam inválidos no SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 6.75 | 0.25
202210483 | STE |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202232 | 202301 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado durante o comissionamento que quando há perda de comunicação com os IEDs, os pontos referentes ao IED ficam inválidos no SCC. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 5.25 | 0.42
202210468 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202125 | 21/06/2021 15:38:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA SWITCH SFP INCOMPATIBILITY FOR DIRECT INTEGRATION WITH TCP / IP RTU. EVT 153. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | -Realizada instalação dos novos SFP's, realizado testes de funcionalidade e as UTR’s 506 e 506-1 com seus respectivos canais PRI e ALT juntamente com as UTR’s 524 e 624, encontram-se operativas via BITRTSW1 e BITRTSW2 conforme projeto original. -Substituido 2 pares de fibra canais ALT da UTR506 e 506-1. -Colocado em SHUTDOWN as interfaces G2/38, G2/39 e G2/40 dos switches BITCOSW1 e BITCOSW2 e nomeados como SPARE. -Retirado cabos e conversores que estavam sendo usados de forma provisória. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 28.5 | 2.25
202207756 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202125 | 22/06/2021 08:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DJ 44L33 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO VIA SCC. MENSAGEM DE "ERROR DEL SISTEMA EN EL CONTROLE DE RED". OBS.: ACEITOU COMANDO VIA LOCAL (MICROSCADA). | OUO7 | MEL4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.2 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233 | 202235 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado manobras de abertura e fechamento do disjuntor 44L33 desde o sistema SCC, obtendo resultados satisfatórios. Ensaios realizados durante ensaios de comandos do novo Gateway de comunicação RTU560. Equipamento em condições normais de funcionamento, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 9.5 | 0.67
202210501 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REFERENCIA: EVT 98. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098. Detalhes em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210505 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO PARA 21.0.2 E O PROBLEMA NÃO VOLTOU A OCORRER. O EVENTO 158 FOI ENCERRADO DE ACORDO COM ATA 44/2023. VERIFICAR DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 131.5 | 1
202210503 | STE |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202311 | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Em reunião ENES com a Contratada sobre encaminhamento de eventos, foi acordado verificar a E.T sobre este item. Sendo verificada, não foi encontrado nenhum item explicito sobre o assunto, a não ser o genérico sobre estar compliance com as políticas de segurança da IB, que ainda não estão bem definidas. Considerando que há outros meios de se executar o backup do PDS e há limitação da ferramenta Data Protector decorrente da forma como foi configurado o ambiente PDS (em outro domínio). Ver anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.42 | 4 | 0.08
202210518 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43. Detalhes do Evt. 68 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210528 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EVENTO 75 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210529, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.25
202210526 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE.". REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EVENTO 73 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210527, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202210512 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EVENTO 65 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210513, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.08
202210520 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EVENTO 69 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210521, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 7 | 0.08
202210524 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O EVENTO 70 FOI BAIXADO CONFORME A EXECUÇÃO DA SSA. 202210525 E DE ACORDO COM AR/ENES.DT/044/2023. DETALHES EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 9 | 0.25
202210522 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A. Maiores detalhes do Evt.70 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.5 | 0.03
202210507 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Adaptadores comprados, testados e instalados con exito. Maiores detalhes do Evt.27 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1 | 0.03
202210514 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38). Detalhes do Evt.66 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35. Detalhes do Evt.64 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210516 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41. Detalhes do Evt.67 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1 | 0.03
202210530 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi. Detalhes do Evt. 77 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.5 | 0.03
202210532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DANILO NADAL | EVENTO 80 FECHADO DE ACORDO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202210533, ATA DE REUNIÃO 44/2023 E DETALHES DO EVENTO EM ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.33 | 9 | 0.25
202210534 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento. Detalhes do Evt. 81 em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 1.5 | 0.03
202210601 | STE |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202128 | 15/07/2021 17:26:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE INTERMITENCIA EN LA CONEXIÓN ENTRE EL AP LAP01 Y EL SWITCH DE LA UTA-08. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202229 | 202243 | 0 | 1 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificada falla en la conexión del LAP debido a patch cord dañado y tomada RJ45 con visibles problemas de ajustes/fijación. Fue retirado el patch cord dañado e instalado uno nuevo en su reemplazo. Reajustada toma RJ45. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1.08 | 7 | 1
202210647 | STE |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202130 | 29/07/2021 09:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 520 COMM M2 UPD600 L4", REARMANDO AL INSTANTE. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202235 | 202241 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Fue realizada alteración de configuración en la UTR para adecuar parámetros al transductor Kron MULT-K 05. Fue realizada alteración en la base de datos del sistema SCADA con SSA 202219556. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 33 | 0.67
202207824 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202131 | 04/08/2021 12:07:00 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PUERTA DEL ACCESO AL DIESEL DEL VERTEDERO PERMITE LIBRE ACCESO DE PERSONAS, LA CERRADURA NO FUNCIONA | OUO5 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202233 | 202233 | 1 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Efetuado ajustes e regulagem na trava eletromagnética. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE | 1.5 | 11 | 1
202207868 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202132 | 10/08/2021 10:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALERTA DE ALTA TASA DE UTILIZACIÓN DEL DISCO C: EN EL SER. BITHIS1 IDENTIFICADA EN EL WUG. FAVOR PRIORIZAR ATENCIÓN DADO QUE AL RITMO ACTUAL EL DISCO SE LLENARÁ PARA EL 10/09/2021. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS DENTRO DA PASTA C: QUE ESTAVAM ENCHENDO O DISCO. VER ANEXO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.28 | 1.5 | 0.03
202207917 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 16/08/2021 16:16:00 | VERIFICAR MOTIVO DE NÃO REGISTRO DE PONTOS SOE DA RTUNO 102. OBS: EM JUL 2020 TIKET SIEMENS,CORRIGIDO NO SCC E REGISTRADO NO NMR3,CONF. ANX. VERIF. E COLETAR INFORMAÇÕES DIF. TIPOS PTO P/ REGISTRO DE EVT COM ABB. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202229 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E COLETADA INFORMAÇÕES PARA ABERTURA DO EVT. 201 PARA ABB. VER ANEXO. | Dentro do Prazo |  |  | 1.25 | 60 | 0.25
202208280 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 17/08/2021 11:34:00 | VERIFICAR MOTIVO ALGUNL PTOS 4WAY APRESENTAM VALOR INDEF NO LUGAR DE ABIERTO. OBS: ANTES JULHO ESTAVA CORRETO. VER ANX. SE NÃO IDENTIFICAR MOTIVO COLETAR INFORMAÇÕES PARA GERAR NÃO CONFORMIDADE. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202330 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi realizado levantamento dos últimos 180 dias dos pontos informados no anexo "SOE-Jul-to-Oct-Analisis.xlsx", todavia verificou-se apenas uma ocorrência de valor inválido porém com correspondência com a colocação da base de dados do dia 18/05/2023. | Dentro do Prazo |  |  | 0.67 | 12.5 | 0.58
202210790 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 18/08/2021 17:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B E 202109799B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202206698. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 30.5 | 0.42
202210791 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 18/08/2021 17:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B, 202109799B E 202110299A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202222 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.1 | 1.25 | 0.02
202210752 | STE | 202210751 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E71049 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 10 | 0.33
202210800 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | 202221 | 0 | 0 | DANILO NADAL | SERÁ EXECUTADO NA SSA. 202213383. | Dentro do Prazo |  |  | 0.12 | 0.25 | 0.03
202210799 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B E 202110024B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 3.5 | 0.58
202210754 | STE | 202210753 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E72040 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 10 | 0.25
202210835 | STE | 202210834 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 27/08/2021 14:58:00 | ALTERAR ALARMAS DOS ANTIGOS PAINEIS ANTINCENDIO REFERENTE AOS MOTOCOMPRESSORES E DE THP SUBISTITUIDOS POR CONTRATO 4500056213, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA SCADA E COORDENAR EXECUÇÃO C/ EQ.PRIM. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202342 | 202535 | 0 | 2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Confirmado que o ajuste na Base de Dados foi realizado conforme solicitado. Realizado durante a execução da SSA 202316909 (SMMT.DT) o ensaio dos pontos, confirmando correta atuação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 3.5 | 0.92
202207940 | STE |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202136 | 10/09/2021 15:12:00 | ELIMINAR NO GATEWAY PONTO DE FALHA DE SINCRONISMO GPS C/ PL-70. REF. SSA 202107655A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | 202438 | 0 | 1 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi atualizado o descritivo do ponto para "Reserva" conforme orientado na execução da SSA derivada da IEE3 202216573. | Dentro do Prazo |  |  | 2.17 | 9 | 1.25
202207941 | STE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202136 | 10/09/2021 15:15:00 | SIMULAR PONTOS PARA ATESTAR RECEBIMENTO NO SCADA VIA SCC APÓS MAPEAMENTO. REGISTRAR ATUAÇÃO NO SCADA EM PLANILHA E ANEXAR À BAIXA DA SSA. COORDENAR COM SSAS 202111218A E 202111219A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202209 | 202303 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo (Contrato 4500062462). Durante los ensayos de puesta en marcha del nuevo sistema no fueron detectadas anormalidades durante la simulación de actuación estos puntos. Ref.: SSA 202215674. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 14 | 1
202210924 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR PATCH CORD DE FIBRA EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC50-SWC01-1(SIRI CORE 1/5) CON EL RACK SIRI CORE 1/4 (DGO ESP-U9A-135A) SEGÚN DISEÑOS ANEXOS. OBS: PATCH CORD ESTÁN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conectado patch core de FO EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC50-SWC01-1(SIRI CORE 1/5) CON EL RACK SIRI CORE 1/4 (DGO ESP-U9A-135A) conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.25 | 0.17
202210923 | STE |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR CON PATCH CORE DE FIBRA, EL RACK CORE 1/4 (DGO ESP-U9A-135A) CON EL RACK CPD 01 (DIO 03)SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. OBS: LOS PATCH CORDS DE FIBRA SE ENCUENTRAN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conectado patch core de FO entre los racks CORE 1/4 (ESP-U9A-135A) y el Rack CPD 01 (DIO 03) conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.5 | 0.17
202210925 | STE |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR CON PATCH CORE DE FIBRA, EL RACK CORE 2/4 (DGO ESP-U10-135A) CON EL RACK 02 FIBRACEM (DIO 10) SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. OBS: LOS PATCH CORDS DE FIBRA SE ENCUENTRAN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202337 | 202337 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conectado patch core de FO entre los racks CORE 2/4 (ESP-U10-135A) y el Rack 02 FIBRACEM (DIO 10) conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.42 | 0.17
202210926 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR PATCH CORD DE FIBRA EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC60-SWC01-1(SIRI CORE 2/5) CON EL RACK SIRI CORE 2/4 (DGO ESP-U10-135A) SEGÚN DISEÑOS ANEXOS.OBS: PATCH CORD ESTÁN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202337 | 202338 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Conectado patch core de FO EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC60-SWC01-1(SIRI CORE 2/5) CON EL RACK SIRI CORE 2/4 (DGO ESP-U10-135A) conforme diseños adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.42 | 0.17
202207955 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202138 | 21/09/2021 11:49:00 | CONECTAR CABOS REFERENTE A SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) COORDENAR COM MEL1. 2) DADOS PARA BD SERÃO ENCAMINHADOS POR OUTRA SSA, AGUARDANDO DEFINIÇÕES DA OP. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230 | 202418 | 0 | 1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção na DAUC02, sendo identificado existência dos condutores nos bornes X215:22 e X215:25 conforme planilha anexa. Realizado ensaio em conjunto com SMIL, sendo constatado que as sinalizações de supervisão CA e CC dos medidores do painel de respaldo LINEA 3 sinalizaram conforme esperado no anunciador correspondente e no Sistema SCC (estavam invertidos os alarmes, sendo corrigido). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 5.17 | 5 | 1.33
202207956 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202138 | 22/09/2021 07:56:00 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE REDES, FIREWALL Y CREACIÓN DE GRUPOS CONFORME PROYECTO, COMPLEMENTANDO EL ARCHIVO ANEXO DE LA SSA 202108727A | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202208 | 202228 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme anexo de emissão. Algumas configurações/alterações adicionais foram necessárias, detalhadas em anexo de execução. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 8 | 0.08
202207982 | STE | 202211042 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202142 | 18/10/2021 08:22:00 | INVERTER SINALIZAÇÃO DE PONTOS ASSOCIADOS A SUPERVISÃO DE BOBINA DA NOVA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SE-MD (ORIGEM 2S-TC). DESCONSIDERAR OS PONTOS QUE JÁ POSSAM ESTAR COM O CAMPO INVERT=1. DETALHES NO ANEXO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202216 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
202208000 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 22/10/2021 11:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO LA SELECCIÓN DEL RECIERRE (79) DE LA LINEA LI MD-IRY DESCONECTADA, INDICA EN LA PANTALLA "PROCYO34" CONECTADO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202326 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que a indicação de 79-P e 79-A desconectado da LI MD-IRY esta correta na tela PROCY034, conforme imagem anexa. O religamento foi desconectado a pedido da ANDE e a informação do status exibido no SCADA foi confirmada com a operação da SEMD. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE | 0.33 | 1.25 | 0.33
202208017 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202143 | 29/10/2021 17:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PONTO DE ESTADO "C2 SUBTENCIÓN VCA" ESTÁ INVÁLIDO NO SCADA. RTU NAME: SEMD1 POINT NUMBER: 1232. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADA DUPLICIDADE DO REFERIDO PONTO NA BASE DE DADOS DO SCADA COM O PONTO 1198 DA REMOTA 102. SERÁ ELIMINADO NA SSA. 202212116. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.1 | 0.75 | 0.02
202208018 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:02:00 | CADASTRAR PTOS DE SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) CONEXÃO CABOS ATRAV. 202111648A 2)DERIVAR PARA O SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | 202233 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da Base de Dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.83 | 6 | 0.83
202207657 | STE | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202144 | 01/11/2021 09:04:00 | REF. RAO 20/2020:VERIFICAR E COMPARAR O GW E EQPTOS ENVOLVIDOS NA SUPERVISÃO QTO AO SINCRONISMO DE TEMPO EM RELAÇÃO AO SCC, VER ANEXO. VERIFICAR PTOS ATUAIS E/OU SIMULAR PTO PARA COMPROVAR FUNCIONAMENTO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210 | 202246 | 0 | 1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA dada de baja debido al descomisionamiento del equipo. Ref.: SSA 202214223. | Dentro do Prazo |  |  | 1.5 | 13 | 1.5
202208053 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202145 | 10/11/2021 16:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O WS500 DA CONSOLE BITCON24 FREQUENTEMENTE PERDE CONEXÃO COM O SERVIDOR, RECONECTANDO AUTOMATICAMENTE LOGO EM SEGUIDA. VER MENSAGENS ANEXO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202224 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃOQINSPEÇÃO NOS LOGS E NÃO ENCONTRADA MAIS PERDA DE COMUNICAÇÃO DO APLICATIVO WS500 COM O SERVIDOR. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.2 | 1 | 0.03
202208054 | STE |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202145 | 11/11/2021 10:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DA AT 202109663, O DISJUNTOR "Q3" NÃO FORNECEU TENSÃO ÀS CARGAS DA BARRA 2 APÓS A PRIMEIRA MANOBRA. FEITA UMA NOVA MANOBRA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM SUCESSO. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202231 | 202233 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada manobra de interligação das Barra A e B da Barra Vital, com o fechamento do disjuntor Q3, verificando-se correto funcionamento do dispositivo. Equipamento em condições normais de funcionamento, liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 1.33 | 5 | 0.83
202207952 | STE | 202207951 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202145 | 12/11/2021 14:52:00 | VERIFICAR ATUAÇÃO DE PONTOS EM ANEXO COMO SOE NO SCC. CASO ESTEJAM, CONFIGURAR PONTOS PARA NÃO ATUAREM NO SOE CONFORME PADRÃO DE DEMAIS PONTOS DE MESMA CATEGORIA. VER TAMBÉM 202111527B. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205 | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1.25 | 0.58
202211329 | STE |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202146 | 17/11/2021 16:50:00 | HABILITAR TIMEOUT DE EXEC NA SWITCH , HOJE DESABILITADO, PARA 90 SEGUNDOS (EXEC TIMEOUT 1 30). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202306 | 202306 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Habilitado timeout exec no switch | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.08
202211328 | STE |  | T066A011 | SWITCH MTXSW50 | 2999.001-1 | 202146 | 17/11/2021 16:50:00 | HABILITAR TIMEOUT DE EXEC NA SWITCH , HOJE DESABILITADO, PARA 90 SEGUNDOS (EXEC TIMEOUT 1 30). | IEE4 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202430 | 202430 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado para line con 0, line vty 0 4 e line vty 5 15 | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 0.75 | 0.17
202211336 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202146 | 18/11/2021 10:12:00 | REALIZAR EL DESMONTAJE DEL CONTROL DE ACCESO Y LA CÁMRA ASOCIADA INSTALADOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO DEL PRIMER PISO (ENCA.DT), DEBIDO A MODIFICACIONES DE LA SALA. SOLICITADO POR LA ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | 202229 | 0 | 0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Realizado a desinstalação e a instalação da câmera do arquivo técnico no primeiro piso do edifício de produção. | Dentro do Prazo |  |  | 1 | 19.5 | 1
202208067 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202146 | 18/11/2021 15:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SECCIONADORA A2LI1 ESTANDO CERRADO EN EL CAMPO ACCIONO EN EL SCC TAG NE. | OUO7 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.2 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234 | 202328 | 1 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La seccionadora a2LI2 fue maniobrado desde el SCC el 07/11/2022 sin presentar anormalidades. El TAG NE aparece en el par de mensajes del registro de señales, cuando algún comando no es ejecutado y puede deberse a varias causas, dicha causa actualmente no puede ser identificada. No obstante, conforme registros de últimas maniobras del equipo en cuestión, el mismo está operando normalmente. | Dentro do Prazo |  |  | 0.5 | 1 | 0.5
202208109 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202149 | 06/12/2021 00:01:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACCIONO EN EL SCC LA ALARMA "TRAFO TRB-02 SUBTENSION ACTUADO" DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL INTERRUPTOR 52H QUE ALIMENTA EL TRB-02 | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202235 | 202239 | 1 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo verificado correta supervisão do ponto "SEMD/23kV/TR02/CE01 - TRAFO TRB-02 SUBTENSION ACTUADO ". Não foi possível identificar motivo do não acionamento do alarme na data de emissão da SSA. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL | 0.58 | 5 | 0.67
202208110 | STE |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202149 | 06/12/2021 10:37:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS TRENDMICRO DO SIRI CONFORME PROJETO LÓGICO ANEXO AS SSAS 202108667A E 202108668A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202232 | 202234 | 1 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada instalación de antivirus conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  | 0.17 | 7 | 0.17
202207972 | STE | 202211012 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202149 | 06/12/2021 10:38:00 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM ALTERACIONES/INCLUSIONES EN LA SOSTAT, SOANLG, SORPAR, SORCAL, SORFOR Y SOFLLW PARA SUPRESION DE ALARMA NORMAL EN PARTIDA DE UNIDAD. CONF ANEXO DE LA SSA 202112061A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202202 | 202220 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO NO BD 105 QUE SE ENCONTRA NO DTS CONFORME EMAIL EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  | 0.23 | 9 | 0.03
202208126 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202150 | 13/12/2021 09:50:00 | FAVOR RESTAURAR HISTÓRICO EN EL PI-SIRI DE LOS TAGS ANEXOS EN LA PLANILLA. ACTUALMENTE LOS TAGS(PI-SIRI) NO CUENTAN CON TODO EL HISTÓRICO DISPONIBLE EN EL BITHIS1(VER IMÁGENES ADJUNTAS) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202225 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado restauração do histórico dos tags em anexo. | Dentro do Prazo |  |  | 0.15 | 5 | 0.2
202208171 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 14/12/2021 07:37:00 | INCLUIR E ENSAIAR PONTOS DE 50/62BF PROVENIENTES DA REMOTA 2S-TC (RTU07) REFERENTES ÀS PROTEÇÕES DOS TRAFOS T1-T4 E T6-T7. OBS.: COORDENAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NO GATEWAY COM SSAS 202112654A E 202112655A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | 202223 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a inclusão na base de dados dos pontos de supervisão 50/62BF, conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA (painel 2S-TC). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  | 0.92 | 6 | 0.42
202100175 | SES |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:35 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202202 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION. EL PROBLEMA NO FUE RESUELTO. SE EMITIRA OTRA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO. (OBS, FUE EJECUTADA EL EL PERIODO PROGRAMADO). | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.17
202100226 | SES |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202151 | 20/12/2021 02:31:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTOS ANALÓGICOS INVÁLIDOS DEL 1 AL 29, NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202205 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Reinicialiación del panel, no encontrandose anormalidades en los puntos de supervisión | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202100477 | SES |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202152 | 27/12/2021 10:37:22 | Verificar motivo de actuación de alarma "SUPERV/CONTR UN COMANDO DE PARADA ACCIONADO Falha/Falla Exec/Ejec. Control UTR ULP-08" luego de accionar comando de parada de la unidad en el SCADA. Obs.: Fue realizado otro comando de parada con suceso. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202152 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO JUNTAMENTE COM CCR E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE PARA O COMANDO DE PARADA DA UN8. NO DIA DE HOJE, 29/12/2021, FOI REALIZADO COMANDO REAL DE PARADA DA UNIDADE E O PROCEDIMENTO OCORREU SEM ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDILÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMETO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200126 | SES |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 05/01/2022 14:13:33 | Verificar y corregir inconsistencia en diagrama de interconexión de la UTR 633 (6006-DC-7436-P) referente a la interconexión con el panel TBP-02 (6279DC00100) cable de interconexión F6X-0004. Estos puntos están relacionados con los siguientes puntos analógicos que están en el SCADA NMR5: RTUNO PNTNO BITBYT SUBNAM PNTNAM 39 6 6 SSAA_60 TB_02 POTENCIA ATIVA 39 7 7 SSAA_60 TB_02 POTENCIA REATIVA | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | 202201 | 0 | 0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la UTR y el diseño, encontrandose discrepantes debido a una mala identificación. Emitida SSA 202200155 para actualización del diseño 6006DC07436P. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202203122 | SES |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202209 | 03/03/2022 11:13:56 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos, normalizando sin intervención 20 minutos después. Obs.: El evento ocurrió luego de Failover del SCADA. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202210 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Verificado y constado el correcto funcionamiento de los puntos relativos a la UTR-623. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202203448 | SES |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202210 | 08/03/2022 17:02:52 | Verificar/motivo por el cual actuaron de manera intermitente las alarmas " ECE SWITCH SWT-ST/GPS/ ESTACION DE ING FALLA" ; "ECE SWITCH SWT- PP FALLA INTERNA ACTUADO" ; "ECE SWITCH SWT- PA FALLA INTERNA ACTUADO". | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202210 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Solicitud esta siendo atendida a través de la SSA 202102737A. Actualmente en análisis del fabricante. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202202459 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 11/03/2022 16:36:03 | Verificar motivo por el que existe discrepancia de valor de potencia reactiva en los datos del SCADA referente al RTU69 Punto 33. Conforme se indica en el anexo. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202215 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Puede verse en el histórico del PI que los valores del punto GERADOR POTENCIA REACTIVA (MDGE) siempre tuvo un valor diferente a las otras dos medidas de potencia reactiva. Conforme conversado con MEL1, ya está prevista la sustitución de este medidor por lo que se dará de baja esta SSA. | Dentro do Prazo |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO |  | 1
202204001 | SES |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202211 | 17/03/2022 11:05:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de trabajos programados en los servidores PCU1/2, los puntos relativos a la UTR623 quedaron invalidos. Obs: Sr. Humberto MEL4 en conocimiento. | OUO5 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202213 | 0 | 0 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA FORA DE SERVIÇO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202204439 | SES |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202212 | 24/03/2022 08:30:46 | Apoio para verificação de alarme intermitente "GERADOR FREQUENCIA ION-1 - LIMITE INFERIOR 45HZ", conforme SSA 202204125. Obs.: Não constatadas anormalidades na medição local de frequência. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | 202215 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA COMUNICAÇÃO DA REMOTA UTR612 COM O ION-7300. VERIFICAR EM ANEXO OS DADOS GRÁFICOS DOS PONTOS QUE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO MODBUS ENTRE UTR X ION. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202207096 | SES |  | T085A003 | DATALOGGER | 1286.001-5 | 202219 | 09/05/2022 17:04:05 | Acompañar a la empresa CAMPBELL en conjunto con la ENES.DT para levantamiento de campo del Sistema ADAS. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202229 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompañamiento a la empresa CAMPBELL en conjunto con la ENES.DT para levantamiento de campo del Sistema ADAS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 42
202207362 | SES |  | T085F008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSÓRIOS | 1288.007-5 | 202219 | 13/05/2022 09:38:24 | Verificar falta de alimentação CA na UAR-06. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202229 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado com a operação que o disjuntor CA que alimenta a UAR-06 estava aberto. Disjuntor foi fechado pela operação e a alimentação normalizou. Em anexo imagem do Zabbix de quando a alimentação CA retornou e a bateria voltou a ser carregada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202212616 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 29/05/2022 22:01:28 | Verificar motivo por el cual la UTR SEMD1 no conmutó al canal 195 (ALTER) al momento de colocar el canal 67 (PRIME) en OUT, maniobra realizada al verificar punto inconsistente en la pantalla de protecciones de la linea "LI MD-PIH" efectuado intento de SCAN con error de "Invalid demand request - RTU/PCP channel is out service or failed" devido a esto se procedió al intento de transferencia del canal sin éxito, al colocar nuevamente en servicio el canal 67 verificado normalización del punto. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202225 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E COMUTAÇÃO DOS CANAIS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202213481 | SES |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISIÇÃO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202223 | 10/06/2022 05:38:57 | Verificar motivo por el cual la DAUC-01 pasa a estado "Operational State Down" con pérdida de informaciones en el SCC, durante accionamiento de las alarmas de "CChan2 - Channel Error Receiv" (AT202204265). | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202224 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Evento relacionado a la AT: 202204265 en ejecución. Referencias SSAs 202202762, 202211951. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202216798 | SES |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202231 | 01/08/2022 09:46:40 | Verificar e solucionar motivo de alguns pontos referentes a UTR 616-1 permaneceram inválidos, após execução de Failover do SCADA. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202232 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA UTR 616-1, EN CONJUNTO CON OPERACION. PUNTOS EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202216797 | SES |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202231 | 01/08/2022 09:46:48 | Verificar e solucionar motivo de alguns pontos referentes a UTR 617-1 permaneceram inválidos, após execução de Failover do SCADA. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202232 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DE LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA UTR 617-1, EN CONJUNTO CON OPERACION. PUNTOS EN CONDICION NORMAL. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202216844 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202231 | 01/08/2022 15:58:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual el dia 01/08/2022 a partir 14:47h verificado pérdida de informaciones en las UTR´s del canal primario conmutando las Unidades del sector 50Hz y 60Hz manual en el CAG y CAT, la conmutación automática del canal primario para el secundario ocurrió sin éxito, permaneciendo informaciones invalidas. Obs: Realizado conmutación forzada para el retorno del funcionamiento del canal primario y alternado. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202231 | 0 | 0 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Acompañamiento a operadores en la verificación de alarmas, estado de puntos y normalización comunicación de UTR del sistema SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202216951 | SES |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202231 | 02/08/2022 17:57:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó de forma intermitente y con posterior rearme la alarma "2S-TC ESTACION/GPS/GTWs/SWITCH FALLA INTERNA". | OUO7 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202231 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Alarma se produjo debido al acceso a los equipos. Trabajos relacionados al comisionamiento del T04/R04. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202217757 | SES |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202233 | 15/08/2022 22:15:06 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o módulo CP1 esta com o led de erro acesso. | OUO7 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202233 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La indicación en la CP1 es debida a que la RTU560 correspondiente al 2S-L34 aún no está conectada al SCC, actualmente el MicroSCADA es el sistema conectado al SCC. La RTU560 está aún en fase de comisionamiento. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202218055 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 22/08/2022 11:28:01 | Verificar motivo por el cual durante el procedimiento de cambio de base del SCADA NMR5 (DB1 para DB2) la remota del ECCANDE presentó una intermitencia considerable. Al instante de cambiar de bases las señales del ECCANDE reportaron error de telemetría y permanecieron en esa condición. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202235 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 A REMOTA ECCANDE ENCONTRA-SE EM ESTADO "IN" PELO CANAL "ALTER" E NÃO HÁ NENHUM ALARME DE INSTABILIDADE DE COMUNIAÇÃO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202218960 | SES |  | D043J006 | GATEWAY - GW60 | 2980.002-3 | 202236 | 08/09/2022 09:03:49 | Realizar atualização de firmware para a versão R150-V1 devido vulnerabilidade relatada no boletim de serviço 2022.29 conf. anexos SSA 202218919 Conforme recomendação da SEL, realizar todas as atualizações intermediárias na sequência: R135-V3 -> R140-V0 -> R145-V4 -> R150-V1. Obs.: Executar em campo após ensaios no sobressalente (SSA 202218919 - S098T011 - 2980.003-5). Obs.2: Firmwares se encontram em "P:\Automatizacion\C43F - Linhas 500kV 50Hz GIS" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202335 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Posterior al ensayo en laboratorio fue actualizado el firmware a la versión R150-V1 conforme solicitado. Procedimiento empleado durante la ejecución del trabajo en anexo. Fue necesario instalar en la EE una versión de navegador compatible (Firefox 101.0) con la nueva versión de firmware, también se procedió a actualizar la versión de RTAC a la versión 1.34.150.1500, para poder convertir la versión del proyecto a la versión firmware solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202219717 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 20/09/2022 17:56:31 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 05U07 não aceitou comando de fechamento/sincronismo via SCADA apresentando a mensagem de "FALLA CONTROL". Obs.: efetuado o fechamento do disjuntor via convencional. Efetuado Restart do SCADA dentro da ATE 202208187. | OUO5 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Informado pela operação que o disjuntor 05U07 foi comandado com sucesso no dia 29/10 às 14:49. Devido ao sucesso do comado em 29/10, não serão necessário mais testes. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202219957 | SES |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202238 | 23/09/2022 15:22:34 | Verificar motivo por el cual las tags creadas en el ultimo DB de fecha 30-08-2022 estan presentando un retraso de mas de 5 minutos en actualizacion de los datos en el PI-SIRI. Ver evidencias en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202241 | 0 | 0 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | VERIFICADO QUE ATRASO ESTAVA ACONTECENDO POR CONTA DO HISTORY RECOVERY NO SISTEMA SIRI ATRAVÉS DA SSA. 202218688. DURANTE O RECOVERY, O SISTEMA FICAVA SOBRECARREGADO E POR ISSO O RETRASO. APÓS FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202221713 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202243 | 27/10/2022 23:41:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo falla en el canal principal de todas las UTR´s del SCADA en la fecha 27/10/22; a las 20:18h. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202249 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Foi verificado que a falha das UTRs IEC101 com comutação para todos os canais alternados ocorreu devido a crash do executável x89.exe no PCU1. O sistema NMR5 em geral se recupera deste tipo de falha, não necessitando de intervenção da manutenção. Os logs da falha e o arquivo crashdump foram coletados e a ocorência foi informada ao fabricante. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202221850 | SES |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202244 | 31/10/2022 14:09:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a pasta do "file sharing" (own coud) do ambiente PDS não está sincronizada com o ambiente SCADA/PDS. Ver imagem anexa. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que o aplicativo ownCloud não inicializou no servidor BITPDORA1. O aplicativo onwCloud foi inicializado e o sincronismo dos diretorios do PDS voltaram a funcionar. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202222085 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 02/11/2022 17:10:37 | Verificar atuação dos alarmes de as 15:55h do dia 02/11/2022: "Erro/Error -109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 82 STATUS" 'Erro/Error -109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 83 STATUS' "Erro/Error -109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 83 STATUS" Obs: alarme com rearme em seguida. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202248 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO ATRAVÉS DA SSA. 20204987 DO EVT. 199 PARA FABRICANTE HITACHI/ABB. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202222190 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202245 | 08/11/2022 11:38:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou alarme, apenas no SCADA, de "KD-03 CONDICION ANORMAL URGENTE" sem rearme | OUO5 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | RELIZADO TESTE DE COMUTAÇÃO DO REFERIDO ALARME E CONJUNTO COM A SSA. 202307074 DA UTR-531 E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. A INDICAÇÃO ESTÁ CONFORME PROJETADO. VERIFICAR ANEXO DA SINALIZAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202222533 | SES |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202245 | 10/11/2022 16:06:12 | Efetuar levantamento de estado das redes do NMR5 , configurações e logs visando coleta de informação para posterior análise e estudo da vinculação com Eventos de não conformidade registrados, bem como, a integração do sistema com a rede SIRI. Obs: a tarefa eventualmente terá suporte de especialistas CISCO dentro do escopo do contrato SIRI - Suporte periódico. Modalidade Presencial | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA ANÁLISE DA REDE SCADA COM SUPORTE DE ESPECIALISTAS DA CONTRATADA TELETEX E ENCONTRADO PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO NA INTERLIGAÇÃO ICCP-ANDE. AS CONFIGURAÇÕES FORAM CORRIGIDAS E ENCONTRAM-SE COM MAIORES DETALHES EM ANEXO. SISTEMA ENCONTRA-SE ESTÁVEL E FUNCIONANDO NOMALMENTE. | Fora de Prazo |  |  |  | 48
202223247 | SES |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202247 | 23/11/2022 12:12:41 | Verificar motivo por el cual ocurrio perdida de información de todas las UTR`s, conmutando para el canal alternado y retornando despues de 1min todas las informaciones. Obs1: Ocurrio conmutación para manual en el CAG/CAT de las unidades 01 a 09 y de las unidades 10 a 18. Las unidades 9A y 18A conmutaron para control via SDSC. obs2: Las informaciones referentes a las UTR540, UTR632, y UTR622 no retornaron de forma automática, fueron reestablecidos posterior a un cambio de canal manual. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202248 | 0 | 0 | DANILO NADAL | PROBLEMA JÁ ESTÁ SENDO TRATADO PELO FABRICANTE NA SSA. 202210373 DA RNCSMDT50 DO EVT. 151. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202223330 | SES |  | G076C003 | SWITCH SWT-P (2S-TC) | 3150.001-5 | 202247 | 25/11/2022 04:34:03 | Verificar accionamiento de la alarma "2S-TC ESTACION/GPS/GTWs/SWITCH FALLA INTERNA", ocasionando pérdida de comunicación de las protecciones primaria de los conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 y T07, rearmando unos minutos después. Verificado led de alarma encendido en el Switch SWT-P. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202248 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado o correto funcionamento do SWITCH. Coletado log dos eventos e aberta a SSA 202223603 para a IEE3 realizar análise dos dados. Log de eventos em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202223430 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 26/11/2022 04:07:59 | Verificar/solucionar ao acionar "Comando de parada da unidade 18A" as 01:40:05 ocorreu travamento das informações da unidade, sendo aquisitadas novamente as 01:40:28, sendo que a Unidade permaneceu com velocidade nominal dentro do intervalo citado. Também, durante a parada, permaneceu indicando "Unidade Sincronizada" até o momento que obteve "Unidade Parada", em nenhum momento houve indicação de "Unidade em Vazio". Obs.: No SDSC os horários foram coerentes para uma parada normal de Unidade. | OUO6 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202318 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. A SEQUÊNCIA DO COMANDO DE PARADA OCORREU CONFORME O EPERADO PARA UMA PARADA NORMAL. VER DETALHES EM ANEXO. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202223588 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 29/11/2022 22:30:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato. Ocorrências no período entre 12 e 29/11. | OUO6 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202250 | 0 | 0 | DANILO NADAL | ESSE PROBLEMA SERÁ SOLUCIONADO COM A EXECUÇÃO DA SSA. 202224012 (MEL-4) E 202224014 (MEL-1) COM A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR DENTRO DO PAINEL XC-12. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202223666 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 01/12/2022 02:10:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual la unidad 7 quedo con informaciones invalidas posterior al comando de parada con el mensaje en anexo. Obs: Normalizado despues de algunos segundos posterior a la alteracion de canal de la UTR 507. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202317 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE A FALHA OCORREU DURANTE UMA FALHA MOMENTANEA DE COMUNICAÇÃO COM DA REMOTA COM O SISTEMA SCADA. ESSE PROBLEMA ESTÁ RELACIONADO COM AS FALHS DAS REMOTAS DA SSA. 202210372, EVT. 151. A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA O PROBLEMA SERÁ QUANDO CONCLUIR A SSA DO EVENTO MENCIONADO. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202300073 | SES |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202301 | 03/01/2023 09:53:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante seleção de fonte externa do UMCC-08 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, não aceitando o comando de transferência via SCADA, sendo realizada via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202402 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Realizada verificación de la configuración no encontrándose anomalía de funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202300075 | SES |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202301 | 03/01/2023 10:22:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante seleção de fonte externa do UMCC-09 para fonte do "Gerador", verificou-se perda de informações, não aceitando o comando de transferência via SCADA, sendo realizada via "Convencional". Verificado normalização da comunicação instantes depois via canal "Alternado" estando ambos os canais válidos. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202402 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Fue verificado la configuración y no se encontró anomalía de funcionamiento. Equipo en condiciones normales. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202300940 | SES |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202303 | 19/01/2023 14:15:27 | Verificar ausência de sinal da SIRI-MOBILE no Vertedouro, pista elevação 225, conforme apresentado nas imagens em anexo. | ISI0 | MEL4 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202348 | 0 | 0 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | APs da cota 225, associados a UTA-20, ainda não passaram por configuração e comissionamento, portanto, não estão em funcionamento. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.67
202301448 | SES |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202304 | 26/01/2023 15:51:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estão acionando alarmes de limite inferior: "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO, EXCITACION ESTABILIZ POTENCIA (PSS) SINAL, EXCITACION TENSION DE CAMPO, AUX UNIDAD UMCC TENSION BARRA, EXCITACION CUB RETIFICADOR TEMPERATURA AIRE, com posterior rearme. Verificado pontos analógicos inválidos com posterior normalização. Ver detalhes no anexo. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202318 | 0 | 0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado puntos normalizados en el SCADA (ver anexo). SSA atendida en conjunto con la SSA 202223784 (Verificado modulo periférico D20AD). | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202301531 | SES |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202304 | 28/01/2023 17:54:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual el canal alternativo de la UTR 631 se encuentra en falla. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202309 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA COMUTAÇÃO DE CANAL AFIM DE NORMALIZAR FALHA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303297 | SES |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202308 | 26/02/2023 18:11:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL CONTROLES DE ACCESO A LA LCR 01/02 SE ENCUENTRAN INOPERANTES, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL4 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202315 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOS EQUIPOS DE ESTA LOCALIZACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESACTIVACION POR CAUSA DE LA MODERNIZACION CON EL CONTRATO CT4500064363. SEGUN VERIFICACION EL EQUIPO FUNCIONA NORMALMENTE | Fora de Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202303654 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 04/03/2023 11:13:49 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a UTR-631 apresentou várias falhas de comunicação, mudando do canal PRIMARIO para o ALTERNADO, normalizando em seguida. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202311 | 0 | 0 | DANILO NADAL | NÃO IDENTIFICADA ANORMALIDADE NA REMOTA. COMUNICAÇÃO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. AS FALHAS DE CANAL ESTÃO SENDO TRATADAS NO EVT. 151SSA. 202210372. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202303977 | SES |  | M064C001 | SERVIDOR ÚNICO PI VISION | 3138.026-0 | 202310 | 09/03/2023 14:08:35 | Verifica motivo por el cual la indicación de la bomba 02 del regulador de velocidad de la U9A continuó señalizando conectada en el SIRI estando la misma desconectada. Fue necesario solicitar a la OP manualización del respectivo punto en el SCADA y vuelta a supervisión normal para la correcta señalización posterior. | MMU0 | MEL4 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202316 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | A tag "U9A.REG_VELOC BOMBA 2.AV" estava divergente entre os servidores PI do SCADA e SIRI (faltando uma informação no SIRI). Foi executado o processo de history recovere no para tentar equalizar as bases de dados desse ponto, porém não houve resultado satisfatório. O dado que faltava no PI do SIRI foi adicionado de forma manual, com ambas bases de dados ficaram iguais. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202304344 | SES |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSÓRIOS - CCP | 1017.001-5 | 202311 | 15/03/2023 16:10:36 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3S DE LA UNIDAD 03. PERÍODO: 20/03/2023 AL 31/03/2023. | MEL2 | MEL4 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202315 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | LOS EQUIPOS DE ESTA LOCALIZACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DESACTIVACION POR CAUSA DE LA MODERNIZACION CON EL CONTRATO CT4500064363. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202304381 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202311 | 15/03/2023 16:57:33 | Verificar motivo pelo qual aciona o alarma espúrio "TE/TN INTERRUPTOR MCB ABIERTO" no momento que entra em funcionamento o conjunto de ar condicionado split reserva, estando todos os disjuntores fechados nos quadros TE/TN. | OUO0 | MEL4 | JULIO HENRIQUE DREHER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202312 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La alarma acciona porque el origen de dicha señal es la misma que la alarma CONDICION ANORMAL proveniente de la RTU de VHA. Es decir la señal de origen es la misma para ambas alarmas. Está todavía en análisis por parte de los involucrados del proyecto YZU si cual de las dos señales permanecerá. Registros en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202304503 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 18/03/2023 23:34:03 | Verificar/solucionar restart automático do sistema SCADA, sem intervenção humana. | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202313 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NO SISTEMA E NÃO FOI IDENTIFICADO NENHUM RESTART DO SISTEMA SCADA TANTO DE RAS QUANTO DE RDAS. O PROBLEMA SUPOSTO COMO "RESTART DO SCADA" SERÁ TRATADO NA SSA. 202304849 QUE SE TRATA DE PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS CONSOLES. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202305076 | SES |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202312 | 26/03/2023 00:10:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a porta da LCR 0102, lado U02 não está destravando pelo botão interno. O acesso à sala é liberado normalmente com o crachá, mas não destrava a porta para liberar a saída. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202313 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTATADA RESPONSABLE POR EL CT4500064363 DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI, ACTUALMENTE EN CURSO. EL ACCESO SE ENCUENTRA NORMAL, OBS: ACTUALMENTE EN LA COTA 92, 98, 108 Y VERTEDERO EXISTEN VARIOS SERVICIOS EN ANDAMIENTO QUE IMPLICAN AJUSTES Y FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DEL MISMO. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202305287 | SES |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSÓRIOS - CCP | 1018.001-0 | 202313 | 30/03/2023 06:17:22 | Porta da LCR U5/U6 lado BR não está destravando pelo botão interno e pelo crachá, embora acenda o led verde indicando liberação de abertura. Obs.: porta lado PY com acesso normal. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202313 | 0 | 0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION EN CONJUNTO CON LA CONTATADA RESPONSABLE POR EL CT4500064363 DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI, ACTUALMENTE EN CURSO. EL ACCESO SE ENCUENTRA NORMAL, OBS: ACTUALMENTE EN LA COTA 92, 98, 108 Y VERTEDERO EXISTEN VARIOS SERVICIOS EN ANDAMIENTO QUE IMPLICAN AJUSTES Y FUNCIONAMIENTO IRREGULAR DEL MISMO HASTA SU IMPLEMENTACION. | Dentro do Prazo |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE |  | 1
202307631 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 00:15:05 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual estando logado com o usuário CCRGE no SCADA ao selecionar a opção "DEFINIÇÕES DO OPERADOR" a tela 01 e 02 apresentam perfis diferentes da tela 03. Também ao mudar de usuário nas telas 01 e 02 não ocorre mudança na tela 03. | OUO5 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202319 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO COM O LOGIN CCR60 E NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE. SEGUE PRINT DAS 3 SESSÕES DO WS500 COM AS POSSIBILIDADES DE DEFINIÇÃO DO OPERADOR, CORRETAMENTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202308559 | SES |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202321 | 22/05/2023 22:32:07 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme " UTR 641 COMM D20S 3 " com posterior rearme. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202323 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada acompanhamento entre o dia 24 e 26/05 não sendo observada ocorrências de falha. Em caso de futuras operações do alarme será emitidade SSA com execução normal. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.67
202308589 | SES |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202321 | 23/05/2023 10:31:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual el aplicativo WS500 reinicio en varias ocasiones en la referida consola. Se observa demora en la ejecución de comandos. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202322 | 0 | 0 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NA SSA. 202304849 QUE SE TRATA DE PERDA DO WS500 DAS CONSOLES. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202309893 | SES |  | D001J008 | SWITCH1-B (SW1-B) | 2438.011-5 | 202325 | 19/06/2023 07:32:04 | Conforme anexo da SSP 20234424 desta localização, realizar a verificação da utilização de CPU média e instantânea da switch. Obs: verificar preenchimento correto da SSP, valor do campo específico reportado de 50% , mas anexo reporta 69%. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável |  | Sim |  |  | 202328 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Los valores fueron recopilados en fechas distintas, por eso se reflejo esa diferencia en el valor instantáneo de la utilización de CPU. Considerar los valores de CPU Utilization=69% y Average CPU Utilization=69%, los cuales fueron los últimos datos obtenidos. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202311282 | SES |  | G035A005 | SWITCH TCMD-01 | 2438.012-7 | 202327 | 09/07/2023 17:07:00 | Verificar e solucionar porta ethernet 4 sem sinalização de conexão. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202328 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La no señalización de tráfico en una puerta de un switch no implica necesariamente que el puerto esta con un problema. De momento no fueron reportadadas anomalías en su funcionamiento normal. Equipo en condiciones de operación. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202311450 | SES |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2PGTW | 2205.001-4 | 202328 | 11/07/2023 22:47:37 | Verificar e solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme "SEMD 500kV TXRX/T5R5 MICRO-SCADA CONEXION CON GPS FALLA". | OUO7 | MEL4 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202331 | 0 | 0 | VILLAR RIVAS ALBERTO | La fuente de sincronismo principal de los equipos del panel de supervisión del TXRX/T5R5 es proveída a través del SIRI. Durante el periodo de tiempo de intermitencia de la alarma se realizaron trabajos para la ampliación de los servidores de este sistema (SSA 202311450 y AT 202306095), por lo que hubo intermitencias en la disponibilidad de los servicios brindados por el mismo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202316651 | SES |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202341 | 10/10/2023 03:54:36 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve travamento da janela Spectrum com reinício do sistema. Obs.: Normalizado após procedimento INITSOS e login do sistema. | OUO7 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202342 | 0 | 0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada coleta e analise de logs do Sistema para registro e analise. Equipamento normalizado após reinício, liberado para a oeração. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202319956 | SES |  | B016R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616-1 | 0919.031-7 | 202350 | 11/12/2023 17:04:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra encendida la LED "BATT 2" en el módulo D20 EME. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202350 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Conforme AR/SMI.DT/0035/2023 Item 3 Al respecto del LED de falla BAT1 y BAT2 del módulo D20 EME (Ethernet) La GE informa que dicha placa no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202319951 | SES |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202350 | 11/12/2023 17:04:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra encendida la LED "BATT 2" en el módulo D20 EME. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202350 | 0 | 0 | DANILO NADAL | Conforme AR/SMI.DT/0035/2023 Item 3 Al respecto del LED de falla BAT1 y BAT2 del módulo D20 EME (Ethernet) La GE informa que dicha placa no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202319950 | SES |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202350 | 11/12/2023 17:04:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentran encendidas las LED "BATT 1" y "BATT 2" en el módulo D20 EME. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202350 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Conforme AR/SMI.DT/0035/2023 Item 3 Al respecto del LED de falla BAT1 y BAT2 del módulo D20 EME (Ethernet) La GE informa que dicha placa no es utilizada actualmente en la configuración de las UTRs y que la señalización de carga baja en la batería no afecta a la funcionalidad de la UTR. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202408010 | SES |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202421 | 21/05/2024 16:59:23 | Verificar falha de comunicação do SCADA com o video wall da sala do Despacho de Carga. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202421 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTO DE REINICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO XTREAM PARA ABERTURA DAS TELAS DO APLICATIVO WS-500. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202411408 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 20/07/2024 00:03:09 | Verificar motivo por el cual diversos puntos quedaron congelados despues de la parada de las U06 y U12. Obs.: Realizado restart del SCADA normalizando los mismos. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | 202430 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs do servidor BITRAS1, porém não foi encontrada a razão do congelamento de dados nestes logs, portanto foi solicitado a supervisão de turno a comunicação de novas falhas antes da realização do reset conforme IOPI048-05, a fim de possibilitar a análise da falha durante sua ocorrência. O fabricante também foi informado das ocorrências conforme memorando anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202411784 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 29/07/2024 16:50:25 | Verificar accionamento de las alarmas "ECE_50-P IED GOOSE FALLA", 'UTR ECCANDE - Em/en estado Marginal", con perdida de comunicación y retorno al estado normal. Desconectando el CAG/CAT 50Hz con transferencia de las UGs para MANUAL y perdida de información momentanea. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202431 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi verificado que as falhas de comunicação da UTR ECCANDE foram causadas por falha internas nos switches SWT-PP e SWT-PA, conforme log anexos. Não há ação da manutenção para este caso, uma vez que as falhas foram normalizadas (~49s) na sequência, todavia, novas ocorrências serão monitoradas e caso haja recorrência, haverá o aprofundamento das investigações. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412130 | SES |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202431 | 02/08/2024 00:16:22 | Verificar y solucionar motivo por el cuál no está siendo posible proyectar imagen de la Workstation de ESAI en el Videowall del SCADA NMR5. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202431 | 0 | 0 | DANILO NADAL | VERIFICADO QUE O SERVIÇO 'STREAM' ESTAVA PARADO, IMPEDINDO A COMUNICAÇÃO DO ESAI COM O VIDEO WALL. O SERVIÇO FOI REINICIADO E A COMUNICAÇÃO NORMALIZADA. FOI CONFIGURADO PARA QUE O SERVIÇO INICIE AUTOMATICAMENTE QUANDO REINICIAR O WINDOWS. O ÍCONE DO APLICATIVO FICOU FIXADO NA BARRA DE TAREFAS DO WINDOWS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202412390 | SES |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202432 | 07/08/2024 05:11:34 | Verificar motivo da atuação intermitente dos alarmes " UTR520-1 falhou/fallo - Limite de Falha/falla e UTR520-1 Em/en Estado Marginal " , com posterior rearme. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado UTR, modem de comunicación y no se encontró ninguna anomalía de funcionamiento, verificado en SCADA y no fue encontrado ninguna anormalidad de perdida de comunicación. Equipo en condición normal. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412470 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202432 | 08/08/2024 00:07:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual se encuentra indisponible la función de "play back" presentando el siguiente mensaje de error "Falha de SIDL ao chamar a função Set". | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202432 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO WS500 EM TODAS AS CONSOLES DO SCADA DA CCR PARA SOLUCIONAR O ERRO QUE APARECEU. REALIZADO TESTE EM CADA CNSOLE E SISTEM FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202413453 | SES |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202434 | 23/08/2024 16:07:05 | Acompañar y proporcionar apoyo a personales de la CMI en la visita de Site Survey de las UTRs del SCADA con equipos D20, la realizarse entre los días lunes 26/08/24 y martes 27/08/24. Detalles de la visita en documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | 202435 | 0 | 0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado inspección y brindado apoyo a la contratada conforme solicitud. Realizado recolección de datos multimedia por parte de la contratada. Equipo en condiciones normales . | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202413433 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202434 | 24/08/2024 17:59:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UNIDAD 01 PASÓ PARA MODO "MANUAL" EN EL CAG, SIN CAUSA APARENTE A LAS 11:02HS. POSTERIORMENTE FUE SELECIONADA PARA MODO "AUTO". | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202435 | 0 | 0 | DANILO NADAL | IDENTIFICADO QUE DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS DENTRO DA AT. 202406844 NÃO HAVIA SIDO REINICIADO OS SERVIDORES BITPCU1 E 2. ESTA AÇÃO É NECESSÁRIO TODA A VEZ QUE ENTRA ENTRA UMA NOVA BASE DE DADOS PARA QUE HAJA SINCRONIA DOS DADOS. A CORREÇÃO DESTE PROBLEMA FOI COM O RESTART DESTES DOIS SERVIDORES E FOI EXECUTADO DENTRO DA AT DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202414239 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 05/09/2024 12:17:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo congelamiento de datos en el sistema SCADA posterior a maniobras de transferencia de fuente del servicio auxiliar 60Hz (a las 05:33h aproximadamente). Verificado que permanecieron alarmas accionadas en la pantalla del SCADA, estando las mismas rearmadas en sus respectivos cuadros. Observación: realizado restart del sistema SCADA normalizando dichas informaciones. Se encuentra como principal el RAS2/RDAS2. | OUO5 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202436 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202414274 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 06/09/2024 00:10:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo congelamiento de datos en el sistema SCADA posterior a maniobras de paradas de las U16 y U18 60Hz (a las 23:00 aprox). Observación: realizado restart del sistema SCADA normalizando las informaciones. Se encuentra como principal el RAS2/RDAS1. | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202436 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202414281 | SES |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202436 | 06/09/2024 09:56:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve congelamento de informações no sistema Scada após manobras de parada das unidades U08 e U12. Obs: realizado restart do sistema Scada normalizando as informações. Se encontra como principal BITRAS2/RDAS1. | OUO5 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202436 | 0 | 0 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | Foi realizada coleta de logs e solicitado apoio ao fabricante, conforme memorando anexo. Este tipo de falha demanda ações no código fonte do sistema SCADA, portanto a questão continuará sendo tratada via engenharia de manutenção através das SSA's 202412570 e 202412434. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202415669 | SES |  | T091F009 | MONITOR No. 09 E ACESSÓRIOS | 1013.034-8 | 202439 | 29/09/2024 15:30:02 | Verificar e solucionar diferença de ajuste de brilho/imagem do monitor em relação aos demais. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202440 | 0 | 0 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE DE BRILHO DO MONITOR 9 CONFORME SOLICITADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202416251 | SES |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202441 | 09/10/2024 16:16:51 | Favor asignar el grupo GRP_ARIA_Dashboards para los siguientes usuarios del AD del SIRI: - arielfer - eliasfc - menon Para acceso de visualización de alertas del STH, en VMWARE ARIA. Pedido: SOASMDT-180 Gracias. | IEE4 | MEL4 | BRUNELLI MONTERO RICARDO LUIS | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | 202441 | 0 | 0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Asignado grupo GRP_Aria_Dashboards a los usuarios - arielfer - eliasfc - menon | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202416914 | SES |  | T075P018 | PAINEL DE ENSAIOS E TESTES UTR - PDS | 0919.070-0 | 202443 | 22/10/2024 10:43:37 | Acompañar y brindar apoyo necesario a personales de la GE y de la empresa Azamat en las actividades de verificación de las UTRs, en el marco de la AT del SCADA/EMS. Servicio a ser ejecutado a partir del día 23/10 conforme detalles de documento adjunto. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | 202443 | 0 | 0 | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | Realizado acomapañamiento sin necesidad de intervencion para pruebas en el PDS | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202504300 | SES |  | K010C001 | PAINEL DE SUPERVISAO E COMUNICACAO 5S-CD01 | 3279.001-2 | 202512 | 22/03/2025 00:13:23 | Verificar e solucionar o acionamento com rearme imediato de varios alarmes do CD-01 conforme anexo | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202513 | 0 | 0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado na SSA 202504331 que a rede DNP3 do Gateway 5S-CD01 estava travada por causa de uma falha no relé do cubículo 52-A5. Após a desconexão do cabo de comunicação referente ao relé do cubículo 52-A5 ser realizada pela equipe da MEG2, a comunicação voltou a funcionar corretamente. Realizado testes de comunicação com o SCADA com sucesso, equipamento normalizado e liberado para operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202509571 | SES |  | M066Y062 | ACCESS POINT SIRI-UTA00-LAP07 | 1352.116-8 | 202526 | 27/06/2025 16:51:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Access Point está desvinculado do WLC, assim como não responde ICMP Ping. [Condição identificada pelo CGMRS: https://zabbix.siri.itaipu/tr_events.php?triggerid=96933&eventid=171348792] | IEE4 | MEL4 | CARLOS EDUARDO BUENO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | 202527 | 0 | 0 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | SIRI-UTA00-LAP07 sera descomisionado con SSA 202509446 | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25