## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202209920 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202103 | 18/01/2021 16:36:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS LISTAS DE CONDICOES ANORMAIS DATELA IMABSEL NAO ESTAO APRESENTANDO TODAS AS CONDICOES ANORMAIS. NOANEXO, SEGUE EXEMPLO PARA A UG11. PROBLEMA SE ESTENDE PARA DEMAIS UG. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S1.1 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202226 | 202226 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Problema solucionado conforme baixa das SSA derivadas 202209922, 202209921 e evento 142 do NMR5. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.5
202200005 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202152 | 01/01/2022 14:35:43 | Verificar/Solucionar o motivo de o aplicativo SCO não estar carregando as reprogramações de intercâmbio de energia. | OSO1 | SOA0 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.3 | Urgente |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202201 | 202201 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Problema identificado en la aplicación SCO en la rutina de procesamiento de datos de contrato y reserva para 01/01, que causa impactos en el proceso de reprogramación. Fueron implementados nuevos ejecutables (SCO-Núcleo y SCO-IHM) en el entorno EMS con correcciones en la aplicación SCO para solucionar el problema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202217492 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202232 | 10/08/2022 18:09:06 | Restabelecer servidor SCO no servidor BITAPS2. | OSO1 | SOA0 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S3.8 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202234 | 202234 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Serviço restabelecido via servidor BITAPS2 conforme planejado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.5
202218343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 24/08/2022 20:29:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorreu acionamento do alarme "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION ANORMAL", verificado que a unidade 08 não esta disponível para o EACG50, mesmo estando acima de MW3 e com disjuntor 05U07 fechado. Obs.: Realizado Scan em todas as UTR sem sucesso. | OUO5 | SOA0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada verificação dos logs do "aplicativo ESAUPA" no SCADA (rdbmod/fippcg) chegando-se à conclusão que o problema foi decorrente da atividade realizada na AT 202207481. O problema foi solucionado após restart dos servidores PCU1/2 e RCM pela SMME.DT (MEL4). Não foi necessária nenhuma modificação/ajuste no "aplicativo ESAUPA". | Dentro do Prazo |  |  |  | 13.5
202224109 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202249 | 11/12/2022 12:10:33 | Verificar y solucionar motivo por el que los valores referentes a la afluencia se encnuentran con errores. | OUO5 | SOA0 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi verificado e normalizado cálculo da afluência no MSH/SCO, conforme descrito na AT 202210859. A causa raiz do problema foi solucionada com o serviço descrito nas SSA 202223881/202224132 e AT 202210867. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202225147 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202252 | 31/12/2022 02:08:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual el aplicativo SCO está con funcionamiento anormal. | OUO5 | SOA0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202301 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Verificada a existência de um erro no aplicativo SCO. Executada correção emergencial e normalizado o funcionamento do aplicativo. As correções definitivas serão feitas através de outra documentação. | Fora de Prazo |  |  |  | 11.25
202301007 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202303 | 20/01/2023 16:14:15 | Aplicativo SCV não está aquisitando o valor de "nível montante" após o comando "automatizar dados", e não apresenta valores de níveis montante e jusante bem como "vazão atual" no relatório impresso. | OUO5 | SOA0 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Urgente |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202303 | 202306 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Realizada análise do problema e feito ajuste na configuração do banco de dados para permitir as conexões do SCV. Sistema normalizado após a intervenção. Obs: Serviço realizado em 20/01/2023. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202312449 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202330 | 27/07/2023 15:58:46 | Verificar y solucionar motivo por el cual, ocurrio el accionamiento de la alarma "CCR_CO,P SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO". sin rearme. | OUO5 | SOA0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202330 | 202330 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi verificado que o alarme acionou às 14:42:07 e rearmou 14:57:13. Segundo informado pela equipe da SMME.DT, neste horário houve uma intermitência nos serviços da rede SIRI ocasionados pelos serviços de ampliação (ATs 202306483 e 202306484). A transferência dos dados foi restabelecida sem necessidade de intervenção. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314659 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202335 | 01/09/2023 14:34:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações de afluencia e níveis referente a R11 estão incorretas para o MSH e SCO. | OUO5 | SOA0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202335 | 202335 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi verificado diversos dados hidrológicos encontravam-se inválidos após a entrada da nova base de dados do SCADA. Valores inválidos foram corrigidos manualmente e a seguir foi observada a normalização dos aplicativos MSH e SCO. | Dentro do Prazo |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH) |  | 9
202315792 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202338 | 24/09/2023 23:37:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual el aplicativo SCO está trancandose en el momento de cargar las programaciones de intercambio de energia. | OUO5 | SOA0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202339 | 202339 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Recompilado SCO para soportar mayor número de reprogramaciones | Dentro do Prazo | GIO |  |  | 1.5
202318477 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202345 | 10/11/2023 11:21:49 | Favor realizar configuração no servidor para permitir acesso a dados de programação (sdi_transfer) a partir da console BITCON24 (OPSP.DT) para visualização de dados via ProcessBook. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202345 | 202345 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Servicio ejecutado conforme previsto en la AT 202309811. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202410044 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202426 | 27/06/2024 09:36:59 | Verificar / solucionar problema na configuração das fontes do SCO, oscilando entre negrito, itálico e normal na tela de controle de defluência, conforme arquivo anexo. | OSO1 | SOA0 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Urgente |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202426 | 202430 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | SSA ejecutada conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202416079 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202440 | 05/10/2024 04:30:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o aplicativo SCO não recebe informações dos dados Hidrológicos e de Geração. | OUO5 | SOA0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | 202441 | 202441 | 0 | 0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | Realizada avaliação dos logs, dump de tabelas do SCO, edição da tabela OBSERV_HIDR (correção dos valores zerados no horário de 2h30). O serviço SCO teve que ser parado para execução da correção, sendo reiniciado em seguida. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202418298 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202446 | 14/11/2024 21:33:02 | Após resolução dos problemas dos monitores, houve erro no gráfico da operação elétrica com o mesmo estando com as informações congeladas. | OSO1 | SOA0 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202447 | 202447 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Reconfigurado o equipamento do video-wall, restabelecendo as informações de todos os gráficos e telas do SCADA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202418306 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202446 | 16/11/2024 22:22:27 | Verificar e solucionar: video wall apresenta tela verde na parte de gráficos de Operação (cantos inferiores esquerdo e direito). | OUO6 | SOA0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202447 | 202447 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Reconfigurado el equipo del videowall, restableciendo las informaciones faltantes. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4
202503014 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202509 | 26/02/2025 11:36:47 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "OPC-UA: NUMERO DE CONEXOES INCORRETO", sem rearme. | OUO0 | SOA0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202509 | 202509 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Serviço executado a partir da AT 202502015. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202505933 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 13/04/2025 07:11:21 | Corregir desfasaje de tiempo de actualización de datos entre el SCO y el MSH. | OSO1 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Urgente |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202519 | 202519 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Ejecutada con la AT 202503544. Cambiado parámetros en SDI para ajustarse al nuevo STH. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202507423 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202520 | 14/05/2025 07:39:48 | Verificar y solucionar datos hidrológicos inválidos y sistema SCO congelado. | OUO5 | SOA0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202520 | 202520 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi parado o serviço do SDI e restaurada versão anterior. Depois de iniciada a execução do SDI e as transferências de dados normalizaram. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202507525 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202521 | 20/05/2025 07:31:40 | Verificar e solucionar dados hidrológicos inválidos e sistema SCO congelado. | OSO1 | SOA0 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.3 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202521 | 202521 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Fue verificado y solucionado los datos hidrológicos según AT 202504490 | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202509610 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202525 | 21/06/2025 14:08:09 | Realizar o chaveamento da fonte de dados do STH para o backup visando normalizar as leituras de nível de R11 no SCADA e SCO. | OSO1 | SOA0 | JOAO FELIPE MONTEMEZZO | S2.3 | Urgente |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202526 | 202526 | 1 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizado a alteração da fonte de dados de R11 para R11-backup no sdi-transfer | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202513541 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202534 | 21/08/2025 15:29:45 | Verificar/solucionar indisponibilidade do aplicativo SCO | OSO1 | SOA0 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.3 | Urgente |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram reiniciados o SCO-Núcleo, SCO-IHM e servidor de banco de dados, dessa forma o sistema voltou a funcionar normalmente. Também foi implantada nova versão do SCO-IHM na qual foram adicionados logs para melhorar a rastreabilidade de problemas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202513714 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202535 | 26/08/2025 03:40:24 | Verificar/solucionar indisponibilidade do aplicativo SCO. O SCO indica a seguinte mensagem de erro: "Não é possível carregar dados do BD SDI". | OSO1 | SOA0 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202535 | 202535 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | O funcionamento do SCO foi normalizado pelos despachantes após reinicialização do SCO IHM. Foi notada anormalidade na indicação de "Sistema Interconectado", que encontrava-se com valor incorreto registrado no historiador PI. Indicação foi normalizada após ativação/desativação do ponto no SCADA através da tela do CAG50. As causas do erro "Não é possível carregar dados do BD SDI" serão investigadas através dos logs coletados, e eventuais correções serão implantadas através de outro documento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202513886 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202535 | 28/08/2025 06:06:23 | Verificar/solucionar indisponibilidade do aplicativo SCO. O SCO indica as seguintes mensagens de erro: "Núcleo está em Modo Standby" e "Não é possível carregar dados do BD SDI". | OSO1 | SOA0 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202535 | 202535 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Verificado junto às equipes do SDC que o aplicativo SCO encontrava-se disponível as 06h05min de 28/08 (indisponibilidade verificada entre 05h50min e 06h05min). Realizada coleta de logs do SCO-Núcleo, SCO-IHM e da base de dados do aplicativo para investigação do problema. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202514019 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202535 | 31/08/2025 20:14:41 | Verificar/solucionar indisponibilidade do aplicativo SCO. O SCO indica as seguinte mensagem de erro: "O processamento do núcleo do SCO não está respondendo". | OSO1 | SOA0 | GUSTAVO FRAGA GEHRING | S2.6 | Urgente |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202536 | 202536 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Realizado restart do serviço SCO-Núcleo na noite de 31/08/2025 normalizando o serviço do aplicaitvo. No dia 01/09 foi instalada uma nova versão do executável do SCO-Núcleo incluindo modificações na conexão com o BD do aplicativo e novos logs. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202517436 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202544 | 31/10/2025 11:32:10 | Verificar e solucionar acionamento intermintente dos alarmes CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - REPROGRAMACAO_COMPLETA, CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO e CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA. Paulo Neis GSS ciente. | OUO5 | SOA0 | MARCOS BERG | S2.3 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NEIS | O problema foi analisado e verificou-se que por parte do Scada a troca de informações estavam ocorrendo normalmente, porém havia problemas de indisponibilidade intermitenda da intranet corporativa. Entramos em contato com Robson Braga (SISD.AA), o qual confirmou que houveram uma série de indisponibilidades da intranet no dia de hoje. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202207559 | STE |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202024 | 10/06/2020 13:34:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR PONTO, NO SCC, PARA SUPERVISÃODO FOX515, LOCALIZADO NA SALA DE COMUNICAÇÃO DA SEMD, OBS.: SE APLICATAMBÉM AO FOX 515 SEMD-STF. | OUO7 | SOA0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202035 | 202510 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Criado documento SDE-0085 (Solicitação de Demanda de Engenharia) conforme documento anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202207424 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202041 | 09/10/2020 09:09:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE PTOS E ALTERAÇÕES NA SOSTAT, SORPAR, SORCAL,SORFOR E DE TELAS P/IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO DA REGRA N-1 "NÃO ENERGIZAR1A LINHA 50HZ C/TENSÃO NAS UNIDADES SINCRONIZADAS MAIOR QUE 16,2 KV." | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa das SSA 202011285C e 202011285D (SMA antigo). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202207620 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202052 | 21/12/2020 13:54:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE DECISÃO GLOBAIS PARA AJUSTE DEMENSAGENS DAS REGRAS N-1 "NÃO ENERGIZAR IPU_MD NO SENTIDO INVERSO"NA CONDIÇÃO DISTURBE, CONF.ANEXO.REALIZAR NA UI04(TEST MODE)TB. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 1 | 1 | PAULO NEIS | Serviço realizado conforme descrito na baixa da SSA 202209868: Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Trabalho executado em conjunto com AT 202307914. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202207951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202138 | 20/09/2021 09:14:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO SE OS PONTOS DO ANEXO ESTÃO COMO SOE NO SCC.CASO NÃO ESTEJAM, PROVIDENCIAR A CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS PARA ESTAREMCOMO SOE, CONFORME RAP 01/2020. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202152 | 202226 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Informação na baixa da SSA 202111527B: (202144) REF. RAP: 2.5 LA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE ALIMENTACIÓN EN EL SOE DEL SCC SOLO ESTÁ INCLUIDA PARA EL T0XR0X, INFORMADO A OP QUE O ERRO ESTÁ NESTA INDICAÇÃO POR UM PROBLEMA DE ELEMENT TYPE. (202145) RETORNO DA OP COM AVAL PARA PADRONIZAR CONFORME OS DEMAIS, OU SEJA RETIRANDO DE SOE O TX/RX RELACIONADO A ALIM. AUX. EMITIDO "C" PARA PADRONIZAÇÃO. SSA 202111527B migrada para 202207952. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202207957 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202138 | 24/09/2021 09:49:00 | ALTERAR OS CAMPOS PNTNAM, CLASS, PRIORT E ACRONM COM OBJETIVO DE ADEQUARDESCRITIVOS, PRIORIDADE E PAR DE MSG DE PONTOS ASSOCIADOS À NOVAPROTEÇÃO DO T06 E BF DE DISJ DA NOVA PROT DOS TRAFOS DA SEMD. VER ANEXO | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202204 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterações realizadas na base do SCADA conforme descrito na baixa da SSA 202111719B (SMA antigo). Corrigidas telas PB2BF220 BFTIE500, PB2BF500, PROTRA4, 2STC y SEMD, conforme descrito na baixa da SSA 202210950. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202211008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÕES NA SOSTAT, SORCAL E SORPAR PARA ACERTO DESINALIZAÇÃO EM TELA SOBRE O TI1, CONFORME ANEXO. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202252 | 202252 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Executadas modificações em telas conforme descrito na baixa da SSA derivada 202211009. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202208009 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202143 | 26/10/2021 14:15:00 | [PROJETO SEP-765KV] IMPLEMENTAR TELAS DE SUPERVISÃO RELACIONADAS AO ECE-60 PREVENDO A EXECUÇÃO DA 202112908A. REFERÊNCIA NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202252 | 202252 | 1 | 0 | FELIPE TREVISAN | Telas criadas conforme descrito na baixa da SSA derivada 202208010. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202211379 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 25/11/2021 08:55:00 | ALTERAR TELAS BP5KTA01, BP5KTX01, AU5CACC1 E CRIAR NOVAS TELAS PARAIMPLEMENTAR SUPERVISÃO DA ETA-01 NO SCADA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202235 | 202235 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202211380: Foram criadas as telas ETA1, ETA1A, ETA1AL e ETA1AAL, alteradas as telas BP5KTA01 e BP5KTX01. Com a AT 202207026 foram atualizadas as telas ETA1 e ETA1A com substituição dos analógicos por pontos que representam invalidade, quando nesta condição. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202100033 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 15/12/2021 09:48:54 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM sobre pontos de pressão muito baixa do regulador de velocidade na SOSTAT e inclusão na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202100033. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202100077 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202150 | 15/12/2021 15:00:06 | Verificar anormalidade de perda de dados de reprogramações no SCO ocorrida no dia 13/12 e verificar a possibilidade de ampliação dos registros de logs, visando maior rastreabilidade. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202151 | 202151 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram incluídos logs no aplicativo SCO-Núcleo para registrar comandos provenientes da console dos despachantes. Após foi colocado em produção no bitaps1 a nova versão do aplicativo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202100287 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 09:45:51 | Providenciar alteração de nível de alarme de ponto sobre válvula de alívio do TD-03 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202208 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificação executada na base #1 do dia 22/02/2022, através da SSA 202115607A. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202100297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 13:40:09 | Providenciar alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202215 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202200244 e 202200255. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202100296 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202151 | 21/12/2021 13:40:44 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TPC SINAL DISTORCIDO, CONFORME ANEXO. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202207 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202100447 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 23/12/2021 14:43:50 | Providenciar alteração de descritivo de tensão da linha de 69kV da COPEL na SOANLG, conforme anexo e atendimento à SSA 202106259A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202207 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Alterada base de dados conforme baixa da derivada 202200245 e telas conforme derivada 202200256. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100478 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 27/12/2021 10:42:18 | Alterar SUBNAM de pontos sobre 86BF do 03T03 e 43TL3 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202207 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202200246. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202100566 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202152 | 30/12/2021 08:42:22 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, inversão de pontos, B3Text e, também, B2Name para ter o B2Text especificado para os novos pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202235 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202200247. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202100584 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 30/12/2021 14:03:18 | Providenciar alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202208 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificações na base de dados e nas telas executadas conforme descrito na baixa das SSA derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200026 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 08:28:40 | Providenciar inclusão/alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202226 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificada SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW conforme solicitado. Aplicado dia 03/02/22 através da AT202201020. Detalhes na baixa das SSA derivadas 202200514 e 202200249. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200030 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 10:53:35 | Providenciar inclusões na SOFLLW para passar pontos de proteção dos disjuntores CD-01 para evento, quando a proteção estiver fora de serviço, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | 202207 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202200252. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200232 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 06/01/2022 14:19:18 | Realizar alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa das SSA derivadas 202201306 e 202201308. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202200230 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 | 06/01/2022 14:21:51 | Realizar alteraciones en los campos "ElementText" y "ElementType" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201330. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 10:34:08 | Providenciar inclusão de ponto sobre falha do GPS do painel SMF na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209 | 202226 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Incluído ponto na base do SCADA, AT's. 202201450 E 202201451 em 22/02/2022. Detalhes nas SSA derivadas 202202578 e 202201334. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202200352 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 10/01/2022 13:30:38 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre bomba de pressurização do PCE, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada 202201315. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202200399 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 11/01/2022 10:10:11 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201316. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202200458 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 15:05:13 | Verificar motivo por el cual los puntos analogicos de la potencia activa de la LI MD-VHA1 RTU Number: 105 Point Number: 209, potencia reactiva de los autotransformadores R05 RTU Number: 105 Point Number: 69 y la potencia reactiva ROX RTU Number: 105 Point Number: 36, estan de manera intermitente con el error "G" verificado el Estimated Value discrepante con el valor real. En anexo los puntos. | OUO5 | SOA0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Os referidos pontos apresentam erros de estimação por conta do número insuficiente de medidas oriundas do sistema da ANDE (observabilidade da rede limitada). Foi realizado pequeno ajuste no modelo de rede, conforme ssa 202201972, de forma a minimizar a ocorrência de detecção de erros grosseiros, porém é possível que em determinadas situações o estimador de estados volte a indicar erro grosseiro em alguma destas medidas, o que não configura anormalidade. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202200457 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 15:20:22 | Providenciar atualização na base de dados do SCADA para que o aplicativo EqStatus apresente corretamente as alterações de estado do equipamento - F021 - LI 13,8kV 60Hz IPU-FI. OBS: Após remanejamento da referida linha do QP.04 para o CD.01, as informações de estado deste equipamento no EqStatus passaram a apresentar erros. | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação na base de dados do SCADA no dia 03/02/2022, e verificado que o estado da linha foi registrado corretamente na EQ_STATUS. Detalhes na SSA derivada 202201133. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202200481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 13/01/2022 09:01:58 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo. Executar em conjunto com 202115591A | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202217 | 202217 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Executada alteração na base do SCADA dia 03/02/22 através da AT 202201020, alterando descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme SSA derivada 202201331. Alteradas telas conforme descrito na baixa da SSA 202201333. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200482 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 13/01/2022 09:02:19 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202235 | 202235 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201317: Alteraciones incluidoas en BD2 del 06/04/2022 conforme SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200483 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 13/01/2022 09:02:58 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202307 | 202307 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201318. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200629 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 17/01/2022 13:32:47 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202217 | 202217 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada alteração da base do SCADA dia 03/02/22 através da AT 202201020, conforme baixa da SSA derivada 202201319. Telas ajustadas conforme baixa da SSA 202201320. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200671 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 08:41:27 | Providenciar alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201322. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202200674 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202203 | 18/01/2022 08:51:02 | Ampliar el cadastro del RPO en el SCO para numero de unidades generadoras igual a 9 y menor o igual a 8 . | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202203 | 202206 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Serviço realizado, instalada nova versão do SCO conforme descrito na AT AT 202200769. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202200678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 10:56:59 | IMPLEMENTAR/MODIFICAR TELAS (SEMD, PROTE07, PROT66kV, PER220MD, PBF66kV, SEMD66, SEMD220 Y 2STC) PARA SUPERVISIÓN DE LA NUEVA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202214 | 202214 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201323. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202200794 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 20/01/2022 16:03:38 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201324. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.75
202200869 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 24/01/2022 10:39:14 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_60 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202211 | 202211 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202202584. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202201021 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 26/01/2022 15:03:29 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T07 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T07). Incluir na UI04 também para teste. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202306 | 202306 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201327. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200943 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 26/01/2022 15:06:00 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T06 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202307 | 202307 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201326. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202201111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 16:06:28 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos PNTNAM, CAT, CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao 1EPIC e 1EAIC. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202357. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202201118 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 27/01/2022 16:25:23 | Realizar alteração do campo "ElementText" no sentido de corrigir descritivo de ponto associado a função de BF inibido do disjuntor 43T67 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. Detalhes no arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada 202201328. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202201223 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202204 | 29/01/2022 04:07:46 | Solucionar motivo por el cual el punto "ACOPL_BARRA DISJ 06A34 POSIC FECHAM(MANUAL)" de la "UTRDUP" RTU Nº 83, POINT Nº 147, se encuentra con la indicación (TAG "R"). | OUO6 | SOA0 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202205 | 202205 | 0 | 0 | PAULO NEIS | O comportamento observado não configura anormalidade. A IOC 10.5 encontra-se em desacordo com os manuais do sistema, conforme já relatado anteriormente na baixa da SSA 202011052A. Verificar explicação no documento anexo. Nota: esta SSA (202201223) foi emitida para o código de localização incorreto, deveria ser T075Q002. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202201054 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 30/01/2022 15:50:24 | Verificar motivo pelo qual o ponto 147, "ACOPL_BARRA DISJ 06A34 POSIC SEL FECHAM(MANUAL)", da RTU 83, UTRDUP, encontra-se com a tag redundante ativa. Ver imagem em anexo. Desativado ponto redundante e posteriormente ativado o ponto normalizando a indicação. | OUO6 | SOA0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202205 | 202205 | 0 | 0 | PAULO NEIS | O comportamento observado não configura anormalidade. A IOC 10.5 encontra-se em desacordo com os manuais do sistema, conforme já relatado anteriormente na baixa da SSA 202011052A. Verificar explicação no documento anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202201273 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 31/01/2022 13:37:49 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | 202207 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201329. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2
202201486 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 15:37:45 | Providenciar alteração de CAT, TXTINX e ACRONM de 4 pontos calculados na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202310. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202201009 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 15:44:02 | Realizar modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo dessas modificações, é a obtenção de pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. As telas a serem modificadas também estão listadas no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202252 | 202252 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Modificada base de dados do SCADA conforme descrito na baixa da SSA derivada 202202489, entrando em serviço no dia 06/04/2022. Executadas modificações em telas conforme descrito na baixa da SSA derivada 202202301. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202201547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 07/02/2022 09:43:13 | Providenciar inclusões e alterações na SOANLG, SOSTAT, SORCAL e SORPAR para supervisão de analógicos da ETA por pontos calculados e ajustes de pontos da ETA, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202201769 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 13:30:41 | Providenciar inclusão de pontos analógicos da água pura de condutividade de saída do filtro mecânico das unidades 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202316. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202201922 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 10/02/2022 15:30:13 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO CONFORME SSA DERIVADA 202202317. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202201938 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 11/02/2022 06:46:46 | [PROJETO SEP-765] Realizar modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR, SORCAL e SORDST no objetivo de viabilizar a dinamização da U18A nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60, associadas a fila de corte do ECE_60. As modificações estão indicadas no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202211 | 202211 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Anexo da SSA derivada foi ajustado conforme reunião de SSA de 16/2/2022. Modificação na base realizada segundo baixa da SSA 202202483 : REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 14/02/2022 09:32:30 | Providenciar alteração de descritivo de analógicos do projeto 2COC na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202334. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202202072 | STE | 202201552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 14/02/2022 09:33:11 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir o par de mensagem associado ao ponto 490 da RUTNO 102 "INT. 83LI3 COMPRESOR". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202331. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202202076 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 14/02/2022 14:06:13 | ALTERAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE AJUSTAR A SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO ASSOCIADO AOS DISJUNTORES DE MEIO DO SETOR DE 220kV DA SEMD. Incluir na UI04 também para teste. Obs: Essa SSA é um desdobramento do retrofit de sistemas de proteção. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202202272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 07:58:55 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao SEP_765 PP e SEP_765 PA. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | 202210 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202336. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202202405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 17/02/2022 09:41:38 | Realizar correcciones en los puntos de estado del ECCANDE, campos CAT, CLASS y PRIORT, para la señalización correcta en el Despacho de Carga conforme archivo en anexo. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme derivada 202205194. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202202537 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 15:17:27 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre disjuntor DJ2 do KTA-01 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme SSA Derivada 202205195 . | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202202745 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202208 | 22/02/2022 10:18:19 | Modificar los puntos del anexo en la base de datos del SCC correspondientes al sistema 2COC de la SEMD. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações implementadas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202202793 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 24/02/2022 08:13:51 | Implementar en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos del archivo adjunto, debido a las modificaciones hechas en el ECCANDE. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202203741 | STE | 202203259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 14:53:07 | Realizar aleraciones en los campos LLIM5 de la SOANLG conforme indicado en el archivo anexo. El objetivo es adecuar las alarmas de Corriente de campo de las unidades U06, U08 y U09. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme SSA Derivada 202205197 . | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202203857 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 15/03/2022 16:19:17 | Realizar alteração na SORPAR conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar a correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme derivada 202205199 . | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202204502 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 28/03/2022 11:37:37 | Solicito elevar o limiar de potência que o Eqstatus utiliza para considerar a unidade geradora em carga de 30 MW, para 70MW. Este valor representa 10% da carga nominal das unidades geradoras (considerando o setor de 50Hz e de 60Hz). OBS: Este ponto não é utilizado em telas do SCADA, não há risco de ser utilizada para tomada de decisão em tempo real. | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202215 | 202215 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202205176. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202204877 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 30/03/2022 10:27:55 | [PROJETO SEP-765kV] Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo com o objetivo de alterar CAT, CLASS, PRIORT de pontos associados ao 1EPIC e 1EAEC. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202216 | 202216 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022, conforme baixa da SSA derivada 202205203. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202205008 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202213 | 31/03/2022 14:58:50 | Providenciar alteração de descritivo, fórmulas e parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo. Realizar essa alteração na UI04 também e após os testes de comando por esse gateway redundante. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme informado na SSA 202205225 derivada que foi emitida, devido à necessidades posteriores demandadas por OPUO.DT para alteração de cálculos, pontos calculados e tabelas de decisão, os serviços para modificação no sistema em produção foram readequados e executados pela SSA 202307575 (relacionada em substituição). | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202205013 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202213 | 31/03/2022 14:59:13 | Providenciar criação de pontos calculados para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar a implementação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202205208 e 202205224. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202204988 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 05/04/2022 11:27:33 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA POSICIÓN DEL BOTÓN "SILENCIAR" QUE ESTA ENCIMA DE "BLOQUEO" A FIN DE EVITAR ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS DEL BLOQUEO SONORO. REF SSA 201712294A. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | O bloqueio sonoro foi indiviualizado por ser este o motivo da troca de lugar do botão, conforme SSA 201712292D. A disposição dos botões está conforme projetado. ref: AR/OPU.DT/20/2020 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202205356 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 06/04/2022 11:01:17 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U06 na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA DERIVADA 202206650. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202205350 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 07/04/2022 06:43:31 | Providenciar eliminação de cálculos na SORCAL e parâmetros na SORPAR, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022, CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA 202206651. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202205721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 15:01:57 | Providenciar alteração do campo ENGINX na SOANLG para apresentação da grandeza física kA, conforme anexo e solicitação da SSA 202107469A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA DERIVADA 202206647. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202205722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 15:02:14 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 52L e 52J do CM2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA DERIVADA 202206649. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202205816 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 12/04/2022 10:14:59 | Providenciar alterações na SOANLG, SORCAL e SORPAR para melhoria de cálculos de barra energizada, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizadas alterações na SOANLG, SORCAL e SORPAR. Alterações realizadas no DB5 em 29/06/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202205823 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 12/04/2022 15:42:05 | Alterar los campos DEVNAM de la SOSTAT, con el objetivo de corregir el descriptivo asociado al dispositivo primario de los puntos asociados a la Presión de Nitrogeno del tanque de reposición del agua pura en las unidades 9A y18A. Para mas detalles ver archivo en anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA DERIVADA 202206645. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202205923 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 13/04/2022 16:16:28 | Alterar el punto de la alarma "UTR ECCANDE EN ESTADO DE ALARMA" para que pueda accionar en la consola NOC del SCADA. Observación: La alarma acciona en todas las consolas de la CCR. | OUO5 | SOA0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi discutido com o SOTER e concluído que a melhor opção é manter a configuração atual. Detalhes no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202206087 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202216 | 19/04/2022 11:18:47 | Providenciar alteração de NORMST e PNLNAM de ponto sobre freios desaplicados da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206644. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.5
202206151 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 20/04/2022 15:08:00 | Providenciar alteração da tabela de decisão global no SCC para ajuste e funcionamento das regras do SARTRE de forma completa, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.75
202206235 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 22/04/2022 15:16:33 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme descrição na baixa da SSA 202214888 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202206324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 25/04/2022 16:13:38 | Providenciar alteração de descritivo de comunicação da UTR com os IONs na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA 202206640. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.5
202206352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 10:10:05 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT sobre freios desaplicados da U9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | SSAs derivadas/relacionadas executadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202206361 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 11:33:38 | Providenciar solução para alarme "UTR 765KV-P - EM/EN ESTADO ALARM." estar sendo apresentado nas consoles CCR50/CCR60 ao invés da console CCRGE (NOC), conforme relatado na SSA 202114533A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202234 | 202234 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi discutido com o SOTER e concluído que a melhor opção é manter a configuração atual. Detalhes no arquivo anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7
202206488 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:28 | Providenciar inclusão de 5 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 5 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não retirar linha VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202206634 e 202220363. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202206484 | STE | 202206281 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:35 | Modificar PNTNAM del punto de supervisión "CM2 INTERRUPTOR 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de los SSAA de la SEMD, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206638. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1.25
202206551 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 29/04/2022 10:33:10 | Providenciar alterações na SORFOR e SORPAR para melhoria de cálculos para complemento da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04LI5, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | 202220 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206632. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202206654 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:15:33 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 9A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizadas as alterações solicitadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202206662 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 11:57:41 | Providenciar alteração de CAT e ACRONM de ponto sobre indicadores digitais do CCAR 9A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202206761 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202218 | 04/05/2022 10:19:08 | Corregir error del SCO donde una reprogramación realizada para el día futuro es registrada por el software en el día actual. Evento ocurrido en el día 28/04/2022 a las 23h56min conforme RELAT del DC-IPU. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202219 | 202220 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Atualizada a versão do aplicativo SCO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202206969 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:24:35 | Modificar el campo "NORMST" de los puntos de comando relacionados al ECE-50 de acuerdo al anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202206943 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 09/05/2022 07:10:32 | Creaciòn de telas A56QY13 y A56QY24, conforme anexo, para sustituir las telas AU5QY12 y AU6QY34, conforme actualizaciòn de proyecto. Y alteraciòn de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Telas AU56QY13 y AU56QY24 criadas e AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02 conforme consta na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202207044 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 09/05/2022 11:11:06 | Providenciar alteração das telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 para acerto da supervisão das seccionadoras b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201906946A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | As telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 foram alteradas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202211976 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 08:52:43 | Providenciar eliminação do ponto 1232 da RTU 102. Observado na base de dados do SCADA/NMR5 "2022-05-05 DB3", que os pontos 1232 e 1198 possuem o mesmo BITBYTE. Na base de dados do SCC existe apenas um único BITBYTE 4115 na DAUC3. Conforme anexo, o ponto possui a qualidade "inválido" no SCADA. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | SSA executada conforme baixa da sua derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202212371 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202221 | 25/05/2022 16:46:33 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme descrição na baixa da SSA 202215012 (D), foram realizados os ajustes na Base de Dados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04". Equipamento normalizado e liberado para a operação após validação e testes necessários. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202212705 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 31/05/2022 08:37:21 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "CCR_COMP SDI: FALHA COMUNICACAO - WSDI DESCONECTADO", com posterior rearme. | OUO5 | SOA0 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | SSA executada conforme consta na sua derivada. Alterado valor do campo LCKTIM da SOSTAT. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202212877 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 02/06/2022 14:54:01 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é a adequação de descritivos e prioridades conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). No anexo, estão listadas as telas afetadas. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme consta na baixa da SSA Derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202212804 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202222 | 02/06/2022 14:56:00 | Realizar alterações no BD do SCC conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é adequar a sinalização de pontos de supervisão de bobina, alteração de parâmetros para implementação de elementos dinâmicos em tela e, adequação de descritivos conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada a edição da Base de Dados dos pontos associados a supervisão de bobina da proteção dos transformadores da SEMD (T01R01, T02R02 e T04R04) | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202213322 | STE | 202206968 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 08/06/2022 11:00:47 | Providenciar alteração de CLASS e PRIORT de pontos sobre nível alto de óleo do regulador de velocidade da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme baixa da SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202212543 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 09/06/2022 07:59:07 | Realizar pruebas de verificación de la correcta recepción de las señales ICCP enviadas por ANDE a ITAIPU (señales incluidas en la base de datos - SSA 202212120). Sistema SCADA en condiciones normales de operación. Trabajos previstos: • Verificación de recepción de puntos de estado ; • Verificación de recepción de puntos analógicos; • Calidad de las señales; • Tasa de actualización de las señales; | SOA0 | SOA0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202224 | 202234 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Realizadas las pruebas conforme planificación prevista. AT: 202205195 | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202213793 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 14/06/2022 11:31:22 | Providenciar avaliação de eliminação dos pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC. Os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Verificado solicitação atendida através das SSA´s derivadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202213828 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 15/06/2022 08:27:09 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é adequar descritivos conforme sugerido no RAP 16/2020 "padronização do descritivo de pressão baixa de SF6 nos disjuntores de 500kV da SE-MD, explicitando a condição de bloqueio por pressão baixa do SF6." | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterados os pontos solicitados da SOSTAT. Alterações feitas em 29/06/2022 no BD5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202213810 | STE | 202213518 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 15/06/2022 08:28:48 | Realizar alterações nos descritivos de alarmes relacionados à atuação do Buchholz do comutador conforme indicado no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202213849 | STE | 202213792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 15/06/2022 08:42:47 | Providenciar avaliação do porquê do ponto CCR_60 PIRACEMA VAZAO BAIXA está alarmado no SCADA, conforme relatado na SSA principal. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202231 | 202231 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Verificado que os pontos de alarme do aplicativo de cálculo da vazão do Canal da Piracema encontravam-se trocados por conta da renumeração de pontos realizada em 2015. Foi realizada a correção dos índices e instalada nova versão do aplicativo HYWAVA em 07/07/2022, conforme descrito na SSA derivada 202214767. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202214196 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 21/06/2022 10:41:34 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U02 na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Incluído ponto solicitado na SOEQID. Alteração implementada em 29/06/2022 no DB5. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202214207 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202225 | 21/06/2022 11:42:23 | Providenciar alteração de nível de alarme de recarga manual de pontos dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 5
202214254 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202225 | 21/06/2022 23:53:35 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADOS_INSTANTANEOS", rearmando após 3 minutos. | OUO5 | SOA0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202225 | 202225 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Verificada que la ocurrencia se presentó como una falla puntual en la colecta de datos del PI. Verificado además que la ocurrencia no afecto otros aplicativos, caracterizándose como un problema de naturaleza transitoria. Caso la alarma aparezca nuevamente y persista en el tiempo realizaremos una investigación más detallada. Para más información ver archivos en anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202214453 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202225 | 24/06/2022 10:48:44 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme sobre conexão dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada a edição de Base de Dados do Sistema SCC conforme Solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 5
202214609 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202226 | 28/06/2022 11:43:07 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, B3Text e B3Name para pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Verificado execução da SSA derivada pelo qual se implementação conforme consensado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202214703 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 29/06/2022 11:13:53 | Providenciar alteração de parâmetros na SORPAR para ajuste de cálculos, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Parâmetros alterados conforme solicitado. Modificação colocada junto ao DB1 em 20/07/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202214797 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202226 | 30/06/2022 15:11:06 | Realizar a implementação de pontos calculados no SCC, conforme indicado no arquivo anexo, com o objetivo de obter elemento dinâmico para sinalização em tela. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202215857 e 202217472. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202214804 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 15:37:54 | Verificar e corrigir anormalidade do aplicativo CAG ocorrido no dia 19.6.22 às 13h5min conforme descritivo abaixo: "El día 19/06 se operó con unidades separadas para la Ande, posterior al sincronismo entre los sistemas el CAG 50Hz perdió la referencia del método del ECU siendo retornado solamente forzando la selección de CF por el despachante. Verificado en el histórico que el campo pasó a “0” en el momento del sincronismo y solamente a “2” (CF) cuando el despachante realizó la selección" | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.2 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202242 | 202242 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizadas modificações no aplicativo a fim de corrigir a anormalidade relatada. Realizados testes com resultados satisfatórios. Instalado novo executável conforme descrito na baixa da SSA derivada 202218155. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202214815 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 16:45:47 | Verificar motivo pelo qual não ocorreu o registro na mudança de estado da linha F021 para o Eq_Status no dia 28.6.2022. OBS: O evento foi gerado pelo ponto: LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA. 28-JUN-2022 05:03:47 BP_60 LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA NC D 28-JUN-2022 05:03:55 BP_60 LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA NC A RTN | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202231 | 202231 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterado critério para realizar registro da mudança de estado na EQ_STATUS, conforme ponto "BP_60 LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA". Entrada em serviço em 20/07/2022, conforme SSA derivada 202215296. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215055 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 14:08:13 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados de bloqueos conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos T01, T02 y T04, conforme planilla en anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço realizado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202215851 e 202215885: REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215138 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 06/07/2022 11:43:13 | Providenciar banco teste no DTS com alterações na SOSTAT, SOANLG, SORFOR, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para avaliar cálculo para supressão de alarmes na partida de unidade geradora, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Disponibilizado banco de testes #104 no DTS. Base gerada pela SMME conforme descrito na baixa da SSA 202215887. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202215184 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 08/07/2022 11:12:47 | Providenciar inclusión de punnto de las planillas SOSTAT y SOANLG en la SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Feitas as modificações na SOSTAT, SOANLG e SOEQID conforme solicitação. REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD1 EM 20/07/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202215509 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 12/07/2022 15:54:39 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U9AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U50VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 9A, conforme PIO 01. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Tela criada conforme descrito na SSA derivada 202215844. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 5
202216101 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 21/07/2022 11:45:20 | Providenciar alteração de ponto na SORPAR para acerto de cálculo de BARRA B2 ENERGIZADA. Pode ser feito por Switch de RTC. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alteração realizada conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202216046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 21/07/2022 15:11:16 | Realizar pruebas de verificación de la correcta recepción de las señales ICCP enviadas por ANDE a ITAIPU (señales incluidas en la base de datos - SSA 202212120). Sistema SCADA en condiciones normales de operación. Trabajos previstos: • Verificación de recepción de puntos de estado ; • Verificación de recepción de puntos analógicos; • Verificación de la calidad de las señales recibidas; • Verificación de la conmutación de canales ICCP; | SOA0 | SOA0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202230 | 202234 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Realizadas las pruebas conforme planificación prevista. AT: 202206499 | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202216376 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 25/07/2022 11:50:58 | Providenciar alteração dos campos CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre pressão muito baixa do RV da U17 e relacionados aos painéis 2RP-T04, 2RA-T04 e CJ-CCT04, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme solicitado e colocada em produção juntamente com o DB2 em 11/08/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.75
202216586 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202230 | 27/07/2022 15:42:39 | Verificar e avaliar a implementação no SDI e SCO WEB os valores de vazão turbinada por setor (50Hz e 60Hz) baseados nas descarga de cada setor, alterar os nomes na coluna de intercâmbios de "EBRAS 50" e "EBRAS 60" para "ENBPar 50" e "ENBPar 60" e no SCO os descritivos " "Programa Eletrobras" para "Programa ENBPar". | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202235 | 202235 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Trocados os textos onde apareciam "EBRAS 50", "EBRAS 60" e "ELETROBRAS" para "ENBPar 50", "ENBPar 60" e "ENBPar". Foram também incluídos cálculos separados para turbinada 50 e 60. Serviço executado a partir da AT 202207622. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 38.5
202216621 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 28/07/2022 11:27:53 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não energizar TA-01 ou TA-02 com QA-01 ou QA-02 em AUTO com desligamento automático sem desarme de bloqueio" como completa, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202235 | 202235 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202217240: REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216905 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 02/08/2022 11:36:01 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT da SOSTAT, alteração na SORPAR e eliminação desses pontos nos GTWs da 9A, conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As tags dos gateways foram eliminadas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202216464 | STE | 202216410 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 02/08/2022 14:22:52 | Verificar atuação intermitente do alarme LLIM6 associado ao ponto analógico "U11 TURBINA VAZÃO TURBINADA" RTUNO 11, PNTNO 10. Para maiores detalhes, verificar o arquivo anexo. OBS: No BD, os pontos analógicos de vazão turbinada das demais unidades geradoras estão configurados de forma equivalente. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Quanto aos diversos alarmes da U11 em 25/07/2022: foi constatada anormalidade e substituído o dispositivo TFX-08 da U11, conforme SSA derivadas 202217313, 202218785 e 202217432. Quanto à ocorrência de alarme LLIM6 com UG parada: O recomendo alterar a configuração deste ponto em todas as UG para CLASS=3 ou alterar LLIMFG=NNNNNN. Motivo: pontos não são utilizados para supervisão/totalização da vazão turbinada. Caso esta sugestão seja aceita, providenciar nova SSA com lista de pontos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216268 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202231 | 02/08/2022 17:44:40 | Criar banco de dados teste considerando as modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Disponibilizado banco de testes #101 no DTS, após geração executada pela SMME conforme baixa da SSA 202217247. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216404 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 02/08/2022 17:44:57 | Modificar los PNTNAM conforme anexo en la base de datos del SCADA correspondientes a la protección del T04/R04 de la SEMD. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme o solicitado e colocada em produção no DB2 em 11/08/2022 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.5
202217110 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202231 | 04/08/2022 14:14:01 | Providenciar alteração de descritivo, B3Text e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202217250. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202217115 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202231 | 04/08/2022 14:14:49 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 44L33, 44L44, 84LI3 e 84LI4, conforme anexo à SSA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações foram executadas e colocadas em produção no DB2 11/08/2022, conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.5
202217280 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 10:58:40 | Providenciar alteração de parâmetro de cálculo na SORPAR, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Alteração da SORPAR realizadas e colocadas em produção no DB2 em 2022/05/10. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202217728 | STE | 202215691 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 15/08/2022 16:18:05 | Modificar ACRONM de los puntos listados en el anexo debido a incoherencia en la Pantalla SELE60HZ, al querer manualizar el estado NAO. Cambiar el DESAT para "NAO" y ATIV para "SIM" para que quede al igual a la pantalla SELE50HZ. Referencia IOC 10.05 ítem 3.8.2. C. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202218479 . Disponibilizado na base #3 do EMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202216094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 17/08/2022 09:05:37 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados para el TIE BF 500 y 220 kV conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos transformadores, según anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço realizado conforme baixa da SSA derivada 202217248: REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202217865 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202233 | 17/08/2022 11:54:26 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos do QDS-1/2, 2CCB-1 e carregadores C3 e C4, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202218478: Obs.: Pontos com bitbyte 15239 e 15242 foram eliminados da Base de Dados por meio da SSA 202216565. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202217866 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 17/08/2022 11:54:47 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos do 2CCB-1 e carregadores C3 e C4 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202218476: REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202217916 | STE | 202217237 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202233 | 19/08/2022 08:10:05 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49T dos transformadores T01, T02, T03, T04, T05 e T0X para desligamento Impeditivo, conforme IOPI007-24. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202218474. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2
202217915 | STE | 202217649 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202233 | 19/08/2022 08:10:45 | Alterar en la base de datos la prioridad "Elementtype" conforme anexo. Conforme nueva protección de los conjuntos T06 y T07 y descripción de la IOPI 07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202218475: Executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202218109 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202234 | 22/08/2022 16:49:45 | Restabelecer como servidor principal o BITAPS1 e suas aplicações. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.3 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202234 | 202235 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Restabelecido BITAPS1 como servidor de aplicações principal. Atualizados aplicativos: SDI-Nucleo, SDI-IHM, SCO, WSDI (cliente OPCUA). Verificado o correto funcionamento do equipamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 144
202218221 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 24/08/2022 11:34:56 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U8AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U60VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A, conforme PIO 02. Também, realizar ajustes nas telas U60VAP e U9AVAP, se necessário. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202242 | 202242 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202218472: Foi criada a tela U8AVAP com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A e referenciada a tela U8AAP por botão de navegação. A tela U60VAP foi alterada para acerto da unidade de medida do 80PPWI e 80SWI-1. A tela U9AVAP foi alterada para incluir os ajustes do dispositivo 63PW2 e, também, foi alterada a tela U50VAP para acerto da unidade de medida do 80PPWI. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202218456 | STE | 202218154 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 26/08/2022 14:59:41 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 51RVR dos transformadores T01, T02 e T04 para desligamento não impeditivo, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202217357 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 26/08/2022 15:00:00 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações do arquivo em anexo para testes de pontos calculados para supressão de alarme na partida de unidade geradora e pontos calculados da ETA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202238 | 202238 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Disponibilizado banco de testes #101 no DTS, após geração executada pela SMME conforme baixa da SSA derivada 202218524. Obs: executado em conjunto com a SSA 202216268. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202218618 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 30/08/2022 11:12:57 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_50 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202220595 e 202221400. IMPLEMENTADO O BD4 EM 01/12/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202218763 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202235 | 01/09/2022 11:20:38 | Durante o failover semanal do SCADA o SCO apresentou o alarme "Falha no envio de dados ao SCADA" sem rearme. | OSO1 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.2 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202237 | 202240 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Atualizado aplicativo wsdi. Corrigido falha por perda de conexão com RAS primário após realização de failover. | Fora de Prazo |  |  |  | 11.25
202218775 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 02/09/2022 14:12:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. | OUO6 | SOA0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Falha ocorrida devido ao cadastro de uma SUBNAM temporária para ensaios. Com a exclusão das SUBNAM temporárias a tela voltou a funcionar. Corrigido link para a lista de pontos anormais da SSA_60p e SEIRY220. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202218871 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202235 | 03/09/2022 11:54:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DOS ALARMES "SDI FALHA TRANSF DADOS - HIDROLOGIA", "SDI FALHA TRANSF DADOS - PROGRAMAÇÃO", "SDI FALHA TRANSF DADOS - PROGRAM" E "SDI FALHA TRANSF DADOS - DADO_REALIZADO" COM REARME. | OUO5 | SOA0 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202236 | 202236 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi verificado que os alarmes ocorreram devido a uma falha transiente da conexão entre o SCADA e o servidor PU03 (SI.AA). As transferências de dados foram normalizadas automaticamente logo a seguir. | Dentro do Prazo |  |  |  | 6
202218937 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202236 | 05/09/2022 17:16:51 | Realizar alteração dos campos "ElementText" indicados no arquivo anexo "SSA SCC 44T34BF". Conforme desenho funcional 6465-DF-J0325-P, os pontos estão relacionados com a atuação do rele 86BF. Para maiores detalhes ver demais arquivos anexos. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202219293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 13/09/2022 16:35:44 | Verificar e corrigir pontos e links em telas de supervisão que possuem dados do ECE_765 (RTU100), devido migração da operação para o novo ECE. Telas: “SEP_765_ECE-60_PP”, “SEP_765_ECE-60_PA”, “SEP_765_ECE-60_ESTADO”, “SEP_765_ECE-60_REFERENCIA”, “STFI”, “IVAIPORA”, “ SEITAB”, “SETP” e “S765”, “SELOG60”, "SISTELET", "SI_IPU". Ajustar os nomes dos display's: “IVAIPORA”, “ SEITAB” e “SETP” para o padrão: STXX, e corrigir links . | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202305 | 202305 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202219412. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202219440 | STE | 202218818 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 15/09/2022 11:21:18 | Verificar/alterar el PNTNAM de los puntos conforme anexo, para atender la solicitud de la SSA principal. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202219790 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 21/09/2022 18:04:55 | En la ventana "BP6CD01" todos los interruptores son comandables remotamente, indentificar los mismos conforme padron y/o inhibir caso algunos no deban ser comandados. | OUO6 | SOA0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Ajustado a coloração dos nomes dos disjuntores comandáveis para letra preta com fundo amarelo, conforme padrão do SCADA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202219913 | STE | 202219897 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202239 | 27/09/2022 08:24:29 | Alterar en la base de datos el PNLNAM del punto conforme solicitud principal,según anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202220144 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202239 | 28/09/2022 08:53:49 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre os disjuntores 04A12, 84B12, 04L03, 04L04, 84LI3, 84LI4, 44L33 e 44L44, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizado os ajustes da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.25
202219522 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202239 | 28/09/2022 09:35:08 | Modificar los PNTNAM, ACRONM y DEVNAM conforme anexo en la base de datos del SCADA correspondientes al TD01 (SSAA 50Hz). | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202220324 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202240 | 03/10/2022 10:03:12 | Implantar nova versão do aplicativo SDI no servidor BITAPS1 a fim de melhorar condições de detecção de falhas e emissão de alarmes nas transferências de dados entre SCADA e PU03. Cria lógica de tentativas a fim de evitar alarmes espúrios. | SOA0 | SOA0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202241 | 202242 | 1 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi colocado em produção nova versão do SDI, que possibilita a execução de uma tarefa em um número configurável de tentativas antes de emitir alarme de falha. Feito ajuste na base de dados para permitir armazenar o número de tentativas no caso de falhas. | Fora de Prazo |  |  |  | 29
202220532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 06/10/2022 09:20:55 | Acompañamiento y verificación de la correcta recepción de las informaciones del esquema ECCANDE en el SCADA NMR5 de Itaipu, conforme solicitud de ANDE en archivo adjunto. Sistema SCADA en condiciones normales de operación. Trabajos previstos: • Verificación de recepción de puntos de estado; • Verificación de recepción de puntos analógicos; • Verificación de la calidad de las señales recibidas; | SOA0 | SOA0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202241 | 202244 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme previsto. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202220526 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 06/10/2022 15:26:01 | Realizar modificação de ElementType e Info dos pontos de comando referentes aos novos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220576 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 09:45:29 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, CLASS, PRIORT e INHPRO de pontos sobre os disjuntores 43TL3 e 43TL4 na SOSTAT e SORPAR, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS SOLICITADOS E IMPLEMENTADO O BD1 NO SISTEMA SCADA NMR5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220577 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 09:46:07 | Providenciar B3Name para ter-se B3Text "R04/PIH" para o ponto do arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202302 | 202302 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202220599 e 202221729. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202220574 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 09:47:16 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos relativos aos disjuntores 43TL3 e 43TL4, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220582 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202240 | 07/10/2022 11:28:15 | Providenciar descritivo de pontos da caseta 2CCB-1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202220666 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202241 | 10/10/2022 13:43:20 | Solicita-se a atualização dos descritivos dos pontos do SCC relacionados ao projeto do 2COC e quadros QACC3 e QACC4, conforme anexo. Será atualizada o descritivo dos pontos de 89.A e 89.B para 72.A e 72.B, e dos pontos 89.A2 e 89.B2 para 72.A12 e 72.B12. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202220732 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 08:51:29 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e nível de alarme de pontos sobre o SEP_765 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223068. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202220738 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 09:58:21 | Providenciar alteração de fórmula na SORFOR para melhoria de cálculos de pontos da ETA, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação da fórmula ETAERR na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223070. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220737 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 09:59:50 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações do arquivo em anexo para testes de pontos calculados para supressão de alarme na partida de unidade geradora, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. NOTA: FORAM REALIZADOS AJUSTES NO ANEXO DA SOLICITAÇÃO DEVIDO A ERROS DE GERAÇÃO DA BASE - VER ANEXO DA EXECUÇÃO DA SSA DERIVADA 202223083. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202220734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 11/10/2022 10:01:24 | Alterar os PNTNAM da SOSTAT conforme planilha em anexo, de modo a aprimorar o detalhamento da informação dos pontos associados ao modo de operação (local/remoto) dos novos gateways da SEMD. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223069. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202220728 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202241 | 11/10/2022 10:02:48 | Realizar alteração de descritivos de pontos do SCC, referentes aos modos de operação (local/remoto) dos novos gateways, conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220819 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 13/10/2022 14:37:18 | Alterar los PNTNAM de la SOSTAT conforme planilla en anexo, de modo a mejorar el detalle de la información de las alarmes asociadas a los puntos 'falha interna do 1EPIC/1EAIC'. | OUO0 | SOA0 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos descritivos na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223071. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202220871 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 13/10/2022 17:06:59 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TRM 1falhou/fallo - Erro/Error fatal". | OUO5 | SOA0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202247 | 202247 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Verificado que o alarme "TRM 1falhou/fallo - Erro/Error fatal" ocorreu indevidamente, devido a erro de configuração no sistema SCADA. Realizado ajuste de configurações com a presença do fornecedor do SCADA/NMR5. Implantado em conjunto com as atividades da AT 202210172. A partir desta data não é esperado que o referido alarme volte a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202220900 | STE |  | T075S002 | SERVIDOR BITDTRAS1 - DTS SCADA E APLICATIVOS | 0921.069-5 | 202241 | 14/10/2022 13:43:45 | Modificar/criar banco teste no DTS, verificando as alterações no SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme arquivo em anexo. Observar a configuração do campo LCKTIM nos pontos a modificar. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. NOTA: FORAM REALIZADOS AJUSTES NO ANEXO DA SOLICITAÇÃO DEVIDO A ERROS DE GERAÇÃO DA BASE - VER ANEXO DA EXECUÇÃO DA SSA DERIVADA 202223085. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202221003 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 17/10/2022 10:22:43 | Alterar os PNTNAM da SOSTAT conforme planilha em anexo para corrigir a nomenclatura conforme diagrama unifilar. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos descritivos na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223073. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221023 | STE | 202220981 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 17/10/2022 10:50:38 | Providenciar alteração na SORCAL e SORPAR para ajuste de ponto calculado, utilizado para sinalização em tela, conforme anexo. Pode ser feito por Switch of RTC. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos cálculos na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202222189. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221266 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202242 | 20/10/2022 08:28:35 | Verificado divergência entre os acrônimos do SCADA e SIRI nas tags: "ECE_60 .1EAIC PA FILA_CORTE POS_X ESTADO .SV", "ECE_60 .1EPIC PP FILA_CORTE POS_X ESTADO .SV", "ECE_60 .SCADA FILA_CORTE POS_X ESTADO .SV". | OSO1 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | A tabela SOSAT2_363 do PI Server do SIRI estava diferente com relação a mesma tabela no PI SCADA. Essa tabela foi reconfigurada no Servidor do SIRI ficando igual a do servidor PI, com isso a TAGS associadas a essa tabela não estão mais discrepantes. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221228 | STE | 202221159 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 20/10/2022 09:48:25 | Modificar en el BD del SCADA el descriptivo de actuación del punto *R39 - P5634* "TA_02 RELE 87" y alterar para "TA_02 RELE 87N-P/A" para mejor discriminación de la actuación de las protecciones 87NTP; 87NTA. Según archivo adjunto. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação do descritivo na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223075. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202221402 | STE | 202208544 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 21/10/2022 16:03:29 | Providenciar alteração dos campos HLIM4 e HLIM5 na SOANLG de pontos de corrente dos autotransformadores da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos limites na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223077. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202221399 | STE | 202208544 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202242 | 21/10/2022 16:04:59 | Providenciar alteração dos parâmetros MvNomina, MvLim01U e MvLim02U (ajuste dos limites analógicos) de pontos de corrente dos autotransformadores da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs: Incluído o limite MvLim02U para os pontos SEMD/500kV/T05/[I-R,I-S,I-T] no valor de 686 (mantido a diferença anterior a modificação). | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222193 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 09:58:16 | Verificar e incluir o parâmetro "POD ALPHA" no arquivo do SAVE CASE do CAG, visando aplicação de restaurar conjuntos de parâmetros utilizando a função do SAVE CASE. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Modificação executada e disponibilizada no EMS em 22/11/2022, conforme descrito na baixa da SSA 202222771. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202222202 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 09:02:51 | Solucionar motivo pelo qual a mudança de estado da linha F021 (ponto EQ_STATUS_LI_13.8_kV_60Hz_IPU-FI) não foi corretamente registrado na tabela EQ_STATUS e no sistema SCE. | OUO0 | SOA0 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Ajustada fórmula de cálculo do estado do alimentador (Ligado=1, desligado=0). Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202222932. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202222711 | STE | 202218453 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 14:11:41 | Realizar alteração dos campos PNTNAM, ACRONM, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT dos pontos referentes a falha de alimentação nos painéis de proteção dos conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 e T07, conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos descritivos na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223078. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222705 | STE | 202218453 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202246 | 14/11/2022 14:13:06 | Realizar alteração de descritivos, B3Text e nível de prioridade dos pontos referentes a falha de alimentação nos painéis de proteção dos conjuntos T01/R01, T02/R02, T03/R03, T04/R04, T06 e T07, conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222802 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 16/11/2022 14:36:38 | Providenciar BD teste no DTS com as alterações na SOSTAT, SORFOR, SORCAL, SORPAR e SOEQID, conforme anexo. É para teste de supressão de alarme, usando etiqueta para o vão de unidade. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | CRIADO O BD10 E DISPONIBILIZADO NO SERVIDOR BITDTRAS1 NO DIA 15/12/2022 COM AS ALTERAÇÕES SOLICITADAS. NOTA: FORAM REALIZADOS AJUSTES NO ANEXO DA SOLICITAÇÃO DEVIDO A ERROS DE GERAÇÃO DA BASE - VER ANEXO DA EXECUÇÃO DA SSA DERIVADA 202223086. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202222810 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202246 | 16/11/2022 15:36:12 | Providenciar alteração de B3Text e descritivo de pontos analógicos do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202317 | 202317 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202222813 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 16/11/2022 15:36:53 | Providenciar alteração de descritivo de ponto analógico do 2COC na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação do descritivo na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223079. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222850 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 17/11/2022 10:21:14 | Providenciar alterações de descritivo, ACRONM e INHPRO na SOSTAT de pontos do 84T04, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos parâmetros na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223081. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202222843 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 18/11/2022 07:17:22 | [PROTEÇÃO TRANSFORMADORES SE-MD] - Realizar a alteração dos campos SUBNAM, PNTNAM, CLASS e PRIORT da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é realizar a adequação com o sistema SCC. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos parâmetros na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223080. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202222919 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 18/11/2022 10:28:14 | Providenciar alteração de STACON na SOSTAT de pontos sobre as seccionadoras, b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação dos parâmetros na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223082. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202222917 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202246 | 18/11/2022 10:39:01 | Realizar alteración en el SCO para permitir el cálculo de la reserva operativa (RPO) conforme nueva definición. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202247 | 202250 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram incluídas colunas nas base de dados PU03, SDI e SCO para comportar valores de Carga total Py e Sistema Interconectado ITAIPU-ANDE-YACYRETA. Foram atualizadas as transferências de dados entre as diversas bases de dados. Foi trocada a versão do SCO para utilizar as colunas adicionais. | Fora de Prazo |  |  |  | 161.5
202223152 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 22/11/2022 11:05:03 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST e INHPRO de pontos do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Providenciada alteração de descritivo, ACRONM, NORMST e INHPRO de pontos do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202223156 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 22/11/2022 13:30:51 | Providenciar a inclusão de ponto na SOSTAT sobre o 50BF-A do 44T34 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Verificado SSA derivada incluiu os pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202223217 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 23/11/2022 09:37:04 | Providenciar alteração de descritivo de pontos de 86BF do disjuntor 44T34, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.38
202223238 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202247 | 23/11/2022 13:40:52 | Providenciar a inclusão de pontos calculados, referente ao projeto da modernização da proteção dos trafos da SEMD, em anexo, para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar 86BF de disjuntor sem que o mesmo esteja isolado". Antes, implementar na UI04 (Test Mode) também para testes. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300232: Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro dos pontos no sistema em produção realizado durante a execução da AT 202306856. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202223378 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 25/11/2022 13:31:53 | Providenciar alteração do LCKTIM de pontos de sincronismo GPS com UT129 da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Providenciada alteração do LCKTIM de pontos de sincronismo GPS com UT129 da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.42
202223537 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202248 | 29/11/2022 11:05:44 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 pelo disjuntor 03T03" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202300235: Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202223680 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 01/12/2022 13:35:19 | Realizar alteração de classe e nível de prioridade do alarme "GERADOR GERADOR 20HZ P/RELE 64SB", conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202312 | 202312 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada alteração na SOSTAT de classe e nível de prioridade do alarme "GERADOR GERADOR 20HZ P/RELE 64SB" para todas as unidades geradoras, conforme planilha em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.35
202223727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 02/12/2022 08:56:31 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, ACRONM e SOEHIS de pontos de sincronismo de tempo na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Providenciada alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, ACRONM e SOEHIS de pontos de sincronismo de tempo na SOSTAT. Corrigidos os links das referidas telas, conforme alteração do descritivo dos pontos sinalizados na SSA 202223727. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202223881 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 06/12/2022 11:02:50 | Verificar e incluir o parâmetro "GALPHA" no arquivo do SAVE CASE do CAG, visando aplicação de restauração dos conjuntos de parâmetros para operação em CNI x CF. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Executada modificação e instalado executável no EMS no dia 12/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202224132. | Dentro do Prazo |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE |  | 3.5
202224046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 07/12/2022 11:18:31 | Providenciar a criação de pontos calculados para serem utilizados com o ibcalc em tempo real, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Verificado SSA derivada executada e inclusão dos pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202224167 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 12/12/2022 14:55:27 | Verificar e incluir os parâmetros FK1, FK2, MINACE, T5, T6, K7, K9, PCSHORT, PCLONG, MINUCE, PODALPHA, GALPHA, NFRQOU, AGCLM, RMPEXT no conjunto de dados histórico do Scada/EMS, para rastreabilidade dos dados inseridos. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202306 | 202306 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300027 . Implantado na base de dados #5 de 19/01/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202224158 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202250 | 12/12/2022 15:48:24 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 pelo disjuntor 03T02" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300267: Realizada a inclusão dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Cadastro de pontos no sistema em produção realizado com a AT 202306856. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224220 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202250 | 13/12/2022 10:22:33 | Providenciar eliminação de pontos calculados, conforme anexo. Realizar a eliminação na UI04 tb. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Ponto solicitado para incluir já existe na Base de Dados. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224371 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 15/12/2022 10:55:48 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 18A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Providenciada alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 18A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202224378 | STE |  | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202250 | 16/12/2022 09:35:52 | Favor realizar punto de restauración de aplicativos del BITAPS2 | SOA0 | SOA0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202251 | 202251 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Ejecutado punto de restauración y artefactos almacenados en el filesharing | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202224377 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202250 | 16/12/2022 09:35:59 | Favor realizar punto de restauración de aplicativos del BITAPS1 | SOA0 | SOA0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202251 | 202251 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Ejecutado punto de restauración y artefactos almacenados en el filesharing | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.75
202224622 | STE | 202224418 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 19/12/2022 13:56:46 | Providenciar alteração de CLASS, PRIORT e PNLNAM de ponto sobre 86N da 9A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterado CLASS, PRIORT e PNLNAM de ponto sobre 86N da 9A na SOSTAT, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300180. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202224782 | STE | 202210575 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 21/12/2022 15:53:50 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL e SORPAR de pontos do GA da 9A e 18A, e, um ponto da ETA-1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Providenciadas alterações na SOSTAT, SORCAL e SORPAR conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300177. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224763 | STE | 202224514 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202251 | 22/12/2022 07:44:25 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), conforme IOPI007-25. Alterar nível de prioridade dos pontos "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-P ACTUADO", "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-A ACTUADO" e "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" para Proteção Atuada (nível 3), conforme padrão dos demais disjuntores. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Executado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202224896 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202251 | 23/12/2022 10:11:44 | Providenciar ajuste de descritivo de pontos sobre circuito de iluminação/aquecimento do disjuntor 04A12 e sobre 79P Bloqueado/Envio TDD por Recepção do 86BF-P do disjuntor 43TL3, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Foram realizados os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224800 | STE | 202223687 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202251 | 23/12/2022 10:12:15 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme e B3Text de pontos do 67N da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202312 | 202312 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado os ajustes na Base de dados do Sistema SCC conforme solicitado. Foi necessário realizar ajustes em telas após a alteração dos parâmetros solicitados (realizado pela OPUO). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202224976 | STE | 202211338 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 27/12/2022 13:32:31 | REALIZAR A DESATIVAÇÃO NO SISTEMA SCADA DOS PONTOS DE ALARMES REFERENTES AO CPD PRIMÁRIO DEVIDO SUA TOTAL DESATIVAÇÃO. OBS. PONTOS DE ALARMES EM ANEXO. | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Verificado SSA Derivada com execução da exclusão de pontos conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224975 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 27/12/2022 13:32:46 | Providenciar alteração das telas BARRA4B4, SF660D, SF6G188A, SF6V188A e ACOPLA60 para acerto da supervisão das seccionadoras b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201915211A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202303 | 202303 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202300164: As telas BARRA4B4, SF660D, SF6G188A, SF6V188A e ACOPLA60 foram alteradas, sendo alterada a supervisão das seccionadoras b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT para pontos de 4 estados criados com a SSA 201915211A. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202224954 | STE | 202224803 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 28/12/2022 07:40:17 | Corrigir descritivo do ponto 2364 da RTU 10 de "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-257)" para "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-253)" a teleindicacão de potência das unidades geradoras oriundas do TGC para o sistema SCADA são geradas no módulo CI-253 o CI-257 citado no ponto não existe. Desenho referência: 5215-DF-71810 Pág. 20. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202319 | 202319 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Corrigidos descritivos conforme solicitado. Foi necessário alterar script "DBAGGE" do AGC, que foi impactado pela alteração de descritivos solicitada. Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme SSA derivada 202304948. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202224980 | STE | 202210471 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 28/12/2022 07:40:56 | Alterar STTYPE, ACRON e NORMST, conforme planilha em anexo. O Ponto está cadastrado como 4WAY no SCADA, devendo ser 2WAY, conforme informações do BD do SCC. | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterados STTYPE, ACRON e NORMST do ponto solicitado, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300156. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224979 | STE | 202218373 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 28/12/2022 07:42:17 | Alterar campos PNTNAM e NONORM, conforme planilha em anexo, para melhorar o descritivo e comportamento do ponto "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION". | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterado campo NONORM. A informação sobre o FIP foi incluída no campo PNLNAM do ponto. Detalhes na execução da SSA derivada 202300160. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202224801 | STE | 202223687 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 28/12/2022 07:44:35 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos do 67N da VHA1 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202308 | 202308 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterados descritivos conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300174. Ajustadas as telas conforme descrito na baixa da SSA 202300175. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202225029 | STE | 202209500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 28/12/2022 09:40:23 | Providenciar criação de uma tela e alteração da tela RTUAILST para implementação de supressão de alarmes para os disjuntores da SF6_50. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | PAULO NEIS | A tela RTUAILST FOI ALTERADA, sendo incluído link de navegação para a tela INTILST criada para supressão de alarmes dos disjuntores da GIS 50Hz aos moldes do implementado para unidades geradoras. A tela nova já permite supressão com etiqueta de MAN_CONTROL para pontos de supervisão relacionados a cada disjuntor da GIS 50Hz. Conforme SSA derivada 202300138. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202225096 | STE | 202224514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 29/12/2022 14:20:02 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), conforme IOPI007-25. Ver archivo adjunto. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterada base de dados conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300134. Adequadas telas PROTM34 PROTRAX PROTRA5 em virtude das modificações de descritivos, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300135. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202223801 | STE | 202219452 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202252 | 29/12/2022 15:02:08 | Alterar los siguientes puntos en anexo, en la base de datos del SCC, relativos a las llaves Local/Remoto de RTUs 560. Ver archivo adjunto. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202301 | 202301 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Solução proposta conforme baixa da SSA 202300192, e parecer anexo na baixa daquela SSA: A mudança de element name não altera o comportamento do Element type RemLocaX. Os pontos estão corretamente configurados conforme filosofia adotada deste de a origem do SCC. Conforme relatado na SSA de origem, o que falta é a configuração do elemento na tela correspondente para que o operador seja notificado e reconheça a mudança de estado. Ver anexo parecer técnico para mais detalhes. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202225141 | STE | 202225132 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 02/01/2023 07:27:48 | Alterar DEVNAM do ponto especificado no arquivo em anexo, para atendimento da SSA 202225132. | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterada na SOSTAT a coluna DEVNAM do ponto especificado, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300133. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300143 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:15:07 | Realizar as alteração dos campos LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo "SSA TPC". De acordo com a AR_SMMT_01132022: "La SMMT.DT, con concordancia de la SMIE.DT, solicita a la OPUO.DT que sea accionada y emitida SSA urgente a MET2 solamente cuando la alarma “TPC señal distorsionada” persista por más de 1 minuto". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202301806 , no DO BD5 de 17/02/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202224884 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 09:43:33 | [Modificação em BD do SCADA] Incluir pontos na SOSTAT, SORPAR e SORCAL e modificar cálculo na SORFOR, conforme indicado no arquivo em anexo. Informações adicionais: SSA para desenvolvimento de regra N-1 do SARTRE “Não energizar trafo TA-02 pelo lado de baixa tensão” | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300397 | STE | 202300244 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202302 | 09/01/2023 10:30:15 | Providenciar avaliação do HLIM6 de ponto da ETA-1A em anexo. De acordo com a SSA principal, o ponto analógico está medindo 23m³/s e o limite está em 10m³/s. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | HLIM6 seteado conforme solicitado en la SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300465 | STE | 202224063 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202302 | 10/01/2023 09:29:59 | Incluir os pontos novos do FIP-02/ECCANDE listados no arquivo em anexo, existentes no SCC, para o SCADA. | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202301803, SSA 202307447 y SSA 202307449. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300469 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202302 | 10/01/2023 11:12:15 | Providenciar alteração de B3Text de pontos dos carregadores de bateria C3 e C4 e descritivos de analógicos dos QDS-1, QDS-2, QACC-3 e QACC-4, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme descrito na baixa da SSA derivada 202301801. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202300652 | STE | 202219411 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202302 | 13/01/2023 08:12:16 | Verificar a possibilidade de alterar os pontos "TD_0X/TA_0X/TB_XX buchholz detecção de gás atuado" (nível de alarme) de FLEET para 2WAY, conforme arquivo em anexo | OUO0 | SOA0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300781 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202303 | 16/01/2023 09:43:56 | Verificar el motivo por el cual el SCO no está importando los datos de "Vertida Programada" desde el PROGE. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202303 | 202306 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Feita alteração no código-fonte do aplicativo SCO para corrigir a importação dos dados de vertimento programado. Sistema normalizado após instalação da versão corrigida. | Fora de Prazo |  |  |  | 14
202300838 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 17/01/2023 09:43:03 | Providenciar a eliminação de pontos sobre b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT da SOSTAT, alteração na SORPAR e eliminação desses pontos nos GTWs da 18A, conforme anexo. Trata-se de pontos redundantes a pontos de 4 estados, já incluídos na base de dados do SCADA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada Foi providenciada a a eliminação de pontos nos GTWs da 18A, conforme anexo da emissão. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300879 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 17/01/2023 16:47:51 | Verificar e incluir os parâmetros "FRQINP.SELECT" dos CAG´s 50Hz e 60Hz no conjunto de dados histórico do Scada/EMS, para rastreabilidade da desabilitação das frequências das barras. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202312 | 202312 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Incluídos os parâmetros na tabela SOHIST, no BD5 de 17/02/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202300936 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 19/01/2023 07:59:07 | Providenciar a eliminação de pontos sobre os carregadores C3 e C4, conforme anexo. Os pontos estão inválidos e os seus respectivos pontos no SCC já foram eliminados. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202301047 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 20/01/2023 14:58:06 | Providenciar alteração de descritivo de ION 7300 para ION 7400 de ponto de comunicação com a UTR sobre a U13, conforme anexo e alteração em campo registrada pela RRU 02/2023 de manutenção preventiva trissemestral da U13. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202301756, no BD5 de 17/02/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202301147 | STE | 202208185 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 23/01/2023 15:19:18 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U8AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U60VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A, conforme PIO 02. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202308 | 202308 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202301754: Verificada a existência da tela U8AVAP, criada com a execução da SSA 202218221. Assim, não foi alterada a tela U8AAP. Foi aproveitado para realizar ajustes de texto na tela U8AVAP e da tela U60VAP também. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202301247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 24/01/2023 10:47:41 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM de pontos do 52-1 do UMCC na SOSTAT, SORPAR e SOEQID, e, de telas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202301304 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 25/01/2023 08:28:43 | Providenciar alteração de LLIM5 de pontos de corrente de campo das U06, U08 e U09 na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202301751, no BD 5 de 17/02/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202301717 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202305 | 31/01/2023 10:56:27 | Providenciar carregamento dos arquivos do ibcalc no tempo real. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202306 | 202306 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Colocado em ambiente de produção nova base de cálculos do sistema IBcalc | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.25
202301812 | STE | 202209692 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202305 | 01/02/2023 08:14:36 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DO PONTO "FIP02A1 RECEP FIPPCG1A-HABILITA TASA 3" PARA ACIONAR COMO ALARME, DE ACUERDO AL ARCHIVO ANEXO. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme descrito na baixa da SSA derivada 202303480. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202302314 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 08/02/2023 13:33:51 | Providenciar creación bajo necesidad de pantallas nuevas de supervisión, y alteración de las pantallas relacionadas a la puesta en servicio de la linea LI 500kV YZU1 e luego de la LI 500kV YZU2. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.2 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202306 | 202507 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Serviço executado conforme descrito nas SSAs derivadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202302075 | STE | 202208493 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202306 | 08/02/2023 13:34:14 | EN EL SCC, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR A POSIÇAO DO BOTAO "SILENCIAR" QUE ESTA ACIMA DE "BLOQUEIO" A FIN DE EVITAR ACIONAMENTOS INDEVIDO DO BLOQUEIO SONORO. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | A disposição dos botões de "Silenciar" e "Bloquear Sonido" está conforme funcionalidade e é padronizada no Spectrum 4.7 pela Siemens, tendo sido implantada e testada nas etapas de FAT e Comissionamento. Para detalhamento, verificar anexo à execução da SSA 202206652, através da qual a mesma solicitação já havia sido respondida. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202302403 | STE | 202209500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 09/02/2023 10:27:04 | Providenciar alterações na SOEQID para supressão de alarmes para o disjuntor 85U08 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202315 | 202315 | 0 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. Conforme descrito na baixa da SSA derivada 202303469. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302719 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202307 | 14/02/2023 09:31:21 | Acompañamiento de los ensayos punto a punto de la integración de las informaciones de la nueva Linea de 500 KV (LI 500 kV MD- YZU1) listados en el DPS-55 (https://jira.itaipu/browse/DPS-55), y las informaciones listados en la SSA 202302222 a ser enviadas a la ANDE. Estos ensayos están coordinados por la EN.DT en conjunto con ANDE/Rieder-Siemens. | SOA0 | SOA0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | VILLASANTI LOPEZ CAROLINA MONTSERRAT | 202307 | 202310 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado confome previsto en la SSA. | Fora de Prazo |  |  |  | 240
202302840 | STE | 202209500 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202307 | 15/02/2023 09:30:07 | Providenciar BD Teste no DTS para testar supressão de alarmes com alterações na SOSTAT e SOEQID, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Conforme documentación de NMR5 para la tabla SOEQID "The key elements of this data structure are the Substation Name (SUBNAM), Point Name (PNTNAM), and Point Type (PNTTYP)". Por lo tanto no se puede asignar un punto en específico a varios equipos. Sector emisor ya enterado de lo mencionado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202302843 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202307 | 15/02/2023 09:30:43 | Providenciar carregamento dos arquivos do ibcalc no tempo real. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202307 | 202307 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Corrigido os problemas de conversão de dados do aplicativo. Colocada nova verão no EMS | Dentro do Prazo |  |  |  | 26.25
202303027 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202308 | 24/02/2023 10:30:34 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202315 | 202315 | 1 | 0 | PAULO NEIS | REALIZADA CONFIGURAÇÃO SOLICITADA E IMPLEMENTADA NO BD2 DO DIA 17/03/2023. Conforme descrito na baixa da SSA derivada 202303474. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303251 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202308 | 24/02/2023 16:02:35 | Alterar no aplicativo SCO, a fórmula de cálculo para a cota da Ponte da Amizade (PA), similar ao utilizado pela OPSH.DT. Coordenar com a OPSH.DT a modificação. Incluir o ponto da cota PA no SCE-Web. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202309 | 202312 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi importada da rede corporativa a curva de previsão de nível em Ponte da Amizade. No SCO foi deixada uma opção onde o despachante pode optar por usar a fórmula de calculo de nível PA implementada no SCO ou a procedente da hidrologia. | Fora de Prazo |  |  |  | 60
202303337 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 28/02/2023 11:02:12 | Providenciar a inclusão de ponto na SOSTAT sobre o 50BF-A do 04T03 advinda da proteção do T03, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303553 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 02/03/2023 15:31:46 | Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 1 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizada modificação do cálculo no dia 06/03/2023, conforme AT 202302183. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202303596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 10:48:19 | Providenciar alteração de descritivo, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A e 18A na SOSTAT e SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303622 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 15:29:59 | Alterar o descritivo na SOSTAT do ponto abaixo: SUBNAM: CAG_50 PNTNAM: De: "DESCONECTADO - MODO CALC ECU INCOMPATIBLE" Para "ALTERADO AL MODO PREF. - MODO CALC ECU INCOMPATIBLE" | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme detalhes da SSA derivada 202305631. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202303659 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202309 | 05/03/2023 14:03:48 | Verificar e solucionar os alarmes "79 RECIERRE MONOPOLAR" e "79 RECIERRE TRIPOLAR" no SCC sem rearme, com origem da UTR10 (YZU1). | OUO7 | SOA0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Durante los ensayos de puesta en servicio de YZU2 dichas alarmas fueron retiradas de la base de datos del SCC conforme consenso entre las áreas involucradas, debido a que las mismas no son aplicables. Una vez el tipo del recierre es definido por proyecto, la misma ya no puede ser modificada. En este caso el recierre que fue definido es el monopolar. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202303708 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 06/03/2023 13:37:25 | Providenciar eliminação de ponto calculado, conforme anexo. Realizar a eliminação na UI04 tb. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme descrição na baixa da 202308005 (D), foi realizada a exclusão na Base de Dados do ponto calculado (TA: SEMD/220kV/43TL3/SARTRE/Swistate). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202303861 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 08/03/2023 09:05:05 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL, SORFOR, SORPAR e SOFLLW para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores dos vãos das unidades 01, 02, 03, 04 e TA1 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, e, suprimir alarme do disjuntor 84LI6 quando suas seccionadoras isoladoras estiverem abertas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas en el BD4 en fecha 18/05/2023 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303947 | STE | 202206965 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 09/03/2023 09:49:08 | Providenciar alterações de ENGINX, HLIMFG, HLIM5, LLIMFG e LLIM5 de pontos de corrente, potência ativa e reativa do UMCC das unidades geradoras na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202322 | 202322 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202305619 e 202306801. Concluído em 18/5/2023 com entrada do BD #4 no NMR5. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202304100 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 10/03/2023 16:13:27 | Providenciar alteração de descritivo do 86BF-A do 02T07, conforme anexo, que está como 86BF-P. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202331 | 202331 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme anexo. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202304137 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202311 | 13/03/2023 10:10:53 | Providenciar alteração do Element type de ponto sobre Bateria H4 em Carga para SigGrafY, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme descrito na baixa da SSA derivada 202305615. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202303978 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 13/03/2023 14:12:13 | Providenciar alterações na SORFOR, SOSTAT, SOANLG, SORCAL e SOFLLW, e, criar uma tela para supressão de alarmes da U08 na partida, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Alteraciones implementadas mediante SSA 202307166 por MEL4 | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202304305 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 15/03/2023 09:15:07 | Providenciar alteração do NORMST de pontos de supervisão de disjuntores reservas dos CS-01 e CS-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme descrito na SSA derivada 202305613. Modificação verificada com ferramenta ScadaTools. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304204 | STE | 202301084 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202311 | 15/03/2023 09:15:26 | Providenciar el cambio de los valores de la alarma de límite de potencia aparente (MvLim01U, MvLim02U) de los transformadores T01, T02, T03, T0X, T05, de 375MVA para 470 MVA; y para el T04 de 375MVA para 450MVA. Obs: Valores acorde a la tabla 18 de la IOPI 002- rev36. Verificar print de pantalla en el anexo de la SSA principal. Dudas consultar con Pineda 9316 o Bruno 9722. Consultado Otavio MEL 4. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes dos valores limites de potencia aparente dos transformadores conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202304314 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 15/03/2023 10:25:20 | Providenciar alteração de INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme SSA derivada 202305610. Modificações validadas pela ferramenta ScadaTools. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304460 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 17/03/2023 13:53:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. | OUO0 | SOA0 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | A tela IMABSEL foi corrigida em 23/03/2023 em aproveitamento a AT 202302666. Foi emitida a SSA 202306424 prevendo alteração da solução para indicação das condições anormais. Para maiores detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304529 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 08:08:53 | Verificar accionamiento de la alarma "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADOS_INSTANTANEOS" con rearme inmediato. | OUO5 | SOA0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202312 | 202312 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Verificado que a condição normalizou em seguida, com o rearme do alarme. Foi configurada uma lógica de tentativas na transferências dos dados a fim de evitar que falhas intermitentes causem o acionamento do referido alarme. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202304401 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202312 | 20/03/2023 08:09:59 | Modificar los puntos del archivo en anexo, relativos a la supervisión de la LI 500kV YZU1, en la DB del Sistema SCC. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme descrito na SSA derivada 202305607. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304592 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 14:05:56 | Providenciar alteração do PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o 51N dos QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme SSA derivada 202305601. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304661 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 21/03/2023 09:05:30 | Providenciar alteração de descritivo, SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A/18A na SOSTAT e na SOEQID, conforme anexo | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304782 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 22/03/2023 09:03:33 | Providenciar alterações na SORPAR para ajuste da regra N-1 "Não manobrar seccionadoras com fontes distintas" com a inclusão do disjuntor 84LI6 e suas seccionadoras isoladoras, conforme anexo. O ajuste atenderá a ativação das regras para os vãos das unidades 1, 2, 3 e 4. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202314 | 202314 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Incluídas as modificações solicitadas por esta SSA nos anexos da SSA 202305611, visto que havia dependência entre as modificações. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304891 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 10:28:48 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos dos painéis 2ML0910 e 2PGTW, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme SSA derivada 202305599. Modificações verificadas com a ferramenta ScadaTools. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202304923 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 11:26:44 | Providenciar alterações na SORFOR e SORPAR para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores dos vãos das unidades de 05 a 9A com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, conforme anexo à SSA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202314 | 202314 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Incluídas as modificações solicitadas por esta SSA nos anexos da SSA 202305611, visto que havia dependência entre as modificações. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304958 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202312 | 24/03/2023 14:30:32 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU1. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202307625: Criado o ponto calculado no Sistema SCC conforme solicitado. Ponto adicionado SEMD/500kV/YZU1/Alarm1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304887 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202312 | 24/03/2023 14:31:35 | Actualizar los puntos calculados, en el SCC, relacionados a la Potencia Activa Total y a la Potencia Reactiva Total de intercambio con la ANDE, luego de la entrada en operación de la LI 500kV MD-YZU1. De acuerdo con la planilla en anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202305039 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202312 | 24/03/2023 15:01:42 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados e alteração de cálculos para ajuste da regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" com a inclusão do disjuntor 84LI6 e suas seccionadoras no setor 500kV da SEMD. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme informado na SSA 202307994, as alterações na base de dados do SCC foram realizadas e validadas na UI04 e migradas para UI03. Detalhes vide planilha anexa à baixa da SSA 202307994. As nomenclaturas para os blocos B3 (B3 Name) "LI5" e "L56" eram utilizadas antes de ampliação das linhas na SEMD (YZU 1 e 2). Houve necessidade de atualização para as nomenclaturas atuais LI8 e L78, respectivamente, além dos ajustes apropriados nas fórmulas. Detalhes vide e-mail anexo à baixa da SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202305057 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202312 | 24/03/2023 23:34:52 | Durante maniobras del vertedero percibimos un error ortográfico en la función de "Apresentar relatório" mostrada en archivo adjunto, por lo cuál solicitamos la correción del mismo | OUO5 | SOA0 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202331 | 202347 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Solicitada a troca de versão do aplicativo SCV para corrigir o erro ortográfico. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4
202304330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202313 | 27/03/2023 16:09:20 | Providenciar alteração de descritivo e DEVNAM na SOSTAT de pontos do CGCA-1 e CGCA-2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023, conforme SSA derivada 202305609. Modificações verificadas através da ferramenta ScadaTools. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202305188 | STE | 202219631 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202313 | 28/03/2023 15:22:09 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajustes de pontos de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme anexo e solicitação da SSA principal. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Conforme descrição na baixa da SSA 202306353(D) foi feita a alteração do descritivo B3 Text na Base de Dados para ajustar o ponto de supervisão dos painéis 2S-L34, 2S-D02, 2S-LC e 2PGTW, conforme planilha anexa à execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202305484 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202313 | 31/03/2023 11:25:30 | Alterar nivel de prioridad del punto "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" para Proteção Atuada (nível 3), conforme padrão dos demais disjuntores. Ver archivo anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202319 | 202319 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306154 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 13/04/2023 09:35:30 | Providenciar alteração de descritivo e CAT na SOSTAT de pontos sobre os medidores KRON-K05, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306126 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202315 | 13/04/2023 09:35:43 | Providenciar ajuste de descritivo de pontos sobre IED selecionado como principal do T0X/R0X/T05/R05, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202331 | 202331 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição dos pontos do IED selecionado como principal do T0X/R0X/T05/R05 no banco de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202306168 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 13/04/2023 14:22:56 | Providenciar alterações na SORPAR para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores do vão da linha IPU-MD1 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, conforme anexo à SSA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306313 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 14/04/2023 15:37:04 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. O ponto será utilizado no Ibcalc para atuar quando o sistema tiver menos de 6 unidades sincronizadas e a unidade 7 for uma das sincronizadas. Isso é para avisar tempo real para avaliar parada da U07 conforme AO 710. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306366 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 17/04/2023 09:54:38 | Providenciar ajuste de NORMST de pontos de local/remoto das RTU560 dos painéis 2S-D02 e 2S-L34, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306373 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202316 | 17/04/2023 11:54:00 | Providenciar criação e alteração de cálculos e pontos calculados, assim como, de tabelas de decisão para implementar a regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os disjuntores 83LI3 e 83LI4 como completa e uso de sinalização em telas. As modificações são necessárias pela entrada em operação do gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH. Realizar as modificações na UI04 também para testes antes da implementação na UI03, | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a inclusão e modificação dos pontos nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202306392 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 17/04/2023 16:34:15 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados da regra N-1 "Não parar unidade sincronizada com carga", conforme anexo. Pode ser realizado via "Switch of RTC". Após a retirada, lançar os arquivos .json em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306494 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 18/04/2023 16:50:25 | Verificar e incluir o parâmetro "APAGC.A2SOV" no arquivo do SAVE CASE do CAG, visando aplicação de restaurar conjuntos de parâmetros utilizando a função do SAVE CASE. APAGC.A2SOV = 1 para condição dos parâmetros com operação CNI/REPA ( Caso número 11) APAGC.A2SOV = 0 para condição dos parâmetros com operação CF ( Caso número 10) | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202322 | 202322 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Executada modificação e colocada em serviço no dia 03/05/2023, conforme AT 202303832. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202306499 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202316 | 18/04/2023 16:56:52 | Favor incluir transferência do campo VL_CARGA_TOTAL_PY para o PU03 no SDI. | SOA0 | SOA0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.1 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202318 | 202324 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Foram feitos ajustes na transformação que trazia os dados do SDI_TRANSFER para o PU03. Depois foi trocada a transformação antiga pela corrigida. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 11
202306530 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 19/04/2023 09:38:52 | Providenciar alterações na SORPAR para ajuste da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para os disjuntores do vão da linha IPU-MD2 com a inclusão do disjuntor 84LI6 na SEMD, conforme anexo à SSA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306424 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 19/04/2023 09:39:11 | Criar tela equivalente à tela B_TABLRSS com a finalidade de acomodar link para a tela B_OPSUMM. Também solicita-se apoio para alterar o link da tela "B_TABLRSS" atual disponível no toolbar do WS500. As motivações para a emissão da SSA podem ser observadas nos arquivos anexos. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Os links que apontavam para a tela IMABSEL, nas telas INSPSEN55 e INSPSEN60, foram alterados de modo a apontar para a tela TABLRSS. A tela TABLRSS também está disponível no caminho: Áreas -> Lista de áreas. Essa tela contém o DFK "ConAnorm" que permite acessar a tela B_OPSUMM com condições anormais filtradas de acordo com a linha selecionada em TABLRSS. A tela B_TABLRSS será mantida por se tratar de uma tela baseline. para detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306543 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 19/04/2023 11:16:53 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 2-1, 1-5, 1-4 e 9-7 dos UMCC-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306386 | STE | 202306351 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 20/04/2023 15:35:04 | Realizar el cambio en el ACRONM conforme muestra el anexo | OUO0 | SOA0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202306765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 20/04/2023 17:17:01 | Alterar acronimo del punto "ES-ACY ECCA SUBFRECUENCIA BLOQUEADO" conforme anexo. Obs: RAO 02/2023 | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S3.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306766 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 20/04/2023 17:23:58 | Alterar Clase y Prioridad de los puntos del ECCANDE "TASA FRECUENCIA" para pasar a lista de eventos conforme anexo. Obs: RAO 02/2023 | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S3.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306829 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 24/04/2023 11:17:50 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados da regra N-1 "Não energizar TB-02 com bloqueio desarmado", conforme anexo. Pode ser realizado via "Switch of RTC". Após a retirada, lançar os arquivos .json em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306957 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 25/04/2023 16:57:24 | Providencia alteração de descritivo na SOSTAT do painel 2S-L1314, conforme anexo | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202324 | 202325 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO DIA 18/05/2023 DO BD4 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202306955 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202317 | 25/04/2023 16:58:13 | Providenciar ajuste de descritivo do ponto do painel 2S-L1314, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202331 | 202331 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição de descritivo do ponto do 2S-L1314 no banco de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202306999 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 26/04/2023 11:33:59 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e YZU1 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202307119 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 27/04/2023 16:18:33 | Providenciar alteração de CLASS, PRIORT, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT e inclusões na SOFLLW (supressão de alarme de estado aberto, se disjuntor na posição extraído ou teste) de pontos do UMCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202307431 | STE | 202307022 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 04/05/2023 16:37:35 | Modificar, en la base de datos del SCADA NMR5, PNTNAM del punto de supervisión de la bomba 1 de drenaje de la tapa de la turbina de la unidad 10 de acuerdo al archivo en Anexo. | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 0.5
202307433 | STE | 202305860 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202318 | 05/05/2023 07:48:24 | Cambiar los campos CLASS y PRIORT de la alarma del relé 86M, en las unidades 01 a 09, según archivo adjunto. | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202307793 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 10/05/2023 11:09:47 | Providenciar la implementación del punto asociado a la variable IDB de referencia del CAG 50Hz en modo CNI y la transmisión de los datos de esta referencia del CAG 50Hz en modo CNI así como del metodo de ECU en el que se encuentra el CAG 50Hz a la Ande conforme archivo en anexo. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202330 | 202330 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202308194 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 17/05/2023 10:07:19 | Providenciar inclusão de um ponto na SOANLG conforme anexo, para possibilitar inclusão do cálculo de potência do AT05 (IBcalc) na remota da SE_FI_60. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308257 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 17/05/2023 16:38:03 | Providenciar alteração de nível de alarme e INHPRO de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202308260 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202320 | 17/05/2023 16:38:39 | Providenciar alteração de nível de alarme e de descritivo de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizadas as alterações de nível de alarme e de descritivo de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores, autotransformadores e reguladores da SEMD na base de dados do SCC conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202308337 | STE | 202303703 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 18/05/2023 15:55:29 | Realizar alterações nos campos NORMST da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Após consulta, foi constatado que a condição de "Flutuação", para o caso do CO-01 e CO-02, corresponde ao nível lógico alto "1". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308413 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202320 | 19/05/2023 14:28:09 | Verificar e configurar os pontos "SEACY220.ANDE INT_52-87 (TR_01).SV" "SEACY220.ANDE INT_52-86 (TR_02).SV", "SEACY220.ANDE INT_52-89 (TR_03).SV" e "SEACY220.ANDE INT_52-88 (TR_04).SV na tabela EQ-STATUS para possibilitar cadastro do estado das unidades geradoras de Acaray de forma automática no SCE. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308524 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 22/05/2023 11:16:52 | Providenciar alteração dos pontos de estado de tampa do dosedificador da ETA-1 e ETA-1A para alarme na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202308590 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202321 | 23/05/2023 10:57:00 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T01/R01 pelo disjuntor 03T01" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202308599 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 23/05/2023 11:30:51 | Providenciar inclusão de um pseudoponto na SOSTAT, conforme anexo. O ponto será utilizado no Ibcalc para identificar o vão da VHA1 e VHA2 fechado e será utilizado em melhoria de cálculos da regra N-1 "Interrupção de Energia ANDE/FURNAS". | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308628 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 24/05/2023 10:46:01 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Pode ser realizado via "Switch of RTC". Após a retirada, lançar os arquivos .json em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 26/05/2023 11:46:26 | Providenciar alteração de descritivos, VALUE, NORMST e INHPRO de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202308886 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 30/05/2023 10:13:34 | Providenciar inclusão de quatro pseudopontos na SOSTAT e criação de um novo SUBNAM na SOSUBS. Os pontos serão utilizados no Ibcalc para gerenciamento de alarmes de falha de tensão nas barras do CS-02. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202308907 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 30/05/2023 14:40:09 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos dos QTM-15 e QTM-30, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202308962 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 31/05/2023 10:18:26 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC-9A/18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202327 | 202327 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADO EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD1 NO DIA 22/06/2023 COM AS SOLICITAÇÕES DESTE DOCUMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202309083 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 01/06/2023 17:05:32 | Incluir na SOCRPT os pontos da "tabela bilateral" para envio de novos pontos da SEMD 500kV para o ONS e realizar testes ponto a ponto. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202309137 | STE | 202308799 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 02/06/2023 14:13:18 | Alterar os campos PNTNAM da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. Para maiores detalhes, verificar SSA matriz e os desenhos em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202309392 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202323 | 07/06/2023 11:48:32 | Providenciar a eliminação da tela PROTLI60. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada deleção da tela PROTLI60 através do software PED500, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202309633 | STE | 202307802 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 13/06/2023 11:40:55 | Padronizar el nivel de alarma del punto de supervisión "79P DESCONECTADO" de la Línea 220kV MD-PIH , el cual actualmente, se encuentra como evento y debe ser alarma. En anexo archivo con la modificación solicitada. | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição do nível de alarme do ponto de supervisão "79P DESCONECTADO" na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310014 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 19/06/2023 15:36:15 | Providenciar la inclusión de los puntos asociados a la línea LI 500kV MD-YZU 2 en la tabla SOCRPT para envío a la Ande conforme archivo en anexo. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202330 | 202330 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Implementado en el BD1 del DIA 22/06/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202310083 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202325 | 20/06/2023 10:50:44 | Providenciar alteração de descritivos das proteções das linhas ACY1 e ACY2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição de descritivos das proteções das linhas ACY1 e ACY2 na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310085 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 20/06/2023 10:51:10 | Providenciar alteração de descritivo e INHPRO de pontos de proteção das linhas ACY1 e ACY2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310088 | STE | 202305847 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202325 | 20/06/2023 11:21:47 | Providenciar alteração de descritivos e nível de alarme de pontos sobre atuação do ECCANDE advindos do FIP-02 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição de descritivos e níveis de alarmes de pontos sobre atuação do ECCANDE advindos do FIP-02 na base de dados do SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202309931 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 22/06/2023 10:46:20 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, e, HLIM5, LLIMFG e LLIM5 na SOANLG de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310342 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 23/06/2023 11:04:19 | Providenciar alteração de INHPRO na SOSTAT de pontos da ETA-1A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310353 | STE | 202309167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202325 | 23/06/2023 15:00:58 | Avaliar a possibilidade de alteração dos parâmetros LLIM6 e HLIM6 com o objetivo de normalizar a condição de alarme inferior de potência reativa da linha VHA1. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202310536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 27/06/2023 11:08:48 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do UMCC-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202310518 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 27/06/2023 16:18:51 | Incluir o valor de potência ativa da LI 500kV MD-YZU 2 no cálculo do "INTERCAMBIO_MW ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 31) e potência reativa da LI 500kV MD-YZU 2 no cálculo do "INTERCAMBIO_Mvar ANDE_TOTAL"(Group 14, Calculation number 32). | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | As inclusões solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310614 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 28/06/2023 16:53:39 | Realizar a alteração dos campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir a descrição do par de mensagens de pontos associados a posição das seccionadoras 14LI5, a4LI5, 34L56, 54L56, 94LI5, e 94LI5T. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310559 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 29/06/2023 08:11:47 | Alterar os campos ACRONM e STTYPE da SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir a descricao dos par de mensagens de pontos associados a posicao dos disjuntores 04LI5 e 44L56. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202328 | 202328 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 2 do SCADA em 04/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202310762 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202326 | 30/06/2023 15:28:16 | Providenciar carregamento dos arquivos do ibcalc no tempo real e no DTS para implementar sinalização para avaliar parada da U07 quando há menos de 6 unidades sincronizadas, conforme AO 710. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Arquivos json carregados logo da entrada da base de dados #3 no dia 27/7/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202311015 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 05/07/2023 09:23:32 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Estes serão utilizados em cálculos do ibcalc, e, para regras do SARTRE e Gerenciamento de Alarmes dos disjuntores 44L78 e 84LI8. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202311304 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202328 | 10/07/2023 11:02:32 | Providenciar alteração de nível de alarme e INHPRO de pontos de temperatura alta do enrolamento dos transformadores T04 e T06 da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202311320 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202328 | 10/07/2023 11:51:39 | Providenciar carregamento dos arquivos do ibcalc no tempo real e no DTS para implementar pontos calculados que serão utilizados em regras N-1 do SARTRE. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | 202328 | 202335 | 0 | 0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | Foram feitas as trocas das bases dos aplicativos ibcalc e itaap3 nos ambientes EMS e DTS. | Fora de Prazo |  |  |  | 6
202311375 | STE | 202219631 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202328 | 11/07/2023 09:37:31 | Providenciar alteração de descritivo e B3Text para ajuste de ponto de supervisão do painel 2PGTW, conforme anexo e solicitação da SSA principal e complemento da SSA 202305188. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202316044: Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202311512 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202328 | 13/07/2023 17:09:50 | Providenciar alteración de 2 puntos calculados, así como la modificación de un punto calculado, referentes a la línea YZU1/YZU2, según archivo adjunto. | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202342 | 202342 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado ajuste em calculo de potencia total Ande conforme solicitado. As demais alterações solicitadas não foram executadas, pois foram tratadas pelo fornecedor em data posterior a criação da SSA (ATA anexada). Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202311613 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 11:04:48 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202311845 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202329 | 18/07/2023 14:30:27 | Implementar cálculo do IBCALC ID fórmula 19 - "Cálculo potência ativa AT05 STFI" na nova base de cálculos do IBcalc no EMS. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Cálculo implantado no EMS conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202311839 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 18/07/2023 16:57:34 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Trata-se de inclusão de pontos que serão utilizados após a configurações de cálculos no IBcalc. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202334 | 202334 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Implementado en el BD3 del DIA 27/07/2023 mediante SSA derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202311951 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 19/07/2023 11:30:57 | Providenciar alteração de INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos de temperatura alta do T0X, R0X, T05 e R05, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202311949 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 19/07/2023 11:32:05 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos de temperatura alta do óleo dos trafos da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202311977 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 19/07/2023 15:32:43 | Providenciar alteração de descritivo de pontos do disjuntor 44L78 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202311972 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 19/07/2023 15:34:08 | Providenciar alteração do B3Text e do Element Text de pontos dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202401 | 202401 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Serviço executado conforme baixa da SSA 202316070: Realizada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202312059 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 20/07/2023 15:32:51 | Incluir na SOCRPT, SOANLG e SOSTAT os pontos de supervisão das LT 525kV Foz do Iguaçu-Guaíra 1 e 2 da SE_FI_60. (Atualização da "tabela bilateral" para recebimento dos dados das linhas via ICCP do ONS) e realizar testes ponto a ponto. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202312129: As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB 3 do SCADA em 27/07/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312132 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 21/07/2023 14:05:52 | Providenciar a exclusão da tela "PROCYO34 P0 S0". Caso seja necessário, entrar em contato com o SOEN para coordenar o trabalho. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202314023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312261 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 25/07/2023 11:07:07 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC e Turbina da U9A e U18A na SOSTAT, SOFLLW e SOEQID com alteração de telas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202340 | 202340 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023, com exceção da edição da tabela SOFLLW que gerou erro de compilação da base dados. Mesmo com o apoio do GSS não foi possível corrigir o erro e implementar as alterações solicitadas para SOFLLW. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202312265 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 25/07/2023 11:07:49 | Providenciar a criação de uma tela e a alteração das telas INSPSUP, AVOP5, SSO50, INSPSEN50 e AVOP4 para implementar sinalização sobre o AO 710 para avaliar parada da U07 com 5 ou 4 unidades sincronizadas. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202336 | 202336 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As telas INSPSUP, AVOP5, SSO50, INSPSEN50, AVOP4 e AVOP17 foram alteradas, sendo implementada sinalização com alarme sobre o AO 710 para avaliar parada da U07 com 5 ou 4 unidades sincronizadas. Não foi necessário a criação de uma nova tela, pois havia a AVOP17 disponível. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312276 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 25/07/2023 16:50:38 | Providenciar alteração de ACRONM, NORMST, SOEHIS, INHPRO e DEVNAM na SOSTAT de pontos da ETA e de um pseudoponto, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202312319 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 26/07/2023 09:04:23 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre tensão da barra A1 do QACC-4 na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202312331 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 26/07/2023 10:15:44 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc e para deixar a regra N-1 "Não energizar 1a linha do setor 50Hz com tensão terminal da unidade geradora acima de 16,2kV" como completa. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202313987 y SSA 202314396 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312392 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 26/07/2023 23:47:15 | Verificado que estando uma unidade em PD, com estado em Manutenção no SCADA, a mesma aparece como disponivel (cor branca) na tela ECE-60_SEP_765_P. A unidade somente aparece como indisponivel (cor laranja) quando os alarmes estão inibidos. | OUO6 | SOA0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202335 | 202335 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Verificado que o comportamento descrito está de acordo com o que foi configurado na tela e na tabela de coloração dinâmica do sistema SCADA (SODNC). Observar nos arquivos anexos que a opção de coloração dinâmica das unidades geradoras da tela ECE-60_SEP_765_P foi definida para utilizar o estado de energização do equipamento (Network Analysis Calc Value). Neste caso vale a regra de coloração definida na tabela SODNC (conforme anexo), ou seja: branco=desenergizado, laranja=etiquetado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202312407 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202330 | 27/07/2023 10:06:06 | Providenciar alteração de parâmetros de cálculos, alteração de descritivo e inclusão de pontos calculados para implementar a sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os disjuntores 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78 e 84LI8 no SCC. Realizar a modificação na UI04 também para testar antes de implementar na UI03. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202316073: Realizado os ajustes na Base de Dados nos modos simulação e produção, conforme solicitado. Validação dos dados realizado pela OPUO no modo simulação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202312505 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 10:40:38 | Verificar e providenciar a inclusão da fórmula na SORFOR alterações na SORCAL e SORPAR para correção do ponto calculado "MW_FI-CVO_SE-FI", conforme o arquivo em anexo à SSA | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312527 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 11:59:16 | Providenciar eliminação da tela PROCYO34. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada deleção da tela PROCYO34 do sistema EMS\Scada conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202312537 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 15:56:07 | Providenciar alteração do DEVNAM e PNLNAM de pontos da Turbina da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202312519 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 16:52:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual, estando suprimidos los puntos de alarma de la U10 (pantalla RTUAILST), el mismo no indicaba puntos suprimidos (X mayúscula y color azul) en la pantalla Sector 60 (SS060). Obs.: Fue realizada una edición y colocación de banco de datos en fecha 27/07/2023. | OUO6 | SOA0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202334 | 202334 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi comprovada a existência de defeito no software que causa a perda de referida indicação de alarmes suprimidos. Foi elaborado relatório de não-conformidade (evento 218 - https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=533206745). Foi também recomendado um procedimento a ser realizado pelos turnos de operação após a entrada de nova base de dados, de forma a contornar o defeito enquanto se aguarda a solução por parte do fornecedor, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202312563 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 17:16:05 | Historizar as colunas INSERV e OENDOP da tabela CTMTST. | OSO1 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312804 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 02/08/2023 15:54:59 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202312888 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 03/08/2023 16:37:34 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313185 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 08/08/2023 17:06:08 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo com referência aos disjuntores 04LI5 e 44L56 e suas seccionadoras. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Está afetando regras N-1. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202313012 | STE | 202309498 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202332 | 09/08/2023 14:01:38 | Verificar posibilidad de cambiar el descriptivo de la alarma "Alimentación 125Vcc FALLA" para "Alimentación 220Vca FALLA" referente al QIN-7A/QIE-7A. Anormalidad verificada durante los trabajos de las ATs 202303899 y 202303898. Verificar planilla "DE-PARA" en anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 0.5
202313306 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 10/08/2023 14:41:00 | Providenciar alterações na SORCAL, SORPAR, SOSTAT e SOFLLW para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo com referência aos equipamentos dos 04LI5, 44L56, 44l78 e 84LI8. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos p/que os ptos calc. retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações p/que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. As modif são necessárias p/suprimir alarmes desses disj. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202313468 | STE | 202305847 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 15/08/2023 14:15:49 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, CLASS, PRIORT, HISFLG, SOEHIS e INHPRO de pontos do FIP-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313538 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 15/08/2023 15:25:32 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313633 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 08:30:47 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre mancal guia inferior, pino de cisalhamento e anel de vedação da 9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202313656 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 10:07:02 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313688 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 11:17:34 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5189, 5226 e 5232. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202314036 y SSA 202314279 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202313686 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 11:18:09 | Providenciar correção do descritivo do ponto na SOSTAT sobre o 79P RECIERRE EN PROGRESO do disjuntor 43TL3, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202339 | 202339 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações as solicitadas foram realizadas na colocação do DB4 do SCADA em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202313710 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 17/08/2023 14:29:58 | Providenciar a criação de uma tela, que servirá de apoio na supressão de alarmes na partida da unidade geradora 8. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi criada a tela ALINHIPART que servirá de apoio na supressão de alarmes na partida da unidade geradora 8. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313769 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202333 | 18/08/2023 09:38:05 | Providenciar inclusão de pseudopontos na SOSTAT, conforme anexo. Serão utilizados em cálculos pelo ibcalc para sinalização da regra N-1 "Não abrir paralelo da ANDE com FURNAS com chave 25HFO desconectada das unidades a ser separadas para ANDE". | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202316705 y SSA 202316825 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202313886 | STE |  | M064A001 | SERVIDOR PRIMÁRIO PI DATA ARCHIVE | 3138.016-6 | 202334 | 21/08/2023 15:41:51 | Evaluar posibilidad de implementar mecanismo de verificación de discrepancias entre TAGs del PI-SIRI y PI-SCADA, considerando la dificultad para identificar estas divergencias en el SOP. | OUO0 | SOA0 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202335 | 202335 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Serviço executado conforme descrito na SSA 202314376. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202313904 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202334 | 21/08/2023 16:47:25 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Serão utilizados para gerenciamento de alarmes, usando seguidor/mestre em uma próxima etapa. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Arquivos json carregados logo da instalação da base de dados #4 em 01/09/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202314192 | STE | 202312391 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 25/08/2023 14:17:53 | Realizar a alteração do campo "RTNBND" da SOANLG conforme indicado no arquivo anexo "Anexo SSA DIFER HJ.xlsx". O objetivo é aumentar a banda morta do ponto "DIFER HJ1/HJ2 LIMITE" de modo que a atuação de alarmes seja menos recorrente. Maiores detalhes estão disponíveis nos demais arquivos anexos. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202314376 | STE | 202313886 | T075R013 | SERVIDOR BITAPS2 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.068-3 | 202335 | 28/08/2023 14:12:56 | Instalar no servidor BITAPS2 aplicativo para suporte a identificação de problemas de integridade com ambiente PI-SIRI. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202335 | 202335 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi instalado o aplicativo de suporte que coleta os dados do PI-SCADA para posterior análise. | Dentro do Prazo |  |  |  | 34.5
202314442 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 29/08/2023 11:53:32 | Verificar e providenciar a inclusão de condicionante se a unidade geradora está sincronizada para soma das fórmula(no cálculo somar somente as unidades sincronizadas): Substation name: CCR_RTC Point Name: "GERAÇÃO SETOR 60Hz", "GERAÇÃO SETOR 60Hz REATIVO", "GENERACION SETOR 50Hz", e "GENERACION SECTOR 50Hz REACTIVO". | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202314490 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 30/08/2023 10:41:49 | Providenciar alteração de descritivo na SOSTAT de pontos sobre o disjuntor 84LI6 e de telas por alteração de descritivos, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202314683 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202336 | 04/09/2023 07:44:50 | Providenciar inclusión de pseudopuntos en la SOSTAT, conforme anexo. Los mismos serán utilizados para dinamización de puntos relativos a las líneas YZU1 e YZU2 en la pantalla PER500MD. | OUO0 | SOA0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202316692 y SSA 202316826 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202314842 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202336 | 05/09/2023 14:27:13 | Providenciar creación de punto calculado en el SCC, de acuerdo a la planilla en anexo, para indicar Línea energizada para la LI 500kV MD-YZU2. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202316039 202316690. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202314850 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202336 | 05/09/2023 16:05:12 | Actualizar los puntos calculados, en el SCC, relacionados a la Potencia Reactiva Total de intercambio con la ANDE, luego de la entrada en operación de la LI 500kV MD-YZU2. De acuerdo con la planilla en anexo. | OUO0 | SOA0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs.: Alterado o operando "e" da formula de LI5 para VHA1. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202315285 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202337 | 13/09/2023 11:40:36 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Serão utilizados para a implementação da regra N-1 "Não energizar primeira linha do setor 50Hz com unidades geradoras sincronizadas com tensão maior que 16,2kV". | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202401 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Arquivos json carregados logo da entrada da base de dados #1 em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202315428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 15/09/2023 13:53:18 | Providenciar alteração de LCKTIM de pontos de comunicação de RT430 e CE2000 da U9A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202315412 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 15/09/2023 13:54:28 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. É para transferir e ajustar pontos da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para 05A12 e 85B12. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202315445 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 15/09/2023 15:22:33 | Providenciar alterações na SOSTAT, SORCAL e SORPAR para retirada de ponto calculado do arquivo em anexo e inclusão de um novo ponto. Após a retirada, lançar os arquivos .json do ponto, em anexo, no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Cálculo transferido também está sendo ajustado conforme os BF de Barra A2 da SEMD. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202315630 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202338 | 20/09/2023 11:36:18 | Providenciar ajuste do ibcalc devido a pontos calculados como IOP_RTC5 SECCIONADORES a4LI5 y 14LI5 ABIERTOS e IOP_RTC5 BLOQUE 04LI5 ABIERTO estarem se apresentando como inválidos em tempo real. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202338 | 202341 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Instalada nova versão do ibcalc | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 38
202315649 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 21/09/2023 15:03:16 | Realizar alterações nos campos PNTNAM, CLASS, PRIORT e LCKTIM conforme indicado no arquivo anexo. OBS: Após a edição do BD, os cálculos associados ao sistema de água pura devem ser revisados devido a alteração do PNTNAM. Coordenar com o SOEN pra garantir que os cálculos "UXX AP ALARME XXXX " sejam carregados no ambiente de produção após edição do BD. Para maiores detalhes sobre os alarmes alterados, ver "Estudo alarmes água pura R01" | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202315781 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 09:45:43 | Providenciar alteração de DEVNAM na SOSTAT de pontos do TU da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202315980 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202339 | 26/09/2023 17:21:07 | Providenciar a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202350 | 202350 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202316046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 27/09/2023 15:37:42 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202316072 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 09:20:47 | Providenciar alteração do nível de alarme de pontos sobre válvula de bloqueio do sistema anti-incêndio dos TU-9A e TU-18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202316085 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 14:48:48 | Providenciar eliminações na SORCAL, SORPAR e SOSTAT para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json do ponto em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Ajustes devido à inclusão do AO672 na IOPI22. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202316410 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202340 | 04/10/2023 08:43:59 | Implantar em ambiente de produção, a nova versão do SCO, contemplando o gráfico da curva de rejeição de carga. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202341 | 202341 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Implementado no SCO a funcionalidade de exibição gráfica da curva de rejeição de carga. Implantada a versão no ambiente do EMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 90
202316429 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 04/10/2023 11:27:30 | Providenciar alteração de descritivos de pontos de tensão dos QDS-1/2 e QACC4 na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202316431 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202340 | 04/10/2023 11:27:38 | Providenciar alteração de descritivo de ponto de tensão do QACC-4 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202351 | 202351 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada edição da Base da Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202316465 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 05/10/2023 09:35:57 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre função 79 da VHA1 pelo disjuntor 44L78 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202316476 | STE | 202316438 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 05/10/2023 15:22:11 | Realizar alterações nos campos "CAT" da SOSTAT e nos campos "PRICAT" e "ALTC1" da SOCATP conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é configurar o ponto 1193 da RTU 120 de modo que o alarme de abertura da interligação acione no Despacho e CCR. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202344 | 202344 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB1 do SCADA em 20/10/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202316480 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 06/10/2023 16:19:17 | Realizar a modificao da tela SELOG50 de modo a incluir elementos dinamicos associados as novas linhas de 500kV MD-YZU1 e MD-YZU2. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202408 | 202408 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Executado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202316674 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 10/10/2023 09:52:17 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM de pontos do UMCC na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202316754 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 10:24:21 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de 1 cálculos e eliminação de outro ponto calculado para ajuste de sinalização em tela do SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202317059 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202342 | 19/10/2023 16:18:15 | Verificar motivo por el cual el aplicativo SCO demora para actualizar las reprogramaciones efectuadas. | OSO1 | SOA0 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202343 | 202344 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram analisado o sistema SCO e não apresentou problemas. Depois foi analisado o servidor de banco de dados, então foi identificado que estava produzindo muitos logs de erros. O que podia prejudicar o desempenho de outras aplicações. Foi identificado que os logs eram procedente da conexão ODBC utilizada para apresentar dados da base nas telas do VideoWall. Provisoriamente foram reiniciados as conexões e o erro não voltou a aparecer. Também foram apagados os logs anteriores a data de 09/10/2023. | Fora de Prazo |  |  |  | 18
202317336 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202343 | 25/10/2023 09:19:20 | Adicionar valor médio de reprogramações na tela de reprogramações efetuadas do SCO. O valor médio deve ser calculado com base nos horários selecionados. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202345 | 202345 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi instalada nova versão do aplicativo SCO-IHM que mostra a média e a soma dos valores selecionados na tela das reprogramações efetuadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9.25
202317594 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 30/10/2023 08:27:23 | Historizar as colunas INSERV e OENDOP da tabela CTMTST para os seguintes equipamentos: LI 220kV MD-ACY 1 LI 220kV MD-ACY 2 LI 220kV MD-IRY LI 220kV MD-PIH LI 500kV MD-YZU 1 LI 500kV MD-YZU 2 LI 500kV MD-VHA 1 LT 500kV CVO-FI T01/R01 T02/R02 T03/R03 T04/R04 T05/R05 T0X/R0X | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202349 | 202349 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Criadas tabelas para inclusão das modificações e emitida SSA derivada 202318349. As alterações solicitadas foram realizadas na colocação do DB2 do SCADA em 16/11/2023. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202317596 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 30/10/2023 09:00:10 | Solicitação para criar um “savecase” do CAG, que possa ser utilizado em situação de pós perturbação, de tal forma que o despachante possa carregar um novo parâmetro de suspensão pela frequência no CAG 50Hz, de forma semelhante ao que já faz para operação em CNI/CF. A criação desse savecase visa atender à providência #490 da OPSE.DT, se aplica somente para o modo de controle CF e deverá ficar disponível na tela do CAG 50 Hz. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202344 | 202344 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Criado savecase #12, com parâmetros equivalentes ao caso #10 (operação em CF) e faixa de desvio de frequência alterada para (+/-) 1,5 Hz. Modificada tela AGCPARAM5 conforme anexo a fim de facilitar o acesso do despachante ao novo caso #12. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202317658 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 30/10/2023 16:51:39 | Favor providenciar a inclusão do ponto de supervisão em anexo no sistema SCADA para os estados calculados das linhas de 765kV no aplicativo IBcalc. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202318245 y SSA 202401617 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317849 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 01/11/2023 09:40:30 | Providenciar alteração de NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM de pontos da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202317501 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 01/11/2023 10:56:57 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5276, 5400, 5313, 5363, 5450, 5311, 5398, 5137, 5224, 5138, 5225, 5312, 5399, 5141, 5228, 5315, 5402, 5145, 5319, 5406, 5150, 5237, 5324, 5411, 5151, 5238, 5325, 5412, 5514, 5516, 5518 e 5520. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202318249 y SSA 202401426 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202317994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 02/11/2023 11:26:26 | Providenciar alteração de nível de alarme de pontos sobre a função 21 das linhas IRY e PIH na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202347 | 202347 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Fue realizada la modificación conforme fue solicitado. Las modificaciones fueron ejecutadas en el DB 2 en 16/11/23. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202317989 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 02/11/2023 11:26:36 | Providenciar a possibilidade de eliminar os pontos na SOSTAT do arquivo, em anexo. Tratam-se de pontos redundantes aos supervisionados pela RTUNO: 119 (gateway redundante das proteções das linhas IRY e PIH), PNTNO: 5129, 5130, 5131, 5216, 5217, 5218, 5303, 5304, 5305, 5390, 5391, 5392, 5158, 5245, 5165, 5252, 5332, 5419, 5339, 5426, 5143, 5230, 5317 e 5404. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202318237 y SSA 202401423 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202318117 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 03/11/2023 15:23:33 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados para utilização em telas, e, alteração de tabelas de decisão com respectiva associação a específico B3 para implementar a regra N-1 "Não desconectar VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202318226 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 07/11/2023 09:31:58 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos de válvula de alívio dos TU-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202318300 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 08/11/2023 09:11:10 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre seleção de religamento do 43TL3 na SOSTAT e alteração da tela PROTIRY, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202404 | 202404 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. As telas PROTIRY, SEMD_REL e VMDCYO foram alteradas, sendo ajustados os links de pontos com alteração de descritivo ocorrida com a SSA 202318300, realizados ajustes de textos e acertadas as supervisões dos 86BF do 84T04, 43TL4 e 03T04 na tela SEMD_REL. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202318302 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202345 | 08/11/2023 10:08:56 | Instalar nova versão do aplicativo "ibcalc" no EMS a fim de permitir habitar/desabilitar a escrita de logs detalhados nos arquivos de log, visando dar subsídio à depuração de erros no aplicativo. Não é necessário restart do EMS. Poderão ser gerados alarmes no EMS durante a execução do trabalho. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202346 | 202346 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi incluída a funcionalidade de habilitar/desabilitar no IBcalc a escrita detalhadas do processamento dos pontos nos arquivos de log. | Dentro do Prazo |  |  |  | 29.5
202318527 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 10/11/2023 16:04:35 | Providenciar eliminação de parâmetros e cálculos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202319004 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202347 | 21/11/2023 10:29:22 | [Pontos calculados - Alarmes do sistema de água pura] - Realizar alterações nos campos LCKTIM da SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202319109 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202347 | 23/11/2023 06:58:14 | Modificar/eliminar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCC. Los puntos que deben modificarse son debido a padronización. Los puntos que deben eliminarse son debido a que fueron reemplazados por otros durante el comisionamiento. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. Obs.: Os pontos 12503, 19728 e19729 já haviam sido editados através da SS 202318213. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202319352 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 29/11/2023 10:53:17 | Incluir/Modificar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCADA NMR5 (SOSTAT). El punto que se debe incluir es debido a compatibilización con el SCC. Los puntos que deben modificarse son debido a padronización | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202319347 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202348 | 29/11/2023 10:57:42 | Modificar los puntos listados en el anexo, en la Base de Datos del SCC, debido a padronización. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202319455 | STE | 202319303 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 30/11/2023 08:17:04 | [IBCALC] - Incluir pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. Os pontos serão incluídos para indicar diferença maior que 1000A entre os pontos "EXCITACAO CORRENTE DE CAMPO" e "EXCITACAO CORRENTE MAX CAMPO". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202320094 y SSA 202401615 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202319724 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202349 | 05/12/2023 10:59:35 | Providenciar alteração STTYPE e NORMST na SOSTAT sobre ponto remoto/local do IHM da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202319738 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202349 | 05/12/2023 16:10:52 | Instalar nova versão do aplicativo "IBcalc" no EMS a fim de corrigir erro na gravação de dados enviados para o Scada. Poderão ser gerados alarmes no EMS durante a execução do serviço. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202350 | 202350 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi modificada a lógica de propagação de bits de qualidade. Os bits de LME (Local manual entry) são propagados como RME (Remote manual entry) Os bits de LTE (Local telemeria error) são propagados como RTE (Remote telemeria error) | Dentro do Prazo |  |  |  | 71
202319856 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202349 | 07/12/2023 14:16:17 | Realizar melhoria no processo de reprogramação de vertimento e controle de vazão em R11, conforme sugestões descritas no arquivo em anexo. | OSO1 | SOA0 | ALAN BARTOSKI | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202403 | 202426 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi criada nova versão do sistema SCO, que permite simular o vertimento em uma tela separada. Também foram implantados limites de controle de vazão em R11. Quando a vazão está fora dos limites, os dados são exibidos na cor vermelha. Juntamente com essa SSA, foi executada a SSA 202402225. | Fora de Prazo |  |  |  | 73
202319960 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 18/12/2023 10:43:39 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre os painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320484 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202351 | 21/12/2023 16:43:07 | Lançar os arquivos .json do ponto em anexo para que seja eliminado no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Ajustes devido à cancelamento recente de AOs . | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202402 | 202402 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Arquivos JSON carregados logo após a entrada da base de dados #4 do SCADA, em 12/01/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202320497 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 22/12/2023 09:38:46 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da U9A e U18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320543 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202351 | 22/12/2023 15:37:58 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do 04T0X sobre supervisão de bobina de fechamento, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320306 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 22/12/2023 15:38:45 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, SOEHIS, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do 04T0X, e, de telas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202405 | 202405 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320549 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202351 | 22/12/2023 16:23:59 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TX5" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320585 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202352 | 26/12/2023 08:40:24 | Lançar os arquivos .json do ponto em anexo para que seja considerado a execução do seu cálculo pelo ibcalc no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202402 | 202402 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Arquivos JSON carregados logo após a entrada da base de dados #4 do SCADA, em 12/01/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202320688 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 27/12/2023 08:59:12 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202320754 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 28/12/2023 11:05:45 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ dos TU-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320793 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 29/12/2023 10:48:40 | Providenciar alteração de ACRONM, NORMST e INHPRO na SOSTAT de pontos dos painéis QACC-3/4, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320809 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 29/12/2023 14:45:37 | Providenciar alteração de INHPRO na SOSTAT de pontos sobre o BUCHHOLZ do comutador dos reguladores da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202320810 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202352 | 29/12/2023 14:45:48 | Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 03T03 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202400079 y SSA 202401797 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202320823 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202352 | 29/12/2023 16:52:29 | Providenciar inclusão de 3 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 3 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T05/R05 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 83T05" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400034 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 02/01/2024 14:01:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o Menu da aplicação WS500 possui dois atalhos para "MENU DIAG" em vez de um para "MENU DIAG" e outro para "SETOR 50" no login "CCR50". Para maiores detalhes, verificar arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202401 | 202404 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi verificado que ocorreu uma modificação aparentemente acidental do menu. Foi restabelecido um backup e normalizada a apresentação no WS500. A fim de prevenir que outras alterações indesejadas ocorram no futuro, os arquivos correspondentes ao menu foram configurados no modo somente-leitura, conforme descrito na SSA derivada 202401003. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202400062 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 08:44:03 | Providenciar alteração de nível de alarme e PNLNAM na SOSTAT de pontos sobre o 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400061 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 03/01/2024 08:44:41 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre 86BF dos disjuntores 44L78 e 84LI8, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202403 | 202403 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400005 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 03/01/2024 08:46:00 | Providenciar inclusão da supervisão da função 86BF-P do disjuntor 44L78 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202400096 y SSA 202401795 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202400037 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 03/01/2024 09:55:21 | Providenciar inclusão de 1 pontos calculado, alteração de cálculos e eliminação de outro ponto calculado para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T05/R05 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TX5" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400106 | STE | 202312900 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 05/01/2024 15:36:53 | Providenciar alteração do campo ElementText associado ao alarme "SEMD 500kV VHA1/2_2 Medidor fuera de Operacion", e também do ElemType conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400238 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 05/01/2024 15:40:55 | Providenciar alteração de descritivo de pontos na SOSTAT sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, e, das telas PROTACY1 e PROTACY2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202439 | 202439 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202401780 e 202401779. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400234 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 05/01/2024 15:41:19 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre a função "END FAULT PROTECCION" dos disjuntores 43TL1, 83LI1, 43TL2 e 83LI2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400246 | STE | 202301324 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202401 | 05/01/2024 16:29:05 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o disjuntor 52.B5 do QACC-4 e Element Name, Element Type e Info do disjuntor 72.A5 do QACC-3 para que este tenha as mesmas características dos demais disjuntores 72 dos QCC-3/4 e não gere alarme quando está fechado. Modificações sugeridas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400248 | STE | 202303763 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202402 | 08/01/2024 08:08:53 | Providenciar alteração de descritivo de disjuntor MCB do TE/TN, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400249 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 08:10:14 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o disjuntor MCB do TE/TN na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400358 | STE | 202224063 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 09/01/2024 09:09:01 | Providenciar a criação de uma tela para supervisão do ECCANDE semelhante a do SCC, conforme solicitação da SSA principal. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202413 | 202413 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi criada a tela ECCANDE_SEMD similar a tela ECCANDE do SCC e alterada a tela FIP02 para incluir botão de navegação para a nova tela criada. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400431 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 10/01/2024 11:03:19 | Historizar as colunas INSERV e OENDOP da tabela CTMTST e coluna INSERV da tabela BBMTST conforme arquivo em anexo. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202406 | 202406 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado do SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB1 em 05/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 10/01/2024 15:10:40 | Providenciar a criação/alteração de tela para inclusão de texto de regra associada ao ponto calculado de indicação de discrepância de medição de corrente de campo das unidades 9A e 18A. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Tela EC500 implementada conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400445 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 10/01/2024 15:55:01 | Providenciar inclusão da supervisão da função 50BF-A do disjuntor 43TL3 associando-a a seu respectivo ponto de supervisão no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202401768 y SSA 202401977 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202400484 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 11/01/2024 09:21:54 | Providenciar alteração de PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400488 | STE | 202311699 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202402 | 11/01/2024 10:59:42 | Alterar prioridade dos alarmes em anexo (79A e 79P DESCONECTADO) para padronizar com relação às novas linhas LI MD VHA1 / YZU1 / YZU2. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400503 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 11/01/2024 11:00:13 | Providenciar inclusão de pontos na SOPERM para tornar a regra N-1 "Não energizar primeira linha do setor 50Hz com unidade geradora com tensão terminal superior a 16,2kV", conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400744 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 15/01/2024 14:46:53 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos ptos em anexo no serv.de aplicativos p/que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar ptos da regra N-1 "Interrupção de Energia p/ANDE/FURNAS" p/05U01, 45U12, 85U02, 05U03, 45U34, 85U04, 05TA1, 85TA1 | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400802 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 16/01/2024 09:21:44 | Providenciar a inclusão de 2 pontos na SOSTAT para serem usados com o ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme SSA 202401755 y SSA 202401963 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202400759 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 16/01/2024 10:11:03 | Providenciar inclusão de 3 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL4" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400775 | STE | 202313033 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 17/01/2024 13:22:21 | Realizar alteração de PNLNAME de "GFP" para "QCI" dos pontos da planilha em anexo, alterando numeração conforme unidades geradoras. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400921 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 18/01/2024 07:31:32 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos dos painéis 2O-D1 e 2T-D1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202400967 | STE | 202316506 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 15:53:23 | Solicita-se a alteração do PNTNAM "OSCILO DFR-14/15 CONDICAO" para "OSCILO UMR*14/15 CONDICAO" conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400983 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 18/01/2024 16:05:31 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T03/R03 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL3" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401131 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202404 | 22/01/2024 10:00:04 | Instalar nova versão do aplicativo "IBcalc" no EMS a fim de corrigir erro na gravação de dados enviados para o Scada. Poderão ser gerados alarmes no EMS durante a execução do serviço. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202404 | 202404 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Implantada nova versão do IBcalc/EMS. Essa versão deve resolver o problema de cálculo usando resultado de outro calculo dentro do mesmo grupo de execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 29
202401138 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202404 | 22/01/2024 10:39:51 | Instalar nova versão do aplicativo "SCO" no EMS a fim de corrigir envio de comandos partindo da IHM para o núcleo. O SCO ficará indisponível durante a realização dos trabalhos. Não deverá ser gerado alarme no EMS durante a execução do serviço. Não é necessário restart do EMS. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202404 | 202404 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implantado no EMS nova versão do aplicativo "SCO" a fim de corrigir envio de comandos partindo da IHM para o núcleo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 14.5
202401148 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202404 | 22/01/2024 13:36:51 | Lançar os arquivos .json dos pontos em anexo para que sejam eliminados no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Ajustes devido à cancelamento recente do AO710 . | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202412 | 202412 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações lançadas na entrada da Base de Dados BD#2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202401362 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202404 | 24/01/2024 16:50:21 | Providenciar a eliminação de pontos sobre o 67N da VHA1, conforme anexo. São pontos de supervisão anteriores ao deslocamento de vão da VHA1 e redundantes aos novos pontos retratados na SSA 202401361. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación en la base de datos conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202401361 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202404 | 24/01/2024 16:50:29 | Providenciar alteração de descritivos e nível de alarme de pontos sobre seletor de fase da função 67N da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401383 | STE | 202317576 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202404 | 25/01/2024 13:34:16 | Providenciar alteração de descritivo de pontos da YZU1 referente ao estado de "TC ABIERTO", para incluir informação de proteção primária/alternada. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401395 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 25/01/2024 13:55:06 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos sobre seletor de fases da função 67N, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das ssa derivadas 202401701 e 202401700 | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401483 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 26/01/2024 14:48:03 | Providenciar alteração de descritivos, STACON, ACRONM, NORMST, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, SOEQID, SOP e de telas sobre pontos da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202412 | 202412 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202401550 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 29/01/2024 09:52:51 | Providenciar inclusão de 2 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T02/R02 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL2" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación conforme solicitado. Para más detalles ver SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401554 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 29/01/2024 10:21:10 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR para retirada de pontos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos para que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401564 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 10:11:39 | Providenciar alteração do descritivo TB_01 50/51P TRIP e TB_01 50/51A TRIP que já não possui proteção 50 associada, conforme DPS-73. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401266 | STE | 202400946 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 13:35:01 | Analisar a possibilidade de implementar supervisão no SCADA de alarmes de nível baixo (15m³) e nível alto (70m³) associados ao tanque de armazenamento de água potable "RWP-E05-001" da ETA-1 para compatibilizar com a IHM local, conforme planilha em anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401642 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 30/01/2024 13:54:35 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos do disjuntor 44L56 na SOSTAT e de telas, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401675 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202405 | 30/01/2024 15:25:07 | Implantar nova versão do sistema SCO. Nessa versão o SCO mandará os dados de reprogramação e de intercâmbio para o servidor PU03. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202406 | 202406 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implantada nova versão do sistema SCO, a qual envia os dados completos de reprogramação para o SDI, que por sua vez, manda para a intranet. | Dentro do Prazo |  |  |  | 21
202401778 | STE | 202401068 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 13:42:44 | Providenciar alteração no BD do parâmetro MvLim01U (ajuste do limite analógicos) de pontos de corrente atual da linha LI 220kV MD-PIH ao novo limite de 1368A conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202401876 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202405 | 01/02/2024 14:02:41 | Providenciar la eliminación de la base de datos del SCC de los puntos listados en el anexo. Los mismos ya son supervisados por los puntos con bitbytes 20633 y 20634. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada modificación conforme SSA derivada. Para más detalles ver lo informado en la ejecución parcial de esta SSA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202401904 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 07:30:38 | Providenciar la eliminación de la base de datos del SCADA NMR5 los puntos listados en el anexo. Los mismos ya son supervisados por los puntos con bitbytes 20633 y 20634. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202402210 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 08:41:25 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos ptos em anexo no serv.de aplicativos p/que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar ptos da regra N-1 "Interrupção de Energia p/ANDE/FURNAS" p/disj. dos vãos das unidades 05 a 9A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202402225 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202406 | 07/02/2024 10:10:35 | SCO Armazenar os dados previstos pelo SCO, similar ao que o PROGE atualmente faz, porém sem os valores utilizados nos campos de simulação. Esses arquivos serão utilizados para análises de pós operação da Supervisão da OPSO.DT, bem como para a realização de treinamentos dos Despachantes, onde os arquivos serão utilizados em um ambiente de simulação, podendo ser resgatados dias críticos da operação hidroenergética no que tange a tomada de decisão. | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202414 | 202426 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi criada nova versão do SCO, o qual escreve um arquivo contendo os dados da tabela dado_realizado, a cada meia hora. Assim é possível verificar as informações que estavam sendo exibidas ao despachante em determinado momento. Juntamente com essa SSA, foi executada a SSA 202402228. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202402228 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202406 | 07/02/2024 10:22:39 | Criar um ambiente de simulador do SCO para a rede corporativa, de tal forma que possa resgatar os dados armazenados na rede TA e conforme solicitado em: https://osprd.itaipu/SAM_SMA/SSAApprovalEmission.aspx?SSAId=48828 | OSO0 | SOA0 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202412 | 202507 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue ejecutado según solicitud. | Fora de Prazo |  |  |  | 33
202402240 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 14:29:46 | Alterar el texto de la Alarma "ESAUPA UNIDADES DISPONIBLES INSUFICIENTES" para "ESAUPA OPERANDO EN CONDICION N-1", conforme coordinado con OPSE.DT. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Servicio ejecutado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202402262 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 16:52:15 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT, INHPRO, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT, conforme anexo. Observação: 87QT-P afeta SOP. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202402290 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 08/02/2024 10:56:13 | Realizar alteração no arquivo ABBGrid.INI nos elementos 566 e 2155 do campo [SymlibColor], conforme anexo. [SymlibColor] 566=9,26,13,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 2155=9,26,13,13,-1,43,26,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | O arquivo ABBGRID.ini foi atualizado nos diretórios do BITDMC1 conforme solicitado, todavia não foi possível criar/aplicar a GPO para subtituir o arquivo existente nas consoles, portanto a operação irá fazer a atualização manualmente nas consoles do despacho de carga. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202402288 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202406 | 09/02/2024 09:07:48 | Providenciar alteração de descritivo de pontos sobre o step 2 da função 51OL dos conjuntos autotransformadores-reguladores da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202402297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 09/02/2024 09:08:21 | Providenciar alteração de descritivos na SOSTAT e de telas sobre a função 51OL STEP2 dos autotransformadores-reguladores da SEMD na SOSTAT, conforme anexo. Observação: alteração precisa ser realizada no SOP. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. También fueron hechas las alteraciones en las telas | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202402396 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 09/02/2024 15:28:40 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json do pto em anexo no serv.de aplicativos p/que o ponto calculado retirado do RTC possa responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar pto de sinalização em tela. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202409 | 202409 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202403696 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 06/03/2024 08:07:29 | Desactivar en la Base de datos del SCC, de acuerdo al anexo, los límites de temperatura de los devanado del T04, luego del PD 20230215 para " Implementar Supervisión remota del Sistema de Enfriamiento del Conjunto T04/R04". Esto para compatibilizar los valores de acuerdo al padrón de los demás conjuntos. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202416 | 202416 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado ajuste da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202403746 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202410 | 06/03/2024 14:30:28 | Modificar de alarma a evento los puntos listados en la planilla en anexo. Puntos relacionados a pendencias de comisionamiento de la ampliación del patio de 500kV. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202402932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 07:45:02 | Realizar alteração na SOSTAT dos pontos calculados "U9A EC CORRIENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAYOR_1000" e "U18A EC CORRENTE_CAMPO/MAX_CAMPO_DIF MAIOR_1000" para identificar número da regra e adequar parâmetro LCKTIM, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202414 | 202414 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA ALTERACÕES NA BASE DE DADOS DO SISTEMA SCADA CONFORME SOLICITADO. IMPLEMENTADO BD4 NO DIA 19/03/2024. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ANEXADO PLANILHA DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202403792 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 09:56:28 | Providenciar alteração de descritivos sobre seleção de religamento para o disjuntor 43TL4 e da tela PROTPIH, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202404488 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202412 | 18/03/2024 09:32:35 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos em anexo no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Serão utilizados para a implementação da regra N-1 "Não abrir paralelo da ANDE com FURNAS, estando 25HFO das unidades a ser separadas desconectada". | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Cálculos ya implementados en EMS y DTS | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202404492 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 19/03/2024 09:09:01 | [IBCALC - Novos pontos no BD] - Incluir novos pontos na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405012 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 11:47:07 | Providenciar alteração de PSEUDO e Bitbyte de pontos do ECCANDE provenientes do SCC, conforme anexo (estão como pseudopontos e não são). Sobre os bitbytes avaliar se associação está correta com os pontos destacados no arquivo em anexo, assim como, se não há necessidade de alterar o campo ASDUNB desses pontos destacados. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202405046 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 26/03/2024 16:25:36 | Acompañar pruebas y ensayos de funcionamiento del CAG60 en operación modo remoto en los días 02 y 03 de abril, conforme descripto en la SGI 00.013.877-24. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.5 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202414 | 202427 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado de acordo com AT AT 202402775. | Fora de Prazo |  |  |  | 32
202404573 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 01/04/2024 08:48:09 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudopontos para uso com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | IDENTIFICADO NO BD DO SCADA QUE OS PONTOS SOLICITADOS PARA ALTERAÇÃO JÁ SE ENCONTRAM CADASTRADOS E EM FUNICIONAMENTO. A EXECUÇÃO FOI FEITA NA SSA. 202401963 NO DIA 22/02/2024. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202405150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 02/04/2024 08:19:02 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para atendimento das modificações no SMT-18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202405234 | STE | 202405109 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 03/04/2024 07:40:43 | Alterar PNTNAM de "Oscilo DFR-OP01" para "Oscilo UMR-OP01" na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405289 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 05/04/2024 14:35:12 | Alterar PNTNAM de los puntos señalados en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | EDITADO E IMPLEMENTADO O DB1 EM 17/04/2024, AFIM DE ATENDER SOLICITAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE DADOS NO BANCO DE DADOS DO SISTEMA SCADA. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405463 | STE | 202402538 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 08/04/2024 07:24:02 | Alterar descritivo dos pontos de alarme refente ao QDI condição anormal da caseta 2CRL-2 "QDI condição urgente anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO ATUADO " y "QDI condição anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO FALLA " . De acuerdo a la planilla en anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1.5
202405471 | STE | 202404057 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 08/04/2024 07:29:37 | Providenciar alteração no BD do SCC referente ao parâmetro MvLim02U (ajuste do limite analógico) do ponto de corrente fase S da LI 66kV MD-IPU para 115.0 A, visando compatibilizar com as demais fases. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202405600 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 08/04/2024 10:51:07 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e INHPRO de pontos sobre o 2O-D2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405608 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 08/04/2024 10:51:43 | Providenciar alteração de descritivo sobre o 2O-D2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202422 | 202422 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202405704 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202415 | 09/04/2024 11:42:56 | Atualizar versão do SDI - módulo PISDI. Ajustada validação de dados hidrológicos obtidos do PI para solucionar problema identificado em 7/3/2024 na transferência dos dados para tabela OBSERV_HIDR. Não haverá emissão de alarmes e nem indisponibilidade do sistema SCADA. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202416 | 202416 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi atualizada versão do SDI - módulo PISDI. | Dentro do Prazo |  |  |  | 15
202405713 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 09/04/2024 14:41:13 | Providenciar alteração de SUBNAM, PNTNAM, RTUNO, CAT e ACRONM de pseudopontos para uso com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202421 | 202421 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR ANEXO DE EXECUÇÃO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405384 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202415 | 10/04/2024 11:11:19 | Providenciar criação e alteração de tabelas de decisão associando c/os respectivos B3 p/tornar a regra N-1 "Não rearmar BF de disj que não esteja isolado" como completa p/os disj. 04LI5, 44L56, 84LI6, 44L78, 84LI8, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07, a eliminação de 3 pontos calculados e a alteração de descritivo de 4 pontos calculados. Realizar essas modificações na UI04 primeiro p/validação. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202434 | 202434 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Foi realizado o cadastro e alteração das tabelas de decisão conforme solicitado, em modo simulação. Equipamento liberado para operação para teste das regras. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202405395 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 11/04/2024 11:51:14 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS, PRIORT e ACRONM e a eliminação de um ponto na SOSTAT de pontos sobre o estado de mestre do 79 das linhas YZU1 e YZU2, assim como, a alteração das telas PROTYZU1 e PROTYZU2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202424 | 202424 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA ALTERAÇÕES NO BANCO DE DADOS CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202405526 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 12/04/2024 11:34:44 | Providenciar alteração das telas SEM5AB2 e PROAB500 pelas alterações realizadas com a DPS-81 do JIRA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202434 | 202434 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | As telas SEM5AB2, PROAB500 e ECCANDE_SEMD foram alteradas e adequadas, conforme as alterações (exclusões) de BD realizadas com a DPS-81 do JIRA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406260 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 19/04/2024 07:49:22 | Modificar el cálculo del RTC "CCR_RTC.POT_DISP_ITAIPU" de tal forma que limite la potencia máxima por unidad generadora a 788MW (UGs 50Hz) y 766MW (UGs 60Hz), conforme IOPI 22 e IOPI 61. Más detalles en los archivos adjuntos. | OUO0 | SOA0 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202419 | 202427 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas. | Fora de Prazo |  |  |  | 8
202406598 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 24/04/2024 11:18:54 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 2 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio ou em carga o conjunto autotransformador-regulador T01/R01 com o tap inferior a 6 pelo disjuntor 43TL1" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202424 | 202424 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada implementación por el sector ejecutor, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202406536 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 29/04/2024 09:45:10 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202406838 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202418 | 29/04/2024 14:10:08 | Adicionar limites inferiores dos valores analógicos de tensão do Transformador T05 no BD do SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202427 | 202427 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado os ajustes nos limites analógicos conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202407346 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202419 | 08/05/2024 14:18:41 | Alterar tabela SODNC conforme anexo. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202407499 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202419 | 10/05/2024 14:12:58 | Providenciar alteração de descritivo, PNLNAM e DEVNAM de 2 pontos da proteção do T04/R04 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202425 | 202425 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A ESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202408601 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 03/06/2024 15:08:50 | Favor crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante en caso de intercambio Yacyretá/ANDE por encima de los límites de operación. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da ssa derivada 202410056. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202408805 | STE | 202408732 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 05/06/2024 13:54:22 | Crear punto en la SOANLG que refleje el intercambio total con la ANDE, tanto en operación desinterconectada como en operación conectada. EL punto debe reflejar el intercambio Itaipu/ANDE, y cuando se opere de manera interconectada debe incluir en el cálculo el intercambio YACYRETA/ANDE. Para utilización en pantallas del SCADA NMR5 de acuerdo a modificaciones en el FIP-PCG 1 y FIP-02 (IOPI 30 Rev 04 ítem 4). Favor dar prioridad. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202430 | 202430 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Atendimento via SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202409347 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202424 | 14/06/2024 11:15:27 | Providenciar a alteração de um cálculo e a eliminação de 2 pontos calculados, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202409651 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 20/06/2024 09:56:25 | Providenciar verificação da possibilidade de alteração de bitbyte do ponto, em anexo, do 2S-D02. O bitbyte do SCC não coincide com o ponto do SCADA. Além disso, o ponto está inválido no SCADA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202409655 | STE | 202219631 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202425 | 20/06/2024 10:15:14 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre o 2S-D02, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Se realizaron las modificaciones solicitadas en la base de datos del SCC, acorde a los documentos adjuntos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202409816 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 24/06/2024 10:31:54 | Favor crear pseudo puntos de estados conforme detallado en anexo. Los mismo serán utilizados para identificar los estados (desenergizada, energizada a vacío y conectada) de las líneas LI 66kV MD-FI, LI 66kV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU, LI 69KV FI-IPU y LI 13,8kV IPU-FI . Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da ssa derivada 202410051. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202409909 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 25/06/2024 11:50:44 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos ptos em anexo no serv.de aplicativos p/que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. É p/transferir e ajustar ptos de sinalização em tela. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 4 EM 08/07/2024, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202409944 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202426 | 26/06/2024 09:25:26 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Serão utilizados para a implementação de sinalização em telas do UMCC-9A/18A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202510 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Serviço executado conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202410195 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 01/07/2024 10:48:37 | Providenciar alterações na SORCAL e SORPAR p/retirada de ptos calculados do arquivo em anexo. Após a retirada, lançar os arquivos .json dos ptos em anexo no serv.de aplicativos p/que os pontos calculados retirados do RTC possam responder pelo ibcalc. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, tb no ambiente DTS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202410462 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 04/07/2024 09:30:25 | Providenciar alteração de ACRONM, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos do TU e PAI da 9A e 18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202410464 | STE | 202410433 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 04/07/2024 09:49:25 | Providenciar alteração de RTNBND e LLIM5 na SOANLG de pontos sobre nível do tanque de expansão para atendimento da SSA principal, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202436 | 202436 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202410587 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202427 | 05/07/2024 10:34:37 | Favor ajustar tiempo de carga de datos del aplicativo SCO en 1 minuto. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202428 | 202428 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Fue alterado el tiempo de transferencia de datos de Reprogramación de SCO para 1 minuto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202410753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202428 | 12/07/2024 08:50:48 | [IBCALC- Alarmes do sistema de Água Pura] - Realizar alteração do campo LCKTIM conforme indicado no arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202411025 | STE | 202219631 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202428 | 12/07/2024 16:12:48 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de pontos dos painéis 2S-LC, 2PGTW e 2S-D02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202411107 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 15/07/2024 10:06:17 | Favor crear pseudo punto de estado conforme Anexo. El mismo será utilizado para alarmar al despachante cuando estén dadas las condiciones para cerrar la interconexión Itaipu/ANDE/Yacyretá. Los cálculos son realizados en la aplicación IBCalc. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Execução conforme planejado na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202411326 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 18/07/2024 09:58:01 | Actualizar interruptores en el descriptivo de la alarmas, debido a cambio de vano de la línea LI 500kV MD-VHA1. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202411337 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 18/07/2024 10:23:36 | Providenciar alteração do nível de alarme, PNLNAM e DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre o 8Q3 dos UMCC 9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202411335 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202429 | 18/07/2024 10:24:13 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Um é para correção de cálculo e outro cálculo, vou testar temporização para em um próximo momento trazer RTCs com essa característica para o ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202431 | 202431 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue cambiado la Lista de puntos de itaap3 y cambio en la base de Ibcalc. Segun la AT 202406261 | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.5
202411379 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 19/07/2024 10:07:17 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202432 | 202432 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB5 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202411380 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202429 | 19/07/2024 10:12:32 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre as funções GF03 e TOC01 das linhas IPU-MD1 e IPU-MD2 no SCC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202436 | 202436 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme previsto. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202412085 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202431 | 01/08/2024 10:16:14 | Providenciar inclusão de pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Evitar energizar linha IPU-MD1 no sentido SEMD para IPU pelo disjuntor 44L11" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202507 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Obs. Atualização na UI04 será realiza em outro momento, através da sincronização. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202412343 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 06/08/2024 11:30:01 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre falha de comunicação do IED da proteção alternada da linha MD-IRY, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202412385 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 07/08/2024 07:02:31 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre controle local ou remoto do disjuntor 84LI6, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412402 | STE | 202412117 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202432 | 07/08/2024 08:29:07 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, ACRONM e INHPRO de ponto sobre linha IPU-MD-66kV Energizada na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412386 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202432 | 07/08/2024 08:29:30 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST de ponto sobre local/remoto do disjuntor 84LI6 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202412413 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202432 | 07/08/2024 08:46:27 | Providenciar creación de los puntos en anexo en la SOSTAT. Los mismos serán utilizados en cálculos para luego para indicar en pantalla condición de las líneas 500kV YZU1 e YZU2. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202508 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Realizado según solicitud de SSA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202412737 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 13/08/2024 10:21:59 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB1 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202412791 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 08:40:26 | Providenciar alteração de DEVNAM na SOSTAT de pontos sobre pressão baixa de ar do sistema anti-incêndio dos TU-9A/18A, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202413139 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202434 | 19/08/2024 11:15:02 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json do ponto, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. É para correção de fórmula 58 de cálculo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202441 | 202441 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Serviço realizado conforme solicitado | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202413444 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202435 | 27/08/2024 15:24:15 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para regra do SARTRE. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202441 | 202441 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Serviço executado conforme programado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202413754 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202435 | 28/08/2024 15:59:19 | Ajustar alarmas conforme señalado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202442 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | REALIZADA EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB2 NO SISTEMA SCADA/EMS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414279 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 06/09/2024 08:07:27 | Providenciar inclusão na SOSTAT de ponto sobre condição urgente do FOX da VHA1, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202442 | 202507 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Emitida SSA Derivada | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202414443 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202437 | 09/09/2024 16:29:12 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json do ponto, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de alguns pontos RTC para o ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202438 | 202438 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi trocada a versão do IBcalc para melhorar o desempenho do sistema e ter melhor desempenho na execução de cálculos temporizados. Foram também atualizadas as bases do IBcalc contendo os cálculos temporizados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 17.5
202414067 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 10/09/2024 07:13:37 | Alterar PNTNAM, ACRONM y DEVNAM de los puntos de supervisión referentes al QDI condición anormal de la caseta 2CRL-2 de acuerdo al anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202451 | 202451 | 0 | 0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | Fue realizado con la SSA 202418795. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202415070 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202438 | 18/09/2024 17:15:16 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json dos pontos, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de alguns pontos RTC para o ibcalc e atualizar os cálculos complementares da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para considerar ampliação do setor de 500kV para as linhas IPU-MD1 e IPU-MD2. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202442 | 202442 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram atualizados os arquivos nos ambientes EMS e DTS | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202416201 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202441 | 08/10/2024 10:26:54 | Implantar nova versão do sistema SCO que libera memória alocada em caso de falhas. Implantar nova versão SDI para impedir carregamento de dados de nível com valor zero. Esse trabalho visa corrigir o problema ocorrido no dia 05/10 (SSA 202416079) Obs. O sistema SCO ficará indisponível durante a troca das versões. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202442 | 202442 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram implantadas novas versões dos sistemas PISDI e SCO. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202416904 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202443 | 22/10/2024 08:15:35 | Providenciar la implementación en el EMS del cálculo 522 "Límite YAC/ANDE - Operación Interconectada Itaipu/ANDE/Yacyretá". Se realizó una corrección en la fórmula 68 utilizada para el cálculo | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202443 | 202443 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue realizado la implementación en el EMS según el pedido | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202416945 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202443 | 23/10/2024 07:40:28 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json de pontos bloco aberto, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de alguns pontos RTC para o ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue implantado nueva base para IBcalc según AT 202409961. | Dentro do Prazo |  |  |  | 25
202417288 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202444 | 29/10/2024 07:36:25 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json de dois pontos calculados, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de alguns pontos RTC para o ibcalc com ajustes nos cálculos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202448 | 202448 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Fue implantado nueva base para IBcalc según AT 202409961. | Dentro do Prazo |  |  |  | 27.5
202417483 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202444 | 01/11/2024 14:34:34 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json de 3 pontos calculados, em anexo, no servidor de aplicativos e a eliminação de um ponto RTC na SORPAR e SORCAL, conforme anexo. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de ponto RTC para o ibcalc e implementação de 2 novos cálculos no ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202448 | 202448 | 0 | 1 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Servicio ejecutado según AT 202409961 | Dentro do Prazo |  |  |  | 55
202417997 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202446 | 12/11/2024 07:09:05 | Carregar novos cálculos e eliminar pontos RTC conforme indicado nos arquivos em anexo. Realizar alterações no servidor de aplicativos T075Q013. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | 202448 | 202448 | 0 | 1 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Servicio Ejecutado a partir de la AT 202409961 | Dentro do Prazo |  |  |  | 55
202419231 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202449 | 04/12/2024 14:09:09 | Implementar en el EMS nuevos cálculos IBcalc referentes a estados de LT YAC-AYO 1 y 2, conforme detallado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202449 | 202449 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Foi implantada nova versão da base do IBcalc e novo json para o aplicativo itaap3 | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202500152 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:34:37 | Solicito a migração dos cálculos com ID entre 836 a 855 do IBCALC para o EMS, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Realizado según solicitud SSA 202500152. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202500157 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202502 | 06/01/2025 15:04:30 | Providenciar la alteración de la fórmula del cálculo IBcalc "Condiciones Itaipu/ANDE/Yacyretá satisfechas", conforme señalado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202503 | 202503 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Solicitud realizada según SSA 202500157 | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202500186 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202502 | 07/01/2025 08:24:17 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json de pontos calculados sobre unidade rodando vazio, em anexo, no servidor de aplicativos e a eliminação desses pontos RTC na SORPAR e SORCAL, conforme anexos. Realizar essas modificações de forma que possam responder, além do ambiente de produção, também no ambiente DTS. Servirão para retirada de ponto RTC para o ibcalc. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202507 | 202508 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram removidos os pontos SORPAR e SORCAL e incluídos os cálculos no IBcalc, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202500627 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202503 | 16/01/2025 09:33:26 | Solicitamos la conmutación en el Scada de la estación Puerto Capanema para el nuevo STH | OSO0 | SOA0 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202512 | 202513 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Fue ejecutado conforme a lo planeado. | Fora de Prazo |  |  |  | 16
202500691 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202503 | 17/01/2025 11:19:06 | Providenciar a eliminação de 3 pontos na SORPAR e SORCAL e carregá-los do ibcalc para o servidor de aplicativos para os ambientes EMS e DTS. Esses pontos estão em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202507 | 202508 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram eliminados os pontos SORPAR e SORCAR e carregado novos cálculos no IBcalc. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202500848 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202504 | 21/01/2025 09:46:07 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e carregamento de cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos. Esses cálculos devem ser executados tanto no ambiente do EMS como do DTS. Trata-se de transferência de cálculos do RTC para o ibcalc com ajustes de cálculos complementos da regra de "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS " para o disjuntor 04L01. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202507 | 202508 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foram implantados novos cálculos do sistema IBcalc conforme solicitado e removido os calculos do sistema RTC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202501154 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 26/01/2025 20:04:04 | Verificar o ponto de alarme "U08 GENDERADOR CGS ACEITE NIVEL valor < LimInf6" com posterior rearme. Obs: Ver baixa das SSA's -202405087-202209897-202320245. | OUO5 | SOA0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202514 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Foi desabilitada a verificação de limite de razoabilidade dos pontos, conforme serviço executado pela SSA SSA 202501602, em 10/02/2025. Estes alarmes não devem voltar a ocorrer. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202501522 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202506 | 03/02/2025 09:56:56 | Corregir falla del módulo "Niveis e Volumes do Reservatorio" del SCO | OSO0 | SOA0 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202507 | 202507 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi instalada nova versão do sistema SCO que corrige problema no formulário de cálculo de Níveis e Volumes do Reservatório | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202503379 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 10/03/2025 10:34:52 | Alterar descritivo dos pontos do CAT 50Hz e 60Hz para indicar que a ação foi realizada de forma manual, conforme anexo. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202513 | 202514 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Alterada mensagem de alarme conforme solicitado. Implantado na base de dados do dia 02/04/2025, conforme ssa derivada 202504134. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202503876 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 08:24:25 | Implementar os pontos descritos em anexo na tabela SOSTAT, de maneira a possibilitar criação de regras no IBCalc. Essas regras substituirão as regras atualmente implementadas via RTC para o nível do mancal guia inferior das unidades. | OUO0 | SOA0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202531 | 202531 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implantada nova base do Ibcalc EMS e DTS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202503933 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202512 | 17/03/2025 15:53:29 | Configurar replicação para o banco de dados PostgreSQL do BITAPS1-BITAPS2 como objetivo reduzir a indisponibilidade em caso de falha do servidor primário. | SOA0 | SOA0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202512 | 202513 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Configurada replicação conforme programação. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202504215 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202512 | 20/03/2025 13:54:08 | Providenciar a transferência de cálculos do ibcalc, em anexo, para o servidor de aplicativos. A transferência deve ser feita de forma que os cálculos respondam tanto para o ambiente DTS quanto para o ambiente de tempo real (EMS) | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202514 | 202514 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Trabajo realizado según solicitud, con entrada BD do SCADA, AT 202502739 | Dentro do Prazo |  |  |  | 22.5
202504389 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202513 | 24/03/2025 11:23:55 | No SCO, estando a operando interligado Itaipu/ANDE/Yacyretá, a medida que os horários são realizados é carregada indicação de operação desinterligada (informação recebida via SCADA). Verificar que o ponto ""ECCANDE .SISTEMA INTERCONECTADO SV" foi alterado para "ECCANDE .SISTEMA INTERCONECTADO Y ECCANDE ATIVO .SV" | OSO0 | SOA0 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202513 | 202513 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi editado o arquivo de configuração do PISDI, atualizando o nome do ponto. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202504411 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202513 | 24/03/2025 15:32:07 | Favor providenciar la implantación de cálculos "LIMITADOR ANGULO DE CARGA EN ACCION" en el EMS y DTS. Los detalles de los cálculos se encuentran en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202514 | 202514 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Trabajo realizado según solicitud, con entrada BD do SCADA, AT 202502739 | Dentro do Prazo |  |  |  | 24
202505129 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 03/04/2025 07:31:01 | Providenciar a eliminação de pontos na SORPAR e SORCAR e o carregamento de pontos para o servidor de aplicativos de maneira a funcionar tanto no DTS como no EMS (tempo real), conforme anexos. É transferência de cálculos RTC para o ibcalc com melhorias para os cálculos de complemento da regra do SARTRE sobre Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS pelo disjuntor 04L02. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202518 | 202519 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Os cálculos do RTC foram transferidos para o IBcalc, A nova base do IBcalc foi implantada EMS e DTS. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202505273 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202514 | 04/04/2025 09:58:15 | - Providenciar la migración de las siguientes estaciones en el Scada para el nuevo STH: Carapá, Guaíra Porto, Hotel Cataratas, Iate Clube Cataratas, Novo Balsa Santa Maria, Paulistânia, Pedro Ortelhado, Puente de la Amistad, Puerto Capitan Ortiz, Puerto Salto del Guairá, R-11 Monday y São Francisco Falso. - Desactivar las estaciones: Limoy, Sol de Mayo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202515 | 202521 | 0 | 0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Fue realizado según la solicitud de la SSA. | Fora de Prazo |  |  |  | 7
202505907 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 14/04/2025 06:49:01 | Favor providenciar la implementación en el EMS de los cálculos 543 "LI_MD_YZU1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" y 548 "LI_MD_YZU2 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO". Cálculos ya han sido validados. En anexo los CSV de los parámetros. Ref. DSD-120 | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202518 | 202518 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Os cálculos 543 e 548 foram implantados no ambiente EMS. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 5
202506245 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202517 | 21/04/2025 11:04:50 | Ajustar tiempo de espera del SCO a 5min para el procesamiento de datos provenientes del STH | OSO0 | SOA0 | ROY ACOSTA VICTOR JOEL | S2.6 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202517 | 202521 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | SSA realizado según descripción de la SSA. | Fora de Prazo |  |  |  | 10.5
202506389 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202517 | 23/04/2025 10:23:28 | Instalar nova versão do sco-nucleo e sco-ihm com suporte a failover do bitaps, reduzindo o tempo de failover do bitaps e eliminando a necessidade de reconfigurar as estações IHM após um failover. | SOA0 | SOA0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | S2.6 | Programável |  | Não | FILIPE VENTURA MUGGIATI | 202517 | 202517 | 0 | 0 | FILIPE VENTURA MUGGIATI | Foram atualizadas as versões do SCO-Nucleo e IHM que suportam failover automático. Também foi feito failover do servidor BITAPS1 para o BITAPS2. Ficando o BITAPS2 como primário. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202506500 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 07:41:55 | Providenciar o lançamento dos arquivos .json de pontos calculados sobre falha da iluminação monumental, em anexo, no servidor de aplicativos. Realizar essa modificação de forma que possa responder, tanto ** no ambiente DTS como no EMS. E, providenciar a eliminação de cálculos na SORCAL e SORPAR. Isso é para transferência dos cálculos do RTC para o ibcalc. Também, providenciar a atualização da versão do IBcalc para comportar a variável de tempo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202518 | 202519 | 0 | 1 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implementada no IBcalc o suporte para variáveis de tempo. Também foi implantada nova base do IBcalc no EMS e DTS. | Fora de Prazo |  |  |  | 35.25
202506540 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202517 | 25/04/2025 14:23:58 | Favor providenciar la implementación en el EMS de los cálculos 543 "LI_MD_YZU1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" y 548 "LI_MD_YZU2 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO". Cálculos ya han sido validado. En anexo los CSV de los parámetros. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202518 | 202518 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Os cálculos 543 e 548 foram implantados no ambiente EMS. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202506700 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 29/04/2025 10:17:33 | Providenciar la alteración del archivo samita, conforme señalado en anexo. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S3.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202529 | 202529 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Foram realizadas as modificações no samita conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202506755 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202518 | 30/04/2025 07:43:07 | Providenciar a eliminação de cálculos na SORPAR e SORCAL, conforme anexo, e, carregar os cálculos do ibcalc, destacados em anexo, para o servidor de aplicativos de forma a responder tanto no DTS como no EMS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202519 | 202520 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Foi implantada nova base do ibcalc no EMS | Fora de Prazo |  |  |  | 1.67
202506921 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202519 | 05/05/2025 17:00:12 | Implantar nova versão dos sistemas SDI e WSDI que possuem mecanismo de failover automático entre os servidores BITAPS1 e BITAPS2. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202519 | 202520 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram implantadas novas versões dos aplicativos SDI e WDSI que suportam failover entre os servidores BITAPS1 e BITAPS2. | Fora de Prazo |  |  |  | 50
202507002 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 07/05/2025 07:37:45 | Providenciar a eliminação de pontos 162 na SORPAR e SORCAL, e, o carregamento destes pontos do ibcalc para o servidor de aplicativos de modo a funcionar tanto no ambiente DTS como no EMS, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202519 | 202520 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Foi implantada nova base do IBcalc no EMS. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.67
202508299 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202522 | 01/06/2025 08:28:07 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os dados referentes a R11 para o Sistema STH encontram-se inválidos. | OUO0 | SOA0 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202544 | 202544 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202508342. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202508622 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202523 | 05/06/2025 14:08:49 | Providenciar la implantación de cálculos para puntos de estado de grupos generadores de CH-ACY en el EMS y DTS. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram implantados novo json para os aplicativos IBcalc e itaap3, correspondentes as DSDs 147, 149 e 153. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202508591 | STE | 202416276 | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202524 | 11/06/2025 06:56:17 | Realizar a migração dos Cálculos com os IDs 871, 872, 873 e 874 do IBCALC para o EMS. | OUO0 | SOA0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202524 | 202524 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram implantados novo json para os aplicativos IBcalc e itaap3, correspondentes as DSDs 147, 149 e 153. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509690 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202526 | 23/06/2025 15:31:09 | Realizar o chaveamento da fonte de dados do STH para a fonte primária devido à normalização das leituras de nível de R11 no SCADA e SCO. | OSO0 | SOA0 | BRUNO AUGUSTO BASTIANI | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202526 | 202526 | 0 | 0 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizada Comutação da fonte de dados de R11 para estação principal. SCO e SCADA com dados normalizados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202509854 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 25/06/2025 13:38:37 | Providenciar a eliminação de pontos na SORCAL e SORPAR e carregamento dos cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos, conforme anexos, para transferência de cálculos do RTC para o ibcalc. Realizar a transferência de modo que os pontos respondam tanto no ambiente DTS como no ambiente EMS. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202530 | 202531 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi implantado nova base de calculo para o IBcalc, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202512725 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202532 | 08/08/2025 07:24:15 | Providenciar carregamento dos pontos do arquivo, em anexo, do ibcalc para o servidor de aplicativos de forma a responderem tanto no ambiente de treinamento DTS como no ambiente de tempo real. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Carregamento dos pontos do arquivo, em anexo, do ibcalc para o servidor de aplicativos de forma a responderem tanto no ambiente de treinamento DTS como no ambiente de tempo real. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512734 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 08/08/2025 08:32:41 | Providenciar eliminação de parâmetros na SORCAL e SORPAR e o carregamento dos cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para que estes funcionem tanto no ambiente de treinamento como de tempo real, conforme anexos. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FELIPE TREVISAN | Carregamento dos cálculos do ibcalc para o servidor de aplicativos para que estes funcionem tanto no ambiente de treinamento como de tempo real | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202512992 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202533 | 13/08/2025 14:55:54 | Trocar versão do sistema SDI. Essa versão identifica automaticamente se o postgree é primário ou backup, só executando a transferência de dados quando constatado que está conectado ao primário. Isso agilizará failover entre os servidores BITAPS. | SOA0 | SOA0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202534 | 202534 | 0 | 0 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foi incluída nova funcionalidade no SDI que verifica se o banco de dados postgres é primário ou backup. Também foi feita uma manutenção no SCO-IHM que continha um problema na importação do programa de intercâmbio via arquivo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 77.5
202514062 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202536 | 01/09/2025 14:46:22 | Verificar acionamento de alarme "Falha de envio dos dados ao SCADA" no SCO. | OSO1 | SOA0 | GIOVANI DE FRANCESCHI | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202537 | 202537 | 0 | 0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | Actualizado núcleo de SCO para corrección del problema descrito ( AT 202507999) | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202514228 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202536 | 04/09/2025 09:09:45 | Favor providenciar la implantación de cálculos IBCALC para puntos de estado de LT FI-IN en el EMS y DTS. | OSO0 | SOA0 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.6 | Programável |  | Não | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | 202538 | 202538 | 0 | 0 | PAULO NEIS | Serviço executado através da AT 202508204. | Dentro do Prazo |  |  |  | 19.5