## SSAs Executadas
SSAs Executadas
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Semana Executada | N° de Reprogramações | Execução Parcial | Responsável na Execução | Descrição Execução | Prazo Limite | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Executada | Total Tempo TEX Executada | Total Tempo TPO Executada
202315484 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 10:39:12 | Al inserir etiqueta en el punto "GENERADOR COJ EMP ENFRIAMIENTO FLUJO - 80TW", RTU Number: 50, Point Number: 149, no aparece en este la indicacion caracteristica "E" en la pantalla U9AMCO. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Agregado appended symbol según lo solicitado en la SSA | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202208394 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201618 | 02/05/2016 10:59:00 | SOLICITAMOS IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO REMOTA (SCC) DA CONDIÇÃO OPERATIVA DA CHAVE AUTOMATICO/MANUTENÇÃO/MANUAL DOS QUADROS CGCA-1, CGCA-2, CM-3 E CM-4. OBS.: DOUGLAS CIENTE. | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ SALINAS ANDRES MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202301 | 202301 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Uma vez que a solicitação exige alteração no projeto, foi realizada uma reunião com as equipes de Manutenção e Engenharia no objetivo de atender a solicitação descrita na emissão da SSA. Como desdobramento da reunião, foi emitido um memorando para a Engenharia. Em anexo, a ATA e o memorando. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202208466 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201727 | 04/07/2017 19:55:00 | CRIAR UMA REGRA PARA O RELIGAMENTO DA LINHA MD-VHA1, QUE QUANDO O DISJUNTOR SELETADO ESTEJA ABERTO, SINALIZE QUE O RELIGAMENTO DA LINHA DEVA SER TRANSFERIDO PARA O OUTRO DISJUNTOR. | OUO7 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202351 | 202352 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram criados os pontos SEMD 500KV 84LI8 CAMBIAR RECIERRE PARA INT 44L78, e, SEMD 500KV 44L78 CAMBIAR RECIERRE PARA INT 84LI8 para atenderem a solicitação e conforme execução das derivadas 202208467, 202208468 e 202216638. Também, foi criada a tela REGLA400. Quando um dos 2 ponto criados atuarem, com clique direito do mouse, selecionando Select Online Diagram, aparecerá uma janela com telas onde está o ponto. Nessa janela, selecionar REGLA400 e clicar no botão "Display" para mais informação. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 5.75
202208493 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 201742 | 20/10/2017 04:31:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR A POSIÇAO DO BOTAO "SILENCIAR" QUE ESTA ACIMA DE "BLOQUEIO" A FIN DE EVITAR ACIONAMENTOS INDEVIDO DO BLOQUEIO SONORO. | OUO7 | OUO0 | HUMBERTO VENTURA GODINHO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | A disposição dos botões de "Silenciar" e "Bloquear Sonido" está conforme funcionalidade e é padronizada no Spectrum 4.7 pela Siemens, tendo sido implantada e testada nas etapas de FAT e Comissionamento. Para detalhamento, verificar anexo à execução da SSA 202206652, através da qual a mesma solicitação já havia sido respondida. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202208492 | STE |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 201742 | 20/10/2017 04:32:00 | IMPLEMENTAR SOLUÇÃO PARA QUE QUANDO O BLOQUEIO SONORO DO SISTEMA SCC FOR ACIONADO O MESMO SOLICITE CONFIRMAÇAO ANTES DE EXECUTAR A ORDEN. | OUO7 | OUO0 | HUMBERTO VENTURA GODINHO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | O histórico da SSA 202208492 pode ser verificado no antigo SMA por meio das SSA 201712292A e derivadas. Na execução da SSA 201712292D, o setor executor informou sobre o serviço executado conforme segue: "REALIZADO AJUSTE NECESSÁRIO PARA INDIVIDUALIZAR O COMANDO DE BLOQUEIO SONORO NO SISTEMA SCC. ATIVIDADE FOI REALIZADA EM CONJUNTO COM FORNECEDOR SIEMENS, DURANTE VISITA NA SEMANA 202149. EXECUTADO CONFORME TICKET 10695. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA A OPERAÇÃO." | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.17
202208544 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201814 | 02/04/2018 15:58:00 | ADECUAR LOS LIMITES DE ALARMA DE CORRIENTE EN LOS TRAFOS, SECTORES 500KV Y 220KV PARA MANIOBRA DE LOS TAP CONFORME IOPI 20 (REVISIÓN 23) | OUO7 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202333 | 202333 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs 202221399, 202223302, 202221402 e 202223077 derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202208641 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201833 | 14/08/2018 23:21:00 | ADECUAR ALARMAS CONFORME NUEVOS LIMITES DE CORRIENTE DE LA LINEA 220KV MD-IRY. | OUO7 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202532 | 202532 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | SSA atendida, conforme SSA derivada 202508368. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202208682 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201840 | 07/10/2018 09:46:00 | ALTERAR TELAS DE PARTIDA E PARADA DAS UN9A/18A, A FIM DE COMPATIBILIZAR A SUPERV. DE APLICACAO DE FREIOS E FREIOS DESAPLICADOS CONFORME DEMAIS UN'S. OBS.: SDSC ESTÁ CORRETO E NO SCADA POSSUI UM ÚNICO PONTO. | OUO5 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução das SSAs 201813321A a 201813321V, e, derivadas 202207451 e 202208683. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202208749 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201847 | 25/11/2018 12:09:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELECIONAR O DISJUNTOR 43TL3 PARA RELIGAMENTO, A SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR NA TELA DO SCC NAO FICOU SELECIONADA PARA RELIGAMENTO. IMAGENS DA TELA EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202230 | 202249 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme derivada SSA 202207454, não foi encontrado problema com a sinalização. Também, foram feitos ajustes com a SSA 202218162. Caso o problema venha ocorrer novamente, emitir nova SSA. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202208755 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201849 | 03/12/2018 18:07:00 | ALTERAR COR DO DIAGRAMA DA TELA SSAA REFERENTE AO NÍVEL DE TENSÃO 460V, CONFORME PADRÃO DA TELA DO SSAA DO SCADA NO QUAL CONSTA NA COR MAGENTA. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim | BRUNO RAFAEL GRIS | 202248 | 202248 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi acordado com o emissor, não realizar a troca da cor dos elementos relativos ao serviço auxiliar "tensão 460Vca". | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202208787 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201903 | 14/01/2019 04:27:00 | ATUALIZAR A TELA DE RELAÇÃO DE CARGAS DO CGCA2 CONFORME ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Tela atualizada conforme diagrama da pré-operação, em concordância com o emissor. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202208185 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201903 | 20/01/2019 00:02:00 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.60HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. | OUO6 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202215 | 202308 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202208795, 202301147 e 202301754. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202208794 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201903 | 20/01/2019 18:05:00 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.50HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. | OUO5 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202222 | 202222 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida pelas SSAs 201900692C, 201900692D e 202207457 | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.17
202208811 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201908 | 21/02/2019 07:46:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR PANTALLA CON EL DIAGRAMA SIMPLIFICADO, SE POSIBLE DINÁMICO, DEL CUADRO QD-01 CONFORME ANEXO Y ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE CARGAS EXISTENTE. | OUO7 | OUO0 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202339 | 202412 | 0 | 1 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi confeccionada a tela "QD01 P0 S0" e atualizada a lista de cargas da tela "carga qd1 P0 S0". Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.83
202208828 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201911 | 13/03/2019 10:05:00 | ATUALIZAR A TABELA NA TELA DE 'ANOMALIAS RED/IED DO FIP-02' PARA CONTEMPLAR A INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO C5, CONFORME DESTACADO NA IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidas as informações da tela, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202207457 | STE | 202208794 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201911 | 15/03/2019 08:51:00 | ALTERAR PANTALLA "PWB" EN EL CCAD Y "SISTEMA_AGUA_PURA" EN EL INTERACTX PARA INCLUIR INFORMACIONES DE VALORES DE SSA, ALARMA E TRIP PARA LOS NIVELES DEL TANQUE DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN. | OUO0 | OUO0 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202221 | 202222 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PWB E U9AVAP foram alteradas no CCAD e carregadas para as COPs, sendo incluído botão de navegação na tela PWB para a tela U9AVAP e incluídas as informações sobre valores de SSA, alarmes e trip como o realizado nas telas U9AAP e U50VAP do SCADA. No IHM-P, não foi realizada a alteração por se tratar de IHM para operação em situação de emergência. Havendo necessidade, emitir outra SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.75
202208795 | STE | 202208185 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 201911 | 15/03/2019 08:51:00 | ALTERAR PANTALLA "PWB" EN EL CCAD Y "SISTEMA_AGUA_PURA" EN EL INTERACTX PARA INCLUIR INFORMACIONES DE VALORES DE SSA, ALARMA E TRIP PARA LOS NIVELES DEL TANQUE DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN. | OUO0 | OUO0 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202303 | 202304 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PWB e U8AVAP foram alteradas no CCAD e carregadas para as COP, sendo incluídas as informações de valores de SSA, alarme e trip, conforme o realizado nas telas do SCADA (U8AAP e U60VAP). Na tela PWB, foi somente incluído botão de navegação para a tela U8AVAP. No IHM-P, não foi realizada a alteração por se tratar de IHM para operação em situação de emergência. Havendo necessidade, emitir outra SSA. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.75
202208189 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201914 | 01/04/2019 11:21:00 | CRIAR TABELA DE DECISÃO E ALTERAR TELAS RELACIONADAS EM ANEXO A FIM DE IMPLEMENTAR O SÍMBOLO "?" P/ OS ELEMENTOS DINÂMICOS DESTACANDO A INVALIDADE DOS PONTOS NAS REMOTAS DO SCC. COMPLEMENTAR À SSA 201707718A. | OUO0 | OUO0 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 201924 | 202446 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Conforme descrito na SSA 202208189, foram realizadas modificações nos símbolos e nas regras, de modo que os símbolos apresentam o caractere ‘?’ em caso de invalidade do ponto. Devido ao volume de telas do sistema, a solução se estende principalmente às telas de proteção. Para maiores detalhe, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.08
202208869 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201916 | 19/04/2019 11:16:00 | ALTERAR OS DESCRITIVOS DE ALARMES DO DISJUNTOR 03T04 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução das derivadas 201904816A até L e da SSA 202208870. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.75
202208874 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201917 | 25/04/2019 22:32:00 | SOLICITO INSERIR UM BOTÃO(LINK) DO VÃO DA UNIDADE NA TELA DA UNIDADE. FACILITARIA O PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE. EXTENSÍVEL AS DEMAIS UNIDADES. VER FOTO EM ANEXO. | OUO5 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202247 | 202247 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A solicitação foi atendida na SSA derivada "202222238". | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202208929 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201924 | 10/06/2019 16:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PANTALLA DEL SCC TFN-8/TFN-9 LA ALARMA CORRESPONDIENTE AL DISPARO DEL INTERRUPTOR 52-B(TFN-9). ESTA CON EL DESCRIPTIVO INCORRECTO. OBS. VER ANEXO. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Sim | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Descritivo foi corrigido em outro trabalho. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202208994 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201935 | 01/09/2019 11:04:00 | ALTERAR PANTALLA "AU5QY12" Y "AU6QY34" CONFORME ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. OBS: DISEÑO EM ANEXO. | OUO5 | OUO0 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | 202222 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Actividades realizadas dentro de la AT 202204571, conforme la SSA 202212113. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202209101 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201938 | 19/09/2019 13:53:00 | SOLICITAMOS CRIAR NO UTILT -> DIVERSOS, UMA TABELA COM O NOME E O NUMERO CORRESPONDENTE DAS PRINCIPAIS TELAS DO SCC. OBS.: DOUGLAS CIENTE. | OUO7 | OUO0 | LUCIANO DO AMARAL MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202311 | 202311 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi acordado com o emissor, disponibilizar a tabela no anexo da IOC 04.15. As informações obtidas até a data de 14/03/2023 estão disponíveis no anexo dessa SSA. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7.5
202209167 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201946 | 11/11/2019 16:24:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA VCA SEMD" E "SSAA/SEMD - TFN.08/TFN.09" APÓS MODIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TFN-09 PELO QP-01/TSA-5A. | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizadas pantallas "SEMDTFN" y "SEMDSSAA" luego de la modificación de la alimentación del TFN-09 por el QP-01/TSA-5A. Trabajo ejecutado con la SSA 202207502 | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202209168 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201946 | 13/11/2019 10:40:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA/SEMD" REFERENTE AL TFN.09 DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL TFN-09 POR EL QP-01 VIA TSA-5A. | OUO7 | OUO0 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Atualizada a tela, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202209171 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201947 | 19/11/2019 16:31:00 | EN LA PANTALLA "PROTSSAA" LOS PUNTOS CM2-MANTENIMIENTO Y SUBTENSION BARRA ENCUENTRAN CON EL LINK DEL PUNTO EQUIVOCADO. | OUO7 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202235 | 202242 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Encontrados los puntos linkados correctamente en la pantalla mencionada. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202209173 | STE | 202209172 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201947 | 21/11/2019 13:46:00 | AVALIAR ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DE TELA NA IHM-P PARA CORRIGIR INDICAÇÃO DA VAR 09ACVA404_3 (TENSAO UG) COM UG PARADA. CONSIDERAR CONFIGURAÇÕES DO CCAD (CONFORME ANEXOS). | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202505 | 202506 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PARADA, CONTROL_LOCAL_MW_KV, TRAFO_FASES_R_S_T, UNIDAD_GENERADORA e VANO_9A foram alteradas para ajuste da supervisão de tensão quando de unidade parada. Alterações com base nas alterações solicitadas na SSA 202209174 e realizadas no PD 20250012. Todas elas foram carregadas para o IHM-P. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202209196 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201948 | 27/11/2019 17:26:00 | ADICIONAR DESCRITIVO DAS SECCIONADORAS DE ALIMENTAÇÃO DO TFN-08 E TFN-09 CONFORME O PROJETO. SECCIONADORA 89-1 E 89-2. FOTO EM ANEXO | OUO7 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Realizada a alteração conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202209206 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201949 | 04/12/2019 23:13:00 | CORREGIR SEÑALIZACIÓN DEL PUNTO "SWITCH PROTECCIÓN - FALLA" EN LA PANTALLA PROAB5. VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202248 | 202250 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Serviço executado conforme previsto na AT. Linkado el punto correcto a la señalización presente en la pantalla PROAB5. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202209220 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201950 | 11/12/2019 17:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SER FECHADO O DISJ. 52C CM-01 NA POSIÇÃO TESTE, INTERLIG. OS QUADROS CM'S, A TELA "RMSE STATION SSAA" DO SCC INDICOU O UNIFILAR NA COR LARANJA(ENERGIZADO). DOUGLAS CIENTE | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Sim |  | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | O SCC utiliza a topologia da rede p/indicar energizado. O fato de fechar o disjuntor 52C na posição teste, deve ter sido interpretada pelo SCC como disjuntor fechado. Se as condições antes do 52C indicavam a possibilidade de energização, o trecho após o 52C na tela rmse Station SSAA representou esse na cor laranja no fechamento do 52C. P/tratar isso, precisaríamos supervisionar a posição teste do disjuntor. Essa supervisão não está disponível e, portanto, não haveria solução sem essa superv. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.33
202209227 | SES |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202001 | 31/12/2019 21:46:00 | REALIZAR ADECUACIÓN DE LA TELA DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE LA LÍNEA MD-VHA1, QUE PRESENTA PUNTOS INVALIDOS, DEBIDO A FALTA DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ESTACIÓN VHA. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Sim | BRUNO RAFAEL GRIS | 202301 | 202301 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Não há necessidade de realizar ajustes na tela em questão, pois a operação da linha de VHA, na ausência do SCC, é realizada pela console centralizada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202209231 | STE | 202209230 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202003 | 13/01/2020 07:12:00 | EVALUAR ALTERACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION DE TELA EN EL IHM-P PARA LA CORRECCION DE LA INDICACION DE LA VAR 09ACVA403_3 CON UG PARADA. PARADA. | MEL1 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202505 | 202506 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PARADA, COJINETE_COMBINADO, COJINETE_GUIA_INFERIOR, COJINETE_GUIA_SUPERIOR e UNIDAD_GENERADORA foram alteradas para ajuste da supervisão de velocidade quando de unidade parada e conforme solicitação atendida pela SSA 202209232 e executada no PD 20250012. Todas elas foram carregadas para o IHM-P. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202209252 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202003 | 17/01/2020 03:28:00 | ADICIONAR TELA QUE CONTENHA A RELAÇÃO DE CARGAS DOS QUADROS QDFS1 E QDFS2 DERIVADA DA TELA "UPS-SCADA". | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme baixa da SSA derivada, a tela com relação de cargas dos quadros QDFS-01 e QDFS-02 já existia, bastando navegar pela tela QFUS23 através da tela UPS e, depois, para a tela QFUS23CARGAS pelo botão cargas da tela QFUS23. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202209335 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202009 | 29/02/2020 00:00:00 | CREAR ATAJO DE LA TELA PROT66KV EN LA TELA DE PROTSEMD. | OUO5 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202232 | 202235 | 0 | 1 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | SSA executada conforme SSA 202209336. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202209337 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202009 | 29/02/2020 04:48:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION DE INFORMACIONES EN LA PANTALLA "ANDE". | OUO5 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivada executada. Cuidar para não emitir SSA para o código T075C023. O código correto é T075Q002. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202209400 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202014 | 01/04/2020 10:47:00 | COLOCAR UN TEXTO DEBAJO DEL BOTÓN "REARME DE PROTECCIONES" ACLARANDO QUE EL REARME ES SOLO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LA PANATALLA. SEGUIR EL FORMATO UTILIZADO PARA EL IHM DEL FIP-PCG-01. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202250 | 202250 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Não há necessidade de realizar ajustes na tela em questão, pois a operação da linha de VHA, na ausência do SCC, é realizada pela console centralizada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.17
202209401 | SES |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202014 | 02/04/2020 10:29:00 | MODIFICAR TEXTO DEL BOTÓN "RESET PROTECCION" ACLARANDO QUE EL REARME ES SOLO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LA PANTALLA. SEGUIR EL FORMATO UTILIZADO EN EL IHM DEL FIP-PCG-01. PARA TODAS LAS LÍNEAS DE ESTA ESTACION. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202301 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Não há necessidade de realizar ajustes nas telas em questão, pois a operação das linhas de MD3/FI3 e MD4/FI4, na ausência do SCC, é realizada pela console centralizada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202209404 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202014 | 04/04/2020 00:30:00 | ACTUALIZAR LAS PANTALLAS "U9AFRELE" Y "U8AFRELE" AGREGANDO LOS NUEVOS PUNTOS DE "FRENOS DESAPLICADOS". U9A - PUNTOS 1936 CIRC.1 Y 1934 CIRC.2 DE LA UTR 509A; U18A - PUNTOS 1936 CIRC.1 Y 1934 CIRC.2 DE LA UTR 618A. | OUO5 | OUO0 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202324 | 202324 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, através das SSAs 202207540, 202223362, 202224294, 202400823, 202401230 e 202004012B a H. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202209448 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202020 | 13/05/2020 10:58:00 | DESTRAVAR O COMANDO DOS DISJUNTORES CS.01(52A,B,C), CS.02(52A,B,C), QUE ESTÃO ATUALMENTE INTERTRAVADOS COM A CHAVE 43PB, POIS TRATA-SE DE COMANDOS DE EMERGENCIA,SEMELHANTE A PARTIDA DOS GD?S. | OUO6 | OUO0 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.2 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202231 | 202231 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Serviço executado nas SSA 202214532 (D) pela MEL4, retirando a pré-condição solicitada. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202209500 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202023 | 02/06/2020 07:59:00 | IMPLEMENTAR LA INHIBICIÓN DE ALARMAS DE LOS EQUIPAMIENTOS FALTANTES EN LA PANTALLA "RTUALIST". | OUO5 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202328 | 202328 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação foi atendida, conforme execução das SSAs 202302840, 202303478, 202225029, 202300138, 202218618, 202302403 e 202303469. Foi tentado realizar a supressão por vão de unidade, mas, conforme a SSA 202303478, por limitações da SOEQID não foi possível a implementação. Assim, a funcionalidade ficou atendida por supressão de alarme a nível de disjuntor. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.33
202209524 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202027 | 30/06/2020 05:09:00 | SUGIERO LA PADRONIZACION DE UBICACION DE LA INDICACION DE "TDD RECIBIDO" Y LOS REARME DE BLOQUEOS 86BF, CONFORME OTRAS LINEAS DE 500KV. ADJUNTO EJEMPLO EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Telas de proteção dos transformadores já encontram-se padronizadas, após atualização das proteções. Telas de proteção de linhas sguem o mesmo padrão, exceto Villa Hayes cujos comandos de rearme das proteções possuem filosofia diferente das demais linhas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202209536 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202027 | 05/07/2020 23:41:00 | VERIFICAR EN LA VENTANA "VMDVH1", INDICACIÓN DE LA LÍNEA VHA1 ENERGIZADA (LÍNEA EN VERDE CON NODO ROJO), ESTANDO LA MISMA DESENERGIZADA EN AMBOS EXTREMOS. CON LA SECC. 94LI5T CERRADA, EL TRECHO DE LA LÍNEA QUEDA AZUL | OUO7 | OUO0 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202339 | 202339 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas alterações na tela "rmse Station VMDVH1" no objetivo de corrigir os problemas relatados na emissão. Após testes realizados no ambiente de simulação, foi constatada a correta dinamização nos elementos. Detalhes da execução nos arquivos anexos. OBS: Esse trabalho foi executado em aproveitamento a AT 202301582. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202209537 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202028 | 06/07/2020 14:51:00 | VERIFICAR CORRECTA DESCRIPCIÓN DE LA ALARMA "60P DCP FALTA TENSION", DEBERIA TRATARSE SOBRE "60A DCP FALTA TENSIÓN". | OUO7 | OUO0 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Com o translado do vão da linha VHA1, novos pontos para a supervisão de DCP FALTA TENSÃO foram implementados. Foi verificado no SCADA e no SCC e, agora, estão com os descritivos ajustados. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.17
202209576 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202032 | 03/08/2020 07:55:00 | SUGIRO COLOCAR NA TELA DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DAS UNIDADES 01 ATÉ 09 E 10 ATÉ 18 O PONTO "AGUA PURA SISTEMA AUTO INICIADO" (03PWX). VER ANEXO | OUO5 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202230 | 202231 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Servicio ejecutado conforme previsto en la AT. En las pantallas UxxPART incluido el punto "AGUA_PURA BOMBA PRINCIPAL PARTIDA AUTOMATICA", con su correspondiente señalización, relacionado con el dispositivo 03PWX del sistema de agua pura, conforme lo solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 22.5
202209610 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202035 | 28/08/2020 09:49:00 | DEVIDO NÃO POSSUIR ALARME DE NÍVEL ALTO NO SCADA REFERENTE AO MANCAL GUIA INFERIOR (CGI) PARA U9A E 18A, SOLICITAMOS INCLUIR ALARME DE "LIMSUP" OU "HLIM" COM 330MM PARA AS UNIDADES U9A E U18A. | OUO6 | OUO0 | FABRICIO GERVASONI | S3.9 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificado en el SOANLG que están configurados correctamente los parámetros HLIMFG y HLIM5 para la solicitud. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202209637 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202038 | 18/09/2020 11:06:00 | EN LA PANTALLA DE PROTECCIÓN IPU-MD2, ALTERAR EL LINK DEL "86TTA - TDD RECIBIDO" QUE SE ENCUENTRA CON EL LINK DEL "86TTP TDD RECIBIDO". FOTO EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Corrigido o link do ponto, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202209648 | SES |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202040 | 02/10/2020 15:03:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM LINK NA TELA M500TR, DIRECIONANDO PARA AS GRANDEZAS ELÉTRICAS DO T02/R02 E T01/R01, SEMELHANTE AO LINK EXISTENTE PARA T0X/R0X. OBS, IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Serviço não executado. Não existem telas específicas do vão dos transformadores T0/R01 e T02/R02, como existe no T0X/R0X. Este último possuem esta tela devido à padronização com o MicroScada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202209647 | SES |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202040 | 02/10/2020 15:03:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM LINK NA TELA M500TR, DIRECIONANDO PARA AS GRANDEZAS ELÉTRICAS DO T04/R04 E T03/R03, SEMELHANTE AO LINK EXISTENTE PARA T0X/R0X. OBS, IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Serviço não executado. Não existem telas específicas do vão dos transformadores T03/R03 e T04/R04, como existe no T0X/R0X. Este último possuem esta tela devido à padronização com o MicroScada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202209677 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202043 | 23/10/2020 10:11:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR OPCION DE REARME DE BF PARA EL INTERRUPTOR 02LI1 EN EL SCC DEBIDO A EXISTÊNCIA DE CONDUCTORES HASTA ENTRE PANEL PPM Y DAUC. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202401 | 202401 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificada a implementação do comando de rearme de BF do 02LI1 na tela rmse Station Reles, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202209692 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202045 | 02/11/2020 23:28:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O ACIONAMENTO DO EVENTO "FIP02A1 RECEP FIPPCG1A-HABILITA TASA 3" PARA ACIONAR COMO ALARME, CONFORME ANEXO E ITEM 78 DO RELAT DIA 02/11/2020. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202310 | 202323 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada a edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme descrito na baixa da SSA derivada 202303480. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202209835 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202048 | 27/11/2020 17:05:00 | ALTERAR EN LA PANTALLA "CGCA-2" CARGA DEL DISYUNTOR 52.N2.10 CON EL SIGUIENTE DESCRIPTIVO: "TD-OGT (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN OFICINA, GARAJE Y ESCRITORIO)"; CONFORME 52.N1.9 DEL CGCA-1. | OUO7 | OUO0 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Corrigido o descritivo conforme solicitado, em conjunto com a SSA 202208787. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 1
202209846 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202049 | 02/12/2020 07:33:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE 2 TELAS NOVAS E ALTERAÇÃO DAS TELAS RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL PARA NOVA SUPERVISÃO PELO GTW REDUNDANTE DAS LINHAS 3 E 4 DE 220KV. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202301 | 202331 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram criadas as telas "PROTIRY P0 S0" e "PROTPIH P0 S0" de modo a acomodar novos elementos dinâmicos associados as proteções da LI MD-IRY e LI MD-PIH. As telas impactadas pela troca da supervisão da proteção foram alteradas. Para mais detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 43.5
202209865 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202051 | 15/12/2020 12:02:00 | ALTERAR A TELA RMSE STATION SSAA CONFORME NOVA CONFIGURAÇÃO DAS CARGAS DO CE-01. | OUO7 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alterada a tela, conforme solicitado. Las cargas aparecen en blanco debido a que nunca se tuvo supervisión de las mismas. Se encuentran de manera indicativa solamente. Verificado utilizando la AT 202401168. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202209872 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202052 | 21/12/2020 05:44:00 | CRIAR TELA DA GIS 50HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO. OBS.: BRUNO CIENTE. | OUO6 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202244 | 202244 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Essa SSA foi executada na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202209871 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202052 | 21/12/2020 06:03:00 | CRIAR TELA DA GIS 60HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO. OBS.: BRUNO CIENTE. | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202244 | 202244 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Essa SSA foi executada na SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202209895 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202101 | 04/01/2021 23:25:00 | PROVIDENCIAR LA IMPLEMENTACION DE UNA PANTALLA QUE CONTENGA LA INFORMACION DE LA PROVENIÊNCIA DE ALIMENTACIONES EN CC, CA Y LOCALIZACION FÍSICA DE TODAS LAS UTR. | OUO6 | OUO0 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202247 | 202247 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A solicitação foi atendida na execução da SSA derivada "202222235". | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202209916 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 10:53:00 | ATUALIZAR AS TELAS CONFIG_1, CONFIG_2, CONFIG_3, CONFIG_4, CONFIG_5, CONFIG_6 E CONSOLES CONFORME ARQUITETURA DO SCADA NMR5. | OUO5 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Telas substituídas pelas telas CONFIG_CR, CONFIG_EDP, CONSOLES e RTU_LAN. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202208243 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 12:07:00 | EN LA PANTALLA "SISTEMA DE FREIOS E LEVANTAMENTO "U10FRELE HASTA U18FRELE INDICA BOMBA OLEO HIDRAULICO CONECTADO. FOTO EN ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202121 | 202242 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | As telas foram já foram corrigidas, conforme printscreens em anexo, não sendo possível precisar a data de execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202209918 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 17/01/2021 04:27:00 | CONFIGURAR OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PSS DAS UNIDADES U15 E U18A, IGUAIS AS DEMAIS UNIDADES DO SETOR 60HZ. | OUO6 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivadas de 202100520B a 202100520D e derivada 202207631. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202209955 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202105 | 01/02/2021 14:35:00 | DISPONIBILIAR NA TELA "U01TRFAS" A INFORMAÇÃO DE POTENCIA APARENTE (MVA) CONFORME PONTO DO ESTIMADOR DE ESTADOS ENCONTRADO NA TELA "CAPUGM50". ESTENDER PARA DEMAIS UNIDADES. | OUO5 | OUO0 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Inserido valor de Potência Aparente nas telas UxxTRFAS, juntamente com um gráfico de barra com indicação gráfica do limite operacional do transformador e padronizadas as telas de 50 e 60Hz. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202209962 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202105 | 05/02/2021 11:05:00 | ATUALIZAR LISTA DE TELEFONES DOS ELEVADORES DA TELA "AU5ELEV" CONFORME ARQUIVO EM ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os telefones conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202209972 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 08/02/2021 10:56:00 | NO PONTO "GENERADOR TENSION RESIDUAL NEUTRO" ALTERAR LIMITE INFERIOR #5 CONFORME AS DEMAIS UNIDADES. RTU UTR509A, PONTO 34. | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme baixa das derivadas, 202101396B, 202207646 e 202207647. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202209973 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 08/02/2021 17:29:00 | ALTERAR DESCRITIVO TELA "RECOMP60"."CSP02-SOBRET.A3 OU B4" PARA "CSP02- SOBRET BARRAS". "CSP02-SOBRET.B3 OU A4 OU RECEP.F.O." PARA "PCG02-SOBRET OU RECEP.F.O.". REF. IOPI 41 E NT OPSE 05/2016. | OUO6 | OUO0 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi verificada a tela RECOMP60. Esta foi readequada, conforme projeto do novo SEP 765kV, atendendo solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202209978 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 09/02/2021 03:59:00 | CREAR PANTALLA DE ARQUITECTURA DEL PCG-02 EN EL SCADA AL IGUAL QUE LA PANTALLA DE ARQUITECTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA PANTALLA IHM PCG-02. FOTOS EN ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Devido a entrada em operação do novo SEP-765kV em 04/10/2022, o painel PCG-02 se encontra desativado e. Por isso a tela não será elaborada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202209977 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 09/02/2021 13:28:00 | ALTERAR DESCRITIVO DA TAB SF6_60. "ISOL_FORCADA BARRAS 59A4 OU 59B3 OU RX MO4/CR3" PARA "ISOL_FORCADA BARRAS 59A3/A4/B3/B4 OU RX F.O.". REF IOPI41 E NT05/16. | OUO6 | OUO0 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme SSAs 202209974, 202209975 e 202209976, o ponto de supervisão não tem mais função a ser supervisionada e será eliminado. A DPS-57 foi emitida no JIRA para a realização da eliminação do ponto. Assim, este ponto será eliminado do BD do SCADA. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202207613 | STE | 202209846 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202107 | 19/02/2021 09:27:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TELAS RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A, RMSE NETWMAP, PROTIRY, PROTPIH E PER2MD GLOBAL P/NOVA SUPERVISÃO PELO GTW REDUNDANTE DAS LINHAS 3 E 4 DE 220KV EM TEMPO REAL. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202108 | 202330 | 0 | 1 | BRUNO RAFAEL GRIS | Trabalho concluído com a finalização da revisão das telas impactadas após entrada em operação do GTW redundante. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202207463 | STE | 202208189 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202107 | 19/02/2021 09:37:00 | CRIAR TABELA DE DECISÃO E ALTERAR TELAS DA SSA PRINCIPAL P/IMPLEMENTAR O SÍMBOLO "?" P/OS ELEMENTOS DINÂMICOS DESTACANDO A INVALIDADE DOS PTOS NAS REMOTAS DO SCC EM TEMPO REAL. COMPLEMENTAR À SSA 201707718A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202247 | 202440 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas modificações nos símbolos e nas regras, de modo que os símbolos apresentam o caractere ‘?’ em caso de invalidade do ponto. Devido ao volume de telas do sistema, a solução se estende principalmente às telas de proteção. Para maiores detalhe, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 7.5
202210008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202109 | 02/03/2021 15:05:00 | PROVIDENCIAR CHAVE MANUAL-AUTO (PONTO 2358 DA UTR 570-2) NO QW-02 (TELA AUCWQW34), CONFORME EXEMPLO DA IMAGEM EM ANEXO. | OUO6 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Inseridas as indicações das chaves MAN/AUTO dos paineis QW-01, QW-02 e QW-03 nas telas AUCWQW12, AUCWQW34 e AUCWQW56, conforme anexo. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202208251 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 23:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "IOP_RTC5 190.NIVEL CANAL DE FUGA <= 101M (RESCATE DE PECES) LOCALLY MANUALLY ENTERED NO" ACONTENCIÓ AL MOMENTO DE ENRGIZAR LA BARRA B3. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202111 | 202223 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida com a execução da SSA 202205350. Eram pontos calculados para regra N+1 sobre avisar para solicitação de resgate de peixes com fechamento do vertedouro e nível de jusante abaixo de 101. A regra passou a ser atendida pelo ASGO e os pontos calculados foram eliminados na execução citada, resolvendo o problema mencionado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202210120 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202112 | 28/03/2021 23:29:00 | HOUVE A SINALIZAÇÃO DE DISJUNTOR ABERTO ANTES DA ATUAÇÃO DE PROTEÇÃO. ALTERAR LINK REFERENTE AO DISJ 52.B4 DO CD-01 DAS TELAS CONFORME ANEXO, PARA O PONTO Nº4112 RTU Nº122 "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B4". | OUO6 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alteração de ponto realizada em atendiento a outra SSA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202210126 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202113 | 03/04/2021 03:25:00 | ACRESCENTAR NA TELA B_ALCUNAFL (LISTA DE ALARMES) NO MENU LOCALIZAR, PARA O REGISTRO "U15 REG_VELOC BOMBA3", ACESSO A TELA DO REGULADOR DE VELOCIDADE DA UNIDADE GERADORA U15RV. | OUO6 | OUO0 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificado que a lista de alarmes está chamando a tela U15RV com o recurso localizar. O link na tela U15RV deveria estar com problema quando a referida SSA foi emitida. Esse link deve ter sido corrigido com outro documento, solucionando o problema descrito. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202210131 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202114 | 05/04/2021 11:08:00 | ALTERAR TELAS TU NO CCAD18A E TRAFO_FASES_A_B_C NO INTERACTX 18A PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES DE DESCRITIVOS DO SMT-18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202416 | 202416 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela TU foi alterada no CCAD e carregada para as COPs, sendo acertada informação de detecção de gás do SMT que deixou de ser supervisionada por fase e incluída a supervisão de falha do sistema de monitoramento. A tela TRAFO_FASES_A_B_C foi alterada no INTERACTX com as mesmas modificações e será carregada para o IHM-P pelo pessoal da manutenção. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202210130 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202114 | 05/04/2021 11:08:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TELAS U8ATRFAS, AVOP1, AVOP2, AVOP4 E AVOP6 PARA ATENDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DO SMT-18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U8ATRFAS foi alterada com a AT 202403457 para ajustes de supervisão por alterações no SMT-18A. As outras citadas não foram, pois eram de sinalização para aviso de operação o qual foi cancelado. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202210142 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202114 | 08/04/2021 10:57:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ESTADO DE LA LINEA IPU-MD2 PERMANECE CON ESTADO ENERGIZADA MISMO CON LA REFERIDA LINEA DESENERGIZADA. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202401 | 202401 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme SSAs derivadas, não foi possível identificar o problema mencionado. Caso volte a ocorrer, emita nova SSA com print da tela e a lista de eventos com a situação ocorrida. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202209336 | STE | 202209335 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 15/04/2021 09:18:00 | CREAR ATAJO DE LA TELA PROT66KV EN LA TELA DE PROTSEMD. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202232 | 202232 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | SSA executada dentro da AT 202103172, incluindo o link conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202210175 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 17/04/2021 09:16:00 | AL RETIRAR UNA ETIQUETA, LA ALARMA EN LA CONSOLA CCRGE, APARECE CON EL TEXTO "INFORMACION/INFORMAÇÃO TAG REMOVED BY AAAA", SIENDO QUE EL QUE RETIRO FUE "BBBB" Y QUIEN HABIA COLOCADO FUE "AAAA". VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202251 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Realizado teste no SCADA NMR5 e verifcado que o probema não existe mais, sendo sanado durante a fase de comissinamento. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202207697 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202117 | 30/04/2021 08:08:00 | ALTERAR TELAS "RMSE STATION 500KV", "RMSE NETWNAP GLOBAL", "RMSE STATION RELES" E "PER5MD P0 S0" QUE SERÃO AFETADAS DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202013292C. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202118 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Pontos corrigidos conforme solicitado. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202210257 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202118 | 03/05/2021 17:16:00 | DESPLAZAR A LA IZQUIERDA LAS INFORMACIONES DE LAS UNIDADES GENERADORAS CONFORME ANEXO, DE TAL MANERA A NO SOBREPONER AL DIAGRAMA DE LAS PANTALLAS SF650HZ Y SF660HZ | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alinhados os elementos que estavam sobrepostos nas telas SF650HZ e SF660HZ e inserida indicação de atuação do ESAUPA ao lado do símbolo das unidades 01, 02, 03 e 04. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202210270 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202119 | 12/05/2021 02:17:00 | AL INSERTAR "INHIBIR COMANDO" A LA SECCIONADORA A3T03, TAMBIEN APARECE EL ICONO "C" EN LA SECCIONADORA A3T0X, EN LA TELA "SEMDVTR0X" | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigido elemento dinâmico da tela SEMDVTRX, que se encontrava configurado de forma errada. Testado e confirmado o funcionamento normal. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202210280 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202119 | 14/05/2021 04:28:00 | CORREGIR LINK ASOCIADO AL CLF.17 LOCALIZADO EN LA VENTANA SSAA/CA-CLF.13 (AU5CLF13), EL CUAL NOS DIRECCIONA A LA PANTALLA DE SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202233 | 202235 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigido o link conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202210283 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202119 | 15/05/2021 11:50:00 | EN LA PANTALLA "SEMDTFN" CORREGIR SIMBOLOGIA DE LOS TRANSFORMADORES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU UBICACION CORRECTA. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigido o diagrama conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202207502 | STE | 202209167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202120 | 18/05/2021 10:06:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA VCA SEMD" E "SSAA/SEMD - TFN.08/TFN.09" APÓS MODIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TFN-09 PELO QP-01/TSA-5A. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202121 | 202233 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Actualizadas pantallas "SEMDTFN" y "SEMDSSAA" luego de la modificación de la alimentación del TFN-09 por el QP-01/TSA-5A. | Dentro do Prazo |  |  |  | 56
202210258 | STE | 202210257 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202120 | 19/05/2021 14:13:00 | REALIZAR ALTERAÇÕES NAS TELAS SF650HZ E SF660HZ DE MODO QUE OS ELEMENTOS CONFORME ANEXO, DE TAL MANERA A NO SOBREPONER AL DIAGRAMA DE LAS NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | SOA0 | OUO0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alinhados os elementos que estavam sobrepostos nas telas SF650HZ e SF660HZ e inserida indicação de atuação do ESAUPA ao lado do símbolo das unidades 01, 02, 03 e 04. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202208265 | STE | 202210262 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202124 | 14/06/2021 10:17:00 | VERIFICAR CONFIGURAÇÕES DE TELA RELACIONADAS A ATUAÇÃO DO ALARME DE NIVEL ALTO TANQUE AIRE/ACEITE NA IHM-P, CONSIDERANDO QUE O MESMO NÃO FOI VERIFICADO NO SDSC E SCADA, CONFORME RELATADO NA SSA PRINCIPAL. | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202147 | 202505 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi feita uma verificação tanto no INTERACTX como no CCAD, seguindo o parecer em anexo. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202210471 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202124 | 17/06/2021 10:05:00 | EN LA TELA "SEMDVCC" SE ENCUENTRA CON INDICACION INVERTIDA EL INTERRUPTOR 72.AB2 (QDCC-2), CUANDO EN EL LOCAL ESTA ABIERTO SEÑALIZA CERRADO,CUANDO ES CERRADO EN EL LOCAL SEÑALIZA ABIERTO. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202340 | 0 | 2 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Ponto alterado na base de dados, corrigindo o problema. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.75
202210575 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202127 | 07/07/2021 23:57:00 | VERIFICAR LÓGICA DO ALARME CALCULO "GERADOR CALENT BASE ESTATOR DESCONC COM UNIDADE PARADA" PONTO 1617. RTU 108. VER ANEXO | OUO5 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação foi atendida, conforme SSAs derivadas 202224782, 202300177, 202312850 e 202404920 executadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202210585 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202128 | 12/07/2021 11:00:00 | CORRIGIR O DESCRITIVO DO ALARME "SEMD 500KV FI3 PROT ALT 86TTP TDD RECEBIDO" PARA "SEMD 500KV FI3 PROT ALT 86TTA TDD RECEBIDO". | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 | 202512 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificado no BD o atendimento da solicitação de alteração de descritivo. As SSAs derivadas foram para ajuste do BD da estação centralizada. Solicitação atendida, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202210597 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202128 | 13/07/2021 23:14:00 | DURANTE EVENTO DE ACTUACIÓN DE ESAUPA NO HUBO SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES SEPARADAS PARA ANDE EN LA PANTALLA "RECOMP50". OBS. EN DICHO EVENTO HUBO SEPARACIÓN DE LAS UNIDADES 01, 02, 03 Y 04. | OUO6 | OUO0 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Substituídos os pontos apresentados na tela pelos pontos provenientes do FIP-PCG-01. Aproveitado e substituídos os pontos da tela "RECOMP" que apresentava o mesmo problema. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202210602 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202128 | 15/07/2021 11:56:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO ALARMA REFERENTE A LA U13 EN LA CONSOLA CON USUÁRIO: CCR50. OBS: UTR 613, POINT NUMBER: 2414 | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Falha solucionada com em atualização de BD e testada no SCADA no dia 23/10/2022. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202207821 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202131 | 03/08/2021 17:29:00 | IMPLEMENTAR TELA QUE CONTENHA INFORMAÇÕES E DIAGRAMA DA ARQUITETURA DO SISTEMA SCC. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133 | 202227 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi implementada a tela "ARQSCC P0 S0". Também foram criados links nas telas: "Utilit P0 S0", "FIP02ARQ P0 S0" e "2STC P0 S0". Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 21
202207779 | STE | 202207778 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202131 | 05/08/2021 14:40:00 | PROVIDENCIAR A CRIAÇÃO DE 2 TELAS E A ALTERAÇÃO DAS TELAS SEMD_REL, PROCYO34, VMDCYO PARA ACERTO DE TELAS COM OS NOVOS PONTOS DE PROTEÇÃO DAS LINHAS IRY E PIH. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202140 | 202244 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram criadas as telas PROTIRY e PROTPIH. Os links para as novas telas foram adicionados na tela PROTSEMD. Foi emitida a SSA 202312527 para eliminação da tela PROCYO34. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 5.5
202207910 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202132 | 12/08/2021 10:50:00 | CRIAR TELA ASSOCIADA AO VÃO DO CONJUNTO T03/R03. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133 | 202541 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela rmse Station SEMDVTR03 com o objetivo de maior detalhamento associado ao vão T03-R03. Foi adicionado um link na tela rmse Station M500TR. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202210793 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202133 | 19/08/2021 09:01:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO DOS ANALÓGICOS DAS TELAS COJINETE_GUIA_INFERIOR E COJINETE_COMBINADO NO INTERACTX COM SUAS RESPECTIVAS TELAS NO CCAD E AJUSTÁ-LAS SE NECESSÁRIO. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 | 202514 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram alteradas as telas COJINETE_GUIA_INFERIOR e COJINETE_COMBINADO no INTERACTX para que analógicos de nível de óleo fiquem vermelhos fora da faixa normal c/UG sincronizada, assim como, a tela TRAFO_FASES_R_S_T teve a superv. do SMT ajustada conforme tela TU na COP. Será emitida SSA p/carregamento do IHM-P com as modif.no INTERACTX | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202208285 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 24/08/2021 17:09:00 | PROVIDENCIAR CORREÇÕES NAS TELAS "PA2BF500 P0 S0", "BFTIE500 P0 S0", "BFTIE 220 P0 S0" E "RMSE STATION NETWMAP GLOBAL" DEVIDO AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T03/R03 (ENTRADA EM OP. DO 2R-T03). | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202144 | 202252 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Telas corrigidas conforme solicitado na SSA. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.5
202210880 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202135 | 05/09/2021 16:06:00 | ALTERAR DESCRIPTIVOS DE ALARMAS RELACIONADAS A LA PROTECCION BF DE LOS INTERRUPTORES RELACIONADOS AL T03/R03. VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202440 | 202440 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificado ajuste de alguns descritivos e a questão da presença do T03 e R03 em descritivos é para identificar que o desarme dos respectivos 86 estão nos painéis da proteção do T03 ou do R03. Como são disjuntores de meio, poderia ser da proteção do T04 ou da linha IRY. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202210980 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202138 | 26/09/2021 17:37:00 | EN LA PANTALLA DE PROTECCION T03/R03 CORREGIR EL PUNTO DE SEÑALIZACION DE ALARMA DE LA PROTECCION ALTERNADA "51RVR - PARTIDA" EL CUAL INDICA "51RT-A PARTIDA". OBS: VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202226 | 202226 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El punto "51RVR- Partida" se encuentra corregido en la tela de la protección del conjunto T03/R03. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202210976 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202139 | 27/09/2021 09:00:00 | ALTERAR NIVEL DE PRIORIDAD DE LAS ALARMAS REFERENTE A LOS PUNTOS DE LAS PROTECCIONES 51NT Y 51NVR DEL T03/R03 PARA DESLIGAMIENTO NO IMPEDITIVO CONFORME AO669 | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Sim | BRUNO RAFAEL GRIS | 202331 | 202331 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Realizada a verificação no banco de dados do SCC e ratificado que os alarmes estão configurados com a prioridade de proteção não impeditiva. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.17
202211011 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202139 | 30/09/2021 11:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO ALARMA REFERENTE A LA U11 EN LA CONSOLA CON USUÁRIO: CCR50. OBS: UTR 611, POINT NUMBER: 2414 | OUO5 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Falha solucionada com atualização de BD e testada no SCADA no dia 23/10/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202207981 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202140 | 08/10/2021 07:47:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NA TELA "FIP02 P0 S0" E INCLUIR NOVA TELA CASO NECESSÁRIO COM A FINALIDADE DE SINALIZAR CONDIÇÕES DO ECCANDE NO SCC. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202208 | 202221 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi incluída nova tela no sistema SCC "ECCANDE" com o objetivo de facilitar a interpretação das condições do ECCANDE. Na tela FIP02 foi incluído um link para a tela ECCANDE. Para maiores detalhes, verificar os arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202211049 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202140 | 10/10/2021 10:40:00 | MODIFICAR CÓDIGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR EN LA VENTANA DE PROTECCIÓN T06 DE "51OL" PARA "50OL" QUE NO COINCIDE CON EL LINK. IMAGEN EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os descritivos das proteções 50OL nas telas PROTT06 e PROTT07 dentro da ATO 202211082. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202211050 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202140 | 10/10/2021 10:40:00 | VERIFICAR NOMBRE Y LINK INCORRECTO DE "02LI2 ABIERTO" CONFORME ANEXO. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Verificado no local e constatado telas já corrigidas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202211042 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202141 | 11/10/2021 10:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PUNTOS DE SUPERVISION DE BOBINA ASOCIADOS AL 86TA Y 86TP ESTAN SEÑALIZANDO INVERTIDO. FOTO EN ANEXO | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202245 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | O problema foi solucionado após realizar a inversão da sinalização no SCC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.08
202211054 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202141 | 11/10/2021 11:55:00 | CORREGIR DESCRIPTIVO DE PUNTO REFERENTE A ALARMA DE DISPARO DEL INT. 52.B DEL TFN-9 QUE ESTA ESCRITO COMO INT. 52.A E INCLUIR OPCION DE ACCESO PARA VARIABLEINFO EM EL PUNTO. BRUNO EM CONOCIMIENTO. VER ANEXO. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Corrigido descritivo conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202210837 | STE | 202210836 | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202141 | 13/10/2021 14:10:00 | AVALIAR ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DE TELA NA IHM-P PARA CORRIGIR INDICAÇÃO DA VAR 18ACVA404_3 (TENSAO ESTATOR) E 18A2EA003EC (TEMPERATURA DO ROTOR) COM UG PARADA. | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Alterações realizadas na IHM-P, conforme arquivo anexo e SSAs 202225136 e 202300306 baixadas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202211092 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 18/10/2021 15:42:00 | COLOCAR EL DESCRIPTIVO CORRECTO DE "BP_50" PARA "PP_50",EL NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS. VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | A alteração do SUBNAM "BP_50" para "PP_50" será avaliada no âmbito da AT. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202210950 | STE | 202207957 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 21/10/2021 10:36:00 | ADECUAR PANTALLAS DEL SCADA CONFORME PUNTOS MODIFICADOS EN LA SSA202111719B. VER ANEXO. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202235 | 202237 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Fueron realizadas las alteraciones y correcciones en las telas PB2BF220 BFTIE500, PB2BF500, PROTRA4, 2STC y SEMD. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202211009 | STE | 202211008 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 21/10/2021 10:37:00 | ADECUAR PANTALLAS DEL SCADA CONFORME PUNTOS MODIFICADOS EN LA SSA202112026A. VER ANEXO | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Adequadas as telas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202211170 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202143 | 26/10/2021 15:03:00 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "13,8KV TI2 50/51N TRIP" PARA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" Y DEJAR EL MISMO PUNTO COMO UN EVENTO. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202311 | 202311 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificado el cambio solicitado, en la base de datos del SCC, ya ha sido realizado | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202211281 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202145 | 08/11/2021 07:40:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE MODIFICAR O ALARME "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MUITO BAIXO" EM ALARME DO TIPO FLEET, PARA MELHORAR A INTERPRETAÇÃO DE EVENTOS, POIS O MESMO, ACIONA E REARMA LOGO EM SEGUIDA. VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme SSA 202208308, não será possível a modificação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.2
202211338 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 18/11/2021 11:22:00 | REALIZAR A DESATIVAÇÃO NO SISTEMA SCADA DOS PONTOS DE ALARMES REFERENTES AO CPD PRIMÁRIO DEVIDO SUA TOTAL DESATIVAÇÃO. OBS. PONTOS DE ALARMES EM ANEXO. | OUO1 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202322 | 202322 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Pontos excluídos do SCADA, conforme solicitado, através das SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.75
202208010 | STE | 202208009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:09:00 | [PROJETO SEP-765KV] IMPLEMENTAR TELAS DE SUPERVISÃO RELACIONADAS AO ECE- 60 PREVENDO A EXECUÇÃO DA 202112908A. REFERÊNCIA NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202147 | 202252 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Criadas as telas "FILA_UG_ECE60", "FILA_UG60" e "FILA_UG60_ARQ", com link nas principais telas do SCADA. | Fora de Prazo |  |  |  | 177
202211351 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | CRIAR E ALTERAR TELAS PARA IMPLEMENTAR SUPERVISÃO DO PAINEL 2COC NO SCC EM TEMPO REAL. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Criada a tela QACCQDS, disponível para a operação no SCC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202211355 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 22/11/2021 08:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "UTR 765KV-P - EM/EN ESTADO ALARM." ESTAR ATUANDO NAS CONSOLES CCR50/CCR60 AO INVÉS DA CONSOLE CCRGE (NOC). | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme baixa da SSA 202206361, foi definido com o SOTER que a melhor opção é manter a configuração atual. Detalhes no arquivo anexo à SSA 202206361. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202211380 | STE | 202211379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 25/11/2021 13:48:00 | ALTERAR TELAS BP5KTA01, BP5KTX01, AU5CACC1 E CRIAR NOVAS TELAS PARA IMPLEMENTAR SUPERVISÃO DA ETA-01 NO SCADA. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.7 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202232 | 202235 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram criadas as telas ETA1, ETA1A, ETA1AL e ETA1AAL, alteradas as telas BP5KTA01 e BP5KTX01. Com a AT 202207026 foram atualizadas as telas ETA1 e ETA1A com substituição dos analógicos por pontos que representam invalidade, quando nesta condição. Em anexo, arquivos da AT 202207026. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202211469 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202149 | 11/12/2021 15:21:00 | VERIFICAR EN LA PANTALLA "PROTT07" EL INTERRUPTOR 83T07 INDICA ABIERTO, ESTANDO EL MISMO CERRADO. | OUO7 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202251 | 202251 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Corrigido elemento dinâmico do ponto na tela, normalizando a indicação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202100015 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 03:55:25 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el punto de 51G que se encuentra con el Element Text: "51NT-P TRIP" en la protección primaria y "51 NT-A TRIP" en la protección alternada para el punto "51 G-P TRIP" y "51G-A TRIP" respectivamente. Ver Anexo | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202225 | 202225 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a verificação na tela indicada e confirmada a alteração dos descritivos no banco de dados conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202100014 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 03:56:41 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el punto de 50T que se encuentra con el Element Text: "50P PARTIDA FASE R" en la protección primaria y "50A PARTIDA FASE R" en la protección alternada para el punto "50P TRIP" y "50A TRIP" respectivamente. Ver Anexo | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202204 | 202244 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | O problema foi solucionado com a atualização da descrição dos pontos no SCC e correção do ponto linkado na tela. Detalhes podem ser verificados no arquivo em anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202100016 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 04:55:14 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el descriptivo de la protección de sobrecarga del transformador de "51OL" para "50OL" tanto en la protección primaria como en la secundaria. Ver anexo. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202204 | 202206 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | As correções foram realizadas em aproveitamento dos trabalhos previstos na AT 202200255. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.33
202100034 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 15/12/2021 09:48:35 | Alterar telas U0186N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1486N, U1586N e U1686N para implementar supervisão de pressão muito baixa do regulador de velocidade. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U0186N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1486N, U1586N e U1686N foram alteradas, sendo incluída supervisão de pressão muito baixa do acumulador ar/óleo do RV. A tela U1486N somente precisou acerto do dispositivo primário da supervisão mencionada. As telas das unidades do 50Hz (U0X86N) ainda tiveram correção do link de condutividade muito alta da água pura. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.5
202100161 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 17/12/2021 02:50:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PONTOS INVÁLIDOS DOS BLOQUEIOS 86TP/86TA DO T07 NA TELA PER220MD DO SCADA. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Verificados pontos normais na data de hoje 24/10/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202100241 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 20/12/2021 10:29:43 | Alterar tela 86M_05 no CCAD 18A para implementar sinalização de desligamento pelo SEP 765 através do 1EPIC e 1EAIC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | 202152 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela 86M_05 foi alterada e carregada para as COPs, sendo implementada a sinalização de trip pelo 1EPIC e 1EAIC no quadro do 05A. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202100285 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 09:46:29 | Alterar telas AU5TD12 e AU6TD34 para inclusão de alarme de temperatura do enrolamento dos TDs e acerto de supervisão por alteração de descritivos com a SSA 202113414A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AU5TD12 e AU6TD34 foram alteradas, sendo incluída supervisão de temperatura do enrolamento dos TDs, e, colocados botões de navegação e acertados links na tela AU6TD34. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202100361 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 22/12/2021 14:35:49 | Alterar telas SARTRE e SARTRE2 de regras N-1 para atualizá-las com revisão 25 da IOPI 62. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | 202152 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas telas SARTRE e SARTRE2 foram alteradas e carregadas para as COPs, sendo atualizados os textos de regras N-1 com a revisão 25 da IOPI 62. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202100356 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 22/12/2021 14:35:59 | Alterar telas IO46U01A, IO75U06, IO75U08, IOA5U07, IOLI2LI4, REGRA1, IO35U56, IO06LI3, IOA5U01A, IO06LI1, IO06LI2, IO96U10, IOA6U10, IOFDLI1, IO36U01A, IO96U10A e IO42TB2 de regras N-1 do SARTRE para atualizá-las com a revisão 25 da IOPI 62. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | 202152 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO46U01A, IO75U06, IO75U08, IOA5U07, IOLI2LI4, REGRA1, IO35U56, IO06LI3, IOA5U01A, IO06LI1, IO06LI2, IO96U10, IOA6U10, IOFDLI1, IO36U01A, IO96U10A e IO42TB2 foram alteradas, sendo os textos de regras N-1 atualizados com a revisão 25 da IOPI 62. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.5
202100413 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 23/12/2021 08:41:54 | Alterar telas IOA6U10A, VMDFI4, SF6VMD4 e SEMD5AB1 para implementação da sinalização da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS", conforme solicitado na SSA 202008107A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOA6U10A, VMDFI4, SF6VMD4 e SEMD5AB1 foram alteradas, ficando implementada a sinalização da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04L04 e foi configurado o ponto IOP_RTC5 200.L04 para o SISDEC. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202100479 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 27/12/2021 11:05:37 | Alterar tela PROTSSAA para ajuste de texto subtensão dos CGCA para subtensão de entrada dos disjuntores 52.1 e 52.2, conforme sua respectiva tela no SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTSSAAA foi alterada, sendo corrigido texto sobre subtensão de entrada dos disjuntores 52.1 E 52.2 dos CGCA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202100571 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202152 | 30/12/2021 10:09:56 | Alterar telas REGLA302, IOSARTRE, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 em tempo real para atualização de textos de regras N-1 com relação à revisão 27 da IOPI 20. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | 202201 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REGLA302, IOSARTRE, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 foram alteradas em tempo real, sendo atualizados os textos de regras N-1 com a revisão 27 da IOPI 20. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.75
202100587 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 07:27:57 | Alterar las telas: SEMD5AB2, VMDVHA1, IOA6U10A con el objetivo de atender las alteraciones solicitadas en la SSA 202111385A. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOA6U10A, VMDVHA1, SF6VMD4 e SEMD5AB2 foram alteradas, sendo implementada a sinalização da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04LI5, e, configurado o ponto IOP_RTC5 200.LI5 para o SISDEC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202200258 | STE | 202100584 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:15:35 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202206 | 202208 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas BARRA1B1, BARRA2B2, INTERC50 e IO05U09 foram alteradas, sendo eliminados os links de pontos que tiveram alteração de descritivo com a SSA 202100584. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202200256 | STE | 202100447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:16:40 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202203 | 202204 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AU6ASP, AU6TATB e SF6VTA02 foram alteradas, sendo corrigido link sobre tensão da linha FI-IPU de 69kV e texto do nome da linha em telas. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202200255 | STE | 202100297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:18:40 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202213 | 202214 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PIPUMD1, PIPUMD2, PIPUMD3, PIPUMD4, PIPUFI1, PIPUFI2, PIPUFI3, PIPUFI4, PROTMD1, PROTMD2, PROTMD3, PROTMD4, PROTFI1, PROTFI2, PROTFI3, PROTFI4, PROTACY1 e PROTACY2 foram alteradas, sendo corrigido link da sinalização de TPC sinal distorcido. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202200854 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 25/01/2022 07:51:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NA TELA "PREPARAÇÃO E PARTIDA AUTOMÁTICA" DA U08 NÃO INDICOU "PAP CONECTADO" DURANTE PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE GERADORA. OBS.: ANEXADO PRINT DO PLAYBACK REALIZADO DO EVENTO. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  | 202204 | 202204 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificado RTC e configuração está ok. Na mesma tela, tem o ponto para sinalização de desconectado. É uma lógica OR que envolve os pontos U08 GENERADOR BOMBA 2 COJ EMP e U08 GENERADOR BOMBA 1 COJ EMP. No caso, no momento da partida o contato de supervisão de cada uma das bombas indicava que as mesmas estavam desigadas. Emitir SSA para o equipamento primário para verificar a correta supervisão por estes contatos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202201086 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 10:05:26 | Alterar telas U9AAP, U01TOMAG, U02TOMAG, U03TOMAG, U04TOMAG, U05TOMAG, U06TOMAG, U07TOMAG, U08TOMAG, U09TOMAG, U10TOMAG, U11TOMAG, U12TOMAG, U14TOMAG, U15TOMAG, U16TOMAG, U17TOMAG e U18TOMAG para acerto de links sobre condutividade muito alta da água pura, SD3/4 defeito mecânico e bombas da tomada d'água. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202205 | 202206 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9AAP, U01TOMAG, U02TOMAG, U03TOMAG, U04TOMAG, U05TOMAG, U06TOMAG, U07TOMAG, U08TOMAG, U09TOMAG, U10TOMAG, U11TOMAG, U12TOMAG, U14TOMAG, U15TOMAG, U16TOMAG, U17TOMAG e U18TOMAG foram alteradas para acerto de links sobre condutividade muito alta da água pura, SD3/4 defeito mecânico e bombas da tomada d'água. Também, foram acertadas as telas U10TRPCI, U11TRPCI, U17TRPCI, PROTAB500 e UXX86N, exceto U1786N, U9A86N e U8A86N, p/acerto de links por problema c/ unique id, investigado pela ABB | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202201171 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 28/01/2022 14:39:31 | MODIFICAR TELA DO SCADA "SEMDPCIT", REFERENTE À PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS TRAFOS, PARA ADEQUAR AO NOVO SISTEMA DE COMPRESSORES. HÁ DISCREPÃNCIA DE LAYOUT E INDICAÇÃO DE ALARMES. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202206 | 202210 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutadas las modificaciones de acuerdo a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202201308 | STE | 202200232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:21 | Avaliar a necessidade de atualizar as telas "PROTSSAA" e "PROTE07" após alterações da base de dados executadas com a SSA 202201306. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202207 | 202210 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Modificadas las pantallas de acuerdo a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202201320 | STE | 202200629 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:42 | Avaliar necessidade de ajuste na tela "PB6VD01" após modificações na base de dados conforme SSA 202200629/202201319. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BP6CD01 teve acertada a supervisão do 27 partida dos disj. 52A e 52B e foi necessária atualização da SYMLIB por desaparecimento de acrônimos de seccionadoras na BP6CD01 e válvulas em telas ETA1 e ETA1A já implementados em outras ATs. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202201323 | STE | 202200678 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:13 | IMPLEMENTAR/MODIFICAR TELAS (SEMD, PROTE07, PROT66kV, PER220MD, PBF66kV, SEMD66, SEMD220 Y 2STC) PARA SUPERVISIÓN DE LA NUEVA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR T07. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | 202213 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Fueron realizadas alteraciones en las pantallas: SEMD, PROTE07, PROT66kV, BFTIE220, PER220MD, SEMD66, SEMD220 Y 2STC. Fueron realizadas correcciones e inserción de nuevos elementos dinámicos asociados a las condiciones de la nueva protección del T07. La pantalla PBF66kV será modificada con otra SSA. En aprovechamiento se realizo algunas alteraciones para padronizar en la pantalla PROTE06. | Dentro do Prazo |  |  |  | 104
202201333 | STE | 202200481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:54 | Verificar a necessidade de ajustar telas PROTAB500, PROTRA3, PA1BF220, BFTIE500, PROTAB220 após modificações da base de dados do SCADA solicitadas nas SSA 202200481/202201331. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BFTIE500 teve ajuste na supervisão dos 50BF e 86BF dos disjuntores, a tela PA1BF220 teve acerto do 50BF do 03T06 e 03T03, e, 86BF-A do 03T03, a PROTAB500 teve acerto do 50BF-P do 04T03, e, a tela PROTRA3 teve somente acerto de texto em espanhol. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202201552 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 04/02/2022 10:56:46 | Verificar motivo pelo qual o ponto "INT. 83LI3 COMPRESOR", point number 490, RTU number 102 da RTU name SEMD1 encontra-se com estado atuado ou rearmado ao invés de conectado ou desconectado. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202211 | 202211 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a análise da alteração no campo ACRONM da SOSTAT conforme sugerido na SSA derivada. Com essa alteração, o par de mensagem do alarme passa a ser "DESCON/CONET". | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202201617 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 07/02/2022 07:39:46 | REALIZAR CAMBIOS EN PANTALLAS U10AP Y U10APPO LUEGO DE MODIFICACIONES EN BASE DE DATOS IMPLEMENTADA EL DIA 03/02/2022 | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | 202207 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | As telas U10AP e U10APPO foram alteradas no objetivo de compatibilizar com as alterações realizadas em campo e no banco de dados do SCADA (REF: DB5 03/02/2022). Para maiores detalhes, verificar arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 5
202201765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 11:08:00 | Alterar telas U08AP e U08APLO por alterações no campo no sistema de água pura. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | 202207 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | As telas U08AP e U08APLO foram alteradas, sendo compatibilizadas com as alterações de campo no sistema de água pura. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202202208 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202207 | 15/02/2022 10:27:38 | Atualizar relação de carga das telas CQDCC1BA, CQDCC1BB, CQDCC2BA, CQDCC2BB, carqdc48 E cargaqd1 em tempo real para atendimento da SSA 201809000A | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas CQDCC1BA, CQDCC1BB, CQDCC2BA, CQDCC2BB, carqdc48 E cargaqd1 foram alteradas, sendo atualizada a relação de cargas. Em anexo, cópia das telas atualizadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202202301 | STE | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:11 | Ajustar telas conforme anexo a fim de acomodar pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 1 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Telas analisadas e ajustadas conforme anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202202841 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 23/02/2022 10:16:46 | Alterar pantallas U06AP y U06APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización de BD realizada el día 22/02. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202208 | 202210 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutadas las modificaciones en las pantallas de acuerdo a la implementación de BD mencionada | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 16
202202981 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 24/02/2022 18:00:01 | Providenciar alteração da tela IO76U11 para atualizá-la com a revisão 22 da IOPI 27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202208 | 202208 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi atualizada com a revisão 22 da IOPI 27 com a AT 202200233. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202203111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202209 | 03/03/2022 13:31:34 | Realizar modificações nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60 no objetivo de obter elemento dinâmico associado à posição da UG18A na fila de corte. Para maiores detalhes, ver arquivo em anexo, ou SSA 202201938. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202210 | 202211 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas as modificações para que a U18A esteja representada adequadamente nas telas de fila de corte do ECE60. Durante execução da AT, foi verificada a necessidade de correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)" e emitida a SSA 202203857. Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12
202203259 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 08/03/2022 23:16:43 | Alterar limites de la corriente de excitación de las unidades del Sector 50Hz, conforme AO 680 debido a reducción del número de escobillas del anillo colector. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202244 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | REALIZADA NA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202203678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 13/03/2022 10:57:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual link dinâmico "ESTATOR" da tela U14AP, é direcionado para a tela U13ESTAT ao invés da tela U14ESTAT. | OUO6 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202213 | 202213 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | En la pantalla U14AP, corregido el link dinamico "ESTATOR", direccionando a la pantalla U14ESTAT. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202203732 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 14:03:19 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.60HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. Ref.: SSA 201900693A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.8 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202211 | 202213 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Creada la pantalla "U60VAP" y colocado el link de la misma en las pantallas U10AP, U11AP, U12AP, U13AP, U14AP, U15AP, U16AP, U17AP, U18AP y U8AAP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 54
202204648 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 28/03/2022 09:21:11 | Alterar pantallas U11AP y U11APPO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización de BD. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202213 | 202213 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Las pantallas U11AP y U11APPO fueron alteradas, siendo compatibilizadas con las alteraciones de campo en el sistema de agua pura. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202204991 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202213 | 31/03/2022 14:07:15 | ACTUALIZAR PANTALLA DEL SSAA, RETIRANDO DEL DIAGRAMA LA ALIMENTACIÓN PARA LA BOMBA DE DRENAJE DEL TRAMPOLIN DEL VERTEDERO. REF: SSA 201907938A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202214 | 202215 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El trabajo fue ejecutado dentro de la SSA 201815293B. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202205196 | STE | 202202793 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:08:06 | Implementar en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos del archivo adjunto, debido a las modificaciones hechas en el ECCANDE. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202217 | 202223 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Implementadas en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos solicitados. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202205269 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 06/04/2022 10:55:40 | Alterar pantallas U01AP y U01APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202214 | 202214 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Fueron alteradas las pantallas U01AP y U01APLO, conforme alteraciones realizadas en el campo del sistema de agua pura. Implementados en la BD el día 06/04/2022. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202205647 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 03:30:47 | Tela do sistema de água pura U13AP, verificar possibilidade de alterar o descritivo do quadro "NITROGÊNIO PRESSÃO" para "NITROGÊNIO - TANQUE DE REPOSIÇÃO PRESSÃO", conforme imagem em anexo, em concordância com o dispositivo primário que é referente ao alarme de pressão baixa/alta do tanque de reposição. Extender as demais unidades. | OUO6 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202215 | 202244 | 0 | 1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Serviço executado, conforme solicitação no SCADA e, nos SDSCs 9A e 18A, conforme derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9.25
202205675 | STE | 202204317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 09:11:45 | Alterar tela U9APREP para incluir informação sobre alimentação do TRIP2 do disjuntor de campo da 9A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202216 | 202216 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9APREP foi alterada, sendo incluída informação sobre alimentação do TRIP2 do disjuntor de campo da 9A. Em anexo, arquivos de execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202205792 | STE | 202205647 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202215 | 12/04/2022 09:10:28 | Verificar posibilidad de alterar el descriptivo del cuadro "NITROGÊNIO PRESSÃO" para "NITROGÊNIO - TANQUE DE REPOSIÇÃO PRESSÃO", conforme SSA principal, en los CCAD e IHM-P. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202242 | 202244 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi acertado o texto p/ Nitrogênio - TQ Reposição e incluídos textos sobre níveis dos tqs de exp. e repos. p/emissão de SSA e p/ocorrência de trip na tela PWB no CCAD. O texto Nitrogênio - TQ Reposição foi replicado na tela SISTEMA_AGUA_PURA e incluso 86 do UMCC na tela BLOQUEO_86N no INTERACTX e carregado para a IHM-P. Também, foi inclusas as informações do 86 do UMCC na tela 86N e de alim. normal do trip II do disj.de campo na tela PRE_COND no CCAD. As telas do CCAD foram carregadas p/as COP | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202205791 | STE | 202205647 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 12/04/2022 09:10:39 | Verificar posibilidad de alterar el descriptivo del cuadro "NITROGENO PRESIÓN" para "NITROGENO - TANQUE DE REPOSICIÓN PRESIÓN", conforme SSA principal, en los CCAD e IHM-P. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202226 | 202228 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PWB foi alterada para acerto de texto do quadro "NITROGENO PRESIÓN" para "NITROGENO - TANQUE DE REPOSICIÓN PRESIÓN" e reorganizados elementos em tela para textos sobre emissão de SSA e TRIP para nível do TQ de expansão e reposição. A tela U9AVAP foi alterada para acertar textos sobre ajustes de trip, alarme e emissão de SSA, conforme ajustes da PIO 01 para a 9A. Ambas as telas foram alteradas no CCAD e carregadas para as COPs. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202205919 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 13/04/2022 15:32:29 | Realizar atualização de descritivos do SCADA relacionados à modificação de alimentação referente ao poço intermediário CQ-05. Página BP5QQ02: substituir BDR.F16.011 por BDR.F16.012 (Disj. 52.14) e acrescentar ao Disjuntor 52.16 (reserva) o descritivo CQ.05A BDR.F16.011. Página BP5QQ01: substituir BDR.F16.012 por BDR.F16.011 (Disj. 52.06). Página BP5CQ05: trocar os descritivos das seguintes cargas: QQ.02 52.14 por QQ.01 52.06 e vice-versa. | OUO1 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202216 | 202218 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada actualización de descriptivo de cargas y disyuntores en las pantallas solicitadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202206068 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202216 | 19/04/2022 08:58:08 | Alterar tela 86N pelo CCAD 9A para incluir supervisão do 86 do UMCC, conforme alterações realizadas na revisão da unidade 9A relatadas no RRU 12/2022 de 25/03/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela 86N foi alterada, sendo incluída informação do 86 do UMCC, conforme alterações realizadas na revisão da unidade 9A relatadas no RRU 12/2022 de 25/03/2022. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202206281 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 25/04/2022 10:33:15 | Modificar descriptivo de la alarma "INT. 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02 por el descriptivo "INT. 52J, 52K O 52L DISPARADO", debido a que pertenece a una alarma común a los tres interruptores conforme anexo. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202228 | 202228 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | REALIZADA MODIFICACIÓN SOLICITADA, EN LA BASE DE DATOS DEL SCADA A TRAVÉS DEL "BD3" DEL DIA 05-05-2022 CONFORME BAJA DE LA SSA 202206638. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202206343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 08:45:14 | Alterar telas U0186N e U9A86N para incluir a supervisão do 86 do UMCC, conforme alterações no campo ocorridas em revisões das unidades 1 e 9A e verificar tela BFTIE500 se há dinâmicos cujos links precisam ser corrigidos, alterando-a caso necessário pela verificação. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | 202217 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U0186N e U9A86N foram alteradas, sendo incluída a supervisão do 86 do UMCC. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.25
202206363 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 11:50:13 | Alterar telas com origem na tela AU6CACC1 para navegação entre tela do painel e fonte de alimentação/carga e atendimento da SSA 201808528A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202221 | 202250 | 0 | 1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AU6QF02, AU6KY02, AU6KCC0X, AU6QY34, AU6QI0X, AU6KN02, UPSCE02, AU6QBCBX, AU6CNQNX, AU6CN13, AUCWQW34, AU6QBC02 e AU6CS02 foram alteradas para navegação entre tela do painel e fonte de alimentação/carga e atendimento da SSA 201808528A. Isso foi feito para a tela AU6QY24 que substituiu a AU6QY34. Tb, foram corrigidos textos de carga na tela AU6CLF09 e AU6QI05, e, ajustados links na tela AU5TD12. Não foi necessário alterar a tela AU6CACC1. Demais telas foram alteradas c/a AT 202203863. | Dentro do Prazo |  |  |  | 12.5
202206439 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 27/04/2022 20:29:21 | Incluir en las pantallas INSPSUP y INSPSEN6, el Link de supervición 1EPIC/1EAIC "ESQUEMA DE CONTROL DE EMERGENCIA 60 Hz" | OUO6 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202233 | 202235 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Incluídos links nas telas, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202206870 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 05/05/2022 09:10:50 | ALTERAR PANTALLA "AU5QY12" Y "AU6QY34" CONFORME ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. OBS: DISEÑO EN ANEXO. REF: SSA 201911239A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | 202222 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Ejecutados los trabajos dentro de la AT 202204571, para la SSA 202212113. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202206887 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 05/05/2022 17:11:21 | Alterar pantallas U05AP y U05APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización en la BD del SCADA 05/05. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202219 | 202220 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Fueron realizadas las alteraciones en las telas "U05AP" y "U05APLO" con el objetivo de adecuar las señalizaciones luego de las modificaciones en el sistema de agua pura y actualización del banco de datos del SCADA/NMR5(REF: BD3 del día 05/05/2022) | Dentro do Prazo |  |  |  | 11.5
202206932 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202218 | 06/05/2022 09:47:25 | Alterar telas SISTEMA4 e MENU no INTERACTX 18A para sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202219 | 202219 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SISTEMA4 e MENU foram alteradas no INTERACTX 18A para retirar a sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022 e serão carregadas para o IHM-P pela SSA 201813321T. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202206941 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 11:36:15 | Alterar telas SF6VMD1, IO05L01A, SF6VMD2, SF6VMD3, SF6VMD4, BARRA1B1, BARRA2B2 e IO35U12 para implementar sinalização da regra N-1 "Não Energizar 1a Linha 50HZ com Tensão nas Unidades Sincronizadas maior que 16,2 KV" e atendimento da SSA 202011285C. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202221 | 202226 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO35U12 não foi alterada. Ao invés disso, foi alterada a tela IO45U34, assim como, as telas SF6VMD1, IO05L01A, SF6VMD2, SF6VMD3, SF6VMD4, BARRA1B1 e BARRA2B2. Com isso, fica implementada a sinalização da regra N-1 "Não Energizar 1a Linha 50HZ com Tensão nas Unidades Sincronizadas maior que 16,2 KV" e atendendo a SSA 202011285C. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.5
202206968 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:35:10 | Analizar posibilidad de alteracion de la prioridad de la alarma "REG_VELOC TQ AIRE/ACEITE NIVEL ALTO" en las U9A y 18A. De prioridad 4 a prioridad 6. Justificativa las demas unidades ni cuentan con esta alarma ya que es nivel donde actua la BE y esto puede afectar en el analisis de las alarmas de prioridad 4. 9A: RTU number 50, point number 734. 18A: RTU number 69, point number 734. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202213322, 202213590, 202213331 e 202213338. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202207164 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 10/05/2022 15:03:55 | Providenciar alteração da tela DISJILST para supressão de alarmes para os disjuntores da GIS 60Hz aos moldes do já implementado para unidades geradoras. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202223 | 202225 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A TELA DISJILST foi alterada para complemento da supressão de alarmes dos disjuntores da GIS 60hz aos moldes do implementado para unidades geradoras. A tela passa a permitir supressão com etiqueta de MAN_CONTROL para pontos de supervisão relacionados a cada disjuntor da GIS 60Hz. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202207205 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:18 | IMPLEMENTAR TELAS PARA SUPERVISAO DA NOVA PROTECAO DO TRANSFORMADOR T02 E ACOMPANHAR COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM SERVICO DO NOVO PAINEL 2R-T02. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202220 | 202224 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "PROTR02 P0 S0" no SCC e, foram atualizadas as telas: "rmse Netwmap Global", "PROTSEMD", "2STC P0 S0" e "PB2BF500". Durante o comissionamento foi identificada a necessidade de alteração de alguns parâmetros no BD do SCC (ref: SSA 202212804 e 202213810) | Dentro do Prazo |  |  |  | 240
202211937 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202220 | 18/05/2022 16:24:26 | Verificar a possibilidade de implementar o anexo B da IOC 04.15 como tela de arquitetura no SCC. | OUO7 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S3.8 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202221 | 202229 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "ARQSCC P0 S0". Nas telas "2STC P0 S0", "FIP02ARQ P0 S0" "utilit" foram criados links para a tela "ARQSCC P0 S0". | Dentro do Prazo |  |  |  | 37.5
202212084 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 04:11:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na tela U07PARAD não está aparecendo a indicação gráfica do ponto de supervisão 2144 SUPER/CONTR UN SINCRONIZADA. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigido o desenho da tela. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202212113 | STE | 202206943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:40:58 | Creaciòn de telas A56QY13 y A56QY24, conforme anexo, para sustituir las telas AU5QY12 y AU6QY34, conforme actualizaciòn de proyecto. Y alteraciòn de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202221 | 202221 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Eliminadas las telas AU5QY12 y AU6QY34, creadas las telas AU56QY13 y AU56QY24, conforme actualización de proyecto. Y alterados de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02. | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202212111 | STE | 202207044 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:47 | Providenciar alteração das telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 para acerto da supervisão das seccionadoras b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201906946A. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202227 | 202229 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 foram alteradas, sendo acertada a supervisão das seccionadoras b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201906946A. Também, foi corrigido link da seccionadora b5L03T na tela SF650C, conforme solicitação 202215808. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202212190 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 23/05/2022 11:42:53 | Alterar tela U0586N para incluir sinalização do 86 do UMCC, conforme RRU 18/2022 de 13/05/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202221 | 202223 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Incluida la señalización 86 del UMCC en la pantalla solicitada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202212353 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 25/05/2022 18:06:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. | OUO5 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202223 | 202224 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de todos los poke points (botones) de la pantalla. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202212397 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 25/05/2022 18:17:45 | Puntos de alarmas en la ventana U02AP presentan puntos sin link de alarmas, Bruno en conocimiento. | OUO5 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | 202222 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Corregidos links de alarmas en la ventana U02AP, en aprovechamiento de los trabajos fueron realizadas modificaciones en las telas U02AP y U02APLO conforme actualización a la BD 25/05/22. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202212428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 26/05/2022 14:23:09 | Implementar tela PROTR02 para supervisión de la protección del conjunto T02/R02, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T02 . | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | 202226 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Implementada tela PROTRA2, además modificadas las telas SEMDVTR2 y PROTM12, conforme nuevas protecciones. | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202212636 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202222 | 30/05/2022 09:57:31 | IMPLEMENTAR TELAS PARA SUPERVISAO DA NOVA PROTECAO DO TRANSFORMADOR T01 E ACOMPANHAR COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM SERVICO DO NOVO PAINEL 2R-T01. | OUO7 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202222 | 202227 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "PROTR01 P0 S0" no SCC e, foram atualizadas as telas: "rmse Netwmap Global", "PROTSEMD", "2STC P0 S0". Em anexo, detalhes da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 247
202213055 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202223 | 06/06/2022 11:33:55 | Providenciar alteração em tempo real das telas rmse Station SSAA para acertar link de sinalização sobre a tela PROTSSAA, e, tela PROTSSAA para incluir informações sobre o TI-2 com a modernização da proteção realizada para o T07. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202225 | 202227 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela rmse Station SSAA foi alterada e acertado o link de sinalização sobre a tela PROTSSAA. E, a tela PROTSSAA foi alterada, sendo incluídas informações sobre o TI-2 com a modernização da proteção realizada para o T07 e acertados textos sobre 51G do TI-1 e TI-2 e sobre o disparo dos disjuntores 52J, 52K e 52L do CM-2. Em anexo, cópia das telas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.5
202213160 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 07/06/2022 08:40:46 | Alterar telas U0286N para incluir informação do 86 do UMCC-02 e U02AP para acertar analógico de condutividade. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202224 | 202225 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Incluida información del 86 del UMCC en la tela U0286N y corregido el analógico de la conductividad en las telas U02AP y U01AP, aprovechando el trabajo. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 8
202213156 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 07/06/2022 08:41:05 | Alterar telas de regras N-1 (IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1) para atualizá-las com a revisão 18 da IOPI 66 | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202223 | 202223 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 de regras N-1 foram alteradas, sendo atualizadas com a revisão 18 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.25
202213452 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 09/06/2022 15:59:28 | Alterar tela SARTRE2 no CCAD 18A para atualizá-la com a revisão 18 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202224 | 202224 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD 18A e carregada para as COPs, sendo atualizados os textos de regras N-1 relativos à revisão 18 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202213518 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202223 | 12/06/2022 18:08:03 | Verificar/alterar descritivos e nível de prioridade dos alarmes relacionados a nova proteção do conjunto T02/R02, conforme tabela em anexo. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202245 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Após análise do banco de dados atual, constatado que os pontos foram alterados conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.17
202213792 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 14/06/2022 11:16:21 | Verificar o motivo pelo qual não ocorreu o rearme do alarme "Vazão Atual Baixa (menor de 70% da vazão desejada) ".Verificado as condições normais de operação da comporta. | OUO6 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202231 | 202231 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202213849 e 202214767 baixadas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202214299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 22/06/2022 14:40:24 | Implementar tela PROTR01 para supervisión de la protección del conjunto T01/R01, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T01. | OUO6 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202225 | 202227 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram corrigidas/modificadas as telas PROTRA1, 2STC, SEMDTR1, PER500MD, SEMDVTR1, SEMVTR2 E PROTSEMD, PROTRA2 E PROTRA3. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10
202214333 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 23/06/2022 04:45:34 | Verificar necessidade de atualização da tela U1786N acrescentando o ponto 63QRVI-A/B "R.V. - Pressão muito baixa" assim como as demais unidades. Obs.: Em anexo as telas U1786N e U1886N. | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202226 | 202231 | 0 | 1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alterada tela U1786N, incluido el punto de Presión muy baja del RV, dentro de la AT 202206634 atendiendo la SSA 202216330. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 12.5
202214911 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 01/07/2022 17:21:49 | Alterar telas U07AP, U07APLO e U0786N para atendimento das modificações, ocorridas com o PD da U07, constante da RRU 25/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202227 | 202227 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alteradas las telas U07AP, U07APLO y U0786N conforme modificaciónes realizadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202214964 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 04/07/2022 11:25:22 | Alterar tela PROTSSAA para acerto de textos do TI-1 (51G) e do disparo do 52J, 52K e 52L do CM-2, conforme sua respectiva tela no SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202230 | 202232 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTSSAA foi alterada, sendo acertados os textos do TI-1 (51G) e do disparo do 52J, 52K e 52L do CM-2 e compatibilizada conforme sua respectiva tela no SCC. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202215049 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 05/07/2022 11:07:21 | Implementar pantallas para supervición de la nueva protección del Tranformador T04. | OUO7 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202228 | 202245 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A tela "PROTR04 P0 S0" foi implementada no SCC com o objetivo de contribuir com a análise de eventos na operação em tempo real. Também foram realizadas modificações nas telas "2STC P0 S0" "BFTIE220 P0 S0", "BFTIE500 P0 S0", "PB2BF500 P0 S0", "PROTAB2 P0 S0" com objetivo de corrigir a sinalização de pontos da proteção do T04/R04 adequar os símbolos e cores para permitir a representação das condições de qualidade dos pontos. Detalhes da execução, nos arquivos em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 26.75
202215183 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 06/07/2022 16:28:20 | En la pantalla "FILA_UG_ECE60" en la fila de corte del 1EPIC y 1EAIC aparece la unidad U19 en lugar de la U18A, siendo que en la misma pantalla aparece U18A para otras informaciones. | OUO6 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202228 | 202230 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | No objetivo de corrigir as sinalizações mencionadas na emissão da SSA 202215183, foram realizadas modificações na SYMLIB e adequações nas telas "FILA_UG_ECE60" e "FILA_UG60". Maiores detalhes nos arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.25
202215288 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 08/07/2022 11:00:18 | Alterar telas PROTR0X e PROTR05 para acertar sinalização dos pontos da função 51NT. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202230 | 202234 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTR0X e PROTR05 foram alteradas, sendo acertadas as sinalizações da função 51NT tanto da proteção primária quanto da alternada. Em anexo, cópia dos arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202215332 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 09/07/2022 16:15:48 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA TELA ARQSCC P0 S0 , EL ATAJO DE LA RTU-07 ESTÁ MAL LINKADO(ESTÁ VINCULADO AL RTU-06). | OUO7 | OUO0 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202228 | 202229 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Fueron retirados los links individuales de las RTUs y colocado un solo link para Canales IFS, por el motivo de inconsistencia de informaciones presentadas en las distintas UIs. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 7
202215511 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 13/07/2022 16:51:32 | Alterar tela PROTRA4 para supervisión de la protección del conjunto T04/R04, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T04. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202229 | 202230 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alteradas las telas PROTRA4, SEMDVTR4, PROTM34, PB2BF500, PA1BF220, BFTIE220 Y BFTIE500 para supervisión de la protección del conjunto T04/R04, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T04. Alteradas tambien las telas PROTAB500 Y PROTAB220 | Dentro do Prazo |  |  |  | 44.5
202215626 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202228 | 14/07/2022 09:45:59 | Realizar actualización de relación de cargas de la tela "CARGAS" del CGCA.1 y CGCA.2 (Cargas normales y esenciales). | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202229 | 202231 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutada la actualización de la relación de cargas de acuerdo a lo solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202215691 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 14/07/2022 18:01:48 | En la Pantalla SELE60HZ cambiar el descriptivo que aparece al querer manualizar el estado NAO. Cambiar el DESAT para "NAO" y ATIV para "SIM" para que quede al igual que la pantalla SELE50HZ. Referencia IOC 10.05 ítem 3.8.2. C. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202231 | 202239 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | De acuerdo a la SSA derivada 202217728 "REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD3 PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DESTE DOCUMENTO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO" | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 8
202215808 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 16/07/2022 23:33:51 | En la pantalla SF650D indica la llave tierra b5L03T en posicion incorrecta debido a que adquiere el punto de la llave tierra a5L03T conforme anexo, favor corregir. | OUO5 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202229 | 202229 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A solicitação foi atendida na execução da AT 202205788 e SSA 202212111. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202215856 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:20:40 | Alterar descriptivo de carga del tablero QI.05, interruptor 521.02 en la pantalla AU6QI05: debe ser CLF.10 en vez de CLF.8 conforme diagrama. | OUO6 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202229 | 202250 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida com a execução da AT 202208022. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202215844 | STE | 202215509 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 18/07/2022 11:48:06 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U9AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U50VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 9A, conforme PIO 01. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202232 | 202233 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi criada a tela U9AVAP com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 9A, conforme PIO 01. A tela U9AAP teve o link de botão de navegação "Valores SSA, ALARMA Y TRIP " ajustado para navegar para a tela U9AVAP. Também, foi aproveitado para ajustar o texto sobre qual PIO serviu de referência para a tela U50VAP. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202216171 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202229 | 22/07/2022 08:18:12 | Avaliar a possibilidade de implementar telas de arquitetura geral de rede associadas às RTUs 01, 02, 03, 04, 05 e 08. Para mais detalhes, verificar anexo. | OUO7 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202230 | 202241 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram criadas as telas "3RMD P0 S0", "2SLC P0 S0", "2PGTW P0 S0", "2SD02 P0 S0", "3SL34 P0 S0", e "2SL34 P0 S0". A tela "ARQSCC P0 S0" foi atualizada. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 35.25
202216070 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 24/07/2022 11:50:46 | Modificar título da tela AU6KG28 onde está escrito: "VENTILAÇÃO MONTANTE", pois os referidos sistemas se tratam da ventilação JUSANTE. | OUO5 | OUO0 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202231 | 202231 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Modificada en la tela AU6KG28 para Ventilación Jusante, en aprovechamiento de los trabajos de la AT 202206634. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202216317 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202229 | 24/07/2022 17:02:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os links para acesso ao "CAGxx" e "CATxx" nas telas UxxGRAL e UxxCIGT, de ambos os setores, não estão operativos retornando mensagem de erro "Solicitação/Solicitud invalida". | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202231 | 202232 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de acceso a los menús del CAG y CAT, 50Hz y 60Hz, en las pantallas UxxGRAL y UxxCIGT, de ambos sectores. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 21
202216330 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 25/07/2022 09:21:51 | Alterar tela U1786N para incluir informação do 86 do UMCC e de pressão muito baixa do RV, conforme modificações relatadas no RRU 28/2022 de 22/07/2022 | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202230 | 202231 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alterada tela U1786N conforme modificaciones, incluidos puntos 86 del UMCC y de presión muy baja del RV. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202216410 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202230 | 25/07/2022 16:42:37 | Avaliar uma solução para a atuação intermitente de LLIM6 dos pontos Uxx TURBINA VAZAO TURBINADA com UG parada. | OUO6 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202246 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Conforme baixa da SSA 202216464: Quanto aos diversos alarmes da U11 em 25/07/2022: foi constatada anormalidade e substituído o dispositivo TFX-08 da U11, conforme SSA derivadas 202217313, 202218785 e 202217432. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.58
202216497 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202230 | 26/07/2022 14:37:00 | Com objetivo de substituir os cartões da CCR para TBs, solicito imprimir cartões (conforme anexos) na Maquimp, com fitas fosforescentes, e posterior emplastificação. | OUO0 | OUO0 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202230 | 202230 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Etiquetas impressas conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202217237 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202232 | 08/08/2022 05:22:07 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49T dos transformadores T01, T02, T03, T04, T05 e T0X para desligamento Impeditivo, conforme IOPI007-24. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202239 | 202239 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Según SSA derivada 202218474, executada edição da Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202217258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 08/08/2022 08:59:26 | Providenciar alteração das telas IO35U12, IO75U04 e IO05L01A para atualizá-las com a revisão 23 da IOPI 41. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202232 | 202232 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO35U12, IO75U04 e IO05L01A foram alteradas, sendo atualizadas com a revisão 23 da IOPI 41. Assim, o texto da regra N-1 "Não energizar linha IPU_MDX ou IPU_FIX com 86TT atuado" foi atualizado nessas telas. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202217328 | STE | 202209872 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 09/08/2022 08:29:47 | CRIAR TELA DA GIS 50HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO DA SSA 202209872 | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Fueron creadas las telas SF650A1B1 y SF650A2B2, adicionados los links de acceso a las mismas en la tela SF650COM . | Dentro do Prazo |  |  |  | 32
202217329 | STE | 202209871 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 09/08/2022 08:31:35 | CRIAR TELA DA GIS 60HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO DA SSA 202209871 | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202232 | 202234 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Fueron creadas las telas SF660A3B3 y SF660A4B4 y adicionados links de accesos a las mismas en la tela SF660COM. | Dentro do Prazo |  |  |  | 40
202217401 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 10/08/2022 04:39:26 | Corregir unidad de medida referente a la temperatura BT del T05 conforme anexo. | OUO5 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202233 | 202234 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Corrida unidad de medida de la temperatura BT del T05 en la tela SEMD_REG2, durante la ejecución de la AT 202207096, aprovechando el trabajo. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202217598 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202232 | 12/08/2022 11:28:55 | Providenciar alteração da tela U1886N para incluir supervisão do 86 do UMCC, conforme RRU 29/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202233 | 202233 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Hecha alteración en la pantalla U1886N para incluir la supervisión del 86 del UMCC, conforme RRU 29/2022. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202217649 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202232 | 12/08/2022 22:49:46 | Alterar nível de prioridad de la alarma referente al punto de protecion 49T de los transformadores T06 y T07, para desligamiento Impeditivo | OUO7 | OUO0 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202239 | 202239 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alterada en la SSA 202218475 (D), la base de datos la prioridad "Elementtype". Conforme nueva protección de los conjuntos T06 y T07 y descripción de la IOPI 07. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202217732 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202233 | 15/08/2022 16:17:07 | Providenciar alteração das telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 para atualizar os textos de regra N-1 com a revisão 19 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202233 | 202233 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regra N-1 "Evitar sincronizar unidade com UMCC por fonte externa" com a revisão 19 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202218054 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202234 | 22/08/2022 11:29:10 | Alterar tela SARTRE2 para atualizar texto de regra N-1 do SARTRE com a revisão 19 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202234 | 202234 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo atualizado texto de regra N-1 "Evitar sincronizar unidade com UMCC alimentado por fonte externa" do SARTRE com a revisão 19 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202218154 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 23/08/2022 11:37:38 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 51RVR dos transformadores T01, T02 e T04 para desligamento não impeditivo, conforme IOPI007-25. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivadas 202218456 e 202220597. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202218162 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 23/08/2022 11:38:47 | O disjuntor 43TL3 não possui comando para troca de seleção de religamento, na indicação "INT. 43TL3 SELECTAR" na tela "rmse Station Reles". | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202235 | 202238 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Modificado el cuadro "AUXILIAR" en la pantalla rmse Station Reles para contener supervisión sobre la selección de los interruptores para recierre. Los comandos de recierre deben ser hechos por la pantalla PROCYO34. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 10.5
202218161 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 24/08/2022 08:50:39 | Ao executar comando de transferência de seleção de disjuntor para religamento na tela "rmse Station Reles" ou "Reles", não houve troca da seleção da proteção alternada para seleção de religamento para o disjuntor 83LI3. Ver anexo. Obs.: Na tela de proteções "PROCY034" a troca de seleção foi executada normalmente. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202235 | 202238 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Modificado el cuadro "AUXILIAR" en la pantalla rmse Station Reles para contener supervisión sobre la selección de los interruptores para recierre. Los comandos de recierre deben ser hechos por la pantalla PROCYO34. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 10.5
202218348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 25/08/2022 07:56:27 | Corregir descriptivo para la condición de disponibilidad para selección del EACG-50 (MW3 y xxUxx cerrado) en la pantalla de "ECE-50", siendo que para la selección de unidades para el EACG-50 ademas de esa condición, cumple otras condiciones conforme Nota Técnica 02/2017 R3. Ver anexos. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202237 | 202237 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Removida la información para la condición de disponibilidad para selección del EACG-50 (MW3 y xxUxx cerrado) en la pantalla de "ECE-50". | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 11.5
202218373 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202234 | 25/08/2022 11:28:08 | Analizar la posibilidad de corregir el descriptivo de la alarma "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION", ya que esta alarma esta relacionada a los aplicativos del FIP-PCG-01. Verificar el motivo por el cual la respectiva alarma no rearma al tener la condición "NORMAL". Obs.: (RTU Name: UTRRTC-1; RTU Number: 120; Point Number: 515) | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202309 | 202326 | 0 | 1 | BRUNO RAFAEL GRIS | Analizar la posibilidad de corregir el descriptivo de la alarma "FIP_RTC5 APLICATIVO ESAUPA CONDICION", ya que esta alarma esta relacionada a los aplicativos del FIP-PCG-01. - Conforme SSA deriva, foi adicionado o termo "FIPPCG01" no campo PNLNAM Verificar el motivo por el cual la respectiva alarma no rearma al tener la condición "NORMAL: - O campo NONORM foi alterado solucionando o problema. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202218453 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202234 | 26/08/2022 11:32:26 | Alterar descriptivo de la alarma "Interruptor alimentación 125Vcc abierto" de los tableros 2RA-T04 y 2RP-T04 por otro más genérico, debido a que el punto supervisiona interruptores de corriente continua y alterna. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202317 | 202317 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Realizadas alterações nas bases de dados do SCADA e SCC conforme planilhas em anexo nas SSAs derivadas 202222705 e 202222711. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202218472 | STE | 202218221 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 29/08/2022 08:30:16 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U8AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U60VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A, conforme PIO 02. Também, realizar ajustes nas telas U60VAP e U9AVAP, se necessário. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202239 | 202241 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi criada a tela U8AVAP com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A e referenciada a tela U8AAP por botão de navegação. A tela U60VAP foi alterada para acerto da unidade de medida do 80PPWI e 80SWI-1. A tela U9AVAP foi alterada para incluir os ajustes do dispositivo 63PW2 e, também, foi alterada a tela U50VAP para acerto da unidade de medida do 80PPWI. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202218603 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 30/08/2022 08:08:52 | Realizar ajustes en las telas SF650A1B1, SF650A2B2, SF660A3B3, SF660A4B4 y demás, conforme solicitado en anexo | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202235 | 202237 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Realizados los ajustes solicitado conforme solicitado, en las telas SF650A1B1, SF650A2B2, SF660A3B3 y SF660A4B4 | Dentro do Prazo |  |  |  | 16
202218818 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202235 | 02/09/2022 10:19:05 | Verificar/alterar el descriptivo de los puntos 2394; 2278; 2266 de la remota numero 32 (UTR 532). Alterar de "Q0" para "QO" conforme nombre real del panel de campo. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivada 202219440 e 202220584. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202218914 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202236 | 05/09/2022 13:53:11 | Implementar nova tela agrupando as telas referentes à recomposição dos setores, temperatura ambiente e, se possível, gráfico da potencia total de intercambio ANDE, conforme anexo. | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202236 | 202238 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Implementada nueva tela VIDWALL agrupando las informaciones referentes a la recomposición de los setores, temperatura ambiente. No fue posible agregar el gráfico de la potencia total de intercambio ANDE. Adicionado link de acceso a la nueva tela en UTILIT - Diversos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 9
202218949 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 05/09/2022 19:36:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual indica tension lado de alta y baja en el TD.04 estando el mismo desenergizado. Obs: Extensible al TD.03. | OUO6 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202238 | 202239 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Realizados ajustes en la tela AU6TD34, organizando las referencias de tensión. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 9
202218950 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 05/09/2022 23:23:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual indica tension lado de alta y baja en el TD.01 estando el mismo desenergizado. Obs: Extensible al TD.02. | OUO5 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202238 | 202239 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Realizados ajustes en la tela AU5TD12, organizando las referencias de tensión. Además, cambiados los descriptivos de las llaves S7 y S20, por S1 y S2, conforme actualización de protecciones. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202219004 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202236 | 06/09/2022 15:07:23 | Providenciar alteración de la tela U1586N para incluir supervisión del 86 del UMCC, conforme RRU 31/2022. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202236 | 202237 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alterada la la tela U1586N, para incluisión de supervisión del 86 del UMCC | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202219259 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202237 | 15/09/2022 14:26:02 | Providenciar la actualización/alteración de la interface del SCADA: PBF66kV y PROT66kV, debido a eliminación del punto ''62BF-3 ACTUADO''. | OUO0 | OUO0 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202239 | 202246 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Creada la pantalla "BF66KV" para ser utilizada en vez de las pantallas PBF66KV y PBF66KV2. Modificada la pantalla PROT66kV debido a eliminación del punto ''62BF-3 ACTUADO''. Actualmente la actuación del BF del 02LI1 no abre también al 02LI2 y viceversa. Según lo solicitado, en adjunto acta de reunión realizada al respecto para solicitar esta implementación. Link en el Confluence: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=492413460 | Fora de Prazo |  |  |  | 45
202219452 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202237 | 15/09/2022 14:33:05 | Verificar a possibilidade de alterar de evento para alarme no SCC quando passa os equipamento, que estão contidos na "estação centralizada", para local. em anexo exemplo do vão do T0x/T05 e VHA 1. | OUO7 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202310 | 202310 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada la imposibilidad de alteración solicitada debido a que este tipo de puntos corresponde al tipo (Element Type): RemLocax. Os pontos estão corretamente configurados conforme filosofia adotada desda origem do SCC. Se sugiere emisión de otra SSA para evaluar la configuración de elemento dinámico en la tela correspondente para que o operador seja notificado e reconheça a mudança de estado. Ver anexo parecer técnico en la SSA derivada 202300192. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202219567 | SES |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202237 | 17/09/2022 04:38:38 | VERIFICADO QUE EL ACRÓNIMO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS NO SE ENCUENTRAN INVÁLIDOS, ESTANDO EL EXPLORER "VaNotRenew" -50BF-A DEL INTERRUPTOR 84LI1 EN LAS PANTALLAS "PROTAB5" Y "PB2BF500 P0 S0". -50BF-A DEL INTERRUPTOR 84LI2 EN LA PANTALLA "PROTAB5". | OUO7 | OUO0 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  | 202247 | 202247 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Após análise das telas e da lista "explorer" no local, não foi identificada nenhuma anormalidade. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202219569 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202237 | 17/09/2022 06:06:39 | Alterar descriptivo del punto 2110 remota 81, descriptivo de la alarma referente al interruptor 52B del CW-04 se encuentra como "CW-02". Ver anexo. | OUO6 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202238 | 202244 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Solicitado ao emissor da SSA, emitir nova SSA. A localização correta para esse serviço é T075Q002. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202219411 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 19/09/2022 15:40:22 | Verificar a possibilidade de alterar o ponto "TDXX buchholz detecção de gás atuado" (nível de alarme) de FLEET para biestável. estender solicitação para os trafos TD01, TD02, TD03 e TD04 | OUO5 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202329 | 202329 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Serviço realizado conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202219897 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202238 | 22/09/2022 18:02:35 | Alterar descriptivo del punto 2110 remota 81, descriptivo de la alarma referente al interruptor 52B del CW-04 se encuentra como "CW-02". Ver anexo. | OUO6 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202219913 e 202220590. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202220067 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202239 | 27/09/2022 08:17:59 | Quando disparou o disjuntor Q8 do ventilador V2 do grupo de ventilação do transformador T03, acionou no SCC o alarne PROTECCION MOTOR GRUPO 2/4; O ventilador V2 pertence a etapa 1 e o alarme em questão se refere ao grupo 2, portanto verificar incoerência entre o disjuntor disparado e o alarme acionado no SCC (Verificar a possibilidade de associar os alarmas do grupo 1/2 na etapa 1 e os alarmas do grupo 3/4 na etapa 2). | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202239 | 202242 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada actuación correcta de la alarma PROTECCION MOTOR GRUPO 2/4, ya que el ventilador V2 (carga del interruptor Q8) pertenece al grupo 2. La alarma no está relacionada con la prioridad configurada para el grupo 2/4 en el momento del disparo del interruptor, pero si al grupo del interruptor disparado. Deberá ser hecha alteración en los puntos del SCC cuando fuere hecha la modificación física en campo de la configuración de operación de los motoventiladores, para 1/2 y 3/4. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 9
202220235 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202239 | 30/09/2022 11:31:35 | Implementar, em tela do SCC, os comandos apresentados na planilha em anexo referentes aos novos carregadores de bateria C3 e C4. | OUO7 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202240 | 202246 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Hechas las implementaciones en el SCC de acuerdo a lo solicitado, verificar adjuntos en la ejecución. | Dentro do Prazo |  |  |  | 112.5
202220365 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 03/10/2022 23:19:48 | Corrigir os links referentes aos pontos de "LOGICA 7 ATUADA" e "TAXA 3 ATUADA" na tela "FILA_UG60_ARQ", conforme destacado na imagem em anexo. | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202240 | 202241 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Corregidos los links referentes a los puntos de "LOGICA 7 ATUADA" y "TAXA 3 ATUADA" en la tela "FILA_UG60_ARQ". | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 9
202220366 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 03/10/2022 23:23:33 | Alterar telas "RECOMP" e "RECOMP60" para contemplar atuação das lógicas "SOBREVIPU" (lógica 7) e "AUTOEXCIT" (taxa 3), considerando a entrada em operação dos painéis 1EPIC e 1EAIC. | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202240 | 202241 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alteradas telas "RECOMP" y "RECOMP60" para contemplar actuación de las lógicas "SOBREVIPU" (lógica 7) y "AUTOEXCIT" (taxa 3), considerando la entrada en operación de los paneles 1EPIC y 1EAIC. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9
202220594 | STE | 202218775 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 15:15:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Falha ocorrida devido ao cadastro de uma SUBNAM temporária para ensaios. Com a exclusão das SUBNAM temporárias a tela voltou a funcionar. Corrigido link para a lista de pontos anormais da SSA_60p e SEIRY220. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 24
202220592 | STE | 202219790 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202240 | 07/10/2022 15:15:57 | En la ventana "BP6CD01" todos los interruptores son comandables remotamente, indentificar los mismos conforme padron y/o inhibir caso algunos no deban ser comandados. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Ajustado a coloração dos nomes dos disjuntores comandáveis para letra preta com fundo amarelo, conforme padrão do SCADA. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 8
202220672 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 10/10/2022 12:08:44 | Corrigir link da fila de corte na Tela SSO60 para a nova fila de corte referente aos painéis 1EPIC/1EAIC. | OUO6 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202241 | 202241 | 0 | 0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El link de la fila de corte en la Tela SSO60 fue alterado para corresponder a la tela FILA_CORTE_UG60. Los elementos dinamicos asociados a la posicón de las unidades en la fila de corte fueron modificados para corresponder a puntos de la SUBNAM ECE_60 (puntos referentes a los nuevos paneles). | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202220795 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 12/10/2022 03:51:22 | Se solicita mejorar la pantalla de EMERGENCIA 50Hz de forma a que queden dos filas de 5 UG's cada una, y tambíen de ser posible, vincular el punto "UG SINCRONIZADA" para cada una de las unidades, en forma de alerta/piscando, para evitar errores humanos al momento de realizar maniobras en dicha pantalla. Obs.: Extensible para la pantalla EMERGENCIA 60Hz. | OUO5 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202244 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Ajustadas as telas para o formato 16x9 (widescreen), organizando os cartões das unidades em duas linhas com 5 unidades cada e inserido o simbolo contendo os estados da unidade geradora, conforme anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202220883 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202241 | 14/10/2022 05:25:58 | Verificar a possibilidade de alterar o descritivo dos pontos de alarme do disjuntor 02A12 de "T06 50BF-A FALLA DE INTERRUPTOR" para "02A12 50BF-A FALLA DE INTERRUPTOR". OBS.: Solicitação estende-se aos demais pontos de alarme do disjuntor 02A12 | OUO7 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202241 | 202241 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Não há necessidade dessa alteração, pois o nome do disjuntor deve constar do B3Text. Na imagem mostrada, é visualizado o B3Name. Para ver o B3Text, basta clicar com o botão direito do mouse e acessar variable info, ou, será visto na tela de alarmes quando da ocorrência deste alarme. O T06 e o T07 é só para identificar que a proteção vem dos painéis de proteção desses trafos e para diferenciar descritivo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202220921 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 14/10/2022 11:08:34 | Providenciar alteração das telas IO35U12, IO75U04 e IO05L01A para acertar textos de regra N-1 com a revisão 24 da IOPI 41. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202242 | 202242 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO35U12, IO75U04 e IO05L01A foram alteradas, incluindo a tela IOLI2LI4 para acertar textos da regra N-1 "Não energizar linha com 86TT desarmado" com a revisão 24 da IOPI 41. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.25
202220981 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202241 | 15/10/2022 16:24:39 | Verificar/solucionar el punto calculado "BF TIE BR - 220KV" de "SEMD - PROTECCIONES'' se encuentra actuado. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202242 | 202252 | 0 | 1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202221023 e 202222189 executadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.78
202221060 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 17/10/2022 14:32:16 | Alterar la señalizacion de "corte de geração" en la tela SSO60 para un punto relacionado al nuevo SEP765kV. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202243 | 202243 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Substituída a indicação de "Corte de Geração" pelos pontos de atuação do novo SEP-765kV, conforme arquivos em anexo. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 20.5
202221159 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202242 | 18/10/2022 16:37:53 | Verificar/solucionar Descriptivo de actuación del punto *R39 - P5634* "TA_02 RELE 87" y alterar para "TA_02 RELE 87N" para mejor discriminación de la actuación de las protecciones 87NTP; 87NTA. | OUO6 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada modificação do descritivo na base do SCADA. Implantado no banco de dados #4 de 01/12/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202223075. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202221427 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202243 | 24/10/2022 11:07:54 | Verificar motivo por el cual no reportó la alarma "AUX_UNIDAD INT 3-1 CLD BOMBA 1 ABIERTO/EXTR UMCC" en la lista de alarmas al momento de ser abierto el interruptor 3.1 del UMCC 9A. Verificado en el tabular de estados que el punto se encuentra alarmado. Obs.: punto 1482 de la RTU509A. | OUO5 | OUO0 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Emitida a SSA 202307119 para atendimento da solicitação, incluindo mais pontos e usando a função seguidor/mestre. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202221864 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202244 | 31/10/2022 14:33:35 | ALTERAR TELAS TU NO CCAD9A E TRAFO_FASES_R_S_T NO INTERACTX 9A PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES DE DESCRITIVOS DO SMT-9A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202334 | 202335 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela do TU foi alterada NO CCAD9A e carregada para as COP, sendo para atendimento das alterações realizadas no SMT-9A. A tela TRAFO_FASES_R_S_T não foi alterada no INTERACTX 9A devido à ausência do IHM-P e acesso ao software. Quando o IHM-P for restabelecido, nova SSA será emitida para ajuste da tela no INTERACTX. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202221862 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 31/10/2022 14:33:52 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TELAS U9ATRFAS, AVOP3, AVOP4 E AVOP5 PARA ATENDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DO SMT-9A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202334 | 202339 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9ATRFAS, AVOP3, AVOP4 E AVOP5 foram alteras, sendo ajustadas conforme alteração de descritivos de pontos do SMT-9A e inclusão do AO672 na IOPI22. Também, foram alteradas as telas SSO50 e INSPSEN5 pela inclusão do AO672 na IOPI22. Tb, foi ajustado texto do AO518 para AO718 na AVOP4. Em anexo, arquivos da exeução. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202221872 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 31/10/2022 15:24:51 | Providenciar alteração da tela U8A86N para incluir 86 do UMCC e U8APREP para incluir informação de alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo da 18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202244 | 202246 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U8A86N foi alterada, sendo incluída a informação do 86 do UMCC-18A assim como a tela U8APREP para inclusão da informação de alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo da 18A. Em anexo, arquivos da exeucção. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202221932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 01/11/2022 11:51:50 | En la pantalla SF650A2B2, al clicar en los botones de LT IPU 50Hz MD4 y COMPART. IPU-MD4 no corresponde a la pantalla de LT IPU MD4 conforme anexo 1. Al clicar en el boton VANO U07/U08 aparece el mensaje "Solicitud Invalida" conforme anexo 2. | OUO5 | OUO0 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202247 | 202251 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os links da tela, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202222191 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 13:57:08 | Implementar a tela do 2COC (QACC-3/4) no SCADA. Obs. Bruno ciente. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202246 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram criadas as telas CQDS1, CQDS2, QACCQDS, e modificadas, as telas SEMDSSAA e SEMDVCC. Para detalhes da execução, ver arquivos em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 9.25
202222238 | STE | 202208874 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 16:03:47 | Atender SSA 202208874: SOLICITO INSERIR UM BOTÃO(LINK) DO VÃO DA UNIDADE NA TELA DA UNIDADE. FACILITARIA O PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE. EXTENSÍVEL AS DEMAIS UNIDADES. VER FOTO EM ANEXO. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202246 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi inserido o link de vão das unidades, nas telas das unidades, conforme solicitado na descrição da SSA. Para detalhes da execução, ver anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202222236 | STE | 202209252 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 16:04:01 | Atender SSA 202209252: ADICIONAR TELA QUE CONTENHA A RELAÇÃO DE CARGAS DOS QUADROS QDFS1 E QDFS2 DERIVADA DA TELA "UPS-SCADA". | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202246 | 202246 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela solicitada já existe com o nome QFUS23CARGAS, acessada pela tela QFUS23 que por sua vez é acessada pela tela UPS (UPS-SCADA). Em anexo, cópia das telas. Assim, não é necessária a criação das mesmas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202222235 | STE | 202209895 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202244 | 04/11/2022 16:04:11 | Atender SSA 202209895: PROVIDENCIAR LA IMPLEMENTACION DE UNA PANTALLA QUE CONTENGA LA INFORMACION DE LA PROVENIÊNCIA DE ALIMENTACIONES EN CC, CA Y LOCALIZACION FÍSICA DE TODAS LAS UTR. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202245 | 202246 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela UTR5060 que contém informações de alimentação CC, CA e localização física de todas as UTRs. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202222670 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202246 | 14/11/2022 08:46:23 | Alterar tela U1686N para implementar a supervisão do 86 do UMCC da U16, conforme RRU 36/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202247 | 202248 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A tela "U1686N" foi alterada no objetivo de acomodar elementos dinâmicos associados à supervisão do relé 86 do UMCC. Detalhes da execução estão disponíveis nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.67
202223010 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 10:31:02 | Alterar tela U8AFRELE para acerto de variável de indicação de freios desaplicados para U18A GERADOR FREIOS DESAPLICADOS para atendimento da SSA 202004012A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202247 | 202247 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U8AFRELE foi alterada, sendo acertada a supervisão de indicação de freios desaplicados para o ponto de estado U18A GERADOR FREIOS DESAPLICADOS e atendimento da SSA 202004012A. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202223014 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202247 | 21/11/2022 11:37:07 | Verificar/Solucionar ausencia de indicacion de la seccionadora 89A. En la pantalla AU5COQO. | OUO5 | OUO0 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202248 | 202248 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Insertada la indicación de la seccionadora 89A. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9
202223265 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202247 | 23/11/2022 15:53:24 | Realizar alterações na tela "ARQSCC P0 S0" com o objetivo de acomodar elementos dinâmicos que facilitem a interpretação da condição operativa de componentes de rede tais como: Servidores, canais de comunicação, consoles e switches. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202248 | 202302 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Alguns elementos da tela "ARQSCC P0 S0" foram dinamizados no objetivo de facilitar a interpretação das condições de rede do sistema SCC. As alterações foram realizadas com base nos arquivos "Falha no servidor" e "Servidores SCC". Detalhes da execução da SSA disponíveis nos arquivos "ARQSCC_22122022_EDIT" e "ARQSCC_22122022". | Fora de Prazo |  |  |  | 13.25
202223362 | STE | 202209404 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202247 | 25/11/2022 09:23:18 | Providenciar alteração da tela FREIOS no CCAD 18A para compatibilização da supervisão de freios desaplicados com a tela U8AFRELE do SCADA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202248 | 202250 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela FREIOS foi alterada no CCAD 18A e carregada para as COPs, sendo compatibilizada a supervisão de freios desaplicados com a tela U8AFRELE do SCADA (alterado link para a variável 18ACVB405_2). Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.5
202223498 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 29/11/2022 15:12:24 | Alterar pantalla del SCADA. AU6CLF09, relación de cargas panel CLF.09; disyuntor 521-10 corresponde al CT-CIDE-CCP( UPS-ESAI) | OUO2 | OUO0 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202249 | 202250 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Texto foi alterado, conforme solicitação através da AT 202208022. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202223687 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202248 | 01/12/2022 10:16:37 | Evaluar/realizar la alteración de las alarmas de la función 67N, conforme a análisis realizado por la SMME.DT (MEL1), evaluando la posibilidad de pasar de dichas alarmas para evento. observación: más detalles, en el análisis adjunto de la SMME.DT | OUO7 | OUO0 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivadas 202224800, 202300176, 202224801, 202300174, 202300175 e 202224816. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.4
202223746 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202248 | 02/12/2022 12:03:22 | Alterar tela U0986N para implementar supervisão do 86 do UMCC, conforme modificações em campo, informadas pelo RRU 42/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alterada a tela, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202223829 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 05/12/2022 12:33:47 | Alterar tela IO76U11 para atualizar texto de regra N+1 sobre desativar ESAUPA com a revisão 23 da IOPI27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202249 | 202250 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi alterada, sendo atualizado texto de regra N+1 sobre desativar ESAUPA com a revisão 23 da IOPI27. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202224063 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202249 | 07/12/2022 17:05:24 | Criar uma tela de supervisão da condição de operação do ECCANDE, semelhante àquela do SCC que se encontra no anexo. | OUO5 | OUO0 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202250 | 202416 | 0 | 1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas 202300465, 202301803, 202307447, 202307449, 202400358 e 202401769. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 14.03
202224294 | STE | 202209404 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202250 | 14/12/2022 08:52:07 | Providenciar alteração das telas FREN_PAP, LEN_ELE, LEN_MEC, NORM_ELE e NORM_MEC no CCAD 18A para compatibilização da supervisão de freios desaplicados com a tela U8AFRELE do SCADA e FREIOS no CCAD 18A (Substituição da variável 18ACBH003CFM por 18ACVB405_2). | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202251 | 202251 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas FREN_PAP, LEN_ELE, LEN_MEC, NORM_ELE e NORM_MEC foram alteradas no CCAD 18A e carregadas para as COPs, sendo compatibilizada a supervisão de freios desaplicados com a tela U8AFRELE do SCADA e FREIOS no CCAD 18A (Substituída a variável 18ACBH003CFM por 18ACVB405_2). Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202224418 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202250 | 16/12/2022 05:43:10 | Realizar alteración del nivel de alarma referente a la atuación del relé 86N. La misma se encuentra como prioridad 1 debiendo ser prioridad 3. Obs.: punto 2172 correspondiente a la RTU 50. | OUO5 | OUO0 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202317 | 202317 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | SSA atendida, conforme execução das derivadas 202224622 e 202300180. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202224514 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202250 | 17/12/2022 05:47:49 | Alterar nível de prioridade do alarme referente ao ponto de proteção 49VR dos reguladores R01, R02, R03, R04, R05 e R0X para Desligamento Impeditivo (nível 1), conforme IOPI007-25. Alterar nível de prioridade dos pontos "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-P ACTUADO", "SEMD 220kV Int. 44T34 86BF-A ACTUADO" e "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" para Proteção Atuada (nível 3), conforme padrão dos demais disjuntores. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202313 | 202313 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Hechas las modificaciones solicitadas, tanto en el SCC como en el SCADA, según SSAs derivadas. Quedó pendiente la modificación para el punto "SEMD 220kV Int. 03T02 86BF-A ACTUADO" . Será emitida otra SSA para ese punto. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202224641 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202251 | 20/12/2022 04:55:02 | Verificar motivo por el cual la tela "PROTMD2 P0 S0" se encuentra con el punto "PP-TDD RECIBIDO" en blanco. Obs: Verificado que el punto se encuentra válido en el SCC. | OUO7 | OUO0 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202252 | 202252 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigido o Att. Decision Table do ponto, solucionando o problema, em aproveitamento da ATO 202211082. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202224755 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202251 | 21/12/2022 09:50:28 | Providenciar alteração das telas SISTEMA4 no CCAD18A e SISTEMA5 no INTERACTX para ajuste da supervisão de comunicação do GPS com os módulos do CE2000 com variáveis temporizadas. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SISTEMA4 foi alterada no CCAD18A e carregada para as COPs, assim como, a tela SISTEMA5 foi alterada no INTERACTX 18A para ajuste da supervisão de comunicação do GPS com os módulos do CE2000 com variáveis temporizadas. Também, foi alterada a tela MENU no INTERACTX 18A com esse propósito e será emitida SSA para carregamento das telas alteradas no INTERACTX para o IHM-P. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202224786 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202251 | 21/12/2022 15:52:35 | Providenciar carregamento nas COPs com a versão mais atualizada de telas e html, após recolocação em serviço do CCAD 9A com a SSA 202217963. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi realizado o carregamento das COPs com a versão mais atualizada de telas e html, após recolocação em serviço do CCAD 9A com a SSA 202217963. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202224803 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202251 | 21/12/2022 17:12:58 | Corrigir descritivo do ponto 2364 da RTU 10 de "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-257)" para "REG_VELOC_FALHA_MEDICAO_MW_(CI-253)" a teleindicacão de potência das unidades geradoras oriundas do TGC para o sistema SCADA são geradas no módulo CI-253 o CI-257 citado no ponto não existe. Desenho referência: 5215-DF-71810 Pág. 20. | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Foram realizadas as alterações solicitadas na colocação da base de dados em 12/04/2023. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202224906 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202251 | 25/12/2022 01:53:57 | Crear link para la protección "86A1 OPERADO" y "86B1 OPERADO" referentes a las barras A1/A2 y B1/B2 del sector 220kV de la SE-MD. Obs.: Utilizar de ejemplo pantalla PROTECCIÓN DE BARRAS 500kV. | OUO7 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202252 | 202252 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A função 86OV não possui comando de rearme via SCC, por isso, não está presente na tela mencionada. E não há supervisão dos bloqueios 86A1/A2 e 86B1/B2 do setor 220kV no SCC. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.12
202225132 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202252 | 30/12/2022 09:40:50 | Corregir descriptivo de la alarma ""SSAA_50 VENTILACION KH-04 CONDICION NC NORMAL KH-04 DIV.25091 RTN" que se encuentra con el punto/div errado. Punto correcto PT250027 conforme diagrama 9311DO15232E. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202310 | 202310 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alterada na SOSTAT a coluna DEVNAM do ponto especificado, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202300133. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202225136 | STE | 202210837 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202252 | 30/12/2022 10:45:40 | Alterar telas UNIDADE_GERADORA, SISTEMA_EXCITACAO, CONTROL_LOCAL_MW_KV e VAO_U18A para substituição de pontos de supervisão de tensão do estator e temperatura do rotor pelos pontos criados na SSA 202100430 com objetivo de apresentação correta de valores quando de unidade parada no INTERACTX. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202301 | 202306 | 0 | 1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas UNIDADE_GERADORA, SISTEMA_EXCITACAO, CONTROL_LOCAL_MW_KV e VAO_U18A foram alterada para substituição de pontos de supervisão de tensão do estator e temperatura do rotor pelos pontos criados na SSA 202100430 com objetivo de apresentação correta de valores quando de unidade parada no INTERACTX. Também, foram carregadas na IHM-P através da SSA 202300306. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3.08
202300135 | STE | 202225096 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:46 | Adequar telas PROTM34 PROTRAX PROTRA5 em virtude das modificações de descritivos solicitadas na SSA 202225096. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os links das telas para os pontos que foram alterados na SSA 202225096 | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202300138 | STE | 202225029 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:02:49 | Providenciar criação de uma tela e alteração da tela RTUAILST para implementação de supressão de alarmes para os disjuntores da SF6_50. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202306 | 202315 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela RTUAILST FOI ALTERADA, sendo incluído link de navegação para a tela INTILST criada para supressão de alarmes dos disjuntores da GIS 50Hz aos moldes do implementado para unidades geradoras. A tela nova já permite supressão com etiqueta de MAN_CONTROL para pontos de supervisão relacionados a cada disjuntor da GIS 50Hz. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.25
202300164 | STE | 202224975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 04/01/2023 14:03:18 | Providenciar alteração das telas BARRA4B4, SF660D, SF6G188A, SF6V188A e ACOPLA60 para acerto da supervisão das seccionadoras b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201915211A. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202302 | 202303 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas BARRA4B4, SF660D, SF6G188A, SF6V188A e ACOPLA60 foram alteradas, sendo alterada a supervisão das seccionadoras b6U8AT, b6B04T2, 76U8AT1 e 76U8AT para pontos de 4 estados criados com a SSA 201915211A. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.33
202300218 | STE | 202223152 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:23:16 | Ajustar tela QACCQDS a fim de compatibilizar alteração de descritivos solicitada na SSA 202223152. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Ajustado a tela conforme solicitado, compatibilizando com a do SCC. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202300175 | STE | 202224801 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:24:41 | Ajustar tela PROTVH1C em função da modificação dos descritivos conforme solicitado na SSA 202224801. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os pontos na tela PROTVH1C e ajustado as telas PROTPIH, PROTIRY e PROTSEMD, devido a pequenos ajustes devido à entrada em operação do Gateway redundante na SEMD. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202300221 | STE | 202223727 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 05/01/2023 07:51:32 | Ajustar telas ECE50ARC ECE50ARQ PCG-02 FILA_UG60_ARQ a fim de acomodar alterações de descritivos solicitadas na SSA 202223727. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigidos os links das referidas telas, conforme alteração do descritivo dos pontos sinalizados na SSA 202223727. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202300234 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202301 | 05/01/2023 10:19:07 | AGREGAR LOS VALORES DE POTENCIAS A LA PANTALLA DE SSAA DE LOS DISYUNTORES CORRESPONDIENTES A LOS CUADROS CM1 Y CM2. | OUO7 | OUO0 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202302 | 202305 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela rmse Station SSAA foi alterada, sendo incluída a supervisão de potência ativa e reativa dos painéis CM1 e CM2 em tempo real. Também, foi alterada a tela QACCQDS para ajustes e reorganização dos pontos de alarme na parte inferior da tela. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 3.5
202300244 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202301 | 06/01/2023 16:40:06 | Verificar motivo por el cual existe alarma de nivel alto en la entrada de agua bruta de la ETA-1A. OBS.: El nivel maximo en el SCADA es de 10 m3/h, y el valor indicado actual es de 23 m3/h. | OUO5 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivadas 202300397 e 202301805. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.33
202300452 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202302 | 10/01/2023 05:18:59 | Verificar la implementación en la tela del SCC "Stacion SMDVTR0X" la supervición de los estados de los IED`s como se encuentran en la tela de IHM Remoto. Obs: Los estados ya fueron implementados en el SCC según baja de la SSA 202220702. | OUO7 | OUO0 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202348 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Na tela "rmse Station SEMDVTR0X", foram inseridos os elementos dinâmicos que representam o estado dos IED's. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.75
202301052 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 20/01/2023 15:15:15 | Alterar tela U1386N para implementar a supervisão do 86 do UMCC-13, conforme RRU 02/2023 de manutenção preventiva trissemestral da U13. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Incluída indicação da atuação do bloqueio 86 do UMCC-13 na tela U1386N. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202301063 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202303 | 20/01/2023 16:24:21 | Alterar telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 para atualizá-las com a revisão 28 da IOPI 20. São telas com mensagens de regras N-1 do SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202304 | 202306 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 foram alteradas, sendo acertadas as mensagens de regras N-1 do SARTRE a revisão 28 da IOPI 20. Também, foi alterada a tela QACCQDS para ajuste de símbolo estático da seccionadora do carregador de baterias, conforme SSA 202301817. Em anexo, cópias das telas alteradas. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.25
202301084 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202303 | 21/01/2023 14:41:37 | Providenciar el cambio de los valores de la alarma limite de potencia aparente de los transformadores T01, T02, T03, T04, T0X, T05, de 375MVA para 450 MVA para el T04 y 470MVA para los demás transformadores. Obs: Valores acorde a la tabla 18 de la IOPI 002-36 | OUO7 | OUO0 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizado os ajustes dos valores limites de potencia aparente dos transformadores conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Ver SSA 202307622 (D). | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202301094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202303 | 21/01/2023 23:03:48 | Alterar limite inferior do ponto analógico de corrente de excitação das unidades U06, U08 e U09 para 1966A, conforme demais unidades do setor 50Hz. Ref.: AO 680 e AR/OPS.DT/015/2021. | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202304 | 202304 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme verificado junto ao Emissor, a alteração deverá ser realizada. Foi emitida a SSA 202301304 para a realização da alteração. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202301150 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202304 | 23/01/2023 11:05:03 | Alterar tela U9AVAP para incluir texto de dispositivo primário de Pressão de Nitrogênio. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202304 | 202305 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9AVAP foi alterada e carregada para as COPs, sendo incluídos textos sobre dispositivo primário de Pressão de Nitrogênio assim como dos ajustes de alarme e para emissão de SSA. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.25
202301177 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202304 | 23/01/2023 16:33:19 | Providenciar limite de tensión de las líneas LI MD IRY y LI MD PIH, durante operación en serie queda limitada para 245kV limite de tensión de los interruptores 43TL3 y 43TL4 conforme IOPI 02r36, item 10.1/10.4. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202326 | 202326 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Realizada verificação em campo e constatado que o limite de tensão dos R03 e R04 já está configurado para alarmar quando ultrapassar 245kV, não necessitando qualquer ação adicional. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202301231 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 24/01/2023 10:00:44 | En la pantalla AU6CQG09 referente a las cargas del tablero QG-09, alterar el descriptivo de la alimentación del interruptor 521.06 que corresponde al elevador E.27 conforme diagrama actualizado en anexo. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202305 | 202307 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Corrigida relação de cargas conforme arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202301324 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202304 | 25/01/2023 10:25:32 | Verificar accionamiento de la alarma "QACC3 INT_72.A5 (ALIM CONTROL)" estando el interruptor 72.A5 cerrado. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202425 | 202425 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202301461 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202304 | 26/01/2023 16:57:38 | Na tela QACCQDS, corrigir os acrônimos de "Local/Remoto" dos painéis 2COC, QACC-3, QACC-4 e o acrônimo de "Habilitado/Desabilitado" do carregador C3 que aparecem discrepantes entre a indicação do losango laranja e o texto verde. Na imagem em anexo os painéis citados se encontravam na seguinte condição em campo: 2COC, QACC-3 e QACC-4 em LOCAL. Carregador C3 DESHABILITADO. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202305 | 202312 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregida la dinamización de los acrónimos Local/Remoto y Habilitado/Deshabilitado en la pantalla QACCQDS. Ver anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 13.5
202301532 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 27/01/2023 15:38:44 | Alterar tela IO76U11 para acerto de texto de regra N+1 do SARTRE sobre desativação do ESAUPA, conforme revisão 24 da IOPI 27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202305 | 202305 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi alterada, sendo alterado texto de regra N+1 do SARTRE sobre desativação do ESAUPA, conforme item 5.4.1 da revisão 24 da IOPI 27. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202301556 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202304 | 28/01/2023 15:32:08 | Adequar a tela SEPACONFIG " Operación con Unidades Separadas para ANDE" para atender nova configuração conforme IOPI 29 rev. 04. | OUO5 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202305 | 202503 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizado a correção da tela SEPACONFIG, conforme instrução IOPI 29 rev.05 | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 8
202301583 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 30/01/2023 08:36:37 | En la Pantalla VERT del SCADA, la canaleta Derecha del vertedero indica abierta de forma intermitente estando la misma con las 4 compuertas cerradas. Imagenes en Anexo. | OUO5 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202344 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | A indicação visual do vertedouro aberto/fechado no SCADA usa um cálculo com a soma da abertura de todas as comportas de cada calha. Para as calhas Central e Direita o somatório das aberturas tem que ser igual ou maior que 0,2 e na Calha Equerda igual ou maior que 0,3. Neste sentido, oriento aos operadores a emitir SSA para os dispositivos primários (preferencialmente os que estão com valores maior que 0,05m) e, substituindo a Nota de operador que remete a esta orientação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202301618 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202305 | 30/01/2023 11:09:22 | Verificar y adecuar puntos de Rearme de BF del interruptor 43TL1 con direcciones de comando distintas en la pantalla PROTACY1 (RTU02) y PROTR01 (RTU07) y puntos de Rearme de BF del interruptor 43TL2 con direcciones de comando distintas en la pantalla PROTACY2 (RTU02) y PROTR02 (RTU07). | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202305 | 202311 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada correcta implementación de los puntos de Rearme de BF del interruptor 43TL1 con direcciones de comando distintas en las pantallas PROTACY1 (RTU02) y PROTR01 (RTU07), debido a que corresponden a sistemas de protección distintos (RTU02 corresponde al sistema de protección de la LI ACY1 y RTU07 al sistema de protección del Trafo). Lo mismo aplica para puntos de Rearme de BF del interruptor 43TL2 con direcciones de comando distintas en las pantallas PROTACY2 (RTU02) y PROTR02 (RTU07). | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202301681 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 07:48:21 | Favor adicionar a informação de PSS conectado conforme planilha em anexo nas telas U0xCIGT e U0xEXC. | OUO5 | OUO0 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202312 | 202414 | 0 | 2 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme anexos da execução e SSAs derivadas. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 5.33
202301744 | STE | 202301247 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 11:11:44 | Ajustar UNIQID das telas listadas no anexo a fim de facilitar futura alteração de descritivos, conforme solicitado na SSA 202301247. Procedimento de geração dos UNIQID descrito no anexo. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202305 | 202310 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas INSPUNI5, U**PART, INSPUNI6, U**UMCC, U10PART_R1 e U10PART_R2 tiveram o parâmetro UNIQId ajustado e futuras alterações de descritivo de pontos não devem afetar os dinâmicos nessas telas. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.25
202301790 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202305 | 31/01/2023 16:20:25 | Providenciar creación de 2 pantallas nuevas de supervisión de protección, y alteración de las pantallas RMSE NETWMAP GLOBAL, RMSE STATION 500KV, PROTSEMD, BFTIE500, BFABSEMD, PROTAB5, PB2BF500, PA2BF500, PER5MD, RMSE STATION VMDVH1 para supervisión de las LI YZU1 e YZU2 DE 500kV. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.2 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202305 | 202436 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Hecha la creación/modificación de las pantallas listadas en la descripción. Realizada la verificación correspondiente debido a la finalización de los trabajos relacionados a las LI 500kV VH1, YZU1 e YZU2. Verificar el anexo | Fora de Prazo |  |  |  | 315
202301754 | STE | 202301147 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202305 | 31/01/2023 16:22:18 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U8AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U60VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 18A, conforme PIO 02. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202307 | 202307 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificada a existência da tela U8AVAP, criada com a execução da SSA 202218221. Assim, não foi alterada a tela U8AAP. Foi aproveitado para realizar ajustes de texto na tela U8AVAP e da tela U60VAP também. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202301817 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202305 | 31/01/2023 22:59:17 | Na tela QACCQDS, compatibillizar símbolo das seccionadoras CHB-3 e CHB-4, pois indicam a posição aberta, enquanto no conjunto de carregadores C1 e C2 (tela QAQD12) as seccionadoras CHB-1 e CHB-2 estão representadas na posição fechada. Verificado em campo, as seccionadoras estão na posição fechada, e esta é a condição normal. | OUO7 | OUO0 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202306 | 202306 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela QACCQDS foi alterada para ajuste de símbolo estático da seccionadora do carregador de baterias. Ela foi alterada na execução da AT 202300840 vinculada à SSA 202301063. Em anexo, cópia da tela alterada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202301915 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202305 | 02/02/2023 05:38:17 | Adicionar na tela "VIDWALL" a sinalização "ECCANDE - TRIP" e do estado da interligação "IPU/ANDE/YAC", visando facilitar o processo de recomposição. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | 202315 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Agregada en la pantalla "VIDWALL" la señalización "ECCANDE - TRIP" y el estado de la interconexión "IPU/ANDE/YAC". Ver anexo de la ejecución. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 10.5
202302100 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202305 | 05/02/2023 05:41:49 | Na tela "PROTVH1" retirar o acrônimo destacado na imagem em anexo, referente ao ponto "PA TRIP GENERAL", pois está em duplicidade com o acrônimo localizado abaixo do rearme 86TTA. | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202311 | 202315 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Retirado el acronimo referente al punto "PA TRIP GEENRAL". | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202302358 | STE | 202302314 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202306 | 08/02/2023 16:56:34 | Providenciar criação de novas telas de supervisão e alteração de telas relacionadas a entrada em serviço das linhas LI 500kV YZU1 e LI 500kV YZU2. | SOA0 | OUO0 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202307 | 202436 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Creadas/alteradas las pantallas PROTYZU1, PROTYZU2, VMDYZU1, VMDYZU2, SEMD5AB2, PROTSEMD, PA2BF500, SEMD, PB2BF500, BFTIE500, BFABSEMD, PROTAB500 para la entrada en servicio de las LI 500kV YZU1 e YZU2. | Fora de Prazo |  |  |  | 288
202302613 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202307 | 13/02/2023 02:01:48 | Tela "PROTPIH" corrigir link do ponto "83LI4 RECIERRE ATUADO", o mesmo está lincado com o ponto "83LI4 RELE 79 SELECTADO". | OUO5 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202319 | 202320 | 0 | 0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | Realizada corrección en el link de "83LI4 recierre actuado" para el punto "PIH INT 83LI 4 79P RECIERRE" y "PIH INT 83LI 4 79A RECIERRE". | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202302696 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202307 | 14/02/2023 08:12:01 | Alterar telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 para atualizá-las com a revisão 29 da IOPI 20. São telas com mensagens de regras N-1 do SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202307 | 202309 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 foram alteradas, sendo atualizadas com a revisão 29 da IOPI 20. São telas com mensagens de regras N-1 do SARTRE, referentes a esta IOPI. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.75
202303081 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202307 | 17/02/2023 16:24:00 | Providenciar alteração da tela U1186N para incluir a supervisão do 86 do UMCC, conforme RRU 2023/05. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | 202310 | 202323 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Alterada a tela, conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202303343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 28/02/2023 10:42:16 | Disponibilizar la sumatoria de las vertidas de las tres canaletas en la tela "VERT" conforme se ve en la tela "MSH GRAL" Vertida Actual, ver anexo. | OUO5 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202312 | 202316 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi inserido o elemento dinâmico (que corresponde ao vertimento total) na tela "VERT". Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202303339 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 28/02/2023 10:46:01 | Alterar a tela BFTIE500 para incluir supervisão do ponto T03/T04 INT 44T34 T03 50BF-A FALLA INTERRUPTOR. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202310 | 202310 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BFTIE500 foi alterada, sendo incluída a supervisão do ponto T03/T04 INT 44T34 T03 50BF-A FALLA INTERRUPTOR. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202303492 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 01/03/2023 17:13:15 | Solicito incluir um botão de acesso ao "ECCANDE" na tela do "MENU DIAG", conforme foto em anexo. | OUO5 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | 202312 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Incluido el botón de acceso a la pantalla "ECCANDE" en la pantalla MENUDIAG. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202303568 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202309 | 03/03/2023 05:05:42 | Sustituir puntos referentes al 44L56 por los puntos referente al 84LI6 en la pantalla de operacion PROTAB5 (proteccion de barras 500kV). Agregar informacion de linea LI MD-IZU energizada/desnergizada en la pantalla de operacion PER5MD (semd 500kV - condicion posperturbacion). | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | 202348 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a revisão da tela PROTAB5 P0 S0 e verificado que os elementos dinâmicos associados ao 44L56 já foram substituídos pelos elementos dinâmicos associados ao 84LI6. Nas telas VIDWALL P0 S0 e PER5MD P0 S0, foi adicionada a dinamização da condição das linhas MD-IZU1/2 energizada/desenergizada. Detalhes da execução nos arquivos anexos. OBS: Trabalho executado em aproveitamento a AT 202310071. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.33
202303581 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202309 | 03/03/2023 08:22:35 | Verificar/solucionar motivo por el cual no se puede accesar al RTDB info del caudal vertido del vertedero en la pantalla VERT SCADAMODE. | OUO5 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202309 | 0 | 0 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | Os pontos de vazão do vertedouro não são pontos RTDB, ou seja, não são pontos disponíveis na tabela SOANLG do SCADA e por isso não é posível visualizá-los através do RTDB Info. Os pontos em questão fazem parte da base IDB, que são pontos computacionais calculados pelo aplicativo MSH. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202303675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 06/03/2023 09:32:03 | Implementar o ponto vermelho de linha energizada na LI MD-YZU1, conforme imagem em anexo. | OUO5 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Solicitação atendida, conforme SSA derivada 202500155. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.25
202303703 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202310 | 06/03/2023 16:52:10 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual na tela AU5COQO o ponto que indica carregadores CO.01 e CO.02 em flutuação apresenta a tag anormal (A), apesar de ser a condição normal. | OUO1 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202312 | 202328 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Após alteração do parâmetro NORMST no BD do SCADA, a representação (normal/anormal) dos carregadores, foi corrigida. Para maiores detalhes, ver SSA 202308337. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.08
202303743 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 06/03/2023 23:26:25 | Providenciar actualización del cálculo "Total Ande" y de las pantallas "M500LB" y "VIDWALL" con las informaciones de la línea MD-YZU1. | OUO7 | OUO0 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202311 | 202317 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutada la SSA 202305106 (D) para la actualización del cálculo "TOTAL ANDE". Actualizadas las pantallas "M500LB" y "VIDWALL" con las informaciones de la línea MD-YZU1. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 35
202303763 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 07/03/2023 08:16:00 | Verificar a possibilidade de melhoria da descrição do seguinte ponto de alarme " "SEMD_500kV_TE/TN_INTERRUPTOR_MCB_ABIERTO" para "SEMD_500kV_CASETA 2CRL2_TE/TN_INTERRUPTOR_MCB_ABIERTO" | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202410 | 202410 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202303917 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202310 | 09/03/2023 07:41:57 | Verificar y solucionar porque no indican en la pantalla de operación del SCC el estado de las variables de habilitación de tasa 3 del EP5S02 y del EA5S02 (indicadores rojos). Referencia SSA 202205640 | MEL1 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202333 | 202333 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada pesquisa na tela "FIP02 P0 S0" e na base de dados do SCC. Os pontos em tela não sinalizavam corretamente porque o Element Type estava configurado como "SA0 X". Após a execução da SSA 202303135, e intervenção da tela em aproveitamento a AT 202301307, a sinalização em tela tende a se comportar conforme o esperado. Para mais detalhes, ver arquivos em anexo. Obs: Não houveram alterações no layout da tela, apenas adequação da dinamização dos elementos em tela. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202304338 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 15/03/2023 14:03:27 | Incluir informaciones sobre la linea LI-MD-YZU1 en el pantalla "PER500MD" | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | 202429 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada la implementación en la BD de los puntos solicitados en la SSA complementaria 202314683. Incluidos estos puntos en la pantalla PER500MD. Aprovechada la AT 202401106 para realizar este trabajo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202304422 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202311 | 17/03/2023 10:08:04 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual não houve a indicação da barra B2 500KV da SEMD desenergizada (Branca) no SCADA, estando a mesma desenergizada. | OUO5 | OUO0 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável |  | Sim | BRUNO RAFAEL GRIS | 202337 | 202337 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Após verificação no SCADA EMS/DTS, e consulta nos trabalhos que estavam em andamento no período, conclui-se que a anomalia se evidenciou devido a trabalhos não finalizados associados à instalação da nova linha MD-YZU1. Em 17/03/2023 foi dada baixa na SSA 202303387 que previa a atualização do modelo de rede. Em 13/02/2023 foi dada entrada na AT 202301582 para criação e alteração de telas afetadas pela entrada em operação das linhas MD-YZU1 e MD-YZU2 (Prev. concl: 15/09). Testes no DTS em anexo. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202304537 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 08:08:50 | Providenciar alteração da tela U0486N para incluir a supervisão do 86 do UMCC, conforme RRU 2023/06. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202312 | 202312 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alterada la pantalla U0486N e incluida la supervisión del 86 del UMCC, de acuerdo a lo implementado para otras unidades. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202304572 | STE | 202304460 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 10:53:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. Lista de subestações está disponível na pasta "/OPDT/GSS/pneis/IMABSEL" do "file sharing" do SCADA. Bruno Gris ciente. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202316 | 202316 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A tela IMABSEL foi corrigida em 23/03/2023 em aproveitamento a AT 202302666. Foi emitida a SSA 202306424 prevendo alteração da solução para indicação das condições anormais. Para maiores detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202304586 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 20/03/2023 13:58:03 | Favor verificar/solucionar puntos asociados a los elementos dinámicos correspondientes a las seccionadoras 94LI6 y 94LI6T de la pantalla SEMD5AB1 (ver adjunto). Bruno Gris ya está informado. | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202313 | 202313 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Asociados los puntos correctos relacionados a las seccionadoras 94LI6 y 94LI6T de la pantalla SEMD5AB1. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202304804 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 22/03/2023 10:29:18 | Alterar tela SEMDSSAA para incluir valores de potência ativa e reativa do CM1 e CM2, conforme o realizado na tela rmse Station SSAA do SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202313 | 202315 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SEMDSSAA foi alterada, sendo incluídas as potências ativa e reativa dos CM1 e CM2, conforme o realizado na tela rmse Station SSAA do SCC. Também, foi incluído botões de navegação nas entradas dos TI1 e TI2 para a tela SEMD66. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202304883 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202312 | 23/03/2023 10:06:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual los puntos 7792; 7934 de la RTU 105 se encuentran inválidos en la pantalla BF66KV. Ver anexo. | OUO6 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202315 | 202315 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Según SSA derivada fue realizada corrección de parámetros de los puntos en cuestión en la base de datos del SCC, lo que hizo que se verifique la validez de los puntos en el SCADA. VERIFICAR ANEXO de la SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202305569 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202313 | 01/04/2023 17:46:01 | Verificar motivo de la señalización de protección actuada en la LI MD-ACY1 en la tela de 220KV durante ensayo de protección de la barra A1,A2. Anexo video.- | OUO7 | OUO0 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | A sinalização do elemento dinâmico ocorreu pelo fato de que haviam pontos associados à barras A1 e A2 na tela do vão LI MD-ACY. Após consulta aos turno de operação, a sinalização foi desativada com o objetivo de evitar poluição visual na tela "rmse Station 220kV". Em anexo, imagens do ambiente de edição e tempo real para fins de registro. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.75
202305597 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 03/04/2023 10:14:40 | Providenciar alteração da tela U0386N para incluir a supervisão do 86 do UMCC, conforme RRU 2023/07. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202321 | 202322 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U0386N foi alterada, sendo incluída a supervisão do 86 do UMCC, conforme RRU 2023/07. E, as telas AU6COQO, AU6TATB e BFTIE220 tiveram correção de links de pontos associados a essas telas. Na tela AU6TATB, incluída supervisão da função 87N do TA-02. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.5
202305847 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202314 | 06/04/2023 14:17:23 | Verificar/Solucionar los puntos de la pantalla VIDWALL "ECCANDE - P TRIP" y "ECCANDE - A TRIP" no señalizaron en el evento de abertura de la interconexión IPU/ANDE/YAC del 05/04 a las 14:14h. Analizar mejora para el descriptivo del punto mencionado. Obs: OPUE.DT - Douglas en conocimiento. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202335 | 202341 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram acertados os textos sobre o ECCANDE ACTUADO na tela VIDWALL assim como dinamismo dos textos SI/NO sobre informação do FIP-02P/A e ajustados descritivos de pontos no SCC e SCADA, conforme derivadas 202305902, 202310088, 202311834, 202313468 e 202313965. Em anexo, cópia da tela alterada. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 7
202305860 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202314 | 07/04/2023 02:25:07 | Alterar definição de alarme do relé 86M, nas unidades 01 a 09, de Prioridade 1 para Prioridade 3. | OUO5 | OUO0 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202329 | 202329 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Los campos fueron alterados conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306039 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 12/04/2023 16:14:43 | Alterar las telas ETA1, ETA1A, ETA1AL y ETA1AAL en el sistema SCADA para corregir indicación incorrecta de puntos relativos a la partida de bombas, según detalle adjunto. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202316 | 202316 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Fueron realizadas alteraciones en las siguientes pantallas: ETA1, ETA1A, ETA1AL y ETA1AAL. Corregidas señalizaciones incorrectas de partida y parada de las bombas, conforme solicitud de SSA. Eliminadas referencias a guardamotor. | Dentro do Prazo |  |  |  | 21
202306351 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202315 | 16/04/2023 23:54:44 | Alterar el texto del Status Acronym, correspondiente al RTU Number 22, Point Number 2314 que se encuentra indicando "Falla" para el descriptivo "Actuad" , conforme a los demas interruptores. | OUO5 | OUO0 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | Solicitação foi atendida com a execução das SSAs derivadas 202306386 e 202307574. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202306681 | STE | 202301681 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202316 | 20/04/2023 10:10:11 | Alterar telas EC e C_LOCAL no CCAD 9A e carregar nas COPs para implementar a sinalização de PSS conectado, conforme suas respectivas telas no SCADA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202320 | 202320 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas EC e C_LOCAL foram alteradas no CCAD 9A e carregadas nas COPs, sendo implementada a sinalização de PSS conectado, conforme suas respectivas telas no SCADA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202306796 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202316 | 23/04/2023 17:11:38 | Verificar e solucionar link ´SE/TP´ fora de funcionamento. | OUO6 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202330 | 202340 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Verificado funcionamiento del link "SE/TP", conforme solicitado, dentro de los trabajos de la AT 202306572. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 10.5
202306788 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 24/04/2023 08:23:38 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a indicação de "vertida atual" na tela VERT SCADA MODE se encontra com a indicação "?????????". | OUO5 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202318 | 202318 | 0 | 0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | "Vertida actual" es un punto del tipo IDB, el funcionamiento está correcto, fue aumentado el limite del campo de 9999.99 para 99999.99. Douglas (SOEND) en conocimiento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202306886 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 24/04/2023 17:43:59 | Verificar e solucionar link ´IVAIPORA´ fuera de funcionamento. | OUO6 | OUO0 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202330 | 202340 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Verificado funcionamiento del link "IVAIPORA", conforme solicitado, dentro de los trabajos de la AT 202306472. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 10.5
202307022 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202317 | 26/04/2023 16:29:41 | Padronizar punto de supervisión de bomba 1 de drenaje de la tapa de la turbina de la unidad 10. Obs: Tabla de puntos en anexo. | OUO3 | OUO0 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202343 | 202343 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Estandarizado descriptivo de punto conforme solicitado, según consta en la ejecución de las SSA 202309596 y SSA 202309597. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202307250 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202318 | 02/05/2023 10:57:43 | Verificar/solucionar motivo por el cual cuando la protección 86BF-P/A del int. 44T34 esta inhibida, en la pantalla "PROTR03" no indica inhibida y en la pantalla "PROTR04 P0 S0" si indica correctamente. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202331 | 202331 | 0 | 0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | Corregida la diferencia de señalización | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202307325 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202318 | 03/05/2023 16:27:16 | Providenciar creación/modificación de pantallas de supervisión de protecciones y control de la LI 500kV MD-VHA1 (L16), y alteración de las pantallas RMSE NETWMAP GLOBAL, RMSE STATION 500KV, PROTSEMD, BFTIE500, BFABSEMD, PROTAB5, PB2BF500, PA2BF500, PER5MD, RMSE STATION, VMDVH1, VMDYZU1 y VIDWALL. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.2 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202318 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Hecha la creación/modificación de las pantallas listadas en la descripción. Realizada la verificación correspondiente debido a la finalización de los trabajos relacionados a las LI 500kV VH1, YZU1 e YZU2. Verificar el anexo | Fora de Prazo |  |  |  | 216
202307523 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202318 | 07/05/2023 05:40:12 | Solucionar motivo por el cual al realizar la interconexión IPU/ANDE/YAC, no señalizo "INTERCONECTADO FIP-02P". Analizar posible cambio de color de la indicación, siendo el color rojo indicativo de anormalidad. | OUO7 | OUO0 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S2.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202344 | 202404 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Sinalização já foi corrigida. Sinalização de interconectado ativa em ambas as sinalizações do FIP-02, conforme anexo. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.75
202307572 | STE | 202306424 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202319 | 09/05/2023 08:06:41 | Criar tela equivalente à tela B_TABLRSS com a finalidade de acomodar link para a tela B_OPSUMM. Também solicita-se apoio para alterar o link da tela "B_TABLRSS" atual disponível no toolbar do WS500. As motivações para a emissão da SSA podem ser observadas nos arquivos anexos. | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202321 | 202323 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os links que apontavam para a tela IMABSEL, nas telas INSPSEN55 e INSPSEN60, foram alterados de modo a apontar para a tela TABLRSS. A tela TABLRSS também está disponível no caminho: Áreas -> Lista de áreas. Essa tela contém o DFK "ConAnorm" que permite acessar a tela B_OPSUMM com condições anormais filtradas de acordo com a linha selecionada em TABLRSS. A tela B_TABLRSS será mantida por se tratar de uma tela baseline. para detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202307802 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202319 | 10/05/2023 11:38:16 | Padronizacao do direcionamento do alarme "79P DESCONECTADO" da linha 4 PIH o qual, atualmente, está apresentado na tela de eventos e deve ser apresentado na tela de alarmes (seguindo a pradronizacao das demais linhas). Em anexo fotos. | OUO7 | OUO0 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202338 | 202338 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Alarma "79P DESCONECTADO" de la línea 4 PIH fue cambiada de nivel, conforme solicitado, según consta en la ejecución de las SSAs 202309633 y 202309649. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202308533 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 22/05/2023 11:36:58 | Retirar o ponto de alarme "Taxa 2 Atuada" da tela "FILA_UG60_ARQ", destacado na imagem em anexo, conforme execução dos trabalhos descritos nas ATEs 202304337 e 202304338. | OUO2 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202321 | 202323 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os elementos dinâmicos associados a atuação da Taxa 2, foram eliminados da tela "FILA_UG60_ARQ". Também foram realizadas adequações conforme solicitações das equipes de tempo real. Para maiores detalhes da execução, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202308788 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202321 | 27/05/2023 09:50:02 | Verificar/solucionar motivo pelo qual telas de supervisão do SCADA, relacionadas a barra A2 da SEMD, não indicaram barra desenergizada (cor branca) após manobras de isolação . Obs. Imagens das telas do SCADA em anexo. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202322 | 202322 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | O estimador de estado funciona dessa maneira. A barra aparece como energizada por ter uma geração ou carga conectada a ela. No caso, com o novo modelo, o novo vão da VHA1 deve estar com o disjuntor fechado. Como não está representado em tela, por isso, não fica claro a conexão com a carga. Assim, o sistema está funcionando, conforme projeto. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202308894 | STE | 202301681 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202322 | 30/05/2023 10:12:50 | Alterar telas EC e C_LOCAL no CCAD 18A e carregar nas COPs para implementar a sinalização de PSS conectado, conforme suas respectivas telas no SCADA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202323 | 202323 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas EC e C_LOCAL foram alteradas no CCAD 18A e carregadas nas COPs, sendo implementada a sinalização de PSS conectado, conforme suas respectivas telas no SCADA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202308944 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202322 | 30/05/2023 22:41:39 | En la pantalla "INSPASIS": - Reemplazar el botón "LI MD-IRY / LI MD-PIH" (link a la pantalla "PROCYO34") por los botones LI MD-IRY ( link a la pantalla "PROTIRY") y LI MD-PIH (link a la pantalla "PROTPIH"). Debido a que la supervisión y comando de las líneas está siendo realizada vía RTU08. - Crear un botón "LI MD-YZU1" con link de acceso a la pantalla "PROTYZU1". | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202331 | 202331 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido tela INSPASIS. Separado botões LI MD-IRY, LI MD-PIH e adicionado os botões para as telas de proteções das linhas MD# e FI#. Correção da SSA executada em aproveitamento à AT 202400347. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 6.25
202308799 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 31/05/2023 09:22:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na ocorrência de falha interna no SWITCH P (SW-P) do painel 1EPIC, aciona no SCADA alarme "1EAIC PA INFRA_TA SW-A FALHA_INTERN". Verificar a mesma situação para falha interna no SWITCH A (SW-A) do painel 1EAIC. Obs. 1: (RTU 765kV-A/RTU Number 126/Point Number 2606 e RTU 765kV-P/RTU Number 125/Point Number 2606). Obs. 2: Referência SSA 202308945. Obs. 3: Tela de referência FILA_UG60_ARQ. | OUO6 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202334 | 202334 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Realizada a consulta no BD, e verificado que os descritivos foram alterados conforme solicitação da SSA derivada. em aproveitamento a AT 202301582, foram realizadas modificações na tela FILA_UG60_ARQ no objetivo de adequação dos elementos dinâmicos. Pra mais detalhes, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202309020 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202322 | 01/06/2023 09:41:35 | Alterar tela PROTAB500 para incluir informação do 50BF-A do 04T03 e corrigir essa informação do 50BF-A do 04T03 na tela PA2BF500. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202332 | 202336 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram alteradas as telas PA2BF500 e PROTAB500 para incluir a supervisão do 50BF-A do 04T03 e realizar ajustes com os BF dos disj 04LI5, 44L78, 84LI6 e 84LI8. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202309397 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202323 | 07/06/2023 11:44:35 | Alterar tela PROTE07 para acertar supervisão do 86BF do disjuntor 43T67. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202325 | 202325 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTE07 foi alterada, sendo acertados os links de supervisão do 86BF do disjuntor 43T67. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202309167 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 12/06/2023 05:38:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando alarme de limite inferior quando a medição chega a 0, quando o limite deveria ser -480, do ponto "VHA1 POTENCIA REATIVA". | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202334 | 202334 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os limites "LLIM6", e "HLIM6" do ponto "VHA1 POTENCIA REACTIVA", RTUNO=105, PNTNO=308, estão ajustados em -800 e 800. Essa nova configuração inibi a atuação de alarmes para valores dentro desses limites. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.17
202309498 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202324 | 12/06/2023 11:55:55 | Verificar posibilidad de cambiar el descriptivo de la alarma "Alimentación 125Vcc FALLA" para "Alimentación 220Vca FALLA" referente al QIN-7A/QIE-7A. Anormalidad verificada durante los trabajos de las ATs 202303899 y 202303898 | OUO7 | OUO0 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada la edición de la Base de Datos del Sistema SCC de acuerdo a lo solicitado. Ver SSA 202313972 (D). | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202309597 | STE | 202307431 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 15:55:43 | Favor realizar alteraciones necesarias en las pantallas INSPUNI6 y U10TAMPA después de ejecución del cambio solicitado en la SSA 202309596 (alteración de descriptivo) | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202330 | 202340 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Realizadas alteraciones correspondientes en la pantallas debido a la alteración de descriptivo (señalización de bomba 1), dentro de los trabajos de la AT 202306472. | Dentro do Prazo |  |  |  | 10.5
202309541 | STE | 202308765 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202324 | 13/06/2023 16:12:35 | Favor realizar alteraciones necesarias en la pantalla ETA1 después de ejecución del cambio solicitado en la SSA 202309533 (alteración de descriptivos) | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202332 | 202336 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telaS ETA1, ETA1A, ETA1AL e ETA1AAL tiveram links de pontos acertados. A tela ETA1 e ETA1A tiveram acertados acrônimos de tanque coletor cheio. A tela ETA1A teve inclusão de ponto para indicar tanque de cebado cheio. As telas ETA1AL e ETA1AAL tiveram textos de contactor falla alterados para bomba partida falha. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202310425 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202326 | 26/06/2023 09:04:23 | Ausencia de alarme "Recierre Desabilitado" ao desabilitar o religamento da linha Vila Hayes. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202331 | 202331 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Prueba satisfactoria de la alarma de "recierre deshabilitado" dentro de los trabajos de las SSA's 202307477 y 202307478. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202310430 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 26/06/2023 10:47:28 | Alterar telas U14CIGT e U14EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202328 | 202329 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U14CIGT e U14EXC foram alteradas, sendo incluída a informação de PSS conectado. A tela PROTSSAA foi alterada também, sendo eliminadas as informações sobre sobretensão dos CGCA-1/2 e CM-3/4, e, foram incluídas as informações sobre subtensão nas barras essencial e normal dos CGCA-1/2. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.5
202310607 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202326 | 28/06/2023 16:20:44 | [Regra N-1 Não energizar trafo TA-01/02 pelo lado de baixa tensão]. Realizar alterações nas telas SF6VTA01 e SF6VTA02 e criar novas telas com o objetivo de acomodar novos elementos dinâmicos. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202327 | 202328 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram criadas duas telas novas contendo a mensagens do tipo "Não energizar transformador TA pelo lado de 13,8kV". As telas possuem o nome IO52-A1 e IO52-A2. Foram criados novos elementos dinâmicos nas telas SF6VTA01 e SF6VTA02 com o objetivo de sinalizar que a regra está ativa. Obs: Ainda não foram realizadas configurações de mensagem SARTRE. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202311119 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 06/07/2023 11:40:26 | Corrigir descritivo na tela "AU5ASP" do SCADA de "LT 66KV MD/IPU CABO AL ACEITE" para "LT 66KV MD-IPU". | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Atualizado descritivo de LT 66kV MD-IPU na tela AU5ASP. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.25
202311248 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 07/07/2023 23:24:35 | Alterar categoría del punto 6231 "YZU1/YZU2 INT 44L56" de evento a Alarma de prioridad 06. | OUO5 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Sim |  | 202343 | 202343 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A solicitação foi atendida com a execução da SSA 202313306 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.08
202311250 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202327 | 08/07/2023 03:24:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual link "QY.03" encontra-se inválido na tela "AU6QP03" do SCADA. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido link do QY.03 (tela AU56QY13) na tela AU6QP03. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.25
202311286 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202327 | 09/07/2023 23:45:38 | Verificar/solucionar motivo por el cuál en la pantalla "Netwmap Global" la porción de vano referente a la seccionadora 74LI6 está en color blanco, estando los equipos energizados. Obs.: Verificado que en la pantalla "Station 500Kv" la indicación es normal para la seccionadora. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202335 | 202335 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a modificação do elemento dinâmico associado ao segmento entre o disjuntor 84LI6 e 74LI6. Em anexo, os arquivos do ambiente de edição e de produção. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202311283 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202328 | 16/07/2023 05:46:50 | Corrigir o link de indicação de status dos servidores SDM2 e IFS2 na tela ARQSCC. | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202335 | 202335 | 1 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os links foram corrigidos conforme indicado no anexo da emissão. Em anexo, as imagens da tela "ARQSCC" no ambiente de edição e de produção. | Dentro do Prazo | GIO | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202311699 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202329 | 17/07/2023 15:54:54 | Verificar/solucionar el motivo por el cual la prioridad de la alarma al desconectar o conectar la "Reconexión - 79" de las líneas LI MD VHA1 / YZU1 / YZU2 se encuentra con una prioridad diferente a las demas líneas. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Conferido BD atual do SCC e validado as modificações realizadas nas SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202311971 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202329 | 19/07/2023 15:39:18 | Verificar/solucionar: mudança de estado de seccionadora não está fazendo piscar o sublinhado vermelho na bandeirola "220 kV" na tela do SCC. Vídeo em anexo. | OUO7 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Devido a características de configuração do SCC, foi verificado que o a dinamização estava se comportando conforme o esperado. Acordado com as equipes de tempo e com o suporte da SEMD, a aliminação do dinamismo da bandeirola "220kV" da "tela rmse Station 220kV". O modo de edição e produção da referida tela está disponível no anexo. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.17
202312172 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202329 | 21/07/2023 18:06:48 | Verificar y solucionar atributo dinámico de la llave "94LI8T" que esta vinculada para la llave a tierra "94LI5T", conforme anexo. | OUO5 | OUO0 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido atributo dinânimico da chave terra 94LI8T da tela VMDVHA1. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202312264 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202330 | 25/07/2023 10:53:32 | Alterar a tela PROTSSAA para compatibilizar com a sua respectiva no SCADA e incluir as informações de subtensão da barra normal e essencial dos CGCA-1/2. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202335 | 202341 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTSSAA foi compatibilizada com a sua respectiva no SCADA e teve incluída as informações de subtensão da barra normal e essencial dos CGCA-1/2 e aproveitada AT para acertar links na PROTSEMD para os botões PROTPIH e PROTIRY. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202312381 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202330 | 26/07/2023 17:08:25 | Providenciar corrección de link, sobre la indicación de protección 86TT-A actuado de la linea VHA1. Ver anexo. | OUO7 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202331 | 202331 | 0 | 0 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | Corregido el punto con el link correcto de 86TT-A | Dentro do Prazo |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL |  | 11.5
202312387 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202330 | 26/07/2023 17:45:51 | Verificar e solucionar informacoes de temperatura dos enrolamentos de BT e MT do T0X trocadas, na tela "Limites Barras / Trafos Sector 500kV". | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202339 | 202344 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A anomalia foi corrido após alteração dos endereços dos elementos dinâmicos da tela "Param P0 S0". Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202312408 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 27/07/2023 10:04:22 | Compatibilizar a tela QACCQDS com a sua respectiva tela do SCC. Em anexo, cópia da tela do SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202352 | 202352 | 1 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela QACCQDS foi alterada, sendo incluídos analógicos dos carregadores de baterias e de tensão de barras dos painéis QACC-3/4 e QDS-1/2. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.67
202312523 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202330 | 28/07/2023 11:35:06 | Alterar telas U10CIGT e U10EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202332 | 202333 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U10CIGT e U10EXC foram alteradas, sendo incluída a informação de PSS conectado. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202312582 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202331 | 31/07/2023 14:11:28 | Incluir na tela de inspeção incial dos operadores seniores de cada setor, o link de acesso à tela de supressão de alarmes de unidades / equipamentos. | OUO6 | OUO0 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Incluido nas telas INSPEN5 e INSPEN6 o link de acesso à tela de inibição de alarmes de unidades/equipamentos. | Dentro do Prazo | GIO | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202312900 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202331 | 03/08/2023 18:02:01 | ANALIZAR Y MEJORAR DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "MEDIDOR FUERA DE OPERACION". OBS: AL DESENERGIZAR UNA DE LAS FUENTES DE LOS MEDIDORES DE LA LINEA DE "VHA1" CONSTATADO ACCIONAMIENTO DE DICHA ALARMA. SIENDO QUE LOS MEDIDORES NO SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERACION, SINO QUE SE ENCUENTRAN CON FALLA EN UNA DE SUS ALIMENTACIONES. | OUO7 | OUO0 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Conferido BD atual do SCC e validado as modificações realizadas nas SSAs derivadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.75
202313033 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202332 | 07/08/2023 11:18:46 | Providenciar alteración de PNLNAM de los puntos conforme planilla anexa debido a desactivación del tablero GFP. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. Conferido DB2 e identificada as modificações solicitadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202313285 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202332 | 10/08/2023 11:26:43 | Corregir puntos: 44L78 - SUPERV. DISP. 2 ACTUADO en la pantalla "PROTVH1C P0" que esta indicando la alarma de 67NP ENVIO ECHO en la protección primaria. CARRIER CANAL 2 FALLA en la pantalla "PROTVH1C P0" que esta indicando la alarma de PP ENVIO TDD en la protección primaria. Ver anexo. 44L78 - DENSIDAD BAJA RELLENAR en la pantalla "PROTVH1C P0" que esta colocado el mismo punto tanto en la protección primaria como en la alternada, esto ocurre con otras alarmas dentro de la pantalla. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202403 | 202403 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido pontos da tela PROTVH1C P0 S0. Removido pontos duplicados de alternado/primária e atualizado para apenas um ponto os alarmes que não tem indicação de PP e PA. SSA executada em aproveitamento à AT 202400347. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.75
202312391 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 22/08/2023 10:41:28 | Implementar temporização de 5 minutos para acionamento de alarme do ponto "DIFER HJ1/HJ2 LIMITE", RTU 108, ponto 127. Obs: Bruno ciente. | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202349 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Verificado que o BD possui o campo "RTNBND" ajustado conforme indicado na SSA derivada. Esse ajuste aumenta a banda morta do alarme. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202314030 | STE | 202311977 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:54:53 | Favor realizar alteraciones necesarias en las pantallas (listadas en la planilla adjunta) impactadas por el cambio solicitado en la SSA 202314028 (alteración de descriptivo) | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTVHA1, PROTVH1C foram ajustadas com os descritivos alterados pela SSA 202314028. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202314022 | STE | 202312261 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:55:41 | Favor realizar alteraciones necesarias en las pantallas U9AAPLO, U9AUMCC, U8AAPPO y U8AUMCC impactadas por el cambio solicitado en la SSA 202313999 (alteración de descriptivo). | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Com a AT 202307284, foi reaizado o ajuste das telas U9AUMCC, U8AUMCC, U9AAPLO e U8AAPPO devido a alterações de descritivos, solicitadas com a SSA 202312261. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202313998 | STE | 202312265 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202334 | 23/08/2023 09:56:40 | Providenciar a criação de uma tela e a alteração das telas INSPSUP, AVOP5, SSO50, INSPSEN50 e AVOP4 para implementar sinalização sobre o AO 710 para avaliar parada da U07 com 5 ou 4 unidades sincronizadas. | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202335 | 202336 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas INSPSUP, AVOP5, SSO50, INSPSEN50, AVOP4 e AVOP17 foram alteradas, sendo implementada sinalização com alarme sobre o AO 710 para avaliar parada da U07 com 5 ou 4 unidades sincronizadas. Não foi necessário a criação de uma nova tela, pois havia a AVOP17 disponível. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202314087 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202334 | 23/08/2023 10:20:30 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a tela do SCC "SEMD 500 KV - CONDIÇÃO PÓS PERTURBAÇÃO" indica autotransformador T0X/R0X desenergizado, estando o mesmo energizado. | OUO7 | OUO0 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202335 | 202335 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os elementos dinâmicos associados a condição de transformador energizado foram atualizados nas telas "PER5MD P0 S0" e "VIDWALL P0 S0". Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202314132 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202334 | 23/08/2023 17:23:09 | Verificar/analizar el cambio del descriptivo de la alarma "TE/TN INTERRUPTOR MCB ABIERTO" proveniente de la RTU 10 y Monitor Address: 0 78 112, Obs: sugerencia de colocar el nombre la caseta 2CRL-2 donde esta ubicada estos cuadros para agilizar las verificaciones correspondientes. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Sim |  | 202402 | 202402 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A SSA será atendida com a execução da SSA 202303763. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.08
202314688 | STE | 202313710 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202335 | 01/09/2023 17:02:35 | Providenciar a criação de uma tela, que servirá de apoio na supressão de alarmes na partida da unidade geradora 8. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202337 | 202337 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi criada a tela ALINHIPART que servirá de apoio na supressão de alarmes na partida da unidade geradora 8. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202313017 | STE | 202305569 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202336 | 05/09/2023 11:05:30 | Verificar motivo de la señalización de protección actuada en la LI MD-ACY1 en la tela de 220KV durante ensayo de protección de la barra A1,A2. Video en la SSA principal 202305569. Alterar tela rmse Station 220kV. O botão está com sinalização mal configurada. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S2.5 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202337 | 202339 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alterada la configuración del botón "LI MD-ACY1" para solucionar la señalización indebida. Utilizada AT 202302652. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202315393 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202337 | 15/09/2023 08:10:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual quando os sistemas de refrigeração dos tanques 3 e 4 de CO2 estão com a chave em posição manual, não sinaliza na tela SAI60HZ, porém há atuação na lista de alarmes. Ver baixa da ATO 202305788. | OUO2 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202338 | 202344 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas modificações na SYMLIB e adequações nos elementos dinâmicos associados a condição das chaves do sistema de refrigeração, nas telas "SAI50HZ" e "SAI60HZ". Detalhes da execução nos arquivos em anexo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202315507 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202338 | 18/09/2023 10:35:45 | Providenciar alteração das telas EC e PRE_COND no CCAD 9A para ajustá-las com a variável 09ACVB005 que apresenta o pronto para operar da excitação juntamente com a verificação de alimentação normal do TRIP II do disjuntor de campo. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202338 | 202338 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas EC e PRE_COND foram alteradas no CCAD 9A e carregadas para as COPs, sendo ajustadas com a variável 09ACVB005 que apresenta o pronto para operar da excitação juntamente com a verificação de alimentação normal do TRIP II do disjuntor de campo. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.75
202315687 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 21/09/2023 09:26:12 | Corrigir localização do quadro KH-09 na tela VENTU05M, localização correta deste quadro é na U05. Ver foto em anexo. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido localização do quadro KH-09 na tela VENTU05M | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202315812 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202338 | 22/09/2023 14:36:24 | Alterar telas U01CIGT e U01EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202341 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | AS telas U01CIGT e U01EXC foram alteradas, sendo incluída a informação de PSS conectado. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202315942 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 26/09/2023 10:42:44 | Alterar telas IO35U12, IO05L01A, IO75U04, IOLI2LI4, IOUMCC, IO05TA1, IO05U03, IO45U56B e IO45U12A para acerto de textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 25 da IOPI 41 e a revisão 23 da IOPI 22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO35U12, IO05L01A, IO75U04, IOLI2LI4, IOUMCC, IO05TA1, IO05U03, IO45U56B e IO45U12A foram alteradas e atualizadas com a revisão 25 da IOPI 41 e a revisão 24 da IOPI 22, ficando as regras N-1 do SARTRE no SCADA dessas instruções atualizadas. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202315943 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202339 | 26/09/2023 10:42:57 | Alterar telas REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 e IOSARTRE para acerto de textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 30 da IOPI20. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 e IOSARTRE foram alteradas, sendo os textos de regras N-1 do SARTRE atualizados com a revisão 30 da IOPI20. Em anexo, cópia das telas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.5
202315937 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202339 | 26/09/2023 10:43:13 | Alterar tela SARTRE2 no CCAD 9A para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 23 da IOPI 22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD 9A e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 24 da IOPI 22 e a revisão 22 da IOPI21. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202315836 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 26/09/2023 11:32:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual al accionar la alarma de antiincendio de sala de comunicaciones del sector 60Hz, reporto en el scada del sector de 50Hz, conforme anexo. Obs: punto de la alarma proveniente de la UTR 570-1; RTU Number 84, Point Number 2142. | OUO5 | OUO0 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202516 | 202516 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação foi atendida, conforme derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202315953 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 26/09/2023 14:22:31 | Alterar telas AVOP4, AVOP6 e AVOP8 para ajustar os textos, conforme AO 718. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alteradas las pantallas AVOP4, AVOP6, AVOP12, AVOP13, AVOP14, AVOP15, AVOP16 de acuerdo al AO 718. No hubo necesidad de alterar la pantalla AVOP8. Utilizada la AT 202301368. Atualmente, as telas deixaram de ter utilidade devido ao cancelamento do AO718. A SSA 202317728 alterou essas telas passando-as a RESERVA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.5
202316020 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202339 | 27/09/2023 10:38:59 | Providenciar alteração das telas REGLA300, REG300A, REGLA301 e IOSART01 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 32 da IOPI 18. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REGLA300, REG300A, REGLA301 e IOSART01 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 32 da IOPI 18. Em anexo, cópia das telas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4
202316030 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 27/09/2023 11:29:40 | Alterar telas IO05L01, IO05L01A, IO35U12A, IO45U12A, IO45U34, IO45U56B, IO52-A1, IO75U02, IO89A1__, IO95U01, IO95U01A, IOA5TA1, IOA5U01, IOAUU05 e IO05U01 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com relação à revisão 22 da IOPI 21. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202340 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO05L01, IO05L01A, IO35U12A, IO45U12A, IO45U34, IO45U56B, IO52-A1, IO75U02, IO89A1__, IO95U01, IO95U01A, IOA5TA1, IOA5U01, IOAUU05 e IO05U01 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com relação à revisão 22 da IOPI 21. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202316034 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202339 | 27/09/2023 11:41:50 | Alterar tela SARTRE no CCAD 9A para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 22 da IOPI21. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202339 | 202339 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE foi alterada no CCAD 9A e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 22 da IOPI21. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202316082 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 12:00:13 | Modificar pantalla de relacion de cargas del tablero QR.05 segun diseño: 6248-DU-18261-P.- | OUO6 | OUO0 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Atualizado relação de cargas do QR.05 na tela AU6QR05. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.5
202316109 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 15:21:01 | Providenciar a alteração da tela IO76U11 para atualizar texto de regra N+1 do SARTRE com a revisão da 25 da IOPI27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202340 | 202340 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi alterada, sendo atualizado texto de regra N+1 do SARTRE com a revisão da 25 da IOPI27. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202316119 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202339 | 28/09/2023 17:14:49 | Corrigir descritivo do disjuntor 52-B2 para disjuntor 52-B das telas (AU6ASP -AU6TATB-AU6QA02 ) utilizando nomenclatura conforme diagrama disponível no SAT-6221-DE-7001-P. | OUO6 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido nome do disjuntor 52-A2, 52-B2 e 52-C2 para 52-A, 52-B e 52-C nas telas AU6ASP, AU6TATB, AU6QA02. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.25
202316395 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202340 | 04/10/2023 05:57:28 | Verificar e solucionar tensao V-TR da linha VHA1 indicando 1kV. Informacao localizada na tela "Limites Barras/Lineas Sector 500kV". | OUO7 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | 202341 | 202403 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Verificado que a tensão V-TR já está corrigida, conforme anexos. SSA executada em aproveitamento à AT 202400347. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202316438 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202340 | 04/10/2023 15:30:43 | Implementar alarma en el SCADA referente a "SISTEMA INTERCONECTADO IPU/ANDE/YAC." | OUO5 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202349 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Verificado que no BD atual, os parâmetros PRICAT e ALTC1 da SOCATP e os parâmetros CAT da SOSTAT foram alterados conforme sugestão da SSA derivada. Essa alteração permite que o alarme "SISTEMA INTERCONECTADO RDV" RTUNO 120, PNTNO 1193 atue como alarme na CCR e no Despacho de Carga. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.08
202316472 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202340 | 05/10/2023 11:41:38 | Solicito avaliar a possibilidade de realocar a selecao de comado de Mas-Sub-Ind para sobre a escrita conforme exemplo em anexo. Obs: solicitacao visa evitar manobras equivocadas. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202344 | 202403 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção das Figures MAS / SUB / IND para alterar o posicionamento do botão na tela. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202316701 | STE | 202314490 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:01:27 | Favor realizar alteraciones necesarias en las pantallas PROTAB500 y PROTYZU1 impactadas por el cambio solicitado en la SSA 202316694 (alteración de descriptivo). | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTYZU1 e PROTAB500 foram ajustadas com os descritivos alterados pela SSA 202314490 e com inclusões de pontos de proteção da MD_IZU1. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202316706 | STE | 202313710 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:15:36 | Providenciar a criação de uma tela, que servirá de apoio na supressão de alarmes na partida da unidade geradora 8. | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202341 | 202341 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | SSA já foi atendida com a execução da SSA 202314688. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202316742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202341 | 11/10/2023 08:53:54 | Alterar telas PROTACY1 e PROTACY2 para acertar elementos dinâmicos relacionados a END FAULT PROTECCION, devido à alteração de descritivo ocorrida com a SSA 202310085. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTACY1 e PROTACY2 foram alteradas, sendo acertados links de FALTA TERMINAL MD - ENVIO TDD por alteração de descritivo, realizada com a SSA 202310085. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.42
202316762 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202341 | 11/10/2023 11:15:45 | Alterar telas PA2BF500 e PROTAB5 para compatibilizá-las com suas respectivas telas no SCADA, se necessário. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202343 | 202344 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PA2BF500 e PROTAB5 foram alteradas, sendo ajustada informação de BF do 44L78 e texto sobre transfer trip para VHA na atuação do BF do 04A12 na tela PA2BF500, e, acerto de textos 50BF dos 04L03, 04L04, 84LI3, 84LI4 e 84T05 além de links do 50BF do 04LI5 na tela PROTAB5. Também, foram alteradas as rmse Station (500kV, VMDVH1, VMDYZU1, VMDYZU2) E REGLA305 para sinalização da regra N-1 “Não desconectar VHA1 com carga” e ajuste da criação de notas para os equipamentos desses vãos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 5.75
202316964 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202342 | 18/10/2023 11:13:08 | Providenciar a criação de novas telas a serem disponibilizadas no videowall da CCR. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202343 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram criadas as telas "RECOMPVW", "SEMDVW", "SF650HZVW" e "SF660HZVW". Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202317272 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202343 | 24/10/2023 15:18:52 | Cambiar descriptivo "FIP02-P2 ECCANDE FALLA" y "FIP02-A2 ECCANDE FALLA" para "ECCANDE FALLA" de los puntos en anexo. | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202343 | 202343 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Descritivo será mantido, conforme regras de padronização vigentes. Necessário ter o FIP-02 P2 e FIP-02 A2 para identificação de qual equipamento provém a informação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.17
202317457 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202343 | 26/10/2023 15:46:19 | Alterar tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61 com entrada em vigência para 31/10. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202344 | 202345 | 1 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.25
202317454 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202343 | 26/10/2023 15:46:32 | Alterar telas IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61 com entrada em vigência para 31/10. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202344 | 202344 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO05U05, IO05U07, REGRA1 e IO46U01A foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 61. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202317436 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202343 | 26/10/2023 16:12:25 | Actualizar la pantalla de Arquitectura del SCC conforme a la entrada en servicios de las nuevas líneas Yguazu 1 y 2. | OUO7 | OUO0 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202348 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A tela de arquitetura do SCC "ARQSCC P0 S0" foi corrigida de modo a contemplar a entrada em operação das novas linhas MD-YZU1 e MD-YZU2. Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.08
202317520 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202343 | 27/10/2023 11:05:09 | Alterar telas U05CIGT e U05EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U05CIGT e U05EXC foram alteradas, sendo incluída a informação de PSS conectado. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.75
202316506 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202343 | 29/10/2023 04:26:21 | Modificar o descritivo do ponto 2260, RTU 15 (OSCILO DFR-14/15 CONDICAO) para "OSCILO UMR-14/15 CONDICAO". | OUO6 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. Conferido o DB2 e identificada as modificações solicitadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202317567 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202343 | 29/10/2023 04:57:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona la alarma "SEMD_500 LI_MD_VHA1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO", al desenergizar la línea LI_MD_YZU2. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202345 | 202519 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Implementados en el EMS los puntos: IBCALC5 "SEMD_500 LI_MD_VHA1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" con la SSA 202502343, e IBCALC5 "SEMD_500 LI_MD_YZU2 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" con la SSA 202505907. Corregidos los links en la pantalla PER500MD en aprovechamiento de la AT 202500795 . Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 64
202317610 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 30/10/2023 10:01:12 | Alterar tela "carqdc48" conforme relación de cargas en anexo. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A relação de cargas da tela "carqdc48 P0 S0" foi atualizada conforme anexo do documento 6466-DU-18115-P. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202317728 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 31/10/2023 10:50:44 | Alterar telas AVOP1, AVOP2, AVOP6, AVOP11, AVOP12, AVOP13, AVOP14, AVOP15, AVOP16, AVOP8, AVOP9, AVOP10, SSO50, SSO60, INSPSEN5 INSPSEN6 INSPSUP, AVOP4, AVOP7 e AVOP5 devido ao cancelamento dos AOs 548, 662, 671 e 718. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202344 | 202345 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AVOP1, AVOP2, AVOP6, AVOP11, AVOP12, AVOP13, AVOP14, AVOP15, AVOP16, AVOP8, AVOP9, AVOP10, SSO50, SSO60, INSPSEN5 INSPSEN6 INSPSUP, AVOP4, AVOP7 e AVOP5 foram alteradas, sendo atualizadas com o cancelamento dos AOs 548, 662, 671 e 718. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.25
202317576 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 01/11/2023 02:13:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual el descriptivo de la alarma "INT 84LI6 TC ABIERTO FASE T" no indica de cual protección proviene la falla, analizar y colocar en el descriptivo "PP" o "PA" en dichas alarmas. Obs. Ver anexo. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Conferido BD atual do SCC e validado as modificações realizadas nas SSAs derivadas. Adicionado PP e PA, conforme solicitado. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202317902 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 01/11/2023 11:56:19 | NA TELA "QACCQDS" DO SCC, VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO DOS PAINÉIS QACC-3 E QACC-4 EM "LOCAL", ESTANDO SUAS RESPECTIVAS CHAVES EM "REMOTO". VER ANEXO. | OUO7 | OUO0 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202348 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas correções no objetivo de corrigir a dinamização dos elementos na tela "QACCQDS P0 S0". Detalhes da execução nos arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202317997 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 02/11/2023 14:05:08 | Alterar la realación de cargas de la tela "AUCWQW56" conforme ultima actualización. | OUO0 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Atualizada a relação de cargas na tela AUCWQW56. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202318038 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202344 | 02/11/2023 21:14:22 | Corregir punto 84LI1 - 50BF Falla del interruptor de la proteccion alternada, que esta vinculado errado, en la pantalla PROTAB5. | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202348 | 202348 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | O elemento dinâmico associado ao 50BF do 84LI1 foi alterado para corresponder à correta sinalização na tela PROTAB5 P0 S0. Detalhe da execução nos arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.58
202318154 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202344 | 05/11/2023 02:51:41 | Implementar alarma de conmutacion de "ECE_60 PP SEP_765 IED_ MASTER ATIVO" para "ECE_60 PA SEP_765 IED_ MASTER ATIVO", RTU NAME = 765KV-P de evento a alarma de prioridad. (Punto 2580). | OUO6 | OUO0 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202446 | 202451 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutado de acuerdo a la derivada SSA 202418360. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 8
202318390 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202345 | 09/11/2023 08:27:15 | Alterar tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 25 da IOPI 22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202346 | 202349 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD9A e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 25 da IOPI 22. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202318383 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 09/11/2023 08:27:29 | Alterar telas IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1 e IO05U03 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 25 da IOPI 22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202345 | 202345 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC, IO45U12A, IO45U56B, IO05TA1 e IO05U03 foram alteradas, sendo atualizados textos de regras N-1 com a revisão 25 da IOPI 22 e utilizada a AT 202309466 para as alterações. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202318419 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 09/11/2023 14:28:28 | Atualizar na tela "SSAA/60Hz - CARGAS QG.10" o disjuntor 522.02 de RESERVA para ELEVADOR E.29. Desenho de referência em anexo. | OUO2 | OUO0 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202349 | 202350 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela AU6CQG10 teve o texto de carga do disjuntor 522.02 alterado para o elevador E-29. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202318568 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 12/11/2023 23:09:20 | Retirar indicação de alarme "52.31 ALIMENTADOR FURNAS PROT. OPERADA" da tela "AU6ASP". Disjuntor 52.31 está como "RESERVA" no QP.04. Obs.: Ver foto em anexo. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202351 | 202351 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Removido a indicação de Alarme do disjuntor 52.31 da tela AU6ASP. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.25
202318567 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202345 | 12/11/2023 23:11:57 | Retirar escrita "CLF.15" da tela "AU6QF02". Obs.: Ver foto em anexo. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202350 | 202350 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Removido o termo "CLF.15" da tela AU6QF02. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202318840 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202346 | 17/11/2023 04:28:53 | Ajustar os limites de temperatura dos enrolamentos do T04, após PD 20230215 " Implementar Supervisão remota do Sistema de Resfriamento do Conjunto T04/R04". | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202405 | 202410 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ajustado los límites de temperatura del T04 de acuerdo al padrón utilizado para los demás conjuntos. Utilizada la herramienta Parameter Display Editor del SCC para realizar los ajustes. Aprovechada la AT 202401168 para realizar este trabajo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 22.5
202318749 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202346 | 17/11/2023 17:55:38 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os pontos 1628 (T04 ALTA TEMPERATURA DEVANADO - AT), 1632 (T04 ALTA TEMPERATURA DEVANADO - BT) e 1640 (T04 ALIMENTACION 460VCA) da RTU 102 não correspondem à supervisão dos mesmos equipamentos no SCC. | OUO5 | OUO0 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Solucionado a través de la SSA relacionada 202318986, con la siguiente descripción en la ejecución: "REALIZADA A EDIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO DB4 (12/01/2024) PARA ATENDER ESSA SOLCITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO." | Dentro do Prazo |  |  |  | 8
202319173 | STE |  | T075T002 | MODULO DE COMUNICACAO - EMS RCM 01 | 3137.003-2 | 202347 | 24/11/2023 08:14:55 | Realizar alteração na tela FILA_UG60_ARQ de modo a atender as solicitações das equipes do tempo real, conforme anexo. | OUO0 | OUO0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202347 | 202348 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A tela "FILA_UG60_ARQ" foi alterada conforme solicitado. Para mais detalhes, ver arquivos em anexo. OBS: Esse trabalho foi realizado em aproveitamento a AT 202301582. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.25
202319303 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 27/11/2023 14:22:40 | Providenciar a criação de dois pontos virtuais que sinalizam discrepância entre os valores analógicos "U9A/U18A EXCITACION CORRIENTE MAX CAMPO" e "U9A/U18A EXCITACION CORRIENTE DE CAMPO". Já foram realizados testes com o ponto RTC DTS_PTO_ESTADO_146. Para maiores informações, ver arquivo em anexo. Obs: Bruno ciente. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202437 | 202437 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Verificado no tabular da console do SCADA, que os pontos foram criados. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202319439 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 29/11/2023 17:45:24 | Modificar nível de prioridade no SCADA do alarme referente as linhas YZU1 e YZU2, "87LA DESHABILITADO" que estão com prioridade 8, não registrando na lista de alarmes. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202351 | 202351 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Consensuado con SOTER la realización de un estudio/consulta con todos los turnos de manera a padronizar el cambio de este tipo de punto de evento a alarma. Actualmente el padrón para este tipo de punto es el de ser evento. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202319574 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202348 | 01/12/2023 15:18:11 | Solicitamos atualização das telas que foram impactadas com a atualização de pontos da tomada d'água da Unidade Geradora U02. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202348 | 202349 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Os elementos dinâmicos da tela "U02TOMAG" e da tela "U0286N" foram atualizados. Detalhes da execução nos arquivos anexos. Esse trabalho foi executado em aproveitamento a AT 202301582. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202320282 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 18/12/2023 15:46:01 | Agregar asterisco (*) indicador de carga con diodo en los interruptores 721.12 LLP-08 y 722.12 LLP-07 de la pantalla AU6CBQ10. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202402 | 202402 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Adicionado indicador de carga com diodo nas descrições dos interruptores 721.12 e 722.12 da tela AU6CB10 em aproveitamento à AT 202400540. Corrigido as telas novamente após geração do BD. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.75
202320116 | STE | 202318300 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 07:31:27 | Favor realizar alteraciones en las pantallas PROTIRY, SEMD_REL, VMDCYO impactadas con la ejecución SSA 202320113.(Alteración de descriptivo). | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTIRY, SEMD_REL e VMDCYO foram alteradas, sendo ajustados os links de pontos com alteração de descritivo ocorrida com a SSA 202318300, realizados ajustes de textos e acertadas as supervisões dos 86BF do 84T04, 43TL4 e 03T04 na tela SEMD_REL. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202320325 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 19/12/2023 09:42:26 | Realizar modificações na tela "SEMDVTX5" com o objetivo de incluir elementos dinâmicos que representam o estado dos IED`s conforme apresentado na tela "rmse Station SEMDVTR0X". Para maiores detalhes, ver SSA 202300452. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202351 | 202352 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram adicionados elementos dinâmicos que representam o estado dos IEDs na tela SEMDVTX5. Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo. OBS: Esse trabalho foi realizado em aproveitamento a AT 202301582. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202320361 | STE | 202208811 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 20/12/2023 08:14:14 | CONFECCIONAR PANTALLA CON EL DIAGRAMA SIMPLIFICADO, SE POSIBLE DINÁMICO, DEL CUADRO QD-01 Y ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE CARGAS EXISTENTE. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202351 | 202352 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "SEMDQD01" e inserido um link na tela "SEMDSSAA". Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. OBS: Trabalho executado em aproveitamento a AT 202301582. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202320550 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202351 | 22/12/2023 16:57:22 | Alterar descritivo do ponto 2110 da UTR501 de "CABLE_ACEITE TENSION" para "LT66kV_MD/IPU TENSION". | OUO2 | OUO0 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202352 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | SSA será atendida através da execução da SSA 202309245. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202320756 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202352 | 28/12/2023 11:05:07 | Alterar telas PROTVH1, PROTYZU1, PROTYZU2, PROTR01, PROTR02, PROTR03, PROTR04, PROTT06, PROTT07 e criar telas para implementar sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os BFs dos disjuntores 44L78, 84LI8, 04LI5, 44L56, 84LI6, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202401 | 202403 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTVH1, PROTYZU1, PROTYZU2, PROTR01, PROTR02, PROTR03, PROTR04, PROTT06, PROTT07, REGLA300 e REG300A foram alteradas e criadas as telas REG300B e REG300C para implementar A sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para os BFs dos disjuntores 44L78, 84LI8, 04LI5, 44L56, 84LI6, 04T01, 44T12, 84T02, 04T03, 44T34, 84T04, 03T01, 43TL1, 03T02, 43TL2, 03T03, 43TL3, 03T04, 43TL4, 03T06, 43T67, 83T07, 02T06 e 02T07. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Fora de Prazo |  |  |  | 15
202320794 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202352 | 29/12/2023 10:47:11 | Alterar tela QACCQDS para incluir botões de navegação para a tela SEMD Geral e a tela com supervisão do QACC-1/2. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202415 | 202415 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela QACCQDS foi alterada, sendo incluídos os botões de navegação para a tela SEMD Geral e a tela com supervisão do QACC-1/2. Também, foram alteradas as telas PROTMD3, PROTMD4, PROTFI3 e PROTFI4 para ajustes de textos em espanhol. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202400101 | STE | 202320306 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 04/01/2024 07:24:03 | Providenciar alteração de telas, conforme anexo, a fim de adequar às modificações a serem realizadas com a execução da SSA 202400092. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202404 | 202405 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas VANOTXT5, SEMD56AB2, PA2BF500, PROTMD500, BFAB500, BFTIE220, PA1BF220, PA1BF500, PROTRAX e BFTIE500 foram alteradas para adequá-las às modificações realizadas com a execução da SSA 202400092. Também, foram ajustadas com os vãos da YZU1, YZU2 e VHA1. E, na tela PA1BF220, ajustada a sinalização do 86BF do 03T04. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 3
202400232 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 05/01/2024 14:44:39 | Corregir en la pantalla "AU5CNQN1" los enlaces de las seccionadoras CHN.01 y CHN.02, que estan con el link de las seccionadoras CHN.11 y CHN.12 respectivamente, que corresponden a los cargadores CN.11 y CN.12. Ver anexo. | OUO1 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202402 | 202402 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido o link das seccionadoras CHN.01e CHN.02 na tela AU5CNQN1 e atualizado novamente após geração do BD. Trabalho executado em aproveitamento à AT 202400540. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3.5
202400258 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202401 | 06/01/2024 09:47:07 | Corregir el link de las pantallas INSPSEN5 y INSPSEN6 referente al atajo "SUMARIO DE CONDICIONES ANORMALES" que está linkado incorrectamente a la pantalla TABLRSS. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202402 | 202419 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi acordado com o emissor que não é necessário alterar a tela, pois o procedimento para acessar as condições anormais foi alterado. Detalhes do procedimento no arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202400339 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202402 | 08/01/2024 16:54:18 | Realizar correções/alterações necessárias em telas afetadas pelas SSAs 202320331, 202319560 e 202318986. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202402 | 202419 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | oram realizadas adequações nas telas "SEMD","SEMDVW","PROT66kV", "PROTM34" e "PROTVHA1". Essas telas foram afetadas pela alteração da base de dados do SCADA após a execução das SSAs 202320331, 202319560 e 202318986. | Fora de Prazo |  |  |  | 4
202400771 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 15/01/2024 16:56:26 | Ajustar no SCC a tela BFTIE220 com a inclusão das proteções BF dos painéis 2R-T01 e 2R-T02. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202403 | 202403 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado ajustes na tela BFTIE220 com a inclusão das proteções BF dos painéis 2R-T01 e 2R-T02. SSA executada em aproveitamento à AT 202400347. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.75
202400823 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 16/01/2024 13:44:36 | Providenciar alteração da tela U9AFRELE para ajustar a supervisão de freios desaplicados para o ponto de supervisão U9A GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS e atendimento da SSA 202004012A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202404 | 202404 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9AFRELE foi alterada, sendo ajustada a supervisão de freios desaplicados para o ponto de supervisão U9A GENERADOR FRENOS DESAPLICADOS e atendimento da SSA 202004012A. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202400924 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 08:43:02 | Analizar la viabilidad de exclusion o alteracion de configuracion de los eventos mostrados en anexo. Ya que se encuentran llenando la lista de eventos 50Hz en la consola del SCADA. OBS.: Bruno (OPUO.DT) en conocimiento. | OUO5 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizada a alteração no BD via LORUP no parâmetro ROCLIM para "0" dos pontos analógicos da UTR 123 conforme planilhas em anexo das SSAs derivadas 202400941 e 202401141, durante a execução da AT 202400574, corrigindo os eventos espúrios da ETA-1 no SCADA. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202400943 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 09:45:27 | Analizar la factibilidad de implentar en la supervision del SCADA alarmas para: 1- Indicacion de "NIVEL BAJO" asociado al tanque de almacenamiento de agua industrial "RWP-E05-002" de la ETA-1A, ajustado en 10m3 2- Indicacion de "NIVEL ALTO" asociado al tanque de almacenamiento de agua industrial "RWP-E05-002" de la ETA-1A, ajustado en 60m3 OBS1: Los niveles sugeridos son los mismos utilizados por la IHM de la ETA-1A para indicar nivel alto/bajo OBS2: en adjunto la alarma mostrada en el IHM | OUO1 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202503 | 202503 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivada 202418596 executada. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202400946 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 18/01/2024 14:51:40 | Analizar la factibilidad de implentar en la supervision del SCADA alarmas para indicacion de "NIVEL BAJO" (15m3) y de "NIVEL ALTO" (70m3) asociados al tanque de almacenamiento de agua potable "RWP-E05-001" de la ETA-1. OBS1: Los niveles sugeridos son los mismos utilizados por la IHM de la ETA-1 para indicar nivel alto/bajo. OBS2: Implementar alarmas tanto para Tanque A (Sonda de nivel SN-E04-007) como para Tanque B (Sonda de nivel SN-E04-008). | OUO1 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizada edição da base de dado EMS\SCADA conforme solicitado. As alterações foram colocadas em produção com o DB2 em 22/02/2024. Conferido o DB2 e identificada as modificações solicitadas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202401068 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202403 | 19/01/2024 20:17:10 | Modificar el limite de corriente actual de la linea LI 220kV MD-PIH al nuevo limite de 1368A conforme AO 722. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202439 | 202439 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizado os ajustes na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. (SSA derivada 202402522) | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 8
202401096 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202403 | 21/01/2024 23:11:49 | Corregir link de texto de la alarma "BARRA TENSION BAJA" del QNB-09 en la pantalla BP5QNB09. Este esta accionando cuando hay alarma en el QNB-10. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202405 | 202405 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido link de texto do alarme "Barra Tension Baja" na tela BP5QNB09. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202401230 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202404 | 23/01/2024 10:27:52 | Providenciar alteração das telas FREN_PAP, LEN_ELE, LEN_MEC, NORM_ELE, NORM_MEC e FRENOS no CCAD 9A para compatibilização da supervisão de freios desaplicados com a tela U9AFRELE do SCADA (Substituição da variável 18ACBI003CFM por 09ACVB405_2) e atendimento da SSA 202004012A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202406 | 202406 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas FREN_PAP, LEN_ELE, LEN_MEC, NORM_ELE, NORM_MEC e FRENOS foram alteradas no CCAD 9A e carregadas para as COP, sendo compatibilizada a supervisão de freios desaplicados com a tela U9AFRELE do SCADA (Substituição da variável 18ACBI003CFM por 09ACVB405_2) e atendimento da SSA 202004012A. Foi aproveitado para dinamizar os textos local/remoto, bomba1/bomba2 e conectada/desconectada da tela FREN_PAP. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.87
202401240 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 23/01/2024 10:52:14 | Providenciar alteração das telas SEMD_REG e SEMD_REG2 para incluir informação de grupo de resfriamento conectado do T04/R04. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202413 | 202414 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SEMD_REG e SEMD_REG2 foram alteradas, sendo implementada a sinalização de grupo de resfriamento conectado no T04/R04 e corrigida a sinalização de grupo de resfriamento conectado do T05/R05 na tela SEMD_REG2. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202401075 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 24/01/2024 06:02:34 | Avaliar a possibilidade de desativar a criação dos seguintes eventos no SCADA: "ETA-1 SULFAT TQ_SOL VOLUME LÍM TASA VARIACIÓN VIOL", "ETA-1 CARBON TQ_SOL VOLUME LÍM TASA VARIACIÓN VIOL" e "ETA-1 HIPOCL TQ_SOL VOLUME LÍM TASA VARIACIÓN VIOL". Os pontos são provenientes da tela "PP/50Hz - ETA-1". Motivo: os pontos têm criado excessivos registros na lista de eventos, dificultando a análise dos demais eventos. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202404 | 202404 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | A correção dos eventos espúrios da lista de eventos foi realizada através da alteração dos parâmetros ROCLIM via LORUP dos pontos analógicos da UTR 123, na SSA 202401141. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202401115 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202404 | 24/01/2024 09:24:32 | Alterar telas U07CIGT e U07EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202414 | 202414 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alteradas as telas U07CIGT e U07EXC para incluir informação de PSS Conectado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202401742 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 09:01:42 | Ajustar descritivo do alarme " LI_VHA1 LINEA ABERTA COM TENSAO DE RETORNO " Obs: Verificado o acionamento no momento da abertura de YZU2 . | OUO5 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202447 | 202519 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Trabajo ejecutado con la SSA 202317567. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 64
202401780 | STE | 202400238 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:23:54 | Favor realizar alteraciones en las pantallas PROTACY1 e PROTACY2, impactados con la ejecución de la SSA 202400238. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202438 | 202438 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTACY1 e PROTACY2 foram alteradas, sendo corrigidos links de Trip Falta Terminal MD dessas telas. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.92
202401770 | STE | 202400293 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:37:53 | Providenciar a criação/alteração de tela para inclusão de texto de regra associada ao ponto calculado de indicação de discrepância de medição de corrente de campo das unidades 9A e 18A. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202406 | 202414 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Tela EC500 implementada conforme anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 5
202401769 | STE | 202400358 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 14:38:20 | Providenciar a criação de uma tela para supervisão do ECCANDE semelhante a do SCC, conforme solicitação da SSA principal. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202412 | 202413 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi criada a tela ECCANDE_SEMD similar a tela ECCANDE do SCC e alterada a tela FIP02 para incluir botão de navegação para a nova tela criada. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202401828 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202405 | 31/01/2024 16:27:35 | En la pantalla "rmse Netwmap Global", al clicar en el link de "MDYZU 2", direcciona a la pantalla "rmse Station VMDYZU1". | OUO7 | OUO0 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido o link para a tela VMDYZU2 na tela "rmse Netwmap Global". | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.5
202401701 | STE | 202401395 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:39:21 | Favor realizar alteraciones de las pantallas impactadas con la ejecución de la SSA 202401395, conforme anexo. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202503 | 202503 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a correção da tela PROTVH1C com a remoção dos pontos 67N PARTIDA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401692 | STE | 202401483 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 31/01/2024 16:44:18 | Favor realizar alteraciones en las pantallas sobre los puntos de la 9A e 18A impactados con la ejecución de la SSA 202401483. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202411 | 202411 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9AUMCC e U8AUMCC foram alteradas, sendo acertadas as dinamizações do disjuntor 4.5 por alteração de descritivo de pontos ocorrida com a SSA 202401688. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202401543 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202405 | 02/02/2024 05:09:16 | Retirar da tela "INSPSEN6" os links de atalho "ESQUEMA DE CONTROLE 60HZ - REFERÊNCIAS CLP" e "ESQUEMA DE CONTROLE 60HZ - PCG-02", atualmente sem uso. | OUO6 | OUO0 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202405 | 202405 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Retirado da tela "INSPSEN6" os links de atalho "ESQUEMA DE CONTROLE 60HZ - REFERÊNCIAS CLP" e "ESQUEMA DE CONTROLE 60HZ - PCG-02", conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202402138 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 06/02/2024 07:32:03 | Atualizar as telas U17TOMAG e U1786N que foram impactadas com a atualização de pontos da tomada d'água da Unidade Geradora U17, conforme anexo. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202406 | 202406 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada as correções e modificações nas telas U17TOMAG e U1786N para compatibilizar com o retrofit do CTM da U17. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202402217 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 09:10:57 | Corrigir telas AU5TD12 e AU6TD34 conforme DPS-70. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção nas telas AU5TD12 eAU6TD34, conforme DPS-70. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202402232 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202406 | 07/02/2024 11:52:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el SCADA no adquisita datos de "Temperatura Ambiente del Patio" de la SEMD. Punto analógico 203 de la UTR SEMD1. | OUO5 | OUO0 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | 202447 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificada, no SCADA, a supervisão normalizada do ponto analógico de temperatura do pátio da SEMD. Caso volte a acontecer, emitir nova SSA. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.17
202402538 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202407 | 15/02/2024 15:44:20 | Alterar descritivo dos pontos de alarme refente ao QDI condição anormal da caseta 2CRL-2 "QDI condição urgente anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO ATUADO " "QDI condição anormal" para " CASETA 2CRL-02 - ANTI INCENDIO FALLA " | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada la alteración solicitada a través de la ejecución de la SSA 202406740 (D). "Realizado o ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado". Verificada la BD del SCC. Trabajo realizado con la AT 202404083. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202402490 | STE | 202402297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202407 | 16/02/2024 10:51:39 | Favor realizar alteraciones en las pantallas impactadas con la ejecución SSA 202402297. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTRA1, PROTRA2, PROTRA3 e PROTRA4 foram alteradas na AT 202403457 para acertos de links devido à execução da SSA 202402297. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202403259 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 27/02/2024 07:43:08 | Atualizar as telas U18TOMAG e U1886N que foram impactadas com a atualização de pontos da tomada d'água da Unidade Geradora U18. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202409 | 202409 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção das telas U18TOMAG e U1886N. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.25
202403523 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 02/03/2024 04:53:36 | Adecuar modelo de la pantalla RECOMP50 del SCADA conforme modelo utilizado en el video wall de la CCR, incluyendo supervisión de Unidades Generadoras con PSS conectado. Además, implementar indicación de "IPU/ANDE/YAC interconectado" en esta pantalla. Point name: SISTEMA INTERCONECTADO. RTU number: 124. Point number: 2080. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Adicionado a incicação "IPU/ANDE/YAC interconectado", bem como a inclusão de supervisão de PSS conectado para as Unidades geradoras 50 Hz na tela RECOMP50. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4
202403522 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202409 | 02/03/2024 04:54:22 | Implementar indicación de "IPU/ANDE/YAC interconectado" en las pantallas SSO50, SF650HZ y SEMD de la misma manera en que ya se encuentra colocado en la pantalla del video wall de la CCR. En adjunto una sugerencia del posible lugar en cada pantalla. Point name: SISTEMA INTERCONECTADO. RTU number: 124. Point number: 2080. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202410 | 202410 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Adicionado a indicação "IPU/ANDE/YAC interconectado" nas telas SSO50, SF650HZ y SEMD. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4
202403667 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 05/03/2024 15:51:12 | Na tela U06PART, conforme imagem em arquivo anexo, a linha de comando destacada na cor amarela, está com link ao point number 2102 quando o correto é o point number 2094. | OUO5 | OUO0 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202414 | 202414 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido o ponto de supervisão de comando de partida acionado na tela U06PART. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.75
202403833 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202410 | 07/03/2024 16:07:20 | Alterar telas PA1BF220, PROTAB220 e BFTIE220 para incluir supervisão do 50BF-A do 03T03 e do 43TL3. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202413 | 202414 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado inclusão de supervisão de 50BF-A referente ao interruptor 03T03 e 43TL3 nas telas PA1BF220, PROTAB220 e BFTIE220 | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.75
202404057 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202411 | 11/03/2024 12:00:11 | Verificar motivo por el cual los limites de corriente de la LT-MD-IPU estan diferentes entre fases en la pantalla "Parli66". | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202414 | 202425 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção de limites de corrente de fase da LT-MD-IPU na tela Parli66 e também na base de dados do SCC. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202404098 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202411 | 11/03/2024 16:32:36 | Alterar tela PROTSEMD para incluir sinalização de proteção atuada nos botões de navegação "BARRA A2 BF500" (PA2BF500) e "BARRAS 500kV" (PROTAB5). | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202411 | 202412 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTSEMD foi alterada, sendo incluída sinalização, referente às atuações de 86 e 86BF, nos botões "BARRA A2 BF500" e "BARRAS 500kV". Em anexo, cópia da tela alterada. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202404327 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 14/03/2024 10:45:19 | Na tela AU6QR08 referente as cargas do painel QR-08, alterar o descritivo da alimentação do disjuntor 52.42 para PAI.16, PAI.17, PAI.18, QZ.04. | OUO2 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202415 | 202420 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alterado el descriptivo del interruptor 52.42 en la pantalla AU6QR08 según solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202404347 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202411 | 14/03/2024 15:58:02 | Verificado en la pantalla "U11GRAL", POT ACTIVA muestra como válida (no cambió de estado) estando UTR 611 en posición OUT conforme anexo, tampoco permite acceso a "RTU inf" de la misma | OUO6 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | O ponto em questão não é um ponto RTDB. Ele é um ponto IDB que advém do CAG, o qual contabiliza a potência ativa total do setor. Esse ponto não demonstra qualidade do ponto. Caso seja entendido que este deva ser um ponto calculado, emitir novamente a SSA englobando todas as telas U*GRAL. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202404629 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202412 | 19/03/2024 15:58:30 | Actualizar las pantallas U15TOMAG y U1586N que fueron impactadas con la actualización de puntos da tomada d'água da Unidade Geradora U15. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202412 | 202430 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizadas las pantallas conforme actualización de los puntos de supervisión por modernización del tablero CTM-15. Utilizada la AT 202401106 en aprovechamiento para realizar este trabajo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.5
202404910 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 25/03/2024 03:01:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está indicando "COMP. À DERIVA 15,65m" na tela U15TOMAG do SCADA estando com indicação normal no painel do CTM-15. Obs.: Imagens das telas em anexo. | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202437 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Solucionada la actuación indebida en el SCADA mediante la SSA 202405782. "Retirado jumper push-in dos pontos X22-14/15/16, os quais foram deixados de forma indevida durante comissionamento. Alarme rearmado após retirada.. Realizados ensaios de atuação do respectivo ponto com apoio da assessoria 60Hz, comprovando a correta sinalização" | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202404913 | STE | 202301681 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 25/03/2024 08:36:28 | Alterar telas U02EXC, U02CIGT, U06EXC, U06CIGT, U08EXC, U08CIGT, U12EXC, U12CIGT, U16EXC, U16CIGT, U17EXC, U17CIGT, U18EXC, U18CIGT, U15CIGT e U15EXC para incluir a informação de PSS conectado. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202414 | 202414 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foram alteradas as telas U02CIGT, U02EXC, U06CIGT, U06EXC,U08CIGT, U08EXC, U12CIGT, U12EXC, U15CIGT, U15EXC, U16CIGT, U16EXC, U17CIGT, U17EXC, U18CIGT e U18EXC para incluir informação de PSS Conectado. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5.5
202404817 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202413 | 25/03/2024 10:39:44 | Modificar las siguientes telas SF6GTA01 y SF60A1B1, conforme a las modificaciones a ser realizadas en los trabajos de cambio de aislador pasante de salida de la GIS 50Hz hacia el TA conforme anexo. | OUO1 | OUO0 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202417 | 202417 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Telas SF6GTA01 e SF60A1B1 alteradas conforme solicitação do setor emissor. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4
202405076 | STE |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202414 | 01/04/2024 10:17:17 | Realizar corrección para la pantalla del video wall de la palabra "Desinteligado" a "Desinterligado" según archivo anexo | OUO5 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202414 | 202414 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Para alteração de telas no SCADA, emitir SSA para o código T075Q002, | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.12
202405109 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202414 | 01/04/2024 12:02:22 | Alterar texto de los siguientes puntos "Oscilo DFR-OP01 Fuera de operacion" para "Oscilo UMR-OP01 Fuera de operacion"; UTR505, RTU Number 5, Point Number 2400 "Oscilo DFR-OP01 operado" para "Oscilo UMR-OP01 Operado"; UTR505, RTU Number 5, Point Number 2402 | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202424 | 202424 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado alteração de PNTNAM de "Oscilo DFR-OP01" para "Oscilo UMR-OP01" na SOSTAT, conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.75
202405754 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202415 | 10/04/2024 10:42:33 | Considerar posibilidad de alterar la palabra "Desinterligado" en la pantalla del video wall de la CCR, por una palabra en español por tratarse del sistema paraguayo y estar lado 50 Hz. Ejemplo: Sistema Interconectado "SI" "NO". | OUO5 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202417 | 202417 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Corrigido sinalização de Sistema Interconectado conforme sugestão. Alterações realizadas nas telas RECOMP50, SEMD, SF650HZ, SF650HZVW e SSO50. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 4.5
202406276 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202416 | 19/04/2024 07:38:35 | Providenciar alteração das telas IO35U12, IO05L01A, IO75U04 e IOLI2LI4 para atualizar telas do SARTRE com a revisão 26 da IOPI 41. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202417 | 202417 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO35U12, IO05L01A, IO75U04 e IOLI2LI4 foram alteradas, sendo atualizadas com a revisão 26 da IOPI 41. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202406382 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202417 | 22/04/2024 09:46:50 | Corrigir link dos pontos "52.1 disparado" "52.2 disparado" "52.3 disparado " da Tela QD01 P0 S0 . Conforme imagens em anexo. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202417 | 202417 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido Links dos pontos "52.1 disparado" "52.2 disparado" "52.3 disparado " da Tela QD01 P0 S0. Trabalho realizado em aproveitamento à AT 202402073. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202406734 | STE | 202405395 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:38:04 | Favor realizar modificaciones en las pantallas PROTYZU1 y PROTYZU2 para adaptación a los cambios solicitadas en la SSA 202406733 (alteración de descriptivo) | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202419 | 202419 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTYZU1 e PROTYZU2 foram alteradas, sendo acertados os links sobre 79 Mestre selecionado e compatibilizadas as informações do quadro mais à direita da tela PROTYZU2 com a tela PROTYZU1. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202406732 | STE | 202405526 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202417 | 26/04/2024 10:38:47 | Providenciar alteração das telas SEM5AB2 e PROAB500 pelas alterações realizadas com a DPS-81 do JIRA. | SOA0 | OUO0 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202431 | 202432 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SEM5AB2, PROAB500 e ECCANDE_SEMD foram alteradas e adequadas, conforme as alterações (exclusões) de BD realizadas com a DPS-81 do JIRA. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202406879 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202418 | 29/04/2024 14:09:36 | Providenciar alteração da tela PROTSSAA com link de texto errado, conforme anexo. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202418 | 202418 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Modificado link de texto referente ao ponto "TI2 PA DEVANADO TEMPERATURA ALTA" da tela PROTSSAA em aproveitamento à AT 202402076. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202407125 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202419 | 08/05/2024 04:03:33 | Linkar estados dinâmicos correspondientes al TD-03 y PB-03 conforme TD-04 y PB-04 correspondiente a la ventana AU6TD34. | OUO6 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202419 | 202419 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas adequações nos elementos dinâmicos impactados na alteração do BD do SCADA realizada em 17/04/2024. Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo. OBS: Essa SSA foi executada em aproveitamento a AT 202402076. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202407347 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202419 | 08/05/2024 14:29:09 | Providenciar alteração das telas PROTAB2, SEMDPCIT, rmse Netwmap Global, rmse Station 220kV e rmse Station 500kV para ajustar o link de sinalização no botão de Protección para o novo ponto SEMD 500KV CasaRele Alarm3 Swstat, da tela PROTSEMD para associar ponto SEMD 220KV BF Alarm1 SwStat ao botão BF TIE BR-220kV para sinalização, e, da tela ECCANDE para acertar texto ECCANDE TRIP para ECCANDE ACTUADO.. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PROTAB2, rmse Netwmap Global, rmse Station (220kV, 500kV e SEMDPCIT) foram alteradas para ajustar o link de sinalização no botão de Protección para o novo ponto SEMD 500KV CasaRele Alarm3 Swstat, sendo acertada a sinalização de trecho desenergizado da isolação do 44L78 na tela rmse Netwmap Global. Por fim, as telas PROTSEMD e ECCANDE foram alteradas, por link de sinaliz no botão BF TIE BR-220kV e texto ECCANDE ACTUADO. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.25
202407558 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202419 | 12/05/2024 19:39:53 | Corregir link del estado "COMPORTA TOMADA D´ÁGUA ABERTA" en la pantalla U16GRAL. Conforme anexo. | OUO6 | OUO0 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202436 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregido el link conforme solicitado. Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 9
202407594 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202421 | 20/05/2024 04:42:51 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o texto "Sistema Interconectado" desaparece das telas RECOMP50, SEMD, SF650HZ, SF650HZVW e SSO50 quando o sistema está interligado com Yacyretá, ficando apenas o estado "SI". | OUO5 | OUO0 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202425 | 202425 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido Texto de Sistema Interconectado para não mudar de colocaração nas telas RECOMP50, SEMD, SF650HZ, SF650HZVW e SSO50, conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.25
202407891 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202421 | 20/05/2024 11:45:22 | Verificar/Solucionar motivo por el cual en la pantalla "PROTPIH" no aparece la señalización de selección de recierre para el interruptor 43TL4. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202421 | 202430 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Incluída en la pantalla la señalización de selección de recierre para el interruptor 43TL4. Ver anexos en la ejecución. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.5
202408549 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202422 | 02/06/2024 23:49:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a indicação de "SELECION CONTROL" referente a linha YZU1 na tela PROTYZU1 está em "IHM" e não "SCC". Obs.: Confirmado na SEMD a seleção em SCC e observado na tela PROTYZU2 que os descritivos estão invertidos em relação a tela PROTYZU1, conforme imagens anexadas. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202436 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Compatibilizadas las indicaciones de selección de control para las pantallas PROTYZU1 y PROTYZU2. Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202408732 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 04/06/2024 15:47:26 | Verificar posibilidad de agregar información de intercambio de YAC/ANDE, en la pantalla ECE-50, ya que la faja de INTERCAMBIO cuando el sistema esta Interconectado con Yacyreta, es considerada la sumatoria del intercambio YAC/ANDE e ITAIPU/ANDE, conforme IOPI 30 item 4. | OUO5 | OUO0 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202425 | 202432 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada edición e implementación solicitada mediante SSA derivada 202408852. Verificado con SOTER la correcta visualización de la información solicitada. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 13.5
202408753 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202423 | 04/06/2024 17:52:02 | BASEADO NO EVENTO ACONTECIDO DIA 03/06/24 (ITEM 29 RELAT),VERIFICAR A VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE UM ALARME QUE INDIQUE QUANDO A CONDIÇÃO DE "PRONTO PARA OPERAR" DA UNIDADE GERADORA NÃO ESTEJA SATISFEITA (UG PARADA E SEM COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA). | OUO5 | OUO0 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202452 | 202511 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foram criados os cálculos para sinalização de alarme de perda do "pronto para operar" em situação de unidade parada, sem pronto para operar e sem comandos de partida e de preparação de partida. O arquivo em anexo apresenta de forma breve o processo de desenvolvimento. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 26
202408761 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202423 | 04/06/2024 21:47:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ponto "86TT - P OPERADO" da tela PROTPIH esta com endereçamento (85 2 225 481 7) proveniente da proteção primária da linha MD IRY 220kV (IRYPP1), conforme anexo. | OUO7 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202436 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregido el link relacionado al 86TT-P Operado para la LI MD-PIH. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 9
202408892 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202423 | 06/06/2024 18:04:54 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando actuada la proteccion 86TP en el conjunto T02/R02 indicacion queda encima del conjunto T03/R03 en la pantalla "Station 220kV" conforme anexo. Obs: El punto de la indicacion de 86TP actuado encima al T03/R03 corresponde a la proteccion del T02/R02. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202424 | 202424 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foi alterada a tela rmse Station 500kV, acertando a sinalização do 86TP do T03/R03. Na localização dessa tela, essa sinalização também aparece na tela Station 220kV. Em anexo, cópia da tela alterada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202409177 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202424 | 12/06/2024 10:37:05 | Alterar en la pantalla 43PBP60 la conmutacion del PCG-02 (deshabilitado) por la conmutacion SCADA/IHM del 1EPIC y 1EAIC. | OUO6 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202425 | 202425 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterada a tela 43PBP60 com a remoção de comutação SCADA/IHM do PCG-02 (desabilitado) para 1EPIC/1EAIC em operação. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202409495 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 18/06/2024 09:06:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na tela PB2BF500 do sistema SCADA, conforme imagem anexada, existem pontos inválidos referentes aos disjuntores 04LI5 e 44L56 e de BF atuado no disjuntor 84T04. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202425 | 202425 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Em aproveitamento a AT 202405198, foram realizadas as correções na tela PB2BF500. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202409736 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 21/06/2024 16:13:49 | Alterar descriptivo de la RELACION DE CARGA CD-01, en la pantalla BP6CD01" conforme citado abajo: 52.A1 SE-K/SE-L/GUARITA P.4/NEPOM/PIRACEMA/RBV 52.A2 UNIDADE DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E CARPINTARIA - UPAC 52.B1 RESERVA | OUO2 | OUO0 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BP6CD01 foi alterada, sendo atualizados os textos da relação de cargas do CD-01. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202409739 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202425 | 21/06/2024 16:14:51 | Alterar las siguientes pantallas; -AU6CNQN6 -AU6CNQN7 -AU6CNQN9 -AU6CNQN13 Conforme lo siguiente; estado de los interruptores 72C y 72D para la posición abierto y agregar un descriptivo indicando que dichos interruptores no poseen supervisión. Anexo imagen de ejemplo. | OUO2 | OUO0 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | As telas AU6CNQN6, AU6CNQN7, AU6CNQN9 e AU6CN13 foram alteradas conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.5
202409779 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202425 | 23/06/2024 11:26:05 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES DE GERAÇÃO TOTAL 50 HZ MOSTRADOS NO VIDEOWALL E PI-VISION. NO MOMENTO DA INSPEÇÃO AS CONDIÇÕES ERAM: UNIDADES 05/07/08 OPERANDO EM CONTROLE CONJUNTO E UNIDADES 01/02/03/04 EM AUTO NO CAG/CAT SEPARADAS PARA ANDE. VER ANEXOS. | OUO5 | OUO0 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202530 | 202530 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | A discrepância entre APAGCC.SUMGEN.I357 e CCR_RTC .GENERACIONSECTOR 50 HZ .AV se deve ao fato como as variáveis são calculadas. De acordo com informações levantadas com suporte da OPSE.DT, o cálculo da variável APAGCC.SUMGEN.1357 depende da ilha selecionada pelo CAG para realização do controle secundário. Ou seja, uma vez que o estimador do SCADA identifique mais de uma ilha, o CAG irá computar o valor de potência das unidades de apenas uma das ilhas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202410132 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202426 | 28/06/2024 14:18:22 | Providenciar alteração da tela IO76U11 para atualizar texto de regra N+1 com a revisão 26 da IOPI 27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi alterada, sendo atualizado texto de regra N+1 com a revisão 26 da IOPI 27, sobre necessidade de desativar o ESAUPA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202410291 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202427 | 02/07/2024 11:00:40 | Providenciar alteração das telas rmse Station 220kV, rmse Station VMDACY1, rmse Station VMDACY2 e rmse Station SEMDVTR0X para troca de pontos de supervisão de sinalização do SARTRE por novos pontos incluídos no SCC com a SSA 202406598. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas rmse Station 220kV, rmse Station VMDACY1, rmse Station VMDACY2 e rmse Station SEMDVTR0X foram alteradas, sendo alterados os pontos de supervisão de sinalização do SARTRE para os novos pontos incluídos no SCC com a SSA 202406598. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.25
202409915 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 02/07/2024 11:35:23 | ALTERAR DESCRIPTIVO DE LA RELACION DE CARGAS DE LA PANTALLA "VERTAUQK" CONFORME LO SIGUIENTE: - INTERRUPTOR 52.114 CNDV-1. -INTERRUPTOR 52.212 CNDV-2. | OUO1 | OUO0 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterado o descritivo dos interruptores 52.114 e 52.212 da tela VERTAUQK, conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202410355 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 03/07/2024 07:40:32 | Providenciar alteração das telas IO05U05, IO05U07, IO46U01A e REGRA1 para atualizar textos de regra N-1 com relação à revisão 32 da IOPI 61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202427 | 202427 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO05U05, IO05U07, IO46U01A e REGRA1 foram alteradas, sendo atualizados textos da regra N-1 "Não energizar unidade que esteja parada e não isolada" com relação à revisão 32 da IOPI 61. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202410433 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 04/07/2024 08:03:47 | Realizar alteração nos parâmetros LLIM5 e RTNBND dos pontos da SOANLG de nível de água pura do tanque de expansão das unidades convencionais, de modo a solucionar problema de intermitência de atuação/rearme durante processo de reposição automática. Valores propostos para os parâmetros encontram-se em planilha anexa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202530 | 202530 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | SSAs derivadas executadas. Verificado atendimento correto da solicitação. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202410514 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202427 | 04/07/2024 17:43:07 | Agregar asterisco (*) indicador que posee diodo en la carga 723.02 GA-18A/STAU-18A/STE-18A, en la pantalla AU6CQB10. Actualizar carga del interruptor 720.04 (PS-10) con asterisco (*) del QB-09 en la pantalla AU6CQB09 | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202428 | 202428 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Incluído indicadores de existência de diodo, conforme solicitação, nas telas AU6CQB10 e AU6CQB09. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202410582 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202427 | 05/07/2024 10:50:05 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar texto de regra N-1 do SARTRE com a revisão 32 da IOPI 61. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202428 | 202428 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regra N-1 do SARTRE com a revisão 32 da IOPI 61. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.75
202411069 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 15/07/2024 04:24:50 | Verificar pantalla U09TOMAG que se encuentra con varios puntos inoperantes y con falta de sus respectivos acronimos. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202429 | 202429 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção da tela U09TOMAG. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202411070 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 15/07/2024 04:37:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual la pantalla "U13TOMAG" se encuentra con falta de acrónimos e indicadores de estados inoperantes conforme se muestra en imagen de anexo. | OUO6 | OUO0 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202429 | 202429 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção da tela U13TOMAG. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202411155 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 16/07/2024 04:56:10 | Verificar falta de puntos y acronimo relacionado a la llave 43AM del TD-03 en la pantalla AU6ASP. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202429 | 202429 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção dos pontos da chave 43AM do TD-03 na tela AU6ASP. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202411421 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202429 | 21/07/2024 14:55:47 | Verificar/solucionar: conforme imagem em anexo, a linha MD-YZU1 aparece na cor branca, mesmo estando energizada e com fluxo de potência. Isso ocorre apenas na tela SEMD5AB2. | OUO5 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SEMD5AB2 foi alterada com a execução da AT 202406466, sendo ajustada a coloração de energizada/desenergizada da linha MD-YZU1 e incluída as sinalizações de modo de controle de disjuntores e seccionadoras dos vão das MD-YZU1/YZU2/VHA1 na tela SEMD5AB2. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202412060 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 31/07/2024 21:38:54 | Verificar e solucionar discrepância de informação em pseudopontos IBCALC relativos as linhas YZU1 e YZU2 na tela PER500MD. Observação: Ambas linhas estão energizadas e em condição normal. | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202444 | 202519 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Implementados en el EMS los puntos: IBCALC5 "SEMD_500 LI_MD_YZU1 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" e IBCALC5 "SEMD_500 LI_MD_YZU2 LINEA ABIERTA CON TENSION DE RETORNO" con la SSA 202505907. Corregidos los links en la pantalla PER500MD en aprovechamiento de la AT 202500795 . Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 24
202412082 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 01/08/2024 10:14:14 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para implementar sinalização nos botões do TIA e TIB quando de disjuntores de 120Vca estão abertos. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9AUMCC e U8AUMCC foram alteradas, sendo implementada a sinalização nos botões do TIA e TIB quando de disjuntores de 120Vca abertos. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202412117 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202431 | 01/08/2024 14:53:13 | Alterar descriptivo del punto 2110 de la UTR-501 de "CABLE_ACEITE TENSION" para "LT66kV_MD/IPU TENSION". | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202443 | 202443 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme SSAs derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.17
202412132 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202431 | 01/08/2024 23:39:39 | Actualizar en la pantalla "Station 500kV" la supervisión del nivel de control de los Vanos YZU1/YZU2 y VHA1, según anexo. | OUO7 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202437 | 202437 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Atualizadas a tela rmse station 500 kV com a supervisão de nível de controle dos Vãos YZU1/YZU2 e VHA1. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.25
202412331 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 06/08/2024 10:03:00 | Providenciar alteração das telas REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 e IOSARTRE para atualização de textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 20. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202432 | 202432 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REGLA302, REGLA303, REGLA305, REGLA306 e IOSARTRE foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 31 da IOPI 20. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2.25
202412426 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202432 | 07/08/2024 10:58:48 | Corregir el campo "B3" del interruptor 02A12, secc a2A01, secc a2A02 que tienen por nombre de "AcA". Corregir el campo "info" de la secc. a2A01 que tiene por nombre "a21" y de la secc. a2A02 que tiene por nombre "a22". Obs: Dificulta al momento de confirmar la maniobra a ser realizada por el operador. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202433 | 202433 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Conforme SSA derivada, os campos B3Name e Infoname são de responsabilidade da Manutenção, a qual não recomenda a alteração dos mesmos. Dessa forma, pode-se usar o Data Explorer para saber qual é o ponto, pois os campos Text (B3Text e Element Text deixam claros qual é o equipamento. Além disso, o disjuntor e suas seccionadoras estão corretamente associados a tela e realizarão as manobras no campo nos devidos equipamentos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202412795 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202433 | 14/08/2024 09:17:57 | Verificar y solucionar pantalla U11TOMAG que se encuentra con falta de acrónimos en sus respectivos puntos conforme anexo. | OUO6 | OUO0 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202435 | 202435 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Linkados los puntos correctos a cada alarma y texto dinámico faltante para su correcta visualización y dinamización. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.5
202414150 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 04/09/2024 12:00:22 | Ajustar os alarmes que estão acionando com descritivo no SCADA e deveriam ser igual ao do SCC relacionados, conforme abaixo: SCADA SCC T03 DEVANADO MT TEMPERATURA ALTA T03 MONITOR TEMP FALLA R01 FALLA CONTR.MOT.GR1 R01 MONITOR TEMP FALLA R02 FALLA CONTR.MOT.GR1 R02 MONITOR TEMP FALLA | OUO5 | OUO0 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202436 | 202436 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Os pontos mencionados no SCC não foram comissionados. Eles foram implementados pela manutenção para teste e ainda não foram formalizados com a Operação. Assim, a modificação a ser feita no SCADA, depende de formalização com a Operação, testes e ajustes de descritivos e nível de alarme no SCC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.25
202414211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202436 | 05/09/2024 09:13:05 | Providenciar alteração das telas U0486N, U0486M5, U04GRAL, U04TOMAG e U04PREP por modificações no campo na supervisão de comporta de tomada d'água e transferência do trip por nível extremamente baixo de óleo do acumulador ar/óleo do RV do 86N para o 86M. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202436 | 202437 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alteradas las pantallas solicitadas. Ver anexo. Utilizada la AT 202407611 para ejecutar este trabajo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 16
202414813 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202437 | 14/09/2024 17:54:56 | Realizar a atualização da tela AU5MECKZ conforme desenho 5201DM18129P (rev. 01) para contemplar também o KZ-03 e KZ-04 como pontos de envio de água servida para o KZ-01. Desenho em anexo. | OUO5 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202439 | 202439 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido tela AU5MECKZ conforme desenho 5201DM18129P (rev. 01) para contemplar também o KZ-03 e KZ-04 como pontos de envio de água servida para o KZ-01. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.5
202414833 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202438 | 16/09/2024 08:39:17 | Alterar tela PROTYZU2 por alterações de descritivos realizadas com a execução da SSA 202414832. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202441 | 202443 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTYZU2 foi alterada, sendo atualizados os links de pontos com descritivos alterados com a execução da SSA 202414832. Trata-se da supervisão do 50EF do 04LI5. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202415196 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202439 | 24/09/2024 10:54:31 | Modificar las siguientes pantallas SF6GTA02 y SF660A4B4, conforme a las modificaciones realizadas en los trabajos de cambio de aisladores pasantes de salida de la GIS 60Hz hacia el TA-02 conforme anexo. Usar de referencia la SSA 202404817 | OUO2 | OUO0 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202440 | 202440 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a modificação das telas SF6GTA02 e SF660A4B4, para compatibilizar com as modificações realizadas na GIS 60Hz. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3
202415654 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202439 | 28/09/2024 00:16:20 | Verificar y sustituir el punto del bloqueo 86TT-A de la línea LI 220kV MD-PIH de la pantalla "VIDWALL" que proviene de la RTU 02, punto correcto deberia ser la RTU08. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202441 | 202444 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a correção do ponto de supervisão do bloqueio 86 TT-A da Linha LI 220kV MD-PIH na tela VIDWALL no SCC. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 3
202415831 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202440 | 02/10/2024 07:56:23 | Alterar tela SEMD5AB2 para incluir supervisão de remoto/local do disjuntor 84LI6. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202441 | 202443 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SEMD5AB2 foi alterada, sendo incluída a supervisão de remoto/local do disjuntor 84LI6. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202416276 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202441 | 10/10/2024 04:56:41 | Implementar alarmas en los sectores 50Hz y 60Hz, cuando ocurre el cambio de estado del CAG para Manual y CAT para Manual. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202510 | 202527 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizada a implementação de alarmes para detectar a mudança de estado para manual no CAT / CAG, nos setores 50 e 60 Hz, conforme documentação em anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 26.75
202416396 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202441 | 13/10/2024 16:52:07 | - Actualizar lista de TRIP INTERRUPTORES del 86BF del 84B12 (agregar los interrruptores 84LI8 y 84LI6, remover 44L56) pantalla PB1BF500. - Estando abierto los interruptores 84LI8 y 84LI6, estos no indican en la pantalla PB2BF500. - Estando abierto el interruptor 84T04, este no indica en la pantalla BFABSEMD | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202443 | 202444 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Agregados los interrruptores 84LI8 y 84LI6 en la pantalla PB1BF500. Corregida indicación de los interruptores 84LI8 y 84LI6 en la pantalla PB2BF500. Corregida indicación del interruptor 84T04 en la pantalla BFABSEMD. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 14
202416612 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202442 | 16/10/2024 16:59:51 | Verificar/solucionar mimico de la línea LI MD-IRY que señaliza la proteccion 86TT P/A de manera incorrecta, ademas no es posible visualizar el punto indicado a través del comando "RBTD Info", corresponde a la pantalla "SEMD" del SCADA. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202447 | 202451 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Linkados los puntos correctos y ajustados los parámetros en la indicación. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 18
202416782 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202442 | 20/10/2024 05:27:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el punto "FIP02A1 RECEP FIPPCG1A-HABILITA TASA 3", no está accionando como alarma y sí como evento. Observación: incoherente con la baja de la SSA 202303480. | OUO7 | OUO0 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202505 | 202505 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202416164 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202443 | 21/10/2024 13:49:51 | Providenciar alteração das telas REG300A, REG300B, REG300C, REGLA300, REGLA301 e IOSART01 para atualização de textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI18. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202444 | 202444 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REG300A, REG300B, REG300C, REGLA300, REGLA301 e IOSART01 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 33 da IOPI18. Regra atualizada: Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 5.25
202416868 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 21/10/2024 16:02:29 | Corregir diferencia de lectura en el SCADA luego del cambio del transductor referente a medición de corriente del T03 (AT 202408668), la lectura de dicho valor en el SCADA es diferente a la lectura en el SCC, conforme se aprecia en el archivo adjunto. Extender para los demás equipamientos conforme AR/OPS.DT/0044/2023. | OUO7 | OUO0 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202452 | 202452 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado levantamento de informações em campo na SEMD no dia 27/12, às 8h28min e verificado que as medidas estão iguais, tanto no SCC quanto no SCADA (e no PI), conforme anexos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202417208 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202443 | 25/10/2024 17:44:40 | Corregir el descriptivo del interruptor 52-40 (GMV-4135) por "SIST X EXAUSTÃO SALA KL-02 EL. 144 EIXO C/D AMC-2" en la pantalla AU6KG40. Conforme imagenes en anexo. | OUO5 | OUO0 | ZORRILLA RAMIREZ FABIO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202445 | 202445 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido descritivo do interruptor 52-40 da tela AU6KG40 para "SIST X EXAUSTÃO SALA KL-02 EL. 144 EIXO C/D AMC-2" conforme anexos. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.25
202417471 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 09:46:28 | Providenciar alteración de las pantallas U1286N, U1286M5, U12GRAL, U12TOMAG y U12PREP por modificaciones en el campo en la supervisión de la compuerta de toma de agua y transferencia de trip por nivel extremamente bajo de aceite del acumulador aire/aceite del RV del 86N para el 86M. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202445 | 202445 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | As telas U1286N, U1286M5, U12GRAL, U12TOMAG e U12PREP foram modificadas para atender modificações de supervisão da comporta de tomada de água e transferência de trip por nível extremamente baixo de óleo do acumulador ar/oleo. Alterado a execução da SSA para corrigir a tela U12PREP que havia ficado sem a indicação de (SEM SUPERVISÂO) do 74IGX. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 3.25
202417516 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202444 | 01/11/2024 17:08:41 | Verificar motivo pelo qual ao atuar "RELÉ 30/27" e "RELÉ 32", os pontos de indicação de atuação desapareceram da tela. | OUO6 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202450 | 202450 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Conforme análise do histórico, é possível verificar que a tag ficou no estado indefinido por 4 segundos, em 31/10/2024, das 10h23min05seg até 10h23min09seg. Por estar nesse estado indefinido, a sinalizacao em tela ocorreu corretamente. Realizou-se a derivada da SSA para verificação em campo pela manutenção, que não encontrou problemas de configuração. Conclui-se se tratar de uma falha de sinalização momentânea. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202418192 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202446 | 13/11/2024 17:29:48 | Alterar descritivo do ponto RTU:122, PNT:2374 para "AUXILIAR_CC CD-01 MEDICAO (5MFU) ALIMENT 125VCC" . | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202447 | 202503 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | SSAs derivadas finalizadas. Corrigido tela BP6CD01A com as modificações sugeridas. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 6.25
202418908 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 28/11/2024 07:21:17 | Providenciar alteração das telas de regras N-1 do SARTRE (IO35U12, IO75U04, IO05L01A e IOLI2LI4) para atualizá-las com a revisão 27 da IOPI 41. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202449 | 202449 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO35U12, IO75U04, IO05L01A e IOLI2LI4 de regras N-1 do SARTRE foram atualizadas com a revisão 27 da IOPI 41. Tratam da regra N-1 para não conectar linha com 86TT desarmado. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.25
202418936 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202448 | 28/11/2024 10:42:26 | Providenciar alteración de las pantallas U1786N y U1786M5 por modificaciones en el campo por transferencia de Trip por nivel extremamente bajo de aceite del acumulador aire/aceite del RV del 86N para el 86M. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202449 | 202511 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Realizada alteração de tela durante PD da unidade. | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 4.5
202419226 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 04/12/2024 13:57:11 | Adecuar en la pantalla AU6TD34 los indicadores de alarma del TD-04 conforme al TD-03. Obs: Debido al retrofit del PB-04. | OUO2 | OUO0 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202449 | 202451 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Adecuados los indicadores de alarma del TD-04 conforme al TD-03. Verificar anexos de la ejecución. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 18
202419273 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 10:04:28 | Verificar/solucionar los puntos de indicación de bloqueo de 86TP y 86TA de la pantalla "VIDWALL", que no indica informaciones en la opción "Variable Info". | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202451 | 202451 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Corrigido informações de 86TP e 86TA referente ao T04R04 nas telas VIDWALL e PER5MD. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.5
202419276 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202449 | 05/12/2024 10:25:22 | Modificar limite de corriente de la LI-220kV-MD-IRY para 1368A, conforme IOPI 02 R03. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202532 | 202532 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação foi atendida, conforme execução da SSA 202208641. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.25
202419369 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202449 | 06/12/2024 11:37:09 | Verificar simbologia de TA-01 en la pantalla AU5ASP se encuentra con un devanado en verde, estando el trafo desenergizado. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202450 | 202451 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ajustadas las propiedades de la simbología. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 13.5
202419722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 12/12/2024 10:08:18 | Alterar tela PROTVHA1 para retirada de informação de TELEPROTEÇÃO CONECTADA para SISTEMA CARRIER HABILITADO, conforme respectiva tela no SCC e anexos. Obs: A alteração se deve a eliminação dos pontos de teleproteção conectada que não eram funcionais e foram eliminados com a SSA 202417705. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202451 | 202451 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTVHA1 foi alterada, sendo ajustado quadro TELEPROTECCIÓN para SISTEMA CARRIER com suas respectivas supervisões. Também, foi aproveitado para alterar as telas PROTVH1C e SEMD5AB2 para ajustá-las com as alterações de descritivos ocorridas com a execução da SSA 202418440 e retirada da informação de 67N PARTIDA da tela PROTVH1C devido à partida dessa função não ser supervisionada para a VHA1. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202419831 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202450 | 13/12/2024 20:05:44 | Corrigir o link do ponto da tela de operação (BP50QQ02) condição anormal, que se encontra com link equivocado. | OUO5 | OUO0 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202451 | 202451 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregido el link del punto condición anormal, en la pantalla BP5QQ02. Utilizada la AT 202409183 para ejecutar este trabajo. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3.5
202419993 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 18/12/2024 13:52:11 | Providenciar a alteração das telas PIPUMD1 e PIPUMD2 para retirada de pontos a ser eliminados, conforme DPS-94 do JIRA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202451 | 202451 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizada a correção das telas PIPUMD1 e PIPUMD2 com a remoção dos pontos referente ao ECE. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202420008 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 18/12/2024 15:57:03 | Solucionar a discrepância no ponto "VHA1 SISTEMA CARRIER CONECATADO " SEMD3_RTU105_POINT5205 com a indicação no SCC. No SCADA indica DESHABILITADO no SCC indica HABILITADO. | OUO5 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.22
202420188 | SES |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202451 | 20/12/2024 14:18:11 | Alterar a configuração no SCC do seguinte ponto que está sinalizando como evento e deve ser configurado como alarme " SEMD 500kV T03 Monitor Temp Falla", estender para T01 ao T04 e do R01 ao R04. | OUO7 | OUO0 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Pontos foram alterados para "SUPERV TEMPERATURA (MIT) FALLA INTERNA" e estão todos configurados como alarme. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.08
202420194 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202451 | 20/12/2024 15:21:15 | Providenciar alteração das telas IOUMCC, IO05TA1, IO05U03, IO45U56B, IO45U12A, IO05L01A, IO35U12, IO75U04 e IOLI2LI4 para atualizar textos de regras N-1 com as revisões 26 da IOPI 22 e 28 da IOPI 41. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202452 | 202452 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC, IO05TA1, IO05U03, IO45U56B, IO45U12A, IO05L01A, IO35U12, IO75U04 e IOLI2LI4 foram alteradas, sendo atualizados textos de regras N-1 com as revisões 26 da IOPI 22 e 28 da IOPI 41. Também, foi alterada a tela IO76U11, atualizando texto de regra N+1 com revisão 27 da IOPI 27. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2.2
202420197 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202451 | 20/12/2024 15:21:27 | Providenciar alteração das telas REG300A, REG300B, REG300C, REGLA300, REGLA301 e IOSART01 para atualizar regras N-1 do SARTRE com a revisão 34 da IOPI 18. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REG300A, REG300B, REG300C, REGLA300, REGLA301 e IOSART01 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 34 da IOPI 18. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.75
202420288 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202452 | 27/12/2024 07:32:47 | Alterar tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 com a revisão 26 da IOPI 22. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202501 | 202501 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD 9A e carregada para as COPs, sendo atualizados textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 26 da IOPI 22. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.25
202420354 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202501 | 30/12/2024 14:21:35 | Alterar telas PER5MD, VIDWALL para troca de pontos sobre MD1 Energizada, FI1 Energizada e BARRA B2 de 500kV Energizada pelos novos pontos da SSA 202412085, criados para registrar seus eventos na lista SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PER5MD e VIDWALL foram alteradas, sendo substituídos tags de IPU-MD1 Energizada, MD-FI1 ENERGIZADA E BARRA B2 de 500kV Energizada por novos tags criados com a SSA 202412085. Em anexo, cópia das telas. | Fora de Prazo |  |  |  | 1.75
202500047 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202501 | 03/01/2025 01:50:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os pontos "SEMD 500KV VHA1 PA/PP IED GOOSE FALLA" e "SEMD 500KV VHA1 21A/P 1ZONA TRIP" apresentam níveis diferentes de alarme entre as proteções primária e alternada. | OUO7 | OUO0 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202519 | 202519 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a padronização de alarmes PA/PP IED GOOSE FALLA e 21A 1ZONA TRIP, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1
202500155 | STE | 202303675 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 06/01/2025 14:49:08 | Alterar as telas SEMD5AB2, VMDVHA1, VMDYZU1, VMDYZU2 e SEMD para incluir dinâmico (circunferência vermelha) para indicação de energizado das linhas VHA1, YZU1 e YZU2, conforme solicitação da SSA principal. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SEMD5AB2, VMDVHA1, VMDYZU1, VMDYZU2 e SEMD foram alteradas, sendo incluídos dinâmicos (circunferência vermelha) para indicação de energizado das linhas VHA1, YZU1 e YZU2, conforme solicitação da SSA principal da SSA 202500155. Em anexo, arquivos da execução. Também, foi corrigido o link da sinalização do 86BF do 84T05 na tela SEMD por alteração de descritivo com a SSA 202500147. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202500194 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 07/01/2025 08:55:14 | Providenciar alteração das telas PB2BF500, VANOTXT5 e SEMD5AB2 para correção de links de telas por alteração de descritivo de pontos com a SSA 202500147. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202502 | 202503 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PB2BF500 e VANOTXT5 foram alteradas, sendo corrigidos os links de telas por alteração de descritivo de pontos com a SSA 202500147. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202500313 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202502 | 08/01/2025 22:58:52 | Verificar o ajuste do limite Superior 6 de tensão da unidade 6 que se encontra diferente das demais unidades. A Unidade 6 está com 19.00 e demais unidades com 21.90. | OUO5 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202504 | 202511 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | SSAs derivadas executadas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.5
202500535 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 14/01/2025 16:26:47 | Estando la U08 en PD, con etiqueta de "Man_control" (alarmas inhibidas), ocurre el acciomiento de las alarmas del SVP-08. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada 202500696. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.17
202500608 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 15/01/2025 16:29:54 | Providenciar la alteración de la pantalla referente al Bloqueo 86N de las unidades generadoras, para incluir los siguientes puntos de señalización: 64PW4-1(Presión Diferencial de Agua Pura en el Estator): U0186N, U0286N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1286N, U1386N, U1486N, U1586N, U1686N, U1786N, U1886N. 86MCX (UMCC Relé 86): U0686N y U1086N. | OUO0 | OUO0 | ACOSTA GOMEZ DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202513 | 202513 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a alteração nas telas de bloqueio 86N com alteração do descritivo do ponto e texto em tela para sinalisar 80SWIX / 63PW4X - AGUA PURA ESTATOR FLUXO MTO BAIXO/PRES DIF BAIXA, conforme SSA derivada. | Dentro do Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2
202500675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202503 | 16/01/2025 16:19:13 | Providenciar alteración, en la pantalla del Cojinete Guía Inferior, de la tabla "Nivel de Aceite" para emisión de SSAs, adecuando a los nuevos parámetros según AR/OPU.DT/001/2025. Realizarlo en todas las unidades. Sigue en anexo una sugerencia de nueva tabla. | OUO0 | OUO0 | MIERES ZACARIAS CARLOS HERNAN | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202504 | 202505 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Telas modificadas conforme novos parâmetros. Telas afetadas: U01CGI, U02CGI, U03CGI, U04CGI, U05CGI, U06CGI, U07CGI, U08CGI, U09CGI, U9ACGI U10MGI, U11MGI, U12MGI, U13MGI, U14MGI, U15MGI, U16MGI, U17MGI, U18MGI, U8AMGI | Fora de Prazo |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO |  | 2.5
202500755 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202503 | 18/01/2025 23:55:12 | Verificar y solucionar motivo por el cuál en las pantallas VIDWALL y PER5MD del SCC el transformador T01/R01 se encuentra con indicación de "Desenergizado" estando el mismo energizado. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202519 | 202519 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Foram ajustados os pontos calculados para que ocorra a indicação de desenergizado, quando o equipamento está energizado. Trabalho realizado conforme SSAs derivadas executadas. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2.25
202500924 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 22/01/2025 08:16:47 | Actualizar la pantalla BF66KV debido al RETROFIT 4R1 donde se incluyó el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 y del BF del 02T07. ref: AT 202408420 | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S3.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202504 | 202505 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la pantalla incluyendo el bloqueo de cierre del 02LI1 por actuación del BF del 02LI2 y viceversa. SOTER de acuerdo con la ejecución. | Fora de Prazo |  |  |  | 18
202501022 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202504 | 23/01/2025 13:43:43 | Alterar telas SISTEMA4 e MENU no INTERACTX 9A para sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202505 | 202506 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SISTEMA4 e MENU foram alteradas no INTERACTX, sendo retirada a sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022. Também, foram carregadas para o IHM-P durante o PD 20250012. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202501150 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202504 | 26/01/2025 17:31:25 | Verificar e solucionar indicação de "PA - TRIP GENERAL" e "86TTA - TDD RECEBIDO" com link dos pontos da proteção primária na tela PROTVHA1. ("PA - TRIP GENERAL" com Point Name - VHA1 PP TRIP GENERAL e "86TTA - TDD RECEBIDO" com Point Name - VHA1 86TT-P TTD RECEBIDO) | OUO5 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202506 | 202511 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitado. Imagens e documentos de tela alterada em anexo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.25
202501415 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202505 | 30/01/2025 14:20:41 | [Projeto de Modernização das DAUCs] - Adequação de tela no SCC em caso de necessidade proveniente da atualização das DAUCs. Coordenar atividade com a SSA 202501351. Ref.: CT 4500074477/2024. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202507 | 202507 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Não foram necessárias correções de telas no SCC. Como foi realizado alteração do bitbyte diretamente nos pontos afetados, não se perderam os links com as telas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 5
202501416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 30/01/2025 14:20:53 | [Projeto de Modernização das DAUCs] - Adequação de tela no SCADA em caso de necessidade proveniente da atualização das DAUCs. Coordenar atividade com a SSA 202501352. Ref.: CT 4500074477/2024. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202507 | 202511 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Não houve necessidade de alteração. | Fora de Prazo |  |  |  | 4.5
202501289 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202505 | 30/01/2025 14:23:06 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202512 | 202514 | 1 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustados textos sobre nível de óleo, conforme ata AR/OPU.DT/001/2025 e tela U9ACGI no SCADA. Também, foram alteradas as telas COJINETE_GUIA_INFERIOR e COJINETE_COMBINADO no INTERACTX para que analógicos de nível de óleo fiquem vermelhos fora da faixa normal c/UG sincronizada. Essas telas serão carregadas para o IHM-P por outra SSA. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202501290 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202505 | 30/01/2025 14:23:17 | Adequar tela do Mancal Guia Inferior de maneira a compatibilizar com novos parâmetros estabelecidos na AR/OPU.DT/001/2025. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202507 | 202507 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela MGI foi alterada no CCAD e carregada para as COP, sendo ajustado quadro de ajustes de níveis de óleo para emissão de SSA e bargraph de nível de óleo para compatibilizar com sua respectiva tela U8AMGI no SCADA e em conformidade com a SSA 202500675 e ata AR/OPU.DT/001/2025. A tela MANCAL_GUIA_INFERIOR no INTERACTX não foi preciso alterar. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 3
202501457 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202505 | 31/01/2025 11:25:00 | Providenciar alteração da tela PROTRA3 para ajuste de link de 87NVR por alteração de descritivo realizada com a SSA 202419120. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202506 | 202506 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTRA3 foi alterada, sendo ajustado o link de 87NVR por alteração de descritivo, realizada com a SSA 202419120. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202501592 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202506 | 04/02/2025 09:33:49 | Atualizar descrição dos disjuntores da tela AU5QR04, disjuntor 52.32 para "SYC.07/08, QCI.07, QCI.08, UAM.07/ UAM.08, SVP-08". | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202508 | 202512 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Actualizada la descripción de cargas del interruptor 52.32 en la pantalla AU5QR04 de acuerdo a lo solicitado. Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 7
202501923 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202506 | 07/02/2025 11:07:28 | Verificar incoerência entre SCC e IOPI-07(Tabela 6) na categoria do alarme 51RT-P e 51RT-A, dos transformadores T05-R05 / T0X-R0X. No Sistema SCC estão classificados como NÃO impeditivos, e na tabela 6 da IOPI-07 R25 estão classificados como impeditivos, ver anexos. | OUO7 | OUO0 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202508 | 202532 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizado ajuste na Base de Dados do Sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Ver ejecución de las SSAs relacionadas. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 31
202502393 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202507 | 15/02/2025 15:20:03 | Verificar e solucionar indicação de motoventilador conectado (Tela U13RECAC) com link do ponto referente à U10, conforme anexo do link. Conforme imagem da tela, observa-se que o texto indica motoventilador conectado (texto na cor verde), porém a imagem indica motoventilador desconectado com alarme atuado. | OUO6 | OUO0 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202508 | 202512 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Solucionada indicación que se encontraba con el link incorrecto. Ver anexo | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 7
202502870 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202509 | 24/02/2025 17:07:29 | ATUALIZAR A TELA INSPEÇÃO DO TURNO - SUPERVISOR (INSPSUP) COM REMOÇÃO DAS SEGUINTES SUBTELAS: ESQUEMA DE CONTROLE 60Hz - REFERÊNCIAS CLP (PCG-02) E ESQUEMA DE CONTROLE 60Hz - PCG-02 (ECE60REF) EM VIRTUDE DA DESTIVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS REFERNTES A ESSES ESQUEMAS. | OUO6 | OUO0 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202511 | 202528 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitado. Arquivos atualizados em anexo. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202503134 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202509 | 28/02/2025 10:33:57 | Corrigir na tela AU5KCC01 o descritivo do disjuntor 52.08, substituindo CEPAI por CPAI. | OUO5 | OUO0 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202511 | 202516 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas as alterações solicitadas. Para maiores detalhes, verificar arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202503146 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202509 | 28/02/2025 11:59:03 | Verificar falta de acronimos en la pantalla U10TOMAG. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202511 | 202516 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Devido a alteração de banco de dados, foram realizadas as alterações com o intuito de compatibilizar os elementos e os novos pontos. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202503184 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202509 | 28/02/2025 20:52:11 | Alterar a identificação dos disjuntores de entrada e interligação do painel QA-01 nas telas AU5ASP, SF6VTA01, AU5TATB e AU5QA01, compatibilizando com as identificações contidas na plaqueta local, paineis ASLP e ASP, nome do ponto no SCADA e diagrama unifilar 9202-DU-18059. Atual: 52-A1, 52-B1 e 52-C1; Alteração: 52-A, 52-B e 52-C. | OUO5 | OUO0 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202511 | 202512 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Alterada la identificación según lo solicitado en las pantallas indicadas. Ver anexo. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 17.5
202503211 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202510 | 03/03/2025 14:22:19 | Verificar implementación de alarma por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación. - Limite superior: Tomar como referencia los limites del canal automático y manual de las Unidades 9A y 18A: "HLIM4(99), HLIM5(99,5) y HLIM6(99,8)". - Limite inferior: Tomar como referencia los valores negativos. Ejemplo: LLIM6(-1). | OUO6 | OUO0 | SEGOVIA PORTILLO EVER LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202511 | 202532 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificada implementación conforme solicitado con la edición de base de datos EMS\SCADA hecha el 24/07/2025. SSAs relacionadas ejecutadas. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 40.5
202503654 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202511 | 12/03/2025 20:17:00 | El trazado (mimico) de la linea ACY2, se encuentra en color rojo, estando los interruptores abiertos y con la linea sin tensión. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202512 | 202512 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Verificado que no momento da ocorrência, a sinalização do disjuntor remoto de ACY2 apresentava a indicação de fechado, conforme anexo. Dessa forma, para o estimador de estados do SCADA, a linha continuava energizada, motivo pelo qual não houve mudança na sinalização. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 2
202503894 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 17/03/2025 13:33:25 | Providenciar ajuste da tela U10PREP e incluir texto (sem supervisão) em TOM. D’ÁGUA CIRC FECH OPERATIVO, como realizado na tela U02PREP. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202512 | 202513 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitação. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202504094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 19/03/2025 09:30:45 | Verificar motivo por el cual las alarmas del PSDF-06, no estan siendo inhibidas con las demas alarmas de la unidad 06 cuando es colocado la etiqueta de "MAN_Control" | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202512 | 202523 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Foi verificado que os pontos correspondentes não estavam presentes na tabela SOEQID. Foi executada a SSA 202504094 para adição dos pontos na tabela. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.25
202504245 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202512 | 21/03/2025 08:42:34 | Realizar modificaciones en las pantallas "UXXMCO" del SCADA, en todas las unidades generadoras (U01 a U18A). Alterar el valor de referencia de temperatura de aceite para emisión de SSA programada, de 52° (Original) para 54° (Nuevo), conforme se muestra en el anexo. Esta solicitud responde a lo acordado en el acta de reunión AR/SMM.DT/032/2025, colocado en adjunto. | OUO5 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202512 | 202524 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Telas alteradas conforme solicitação. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202504413 | STE | 202504245 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202513 | 24/03/2025 15:36:56 | Ajustar em tela do mancal combinado o novo valor do limite de temperatura de óleo, de 52°C para 54°C, de modo a estar de acordo com novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Verificar e ajustar, se necessário, analógicos de temperatura na tela MANCAL_COMBINADO no INTERACTX do IHM-P. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202515 | 202515 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202504486 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202513 | 25/03/2025 23:47:09 | Alterar tela U06TOMAG para acerto do link do ponto referente ao funcionamento das bombas do CTM (M1 e M2). | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202515 | 202516 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitado. Arquivos em anexo. SSA executada através da AT 202503531. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 0.5
202504412 | STE | 202504245 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202513 | 26/03/2025 09:54:24 | Ajustar em tela do mancal combinado o novo valor do limite de temperatura de óleo, de 52°C para 54°C, de modo a estar de acordo com novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Verificar e ajustar, se necessário, analógicos de temperatura na tela COJINETE_COMBINADO no INTERACTX do IHM-P. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 | 202518 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela CC foi alterada no CCAD 9A e carregada para as COP, sendo ajustado texto sobre limite de temp.de óleo, de 52°C para 54°C, conforme novo valor determinado na ata AR/SMM.DT/032/2025. Tb, no INTERACTX, foram alterados analógicos de temp de óleo p/ficar vermelho acima de 54°C na tela COJINETE_COMBINADO. A tela do INTERACTX será carregada no IHM-P pela SSA 202506778. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1.5
202505171 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202514 | 03/04/2025 11:00:29 | Ajustar la pantalla AU5TD12 luego de la implementación de los cambios en los puntos de supervisión derivados del retrofit del panel PB-01 (DPS -99). | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202515 | 202519 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ajustada la pantalla AU5TD12 de acuerdo a las definiciones hechas en el DPS-99. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 7
202505494 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 07/04/2025 17:59:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na tela "SEMD" do scada, o indicador de condição de linha energizada da LI MD-VHA1 encontra-se inválido. RTU 108, Ponto 1301. | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202516 | 202517 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Sustituido el link del punto por el correcto relacionado al IBCALC. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 4.5
202505783 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 10/04/2025 15:02:10 | Verificar/ solucionar o motivo pelo qual a TELA U10TOMAG esta com a sinalização "REPOS. 1º NIVEL 15,9M" Point name "TOMA_AGUA REPOS_1" referenciado a U12. | OUO6 | OUO0 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202516 | 202516 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a correção da tela U10TOMAG, com a referência correta do ponto U10.TOMA_AGUA REPOS_1 | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 2
202505795 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 10/04/2025 16:17:08 | En la pantalla "U10TOMAG", alterar el descriptivo "ALIMENTACAO 1 125VCC OU FONTE FALHA" (indicado en imagen adjunta) por "ALIMENTACAO 2 125VCC OU FONTE FALHA". Hacer extensible para las pantallas de las demás unidades generadoras (Pantallas UXXTOMAG) | OUO6 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202516 | 202516 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a correção da tela U10TOMAG, U12TOMAG, U13TOMAG, U14TOMAG, U17TOMAG e U18TOMAG. Realizado também a alteração das telas da U01 relativos à tomada d'água. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 2
202505858 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202515 | 11/04/2025 10:34:40 | Providenciar alteração da tela BLOQUEO_86N e, se necessário, da tela MENU no INTERACTX para incluir supervisão do 86 do UMCC na tela do 86N e para verificar a presença da variável A09ACVB025J_1 na lógica de sinalização do botão UMCC, realizando alteração da tela para retirada dessa variável, se necessário, para compatibilizar com a tela MENU no IHM-P 18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 | 202518 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | No INTERACTX, foi alterada a tela BLOQUEO_86N para incluir superv.do 86 do UMCC e retirada a variável A09ACVB025J_1 da sinaliz.do botão UMCC na tela MENU. Foi emitida a SSA 202506778 para carregamento do IHM-P. Em anexo, arquivos da execução. Serviço executado com a AT 202503526 | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202505932 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202515 | 13/04/2025 03:21:08 | Retirar señalización del AO710 de la pantalla AVOP5, debido a que el referido aviso de operación ya fue cancelado. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202529 | 202529 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela AVOP5 foi alterada, sendo retirada a sinalização do AO710. Também, foram alteradas as telas INSPSUP, INSPSEN5, AVOP4 e AVOP17 para retirada desta sinalização. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202505971 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 14/04/2025 09:05:55 | Providenciar alteração das telas PROTYZU1 e PROTYZU2 para ajuste de pontos de supervisão por alteração de descritivos com as SSAs 202501665 e 202501667. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTYZU1 foi alterada, sendo ajustado os pontos de supervisão que tiverema alteração de descritivos com as SSAs 202501665 e 202501667. A tela PROTYZU2 não foi preciso alterar. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202505989 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 14/04/2025 10:29:59 | Providenciar alteração das telas SEMD5AB1 e SEMD5AB2 para ajuste de links por alteração de descritivos com a SSA 202503722. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SEMD5AB1 e SEMD5AB2 foram alteradas, sendo ajustados os links por alteração de descritivos realizada com a SSA 202503722. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202506170 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202516 | 19/04/2025 08:11:40 | Realizar a atualização da tela AVOP5 SCADA MODE ventana 2, retirando o aviso de operação (AO 710). | OUO5 | OUO0 | SAMOEL SCHWEITZER | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202517 | 202517 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | SSA será atendida com a execução da SSA 202505932. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.08
202506891 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 05/05/2025 11:03:39 | Providenciar alteração da tela U9AUMCC para ajuste de supervisão dos disjuntores 1.6 e 8.3 por alteração de descritivos ocorrida com a SSA 202506562. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202519 | 202520 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9AUMCC foi alterada, sendo ajustada a supervisão dos disjuntores 1.6 e 8.3 por alteração de descritivos ocorrida com a SSA 202506562. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202506946 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202519 | 06/05/2025 08:59:35 | Providenciar alteração da tela U9APREP, após ajuste do ponto sobre EXCITACION LISTO PARA OPERACION com as SSAs 202204781 e 202419900 (substituição da variável no bitbyte 10059 por variável que inclui a verificação de alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo e demais condições p/pronto p/operação da excitação) de forma a padronizar c/sua respectiva tela PRE_COND no SDSC e demais UGs, retirando a informação de TRIP2 NORMAL e deixando somente a superv. de pronto p/ op da exc. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202520 | 202520 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9APREP foi alterada, sendo retirada a informação de TRIP2 NORMAL do disjuntor de campo e deixando somente a supervisão de pronto p/ operação da excitação, que já está com a informação de trip 2 normal do disj. de campo. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507082 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202519 | 08/05/2025 08:11:47 | Providenciar alteração das telas PER5MD e VIDWALL para substituir variáveis de BARRA A2 de 500kV Energizada, MD2 Energizada e FI2 Energizada por novos pontos criados pelas SSAs 202414935 e 202415222, os quais são registrados como eventos na lista SARTRE e não na lista RG. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202521 | 202521 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PER5MD e VIDWALL foram alteradas, sendo substituídas as variáveis de BARRA A2 de 500kV Energizada, MD2 Energizada e FI2 Energizada por novos pontos criados pelas SSAs 202414935 e 202415222, os quais são registrados como eventos na lista SARTRE e não na lista RG. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202507450 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 19/05/2025 07:59:32 | Providenciar ajuste nas telas U1586M5 e U1586N para adequar modificação no sistema de proteção conforme SSA 202416296. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202521 | 202521 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme previsto. Arquivos com modificação em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202507728 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202521 | 22/05/2025 11:02:42 | Providenciar alteração da tela PROTYZU2 para ajuste de link de 87LA COMUNICACION FALLA por alteração de descritivo ocorrida com a SSA 202505405. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202522 | 202522 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTYZU2 foi alterada e ajustado link de 87LA COMUNICACION FALLA por alteração de descritivo ocorrida com a SSA 202505405. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202508001 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202523 | 02/06/2025 11:05:23 | Implementar tela para alocar pontos de entrada manual associados às regras de prioridade de sincronismo/parada de unidades geradoras. Verificar possibilidade de alocar pontos de indicação de PSS desconectado em telas de supervisão. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202523 | 202530 | 0 | 0 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela FILA_UG_OPER com objetivo de teste da prioridade de sincronismo e parada nas regras do PI-AF. Adicionalmente, foi criado um link na tela INSPSUP que permite a navegação para a tela FILA_UG_OPER. Detalhes da execução, no arquivo em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202508809 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 11:39:39 | Realizar atualização das cargas dos DJ's nas telas CQDCC1BA P-0, CQDCC1BB P-0, CQDCC2BA P-0, CQDCC2BB P-0, utilizando como referência os documentos em anexo. Realizar também atualização para as UI.01, UI.02 e UI.04 | OUO7 | OUO0 | SAMOEL SCHWEITZER | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202524 | 202531 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada la actualización de las cargas conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 16
202508830 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202524 | 09/06/2025 15:01:54 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual não há sinalização de Grupo 1 conectado (tela M500TR) referente ao sistema de resfriamento do Transformador Regulador R03. Obs. Grupo1 e 2 conectados manualmente. | OUO7 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ ENZO NICOLAS | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202524 | 202530 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Verificado punto configurado de manera correcta en el SCC. Hechas pruebas en campo en conjunto con el operador y verificada la correcta señalización. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 8
202509345 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 16/06/2025 16:30:14 | Modificar las pantallas U05TOMAG, U0586M5, U0586N, U05PREP y AU5QR03 para ajustarlas a los trabajos realizados en la UG05, conforme a lo relatado en RRU-2025.014-00 "UNIDADE 05 - Manutenção Preventiva Trianual". | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202526 | 202526 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Realizadas, conforme a lo previsto, las siguientes modificaciones: U05TOMAG: Ajustados múltiples puntos conforme modificaciones en la base de datos. U0586M5: Agregada condición del R.V. (nivel bajo del tanque Aire/Aceite). U0586N: Removida condición del R.V. (nivel bajo del tanque Aire/Aceite). U05PREP: Aclarada falta de supervisión de circuito de cierre operativo. AU5QR03: Agregada carga del SVP-05. | Dentro do Prazo |  |  |  | 7.5
202509599 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202525 | 20/06/2025 05:37:51 | Verificar e implementar modificación a descriptivo de punto de alarma de relé buchholz R04, primer nivel (acumulación de gases), y tambien mudar categoria que se encuentra ligado a DesImp . Actuó a las 23:19 del 19/06/2025. Ver anexos. | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202536 | 202536 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida, conforme execução da derivada 202509959. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.25
202509614 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202525 | 22/06/2025 09:06:17 | Modificar la prioridad de los puntos "T04 RELE BUCHHOLZ" (SEMD1 RTU 102 POINT 3834) y "R04 RELE BUCHHOLZ" (SEMD1 RTU 102 POINT 3858) para Prioridad 4, debido a que estas alarmas no desconectan el conjunto y considerar el cambio del descriptivo para "T04/R04 RELE BUCHHOLZ 1a ETAPA". Ver anexos. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202531 | 202531 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A solicitação foi atendida, conforme SSA 202510038 executada. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.2
202509858 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 25/06/2025 11:11:09 | Providenciar alteração da tela IO76U11 para ajustar texto de regra N+1 sobre desativação do ESAUPA com a revisão 28 da IOPI 27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202526 | 202527 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi alterada, sendo ajustado texto de regra N+1 sobre desativação do ESAUPA com a revisão 28 da IOPI 27. Em anexo, arquivos da execução,. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1
202509943 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202526 | 26/06/2025 16:00:54 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para ajuste de links por alteração de descritivos realizada com a SSA 202508090. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9AUMCC e U8AUMCC foram alteradas, sendo ajustados os links afetados por alteração de descritivos realizada com a SSA 202508090. Também, foram alteradas as telas U**EXC para ajustes de links por alteração de descritivo com a SSA 202508571 e alteração de texto para LIMIADOR CORRENTE DE CAMPO MAXIMO, antigo TENSAO TETO TEMPO EXCEDIDO. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4
202509987 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202526 | 27/06/2025 11:19:19 | Providenciar alteração das telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 para ajustes de textos de regras N-1 com a revisão 32 da IOPI 20. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202527 | 202527 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOSARTRE, REGLA302, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 foram alteradas, sendo ajustados textos de regras N-1 com a revisão 32 da IOPI 20. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 3
202511233 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 15/07/2025 14:08:39 | Modificar las pantallas U0286M5, U0286N y AU5QR01 para incluir las modificaciones en las lógicas 86M y 86N y para incluir los tableros SVP-01 y SVP-02 en la lista de cargas alimentadas por el QR.01. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202529 | 202530 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Modificadas las pantallas U0286M5, U0286N y AU5QR01 conforme descripción de la SSA y archivos adjuntos. | Fora de Prazo |  |  |  | 3.5
202511231 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 15/07/2025 14:09:55 | Corrigir sinalização inválida na tela SEMD220, conforme indicado na figura em anexo. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202529 | 202530 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Ajuste realizado conforme descrição. Documentos referentes à modificação em anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 0.5
202511437 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 17/07/2025 15:01:09 | Corrigir sinalização de "Compuerta Toma de Agua Abierta" da tela U05GRAL. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202530 | 202530 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Realizado a correção da sinalização de comporta de tomada de água aberta na tela U05GRAL. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202511515 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202529 | 18/07/2025 16:26:00 | Providenciar alteração da tela PROTRA1 para acrescentar texto "Externa" ao 50BF Partida do 43TL1 e corrigir link de supervisão do ECCA. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202530 | 202531 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTR01 (nome correto da tela a ser alterada) foi modificada, sendo acrescentado texto "Externa" ao 50BF Partida do 43TL1 e corrigido link de supervisão do ECCA. Em anexo, cópias da tela alterada. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.75
202511692 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 22/07/2025 16:43:56 | Providenciar alteração das telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 para atualizar textos de regra N-1 do SARTRE com a revisão 20 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202530 | 202530 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 foram alteradas, sendo atualizados os textos de regra N-1 do SARTRE com a revisão 20 da IOPI 66, referente a regra N-1 "Evitar sincronizar unidade com UMCC alimentado por fonte externa". Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 1.5
202511952 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202530 | 27/07/2025 14:50:54 | Actualizar lista de TRIP INTERRUPTORES del 86BF del 84B12 (agregar los interrruptores 84LI8 y 84LI6, remover 44L56) pantalla PB1BF500. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202531 | 202532 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Tela ajustada conforme solicitação. | Fora de Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 0.75
202512025 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202531 | 29/07/2025 08:38:23 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar textos de regras N-1 do SARTRE com a revisão 20 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202531 | 202532 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD 18A e carregada para as COPS, sendo atualizados textos da regras N-1 do SARTRE "Evitar sincronizar unidade com UMCC alimentado por fonte externa" com a revisão 20 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.25
202512222 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202531 | 31/07/2025 15:39:33 | Verificar motivo pelo qual a tela SEMD está indicando LI-MD-VHA1 "Línea sin tension". RTU Name: UTRIBCAL, RTU Number: 127, Point Number: 1611. | OUO5 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202538 | 202539 | 1 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Realizado ajuste conforme solicitado. | Fora de Prazo |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA |  | 0.5
202512247 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202531 | 01/08/2025 08:41:15 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR02: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL2; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL2 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202532 | 202532 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Ajuste realizado. Tela impactada em anexo. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202512653 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 09:01:01 | Realizar ajuste en la pantalla del SCADA SEMD5AB2 para corregir la señalización de "Línea sin tensión", correspondiente a la línea VHA1, que se muestra en la figura adjunta. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202533 | 202534 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio realizado conforme planeado. Ajustada señalización de línea sin tensión. | Fora de Prazo |  |  |  | 2
202512672 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 07/08/2025 11:25:24 | Realizar os seguintes ajustes na tela PROTR03: - Incluir texto "externa" para partida do BF 43TL3; - Corrigir link do ponto ECCA; - Alterar ponto R02 50BF-A PARTIDA do Int. 43TL3 para partida externa. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202541 | 202541 | 1 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Alterações realizadas conforme descrição da SSA. Trabalho realizado através da AT 202506867. | Dentro do Prazo |  |  |  | 4.5
202512655 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202532 | 07/08/2025 14:09:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la pantalla "AU5QBCB1", el punto correspondiente a la seccionadora "CHB-01" se encuentra con el LINK erróneo. | OUO1 | OUO0 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202533 | 202533 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Tela AU5ABCB1 corrigida, conforme solicitação. | Dentro do Prazo |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL |  | 1.25
202512830 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202532 | 10/08/2025 17:08:05 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os 4 alarmes de habilitação da taxa 3 pelo FIP-PCG1 (SEMD 500kV ECE_50 FIP02 RECEP FIPPCG1-HABILITA TASA 3) não estão sinalizando nos acrônimos da tela "FIP02" do SCC, quando acionados na lista de alarmes. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202533 | 202537 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado. Los 4 símbolos dinámicos no estaban apuntando a los puntos correspondientes a las alarmas, lo cual fue subsanado durante la intervención. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.75
202513106 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202533 | 15/08/2025 07:25:09 | Providenciar a sinalização de proteções (86BF, 86T, 86TT) nos botões de navegação da tela PROTSEMD no SCC. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foi realizado a sinalização do de proteções 86BF, 86T e 86TT para o TX e T5 na tela PROTSEMD, conforme SSAs derivadas já executadas. Demais sinalizações serão realizadas com novas SSAs. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202513915 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202535 | 28/08/2025 08:25:53 | Providenciar verificação da tela PROTRA1 com sua respectiva tela PROTR01 no SCC. Realizar ajustes para compatibilização, se necessário. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202536 | 202537 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTRA1 foi compatibilizada com sua respectiva tela PROTR01 no SCC. Foram incluídos textos Restri. as suas respectivas funções 87, e, corrigidos links de supervisão de 51RT, 86BF e ECCA. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514185 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 03/09/2025 14:08:00 | Incluir información de actuación del 86BF (interruptor 02LI2, LI MD/ACY) en la pantalla PROT66KV del SCADA, conforme imagen adjunta. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202536 | 202537 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado. Información de actuación del 86BF del 02LI2 incluida en la pantalla PROT66KV, conforme se muestra en anexo. | Fora de Prazo |  |  |  | 2.5
202514258 | STE | 202514023 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 16:36:45 | Corrigir Telas AU5ASP e AU6ASP removendo as sinalização de TAP do TD-01, TD-02, TD-03 e TD-04, que tiveram o cabeamento de comando pelo SCADA removido nos RETROFITs (SSAs 202418023, 202404527, 202410185). | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202537 | 202537 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Foram removidas as sinalizações de TAP do TD-01, TD-02, TD-03 e TD-04 das telas AU5ASP e AU6ASP. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202514293 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202536 | 04/09/2025 16:41:46 | Ajustar os links inválidos dos pontos GF03 e TOC1 (Partida Desbloqueo) da tela PROTMD1. | OUO0 | OUO0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202538 | 202539 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Alteração realizada na Tela PROTMD1 e PROTMD2, que apresenta problema análogo. Alterados os links e textos na tela para adequação à nova base. | Fora de Prazo |  |  |  | 1
202514497 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 08:13:59 | Providenciar alteração das telas IOUMCC60, REGRA1 e IO46U01A para atualizar textos da regra N-1 do SARTRE "Evitar sincronizar unidade geradora com UMCC alimentado por fonte externa" com a Revisão 21 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202537 | 202538 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC60, REGRA1 e IO46U01A foram alterdas, sendo atualizados os textos da regra N-1 do SARTRE "Evitar sincronizar unidade geradora com UMCC alimentado por fonte externa" com a Revisão 21 da IOPI 66. Também, foram alteradas as telas IO35U12, IO75U04, IO05L01A e IOLI2LI4 para atualizar textos da regra N-1 "Não energizar linha IPU-MD ou IPU-FI com 86TT atuado" com a Revisão 29 da IOPI 41. Em anexo, arquivos da execução. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1.5
202514675 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 13/09/2025 11:16:25 | Verificar la pantalla del TB-02 (AU6TATB) se encuentra sin indicación la seccionadora 32TB2T1 y el Int. 42TB2. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202540 | 202543 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de los puntos asociados solucionando el inconveniente. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 9
202514867 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202538 | 17/09/2025 09:48:20 | Providenciar alteração das telas PER5MD, VIDWALL, rmse Station (500kV, VMDFI3, SF6VMD3, VMDFI4, SF6VMD4) para troca de pontos calculados, que registram mudança de estado na RG, por novos das SSAs 22507941 e 202508492 que registram essas mudanças na lista SARTRE. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202539 | 202541 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PER5MD, VIDWALL, rmse Station (500kV, VMDFI3, SF6VMD3, VMDFI4, SF6VMD4) foram alteradas, sendo trocados os pontos calculados, que registram mudança de estado na RG, por novos das SSAs 22507941 e 202508492 que registram essas mudanças na lista SARTRE. Em anexo, cópia das telas alteradas. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202514959 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202538 | 17/09/2025 22:52:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual en la pantalla VAM_CE, para la compuerta 11 no estan implementados los puntos de alarma TENSION CA FALLA y TENSION CC FALLA, conforme anexo. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202539 | 202540 | 0 | 0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de los puntos en pantalla. | Fora de Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 4.5
202515048 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202538 | 19/09/2025 11:16:55 | Providenciar alteração da tela SARTRE2 para atualizar texto de regra N-1 do SARTRE com a revisão 21 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202539 | 202539 | 0 | 0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada e carregada para as COPs, sendo atualizados textos da regra N-1 "Evitar sincronizar unidade com UMCC alimentado por fonte externa" do SARTRE com a revisão 21 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. | Dentro do Prazo |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE |  | 1
202515158 | STE | 202513106 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202540 | 02/10/2025 10:36:02 | Alterar tela PROTSEMD para incluir sinalização de proteção de BF do TX e T5 (elementos SEMD/500kV/T0X/R0X/Alarm10 e SEMD/500kV/T05/R05/Alarm10). | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202541 | 202541 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterado Tela PROTSEMD para incluir sinalização de proteção de BF do TX e T5, conforme anexos. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2
202516021 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 07/10/2025 14:57:06 | Providenciar alteração das telas U9AUMCC e U8AUMCC para alterar links dos disjuntores 9.5 por alteração de descritivo, realizada com a SSA 202514162. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | 202541 | 202541 | 0 | 0 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | Serviço executado conforme solicitação. Os links foram ajustados nas telas. Correção dos acrônimos de disjuntores 9.5 em telas foi realizada com a SSA 202516390. | Dentro do Prazo |  |  |  | 0.5
202516094 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202541 | 09/10/2025 07:02:10 | Modificar las pantallas U1886M5, U1886N para reflejar la alteración descripta en el RRU 33-2025: modificación de actuación de la alarma "nivel muy bajo de aceite" del tanque aire-aceite del RV, que ahora acciona el bloqueo 86M en vez del bloqueo 86N. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | El servicio fue ejecutado conforme planeado. Fue removido el indicador "Nivel extremadamente bajo tanque aire/aceite" de la pantalla U1886N y colocado en la pantalla U1886M5. | Dentro do Prazo |  |  |  | 2.5
202516390 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 10:30:20 | Modificar las pantallas U9AUMCC e U8AUMCC, para modificar los acrónimos de los símbolos de los interruptores 9.5, debido a las alteraciones realizadas en la SSA 202514162. | OUO0 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S2.6 | Programável |  | Não | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | 202542 | 202542 | 0 | 0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | Servicio ejecutado conforme planeado. Modificados los acrónimos de los símbolos de los interruptores 9.5, debido a las alteraciones realizadas en la SSA 202514162, en las pantallas U9AUMCC y U8AUMCC. | Dentro do Prazo |  |  |  | 1
202516417 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202542 | 15/10/2025 16:23:14 | Providenciar sinalização textual na tela U15PREP, com a adição do complemento "(SEM SUPERVISÃO)", conforme anexos. | OUO0 | OUO0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S2.6 | Programável |  | Não | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | 202542 | 202542 | 0 | 0 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | Alterado sinalização textual na tela U15PREP, com a adição do complemento "(SEM SUPERVISÃO)". | Dentro do Prazo |  |  |  | 1