## SSAs Pendentes Geral
SSAs Pendentes Geral
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202514787 | ASL |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202538 | 16/09/2025 04:22:01 | Verificar y solucionar el accionamento de las alarmas: "EXCITACAO ROTOR TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA NC ACTUAD" y "EXCITACAO CONDICAO NC ANOR", sin rearme, posterior al comando de parada de la unidad generadora. Observación: verificada indicación de temperatura en 187°C en el EC-16. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202538 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada a retirada do módulo medidor de temperatura interna do rotor RTMB e enviado ao laboratório para reparo SSA202514971 devido a variações de temperatura quando unidade no sistema e saturação em 187 graus registros em anexo
202514004 | APV |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202535 | 29/08/2025 21:01:28 | Verificar acionamiento do alarme ""AM PP CQ -06 H14 EL.67 SECTOR 10 - AVERIA (sem resposta)", de maneira intermitente. Inibido alarme no painel CPAI. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202535 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Nao foi possivel substituir o acionador manual, pois o mesmo nao possui estoque no almoxarifado. Foi emitida a SSA derivada 202514395 para a IEQ2 auxiliar na solucao.
202506045 | AAT |  | B028D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1213 | 0805.026-0 | 202516 | 15/04/2025 07:59:06 | Verificar "Falla de comunicación" con el DFR, problema reincidente recibido por e-mail, sin comunicación desde el 05/04. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202516 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que localmente o equipamento DFR1213 está OK. Porém, o acesso via FTP (172.31.16.27) não está funcionando. Realizado teste com CM reserva sem sucesso. Emitida derivada para MEL4 vrificar a rede.
202516557 | AMP | 202516516 | A009D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-09 E ACESSÓRIOS | 0028.011-9 | 202543 | 24/10/2025 09:37:37 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU09-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202516487 | AMP |  | B018D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18 E ACESSÓRIOS | 0028.018-6 | 202542 | 16/10/2025 08:39:42 | Foi observado nos sinais de posição do servo que a U18 está se comportando de forma distinda das demais unidades, conforme anexo. Como a potência ativa da U18 está bem similar as demais, esse fato nos direciona para problemas na teleindicação da posição do servo. O sinal mais parado pode ser um sintoma de folga mecânica no mecanismo que aciona o potenciômetro. Solicitamos realizar uma inspeção no mecanismo e no próprio potenciômetro para identificar o problema e atuar na sua correção. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202516385 | ALE |  | B018C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.018-5 | 202542 | 15/10/2025 08:39:56 | Para acompanhamento dos TCs desenvolvidos na SMIL.DT (SSA 202515618), solicitamos realizar medições dos pulsos desses TCs semanalmente por 4 semanas. Incluir os pulsos de outras duas pontes (G1.2 e G1.3) da mesma fase para permitir comparações. Anotar a corrente de campo no momento da medição. Adicionalmente, após a medição dos parametros dos TCs com a AT 202508819, refazer a medição 1 mês após. Caso seja observada alguma tendência prejudicial, repetir a medição 1 mês após a última. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202543 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizada a medição de pulsos no dia 30/10/2025. Encontrada a corrente de aproximadamente 2400A na hora dos registros dos pulsos dos TCs. Foram anexados registros da fase W das 6 pontes e também da ponte G1.1 (todas as fases) e da fase W das pontes G1.3, G1.4 e G1.5
202516120 | AIM |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202541 | 09/10/2025 14:19:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE ENSAYO REALIZADO CONFORME SSA202514683 Y SSA202515609, CON COMANDO DE ACTIVACIÓN DE LAS SIRENAS, EL AMPLIFICADOR AMP18 N°2 SE ENCONTRABA CON LEDS DE INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO APAGADOS, DISCREPANTE DE LOS DEMÁS AMP18 CONFORME ANEXO. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202515439 | AMP |  | B010C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.012-1 | 202539 | 25/09/2025 23:40:03 | Verificar y Solucionar pérdida de aire en la región señalada del "CUBIC. TROCADORES DE CALOR" conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202515001 | AMP |  | B017D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-17 E ACESSÓRIOS | 0028.017-8 | 202538 | 18/09/2025 13:57:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202514437 | AMP |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202537 | 12/09/2025 22:54:00 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante correspondiente al cubículo de ¨protección y de excitación inicial¨ | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202512825 | AMP |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202532 | 09/08/2025 17:53:09 | Verificar e solucionar acionamento intermitente de alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". Com rearme. | OUO5 | MEL2 | ROGER KNOPF DOS REIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202511713 | AMP |  | B014C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.009-1 | 202530 | 23/07/2025 11:05:30 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511712 | AMP |  | B012C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.014-8 | 202530 | 23/07/2025 11:04:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511711 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202530 | 23/07/2025 11:03:20 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511709 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202530 | 23/07/2025 11:07:20 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511707 | AMP |  | A005C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.005-9 | 202530 | 23/07/2025 11:02:59 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511706 | AMP |  | A004C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.004-7 | 202530 | 23/07/2025 11:02:44 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511705 | AMP |  | A003C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.003-2 | 202530 | 23/07/2025 11:02:27 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511703 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202530 | 23/07/2025 11:01:58 | Verificar y caso sea necesario realizar modificaciones en el módulo UN1043 conforme indicaciones marcadas en diseño adjunto (sustituir R122 de 1M por otro de 1.8M, instalar resistores de 2.7M en las entradas de amplificador A173), a fin de sincronizar la actuación del limitador de ángulo de carga con la señalización externa. (adjunto imágenes de referencia para instalación de resistores). Posteriormente realizar verificación del ajuste utilizando la IM.EE.133 R06 y adjuntar planilla en la baja. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202511473 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202529 | 18/07/2025 08:05:30 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o desbalanço de tensão apresenta comportamento anormal, excedendo +2 e -2V, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202511198 | AMP |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202529 | 15/07/2025 09:01:20 | Realizar ensaio de isolação e continuidade do cabo FU16-6001, condutores 61 e 62, conectá-los nos pontos TA1 - 9 e 10 conforme desenhos em anexo. Executar teste funcional após conexão. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202510485 | AMP |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202527 | 06/07/2025 11:51:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509570 | SEE | 202506303 | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202525 | 18/06/2025 16:21:35 | Para atender à solicitação da IEE1 na ssa matriz, alterar os parâmetros P05 e P06 (direção 1905 e 1906) do valor atual de 600 para o valor 270. Com isso o tempo da rampa do potenciômetro de setpoint deve reduzir de 60s para 27s, o que implica em 100V/s, pois a faixa de 90% a 105% corresponde a uma variação de 2700V. Em anexo a página do desenho de software que contém os parâmetros citados. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202545 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK
202508079 | AMP |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202522 | 28/05/2025 17:47:17 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U15" de forma intermitente no painel PS-08. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202507935 | AMP |  | A006D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-06 E ACESSÓRIOS | 0028.006-2 | 202522 | 26/05/2025 22:41:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507480 | AMP |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202521 | 19/05/2025 11:45:45 | Verificar motivo do acionamento do alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE +) FALLA" com rearme. Observação: Verificado no local o alarme "FALLA IMP ETAPA FIN G1.3 E G1.4" acionado, aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202505996 | SEE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202516 | 15/04/2025 08:27:36 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70%, para esto, alterar el parámetro 2021 de 8000 para 7000 (pagina 27 de diseño de Software). A fin de dejar compatible con el ajuste de las demás unidades generadoras del sector de 60Hz (Ver PIC.EE.0167-R06 Grupo 6 Item 694) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202545 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK
202505737 | AMP |  | B012C006 | EXCITAÇÃO INICIAL DA UNIDADE | 0038.014-8 | 202515 | 10/04/2025 05:41:24 | Verificar y solucionar iluminación interna inoperante, referente al cubículo de excitación inicial. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202505601 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202515 | 08/04/2025 15:08:26 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505597 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202515 | 08/04/2025 15:08:39 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505593 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202515 | 08/04/2025 15:08:07 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505590 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202515 | 08/04/2025 15:07:46 | Realizar ajuste de tensión terminal mínima para desactivación del PSS en 70% de la tensión nominal y máxima para 120%, para esto, ajustar el valor de tensión del punto X14 del módulo 0077 a -3.5V y el punto X15 a -6V. A fin de dejar compatible con los modelos utilizados por la OPSE para simulación de eventos. Adjunto correo con orden de ajuste preliminar a ser implementada futuramente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202505336 | AMP |  | A006C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.006-7 | 202514 | 04/04/2025 16:01:43 | Verificar actuación de la alarma 'U06 EXCITACION CONDICION ANORMAL", quitando la condicion de listo para operación de excitación, con rearme inmediato. Obs.: Verificado varias actuaciones durante un periodo de tiempo, conforme grafico en anexo. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202503434 | AMP |  | G073D008 | QUADRO 2O-D3 MODULOS DE AQUISIÇÃO REMOTA | 2477.001-3 | 202511 | 10/03/2025 17:25:26 | Verificar y solucionar iluminación interna del tablero inoperante. | OUO7 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202502590 | AMP |  | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202508 | 19/02/2025 14:58:48 | Verificar el accionamento de la alarma "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2" durante la partida de la Unidad. Realizado rearme de la alarma en el local. | OUO5 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202501615 | AMP |  | B014D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-14 E ACESSÓRIOS | 0028.009-7 | 202506 | 07/02/2025 03:09:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el valor de posición limitador en el instrumento 96MF1 se encuentra discrepante al valor del SCADA y al de las demás unidades. Valor en 96MF1: 96,9% Valor en el SCADA: 100% | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202501055 | AMP |  | A009C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.031-2 | 202504 | 23/01/2025 16:09:35 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202501051 | AMP |  | A004C007 | TROCADOR CALOR AR/ÁGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSÓRIOS | 0048.010-0 | 202504 | 23/01/2025 16:10:06 | Efetuar inspeção na borneira interna dos fluxostatos F212, F213 e F214 e corrigir as conexões caso divergência com a página 5.28E do desenho anexo. Ref.: SSA202500914. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202417443 | AMP |  | B012C005 | CUBÍCULO TERMINAL DE EXCITAÇÃO | 0030.014-4 | 202444 | 31/10/2024 17:59:27 | Verificar y solucionar el motivo por el cual el led del relé K202.1 está apagado con el sistema de resfriamento Nº03 en operación. | OUO6 | MEL2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202416153 | AMP |  | B016C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.016-4 | 202441 | 07/10/2024 16:45:26 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para el DFR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Realizar ensayo de aislación y continuidad al cable FU16-6001 pelos 61 y 62, posteriormente conectarlos en los bornes ER-DFR 7 y 8 respectivamente como se muestra en el diseño. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202416143 | AMP |  | B011C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.013-0 | 202441 | 07/10/2024 16:45:08 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202414592 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202437 | 11/09/2024 14:22:02 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202410540 | AMP |  | A009C003 | CUBÍCULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.011-8 | 202427 | 04/07/2024 23:36:11 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.5/6 (PUENTE +) falla" durante parada da unidade. OBS: Aceitando rearme . | OUO5 | MEL2 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202410345 | AMP |  | A009C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.011-3 | 202427 | 02/07/2024 18:16:35 | Verificar e solucionar o acionamento dos alarmes: "EXCITACION ROTOR TEMPERATURA ALTA 1a ETAPA NC ACTUAD" e "EXCITACION CONDICION NC ANOR" durante a tomada de carga da unidade. Observação: Realizado o rearme do alarme no EC-09. | OUO5 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202407570 | SEE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202420 | 14/05/2024 04:48:06 | Verificar motivo por el cual ocurre indicación intermitente del limite "EXCITACIAO CORRENTE MAX CAMPO", estando la unidad parada. | OUO6 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202546 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK
202404850 | AMP |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202412 | 22/03/2024 14:40:50 | En las rutinas de inspección se percibió que el display del Registrador de Perturbación Periodo Dinámico, presenta una linea vertical de falla. Puede ser Observado en el Anexo | SOA0 | MEL2 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202320143 | AMP |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202350 | 14/12/2023 23:17:15 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 2 - EL.98,50 - U18A", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del lazo 2 de cada sensor y base, realizando limpieza y reapriete. El sensor (P1022) esta con problemas con falla y no pudo ser sustituido por que se encuentra ubicado en un lugar difícil acceso. el sensor P1022 se encuentra inhibido y la sustitución del mismo será realizado con otra documentación.
202312810 | ACS |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202331 | 03/08/2023 07:58:30 | Retirar jumper, instalado para inibir a sinalização de laço interrompido, que está acionada constantemente devido à falta do sensor do teto da elev. 98m nas proximidades da U18A.Ref.:SSA202301229 (SSA de registro de defeito no sensor) e SSA202301837 (SSA para inibição da falha do respectivo laço). | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202513 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | El sensor (P1022) esta con problemas con falla y no pudo ser sustituido por que se encuentra ubicado en un lugar difícil acceso. el sensor P1022 se encuentra inhibido y la sustitución del mismo será realizado con la SSA 202320143
202517421 | SPG |  | J068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-12 | 0697.007-9 | 202544 | 31/10/2025 09:57:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma en el local "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - EL.127,60 - U5" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202545
202517223 | SEE | 202515312 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202544 | 29/10/2025 06:59:36 | Solicito apoyo para la desinstalación e instalación de los sensores de tipo DH & DI. La remoción de estos sensores permitirá el acceso necesario para proceder con el desmontaje de la tapa superior del cojinete guía de la turbina. Previsto para jueves 06/11. | MMU2 | MEL2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202545 | RODNEI ANTUNES
202517072 | SEE |  | B020C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.020-2 | 202544 | 27/10/2025 08:40:17 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202544 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK
202517070 | SEE |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202544 | 27/10/2025 08:40:33 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202544 | RODNEI ANTUNES
202517052 | SEE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202543 | 25/10/2025 08:07:29 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "U09 OSCILO DFR-09/9A CONDICION ANORMAL" sem rearme. Verificado o UMR-09/9A com todos os LEDs apagados. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202544 | RODNEI ANTUNES
202516979 | SEE |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202543 | 24/10/2025 10:15:04 | APOYO SISTEMA SASE: Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para sustitución del amplificador AMP18 N°2 encontrado con defecto durante el accionamiento del sistema de sirenas outdoor como parte del comisionamiento. Luego de la sustitución, realizar prueba de activación de las sirenas outdoor observando el correcto funcionamiento. Trabajo previsto en fecha 29/10/2025. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202544 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202516580 | SPG |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202542 | 17/10/2025 05:40:58 | Verificar motivo por el cual accionó en el SCC la alarma "2O-D1 OSCILO FALLA". Verificado en el panel 2O-D1 que el módulo RPV311 se encuentra con LED "alarma" accionado y los leds "SYNC" y "READY" apagados. | OUO7 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202543
202516528 | SEE |  | T001C001 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DE TENSÃO - JVC | 0635.001-1 | 202542 | 16/10/2025 14:04:16 | Realizar ensayo de continuidad y aislación de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3927 y de los pelos 1, 2 y 3 del cable A5R3928 que conectan el JVC con los paneles GSC_1 y GSC_2 respectivamente. Luego conectarlos en los bornes 643, 644, 645, 646, 647 y 648 de la regla EJ conforme diseño adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202544 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX
202516483 | AMP | 202516344 | B016D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-16 E ACESSÓRIOS | 0028.016-0 | 202542 | 16/10/2025 08:40:31 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU16-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes 19 y 20 de la regla marrón, conectar los cables 3 y 4 a los bornes 222 y 223 de la regla gris, conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202516151 | SEE | 202515955 | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202541 | 10/10/2025 08:28:08 | Prestar apoyo a SMMG.DT para realiza ensayo de continuidad y aislación al cable AU18A-1350. Realizar posteriormente la conexión de los cables 1 y 2 a los bornes X1-78 y X1-79, conectar los cables 3 y 4 a los bornes X1-72 y X1-73 conforme muestra el diseño adjunto a fin de conectar las señales velocidad y potencia al sistema SVP. Realizar modificaciones en el TGC (sustituir transductor CA8 modelo JK3000A1 por el modelo JK3000A2) según diseños adjuntos a fin de disponibilidad las señales. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202546 | RODNEI ANTUNES
202514636 | ASL |  | N053A071 | PAINEL PLC | 3179.023-5 | 202538 | 15/09/2025 08:12:18 | Durante la ejecución de la SSP 20253654 se detecto que el equipamiento no respondía a comandos de elevación de rastrillo ni realizaba traslación en alta velocidad. Verificar y solucionar fallas, realizar test de funcionamiento. | MAM2 | MEL2 | MORALES PAEZ RAUL IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202540 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Encontrada falla en el radio control comando "baja rastrillo" y llave posición translación "alta velocidad". Fue emitida SSA al laboratorio para verificación y reparación del radio control.
202514355 | SAS |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202536 | 07/09/2025 06:04:49 | Verificar e solucionar cooler da fonte da unidade UR-02 inoperante. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MOHAMAD EL ABD MOHAMAD BADWAN | 202539 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO INSPECCIÓN, VERIFICADO COOLER DE LA FUENTE DE LA UR-02 PARADO. REALIZADO LIMPIEZA DE LAS PARTES GIRANTES NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO Y POSTERIOR PARO REINCIDENTE DEL MISMO. DETECTADO FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE POR DEFECTO EN FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA UR-02. RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO.EMITIDA SSA202515472. |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202514218 | AMP |  | A004C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.004-0 | 202536 | 04/09/2025 00:11:52 | Verificar alarme de "EXCITACION REGULADOR AUT/MAN DESBALANZO LIMINF5". Verificado que o canal manual deixou de seguir o canal automático por aprox. 1 hora e por consequência houve desbalanço de tensão entre os canais, com posterior normalização. | OUO5 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202514091 | SEE |  | A003D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-03 E ACESSÓRIOS | 0028.003-8 | 202536 | 02/09/2025 08:03:37 | ELABORAR CIRCUITO DE CONTROLE PARA A BANCADA DE TESTES DA VÁLVULA ATUADORA CONSTRUÍDA PELA MMU2.O CIRCUITO DEVE CONTER POTÊNCIÔMETRO PARA ENTRADA DE REFERÊNCIA, MEDIÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA ATUADORA, MEDIÇÃO DE POSIÇÃO DO SERVO-MOTOR, SAÍDA PARA VÁLVULA ATUADORA COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, CHAVE PARA MUDANÇA DE MODO DE CONTROLE DE POSIÇÃO DO SERVO E TENSÃO DE SAÍDA PARA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | 202536 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Desenho do esquemático e início da montagem do circuito de condicionamento das entradas de posição do servo motor e da válvula distribuidora que usa sensores indutivos de proximidade com saída de 4 a 20mA para 0 a -10V.
202514011 | AMP |  | A004D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-04 E ACESSÓRIOS | 0028.004-6 | 202535 | 31/08/2025 15:57:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual se tuvieron oscilaciones de hasta 2,89% de abertura del distribuidor en el SCADA, estando la máquina parada en fecha 24/08/2025. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202513032 | AMP |  | A002C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.002-4 | 202533 | 14/08/2025 09:56:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual hubo transferencia del Canal AUTOMÁTICO para MANUAL, durante pérdida de carga de la ANDE, evento ocurrido el 14/08/2025 a las 06:23. Con señalización de las alarmas "EXCITACION IMPULSOS INTERM AUTO POSITIVO" y "EXCITACION IMPULSOS INTERM MANUAL", aceptando rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202512502 | AMP |  | A002D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-02 E ACESSÓRIOS | 0028.002-0 | 202532 | 05/08/2025 23:07:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones bruscas en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA, estando la unidad conectada al sistema y con la potencia estabilizada en dichos tiempos de variación. | OUO5 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202509369 | SEE |  | A025D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR099A | 2500.005-3 | 202525 | 17/06/2025 11:28:11 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL REGISTRADOR UMR-099A CONFORME PLANILLA 6019-83-G4905-P-R0 EN ADJUNTO. REF. SDS-15614. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202535 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada instalação e comissionamento do equipamento conforme planilha no anexo. Todas as falhas identificadas durante o comissionamento foram sanadas no mesmo período pelo fabricante.
202508886 | SEE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202524 | 10/06/2025 09:41:59 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1148 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202508885 | SEE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202524 | 10/06/2025 09:41:30 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1147 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202532 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202508055 | AIM |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202522 | 29/05/2025 10:05:07 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1136 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1136 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202508041 | AIM |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202522 | 29/05/2025 10:05:43 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1134 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1134 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Não foi possível obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202507983 | AIM |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202522 | 29/05/2025 10:06:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1132 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202530 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento de todos os parametros da OA.1132 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequencia. Faltou obter o arquivo de configuração do roteador (senha incorreta).
202507839 | AMP |  | B013D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-13 E ACESSÓRIOS | 0028.015-1 | 202522 | 26/05/2025 01:49:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay variaciones en la indicación de posición del distribuidor en el SCADA. Unidad en carga. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202507812 | AIM |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202521 | 23/05/2025 15:47:28 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1127 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202529 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros contidos na OA.1127. Anexado os arquivos de configuração do CLP, IHM e do inversor de frequencia.
202507801 | AIM |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202521 | 23/05/2025 15:47:57 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1126 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202529 | RODNEI ANTUNES | Realizado o levantamento de todos os parâmetros da OA.1126 e anexados os arquivos de configuração do CLP, IHM e dos inversores de frequência. Ficou pendente o backup do roteador pois não se encontra mais com a senha de fábrica.
202507732 | AIM |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202521 | 22/05/2025 16:36:20 | Realizar el levantamiento de los parámetros detallados en el documento en adjunto para agregarlos a la Orden de Ajuste OA.1120 que se encuentra en elaboración. Anexar a la baja de esta SSA los archivos de configuración del CLP, de los inversores de frecuencia, de la IHM y del router. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202525 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Realizado o levantamento dos parametros da OA.1120. Anexado os arquivos do CLP, IHM, roteador e dos inversores.
202507124 | ASL |  | N048A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.005-0 | 202519 | 09/05/2025 08:32:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o rádio controle do pórtico não está ligando, (vídeo em anexo). | MAM2 | MEL2 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202521 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | O controle foi enviado para o laboratório para reparo através da SSA 202507460. O controle será testado e ensaiado quando voltar do reparo.
202505389 | AAT |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202514 | 05/04/2025 14:01:25 | Verificar atuação do alarme “OSCILO UMR-OP02 OPERADO" de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202518 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Aguardando resposta do fabricante.
202504136 | AIM |  | J069A003 | QUADRO AUXILIAR CAAI | 1600.001-8 | 202512 | 19/03/2025 15:25:43 | Solicitar AT y acompañar a la contratada PROTEK (CT 4500064363) para realizar la instalación de un nuevo DIO en el tablero AUX CAAI. Modificación conforme diseño adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO CONEXIÓN DE PATCH CORD DE FO CONFORME DISEÑO ADJUNTO. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIÓN.
202503973 | AIM |  | M093C001 | CENTRAL SIRENES OUTDOOR | 1721.001-9 | 202512 | 18/03/2025 08:04:43 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros SIRENAS OUTDOOR; AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR ubicados en la elevación 214 (bloque F21/22) conforme documento y diseños en adjunto. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | CONEXIÓN DE LAZO CON EL CA2AI SSA202513658,CONFIGURACIÓN DE LAZO PROVENIENTE DEL CA2AI,CONFIGURACIÓN EN EL ACR Y EN WS DE CCR,Y ENSAYO SSA202514683.PENDIENTE DE SUSTITUCIÓN DE MÓDULO AMP18 N°2 DETECTADO CON DEFECTO DURANTE LAS PRUEBAS CONFORME ANEXO.SSA202516120(MEL2-MEL2)SSA202516123(MEL2- IEQ2).01/10FALLA DE TRANSFERENCIA DE FUENTE PLACA ATS1 SSA202515484.03/10 AJUSTE EN ATS1 NORMALIZANDO FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIA DE FUENTE.10/10DESCRIPTIVO DISCREPANTE SSA202516802(MEL2-IEQ2).
202503859 | AMP |  | K068B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-07 | 0697.018-4 | 202511 | 16/03/2025 17:47:40 | Verificar motivo pelo qual o alarme "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 1 - EL.98,50 - U12" está acionando de forma intermitente no painel PS-07. Obs.: O alarme aceita rearme. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202517 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado verificación y reaprieto de la bornera correspondiente al lazo 1. La verificación del lazo de detectores de humo será realizado en el PD de la unidad.
202503764 | AIM |  | M093B001 | CENTRAL DE SIRENES DA BARRAGEM PRINCIPAL - CA2AI | 1719.001-6 | 202511 | 14/03/2025 08:39:24 | Realizar verificación de montaje y ensayos funcionales a los tableros CA2AI; CA2AI AUXILIAR y gabinetes de baterías conforme documento y diseños en adjunto. Fecha prevista para el servicio: 19/03/2025 | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202512 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO TRABAJO DE APOYO PARA LANZAMIENTO DE CABLES DE INTERCONEXIÓN DE LOS LAZOS CON LAS PLACAS FCM1 AL 18.REALIZADO ENSAYO DE SIRENAS DE LA PRESA PRINCIPAL,ESTRUCTURA DE DESVÍO Y PRESA LATERAL DERECHA CONFORME DISEÑOS EN ANEXO EMITIDA SSA202516472. VERIFICADO DEFECTO EN AAV-1/5 LAZO 2.03 DE LA COTA 111. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO POR LA CONTRATADA.VERIFICADO DISCREPANCIA EN DESCRIPTIVO DE FALLA DE FUENTE SECUNDARIA DEL TABLERO AUXILIAR SIRENAS OUTDOOR EN EL CA2AI EMITIDA SSA20251680.
202503000 | ASL |  | A019D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-9A E ACESSÓRIOS | 0028.020-7 | 202509 | 26/02/2025 10:08:35 | Instalar/Reemplazar IHM con defecto de display que fue RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO PARA REPARO con la SSA 202501254. Esta SSA reemplaza a la SSA 202420250 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202513 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado instalación de IHM, display funcionante, verificado reseteo automático del mismo de forma contínua, realizado retiro nuevamente para envio à laboratório para reparo mediante SSA 202516563.
202502301 | APV |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202507 | 13/02/2025 14:53:46 | A ponte N13 vem apresentando falhas de comunicação Profibus. Realizar inpeção na rede Profibus da ponte rolante N13 com o equipamento Profitrace. Se necessário, realizar as adequações necessárias para manter os sinais da rede dentro dos valores esperados. Anexar imagens do estado da rede antes e após as modificações. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202510 | RODNEI ANTUNES | Conector profibus do PLC não esta colocando o terminador resistivo em serviço. Aguardando compra de material. Derivada: 202503242
202501880 | AAT |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202506 | 07/02/2025 16:03:09 | Verificar e solucionar alarmes intermitentes durante operação do pórtico. Segue em anexo imagem dos alarmes. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202508 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Para correçao de alarmes de sobretemperatura do IGBT sera necessário realizar reconhecimento dos parâmetros do motor através do inversor. Para isso será necessário desacoplamento do eixo do motor para que possa girar livremente. Emitida derivada para SMMA solicitando verificaçao da viabilidade de desacoplamento.
202500566 | ALE | 202419228 | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202503 | 15/01/2025 13:59:12 | Eliminar las llaves de posición "%I00007" y "%I00008" de la lógica de actuación de las electroválvulas "%Q00016" y "%Q00015" en el código del CLP. Agregar un pulso temporizado para accionar las electroválvulas al cambiar entre "COM CARGA" y "SEM CARGA", garantizando su funcionamiento independiente de las llaves de posición. OBS: Propuesta de la alteración del código en el adjunto de la SSA 202419228. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202506 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Já foi realizada modificacao na ponte N13. Aguardando disponibilidade da ponte N14 devido ao incidente com o gancho auxiliar.
202420196 | ASL | 202420027 | A008D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-08 E ACESSÓRIOS | 0028.010-0 | 202451 | 20/12/2024 15:23:14 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del TGC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202503 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | No fue ejecutado, aguardando a laboratorio.
202420195 | ASL | 202420028 | A008C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.010-5 | 202451 | 20/12/2024 15:23:25 | Prestar apoyo a laboratorio a fin de registrar señales listadas en documento adjunto con el objetivo de crear una base de datos del comportamiento dinámico del EC conforme solicita SSA matriz. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202503 | RODNEI ANTUNES | Serviço foi reprogramado para uma data futura.
202416148 | AIM |  | B015C004 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO REGULADOR DE TENSÃO | 0027.008-3 | 202441 | 07/10/2024 16:45:23 | Realizar modificaciones marcadas en documentos adjuntos a fin de disponibilizar la señal de salida del PSS para la UMR. Cablear salida del módulo UN0077 a la interfaz del DFR en el EC. Ensayar funcionalidad del módulo electrónico de interfaz con la UMR. OBS: los documentos ya se encuentran actualizados en el sistema SATedms. Se adjunta correo de solicitud de implementación del proyecto. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202446 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Fueron realizadas las modificaciones según documentos adjuntos en la SSA. Fue inyectado tensión a la salida del PSS a fin de ensayar la salida del Módulo DFR, midiendo tensión Vcc en los bornes ER, la conexión con el UMR será realizado cuando este disponible el canal analógico en el UMR1415
202407072 | ALE | 202301126 | N029A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.003-5 | 202418 | 02/05/2024 16:22:44 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202407071 | ALE | 202301126 | N029A021 | PAINEL TRANSLACAO PONTE - PTP | 3202.003-0 | 202418 | 02/05/2024 16:22:58 | Activar la función de protección contra rotor bloqueado (stall protection) en los inversores de frecuencia que controlan los motofrenos, debido a que estos no poseen indicación de apertura y cierre de freno. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202423 | RODNEI ANTUNES | Ponte com impeditivo operacional. Cadeado da operação na chave seccionadora do inversor da elevação auxiliar. Ponte com problema no redutor da elevação auxiliar. Aguardando fim dos trabalhos da mecânica para prosseguir. SSA passada pela mecânica: 202302443
202403706 | AIM |  | N047A021 | PAINEL ELEVAÇÃO PRINCIPAL/TRANSLAÇÃO PORTICO - PEP/PTP | 3212.003-0 | 202410 | 06/03/2024 08:44:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual elevação principal apresenta alarme de sobrecarga mesmo o pórtico estando sem carga. | MAM2 | MEL2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202410 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que o valor de leitura da célula estava com variação constante. Foi realizado "force" na leitura de sobrecarga para que o pórtico pudesse continuar operando. Este problema está aguardando IEE2 para saber como proceder (SSA202401454).
202305270 | AIM |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202313 | 29/03/2023 17:04:37 | Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alarma "SALA_BAT HIDROGENO NIVEL ANORMAL" no SCC e 2COC, porém sem sinalização de alarme no SDI-2CCB-1. | OUO7 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202315 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada falla W - 01 "Necesidad de calibración del sensor". Emitidas las SSA: 202306087 (D) para compra de cartuchos de sensor de hidrógeno y SSA: 202208842 solicitud de material de apoyo para la realización de ensayo y calibración del sensor.
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos.
202515609 | AIM |  | M093A001 | ACR - ANUNCIADOR CONTROLADOR DE REDE | 1715.001-8 | 202540 | 30/09/2025 13:54:13 | Realizar prueba de activación del sistema SASE de forma integrada como parte final del comisionamiento del sistema. Realizar la prueba a través de la activación desde la ACR. | IEQ2 | MEL2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202540 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO ENSAYO DE ACTIVACIÓN DEL SISTEMA SASE POR COMANDO VÍA ACR. VERIFICADO ACTIVACIÓN DE TODOS LOS PANELES CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE EVACUACIÓN. PENDIENTE SUSTITUCIÓN POR CONTRATADA EL MÓDULO AMP18 N°2 DETECTADO CON DEFECTO CONFORME SSA202516120(MEL2-MEL2) Y SSA202516123 (MEL2- IEQ2).
202503054 | ASL |  | N030A071 | PAINEL PLC | 3179.012-0 | 202509 | 27/02/2025 08:47:05 | Durante ejecución de SSA 202501096 (demontaje de transformador principal de reserva de UG) verficado que no responde comando de traslación del puente grúa y del carro (comandos desde control remoto). | MAM2 | MEL2 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202509 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha itermitente no manete da transalção. Emitida SSA Derivada para ILA 2 solicitando reparo.
202419834 | ASL |  | B020D008 | CUBÍCULO ELETRÔNICO DO RV TGC-18A E ACESSÓRIOS | 0028.021-4 | 202450 | 13/12/2024 23:35:26 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INSTRUMENTO IHM SE ENCUENTRA CON DISPLAY APAGADO. | OUO6 | MEL2 | DEIBELE COLMAN JOSE EMILIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202451 | RODNEI ANTUNES | IHM retirada e enviada ao laboratório para reparo. SSA202419880 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202405530 | AIM |  | J069A002 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1599.001-2 | 202414 | 06/04/2024 10:10:59 | Verificar accionamiento de la alarma ""AM PP CQ -02 F12/F13 EL.55 SECTOR 7 - INCENDIO", sin rearme. Inhibido alarma en el tablero CPAI. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202415 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Não foi possível reposicionar o atuador, a contratante alegou que não faz mais parte do contrato, o sensor continuará inibido e a SSA 202406031 foi enviado à engenharia para emissão de projeto e parecer técnico sobre a relocação do atuador
202216545 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202230 | 27/07/2022 08:05:07 | EFETUAR VERIFICAÇÃO E CORRIGIR FALHA APRESENTADA PELO MÓDULO PRINCIPAL DO CAIL- ANTI INCÊNDIO DO LABORATÓRIO. AS TENSÕES DE SAÍDA PARA AS EXPANSÕES ENCONTRA-SE OSCILANDO EM TORNO DE 18V E O MÓDULO NÃO MANTÉM AS BATERIAS COM CARGA NEM EM FLUTUAÇÃO.REF.:SSP20225194. | MEL2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202230 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se efectuó la verificacion de las tensiones del modulo, fue enviado a laboratorio para dicho reparo (SSA REF. 202216473). instalado fue verificado funcionalidad del mismo quedando en condiciones normales de operación. También fue realizado la sustitución de las dos baterías de respaldo 12V 18AH debido a su deterioro.
202208841 | AIM |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 10:28:00 | RNC CONTRATO 4500046127 ( SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO). EL ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO FUE PARCIALMENTE ATENDIDO, NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1 | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Continua con la RNC CONTRATO 4500046127 conforme la baja parcial 1 de esta SSA La SSA 202208842 PARA INGENIERÍA esta en SEE con previsión de termino en la semana 43