## Pendentes de Execução
Pendentes de Execução
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Prazo Limite | Responsável na Execução | Descrição Execução | Tempo Disponível | Data Limite | Tempo Excedido | Desde | Tempo Total | Desde | Sistema de Origem | Anomalia | Total Tempo TPE Planejado | Total Tempo TEX Planejado | Total Tempo TPO Planejado | Total de Horas Programadas | Execução Parcial
202510038 | SPG | 202509614 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 07:48:14 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme no SCADA de ponto para atendimento da SSA 202509599, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 15d 3h : 8mi | 30/06/2025 11:16:14 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202510066 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 14:22:32 | Providenciar alteração de descritivos, SUBNAM, CAT, CLASS, TXTINX, ACRONM, NORMST, HISFLG, SOETYP, SOEHIS na SOSTAT para uso posterior com ibcalc, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 14d 22h : 57mi | 30/06/2025 15:27:59 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202510096 | SPG | 202509854 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202527 | 30/06/2025 16:30:33 | Providenciar a eliminação de pontos na SORCAL e SORPAR, conforme anexo, para transferência de cálculos do RTC para o ibcalc. | SOA0 | MEL4 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 14d 21h : 32mi | 30/06/2025 16:52:23 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202510060 | SPG | 202414541 | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202527 | 01/07/2025 10:32:35 | Solicitamos apoio para habilitar switch do SMT-12, de modo a permitir a conexão do sensor TRANSFIX na rede SIRI. | MET1 | MEL4 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 14/07/2025 23:59:59 | 14h : 26mi | 14/07/2025 23:59:59 | 12d 23h : 20mi | 02/07/2025 15:04:38 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510200 | SPG |  | A004R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504 | 0919.006-6 | 202527 | 01/07/2025 11:41:34 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 41mi | 15/07/2025 09:44:12 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510199 | SPG |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202527 | 01/07/2025 11:41:41 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 40mi | 15/07/2025 09:44:56 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510198 | SPG |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:47 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 42mi | 15/07/2025 09:42:44 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510197 | SPG |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202527 | 01/07/2025 11:41:53 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 4h : 41mi | 15/07/2025 09:43:18 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510196 | SPG |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202527 | 01/07/2025 11:41:59 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 9h : 34mi | 22/07/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 41mi | 15/07/2025 10:44:09 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510195 | SPG |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:05 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 9h : 34mi | 22/07/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 40mi | 15/07/2025 10:44:44 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510193 | SPG |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202527 | 01/07/2025 11:42:11 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 9h : 34mi | 22/07/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 39mi | 15/07/2025 10:45:17 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510192 | SPG |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202527 | 01/07/2025 11:42:16 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 7d 9h : 34mi | 22/07/2025 23:59:59 |  |  | 3h : 39mi | 15/07/2025 10:45:52 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510190 | SPG |  | A009R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509 | 0919.016-3 | 202527 | 01/07/2025 11:42:22 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 9h : 33mi | 23/07/2025 23:59:59 |  |  | 21.366666666666666666666666667mi | 15/07/2025 14:03:51 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510189 | SPG |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202527 | 01/07/2025 11:42:27 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 9h : 33mi | 23/07/2025 23:59:59 |  |  | 19.9mi | 15/07/2025 14:05:19 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510183 | SPG |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202527 | 01/07/2025 11:42:44 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 9h : 33mi | 23/07/2025 23:59:59 |  |  | 19.3mi | 15/07/2025 14:05:55 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510182 | SPG |  | B012R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612-1 | 0919.023-6 | 202527 | 01/07/2025 11:42:50 | Adecuar la configuración de la UTR, de modo que los mapas de direccionamiento de los puntos también sean reportados vía el protocolo de comunicación IEC 60870-5-104 al nuevo sistema SCADA/EMS (e-Terra), a través de los puertos Ethernet eléctricos (RJ45) de la CPU D20MX. Considerar los documentos adjuntos para la configuración. Este servicio es en el marco del PAT, en el ámbito del SCADA/EMS. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 8d 9h : 33mi | 23/07/2025 23:59:59 |  |  | 18.733333333333333333333333333mi | 15/07/2025 14:06:29 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510376 | SPG |  | T075U007 | SWITCH BITOFSW1 | 3136.007-5 | 202527 | 04/07/2025 11:30:53 | Desinstalar, desmontar y realizar el mapeo-correlación de los puertos - hosts del switch, especialmente los correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30 y posteriormente trasladar al nuevo Edificio de Mantenimiento para su reinstalación. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 56mi | 07/07/2025 15:28:51 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 2
202510373 | SPG |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202527 | 04/07/2025 11:30:57 | Desconectar cordones ópticos conectados en el módulo/puerto S3.P4 proveniente del DIO LDR, OFFICE, CCR-01 (Puertos: CN 13, 14) del panel MODEMS 1 y limpiar/conectar cordones ópticos monomodo (sueltos de color amarillo en el panel) provenientes del BEO/DIO cassete 01 (Puertos: 11, 12) del rack de la SOPHO 50Hz (Sala TELECOM 50Hz), en el mismo módulo/puerto S3.P4 del switch BITCOSW1. Servicio a realizarse el 12/07 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edif. de Mant. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 47mi | 07/07/2025 15:38:09 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 2
202510461 | SPG |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:58:57 | Conectar cordones eléctricos Ethernet RJ45 en los puertos del switch correspondientes a las consolas BITCON 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 29 y 30, provenientes de los puertos de red de los patch panels PP_09_02 y PP_10_02, vinculados a las tomas donde serán conectadas dichas consolas. El servicio se realizará el 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. El material está con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 46mi | 07/07/2025 15:38:55 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 2
202510450 | SPG |  | M092A030 | SWA-DT-01-01 - SCADA - EM | 1489.057-4 | 202527 | 04/07/2025 16:59:01 | Montar e instalar switch BITOFSW1 en el Rack 01Activo del Edificio de Mantenimiento en la última posición inferior del rack. Luego, conectar cordón óptico dúplex SM en el puerto G1 del switch proveniente de los puertos 11/12 del BEO/DIO 01-01 del mismo rack. Servicio a realizarse el 12/07/25 en el ámbito de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. Material con la SMIN.DT. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 45mi | 07/07/2025 15:39:35 |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4
202510483 | SPG |  | T075W021 | CONSOLE BITCON17 | 0920.079-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:47 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 44mi | 07/07/2025 15:40:29 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510477 | SPG |  | T075W034 | CONSOLE BITCON30 | 0920.092-9 | 202528 | 07/07/2025 07:53:49 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 44mi | 07/07/2025 15:41:11 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510482 | SPG |  | T075W029 | CONSOLE BITCON25 | 0920.087-4 | 202528 | 07/07/2025 07:53:52 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 43mi | 07/07/2025 15:41:46 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510481 | SPG |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202528 | 07/07/2025 07:53:53 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 42mi | 07/07/2025 15:42:28 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510479 | SPG |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202528 | 07/07/2025 07:53:56 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 41mi | 07/07/2025 15:43:22 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510478 | SPG |  | T075W025 | CONSOLE BITCON21 | 0920.083-7 | 202528 | 07/07/2025 07:53:57 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola en su nueva ubicación, en el segundo piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. Los detalles de la nueva ubicación de las consolas se encuentran en los documentos adjuntos y en sus respectivos escritorios del Edificio de Mantenimiento. Coordinar el servicio con OP.DT (Sandra de GSS). | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202528 | Dentro do Prazo |  |  | Fora de Prazo | 12/07/2025 23:59:59 | 2d 14h : 26mi | 12/07/2025 23:59:59 | 7d 22h : 41mi | 07/07/2025 15:44:00 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 2
202510531 | SPG | 202509094 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 11:16:44 | Ajustar parâmetros BIAS, SCALE e HLIM6 do ponto SEMD_500/YZU2 FRECUENCIA (RTU 119, PNT 53) de (BIAS:0, SCALE:50 e HLIM6:50) para (BIAS:0, SCALE:60 e HLIM6:55). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 9mi | 14/07/2025 09:15:18 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.67
202510537 | SPG | 202508539 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 07/07/2025 14:00:28 | Conforme SSA 202508539 "Alterar SUBNAM e PNTNAM dos pontos calculados IBCALC5 UXX CGI NIVEL ACEITE ANORMAL e IBCALC6 UXX MGI NIVEL OLEO ANORMAL para UXX CGI ACEITE NIVEL ANORMAL-EVALUAR EMISION DE SSA e UXX MGI OLEO NIVEL ANORMAL-AVALIAR EMISSAO DE SSA conforme planilha em anexo." Obs: Duvida sanada com a area emissora, trata-se de um padrão adotado na SOANLG que passará a valer para a SOSTAT. O texto já é adotado na tabela em questão. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 10mi | 14/07/2025 09:14:43 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.67
202510543 | SPG | 202507048 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 14:14:59 | Verificar e corrigir falha de telemetria dos pontos de tensão e frequência das proteções PP e PA da LI YZU2 recebidos nos Sistemas SCC e SCADA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 9h : 33mi | 06/08/2025 23:59:59 |  |  | 8d 8mi | 07/07/2025 14:17:12 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16
202510554 | SPG | 202507176 | E114P006 | GATEWAY RTU 2S-L1314-2CRL2-GTW1 | 2980.010-3 | 202528 | 07/07/2025 15:04:28 | Verificar e corrigir pontos inválidos referentes a função 68 das linhas YZU1 e YZU2, enviados do Gateway com a qualidade "Qb0:11" para o Sistema SCC. Verificar como que o Gateway recebe do IED estes pontos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202532 | Dentro do Prazo |  |  | 22d 9h : 33mi | 06/08/2025 23:59:59 |  |  | 7d 23h : 13mi | 07/07/2025 15:11:37 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 7
202510650 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 08/07/2025 16:40:03 | Incluir na SOSTAT os pontos referentes à sinalização de 51OL-P (STEP 2) ECCA para o T0X/R0X e T05/R05. Vide arquivo anexo. Simular os pontos criados desde o Gateway (G045J007) até o SCADA, confirmando o acionamento dos alarmes e eventos correspondentes. Ref. DPS-107 SSA 202508992 Implementação dos pontos na RTU560 do TX-RX T5-R5 SSA 202510648 Implementação dos pontos no SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 11mi | 14/07/2025 09:13:55 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 3.67
202510652 | SPG |  | D044C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA EST | 3287.001-2 | 202528 | 08/07/2025 17:00:03 | Realizar atualização de BIOS para a versão 2.8.49152.165 devido à vulnerabilidades relatadas no boletim de serviço SEL 2025.05. Seguir procedimentos descritos no arquivo "Procedimento Atualizacao BIOS e ME - SEL-3355-2-Boletim 25-05-S97A01.pdf" (P:\Automatizacion\D44C - SEP 765kV - Painel Alternado\D44C05 - Estação de Engenharia EST\SEL Bulletin\2025.05). Obs: Procedimento já realizado para a Estação sobressalente (SSA 202503086). | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | 2d 9h : 33mi | 17/07/2025 23:59:59 |  |  | 6d 5h : 29mi | 09/07/2025 08:55:26 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16
202510742 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:12:22 | Providenciar la modificación del campo CLASS de los puntos de estado asociados a las LI 66KV MD-ACY-HER, LT 66kV MD-IPU y LI 66KV MD-FI. | OSO0 | MEL4 | ZAPATA ENCISO VICENTE RAFAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 13mi | 14/07/2025 09:11:41 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.67
202510741 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202528 | 09/07/2025 15:31:54 | Alterar classe e prioridade do ponto "PAINEL UTR670-1 RTU560 COMUNICACAO COM ONS" conforme anexo (classe 3, prioridade 8). Justificativa: O referido ponto está sendo implementado a fim de acompanhar o desempenho da comunicação entre o ONS e a RTU560. Por hora, não há procedimento operativo associado à esta indicação, portanto não é necessário alarme. Considerar também que por hora o CAG60 não está operando em REMOTO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 14mi | 14/07/2025 09:10:50 |  |  | 0.25 | 2 | 0.25 | 0.67
202510722 | SPG |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202528 | 09/07/2025 16:18:58 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para a desconexão do VIDEOWALL. O quadro QDF-VW-01 ficará desenergizado durante o período de execução dos trabalhos, previstos para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | 9h : 34mi | 15/07/2025 23:59:59 |  |  | 5d 4h : 7mi | 10/07/2025 10:18:07 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16
202510825 | SPG |  | M088C020 | ESAI-QDF-CCP01-QUADRO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA CCP | 3002.003-4 | 202528 | 10/07/2025 16:37:57 | Em função das manobras de isolação do quadro QBP-CE01, solicitamos apoio para desconexão controlada ou alimentação provisória dos equipamentos alimentados pelo quadro QDF-CCP01 (ESAI). Isolação prevista para o dia 15/07/2025 (AT 202506115) | OUO1 | MEL4 | RENATO HIDEO FUSANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202529 | Dentro do Prazo |  |  | 9h : 34mi | 15/07/2025 23:59:59 |  |  | 4d 21h : 44mi | 10/07/2025 16:40:59 |  |  | 0.25 | 16 | 0.25 | 16
202510649 | SPG |  | T075W033 | CONSOLE BITCON29 | 0920.091-7 | 202528 | 10/07/2025 17:13:11 | Desinstalar, trasladar e instalar la consola del SCADA correspondiente a la SMME.DT en su nueva ubicación, en el 1er piso del Edificio de Mantenimiento, debido a la reforma del Edificio de Producción. El servicio está previsto inicialmente para el día 12/07/2025, en el marco de la migración de las consolas del SCADA NMR5 al nuevo Edificio de Mantenimiento. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MUSSI DUARTE CARLOS ALEXANDER | 202531 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 9h : 33mi | 28/07/2025 23:59:59 |  |  | 3d 23h : 49mi | 11/07/2025 14:35:41 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 9
202510987 | SPG | 202509975 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 08:04:55 | Realizar alteraciones en el banco de datos del SCADA NMR5 (SOSTAT), conforme a los detalles del documento adjunto, en relación con la implementación del sistema de supervisión de frenos de la UG-07 (PSDF-07), la cual se llevará a cabo durante el PD de la UG-07, previsto del 21/07/25 al 08/08/25. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 5h : 15mi | 14/07/2025 09:10:12 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202511027 | SPG | 202510403 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:30:29 | Conforme solicitação recebida, "Alterar el campo LLIM5 para 18 puntos de la tabla SOANLG, relacionados a la supervisión del nivel del tanque de expansión del sistema de agua pura en unidades convencionales, según solicitado en la SSA 202509809 y conforme archivo anexo." | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 4h : 41mi | 14/07/2025 09:43:31 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202511031 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202529 | 14/07/2025 09:45:19 | Conforme solicitação originalmente enviada na SSA 202506355 "... realizar la implementación de alarmas por limite inferior y superior en los valores analógicos del canal manual "EXCITACAO POTENCIOMETRO MANUAL POSICAO" y automático "EXCITACAO POTENCIOMETRO AUTOMATICO POSICAO" para los puntos del SCADA del sistema de excitación de las unidades generadoras. " conforme anexo. Obs: SSA será cadastrada como relacionada. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | 202530 | Dentro do Prazo |  |  | 6d 9h : 34mi | 21/07/2025 23:59:59 |  |  | 1d 41mi | 14/07/2025 13:43:21 |  |  | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.67
202510993 | SPG | 202510781 | D001J007 | SWITCH1-A (SW1-A) | 2438.010-3 | 202529 | 14/07/2025 14:08:51 | Verificar switch debido a que el medidor M73A se encuentra con problemas de comunicación con el SMF. Aparente problema con puerto. | ILA3 | MEL4 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CIKEL JARA KEVIN DANIEL | 202531 | Dentro do Prazo |  |  | 13d 9h : 33mi | 28/07/2025 23:59:59 |  |  | 21h : 35mi | 14/07/2025 16:49:43 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 16
202501442 | SPG | 202501307 | E114P005 | ESTAÇÃO DE SUPERVISÃO E CONTROLE IHM LOCAL 2S-L1314-2CRL2 | 3003.005-2 | 202505 | 31/01/2025 08:08:08 | Realizar modificación de descriptivo y par de mensajes de punto sobre falla de los IEDs IP5V13/IA5V13, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202551 | Dentro do Prazo |  |  | 5m, 4d 21h : 33mi | 19/12/2025 23:59:59 |  |  | 3m, 19d 15h : 37mi | 26/03/2025 10:47:27 |  |  | 0.25 | 8 | 0.25 | 16